## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
539277 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127270 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:38 | 2015-07-30 21:00 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
539307 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955513 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:59 | 2015-07-01 02:42 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
539343 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:00 | 2015-07-01 01:04 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
539442 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 128519 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:23 | 2015-07-01 00:37 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
539443 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:12 | 2015-07-01 12:11 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
539444 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8835-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:27 | 2015-07-01 00:59 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
539446 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:33 | 2015-07-01 12:32 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
539449 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:47 | 2015-07-01 01:00 | 0.21667 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 2614.5167 | 0 | 0
539451 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 00:56 | 2015-07-01 01:15 | 0.31667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
539452 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31585-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:11 | 2015-07-01 03:01 | 1.8333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
539457 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2250 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:22 | 2015-07-01 01:31 | 0.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
539458 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100185 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:14 | 2015-07-01 02:02 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
539460 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:37 | 2015-07-01 01:58 | 0.35 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 1590.05 | 0 | 0
539462 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3366_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:47 | 2015-07-01 02:47 | 1 | 0 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 7723 | 0 | 0
539467 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22130-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:53 | 2015-07-01 02:15 | 0.36667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
539468 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 01:58 | 2015-07-01 13:58 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0
539476 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585912 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 02:26 | 2015-07-01 04:10 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
539479 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 03:24 | 2015-07-01 06:39 | 3.25 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 3578.25 | 0 | 0
539481 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11476-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 03:30 | 2015-07-01 09:11 | 5.6833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1551.55 | 0 | 0
539483 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705404 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 03:26 | 2015-07-01 14:34 | 11.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.7333 | 0 | 0
539484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21423-->21075 NAMIKKEMAL CD | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 03:54 | 2015-07-01 04:36 | 0.7 | 1 | 7051 | 0 | 0 | 0.7 | 4935.7 | 0 | 0
539486 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8822 FİDERİ | Bakım çalışması-OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 03:56 | 2015-07-01 08:49 | 4.8833 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 9566.45 | 0 | 0
539487 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY 3//4-->BEYAZIT 3//4 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 03:51 | 2015-07-01 03:56 | 0.083333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
539494 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 04:19 | 2015-07-01 05:46 | 1.45 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0
539514 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21548-->20098 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 06:04 | 2015-07-01 06:25 | 0.35 | 0 | 5743 | 0 | 0 | 0 | 2010.05 | 0 | 0
539515 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 06:10 | 2015-07-01 07:40 | 1.5 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
539518 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 05:44 | 2015-07-01 09:52 | 4.1333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
539520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 06:06 | 2015-07-01 06:40 | 0.56667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
539521 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28446 | İletken Kopuğu -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 05:47 | 2015-07-01 14:04 | 8.2833 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 6717.7833 | 0 | 0
539530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11476 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:03 | 2015-07-01 13:08 | 6.0833 | 2 | 681 | 0 | 0 | 12.1667 | 4142.75 | 0 | 0
539555 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9524 DEPARI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:36 | 2015-07-01 10:30 | 1.9 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 2768.3 | 0 | 0
539559 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25323 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:27 | 2015-07-01 08:19 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
539560 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:19 | 2015-07-01 08:15 | 0.93333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
539561 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25979 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:43 | 2015-07-01 08:50 | 1.1167 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 386.3667 | 0 | 0
539562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:44 | 2015-07-01 08:18 | 0.56667 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 225.5333 | 0 | 0
539564 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ---> 12621 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:39 | 2015-07-01 10:25 | 2.7667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 9771.8667 | 0 | 0
539565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:48 | 2015-07-01 08:47 | 0.98333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
539566 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3035-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:33 | 2015-07-01 09:10 | 1.6167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 109.9333 | 0 | 0
539568 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988255 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:54 | 2015-07-01 19:53 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
539571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20203 GEMSAN-->20465 MTU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:57 | 2015-07-01 08:31 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0
539587 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:59 | 2015-07-01 08:15 | 0.26667 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 310.9333 | 0 | 0
539599 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:20 | 2015-07-01 10:58 | 2.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 | 0
539602 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110124 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:21 | 2015-07-01 09:20 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
539603 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:12 | 2015-07-01 09:35 | 1.3833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
539606 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->26003 İSKECELİ MOBİLYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:28 | 2015-07-01 09:00 | 0.53333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
539609 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28261 FİDERİ-->28261 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:28 | 2015-07-01 09:09 | 0.68333 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 952.5667 | 0 | 0
539610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:26 | 2015-07-01 20:25 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
539627 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:30 | 2015-07-01 08:55 | 0.41667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
539631 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983337 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:30 | 2015-07-01 09:32 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
539651 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31856-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:39 | 2015-07-01 20:11 | 11.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 461.3333 | 0 | 0
539657 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:27 | 2015-07-01 09:12 | 0.75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
539670 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9147-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:35 | 2015-07-01 14:19 | 5.7333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.8667 | 0 | 0
539673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21083-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:01 | 2015-07-01 12:18 | 4.2833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 415.4833 | 0 | 0
539677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430680 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:34 | 2015-07-01 11:00 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
539678 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613400 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:58 | 2015-07-01 10:41 | 1.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
539712 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423341 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:57 | 2015-07-01 11:00 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
539715 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587285 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:51 | 2015-07-01 10:00 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
539716 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9083-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:58 | 2015-07-01 14:20 | 5.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
539719 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 13:47 | 4.6667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 228.6667 | 0 | 0
539720 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:59 | 2015-07-01 11:52 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
539724 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 10:48 | 1.6833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 0 | 0
539725 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:08 | 2015-07-01 15:30 | 6.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.1333 | 0 | 0
539726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110710 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:07 | 2015-07-01 14:55 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
539727 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:09 | 2015-07-01 09:20 | 0.18333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0 | 0
539730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129085 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:02 | 2015-07-01 09:50 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
539747 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31129-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 09:01 | 2015-07-01 18:20 | 9.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
539752 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPASA_AIM | Bakım çalışması-OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 03:50 | 2015-07-01 09:11 | 5.35 | 57 | 197376 | 0 | 0 | 304.95 | 1055961.6 | 0 | 0
539780 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11479 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:24 | 2015-07-01 09:28 | 0.065 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
539780 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11479-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:24 | 2015-07-01 09:28 | 0.065 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 39.845 | 0 | 0
539790 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28136 FİDERİ-->28135 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:25 | 2015-07-01 10:44 | 1.3167 | 1 | 3889 | 0 | 0 | 1.3167 | 5120.5167 | 0 | 0
539801 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28500-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:28 | 2015-07-01 10:21 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
539807 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928992 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:29 | 2015-07-01 10:51 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
539884 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579161 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:45 | 2015-07-01 21:43 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
539912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:40 | 2015-07-01 10:24 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
539934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH 1 ÇIKIŞI-->ÖZDAŞ ÜSTÜSTE MEYDAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:47 | 2015-07-01 10:53 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
539937 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543159 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:47 | 2015-07-01 11:00 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
539947 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:47 | 2015-07-01 10:58 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
539994 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929921 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:59 | 2015-07-01 10:10 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
540008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 540008 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:02 | 2015-07-01 19:28 | 9.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
540017 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:59 | 2015-07-01 10:50 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
540027 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138966 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:03 | 2015-07-01 10:39 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
540047 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000PARSELLER-->TR2 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 07:14 | 2015-07-01 11:39 | 4.4167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 11690.9167 | 0 | 0
540050 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25980-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:12 | 2015-07-01 10:32 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
540066 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8073-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:08 | 2015-07-01 10:56 | 0.8 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
540078 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1912 FİDERİ --> 1911 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:20 | 2015-07-01 11:10 | 0.83333 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
540080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->22935 KLEPSAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:22 | 2015-07-01 11:34 | 1.2 | 3 | 55 | 0 | 0 | 3.6 | 66 | 0 | 0
540099 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 10:08 | 2015-07-01 16:55 | 6.7833 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 7583.7667 | 0 | 0
540146 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 17:21 | 6.6833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 708.4333 | 0 | 0
540169 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 963283 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:44 | 2015-07-01 10:48 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
540180 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25786 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 10:31 | 2015-07-01 17:30 | 6.9833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1082.4167 | 0 | 0
540185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942771 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:42 | 2015-07-01 22:40 | 11.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0
540192 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11590-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 16:26 | 5.7667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0
540197 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->669-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:09 | 2015-07-01 11:00 | 0.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
540201 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 540201 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:50 | 2015-07-01 16:12 | 5.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
540203 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843312 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:56 | 2015-07-01 16:13 | 6.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
540211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805259 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 09:59 | 2015-07-01 16:52 | 6.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
540212 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:59 | 2015-07-01 11:56 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
540216 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12611 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 08:17 | 2015-07-01 10:45 | 2.4667 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 831.2667 | 0 | 0
540230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911420 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:07 | 2015-07-01 12:05 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
540235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450852 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:13 | 2015-07-01 18:05 | 6.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
540235 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 450868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:13 | 2015-07-01 18:05 | 6.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
540247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11352 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:12 | 2015-07-01 11:34 | 0.36667 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 0 | 0
540273 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4231-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:27 | 2015-07-01 12:48 | 1.35 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 1726.65 | 0 | 0
540285 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->681-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:09 | 2015-07-01 12:06 | 0.95 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 109.25 | 0 | 0
540291 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970269 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:35 | 2015-07-01 23:34 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
540297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:14 | 2015-07-01 10:40 | 0.43333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0
540298 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:22 | 2015-07-01 16:26 | 2.0667 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 12598.4 | 0 | 0
540301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:36 | 2015-07-01 13:36 | 2 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0
540303 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:27 | 2015-07-01 12:03 | 0.6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
540314 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 22:14 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
540322 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 951032 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:41 | 2015-07-01 11:52 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
540378 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9310-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:55 | 0.91667 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1234.75 | 0 | 0
540381 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4176-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 18:15 | 6.25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 0 | 0
540382 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:53 | 2015-07-01 23:45 | 11.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.9333 | 0 | 0
540385 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:59 | 2015-07-01 12:13 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
540388 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:17 | 2015-07-01 12:09 | 0.86667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 222.7333 | 0 | 0
540397 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20326-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:08 | 2015-07-01 16:00 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
540408 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:16 | 2015-07-01 18:00 | 5.7333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
540414 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:13 | 2015-07-01 12:43 | 0.5 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
540447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 11:26 | 2015-07-01 20:20 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 0 | 0
540449 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21643-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:05 | 2015-07-01 17:56 | 5.85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0
540468 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:09 | 2015-07-01 13:10 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
540473 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983337 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:29 | 2015-07-01 15:03 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
540474 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114274 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:33 | 2015-07-02 01:32 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
540476 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953932 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:38 | 2015-07-01 16:11 | 3.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
540479 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:43 | 2015-07-01 13:10 | 0.45 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
540490 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518054 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:30 | 2015-07-01 13:53 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
540494 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:44 | 2015-07-01 13:51 | 1.1167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 0 | 0
540501 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523667 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:47 | 2015-07-01 13:20 | 0.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
540510 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25824-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 12:46 | 2015-07-01 13:20 | 0.56667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
540555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:03 | 2015-07-01 16:55 | 3.8667 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 2548.1333 | 0 | 0
540556 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:01 | 2015-07-02 01:00 | 11.9833 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4134.25 | 0 | 0
540558 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955968 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:04 | 2015-07-01 13:17 | 0.21667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
540561 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9185-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:06 | 2015-07-01 19:59 | 5.8833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1682.6333 | 0 | 0
540561 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9590-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:05 | 2015-07-01 19:59 | 5.9 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1876.2 | 0 | 0
540573 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955292 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:15 | 2015-07-01 13:20 | 0.083333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
540589 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944431 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:24 | 2015-07-01 14:03 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
540596 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21670-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:26 | 2015-07-01 14:15 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
540608 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579190 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:36 | 2015-07-01 17:30 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
540612 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:27 | 2015-07-01 15:34 | 2.1167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 637.1167 | 0 | 0
540614 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:13 | 2015-07-01 13:41 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
540616 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:14 | 2015-07-01 14:28 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
540653 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21223 FİDERİ--> 21223 ATEŞOĞLU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 14:00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0
540685 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:54 | 2015-07-01 14:31 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
540694 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964783 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:51 | 2015-07-01 19:31 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
540725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:46 | 2015-07-02 01:44 | 11.9667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3613.9333 | 0 | 0
540735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:05 | 2015-07-02 02:04 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
540737 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524462 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:01 | 2015-07-01 14:32 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
540790 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:04 | 2015-07-01 14:53 | 0.81667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 317.6833 | 0 | 0
540806 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201503 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:15 | 2015-07-01 15:20 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
540837 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:26 | 2015-07-01 17:30 | 3.0667 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 499.8667 | 0 | 0
540870 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230 DM --> BOTAŞ-24272 ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 13:16 | 2015-07-01 15:06 | 1.8333 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 757.1667 | 0 | 0
540877 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3359-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:30 | 2015-07-01 16:00 | 1.5 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
540887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118712 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:43 | 2015-07-01 15:27 | 0.73333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
540889 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:45 | 2015-07-01 15:39 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
540908 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23076-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:51 | 2015-07-01 16:30 | 1.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
540933 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939287 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:55 | 2015-07-01 15:20 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
540964 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9484-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-01 15:06 | 2015-07-01 15:36 | 0.5 | 0 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 1289.5 | 0 | 0
540978 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100032 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:04 | 2015-07-01 15:33 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
541007 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 17:01 | 0.51667 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
541007 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608756 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:11 | 2015-07-01 16:30 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
541049 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570441 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:14 | 2015-07-01 16:38 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
541055 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:08 | 2015-07-01 16:38 | 1.5 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0
541056 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529387 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:15 | 2015-07-01 16:30 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
541105 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541105 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:25 | 2015-07-01 16:32 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
541114 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541114 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:26 | 2015-07-01 16:25 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
541115 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909676 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:18 | 2015-07-01 15:51 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
541119 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3345-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:30 | 2015-07-01 16:09 | 0.65 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
541166 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983337 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:34 | 2015-07-02 03:33 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
541169 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->634-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:23 | 2015-07-01 19:37 | 4.2333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1248.8333 | 0 | 0
541170 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18016-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:37 | 2015-07-01 19:27 | 3.8333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
541172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939584 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:38 | 2015-07-02 03:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
541201 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618574 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:14 | 2015-07-01 19:12 | 3.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
541203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21083-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:46 | 2015-07-01 16:20 | 1.5667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0
541205 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 15:52 | 0.53333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 123.7333 | 0 | 0
541213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 541213 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 18:08 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
541230 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:45 | 2015-07-01 19:47 | 4.0333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 488.0333 | 0 | 0
541238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11120 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 17:08 | 1.3667 | 0 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 5786.4667 | 0 | 0
541270 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9076-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:44 | 2015-07-01 20:46 | 5.0333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1927.7667 | 0 | 0
541274 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:05 | 2015-07-01 17:09 | 1.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
541279 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233960 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:41 | 2015-07-01 16:32 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
541292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 541292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:59 | 2015-07-01 22:16 | 6.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
541308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 541308 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:01 | 2015-07-01 17:37 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
541353 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416794 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:12 | 2015-07-01 18:00 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
541372 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9021-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:46 | 2015-07-01 17:18 | 1.5333 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 481.4667 | 0 | 0
541423 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 975701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:31 | 2015-07-01 16:09 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
541426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:59 | 2015-07-01 17:00 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
541432 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28901-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:51 | 2015-07-02 03:50 | 11.9833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 754.95 | 0 | 0
541488 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831766 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 18:00 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
541509 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31169 P=1.13 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:41 | 2015-07-01 18:12 | 1.5167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5167 | 3.0333 | 0 | 0
541541 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:48 | 2015-07-01 20:15 | 3.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
541541 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467588 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:48 | 2015-07-01 20:15 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
541595 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732644 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:01 | 2015-07-01 18:00 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
541597 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541597 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:28 | 2015-07-01 19:55 | 3.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
541610 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 930743 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 17:51 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
541614 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2433-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:00 | 2015-07-01 17:50 | 0.83333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 223.3333 | 0 | 0
541748 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:22 | 2015-07-01 18:00 | 0.63333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
541752 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:15 | 2015-07-01 19:23 | 2.1333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 200.5333 | 0 | 0
541771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:22 | 2015-07-02 05:21 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
541816 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910081 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:46 | 2015-07-01 20:14 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
541823 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31638-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:41 | 2015-07-01 19:55 | 2.2333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
541834 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900 KİPTAŞ-->22983 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:43 | 2015-07-01 19:47 | 2.0667 | 1 | 1568 | 0 | 0 | 2.0667 | 3240.5333 | 0 | 0
541835 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:50 | 2015-07-02 05:49 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
541841 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138366 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:21 | 2015-07-01 18:26 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
541855 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 14:58 | 2015-07-01 18:04 | 3.1 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 4522.9 | 0 | 0
541858 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9386-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:48 | 2015-07-02 05:47 | 11.9833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3451.2 | 0 | 0
541889 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970302 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:02 | 2015-07-01 18:38 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
541897 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:06 | 2015-07-01 18:37 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
541911 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:12 | 2015-07-02 06:11 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
541928 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108125 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 16:22 | 2015-07-01 20:35 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
541938 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323 FİDERİ | Dış Etken Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:10 | 2015-07-01 18:26 | 0.26667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 70.1333 | 0 | 0
541943 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:18 | 2015-07-02 06:18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
541950 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:00 | 2015-07-01 18:31 | 0.51667 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 848.3667 | 0 | 0
541951 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:25 | 2015-07-01 18:40 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
541961 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:26 | 2015-07-01 18:43 | 0.28333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 255.2833 | 0 | 0
541966 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:30 | 2015-07-01 20:00 | 1.5 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 583.5 | 0 | 0
541970 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 15:37 | 2015-07-01 16:00 | 0.38333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
541973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:15 | 2015-07-01 20:38 | 3.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
542043 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 105109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 17:58 | 2015-07-01 19:00 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
542048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900653 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:49 | 2015-07-02 06:48 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
542053 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23132-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:54 | 2015-07-01 19:25 | 0.51667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
542057 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:37 | 2015-07-01 21:05 | 2.4667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0
542067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4408-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:04 | 2015-07-01 19:27 | 0.38333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
542080 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:18 | 2015-07-01 21:50 | 2.5333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 331.8667 | 0 | 0
542101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:36 | 2015-07-02 06:35 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
542112 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24009 CAMİ ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:38 | 2015-07-01 20:45 | 1.1167 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 780.55 | 0 | 0
542116 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488954 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 18:57 | 2015-07-02 00:50 | 5.8833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 0
542124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442825 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:53 | 2015-07-01 21:00 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0
542125 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:46 | 2015-07-01 21:48 | 2.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0
542130 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:54 | 2015-07-02 01:49 | 5.9167 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2585.5833 | 0 | 0
542131 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:04 | 2015-07-01 20:44 | 0.66667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
542137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604735 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:45 | 2015-07-02 02:48 | 4.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
542138 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805259 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:15 | 2015-07-02 07:00 | 10.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
542142 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 19:46 | 2015-07-01 20:28 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
542150 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:30 | 2015-07-01 23:50 | 1.3333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
542150 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 937779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:27 | 2015-07-01 23:50 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
542156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571884 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:37 | 2015-07-01 22:25 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
542157 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:16 | 2015-07-01 22:00 | 1.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
542166 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431367 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:39 | 2015-07-01 21:10 | 0.51667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
542173 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:22 | 2015-07-01 22:20 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
542175 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617496 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:19 | 2015-07-01 21:55 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
542176 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909922 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:17 | 2015-07-02 09:16 | 11.9833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 383.4667 | 0 | 0
542180 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8817-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:25 | 2015-07-01 22:26 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
542183 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 20:35 | 2015-07-01 23:50 | 3.25 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 0 | 0
542191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:21 | 2015-07-02 03:29 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
542194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 542194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:24 | 2015-07-02 09:23 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
542196 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:44 | 2015-07-01 22:40 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
542199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:38 | 2015-07-02 09:37 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
542200 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31815-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:57 | 2015-07-02 09:56 | 11.9833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3067.7333 | 0 | 0
542204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24350 FİDERİ --> 24350 BÜLBÜL OĞ. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:59 | 2015-07-01 23:20 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
542205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:20 | 2015-07-02 01:00 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
542205 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 451809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:20 | 2015-07-02 01:00 | 3.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
542205 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 492767 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:20 | 2015-07-02 01:00 | 3.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
542217 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:06 | 2015-07-01 23:47 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
542219 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:39 | 2015-07-01 23:00 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
542222 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571874 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:55 | 2015-07-01 23:00 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
542227 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:46 | 2015-07-01 23:16 | 1.5 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
542229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:01 | 2015-07-02 09:59 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
542230 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 21:47 | 2015-07-01 23:20 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
542233 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735514 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:16 | 2015-07-01 23:01 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
542240 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1718-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:38 | 2015-07-02 09:01 | 10.3833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 789.1333 | 0 | 0
542243 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937119 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:32 | 2015-07-02 10:31 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
542245 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578098 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:45 | 2015-07-02 04:42 | 5.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
542254 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941590 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 23:04 | 2015-07-02 11:03 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
542257 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 22:53 | 2015-07-02 09:40 | 10.7833 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1358.7 | 0 | 0
542263 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957926 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 23:14 | 2015-07-02 00:11 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
542270 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229300 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 23:43 | 2015-07-02 00:30 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
542276 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-01 23:59 | 2015-07-02 11:58 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
542277 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 00:01 | 2015-07-02 01:56 | 1.9167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 479.1667 | 0 | 0
542283 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 00:04 | 2015-07-02 11:23 | 11.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
542286 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527035 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 00:43 | 2015-07-02 01:20 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
542287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 00:46 | 2015-07-02 00:55 | 0.15 | 0 | 12067 | 0 | 0 | 0 | 1810.05 | 0 | 0
542290 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:05 | 2015-07-02 01:32 | 0.45 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0
542291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20290-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 00:39 | 2015-07-02 12:21 | 11.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3369.6 | 0 | 0
542293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562564 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:14 | 2015-07-02 02:00 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
542294 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23240-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:13 | 2015-07-02 01:36 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
542299 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:38 | 2015-07-02 02:00 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
542300 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28342 FİDERİ-->28342 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:46 | 2015-07-02 02:01 | 0.25 | 1 | 5049 | 0 | 0 | 0.25 | 1262.25 | 0 | 0
542303 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 01:44 | 2015-07-02 02:05 | 0.35 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0
542311 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433845 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 02:30 | 2015-07-02 10:50 | 8.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
542313 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28358-TR->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 02:43 | 2015-07-02 02:56 | 0.21667 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 145.3833 | 0 | 0
542319 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 02:41 | 2015-07-02 14:40 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
542326 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21083-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:08 | 2015-07-02 20:48 | 10.6667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0
542335 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 04:59 | 2015-07-02 07:32 | 2.55 | 0 | 7791 | 0 | 0 | 0 | 19867.05 | 0 | 0
542340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 05:53 | 2015-07-02 06:27 | 0.56667 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 6513.2667 | 0 | 0
542345 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 06:29 | 2015-07-02 07:15 | 0.76667 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 2485.5333 | 0 | 0
542348 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12248 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 06:59 | 2015-07-02 09:00 | 2.0167 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2083.2167 | 0 | 0
542349 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 06:40 | 2015-07-02 08:15 | 1.5833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 554.1667 | 0 | 0
542351 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18796 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 06:07 | 2015-07-02 11:10 | 5.05 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 19689.95 | 0 | 0
542352 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 06:41 | 2015-07-02 09:23 | 2.7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
542357 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:14 | 2015-07-02 07:57 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
542369 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:45 | 2015-07-02 08:50 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
542373 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:33 | 2015-07-02 08:46 | 1.2167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 266.45 | 0 | 0
542391 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942343 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:51 | 2015-07-02 08:23 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
542396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400 DM--> 24161 ÇARMIKLI (2) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:02 | 2015-07-02 08:40 | 0.63333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 172.2667 | 0 | 0
542398 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21755-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:06 | 2015-07-02 19:25 | 11.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.1167 | 0 | 0
542399 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MEYDAN 20775 DM 20220 KAYMAKAMLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:58 | 2015-07-02 08:40 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
542403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:06 | 2015-07-02 11:19 | 3.2167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0
542443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487533 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:53 | 2015-07-02 10:00 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
542452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802 FİDERİ-->28802 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:23 | 2015-07-02 08:57 | 0.56667 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 1250.6333 | 0 | 0
542455 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23105-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:21 | 2015-07-02 10:03 | 1.7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
542477 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577344 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:30 | 2015-07-02 09:31 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
542483 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478398 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:35 | 2015-07-02 09:30 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
542486 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 07:43 | 2015-07-02 10:04 | 2.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
542499 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:37 | 2015-07-02 10:30 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
542516 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24235-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:41 | 2015-07-02 09:34 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
542546 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:45 | 2015-07-02 09:57 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
542577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 08:58 | 2015-07-02 11:12 | 2.2333 | 1 | 37 | 0 | 0 | 2.2333 | 82.6333 | 0 | 0
542610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486777 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:05 | 2015-07-02 13:00 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
542613 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25790-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:08 | 2015-07-02 09:49 | 0.68333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 128.4667 | 0 | 0
542734 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1718-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:18 | 2015-07-02 15:22 | 6.0667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 461.0667 | 0 | 0
542744 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957855 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:27 | 2015-07-02 12:50 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
542755 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:26 | 2015-07-02 11:00 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
542761 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:33 | 2015-07-02 21:32 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
542783 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8761-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:34 | 2015-07-02 10:07 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
542802 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->638-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:50 | 2015-07-02 10:21 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
542806 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9543 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:50 | 2015-07-02 09:59 | 0.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
542809 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:31 | 2015-07-02 15:45 | 6.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.0333 | 0 | 0
542832 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2303-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:55 | 2015-07-02 19:58 | 10.05 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 4753.65 | 0 | 0
542863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:02 | 2015-07-02 14:16 | 4.2333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 931.3333 | 0 | 0
542866 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 110067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:55 | 2015-07-02 17:57 | 8.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.3667 | 0 | 0
542867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20465 MTU-->22364 ÖZAN TAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:57 | 2015-07-02 10:15 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
542869 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 09:43 | 2015-07-02 10:09 | 0.43333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
542873 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961173 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:08 | 2015-07-02 10:40 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
542889 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:54 | 2015-07-02 12:11 | 1.2833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 85.9833 | 0 | 0
542898 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 10:19 | 2015-07-02 10:32 | 0.21667 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 276.6833 | 0 | 0
542909 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:10 | 2015-07-02 11:26 | 1.2667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
542922 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21944-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 09:53 | 2015-07-02 19:59 | 10.1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 525.2 | 0 | 0
542938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966529 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:30 | 2015-07-02 12:11 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
542947 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:36 | 2015-07-02 11:10 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
542984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 472569 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:46 | 2015-07-02 11:13 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
542994 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:34 | 2015-07-02 11:49 | 1.25 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | 0 | 0
543000 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1321-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 10:46 | 2015-07-02 12:19 | 1.55 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 854.05 | 0 | 0
543010 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964362 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:45 | 2015-07-02 11:16 | 0.51667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
543044 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:56 | 2015-07-02 11:50 | 0.9 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 2121.3 | 0 | 0
543048 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572092 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:54 | 2015-07-02 11:42 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
543049 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:05 | 2015-07-02 12:14 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
543050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103693 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:04 | 2015-07-02 11:37 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
543058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24004 FİDERİ --> TEPECİK HALIFLEKS ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 11:02 | 2015-07-02 16:26 | 5.4 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 7797.6 | 0 | 0
543059 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921676 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 10:37 | 2015-07-02 11:12 | 0.58333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
543072 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:04 | 2015-07-02 11:46 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
543073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20871 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:14 | 2015-07-02 11:31 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
543090 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:16 | 2015-07-02 12:13 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
543108 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->649-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:24 | 2015-07-02 11:46 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
543115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYKOP -->21816 KEYFO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:09 | 2015-07-02 12:40 | 1.5167 | 0 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 4084.3833 | 0 | 0
543123 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 11:39 | 0.15 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 279.45 | 0 | 0
543124 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12539-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:30 | 2015-07-02 23:28 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
543129 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137073 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:34 | 2015-07-02 12:16 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
543134 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:35 | 2015-07-02 15:04 | 3.4833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1355.0167 | 0 | 0
543141 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:28 | 2015-07-02 14:33 | 3.0833 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1674.25 | 0 | 0
543175 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28291-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:39 | 2015-07-02 23:38 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
543176 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20079-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:05 | 2015-07-02 12:28 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
543183 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25971-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:47 | 2015-07-02 14:35 | 2.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
543191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2192-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 11:57 | 2015-07-02 12:19 | 0.36667 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 308.7333 | 0 | 0
543206 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:44 | 2015-07-02 16:00 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
543212 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 11:52 | 2015-07-02 13:34 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
543214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:14 | 2015-07-02 17:00 | 4.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
543238 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521224 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:26 | 2015-07-02 14:11 | 1.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
543243 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966324 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:28 | 2015-07-02 21:58 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
543259 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:36 | 2015-07-02 17:59 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
543261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:20 | 2015-07-02 16:44 | 4.4 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 822.8 | 0 | 0
543264 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->14-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:26 | 2015-07-03 00:25 | 11.9833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2612.3667 | 0 | 0
543267 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732121 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:38 | 2015-07-02 14:30 | 1.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
543269 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25152-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:33 | 2015-07-02 13:55 | 1.3667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
543290 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21122-->21997 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:51 | 2015-07-02 13:58 | 1.1167 | 3 | 5881 | 0 | 0 | 3.35 | 6567.1167 | 0 | 0
543383 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705323 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 12:30 | 2015-07-02 17:02 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
543401 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965171 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 13:28 | 2015-07-02 13:33 | 0.083333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
543405 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 13:27 | 2015-07-02 14:00 | 0.55 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 1080.75 | 0 | 0
543438 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8905-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 13:13 | 2015-07-02 16:00 | 2.7833 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 821.0833 | 0 | 0
543473 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->543-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 13:45 | 2015-07-02 14:13 | 0.46667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
543484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21277 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 13:25 | 2015-07-02 18:57 | 5.5333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2661.5333 | 0 | 0
543491 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138804 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 13:54 | 2015-07-02 19:16 | 5.3667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 295.1667 | 0 | 0
543500 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 13:49 | 2015-07-02 17:45 | 3.9333 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 7591.3333 | 0 | 0
543530 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:00 | 2015-07-02 14:57 | 0.95 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0
543538 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İÇDAŞ KABİN --> 31500 TM | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 13:39 | 2015-07-02 18:17 | 4.6333 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 13385.7 | 0 | 0
543558 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:06 | 2015-07-02 14:48 | 0.7 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0
543562 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:08 | 2015-07-02 17:00 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
543571 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136963 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:09 | 2015-07-02 15:48 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
543605 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21296 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 14:16 | 2015-07-02 15:35 | 1.3167 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1088.8833 | 0 | 0
543656 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20183 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:11 | 2015-07-02 16:40 | 2.4833 | 0 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 9620.4333 | 0 | 0
543691 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:35 | 2015-07-02 21:48 | 7.2167 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1753.65 | 0 | 0
543692 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906241 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:35 | 2015-07-02 17:26 | 2.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
543707 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968730 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:39 | 2015-07-02 14:44 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
543728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 543728 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:11 | 2015-07-02 17:44 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
543763 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 14:43 | 2015-07-02 15:08 | 0.41667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
543764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9546 P=0.51 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-02 14:55 | 2015-07-02 19:17 | 4.3667 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 5301.1333 | 0 | 0
543778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 497067 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:03 | 2015-07-02 16:00 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
543779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 426329 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:59 | 2015-07-02 19:30 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
543794 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:08 | 2015-07-02 16:32 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
543801 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:20 | 2015-07-02 17:28 | 2.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
543832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928954 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:10 | 2015-07-02 18:48 | 3.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0
543838 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910567 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 16:12 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
543880 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 14:45 | 2015-07-02 23:01 | 8.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
543884 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974578 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:28 | 2015-07-02 16:20 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
543891 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:23 | 2015-07-02 17:35 | 0.2 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0
543891 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600472 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:37 | 2015-07-02 17:23 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
543950 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:50 | 2015-07-02 16:23 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
543979 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113708 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:40 | 2015-07-02 16:46 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
543982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4262 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:58 | 2015-07-02 16:39 | 0.68333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
543986 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4351 | -Dağıtım Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:51 | 2015-07-02 16:00 | 0.15 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
543987 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25236 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:40 | 2015-07-02 16:30 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
543993 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:45 | 2015-07-02 20:12 | 4.45 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0
544001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488954 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:53 | 2015-07-02 22:40 | 5.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0
544001 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 494143 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:53 | 2015-07-02 22:40 | 5.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2667 | 0 | 0
544019 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203636 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:34 | 2015-07-02 16:32 | 0.96667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
544023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 104687 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:01 | 2015-07-02 20:49 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
544032 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932950 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:03 | 2015-07-02 16:30 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
544035 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->26051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:07 | 2015-07-02 17:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
544041 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129079 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 15:18 | 2015-07-02 22:00 | 6.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0
544044 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:05 | 2015-07-02 20:00 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
544057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12311 DM ---> 11713 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:10 | 2015-07-02 18:11 | 2.0167 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 2000.5333 | 0 | 0
544083 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:19 | 2015-07-02 18:18 | 1.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
544093 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:01 | 2015-07-02 17:04 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
544100 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110053 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:21 | 2015-07-02 17:00 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
544127 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967847 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:26 | 2015-07-02 17:35 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
544136 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:35 | 2015-07-02 17:45 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
544151 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:18 | 2015-07-02 20:22 | 1.0667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65.0667 | 0 | 0
544151 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:43 | 2015-07-02 19:20 | 2.6167 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 829.4833 | 0 | 0
544167 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:43 | 2015-07-02 20:00 | 3.2833 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 758.45 | 0 | 0
544168 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910540 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:29 | 2015-07-02 17:04 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
544188 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535542 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:44 | 2015-07-02 17:31 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
544217 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555414 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:05 | 2015-07-02 20:09 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
544223 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:29 | 2015-07-02 23:51 | 2.3667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 201.1667 | 0 | 0
544223 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729958 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:29 | 2015-07-02 23:51 | 7.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
544232 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:57 | 2015-07-02 19:56 | 2.9833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 695.1167 | 0 | 0
544250 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:54 | 2015-07-03 04:53 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
544255 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:58 | 2015-07-02 17:57 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
544344 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413678 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:01 | 2015-07-02 23:22 | 6.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0
544351 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:15 | 2015-07-02 19:10 | 1.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
544352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 16:57 | 2015-07-03 02:03 | 9.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
544356 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:17 | 2015-07-02 18:19 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
544362 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3404-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:20 | 2015-07-02 19:23 | 2.05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
544374 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544264 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:16 | 2015-07-02 21:24 | 4.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
544393 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728977 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:32 | 2015-07-02 18:15 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
544403 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24021-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:44 | 2015-07-02 19:32 | 1.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
544406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21931 VESTA-->20972 SERTRANS | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:43 | 2015-07-02 19:00 | 1.2833 | 4 | 44 | 0 | 0 | 5.1333 | 56.4667 | 0 | 0
544433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25279-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:58 | 2015-07-02 19:07 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
544441 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22055-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 17:58 | 2015-07-02 18:10 | 0.2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
544456 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25149 1.KABİN-->25152 2.KABİN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:08 | 2015-07-02 18:56 | 0.8 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
544481 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:10 | 2015-07-02 19:51 | 1.6833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 112.7833 | 0 | 0
544498 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25697 BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:22 | 2015-07-02 18:44 | 0.36667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
544506 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1201638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:29 | 2015-07-02 19:35 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
544507 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:33 | 2015-07-02 19:52 | 1.3167 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 2746.5667 | 0 | 0
544532 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:46 | 2015-07-02 19:45 | 0.98333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
544546 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:50 | 2015-07-02 20:00 | 1.1667 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | 0
544548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->22548 CUMHURİYET FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:38 | 2015-07-02 19:54 | 1.2667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3352.8667 | 0 | 0
544550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 18:34 | 2015-07-02 19:57 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
544590 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3713-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:06 | 2015-07-02 20:18 | 1.2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
544592 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:10 | 2015-07-02 19:47 | 0.61667 | 0 | 6498 | 0 | 0 | 0 | 4007.1 | 0 | 0
544594 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4123 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:11 | 2015-07-02 20:23 | 1.2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2.4 | 31.2 | 0 | 0
544596 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:11 | 2015-07-02 20:08 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
544598 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:17 | 2015-07-03 07:16 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
544600 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227846 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:09 | 2015-07-02 19:37 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
544604 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:22 | 2015-07-02 20:26 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
544609 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28214 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:40 | 2015-07-02 22:38 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
544616 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:38 | 2015-07-02 20:33 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
544618 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:49 | 2015-07-02 20:30 | 0.68333 | 0 | 6498 | 0 | 0 | 0 | 4440.3 | 0 | 0
544621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 544621 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 19:38 | 2015-07-02 20:22 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
544638 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911098 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:24 | 2015-07-02 22:54 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
544639 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22300 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:32 | 2015-07-02 22:35 | 2.05 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 0 | 0
544642 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:12 | 2015-07-02 23:00 | 2.8 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
544644 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:29 | 2015-07-03 04:48 | 8.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0
544647 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106205 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:39 | 2015-07-02 22:19 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
544648 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21153 CARREFOUR-->22687 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:37 | 2015-07-02 22:42 | 2.0833 | 1 | 3580 | 0 | 0 | 2.0833 | 7458.3333 | 0 | 0
544650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:18 | 2015-07-03 02:05 | 5.7833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2024.1667 | 0 | 0
544651 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:37 | 2015-07-02 22:00 | 1.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0
544652 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734476 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:57 | 2015-07-02 22:18 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
544656 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23076-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:04 | 2015-07-02 22:31 | 1.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
544667 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:23 | 2015-07-03 09:22 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
544679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:25 | 2015-07-02 23:30 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
544686 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400 FİDERİ-->28400 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:35 | 2015-07-02 22:04 | 0.48333 | 5 | 2330 | 0 | 0 | 2.4167 | 1126.1667 | 0 | 0
544687 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 20:52 | 2015-07-02 22:41 | 1.8167 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 728.4833 | 0 | 0
544701 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21644 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:48 | 2015-07-03 00:20 | 2.5333 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1494.6667 | 0 | 0
544711 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533240 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 22:10 | 2015-07-03 01:24 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
544727 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 22:32 | 2015-07-02 22:37 | 0.083333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
544733 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28026 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 22:21 | 2015-07-03 10:20 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
544735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952894 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 21:25 | 2015-07-03 09:24 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
544740 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 22:47 | 2015-07-03 02:09 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
544754 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939204 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 23:13 | 2015-07-03 04:47 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
544756 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 736990 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 23:12 | 2015-07-03 01:14 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
544757 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 22:09 | 2015-07-03 10:03 | 11.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
544781 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> İSKİ KABİN | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 23:45 | 2015-07-02 23:57 | 0.2 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 706.4 | 0 | 0
544790 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-02 23:48 | 2015-07-03 00:14 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
544794 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11572 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 00:10 | 2015-07-03 00:29 | 0.31667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 | 0 | 0
544798 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 00:13 | 2015-07-03 10:43 | 10.5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0
544798 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 00:13 | 2015-07-03 10:44 | 10.5167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1335.6167 | 0 | 0
544817 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18017-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 00:56 | 2015-07-03 01:00 | 0.066667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
544818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922557 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 00:59 | 2015-07-03 01:15 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
544819 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25016-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 01:11 | 2015-07-03 02:00 | 0.81667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 119.2333 | 0 | 0
544824 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9458-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 01:03 | 2015-07-03 13:02 | 11.9833 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3355.3333 | 0 | 0
544826 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3387_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 01:35 | 2015-07-03 01:53 | 0.3 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 324.3 | 0 | 0
544829 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 02:40 | 2015-07-03 03:08 | 0.46667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
544831 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9084 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 03:14 | 2015-07-03 04:33 | 1.3167 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 10238.4 | 0 | 0
544838 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21930 MİGROS-->21261 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 04:04 | 2015-07-03 04:12 | 0.13333 | 0 | 8692 | 0 | 0 | 0 | 1158.9333 | 0 | 0
544839 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31585-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 03:59 | 2015-07-03 12:48 | 8.8167 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3456.1333 | 0 | 0
544841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12475-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 04:25 | 2015-07-03 16:25 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
544842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 04:58 | 2015-07-03 05:46 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
544851 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:00 | 2015-07-03 07:45 | 0.75 | 1 | 454 | 0 | 0 | 0.75 | 340.5 | 0 | 0
544871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20306 VADİ PARK-->20704 YEŞİL BAYIR | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 09:45 | 1.3667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 431.8667 | 0 | 0
544874 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:42 | 2015-07-03 09:00 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
544876 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31913-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:38 | 2015-07-03 09:20 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
544879 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:32 | 2015-07-03 15:24 | 7.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
544880 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218708 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:49 | 2015-07-03 08:05 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
544881 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22443 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:54 | 2015-07-03 09:06 | 1.2 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 706.8 | 0 | 0
544885 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26065-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:02 | 2015-07-03 08:46 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
544886 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732773 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 06:28 | 2015-07-03 08:56 | 2.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
544903 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752531 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:07 | 2015-07-03 20:05 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
544909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20401 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:50 | 2015-07-03 08:30 | 0.66667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 219.3333 | 0 | 0
544910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4127-TR->1 | Klemens Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:53 | 2015-07-03 17:19 | 9.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
544910 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4120-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 07:53 | 2015-07-03 17:20 | 9.45 | 0 | 4214 | 0 | 0 | 0 | 39822.3 | 0 | 0
544919 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570827 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:16 | 2015-07-03 10:39 | 2.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
544921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 544921 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:04 | 2015-07-03 09:00 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
544926 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:08 | 2015-07-03 08:42 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
544930 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975371 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:23 | 2015-07-03 15:18 | 6.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
544931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:21 | 2015-07-03 09:00 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
544974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31425 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:25 | 2015-07-03 10:04 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0
544984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:25 | 2015-07-03 10:04 | 1.65 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5827.8 | 0 | 0
544985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22890-->20980 KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:36 | 2015-07-03 10:00 | 1.4 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 2144.8 | 0 | 0
545001 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28875 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:44 | 2015-07-03 17:52 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
545021 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:45 | 2015-07-03 15:40 | 6.9167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1514.75 | 0 | 0
545034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478705 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:48 | 2015-07-03 09:30 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
545040 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:55 | 2015-07-03 10:22 | 1.45 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.45 | 59.45 | 0 | 0
545043 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->25-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:55 | 2015-07-03 19:09 | 10.2333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 286.5333 | 0 | 0
545044 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422970 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:53 | 2015-07-03 10:12 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
545049 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21644 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 06:39 | 2015-07-03 09:00 | 2.35 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1386.5 | 0 | 0
545160 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914569 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:14 | 2015-07-03 10:00 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
545189 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21398 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 08:54 | 2015-07-03 09:30 | 0.6 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0
545246 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28246 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:12 | 2015-07-03 16:16 | 7.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
545258 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11475-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:27 | 2015-07-03 16:23 | 6.9333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1296.5333 | 0 | 0
545282 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24462 FİDERİ --> 24462 İHSAN DÜZGÜN ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 09:33 | 2015-07-03 13:00 | 3.45 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 500.25 | 0 | 0
545291 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:14 | 2015-07-03 14:12 | 4.9667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1738.3333 | 0 | 0
545296 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920750 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:43 | 2015-07-03 09:48 | 0.083333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
545304 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31634-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:33 | 2015-07-03 16:53 | 7.3333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0
545313 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931070 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:41 | 2015-07-03 15:13 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
545325 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8903-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:41 | 2015-07-03 09:53 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
545326 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31913-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:34 | 2015-07-03 10:51 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
545346 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:27 | 2015-07-03 12:00 | 2.55 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 211.65 | 0 | 0
545365 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467947 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:37 | 2015-07-03 10:15 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
545371 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 114114 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:50 | 2015-07-03 11:11 | 1.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
545374 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964453 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:41 | 2015-07-03 10:36 | 0.91667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
545420 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940004 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:40 | 2015-07-03 17:48 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
545420 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28398 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:40 | 2015-07-03 17:50 | 8.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
545425 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:56 | 2015-07-03 18:00 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
545517 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28198-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:04 | 2015-07-03 10:48 | 0.73333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0 | 0
545542 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29491-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:10 | 2015-07-03 20:46 | 10.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 0
545581 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3343-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:21 | 2015-07-03 10:37 | 0.26667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
545621 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2363-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:20 | 2015-07-03 18:24 | 8.0667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 613.0667 | 0 | 0
545667 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972786 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:35 | 2015-07-03 10:40 | 0.083333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
545743 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 09:51 | 2015-07-03 17:39 | 7.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
545746 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->616-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:45 | 2015-07-03 10:57 | 0.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
545749 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:46 | 2015-07-03 13:10 | 2.4 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 861.6 | 0 | 0
545804 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:34 | 2015-07-03 14:17 | 3.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
545807 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11441-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:27 | 2015-07-03 11:56 | 1.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
545808 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931860 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:52 | 2015-07-03 12:35 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
545850 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516656 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 10:42 | 2015-07-03 22:40 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
545878 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3560-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:10 | 2015-07-03 12:04 | 0.9 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 236.7 | 0 | 0
545881 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469665 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:08 | 2015-07-03 13:30 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
545883 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108366 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:17 | 2015-07-03 12:01 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
545885 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BOTAS_AIM_TR1 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:16 | 2015-07-03 12:00 | 0.73333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 249.3333 | 0 | 0
545899 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3700-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:19 | 2015-07-03 13:30 | 2.1833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 382.0833 | 0 | 0
545902 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24323-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 11:21 | 2015-07-03 16:00 | 4.65 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 237.15 | 0 | 0
545936 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478712 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:24 | 2015-07-03 12:30 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
545947 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:35 | 2015-07-03 14:18 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
545959 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:35 | 2015-07-03 12:58 | 1.3833 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 320.9333 | 0 | 0
545985 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31032-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:39 | 2015-07-03 14:28 | 2.8167 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1047.8 | 0 | 0
545986 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2063-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 11:51 | 2015-07-03 15:46 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
546069 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:15 | 2015-07-03 19:01 | 6.7667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1488.6667 | 0 | 0
546070 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:09 | 2015-07-03 16:06 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
546077 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9196-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 12:14 | 2015-07-03 12:29 | 0.25 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0
546127 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921018 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:34 | 2015-07-03 13:18 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
546130 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25532-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:38 | 2015-07-03 12:57 | 0.31667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
546134 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11539-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 11:58 | 2015-07-03 13:33 | 1.5833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
546135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559461 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:17 | 2015-07-03 13:15 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
546138 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 12:31 | 2015-07-03 15:50 | 3.3167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
546148 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->616-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:18 | 2015-07-03 13:40 | 1.3667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 97.0333 | 0 | 0
546156 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906384 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:53 | 2015-07-03 13:21 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
546159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:29 | 2015-07-03 17:00 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
546160 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929084 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:57 | 2015-07-03 20:00 | 7.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0
546161 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11217-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:45 | 2015-07-03 22:49 | 10.0667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 281.8667 | 0 | 0
546171 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937777 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:07 | 2015-07-03 13:24 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
546173 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->852-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 12:46 | 2015-07-03 13:21 | 0.58333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
546174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433052 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:09 | 2015-07-03 15:00 | 1.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
546175 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914126 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:09 | 2015-07-03 13:44 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
546182 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141272 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:10 | 2015-07-03 15:41 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
546192 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:18 | 2015-07-03 13:28 | 0.16667 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0
546197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:27 | 2015-07-03 14:03 | 0.6 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1117.8 | 0 | 0
546245 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11971-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:31 | 2015-07-03 22:45 | 9.2333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1745.1 | 0 | 0
546254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:38 | 2015-07-03 17:30 | 3.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
546297 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947041 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:58 | 2015-07-03 14:02 | 0.066667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
546300 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112386 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:55 | 2015-07-03 16:05 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
546308 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 13:57 | 2015-07-03 15:58 | 2.0167 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 1157.5667 | 0 | 0
546350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28839 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 16:35 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
546412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:17 | 2015-07-03 15:26 | 1.15 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
546441 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:18 | 2015-07-03 15:45 | 1.45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
546466 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->616-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:05 | 2015-07-03 14:52 | 0.78333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.6167 | 0 | 0
546548 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9519 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 14:29 | 2015-07-03 15:16 | 0.78333 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1322.2667 | 0 | 0
546552 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:39 | 2015-07-03 17:54 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
546558 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->808-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:38 | 2015-07-03 15:07 | 0.48333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
546606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:42 | 2015-07-03 16:13 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
546638 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 408697 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:49 | 2015-07-03 18:46 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
546643 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406661 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:50 | 2015-07-04 01:25 | 10.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 0 | 0
546647 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3061 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:06 | 2015-07-03 15:23 | 0.28333 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 269.45 | 0 | 0
546690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:39 | 2015-07-03 19:27 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
546710 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:05 | 2015-07-03 18:12 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
546725 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:24 | 2015-07-03 18:32 | 3.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.1333 | 0 | 0
546732 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 14:44 | 2015-07-03 18:50 | 4.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
546737 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:19 | 2015-07-03 15:31 | 0.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
546755 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:28 | 2015-07-03 15:58 | 0.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
546758 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22021-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:32 | 2015-07-03 18:30 | 2.9667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 | 0
546826 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-03 15:56 | 2015-07-03 19:10 | 3.2333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 219.8667 | 0 | 0
546839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28398 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:50 | 2015-07-03 17:45 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
546843 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:56 | 2015-07-03 16:25 | 0.48333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
546881 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31813 P=1.12 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:05 | 2015-07-03 17:34 | 0.48333 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 842.45 | 0 | 0
546881 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31813-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 15:54 | 2015-07-04 02:18 | 10.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0
546908 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117591 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:08 | 2015-07-03 17:27 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
546930 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:09 | 2015-07-03 17:03 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
546936 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999580 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:16 | 2015-07-04 00:13 | 7.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
546939 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427403 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:20 | 2015-07-03 17:32 | 1.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
546958 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:27 | 2015-07-03 18:15 | 1.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
546961 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:16 | 2015-07-03 17:03 | 0.78333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
546965 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:09 | 2015-07-03 19:50 | 3.6833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 685.1 | 0 | 0
546972 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:31 | 2015-07-03 17:17 | 0.76667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 146.4333 | 0 | 0
546974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509634 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:23 | 2015-07-04 00:11 | 7.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
546976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20937-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:32 | 2015-07-03 19:11 | 2.65 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 760.55 | 0 | 0
546984 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:29 | 2015-07-03 22:57 | 6.4667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
546986 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715744 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:32 | 2015-07-03 17:53 | 1.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
546995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486777 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:22 | 2015-07-03 18:18 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
547021 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:43 | 2015-07-04 00:11 | 7.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
547034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28328-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:36 | 2015-07-03 18:45 | 2.15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 752.5 | 0 | 0
547055 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:51 | 2015-07-03 17:45 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
547094 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:04 | 2015-07-03 17:49 | 0.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
547120 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 716640 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:58 | 2015-07-03 17:47 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
547146 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-04 03:00 | 9.8333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2763.1667 | 0 | 0
547149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1142045 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:41 | 2015-07-03 18:27 | 1.7667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0
547172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:19 | 2015-07-03 18:50 | 1.5167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 432.25 | 0 | 0
547176 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9317-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:10 | 2015-07-03 18:27 | 1.2833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 343.9333 | 0 | 0
547182 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9326-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:17 | 2015-07-04 05:16 | 11.9833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2840.05 | 0 | 0
547229 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130314 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:34 | 2015-07-03 18:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
547250 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135595 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 16:30 | 2015-07-03 16:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
547276 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9524-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:49 | 2015-07-03 18:15 | 0.43333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 132.1667 | 0 | 0
547277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:16 | 2015-07-04 17:32 | 7.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138.0667 | 0 | 0
547291 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907704 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:49 | 2015-07-03 18:18 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
547293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:53 | 2015-07-03 19:14 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
547316 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:37 | 2015-07-03 20:00 | 2.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 0 | 0
547333 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 17:43 | 2015-07-04 05:42 | 11.9833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3067.7333 | 0 | 0
547355 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943521 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:07 | 2015-07-04 06:07 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
547361 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464791 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:13 | 2015-07-03 19:50 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
547370 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:16 | 2015-07-03 19:14 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
547382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:00 | 2015-07-03 18:20 | 0.33333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 90.3333 | 0 | 0
547382 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:00 | 2015-07-03 18:20 | 0.33333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
547406 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116835 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:19 | 2015-07-03 19:00 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
547419 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:29 | 2015-07-03 19:29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
547439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 25020 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:37 | 2015-07-03 19:27 | 0.83333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
547444 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:28 | 2015-07-03 19:03 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
547449 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:23 | 2015-07-03 22:45 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
547453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:41 | 2015-07-03 22:00 | 3.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.75 | 0 | 0
547475 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964038 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:56 | 2015-07-04 06:54 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
547481 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28639 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:55 | 2015-07-03 20:01 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
547488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106488 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:01 | 2015-07-03 20:00 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
547493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573649 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:57 | 2015-07-03 20:45 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
547499 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 18:48 | 2015-07-04 03:30 | 8.7 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 5341.8 | 0 | 0
547508 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:01 | 2015-07-03 19:14 | 0.21667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
547510 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107521 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:06 | 2015-07-03 20:00 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
547514 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070 SU DEPOSU KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:13 | 2015-07-03 19:20 | 0.11667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
547516 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942540 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:03 | 2015-07-04 07:03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
547522 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141325 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:05 | 2015-07-03 20:01 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
547552 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140586 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:31 | 2015-07-03 20:00 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
547557 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28879 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:27 | 2015-07-03 20:06 | 0.65 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0
547582 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202313 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 20:22 | 2015-07-03 21:07 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
547589 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 20:27 | 2015-07-03 23:00 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
547590 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11590-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 19:51 | 2015-07-03 22:27 | 2.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
547591 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 20:23 | 2015-07-03 22:42 | 2.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
547592 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:30 | 2015-07-04 19:15 | 10.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 268.75 | 0 | 0
547594 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532184 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 20:43 | 2015-07-03 22:42 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
547595 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->23140 HİSARBEYLİ KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 20:44 | 2015-07-03 20:46 | 0.033333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 44.0667 | 0 | 0
547612 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433452 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:22 | 2015-07-03 23:25 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
547616 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202313 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:22 | 2015-07-03 22:16 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
547617 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234465 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:32 | 2015-07-03 22:02 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
547632 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20981 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:46 | 2015-07-03 23:06 | 1.3333 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 946.6667 | 0 | 0
547633 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987208 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:47 | 2015-07-03 23:58 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
547641 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:56 | 2015-07-03 22:48 | 0.86667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0
547644 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837871 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 21:56 | 2015-07-04 02:30 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
547659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518037 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 22:27 | 2015-07-04 00:22 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
547666 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 22:31 | 2015-07-03 23:44 | 1.2167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0 | 0
547686 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219544 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 22:42 | 2015-07-03 23:31 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
547692 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 971070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 22:36 | 2015-07-03 23:48 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
547701 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125668 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 22:56 | 2015-07-04 00:33 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
547705 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228141 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 23:29 | 2015-07-04 00:09 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
547708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 23:39 | 2015-07-04 00:04 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
547711 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910661 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-03 23:44 | 2015-07-04 00:26 | 0.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
547717 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136630 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 00:10 | 2015-07-04 02:00 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
547730 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 00:28 | 2015-07-04 00:43 | 0.25 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
547745 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 01:20 | 2015-07-04 05:07 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
547746 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 136147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 01:13 | 2015-07-04 01:36 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
547749 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3114 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 01:43 | 2015-07-04 01:59 | 0.26667 | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 480.5333 | 0 | 0
547750 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3478-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 01:47 | 2015-07-04 13:46 | 11.9833 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2899.9667 | 0 | 0
547751 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2070-TR->2 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 01:45 | 2015-07-04 01:50 | 0.083333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
547753 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25782-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 02:01 | 2015-07-04 02:15 | 0.23333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
547757 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215793 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 02:04 | 2015-07-04 02:20 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
547759 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214968 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 02:02 | 2015-07-04 03:12 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
547762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31025-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 02:39 | 2015-07-04 14:38 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
547765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 03:07 | 2015-07-04 03:40 | 0.55 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 390.5 | 0 | 0
547766 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3130-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 03:20 | 2015-07-04 13:24 | 10.0667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 372.4667 | 0 | 0
547767 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 03:16 | 2015-07-04 10:56 | 7.6667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2683.3333 | 0 | 0
547780 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABAŞI FİDERİ 1 ----> 12599 DM | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 05:00 | 2015-07-04 05:15 | 0.25 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
547782 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 05:28 | 2015-07-04 05:45 | 0.28333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
547787 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 05:35 | 2015-07-04 06:36 | 1.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2833 | 0 | 0
547789 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 06:16 | 2015-07-04 07:15 | 0.98333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0
547802 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 07:33 | 2015-07-04 10:17 | 2.7333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 232.3333 | 0 | 0
547806 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 07:41 | 2015-07-04 09:01 | 1.3333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4666.6667 | 0 | 0
547810 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 05:44 | 2015-07-04 17:43 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
547811 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28592-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:06 | 2015-07-04 08:34 | 0.46667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
547813 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1623435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:07 | 2015-07-04 09:18 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
547813 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:07 | 2015-07-04 09:18 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
547814 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:09 | 2015-07-04 18:57 | 10.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
547815 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911097 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:06 | 2015-07-04 20:04 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
547818 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:14 | 2015-07-04 10:12 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
547820 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:03 | 2015-07-04 14:50 | 6.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
547826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:10 | 2015-07-04 09:13 | 1.05 | 8 | 974 | 0 | 0 | 8.4 | 1022.7 | 0 | 0
547827 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | İLKEM FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 08:15 | 2015-07-04 11:35 | 3.3333 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 756.6667 | 0 | 0
547830 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:12 | 2015-07-04 09:03 | 0.85 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 0
547862 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581868 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:36 | 2015-07-04 16:58 | 8.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
547889 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 12:35 | 3.6833 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1281.8 | 0 | 0
547911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->20060 İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:11 | 2015-07-04 12:00 | 3.8167 | 3 | 5896 | 0 | 0 | 11.45 | 22503.0667 | 0 | 0
547913 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TEKKUR FİDERİ 23190---> | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 09:10 | 0.26667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 352.5333 | 0 | 0
547914 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 08:56 | 2015-07-04 15:10 | 6.2333 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2312.5667 | 0 | 0
547927 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3105-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 09:48 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
547929 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115759 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:54 | 2015-07-04 11:30 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
547930 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 09:08 | 2015-07-04 11:54 | 2.7667 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2766.6667 | 0 | 0
547931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218787 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:08 | 2015-07-04 09:44 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
547934 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972821 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:05 | 2015-07-04 11:32 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
547937 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22830 PELİKAN-->21880 ALKENT YEDİTEPE | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 08:08 | 2015-07-04 11:30 | 3.3667 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1895.4333 | 0 | 0
547950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2014 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 09:08 | 2015-07-04 14:57 | 5.8167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1721.7333 | 0 | 0
547993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29105-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:27 | 2015-07-04 13:41 | 4.2333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1210.7333 | 0 | 0
548005 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:40 | 2015-07-04 10:17 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
548007 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719689 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:38 | 2015-07-04 10:08 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
548010 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 09:43 | 2015-07-04 10:00 | 0.28333 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 597.55 | 0 | 0
548028 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:30 | 2015-07-04 11:40 | 1.1667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
548028 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:55 | 2015-07-04 11:40 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
548044 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9729 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:55 | 2015-07-04 11:10 | 1.25 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 451.25 | 0 | 0
548048 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3579-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:10 | 2015-07-04 10:44 | 0.56667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 0 | 0
548060 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:06 | 2015-07-04 14:25 | 4.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
548069 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217607 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:10 | 2015-07-04 11:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
548076 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3105-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:12 | 2015-07-04 17:18 | 7.1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 0 | 0
548097 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:08 | 2015-07-04 13:35 | 3.45 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 369.15 | 0 | 0
548099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 09:56 | 2015-07-04 15:00 | 5.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
548112 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1712 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:26 | 2015-07-04 10:56 | 0.5 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 728.5 | 0 | 0
548116 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1334-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:06 | 2015-07-04 14:43 | 4.6167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 175.4333 | 0 | 0
548134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:38 | 2015-07-04 14:39 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
548139 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:19 | 2015-07-04 22:19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
548146 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ--> 31507 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:39 | 2015-07-04 13:12 | 2.55 | 2 | 12650 | 0 | 0 | 5.1 | 32257.5 | 0 | 0
548146 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31012 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:39 | 2015-07-04 13:15 | 2.6 | 1 | 2597 | 0 | 0 | 2.6 | 6752.2 | 0 | 0
548147 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24009-TR->1 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 10:44 | 2015-07-04 17:43 | 6.9833 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 4881.35 | 0 | 0
548159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->133-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:55 | 2015-07-04 11:14 | 0.31667 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 657.0833 | 0 | 0
548159 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 126 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:55 | 2015-07-04 11:15 | 0.33333 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 1103.3333 | 0 | 0
548159 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->808-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:55 | 2015-07-04 11:16 | 0.35 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 0 | 0
548171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -31886 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:56 | 2015-07-04 13:43 | 2.7833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0
548228 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:26 | 2015-07-04 15:26 | 5 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
548229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20981 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:48 | 2015-07-04 11:41 | 0.88333 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 627.1667 | 0 | 0
548238 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:18 | 2015-07-04 15:20 | 5.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
548257 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:07 | 2015-07-04 13:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
548262 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 959032 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:08 | 2015-07-04 11:44 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
548299 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2143-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:11 | 2015-07-04 16:29 | 5.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
548306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:08 | 2015-07-04 11:33 | 0.41667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
548319 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982184 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:16 | 2015-07-04 12:20 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
548349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11858-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:30 | 2015-07-04 11:59 | 1.4833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 410.8833 | 0 | 0
548363 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:29 | 2015-07-04 12:00 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
548367 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3106-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:23 | 2015-07-04 12:04 | 0.68333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
548368 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:33 | 2015-07-04 17:06 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
548412 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 10:38 | 2015-07-04 12:02 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
548433 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480463 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:37 | 2015-07-04 13:10 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
548442 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:06 | 2015-07-04 12:00 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
548458 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 494755 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:41 | 2015-07-04 17:10 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
548460 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9019 P=0.77 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:27 | 2015-07-04 12:07 | 0.66667 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 1168.6667 | 0 | 0
548473 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:27 | 2015-07-04 12:20 | 0.88333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
548498 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->808-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:55 | 2015-07-04 13:21 | 1.4333 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 1636.8667 | 0 | 0
548498 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->133-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:55 | 2015-07-04 13:24 | 1.4833 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2954.8 | 0 | 0
548498 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 126 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:55 | 2015-07-04 13:25 | 1.5 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 4702.5 | 0 | 0
548499 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:48 | 2015-07-04 12:50 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
548502 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:56 | 2015-07-04 17:50 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
548511 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:44 | 2015-07-04 17:21 | 5.6167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 735.7833 | 0 | 0
548514 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731471 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 11:47 | 2015-07-04 13:01 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
548521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955603 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:09 | 2015-07-04 13:59 | 1.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
548522 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:06 | 2015-07-04 15:49 | 3.7167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 13127.2667 | 0 | 0
548530 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2309 FİDERİ-->2309 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:15 | 2015-07-04 12:46 | 0.51667 | 0 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 1989.6833 | 0 | 0
548532 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:15 | 2015-07-04 14:04 | 1.8167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 330.6333 | 0 | 0
548538 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 745172 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:11 | 2015-07-04 12:41 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
548555 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31200-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:12 | 2015-07-04 15:16 | 3.0667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 236.1333 | 0 | 0
548610 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:37 | 2015-07-04 13:16 | 0.65 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0
548613 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918486 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:28 | 2015-07-04 13:08 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
548618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560191 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:45 | 2015-07-04 19:36 | 6.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
548661 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202313 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:58 | 2015-07-04 15:20 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
548680 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9516-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:50 | 2015-07-04 13:15 | 0.41667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
548692 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9524-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:46 | 2015-07-04 17:11 | 4.4167 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1347.0833 | 0 | 0
548695 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:00 | 2015-07-04 20:36 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
548740 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934609 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:08 | 2015-07-05 01:07 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
548755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989505 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:27 | 2015-07-04 14:41 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
548768 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:32 | 2015-07-04 14:09 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
548785 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209396 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:32 | 2015-07-04 14:30 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
548790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24203-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:33 | 2015-07-04 15:00 | 1.45 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
548800 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141775 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:29 | 2015-07-04 21:45 | 8.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
548826 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956214 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:36 | 2015-07-04 14:00 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
548855 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913585 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:45 | 2015-07-05 01:44 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
548860 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:48 | 2015-07-04 20:33 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
548896 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24163-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:45 | 2015-07-04 14:14 | 0.48333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
548914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975048 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:03 | 2015-07-04 22:44 | 8.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
548924 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530361 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:05 | 2015-07-04 22:28 | 8.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0
548926 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21262 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:20 | 2015-07-04 16:26 | 2.1 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 5327.7 | 0 | 0
548927 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:13 | 2015-07-04 15:00 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
548931 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409431 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:20 | 2015-07-04 18:15 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
548936 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:24 | 2015-07-04 14:49 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
548941 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120623 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:10 | 2015-07-05 02:10 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
548943 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962804 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:34 | 2015-07-04 19:10 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
548962 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2071-TR->3 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:43 | 2015-07-04 18:14 | 3.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.7333 | 0 | 0
548963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28304-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:46 | 2015-07-04 21:43 | 6.95 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1883.45 | 0 | 0
548963 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934384 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:46 | 2015-07-04 21:44 | 6.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
548977 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:54 | 2015-07-04 18:58 | 4.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
548983 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9390 FİDERİ-->9390 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:58 | 2015-07-04 17:50 | 2.8667 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 4543.6667 | 0 | 0
548998 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-04 14:55 | 2015-07-04 19:30 | 4.5833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 999.1667 | 0 | 0
549010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4517-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 13:34 | 2015-07-04 18:07 | 4.55 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1005.55 | 0 | 0
549014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:01 | 2015-07-04 16:00 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
549017 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:17 | 2015-07-04 16:29 | 1.2 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
549019 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:08 | 2015-07-04 20:20 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
549037 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:23 | 2015-07-04 15:25 | 0.033333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
549038 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702646 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:12 | 2015-07-04 16:55 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
549039 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:27 | 2015-07-04 19:08 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
549050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555759 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:27 | 2015-07-04 16:05 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
549064 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129 DM-->24322 PENGUEN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:23 | 2015-07-04 15:40 | 0.28333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 112.7667 | 0 | 0
549077 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3041-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:42 | 2015-07-04 16:20 | 0.63333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
549079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 14:55 | 2015-07-04 18:33 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
549082 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | CENDERE 1-2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:48 | 2015-07-04 16:01 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
549091 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970383 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:35 | 2015-07-04 16:18 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
549103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528673 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 15:58 | 2015-07-04 16:24 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
549106 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25623 ÖNDER YAPI-->BELEDİYE KONUTLARI 25622 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:06 | 2015-07-04 16:35 | 0.48333 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 145.9667 | 0 | 0
549110 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25128 AYDINLAR-->25714 VENEDİK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:12 | 2015-07-04 16:33 | 0.35 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
549123 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2021-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:18 | 2015-07-04 16:47 | 0.48333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 70.0833 | 0 | 0
549124 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:05 | 2015-07-04 17:08 | 1.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
549153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:32 | 2015-07-04 19:08 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
549161 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:30 | 2015-07-04 17:06 | 0.6 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0
549171 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9621 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:41 | 2015-07-04 20:56 | 4.25 | 2 | 178 | 0 | 0 | 8.5 | 756.5 | 0 | 0
549178 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429603 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:49 | 2015-07-04 19:56 | 3.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
549196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131855 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:02 | 2015-07-04 18:17 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
549198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:01 | 2015-07-05 05:00 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
549201 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:53 | 2015-07-04 21:16 | 4.3833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 705.7167 | 0 | 0
549208 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:09 | 2015-07-05 00:08 | 6.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
549214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AİM --> SAN1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:05 | 2015-07-04 17:24 | 0.31667 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1.5833 | 19 | 0 | 0
549218 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537245 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:46 | 2015-07-05 01:33 | 8.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0
549219 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538343 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:02 | 2015-07-05 00:29 | 7.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 0 | 0
549220 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21178 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:13 | 2015-07-04 18:25 | 1.2 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 2354.4 | 0 | 0
549224 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 16:07 | 2015-07-05 01:12 | 9.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
549227 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8035-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:15 | 2015-07-04 17:31 | 0.26667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
549238 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:29 | 2015-07-04 18:20 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
549239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29216 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:35 | 2015-07-04 18:45 | 1.1667 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 2188.6667 | 0 | 0
549242 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934095 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:34 | 2015-07-04 18:30 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
549257 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:57 | 2015-07-04 18:05 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
549259 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128100 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:58 | 2015-07-04 19:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
549261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980401 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:03 | 2015-07-05 01:12 | 7.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
549262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417359 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:56 | 2015-07-04 19:27 | 1.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
549269 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:11 | 2015-07-04 19:24 | 1.2167 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 6672.2 | 0 | 0
549270 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21976-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 17:59 | 2015-07-04 18:35 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
549282 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:37 | 2015-07-04 21:11 | 2.5667 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1398.8333 | 0 | 0
549285 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237526 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:42 | 2015-07-04 20:13 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
549292 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1222554 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:44 | 2015-07-04 19:37 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
549296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:49 | 2015-07-04 19:09 | 0.33333 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 146.3333 | 0 | 0
549300 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:51 | 2015-07-04 19:18 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
549311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22085-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:04 | 2015-07-04 19:25 | 0.35 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
549319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:10 | 2015-07-04 19:40 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
549323 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29323 FİDERİ-->29323 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:23 | 2015-07-04 21:24 | 0.016667 | 2 | 719 | 0 | 0 | 0.033333 | 11.9833 | 0 | 0
549331 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403418 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:45 | 2015-07-04 20:00 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
549331 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 403419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:45 | 2015-07-04 20:00 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
549337 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22379-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:36 | 2015-07-04 21:30 | 1.9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0
549339 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 18:47 | 2015-07-04 23:39 | 4.8667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0 | 0
549340 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28751 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:32 | 2015-07-04 20:00 | 0.46667 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0
549341 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:41 | 2015-07-04 20:25 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
549342 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:01 | 2015-07-04 20:39 | 1.6333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1471.6333 | 0 | 0
549350 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579250 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:49 | 2015-07-04 20:45 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
549352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989397 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:54 | 2015-07-05 01:10 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
549353 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28902-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 19:33 | 2015-07-04 21:36 | 2.05 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 0
549355 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4111 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:06 | 2015-07-04 23:11 | 3.0833 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 2781.1667 | 0 | 0
549362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978485 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:06 | 2015-07-05 02:05 | 5.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
549369 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:18 | 2015-07-04 22:05 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
549371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227545 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:25 | 2015-07-04 21:22 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
549373 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130492 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:31 | 2015-07-04 21:25 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
549378 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918878 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:32 | 2015-07-05 08:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
549383 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9303-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:59 | 2015-07-05 08:57 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
549385 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141557 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:01 | 2015-07-05 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
549386 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:09 | 2015-07-04 23:50 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
549388 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:32 | 2015-07-05 02:10 | 5.6333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 602.7667 | 0 | 0
549389 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:52 | 2015-07-04 22:15 | 1.3833 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1246.3833 | 0 | 0
549392 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->KÖY İÇİ 25026 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:07 | 2015-07-04 22:16 | 1.15 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 380.65 | 0 | 0
549395 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:31 | 2015-07-04 22:31 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
549397 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520867 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:21 | 2015-07-05 23:00 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
549400 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:29 | 2015-07-05 00:19 | 2.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
549403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 20:43 | 2015-07-05 01:18 | 4.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
549415 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 12:07 | 2015-07-04 12:30 | 0.38333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
549419 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118069 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:40 | 2015-07-05 09:40 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
549421 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217085 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:54 | 2015-07-04 22:27 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
549423 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402944 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:05 | 2015-07-04 23:20 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
549429 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 21:59 | 2015-07-04 23:06 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
549432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:26 | 2015-07-04 23:57 | 1.5167 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.5167 | 6.0667 | 0 | 0
549435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925976 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:31 | 2015-07-05 00:39 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
549436 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001502 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:26 | 2015-07-05 10:26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
549440 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:27 | 2015-07-04 23:11 | 0.73333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
549448 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | GÜRMAR FİDERİ-->28328 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:46 | 2015-07-04 23:30 | 0.73333 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 2.9333 | 6847.8667 | 0 | 0
549453 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948176 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:41 | 2015-07-04 23:13 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
549457 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 23:15 | 2015-07-05 11:14 | 11.9833 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3235.5 | 0 | 0
549468 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141557 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 22:59 | 2015-07-05 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
549471 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 23:28 | 2015-07-05 00:56 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
549476 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974229 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 23:39 | 2015-07-05 10:03 | 10.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
549481 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-04 23:45 | 2015-07-05 00:38 | 0.88333 | 4 | 7199 | 0 | 0 | 3.5333 | 6359.1167 | 0 | 0
549490 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932076 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:04 | 2015-07-05 00:47 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
549497 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141032 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:16 | 2015-07-05 02:06 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
549498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YENİKENT 20890 DM NİKAH SARAYI 20649 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:23 | 2015-07-05 02:00 | 1.6167 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 15924.1667 | 0 | 0
549502 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:43 | 2015-07-05 12:41 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
549504 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115750 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:57 | 2015-07-05 10:06 | 9.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
549505 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28605-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:55 | 2015-07-05 12:53 | 11.9667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 993.2333 | 0 | 0
549508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20096 fatih üniversitesi çıkışı | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 00:46 | 2015-07-05 04:26 | 3.6667 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14.6667 | 0 | 0
549509 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:21 | 2015-07-05 01:45 | 0.4 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 1715.6 | 0 | 0
549516 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480463 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:28 | 2015-07-05 02:00 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
549518 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3507-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:40 | 2015-07-05 10:13 | 8.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
549520 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939408 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:32 | 2015-07-05 04:21 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
549526 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:47 | 2015-07-05 02:52 | 1.0833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.5833 | 0 | 0
549528 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3360_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:56 | 2015-07-05 02:16 | 0.33333 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 119.3333 | 0 | 0
549529 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23564-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 01:47 | 2015-07-05 04:00 | 2.2167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
549531 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 02:17 | 2015-07-05 02:19 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
549544 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BOTAŞ-->FİDER 2 SİLİVRİ BOTAŞ 1 KARA TARAFI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 03:51 | 2015-07-05 04:21 | 0.5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
549551 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SİLİVRİ-1-->25000 DM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 04:09 | 2015-07-05 06:18 | 2.15 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0
549553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:28 | 2015-07-05 18:34 | 11.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 0 | 0
549560 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 05:28 | 2015-07-05 06:02 | 0.56667 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 0
549562 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25532-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 06:19 | 2015-07-05 06:48 | 0.48333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0
549569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21082-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 06:07 | 2015-07-05 07:50 | 1.7167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 212.8667 | 0 | 0
549572 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:01 | 2015-07-05 07:29 | 0.46667 | 5 | 121 | 0 | 0 | 2.3333 | 56.4667 | 0 | 0
549573 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22316-->22321 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:01 | 2015-07-05 08:00 | 0.98333 | 1 | 671 | 0 | 0 | 0.98333 | 659.8167 | 0 | 0
549574 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25004 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:04 | 2015-07-05 07:37 | 0.55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
549576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20981 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:04 | 2015-07-05 08:04 | 1 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0
549580 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:24 | 2015-07-05 07:40 | 0.26667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 58.1333 | 0 | 0
549583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:06 | 2015-07-05 09:49 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
549585 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:48 | 2015-07-05 08:00 | 0.2 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
549589 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31852 P=0.78 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:59 | 2015-07-05 09:35 | 1.6 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2395.2 | 0 | 0
549592 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:55 | 2015-07-05 08:44 | 0.81667 | 30 | 845 | 0 | 0 | 24.5 | 690.0833 | 0 | 0
549597 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1141296 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:44 | 2015-07-05 12:37 | 4.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
549600 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:48 | 2015-07-05 09:50 | 2.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
549601 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28630-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:04 | 2015-07-05 15:55 | 7.85 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1640.65 | 0 | 0
549603 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 07:08 | 2015-07-05 14:10 | 7.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 0 | 0
549605 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970344 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:11 | 2015-07-05 10:03 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
549608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:23 | 2015-07-05 08:50 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
549611 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:29 | 2015-07-05 09:52 | 1.3833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 0 | 0
549614 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25004 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:26 | 2015-07-05 09:25 | 0.98333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
549618 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:34 | 2015-07-05 10:20 | 1.7667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.6333 | 0 | 0
549625 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:01 | 2015-07-05 18:30 | 9.4833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2266.5167 | 0 | 0
549630 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472341 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:56 | 2015-07-05 09:20 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
549630 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472423 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 08:56 | 2015-07-05 09:20 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
549631 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28600 İTM-->TR1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 09:07 | 2015-07-05 12:15 | 3.1333 | 3 | 12829 | 0 | 0 | 9.4 | 40197.5333 | 0 | 0
549635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9645-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:02 | 2015-07-05 19:42 | 10.6667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0
549636 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2375-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 09:16 | 2015-07-05 21:11 | 11.9167 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3348.5833 | 0 | 0
549638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:23 | 2015-07-05 11:52 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
549639 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1889-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:20 | 2015-07-05 09:59 | 0.65 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 139.75 | 0 | 0
549645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25016-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:31 | 2015-07-05 10:02 | 0.51667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 75.4333 | 0 | 0
549647 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:31 | 2015-07-05 10:00 | 0.48333 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 2.9 | 1164.8333 | 0 | 0
549654 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:37 | 2015-07-05 09:43 | 0.1 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
549655 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31481-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:45 | 2015-07-05 13:28 | 3.7167 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0
549657 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:25 | 2015-07-05 09:50 | 0.41667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
549660 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Şube Tesisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 10:02 | 2015-07-05 22:01 | 11.9833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 41941.6667 | 0 | 0
549661 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:24 | 2015-07-05 12:57 | 3.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 0 | 0
549662 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:36 | 2015-07-05 10:33 | 0.95 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 0
549666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2202 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 10:12 | 2015-07-05 14:44 | 4.5333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1201.3333 | 0 | 0
549675 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:25 | 2015-07-05 11:03 | 0.63333 | 18 | 650 | 0 | 0 | 11.4 | 411.6667 | 0 | 0
549679 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->648-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:30 | 2015-07-05 10:29 | 0.98333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
549680 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21952-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:56 | 2015-07-05 21:37 | 11.6833 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3890.55 | 0 | 0
549681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28190-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:28 | 2015-07-05 16:08 | 5.6667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1263.6667 | 0 | 0
549685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28484-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 09:56 | 2015-07-05 13:14 | 3.3 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 610.5 | 0 | 0
549686 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28341-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:24 | 2015-07-05 12:41 | 2.2833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 799.1667 | 0 | 0
549688 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:35 | 2015-07-05 14:37 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
549689 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25913-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:41 | 2015-07-05 12:20 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
549692 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ALTINYILDIZ FİDERİ -->31406 DM | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:27 | 2015-07-05 11:18 | 0.85 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3002.2 | 0 | 0
549709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20293-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 10:50 | 2015-07-05 20:13 | 9.3833 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1942.35 | 0 | 0
549714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:07 | 2015-07-05 16:36 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
549717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:19 | 2015-07-05 12:30 | 1.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
549721 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:15 | 2015-07-05 13:00 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
549723 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11612-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:10 | 2015-07-05 14:06 | 2.9333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 891.7333 | 0 | 0
549725 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972729 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:02 | 2015-07-05 13:00 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
549734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:16 | 2015-07-05 13:31 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
549735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:17 | 2015-07-05 19:09 | 7.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
549736 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 574100 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:02 | 2015-07-05 14:45 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
549764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:55 | 2015-07-05 12:50 | 0.91667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
549765 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2106-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:12 | 2015-07-05 19:48 | 7.6 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2986.8 | 0 | 0
549765 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2106-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:12 | 2015-07-05 19:48 | 7.6 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0
549765 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2106-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:12 | 2015-07-05 19:48 | 7.6 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1565.6 | 0 | 0
549766 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 11:39 | 2015-07-05 16:53 | 5.2333 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 2967.3 | 0 | 0
549767 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:58 | 2015-07-05 17:20 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
549769 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28350 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:17 | 2015-07-05 12:49 | 0.53333 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 1198.4 | 0 | 0
549772 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 22794 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 12:20 | 2015-07-05 13:00 | 0.66667 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0
549785 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 050 FİDERİ-->050 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:32 | 2015-07-05 12:47 | 0.25 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
549787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28443-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:43 | 2015-07-05 14:12 | 1.4833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 200.25 | 0 | 0
549789 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965805 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:19 | 2015-07-06 00:19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
549792 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 906989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:37 | 2015-07-05 13:10 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
549797 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925437 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:55 | 2015-07-05 13:26 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
549798 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510363 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:25 | 2015-07-05 18:00 | 5.5833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 173.0833 | 0 | 0
549799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20540 İSTON-->20570 ÖZALP ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 09:49 | 2015-07-05 15:21 | 5.5333 | 6 | 26 | 0 | 0 | 33.2 | 143.8667 | 0 | 0
549801 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:06 | 2015-07-05 14:01 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
549806 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Şube Tesisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-05 13:17 | 2015-07-05 20:35 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
549807 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9449-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 12:52 | 2015-07-05 13:46 | 0.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
549808 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:21 | 2015-07-05 13:59 | 0.63333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
549809 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31055-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:21 | 2015-07-05 13:48 | 0.45 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 167.85 | 0 | 0
549813 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:23 | 2015-07-05 19:39 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
549814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20946 SAGLIK OCAGI ÇIKIŞI | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:07 | 2015-07-05 13:46 | 0.65 | 0 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 3064.1 | 0 | 0
549848 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585041 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:54 | 2015-07-05 16:42 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
549849 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 112445 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:45 | 2015-07-05 21:09 | 7.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
549852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:05 | 2015-07-05 20:14 | 6.15 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1488.3 | 0 | 0
549855 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->509-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:29 | 2015-07-05 16:37 | 3.1333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 755.1333 | 0 | 0
549858 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:20 | 2015-07-05 20:05 | 6.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
549865 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:36 | 2015-07-05 16:24 | 1.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
549865 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18064-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:36 | 2015-07-05 16:24 | 1.8 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 0 | 0
549867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:33 | 2015-07-05 16:31 | 2.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
549870 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905785 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:48 | 2015-07-05 17:58 | 3.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
549876 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:04 | 2015-07-05 15:53 | 0.81667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
549877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415507 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 14:27 | 2015-07-05 16:00 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
549878 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:07 | 2015-07-05 20:10 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
549883 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:12 | 2015-07-05 23:28 | 8.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
549887 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:20 | 2015-07-05 16:25 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
549889 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219544 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:25 | 2015-07-05 16:15 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
549892 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:29 | 2015-07-05 19:00 | 3.5167 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1536.7833 | 0 | 0
549894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:01 | 2015-07-05 18:10 | 3.15 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1168.65 | 0 | 0
549897 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:30 | 2015-07-05 20:36 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
549904 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28451 FİDERİ-->28451 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:51 | 2015-07-05 17:20 | 1.4833 | 1 | 4196 | 0 | 0 | 1.4833 | 6224.0667 | 0 | 0
549904 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28364 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:51 | 2015-07-05 21:28 | 5.6167 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 14243.8667 | 0 | 0
549905 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:51 | 2015-07-05 16:25 | 0.56667 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 1761.7667 | 0 | 0
549907 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 476784 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 15:55 | 2015-07-05 17:00 | 1.0833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
549922 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:05 | 2015-07-05 16:37 | 0.53333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
549925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:08 | 2015-07-05 17:00 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
549929 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:14 | 2015-07-05 17:00 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
549933 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:04 | 2015-07-05 17:00 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
549939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:23 | 2015-07-06 04:23 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
549942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:21 | 2015-07-05 18:02 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
549944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:12 | 2015-07-05 20:27 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
549948 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571352 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:28 | 2015-07-05 17:28 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
549949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20871 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:18 | 2015-07-05 17:46 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
549951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941852 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:29 | 2015-07-05 17:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
549965 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:47 | 2015-07-05 20:20 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
549966 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->803-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:58 | 2015-07-05 19:12 | 2.2333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 531.5333 | 0 | 0
549974 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:24 | 2015-07-05 22:22 | 4.9667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 978.4333 | 0 | 0
549975 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123911 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:50 | 2015-07-05 19:42 | 2.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
549977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447613 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:19 | 2015-07-05 18:17 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
549978 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18534-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:16 | 2015-07-05 17:37 | 0.35 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 708.4 | 0 | 0
549979 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:32 | 2015-07-05 18:07 | 0.58333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
549983 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979957 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:31 | 2015-07-06 01:54 | 8.3833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134.1333 | 0 | 0
549984 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11132 TM ---> ZİHNİ KÜÇÜK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:34 | 2015-07-05 17:46 | 0.2 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 688.2 | 0 | 0
549985 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18023-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:31 | 2015-07-06 01:42 | 8.1833 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 11293 | 0 | 0
549988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108402 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 16:39 | 2015-07-05 22:32 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
549991 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3487-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 17:56 | 2015-07-05 18:40 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
549997 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:00 | 2015-07-05 19:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
549998 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835894 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:11 | 2015-07-06 06:10 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
550003 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954116 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:23 | 2015-07-05 20:26 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
550004 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:27 | 2015-07-05 20:00 | 1.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
550005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:33 | 2015-07-05 19:43 | 1.1667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
550009 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 18:48 | 2015-07-05 20:45 | 1.95 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 0 | 0
550014 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 19:00 | 2015-07-05 19:16 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
550022 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527570 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 19:19 | 2015-07-05 20:00 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
550027 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209496 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 19:30 | 2015-07-05 20:20 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
550037 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31014-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 19:43 | 2015-07-06 01:49 | 6.1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 0 | 0
550038 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 19:30 | 2015-07-05 20:30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
550039 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:06 | 2015-07-05 20:46 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
550043 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:04 | 2015-07-05 21:24 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
550044 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8415-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:01 | 2015-07-05 20:50 | 0.81667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
550047 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120272 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:25 | 2015-07-05 22:07 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
550048 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:26 | 2015-07-05 23:55 | 3.4833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 620.0333 | 0 | 0
550050 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22077 P=0.10 MVA | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:15 | 2015-07-05 20:30 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
550052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:28 | 2015-07-06 00:34 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
550057 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28319 FİDERİ-->28291 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:49 | 2015-07-05 22:32 | 1.7167 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 7798.8167 | 0 | 0
550062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:12 | 2015-07-06 07:44 | 10.5333 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3054.6667 | 0 | 0
550069 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577203 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:02 | 2015-07-06 09:01 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
550071 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:25 | 2015-07-05 22:00 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
550076 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 20:35 | 2015-07-05 23:28 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
550081 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23180-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:44 | 2015-07-05 23:00 | 1.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
550086 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3612-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:40 | 2015-07-06 09:38 | 11.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 0 | 0
550090 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910505 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 21:54 | 2015-07-06 09:53 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
550115 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:15 | 2015-07-06 10:14 | 11.9833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1473.95 | 0 | 0
550116 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:18 | 2015-07-05 23:36 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
550117 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3951-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:08 | 2015-07-06 10:07 | 11.9833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1749.5667 | 0 | 0
550118 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:13 | 2015-07-06 08:15 | 10.0333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 0 | 0
550130 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103414 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:30 | 2015-07-05 23:08 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
550134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440342 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:23 | 2015-07-05 23:03 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
550135 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587761 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 22:40 | 2015-07-05 23:31 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
550156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971919 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 23:09 | 2015-07-06 01:11 | 2.0333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 113.8667 | 0 | 0
550166 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 23:35 | 2015-07-06 02:15 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
550167 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929061 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 23:31 | 2015-07-06 10:14 | 10.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.0167 | 0 | 0
550168 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 23:23 | 2015-07-06 11:23 | 12 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 0 | 0
550175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968770 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:02 | 2015-07-06 00:49 | 0.78333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 0 | 0
550177 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989589 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 23:58 | 2015-07-06 11:57 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
550181 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:19 | 2015-07-06 00:43 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
550183 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:20 | 2015-07-06 12:19 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
550186 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111076 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:27 | 2015-07-06 08:03 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
550189 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120623 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:38 | 2015-07-06 09:05 | 8.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0
550192 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2033-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:54 | 2015-07-06 01:00 | 0.1 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
550193 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:47 | 2015-07-06 12:46 | 11.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 455.3667 | 0 | 0
550196 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 01:02 | 2015-07-06 06:02 | 5 | 2 | 3390 | 0 | 0 | 10 | 16950 | 0 | 0
550197 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945560 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 01:08 | 2015-07-06 10:46 | 9.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
550198 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31605 DM --> 31418 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 01:02 | 2015-07-06 04:21 | 3.3167 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 9638.2333 | 0 | 0
550207 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 00:36 | 2015-07-06 01:51 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
550209 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3481_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:19 | 2015-07-06 02:26 | 0.11667 | 0 | 5152 | 0 | 0 | 0 | 601.0667 | 0 | 0
550210 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:15 | 2015-07-06 02:32 | 0.28333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 53.2667 | 0 | 0
550211 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467748 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:40 | 2015-07-06 03:00 | 0.33333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
550213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20684 FİDERİ--> 21602 ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:32 | 2015-07-06 03:20 | 0.8 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 1879.2 | 0 | 0
550214 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21952-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 03:05 | 2015-07-06 04:00 | 0.91667 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 286.9167 | 0 | 0
550215 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:53 | 2015-07-06 03:36 | 0.71667 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.71667 | 2377.1833 | 0 | 0
550216 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 02:28 | 2015-07-06 02:52 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
550218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523749 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 03:29 | 2015-07-06 06:00 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
550226 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1603176 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 04:16 | 2015-07-06 07:13 | 2.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
550239 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11586-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:09 | 2015-07-06 18:07 | 11.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 849.6333 | 0 | 0
550241 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22125 ÇIKIŞ (PEKMEZ)I | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:40 | 2015-07-06 07:25 | 0.75 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0
550242 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11070 TM ----> 11346 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:15 | 2015-07-06 07:07 | 0.86667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3061.0667 | 0 | 0
550244 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:58 | 2015-07-06 07:57 | 0.98333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.3167 | 0 | 0
550248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153 CARREFOUR-->22687 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:43 | 2015-07-06 07:23 | 0.66667 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 0
550249 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3974 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 06:52 | 2015-07-06 09:08 | 2.2667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 222.1333 | 0 | 0
550250 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:18 | 2015-07-06 09:41 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
550255 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8279-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:33 | 2015-07-06 08:55 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
550267 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:20 | 2015-07-06 17:00 | 6.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126.6667 | 0 | 0
550278 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477096 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:44 | 2015-07-06 08:47 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
550280 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:51 | 2015-07-06 09:51 | 2 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0
550283 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28418 FİDERİ-->28418 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:14 | 2015-07-06 09:10 | 1.9333 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 4336.4667 | 0 | 0
550284 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25978-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:01 | 2015-07-06 08:32 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
550286 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:02 | 2015-07-06 08:42 | 0.66667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
550300 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25094-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:15 | 2015-07-06 08:59 | 0.73333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
550301 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25582-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:18 | 2015-07-06 09:20 | 1.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
550307 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260 KESTANELİK KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:09 | 2015-07-06 08:20 | 0.18333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 242.3667 | 0 | 0
550318 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941926 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:26 | 2015-07-06 09:44 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
550321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:27 | 2015-07-06 09:55 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
550323 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:27 | 2015-07-06 08:33 | 0.1 | 4 | 988 | 0 | 0 | 0.4 | 98.8 | 0 | 0
550384 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937977 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:50 | 2015-07-06 09:26 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
550450 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->ÇANAKÇA SU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:57 | 2015-07-06 09:25 | 0.46667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
550476 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733629 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:55 | 2015-07-06 16:21 | 7.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
550483 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917202 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:06 | 2015-07-06 10:00 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
550500 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3037-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:06 | 2015-07-06 20:24 | 11.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 429.4 | 0 | 0
550517 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9119-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:57 | 2015-07-07 01:16 | 1.3167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 147.4667 | 0 | 0
550517 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9119-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:57 | 2015-07-07 01:16 | 1.3167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 143.5167 | 0 | 0
550517 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9119-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:44 | 2015-07-06 20:43 | 11.9833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1306.1833 | 0 | 0
550527 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934613 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:54 | 2015-07-06 09:48 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
550558 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:20 | 2015-07-06 09:40 | 0.33333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
550587 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472815 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:02 | 2015-07-06 14:17 | 5.25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
550593 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:31 | 2015-07-06 14:51 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
550595 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:25 | 2015-07-06 17:29 | 0.066667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
550601 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3775_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:35 | 2015-07-06 09:48 | 0.21667 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 292.0667 | 0 | 0
550624 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 08:57 | 2015-07-06 16:42 | 7.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
550629 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 550629 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:09 | 2015-07-06 10:08 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
550633 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934124 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:29 | 2015-07-06 09:43 | 0.23333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
550674 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->187-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:43 | 2015-07-06 10:34 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
550777 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:54 | 2015-07-06 13:00 | 3.1 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1918.9 | 0 | 0
550833 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28281-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:01 | 2015-07-06 13:27 | 3.4333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0
550869 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:51 | 2015-07-06 10:25 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
550953 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103424 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:27 | 2015-07-06 12:15 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
550969 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | AYAZMA-2 FİDERİ ---> ŞALT KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:43 | 2015-07-06 11:36 | 1.8833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6651.9333 | 0 | 0
550991 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22018 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:30 | 2015-07-06 10:46 | 0.26667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
550993 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:32 | 2015-07-06 10:50 | 0.3 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
550995 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130772 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:31 | 2015-07-06 11:00 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
551009 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238 FİDERİİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 09:51 | 2015-07-06 10:15 | 0.4 | 3 | 316 | 0 | 0 | 1.2 | 126.4 | 0 | 0
551029 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945884 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:32 | 2015-07-06 11:19 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
551060 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2202-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:48 | 2015-07-06 11:08 | 0.33333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
551063 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:48 | 2015-07-06 20:22 | 9.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
551078 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:52 | 2015-07-06 13:10 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
551111 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3041-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:32 | 2015-07-06 11:17 | 0.75 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 0 | 0
551159 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22315-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:55 | 2015-07-06 11:50 | 0.91667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0
551165 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12140 FİDERİ-->12141 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:48 | 5.75 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 8791.75 | 0 | 0
551165 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM---> 12189 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:49 | 5.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 0 | 0
551165 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:49 | 5.7667 | 1 | 3676 | 0 | 0 | 5.7667 | 21198.2667 | 0 | 0
551165 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:50 | 5.7833 | 0 | 6585 | 0 | 0 | 0 | 38083.25 | 0 | 0
551165 | 5 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12600 DM ----> 12602 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:50 | 5.7833 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 8397.4 | 0 | 0
551165 | 6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12601 DM ----> 12614 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:50 | 5.7833 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 35255.2 | 0 | 0
551165 | 7 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:51 | 5.8 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 19227 | 0 | 0
551165 | 8 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AĞAOĞLU KABİN ---> ŞANTİYE H.HAT ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:03 | 2015-07-06 16:51 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0
551170 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8864-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:58 | 2015-07-06 14:28 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
551178 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:49 | 2015-07-06 13:00 | 2.1833 | 0 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 27568.95 | 0 | 0
551178 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:49 | 2015-07-06 13:00 | 2.1833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7711.5333 | 0 | 0
551178 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 10:49 | 2015-07-06 13:05 | 2.2667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8005.8667 | 0 | 0
551210 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9675 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-06 10:53 | 2015-07-06 15:09 | 4.2667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 874.6667 | 0 | 0
551231 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:25 | 2015-07-06 16:07 | 4.7 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 0 | 0
551238 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28072-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:40 | 2015-07-06 20:14 | 8.5667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2441.5 | 0 | 0
551256 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911982 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:33 | 2015-07-06 12:25 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
551272 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 551272 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:30 | 2015-07-06 20:07 | 8.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0
551278 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:35 | 2015-07-06 13:24 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
551279 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4482-TR->1 | Şebeke Çalışması -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:20 | 2015-07-06 12:28 | 1.1333 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1094.8 | 0 | 0
551281 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:53 | 2015-07-06 14:58 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
551284 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:54 | 2015-07-06 14:11 | 2.2833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 392.7333 | 0 | 0
551310 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28746-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:00 | 2015-07-06 23:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
551346 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22133-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:18 | 2015-07-06 11:40 | 0.36667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
551353 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:15 | 2015-07-06 18:45 | 6.5 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0
551358 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:50 | 2015-07-06 14:00 | 2.1667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 821.1667 | 0 | 0
551363 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476536 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:10 | 2015-07-06 13:36 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
551370 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:00 | 2015-07-06 14:00 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
551376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22153-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 11:57 | 2015-07-06 12:25 | 0.46667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0
551381 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->471-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:20 | 2015-07-06 13:23 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
551390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990366 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:06 | 2015-07-06 14:15 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
551392 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118560 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:15 | 2015-07-06 13:06 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
551399 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2014 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:28 | 2015-07-06 12:39 | 0.18333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
551439 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:50 | 2015-07-06 13:40 | 0.83333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
551453 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 12:51 | 2015-07-06 14:14 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
551454 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:35 | 2015-07-06 20:00 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
551462 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905298 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:15 | 2015-07-06 15:07 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
551475 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906304 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:27 | 2015-07-06 15:06 | 1.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
551486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:37 | 2015-07-06 17:29 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
551491 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:03 | 2015-07-06 20:21 | 7.3 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1365.1 | 0 | 0
551525 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31534 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:36 | 2015-07-06 14:56 | 1.3333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
551538 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:02 | 2015-07-06 18:15 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0833 | 0 | 0
551564 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 846027 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:06 | 2015-07-06 19:37 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
551568 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:47 | 2015-07-06 21:00 | 7.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0833 | 0 | 0
551569 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->207-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:04 | 2015-07-06 14:16 | 0.2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
551584 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24329-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:07 | 2015-07-06 15:54 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
551611 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:12 | 2015-07-06 14:35 | 0.38333 | 32 | 1122 | 0 | 0 | 12.2667 | 430.1 | 0 | 0
551621 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM -->24300 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 13:45 | 2015-07-06 14:42 | 0.95 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 233.7 | 0 | 0
551629 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:26 | 2015-07-06 19:04 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
551641 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 119871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:19 | 2015-07-06 15:25 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
551655 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25186-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:30 | 2015-07-06 15:59 | 1.4833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 275.9 | 0 | 0
551659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:33 | 2015-07-07 00:58 | 10.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
551694 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:18 | 2015-07-06 18:05 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
551697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 | 2015-07-05 00:53 | 0.88333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 72.4333 | 0 | 0
551721 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 14:45 | 2015-07-06 17:56 | 3.1833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 267.4 | 0 | 0
551739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114132 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:03 | 2015-07-06 16:46 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
551751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:05 | 2015-07-06 17:37 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
551766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21326 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:04 | 2015-07-06 15:31 | 0.45 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 1489.5 | 0 | 0
551773 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4345 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:03 | 2015-07-06 15:19 | 0.26667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.4667 | 0 | 0
551781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523955 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:01 | 2015-07-06 18:42 | 3.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
551829 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20196 MERSEDES 2-->22812 GÖLŞEHİR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:20 | 2015-07-06 16:28 | 1.1333 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1446.1333 | 0 | 0
551830 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31931-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:29 | 2015-07-06 21:54 | 6.4167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
551834 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1227139 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:32 | 2015-07-06 16:30 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
551857 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459409 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:06 | 2015-07-06 23:45 | 8.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 0
551873 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9458-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:33 | 2015-07-06 17:27 | 1.9 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 872.1 | 0 | 0
551893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYKOP -->21816 KEYFO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:20 | 2015-07-06 16:56 | 1.6 | 0 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 4308.8 | 0 | 0
551912 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970635 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:45 | 2015-07-06 16:32 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
551935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20292-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:46 | 2015-07-07 00:01 | 8.25 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1757.25 | 0 | 0
551941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:32 | 2015-07-06 18:20 | 2.8 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1265.6 | 0 | 0
552005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112456 | Buat Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:00 | 2015-07-06 23:59 | 7.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0
552006 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616193 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:57 | 2015-07-06 17:49 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
552006 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:49 | 2015-07-06 21:23 | 3.5667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 645.5667 | 0 | 0
552029 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3056-TR->2-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:02 | 2015-07-07 04:01 | 11.9833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1617.75 | 0 | 0
552038 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8541 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:49 | 2015-07-06 17:00 | 1.1833 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1577.3833 | 0 | 0
552047 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:55 | 2015-07-06 19:11 | 3.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
552053 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 15:24 | 2015-07-06 18:00 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
552081 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:07 | 2015-07-06 19:49 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
552086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965805 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:20 | 2015-07-07 04:19 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
552127 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4446-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:25 | 2015-07-06 18:25 | 2 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0
552130 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562739 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:23 | 2015-07-06 19:26 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
552149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22014 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:37 | 2015-07-06 17:50 | 1.2167 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 715.4 | 0 | 0
552161 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136400 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:33 | 2015-07-06 22:36 | 6.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
552220 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937878 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:40 | 2015-07-06 17:26 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
552243 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:41 | 2015-07-06 16:51 | 0.16667 | 0 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 2104.5 | 0 | 0
552243 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 2 FİDERİ --> 31825 TM(iptal edilecek) | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:41 | 2015-07-06 16:51 | 0.16667 | 0 | 9977 | 0 | 0 | 0 | 1662.8333 | 0 | 0
552249 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476536 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:39 | 2015-07-06 19:16 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
552252 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:50 | 2015-07-06 17:23 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
552285 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4362-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 16:59 | 2015-07-06 19:51 | 2.8667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 587.6667 | 0 | 0
552318 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3188-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:02 | 2015-07-06 19:26 | 2.4 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
552320 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:15 | 2015-07-07 03:13 | 9.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0
552322 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980671 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:17 | 2015-07-07 00:53 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
552323 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117380 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:16 | 2015-07-06 18:22 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
552334 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11634-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:05 | 2015-07-06 19:32 | 2.45 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 262.15 | 0 | 0
552347 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:18 | 2015-07-06 18:29 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
552355 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908632 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:15 | 2015-07-06 17:44 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
552404 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3107_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:46 | 2015-07-06 21:51 | 4.0833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0
552413 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28402 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:42 | 2015-07-06 22:32 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
552415 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136747 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:38 | 2015-07-06 19:00 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
552443 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:55 | 2015-07-06 23:46 | 5.85 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
552464 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8736-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:56 | 2015-07-06 23:45 | 1.8167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 345.1667 | 0 | 0
552480 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986429 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:05 | 2015-07-06 20:37 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
552481 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:05 | 2015-07-06 20:10 | 2.0833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
552488 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 17:55 | 2015-07-06 22:48 | 4.8833 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 835.05 | 0 | 0
552494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:04 | 2015-07-06 19:00 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
552534 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:12 | 2015-07-06 20:37 | 2.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.4167 | 0 | 0
552536 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:10 | 2015-07-06 18:55 | 0.75 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 2431.5 | 0 | 0
552577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:31 | 2015-07-06 22:06 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
552580 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11579-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:34 | 2015-07-06 19:05 | 0.51667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 42.8833 | 0 | 0
552604 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:47 | 2015-07-07 02:08 | 7.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2572.5 | 0 | 0
552607 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24124-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:33 | 2015-07-06 19:22 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
552608 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126062 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:46 | 2015-07-06 19:30 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
552615 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476848 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:49 | 2015-07-06 21:40 | 2.85 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 0
552619 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:07 | 2015-07-07 06:06 | 11.9833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 0 | 0
552631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:57 | 2015-07-06 19:41 | 0.73333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
552632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:47 | 2015-07-06 20:17 | 1.5 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
552635 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440342 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:49 | 2015-07-06 21:00 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
552638 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18606-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:42 | 2015-07-06 19:40 | 0.96667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 271.6333 | 0 | 0
552641 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934260 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:57 | 2015-07-06 21:45 | 2.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
552646 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913982 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:12 | 2015-07-06 20:00 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
552654 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25294-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:19 | 2015-07-06 19:37 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
552656 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585864 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:22 | 2015-07-07 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
552661 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12455-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:22 | 2015-07-06 22:22 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
552662 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8452 FİDERİ--->8452 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:14 | 2015-07-06 19:36 | 0.36667 | 0 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 1278.9333 | 0 | 0
552678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4082-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:08 | 2015-07-06 20:00 | 0.86667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 272.1333 | 0 | 0
552682 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965198 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:46 | 2015-07-07 00:07 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
552704 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:56 | 2015-07-06 20:32 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
552710 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28773 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:07 | 2015-07-06 22:33 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
552713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:05 | 2015-07-06 20:22 | 0.28333 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 223.2667 | 0 | 0
552714 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567149 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:43 | 2015-07-07 00:34 | 4.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
552716 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18002-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:05 | 2015-07-06 22:00 | 1.9167 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0
552720 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:16 | 2015-07-06 22:27 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
552730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28211 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:34 | 2015-07-07 08:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
552733 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->684-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:29 | 2015-07-06 22:50 | 2.35 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 679.15 | 0 | 0
552735 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25258-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:40 | 2015-07-06 21:21 | 0.68333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 193.3833 | 0 | 0
552737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 19:58 | 2015-07-06 22:14 | 2.2667 | 0 | 7328 | 0 | 0 | 0 | 16610.1333 | 0 | 0
552744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4020 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:59 | 2015-07-06 21:24 | 0.41667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 129.1667 | 0 | 0
552748 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22082-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:20 | 2015-07-06 21:49 | 0.48333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
552758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:36 | 2015-07-06 22:19 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
552761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:40 | 2015-07-06 21:48 | 0.13333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
552771 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129745 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:40 | 2015-07-06 23:28 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
552772 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20539 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:48 | 2015-07-06 23:27 | 1.65 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1466.85 | 0 | 0
552774 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900223 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:44 | 2015-07-06 22:44 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
552775 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108285 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:42 | 2015-07-06 23:53 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
552777 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 742336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 21:34 | 2015-07-07 09:33 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
552779 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23390-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 20:19 | 2015-07-06 20:30 | 0.18333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
552786 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 533161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 09:40 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
552787 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140-->CELEPKÖY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:34 | 2015-07-06 20:00 | 1.4333 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 627.8 | 0 | 0
552793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20669-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 22:21 | 2015-07-07 00:10 | 1.8167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 535.9167 | 0 | 0
552806 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 22:25 | 2015-07-06 23:50 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
552807 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1422250 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:36 | 2015-07-06 19:00 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
552815 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 22:28 | 2015-07-06 23:20 | 0.86667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
552816 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403143 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 18:15 | 2015-07-06 19:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
552834 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231584 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 22:50 | 2015-07-06 23:44 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
552851 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8864-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:20 | 2015-07-07 04:55 | 5.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
552855 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31815-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:35 | 2015-07-07 11:33 | 11.9667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3063.4667 | 0 | 0
552858 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:51 | 2015-07-07 11:50 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
552865 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:47 | 2015-07-07 08:47 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
552867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965351 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 23:45 | 2015-07-07 01:00 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
552871 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227573 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 00:12 | 2015-07-07 01:00 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
552872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25158-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 00:25 | 2015-07-07 01:27 | 1.0333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
552879 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9170 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 22:40 | 2015-07-07 00:15 | 1.5833 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1317.3333 | 0 | 0
552882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573815 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 00:44 | 2015-07-07 02:19 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
552898 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538002 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 00:59 | 2015-07-07 01:51 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
552901 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481678 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:10 | 2015-07-07 01:40 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
552913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22313YONCA EKMEK-->22425 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:24 | 2015-07-07 01:50 | 0.43333 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 191.9667 | 0 | 0
552928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11862 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:32 | 2015-07-07 02:17 | 0.75 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 0
552934 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3372 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:46 | 2015-07-07 02:23 | 0.61667 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 589.5333 | 0 | 0
552935 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:45 | 2015-07-07 02:14 | 0.48333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 56.0667 | 0 | 0
552936 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210353 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:25 | 2015-07-07 02:32 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
552939 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24146-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:40 | 2015-07-07 02:04 | 0.4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
552943 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817910 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 01:53 | 2015-07-07 03:24 | 1.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
552948 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571352 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 02:25 | 2015-07-07 14:24 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
552957 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 03:50 | 2015-07-07 05:35 | 1.75 | 0 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 4714.5 | 0 | 0
552957 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3842 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 05:35 | 2015-07-07 07:50 | 2.25 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 949.5 | 0 | 0
552958 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4500 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 03:50 | 2015-07-07 04:43 | 0.88333 | 2 | 9909 | 0 | 0 | 1.7667 | 8752.95 | 0 | 0
552963 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 04:20 | 2015-07-07 06:02 | 1.7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
552964 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20846 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 04:39 | 2015-07-07 04:55 | 0.26667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
552966 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2250 ALEMDAR 1//2//3-->2250 ALEMDAR TR1//TR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 04:30 | 2015-07-07 05:30 | 1 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 0
552967 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 1622843 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 03:56 | 2015-07-07 12:23 | 8.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
552970 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 03:44 | 2015-07-07 05:18 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
552971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 12346 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 05:14 | 2015-07-07 05:29 | 0.25 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0 | 0
552972 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:02 | 2015-07-07 06:22 | 0.33333 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0
552974 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24297 DM --> 24067 AMERİKAN SA. ÇIKIŞI | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:05 | 2015-07-07 09:16 | 3.1833 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 4208.3667 | 0 | 0
552975 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703583 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 04:02 | 2015-07-07 05:20 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
552977 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:13 | 2015-07-07 08:37 | 2.4 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 0
552979 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:08 | 2015-07-07 07:00 | 0.86667 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.86667 | 21.6667 | 0 | 0
552984 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22128 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:41 | 2015-07-07 07:20 | 0.65 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 1530.75 | 0 | 0
553001 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:01 | 2015-07-07 07:46 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
553008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:20 | 2015-07-07 14:55 | 8.5833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3004.1667 | 0 | 0
553017 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:14 | 2015-07-07 08:22 | 1.1333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.2667 | 0 | 0
553022 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3045_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:34 | 2015-07-07 08:50 | 1.2667 | 1 | 282 | 0 | 0 | 1.2667 | 357.2 | 0 | 0
553023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28287 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:28 | 2015-07-07 10:20 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
553025 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481437 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:07 | 2015-07-07 10:40 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
553027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:23 | 2015-07-07 10:18 | 3.9167 | 0 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 14722.75 | 0 | 0
553028 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219260 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 07:47 | 2015-07-07 08:42 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
553042 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22419-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 06:47 | 2015-07-07 09:00 | 2.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
553043 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 494344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:12 | 2015-07-07 09:04 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
553085 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567149 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:09 | 2015-07-07 09:00 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
553089 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28136 FİDERİ-->28135 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:27 | 2015-07-07 09:17 | 0.83333 | 1 | 3889 | 0 | 0 | 0.83333 | 3240.8333 | 0 | 0
553110 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:40 | 2015-07-07 16:45 | 8.0833 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2077.4167 | 0 | 0
553114 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476848 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:32 | 2015-07-07 09:12 | 0.66667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
553139 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921258 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:47 | 2015-07-07 14:15 | 5.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
553150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29091 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 14:44 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
553152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21148 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:49 | 2015-07-07 09:53 | 1.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
553156 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:58 | 2015-07-07 09:18 | 0.33333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
553171 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:04 | 2015-07-07 17:03 | 7.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1596.6667 | 0 | 0
553216 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947301 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:11 | 2015-07-07 09:51 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
553241 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710666 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:10 | 2015-07-07 10:21 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
553280 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:13 | 2015-07-07 20:29 | 11.2667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 157.7333 | 0 | 0
553283 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914657 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:57 | 2015-07-07 12:35 | 3.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
553286 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140-->CELEPKÖY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 08:29 | 2015-07-07 09:10 | 0.68333 | 5 | 512 | 0 | 0 | 3.4167 | 349.8667 | 0 | 0
553306 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:13 | 2015-07-07 10:20 | 1.1167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0 | 0
553314 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24243 FİDERİ--> BASINKENT 3 ÇI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:16 | 2015-07-07 10:00 | 0.73333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 188.4667 | 0 | 0
553320 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3554-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:20 | 2015-07-07 11:40 | 2.3333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
553342 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 10:30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
553346 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:23 | 2015-07-07 10:17 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
553365 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2008-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:31 | 2015-07-07 15:56 | 6.4167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1578.5 | 0 | 0
553393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1960783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:36 | 2015-07-07 13:18 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
553442 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:40 | 2015-07-07 09:51 | 0.18333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 58.4833 | 0 | 0
553453 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:45 | 2015-07-07 10:37 | 0.86667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0
553488 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 09:53 | 2015-07-07 11:00 | 1.1167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
553508 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28426 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:06 | 2015-07-07 10:30 | 0.4 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 0
553514 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:11 | 2015-07-07 10:36 | 0.41667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
553526 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24097 AKAR ASANSÖR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:11 | 2015-07-07 10:30 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
553533 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:17 | 2015-07-07 11:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
553543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:13 | 2015-07-07 11:00 | 0.78333 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 372.8667 | 0 | 0
553582 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928579 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:34 | 2015-07-07 11:30 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
553584 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720649 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:28 | 2015-07-07 11:20 | 0.86667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
553589 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819126 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:34 | 2015-07-07 16:05 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
553602 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1176-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:37 | 2015-07-07 10:47 | 0.16667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0
553613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28577 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:44 | 2015-07-07 13:49 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
553616 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:45 | 2015-07-07 11:08 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
553627 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:53 | 2015-07-07 13:34 | 2.6833 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 853.3 | 0 | 0
553633 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:39 | 2015-07-07 13:47 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
553654 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->605-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:56 | 2015-07-07 11:51 | 0.91667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0
553666 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 10:49 | 2015-07-07 11:17 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
553702 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:06 | 2015-07-07 12:00 | 0.9 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0
553706 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22322 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:06 | 2015-07-07 11:40 | 0.56667 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 373.4333 | 0 | 0
553714 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21945-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:09 | 2015-07-07 11:37 | 0.46667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
553717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226894 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:11 | 2015-07-07 13:20 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
553752 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937775 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:16 | 2015-07-07 11:53 | 0.61667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
553780 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:18 | 2015-07-07 22:31 | 11.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0
553791 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1009 FİDERİ-->1603 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:20 | 2015-07-07 12:43 | 1.3833 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 2325.3833 | 0 | 0
553861 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->B.KILIÇLI 25870 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:38 | 2015-07-07 12:00 | 0.36667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
553864 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BASINKENT 25167-->PTT 25294 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:38 | 2015-07-07 12:00 | 0.36667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 103.0333 | 0 | 0
553904 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:47 | 2015-07-07 13:10 | 1.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
553905 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:50 | 2015-07-07 12:35 | 0.75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
553931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:03 | 2015-07-07 13:00 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
553935 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586885 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:07 | 2015-07-07 14:00 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
553938 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29211 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:14 | 2015-07-07 14:32 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
553940 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:16 | 2015-07-07 13:52 | 0.6 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 0 | 0
553940 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600458 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:15 | 2015-07-07 13:16 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
553965 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3842 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:23 | 2015-07-07 13:22 | 0.98333 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 414.9667 | 0 | 0
553981 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:12 | 2015-07-07 15:00 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
553987 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3840 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:36 | 2015-07-07 13:07 | 0.51667 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 173.0833 | 0 | 0
553995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:51 | 2015-07-07 13:43 | 1.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
554004 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:42 | 2015-07-07 13:12 | 0.5 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
554011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:27 | 2015-07-07 18:30 | 6.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
554024 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3057_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:02 | 2015-07-07 15:05 | 2.05 | 1 | 880 | 0 | 0 | 2.05 | 1804 | 0 | 0
554027 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->595-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:48 | 2015-07-07 13:21 | 0.55 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0
554047 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406237 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 12:14 | 2015-07-07 16:09 | 3.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
554049 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:16 | 2015-07-07 14:03 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
554052 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9348 P=0.96 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-07 13:21 | 2015-07-07 14:59 | 1.6333 | 0 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 3825.2667 | 0 | 0
554053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967964 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:24 | 2015-07-07 16:52 | 3.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
554054 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:14 | 2015-07-07 20:01 | 6.7833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1051.4167 | 0 | 0
554066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:15 | 2015-07-07 14:45 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
554192 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 13:50 | 2015-07-07 15:00 | 1.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
554219 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:01 | 2015-07-07 22:27 | 8.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
554226 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:04 | 2015-07-07 22:28 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
554368 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->626-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:13 | 2015-07-07 14:29 | 0.26667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
554389 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944404 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:16 | 2015-07-07 17:46 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
554395 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620200 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:17 | 2015-07-07 16:29 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
554408 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:17 | 2015-07-07 14:55 | 0.63333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
554487 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:29 | 2015-07-07 19:55 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
554531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:42 | 2015-07-07 17:43 | 3.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 0 | 0
554563 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21922 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-05 13:01 | 2015-07-05 14:40 | 1.65 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 851.4 | 0 | 0
554646 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482511 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 11:16 | 2015-07-07 14:00 | 2.7333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
554720 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:56 | 2015-07-07 18:19 | 3.3833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 0 | 0
554769 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:20 | 2015-07-07 16:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
554840 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:27 | 2015-07-07 19:47 | 4.3333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 515.6667 | 0 | 0
554852 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3814-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 14:47 | 2015-07-07 17:25 | 2.6333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.0667 | 0 | 0
554874 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911222 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:30 | 2015-07-07 22:32 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
554880 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 455258 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:37 | 2015-07-07 16:40 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
554884 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:16 | 2015-07-07 22:32 | 7.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
554890 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416825 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:35 | 2015-07-07 17:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
554896 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25801-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:39 | 2015-07-07 17:10 | 1.5167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
554919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:47 | 2015-07-07 18:57 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
554960 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133522 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:31 | 2015-07-07 16:40 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
554962 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:47 | 2015-07-07 16:29 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
554984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:53 | 2015-07-07 17:00 | 1.1167 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 11527.35 | 0 | 0
555035 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117174 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:56 | 2015-07-07 17:48 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
555050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:00 | 2015-07-07 17:43 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
555066 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 593238 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 15:34 | 2015-07-07 19:18 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
555068 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702572 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:02 | 2015-07-07 19:49 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
555073 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:04 | 2015-07-07 22:28 | 6.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
555084 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:04 | 2015-07-07 17:45 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
555166 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28313-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:11 | 2015-07-07 20:32 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
555169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21261-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:14 | 2015-07-07 17:30 | 1.2667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 317.9333 | 0 | 0
555195 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:14 | 2015-07-07 23:32 | 7.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
555222 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211674 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:20 | 2015-07-07 17:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
555235 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124132 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:16 | 2015-07-07 18:05 | 1.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
555289 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205622 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:24 | 2015-07-07 17:25 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
555336 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:34 | 2015-07-07 22:36 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
555342 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:32 | 2015-07-07 21:55 | 5.3833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1022.8333 | 0 | 0
555448 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:53 | 2015-07-07 22:36 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
555461 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207182 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:54 | 2015-07-07 17:46 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
555469 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228304 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:56 | 2015-07-07 17:40 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
555511 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BEYCİLER 25552--> BEYCİLER İÇİ 26275 | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:02 | 2015-07-07 18:35 | 1.55 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0
555512 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:41 | 2015-07-07 18:00 | 1.3167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
555698 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932421 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:20 | 2015-07-08 05:19 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
555700 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:24 | 2015-07-07 18:51 | 1.45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
555727 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233733 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:25 | 2015-07-07 18:04 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
555742 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:33 | 2015-07-07 18:20 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
555743 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204894 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:14 | 2015-07-07 21:25 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
555757 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201182 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:09 | 2015-07-07 18:50 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
555825 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900191 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:20 | 2015-07-07 18:40 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
555830 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31625-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:39 | 2015-07-07 19:59 | 2.3333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 352.3333 | 0 | 0
555834 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:38 | 2015-07-08 00:06 | 6.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
555855 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101248 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:42 | 2015-07-07 18:20 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
555863 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975147 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:47 | 2015-07-08 05:46 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
555867 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728009 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:25 | 2015-07-07 18:20 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
555870 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28799-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:48 | 2015-07-08 05:47 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
555944 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2098 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-07 17:57 | 2015-07-07 18:06 | 0.15 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
555949 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8302-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:53 | 2015-07-07 18:32 | 0.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
555956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:57 | 2015-07-07 19:49 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
555960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:02 | 2015-07-07 19:13 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
555961 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:56 | 2015-07-07 18:54 | 0.96667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 271.6333 | 0 | 0
555963 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->491-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 16:22 | 2015-07-07 20:17 | 3.9167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 787.25 | 0 | 0
555973 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957610 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:59 | 2015-07-07 19:24 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
555984 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930224 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:15 | 2015-07-07 19:00 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
555987 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901360 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:52 | 2015-07-07 18:00 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
555998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100844 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:22 | 2015-07-07 20:13 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
556001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:28 | 2015-07-07 18:58 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
556003 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:33 | 2015-07-07 19:11 | 0.63333 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 499.0667 | 0 | 0
556022 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924132 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:27 | 2015-07-08 03:22 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
556036 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3951-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:31 | 2015-07-08 16:10 | 4.65 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 655.65 | 0 | 0
556038 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 17:38 | 2015-07-08 05:37 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
556044 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908291 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:31 | 2015-07-07 22:00 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
556045 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422593 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:31 | 2015-07-07 20:00 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
556048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912810 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:45 | 2015-07-08 06:44 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
556050 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 18:51 | 2015-07-08 06:50 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
556056 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:04 | 2015-07-07 22:25 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
556086 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:12 | 2015-07-07 20:08 | 0.93333 | 0 | 8059 | 0 | 0 | 0 | 7521.7333 | 0 | 0
556103 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:14 | 2015-07-08 07:13 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
556128 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9510 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:34 | 2015-07-07 19:50 | 0.26667 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 575.4667 | 0 | 0
556130 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959989 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:27 | 2015-07-07 20:08 | 0.68333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 181.7667 | 0 | 0
556137 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914630 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:44 | 2015-07-07 22:33 | 2.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
556147 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:03 | 2015-07-07 20:30 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
556149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938080 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:59 | 2015-07-07 20:38 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
556152 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18216-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:47 | 2015-07-07 20:33 | 0.76667 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 295.1667 | 0 | 0
556155 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:15 | 2015-07-08 08:14 | 11.9833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1857.4167 | 0 | 0
556161 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970999 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 19:55 | 2015-07-07 20:30 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
556166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-08 01:41 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
556167 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:40 | 0.16667 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 118.3333 | 0 | 0
556173 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:39 | 2015-07-07 22:16 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
556175 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2323-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:40 | 2015-07-07 22:05 | 1.4167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 426.4167 | 0 | 0
556176 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8223-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:50 | 2015-07-08 01:45 | 1.9167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | 0 | 0
556176 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 975070 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:35 | 2015-07-08 01:45 | 5.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
556189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20509-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 20:15 | 2015-07-07 22:08 | 1.8833 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 497.2 | 0 | 0
556199 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 1 FİDERİ --> 31799 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:21 | 2015-07-08 01:11 | 3.8333 | 0 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 51117.5 | 0 | 0
556209 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:27 | 2015-07-07 22:30 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
556219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:41 | 2015-07-08 00:59 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
556223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:20 | 2015-07-08 04:35 | 7.25 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 891.75 | 0 | 0
556232 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948068 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:49 | 2015-07-08 09:48 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
556233 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31605 DM --> 31418 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:31 | 2015-07-07 23:42 | 2.1833 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 6344.7667 | 0 | 0
556238 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:41 | 2015-07-07 22:51 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
556241 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:52 | 2015-07-07 23:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
556245 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 21:54 | 2015-07-07 22:30 | 0.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
556256 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21936-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:01 | 2015-07-08 | 1.9833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 122.9667 | 0 | 0
556257 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401099 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:11 | 2015-07-07 23:21 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
556259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:09 | 2015-07-08 01:13 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
556270 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:22 | 2015-07-08 10:21 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
556283 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:09 | 2015-07-07 23:00 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
556284 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11580 DM---> 12592 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:41 | 2015-07-07 23:46 | 1.0833 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 2037.75 | 0 | 0
556292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556292 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:50 | 2015-07-08 09:55 | 11.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
556296 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:05 | 2015-07-08 01:35 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
556299 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:08 | 2015-07-08 00:25 | 1.2833 | 10 | 2495 | 0 | 0 | 12.8333 | 3201.9167 | 0 | 0
556300 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20079 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:11 | 2015-07-08 00:10 | 0.98333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
556301 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130166 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 22:57 | 2015-07-07 23:32 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
556311 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962853 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:30 | 2015-07-08 00:48 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
556312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22431ESKİCE FİDERİ--> 22431 | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:33 | 2015-07-08 02:51 | 3.3 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0
556315 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845092 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:31 | 2015-07-08 09:07 | 9.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
556318 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208584 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-07 23:50 | 2015-07-08 00:27 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
556322 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:10 | 2015-07-08 00:58 | 0.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
556326 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:17 | 2015-07-08 00:41 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
556327 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:22 | 2015-07-08 02:22 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
556330 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:39 | 2015-07-08 01:50 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
556331 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3354-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:05 | 2015-07-08 12:03 | 11.9667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 323.1 | 0 | 0
556333 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:46 | 2015-07-08 02:00 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
556336 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->615-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 00:57 | 2015-07-08 01:54 | 0.95 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
556338 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 9390 FİDERİ-->9390 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:07 | 2015-07-08 01:17 | 0.16667 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 264.1667 | 0 | 0
556340 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3824(ESKİ HASKÖY_1) FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:21 | 2015-07-08 01:28 | 0.11667 | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 414.8667 | 0 | 0
556344 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:33 | 2015-07-08 01:41 | 0.13333 | 0 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 866.9333 | 0 | 0
556346 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937240 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:39 | 2015-07-08 02:07 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
556347 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9546-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:44 | 2015-07-08 02:25 | 0.68333 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 829.5667 | 0 | 0
556348 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESENKENT 20000 DM 21844 MOBİLYACILAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:48 | 2015-07-08 02:27 | 0.65 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 0
556349 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:00 | 2015-07-08 14:02 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
556349 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622634 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:37 | 2015-07-08 09:00 | 7.3833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 184.5833 | 0 | 0
556350 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933912 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 01:54 | 2015-07-08 13:52 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
556356 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM_TRB | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 02:21 | 2015-07-08 02:45 | 0.4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
556362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928308 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 03:01 | 2015-07-08 03:53 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
556364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 02:19 | 2015-07-08 03:00 | 0.68333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 51.9333 | 0 | 0
556367 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235506 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 03:07 | 2015-07-08 03:48 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
556369 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954653 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 02:29 | 2015-07-08 14:27 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
556373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-08 03:39 | 2015-07-08 04:00 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
556374 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913986 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 03:55 | 2015-07-08 04:31 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
556412 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:09 | 2015-07-08 10:16 | 3.1167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 333.4833 | 0 | 0
556414 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8743-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:16 | 2015-07-08 15:30 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
556417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 06:42 | 2015-07-08 09:46 | 3.0667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1073.3333 | 0 | 0
556433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25023 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:43 | 2015-07-08 08:14 | 0.51667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 98.6833 | 0 | 0
556434 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25094 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:36 | 2015-07-08 08:26 | 0.83333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
556435 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:39 | 2015-07-08 08:20 | 0.68333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 0
556436 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20713 PARK D.M. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:49 | 2015-07-08 11:55 | 4.1 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2697.8 | 0 | 0
556437 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25782-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:33 | 2015-07-08 08:23 | 0.83333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 69.1667 | 0 | 0
556442 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:48 | 2015-07-08 09:15 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
556445 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2240-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:52 | 2015-07-08 15:30 | 7.6333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2038.1 | 0 | 0
556446 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18521-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 06:08 | 2015-07-08 14:03 | 7.9167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1401.25 | 0 | 0
556471 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930224 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:15 | 2015-07-08 12:00 | 3.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
556478 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 104109 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:52 | 2015-07-08 09:01 | 1.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0
556511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22425-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 07:46 | 2015-07-08 09:10 | 1.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
556534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:20 | 2015-07-08 11:48 | 3.4667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 693.3333 | 0 | 0
556551 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:30 | 2015-07-08 10:10 | 1.6667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
556574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:26 | 2015-07-08 14:43 | 6.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
556610 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:50 | 2015-07-08 12:00 | 3.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 | 0 | 0
556615 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119559 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:28 | 2015-07-08 11:00 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
556619 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 596188 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:45 | 2015-07-08 10:05 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
556630 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1 | Röle Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:54 | 2015-07-08 09:39 | 0.75 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1506.75 | 0 | 0
556635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9178 FİDERİ | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:46 | 2015-07-08 13:38 | 4.8667 | 1 | 4681 | 0 | 0 | 4.8667 | 22780.8667 | 0 | 0
556649 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:51 | 2015-07-08 09:10 | 0.31667 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 637.45 | 0 | 0
556683 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:58 | 2015-07-08 09:41 | 0.71667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.7167 | 0 | 0
556687 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25782-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:00 | 2015-07-08 09:50 | 0.83333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 69.1667 | 0 | 0
556755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442765 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:48 | 2015-07-08 10:40 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
556847 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9376 P=0.99 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-08 09:16 | 2015-07-08 18:43 | 9.45 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 3987.9 | 0 | 0
556890 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24272-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:16 | 2015-07-08 14:35 | 5.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
556936 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942534 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:38 | 2015-07-08 10:52 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
556956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459436 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:21 | 2015-07-08 11:28 | 2.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
556980 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22419-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:22 | 2015-07-08 10:10 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
556998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125689 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:44 | 2015-07-08 10:56 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
557001 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:44 | 2015-07-08 12:55 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
557009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21977 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:43 | 2015-07-08 10:10 | 0.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
557012 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949490 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:51 | 2015-07-08 21:49 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
557015 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:30 | 2015-07-08 10:50 | 1.3333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 209.3333 | 0 | 0
557022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 463346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:55 | 2015-07-08 11:00 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
557109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 09:32 | 2015-07-08 12:37 | 3.0833 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0
557147 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:30 | 2015-07-08 16:39 | 6.15 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 4052.85 | 0 | 0
557148 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3169-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:29 | 2015-07-08 10:38 | 0.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
557160 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:35 | 2015-07-08 13:00 | 2.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
557161 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3295_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:42 | 2015-07-08 11:22 | 0.66667 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 703.3333 | 0 | 0
557169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:15 | 2015-07-08 23:14 | 8.9833 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3539.4333 | 0 | 0
557169 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553433 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:26 | 2015-07-08 22:24 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
557175 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:43 | 2015-07-08 12:42 | 1.9833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 150.7333 | 0 | 0
557210 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130894 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:01 | 2015-07-08 11:29 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
557238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:06 | 2015-07-08 11:21 | 0.25 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
557239 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9112 P=1.32 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-08 11:14 | 2015-07-08 12:13 | 0.98333 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 433.65 | 0 | 0
557252 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:04 | 2015-07-08 12:57 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
557262 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 557262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:58 | 2015-07-08 12:20 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
557280 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28744 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:14 | 2015-07-08 11:53 | 0.65 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0
557301 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28618 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:39 | 2015-07-08 12:46 | 1.1167 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 2742.5333 | 0 | 0
557361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929188 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:35 | 2015-07-08 14:50 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
557364 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3712-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:54 | 2015-07-08 12:42 | 0.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
557367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 557367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:23 | 2015-07-08 13:01 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
557369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:55 | 2015-07-08 13:36 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
557370 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949605 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:06 | 2015-07-08 14:33 | 2.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
557405 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905235 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:18 | 2015-07-08 12:38 | 0.33333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
557417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22890-->20980 KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:23 | 2015-07-08 15:40 | 3.2833 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 5213.9333 | 0 | 0
557433 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28316 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:34 | 2015-07-08 12:47 | 0.21667 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0
557439 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911304 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:39 | 2015-07-08 13:16 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
557440 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:38 | 2015-07-08 13:50 | 1.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
557443 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956371 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:33 | 2015-07-08 17:15 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
557447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:37 | 2015-07-08 13:36 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
557453 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:41 | 2015-07-09 00:02 | 11.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0
557455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3--> 21970 AKSU TOST | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:24 | 2015-07-08 13:45 | 1.35 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.35 | 27 | 0 | 0
557487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:58 | 2015-07-08 18:03 | 5.0833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0
557490 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720701 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:59 | 2015-07-08 15:03 | 2.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
557523 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8177-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:06 | 2015-07-08 18:38 | 5.5333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
557534 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906270 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:44 | 2015-07-08 16:37 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
557568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940004 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:25 | 2015-07-08 16:23 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
557577 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958792 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:28 | 2015-07-08 16:19 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
557617 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975754 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 12:16 | 2015-07-08 22:57 | 10.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0
557639 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472324 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:27 | 2015-07-08 14:20 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
557645 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28849-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:10 | 2015-07-08 20:26 | 0.26667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
557645 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1900909 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:47 | 2015-07-08 20:11 | 8.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
557647 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:53 | 2015-07-08 23:29 | 5.6 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1797.6 | 0 | 0
557666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953771 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:19 | 2015-07-08 18:34 | 7.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
557675 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713209 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 08:30 | 2015-07-08 11:00 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
557676 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1969967 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 11:04 | 2015-07-08 20:36 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
557706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433942 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:43 | 2015-07-08 22:28 | 8.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
557707 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:49 | 2015-07-08 15:18 | 1.4833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0
557718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435108 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:53 | 2015-07-08 22:00 | 8.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9333 | 0 | 0
557727 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:22 | 2015-07-08 17:16 | 3.9 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 3073.2 | 0 | 0
557748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:41 | 2015-07-08 18:26 | 4.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
557753 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:17 | 2015-07-08 16:08 | 2.85 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 2359.8 | 0 | 0
557770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 12346 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:51 | 2015-07-08 14:45 | 0.9 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0
557833 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31797-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:15 | 2015-07-09 00:37 | 10.3667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3897.8667 | 0 | 0
557861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 19:18 | 2015-07-08 23:00 | 3.7 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2223.7 | 0 | 0
557878 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3368-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:24 | 2015-07-08 15:54 | 1.5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 0 | 0
557885 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9155-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:19 | 2015-07-08 23:35 | 9.2667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 796.9333 | 0 | 0
557893 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8896-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:03 | 2015-07-08 14:49 | 0.76667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
557911 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918355 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:32 | 2015-07-08 15:30 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
557931 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414980 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:40 | 2015-07-08 15:30 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
557958 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:28 | 2015-07-08 15:51 | 1.3833 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 394.25 | 0 | 0
557960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | E.D.H. ARKASI 22984 TM PINAR TAVUKCULUK 21990 CIK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:44 | 2015-07-08 16:23 | 1.65 | 4 | 2135 | 0 | 0 | 6.6 | 3522.75 | 0 | 0
557985 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586242 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:49 | 2015-07-08 16:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
558033 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:06 | 2015-07-08 22:41 | 7.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
558039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525742 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:08 | 2015-07-08 16:00 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
558043 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25016-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:11 | 2015-07-08 15:24 | 0.21667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
558046 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932980 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:05 | 2015-07-08 18:25 | 3.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
558049 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231166 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:10 | 2015-07-08 16:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
558051 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4185-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:10 | 2015-07-08 15:38 | 0.46667 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 849.8 | 0 | 0
558055 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9002 P=1.27 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:14 | 2015-07-08 18:15 | 3.0167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 286.5833 | 0 | 0
558073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22291-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:18 | 2015-07-08 17:28 | 2.1667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 587.1667 | 0 | 0
558080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:21 | 2015-07-08 20:00 | 4.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
558081 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->49-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:21 | 2015-07-08 16:31 | 1.1667 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 298.6667 | 0 | 0
558096 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0
558096 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 6 | 659 | 0 | 0 | 2.4 | 263.6 | 0 | 0
558096 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR4 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1058.8 | 0 | 0
558096 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0
558096 | 5 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
558096 | 6 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 2.8 | 592 | 0 | 0
558096 | 7 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0
558096 | 8 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21000İKİTELLİ2FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:25 | 2015-07-08 15:49 | 0.4 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.4 | 138.4 | 0 | 0
558129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:28 | 2015-07-08 15:49 | 0.35 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 1.75 | 3294.9 | 0 | 0
558156 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218941 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:36 | 2015-07-08 16:20 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
558158 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:44 | 2015-07-08 16:14 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
558193 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:33 | 2015-07-08 16:22 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
558200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12311 DM ---> 11713 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:32 | 2015-07-08 16:02 | 0.5 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0
558235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:42 | 2015-07-08 18:45 | 3.05 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 0 | 0
558311 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2378 FİDERİ -->2378 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:36 | 2015-07-08 17:20 | 1.7333 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 2320.9333 | 0 | 0
558338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4489-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:59 | 2015-07-08 17:20 | 1.35 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1514.7 | 0 | 0
558350 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:20 | 2015-07-09 00:05 | 1.75 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 547.75 | 0 | 0
558350 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:39 | 2015-07-09 00:05 | 8.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.0333 | 0 | 0
558365 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913404 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:58 | 2015-07-08 19:30 | 3.5333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
558382 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8888-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:05 | 2015-07-08 19:21 | 2.2667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0
558383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 558383 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:43 | 2015-07-09 03:42 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
558385 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31615-TR->1 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:09 | 2015-07-08 16:51 | 0.7 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0
558394 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972788 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:59 | 2015-07-09 02:12 | 10.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 0 | 0
558395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562121 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:07 | 2015-07-08 17:27 | 1.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
558401 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831177 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:52 | 2015-07-08 19:53 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
558435 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:14 | 2015-07-09 04:13 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
558473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:01 | 2015-07-08 19:19 | 3.3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
558514 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131349 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:20 | 2015-07-08 17:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
558566 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102718 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:11 | 2015-07-08 17:01 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
558590 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:22 | 2015-07-08 17:20 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
558610 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:37 | 2015-07-08 17:56 | 1.3167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.9167 | 0 | 0
558611 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:34 | 2015-07-08 17:04 | 0.5 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0
558626 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949721 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:24 | 2015-07-08 17:10 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
558629 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228304 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 13:22 | 2015-07-08 14:00 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
558649 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20380-->20503 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:51 | 2015-07-08 17:15 | 1.4 | 2 | 121 | 0 | 0 | 2.8 | 169.4 | 0 | 0
558656 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:45 | 2015-07-08 19:59 | 3.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
558669 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907205 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:36 | 2015-07-08 17:15 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
558692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20044-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:46 | 2015-07-08 21:10 | 4.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
558705 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929367 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:38 | 2015-07-08 17:16 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
558707 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:43 | 2015-07-08 19:10 | 2.45 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 262.15 | 0 | 0
558722 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620475 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:53 | 2015-07-09 03:30 | 10.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
558755 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:09 | 2015-07-08 18:10 | 2.0167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 250.0667 | 0 | 0
558770 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21970-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 14:55 | 2015-07-08 19:00 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
558789 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:56 | 2015-07-08 22:29 | 5.55 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 6626.7 | 0 | 0
558793 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:03 | 2015-07-08 22:43 | 5.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
558799 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941780 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:03 | 2015-07-08 22:59 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
558808 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21488-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:17 | 2015-07-08 18:41 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
558812 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3654-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:47 | 2015-07-08 17:52 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
558815 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:03 | 2015-07-08 17:34 | 0.51667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1808.3333 | 0 | 0
558832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:01 | 2015-07-08 19:07 | 2.1 | 3 | 4590 | 0 | 0 | 6.3 | 9639 | 0 | 0
558839 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:57 | 2015-07-08 18:02 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
558852 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109859 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 16:58 | 2015-07-08 18:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
558860 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436222 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:17 | 2015-07-08 19:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
558915 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:25 | 2015-07-08 18:42 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
558917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560017 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 15:27 | 2015-07-08 17:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
558919 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22986 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:24 | 2015-07-08 17:55 | 0.51667 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 699.5667 | 0 | 0
558929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209327 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:30 | 2015-07-08 18:39 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
558939 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21657-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:19 | 2015-07-08 22:07 | 4.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
558940 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:02 | 2015-07-08 23:03 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
558940 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 900020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:08 | 2015-07-08 23:03 | 5.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0
558970 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:41 | 2015-07-08 22:55 | 5.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
558996 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25901 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:51 | 2015-07-08 18:00 | 0.15 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
559000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:54 | 2015-07-08 18:00 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
559012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454915 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 17:55 | 2015-07-08 22:00 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
559042 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23450 KARLIOVA GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:02 | 2015-07-08 18:36 | 0.56667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
559119 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:10 | 2015-07-09 03:18 | 9.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 895.0667 | 0 | 0
559150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:33 | 2015-07-09 01:44 | 7.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
559161 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:29 | 2015-07-08 20:40 | 2.1833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0
559184 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3395-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:38 | 2015-07-08 19:43 | 1.0833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 301.1667 | 0 | 0
559192 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 103109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:34 | 2015-07-08 20:00 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
559220 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140607 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:49 | 2015-07-08 19:36 | 0.78333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
559224 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207539 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:36 | 2015-07-08 19:21 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
559259 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM --->> 11585 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:53 | 2015-07-08 19:11 | 0.3 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1059.6 | 0 | 0
559290 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 18:58 | 2015-07-08 19:07 | 0.15 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
559316 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 19:06 | 2015-07-08 19:30 | 0.4 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 548.4 | 0 | 0
559343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116075 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 19:17 | 2015-07-08 20:25 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
559346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135151 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 19:02 | 2015-07-08 19:49 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
559358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 19:25 | 2015-07-09 02:09 | 6.7333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1306.2667 | 0 | 0
559367 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:06 | 2015-07-09 02:59 | 6.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
559378 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991668 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:05 | 2015-07-09 01:14 | 5.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
559380 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:16 | 2015-07-09 08:15 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
559384 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578607 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:24 | 2015-07-08 21:30 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
559391 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:35 | 2015-07-08 23:52 | 3.2833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 899.6333 | 0 | 0
559400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28177 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:46 | 2015-07-09 08:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
559403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130366 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:47 | 2015-07-08 21:51 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
559405 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:00 | 2015-07-08 21:25 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
559410 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706658 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:06 | 2015-07-08 22:20 | 1.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
559418 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971082 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:12 | 2015-07-08 23:19 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
559420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565604 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:15 | 2015-07-08 22:30 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
559431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:37 | 2015-07-08 22:56 | 1.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0
559440 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555718 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:43 | 2015-07-08 22:55 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
559451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485969 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 20:35 | 2015-07-08 22:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
559454 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:52 | 2015-07-09 00:31 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
559457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11580 DM---> 12592 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:34 | 2015-07-08 22:00 | 0.43333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1530.5333 | 0 | 0
559462 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948062 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:59 | 2015-07-09 09:58 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
559464 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559464 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:00 | 2015-07-08 23:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
559485 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111092 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:35 | 2015-07-08 23:51 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
559494 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2075-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:41 | 2015-07-09 10:40 | 11.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1953.2833 | 0 | 0
559496 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2810-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:38 | 2015-07-09 10:37 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
559499 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:54 | 2015-07-09 10:53 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
559503 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:00 | 2015-07-08 23:15 | 0.25 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 0
559504 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548804 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 22:57 | 2015-07-09 00:23 | 1.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0
559511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122526 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 21:39 | 2015-07-08 23:06 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
559520 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:24 | 2015-07-09 08:51 | 9.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
559526 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232673 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:35 | 2015-07-08 23:51 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
559533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20196 MERSEDES 2-->22812 GÖLŞEHİR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:42 | 2015-07-09 00:10 | 0.46667 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 0
559536 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:46 | 2015-07-09 00:33 | 0.78333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 157.45 | 0 | 0
559539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20306-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 23:42 | 2015-07-09 00:41 | 0.98333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
559547 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3075-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 00:14 | 2015-07-09 02:47 | 2.55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135.15 | 0 | 0
559554 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 00:30 | 2015-07-09 00:43 | 0.21667 | 0 | 10577 | 0 | 0 | 0 | 2291.6833 | 0 | 0
559559 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28076 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 00:43 | 2015-07-09 10:00 | 9.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0
559564 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:04 | 2015-07-09 02:59 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
559565 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3918 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:08 | 2015-07-09 01:26 | 0.3 | 1 | 1531 | 0 | 0 | 0.3 | 459.3 | 0 | 0
559569 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708316 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:17 | 2015-07-09 03:14 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
559572 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3700(BOMONTİ)_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:37 | 2015-07-09 02:13 | 0.6 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
559572 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 3918 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:37 | 2015-07-09 02:31 | 0.9 | 1 | 1531 | 0 | 0 | 0.9 | 1377.9 | 0 | 0
559576 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561290 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 01:47 | 2015-07-09 02:30 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
559578 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:46 | 2015-07-09 10:35 | 1.8167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 383.3167 | 0 | 0
559578 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601611 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 02:10 | 2015-07-09 08:46 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
559579 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 949099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 02:09 | 2015-07-09 02:45 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
559589 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 02:24 | 2015-07-09 03:02 | 0.63333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
559590 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 02:19 | 2015-07-09 14:17 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
559591 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->28100 EDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:20 | 2015-07-09 03:40 | 0.33333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1166.6667 | 0 | 0
559591 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 02:59 | 2015-07-09 03:20 | 0.35 | 0 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 3407.6 | 0 | 0
559591 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28529 FİDERİ-->28109 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:40 | 2015-07-09 04:10 | 0.5 | 0 | 4207 | 0 | 0 | 0 | 2103.5 | 0 | 0
559593 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:23 | 2015-07-09 22:15 | 4.8667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0
559593 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710300 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:06 | 2015-07-09 15:05 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
559594 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:14 | 2015-07-09 03:34 | 0.33333 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0
559595 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569648 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:12 | 2015-07-09 04:00 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
559598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:42 | 2015-07-09 04:36 | 0.9 | 2 | 3390 | 0 | 0 | 1.8 | 3051 | 0 | 0
559601 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819314 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 03:59 | 2015-07-09 15:23 | 11.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0
559612 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 04:57 | 2015-07-09 05:06 | 0.15 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 0.3 | 3858 | 0 | 0
559613 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109110 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 05:45 | 2015-07-09 09:01 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
559617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20196 MERSEDES 2-->22830 PELİKAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 06:43 | 2015-07-09 08:05 | 1.3667 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 0
559619 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BASINKENT 25167-->PTT 25294 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:12 | 2015-07-09 07:39 | 0.45 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 126.45 | 0 | 0
559620 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:05 | 2015-07-09 08:00 | 0.91667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
559622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 06:44 | 2015-07-09 09:30 | 2.7667 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 2260.3667 | 0 | 0
559624 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:36 | 2015-07-09 09:30 | 1.9 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0
559633 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22541 MAKASAN-->20582 BUFALO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:43 | 2015-07-09 08:45 | 1.0333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.2333 | 1.0333 | 0 | 0
559637 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 458124 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:53 | 2015-07-09 11:41 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
559670 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222245 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:18 | 2015-07-09 09:12 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
559679 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:55 | 2015-07-09 09:23 | 1.4667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0
559696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459136 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:32 | 2015-07-09 10:45 | 3.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
559718 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 28458 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:31 | 2015-07-09 10:00 | 1.4833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5191.6667 | 0 | 0
559722 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:50 | 2015-07-09 14:15 | 6.4167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
559732 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 07:26 | 2015-07-09 07:30 | 0.066667 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 77.7333 | 0 | 0
559736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:11 | 2015-07-09 08:49 | 0.63333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0
559744 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 104542 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:26 | 2015-07-09 14:05 | 5.65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 0
559751 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-09 08:39 | 2015-07-09 20:38 | 11.9833 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 6650.75 | 0 | 0
559776 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:45 | 2015-07-09 20:00 | 11.25 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0
559800 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400 DM--> 24161 ÇARMIKLI (2) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:55 | 2015-07-09 09:10 | 0.25 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
559806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM -->20250 HALİÇ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:54 | 2015-07-09 12:11 | 3.2833 | 6 | 45 | 0 | 0 | 19.7 | 147.75 | 0 | 0
559815 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 747711 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:55 | 2015-07-09 09:57 | 1.0333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
559815 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3574-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:55 | 2015-07-09 09:57 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
559817 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18015-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-09 09:03 | 2015-07-09 13:19 | 4.2667 | 0 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 9484.8 | 0 | 0
559831 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:55 | 2015-07-09 09:15 | 0.33333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 0
559840 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:41 | 2015-07-09 18:16 | 9.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
559848 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3110-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:54 | 2015-07-09 09:58 | 1.0667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
559852 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:07 | 2015-07-09 09:53 | 0.76667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 145.6667 | 0 | 0
559863 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25066 OZBAY-->B.ÇAVUŞLU 25840 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:08 | 2015-07-09 09:50 | 0.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
559951 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:26 | 2015-07-09 09:47 | 0.35 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
560054 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20981-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:23 | 2015-07-09 10:07 | 0.73333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
560093 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18570-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:36 | 2015-07-09 10:42 | 1.1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 293.7 | 0 | 0
560097 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23597-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:33 | 2015-07-09 10:35 | 1.0333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
560099 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:39 | 2015-07-09 10:44 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
560134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:03 | 2015-07-09 10:00 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
560142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455372 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:26 | 2015-07-09 11:00 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
560152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 08:24 | 2015-07-09 12:08 | 3.7333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1306.6667 | 0 | 0
560191 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM--> 24272 8 EVLER ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:58 | 2015-07-09 11:13 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
560192 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 463346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:56 | 2015-07-09 10:30 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
560218 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 471658 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:52 | 2015-07-09 10:30 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
560226 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585084 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:56 | 2015-07-09 10:46 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
560245 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:01 | 2015-07-09 10:25 | 0.4 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 0 | 0
560253 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:02 | 2015-07-09 10:30 | 0.46667 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
560266 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ ---> 11980 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:04 | 2015-07-09 10:59 | 0.91667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3237.6667 | 0 | 0
560344 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:08 | 2015-07-09 17:31 | 7.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7667 | 0 | 0
560373 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3343-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:12 | 2015-07-09 10:34 | 0.36667 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 174.5333 | 0 | 0
560391 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101133 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:40 | 2015-07-09 10:21 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
560403 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403684 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:15 | 2015-07-09 15:10 | 4.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 0 | 0
560412 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31828 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:20 | 2015-07-09 17:52 | 7.5333 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 19307.9333 | 0 | 0
560430 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103426 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:11 | 2015-07-09 22:11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
560471 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:40 | 2015-07-09 13:00 | 2.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
560476 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:38 | 2015-07-09 11:13 | 0.58333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 278.8333 | 0 | 0
560477 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9002-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:34 | 2015-07-09 10:59 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
560501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985632 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 09:25 | 2015-07-09 18:40 | 9.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
560503 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203450 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:52 | 2015-07-09 11:46 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
560508 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25785 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:53 | 2015-07-09 11:22 | 0.48333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0
560514 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31798-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:54 | 2015-07-09 12:51 | 1.95 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 524.55 | 0 | 0
560584 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112978 | Buat Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:01 | 2015-07-09 12:00 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
560593 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128220 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:06 | 2015-07-09 12:20 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
560601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28248 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:08 | 2015-07-09 11:56 | 0.8 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1059.2 | 0 | 0
560615 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:07 | 2015-07-09 12:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
560623 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->485-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:12 | 2015-07-09 11:57 | 0.75 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0
560625 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:05 | 2015-07-09 11:40 | 0.58333 | 2 | 3390 | 0 | 0 | 1.1667 | 1977.5 | 0 | 0
560643 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:15 | 2015-07-09 12:10 | 0.91667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0
560653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28532 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:21 | 2015-07-09 13:12 | 1.85 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 0 | 0
560656 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 560656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:19 | 2015-07-09 12:43 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
560703 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25445-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:35 | 2015-07-09 15:10 | 3.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
560737 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:41 | 2015-07-09 12:13 | 0.53333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
560741 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:44 | 2015-07-09 12:15 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
560753 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:47 | 2015-07-09 12:58 | 1.1833 | 2 | 3390 | 0 | 0 | 2.3667 | 4011.5 | 0 | 0
560756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:09 | 2015-07-09 12:35 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
560765 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3868-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:44 | 2015-07-09 12:21 | 0.61667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
560773 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TOKATLILAR 25790-->25791 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:50 | 2015-07-09 12:22 | 0.53333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 90.1333 | 0 | 0
560817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:54 | 2015-07-09 12:52 | 0.96667 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 9978.9 | 0 | 0
560819 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:46 | 2015-07-09 12:24 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
560824 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31586-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:04 | 2015-07-10 00:02 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
560833 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 11:47 | 2015-07-09 15:09 | 3.3667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 417.4667 | 0 | 0
560910 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118977 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:25 | 2015-07-09 11:42 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
560911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:16 | 2015-07-09 13:35 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
560913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457949 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:11 | 2015-07-09 19:45 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
560926 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579171 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:36 | 2015-07-09 18:28 | 5.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
560933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 10:46 | 2015-07-09 18:20 | 7.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0 | 0
560945 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:38 | 2015-07-09 13:45 | 1.1167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 190.95 | 0 | 0
560946 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25031 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:45 | 2015-07-09 13:26 | 0.68333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 0 | 0
560949 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2330-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:36 | 2015-07-09 13:43 | 1.1167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 240.0833 | 0 | 0
560970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4038-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:59 | 2015-07-09 13:00 | 0.016667 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
560981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576948 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:01 | 2015-07-09 18:29 | 5.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
560983 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:03 | 2015-07-09 13:42 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
560984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20080ALKENTÇAMLICA-->22711 EKİN KONAKLARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:02 | 2015-07-09 15:04 | 2.0333 | 8 | 974 | 0 | 0 | 16.2667 | 1980.4667 | 0 | 0
560987 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31055-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:57 | 2015-07-09 14:16 | 1.3167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 363.4 | 0 | 0
560999 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 12:14 | 2015-07-09 15:35 | 3.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
561007 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:07 | 2015-07-10 00:30 | 11.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.45 | 0 | 0
561022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930596 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:17 | 2015-07-09 16:35 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
561038 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3560-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:19 | 2015-07-09 15:54 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
561044 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:02 | 2015-07-09 19:08 | 6.1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 536.8 | 0 | 0
561050 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943549 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:00 | 2015-07-09 17:45 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
561084 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987663 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:33 | 2015-07-09 17:25 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
561087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:41 | 2015-07-09 13:46 | 0.083333 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 221.75 | 0 | 0
561111 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28041 | -Dağıtım Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:44 | 2015-07-09 16:06 | 2.3667 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1961.9667 | 0 | 0
561117 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143629 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:47 | 2015-07-09 16:19 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
561125 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3499-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:45 | 2015-07-09 22:25 | 8.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
561134 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562154 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:55 | 2015-07-09 14:20 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
561142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:43 | 2015-07-09 15:00 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
561149 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569927 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:52 | 2015-07-09 16:19 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
561181 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:20 | 2015-07-09 18:45 | 2.4167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 476.0833 | 0 | 0
561201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:54 | 2015-07-09 14:34 | 0.66667 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 0 | 0
561214 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:11 | 2015-07-09 15:31 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
561240 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4508-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:19 | 2015-07-09 17:37 | 3.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0
561245 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28136 FİDERİ-->28135 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:21 | 2015-07-09 15:35 | 1.2333 | 1 | 3889 | 0 | 0 | 1.2333 | 4796.4333 | 0 | 0
561247 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919088 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:18 | 2015-07-09 19:52 | 3.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.3667 | 0 | 0
561254 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:23 | 2015-07-09 15:03 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
561280 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-09 14:29 | 2015-07-09 15:29 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
561292 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3351-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:12 | 2015-07-09 14:35 | 0.38333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
561300 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23390-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:32 | 2015-07-09 16:20 | 1.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
561304 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:28 | 2015-07-09 16:21 | 2.8833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.4333 | 0 | 0
561312 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8741-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:31 | 2015-07-09 16:32 | 2.0167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.3833 | 0 | 0
561483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565346 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:07 | 2015-07-09 16:00 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
561485 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976247 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:46 | 2015-07-09 15:11 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
561515 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 13:53 | 2015-07-09 17:15 | 3.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
561517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:10 | 2015-07-09 15:59 | 0.81667 | 12 | 864 | 0 | 0 | 9.8 | 705.6 | 0 | 0
561523 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 571651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:20 | 2015-07-09 19:13 | 4.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.7167 | 0 | 0
561524 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:13 | 2015-07-09 15:40 | 0.45 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 4658.85 | 0 | 0
561582 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24240 DM --> 24167 SİNANOBA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:17 | 2015-07-09 15:58 | 0.68333 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 455.7833 | 0 | 0
561609 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24282 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:52 | 2015-07-09 17:02 | 0.16667 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 68.6667 | 0 | 0
561609 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24282-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:21 | 2015-07-09 16:52 | 1.5167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 183.5167 | 0 | 0
561615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250 HALİÇ DM-->20225 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:10 | 2015-07-09 19:56 | 4.7667 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.7667 | 28.6 | 0 | 0
561623 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31615 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:18 | 2015-07-09 16:42 | 1.4 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1160.6 | 0 | 0
561651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 14:57 | 2015-07-09 15:33 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
561765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4489-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:49 | 2015-07-09 16:40 | 0.85 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
561832 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902745 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:55 | 2015-07-09 16:29 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
561837 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28307-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:00 | 2015-07-09 18:04 | 2.0667 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 2434.5333 | 0 | 0
561854 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:35 | 2015-07-09 17:00 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
561888 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4408-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:16 | 2015-07-09 18:17 | 2.0167 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 2849.55 | 0 | 0
561892 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24329 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:07 | 2015-07-09 16:58 | 0.85 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 181.05 | 0 | 0
561900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450118 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:04 | 2015-07-09 17:00 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
561937 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20975-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 15:20 | 2015-07-09 19:30 | 4.1667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1116.6667 | 0 | 0
561957 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1061 FİDERİ-->1061 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:33 | 2015-07-09 16:58 | 0.41667 | 0 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 881.6667 | 0 | 0
561957 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:33 | 2015-07-09 17:32 | 0.98333 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1715.9167 | 0 | 0
561957 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1889 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:33 | 2015-07-09 22:31 | 5.9667 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 8335.4333 | 0 | 0
561958 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955985 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:27 | 2015-07-09 18:29 | 2.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
561959 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407858 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:34 | 2015-07-09 22:32 | 5.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.4667 | 0 | 0
561959 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 407859 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:34 | 2015-07-09 22:32 | 5.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.5333 | 0 | 0
561987 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564636 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:30 | 2015-07-09 19:00 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
562007 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:43 | 2015-07-09 16:55 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
562026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11106-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:30 | 2015-07-09 20:08 | 1.6333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 398.5333 | 0 | 0
562026 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:49 | 2015-07-09 20:08 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
562055 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:52 | 2015-07-09 23:00 | 6.1333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 711.4667 | 0 | 0
562068 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:55 | 2015-07-10 04:55 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
562078 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915197 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:56 | 2015-07-09 20:33 | 3.6167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
562078 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:56 | 2015-07-09 22:14 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
562083 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124443 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 16:55 | 2015-07-09 17:20 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
562138 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:03 | 2015-07-09 18:03 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
562143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20813-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:03 | 2015-07-09 21:35 | 4.5333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 911.2 | 0 | 0
562154 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922819 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:07 | 2015-07-09 18:04 | 0.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
562182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:02 | 2015-07-09 19:20 | 2.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0
562191 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:18 | 2015-07-09 18:31 | 1.2167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.7667 | 0 | 0
562227 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220991 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:23 | 2015-07-09 18:15 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
562257 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->648-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:18 | 2015-07-09 18:19 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
562269 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24284 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:27 | 2015-07-09 18:28 | 1.0167 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 273.4833 | 0 | 0
562291 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9614-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:38 | 2015-07-09 17:55 | 0.28333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
562316 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:38 | 2015-07-09 22:31 | 4.8833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1220.8333 | 0 | 0
562333 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507898 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:29 | 2015-07-09 19:36 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
562334 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561114 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:38 | 2015-07-09 18:30 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
562343 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928747 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:55 | 2015-07-09 19:15 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
562347 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:54 | 2015-07-09 19:10 | 1.2667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
562360 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724514 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:47 | 2015-07-09 18:38 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
562386 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24319 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:03 | 2015-07-09 18:25 | 0.36667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 249.3333 | 0 | 0
562398 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:02 | 2015-07-09 18:47 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
562413 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728433 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 17:49 | 2015-07-09 18:36 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
562466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9076-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:15 | 2015-07-10 06:14 | 11.9833 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 4613.5833 | 0 | 0
562468 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610542 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:05 | 2015-07-09 20:45 | 2.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
562468 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:45 | 2015-07-10 00:07 | 3.3667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 663.2333 | 0 | 0
562495 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22780 ÖZ AKTİF-->22900 ÖMERLİ KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:28 | 2015-07-09 19:31 | 1.05 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 736.05 | 0 | 0
562496 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:25 | 2015-07-09 19:00 | 0.58333 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1.75 | 16.3333 | 0 | 0
562498 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:31 | 2015-07-09 22:15 | 3.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
562516 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579171 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:35 | 2015-07-09 19:16 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
562519 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418695 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:41 | 2015-07-09 23:00 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
562526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:58 | 2015-07-09 20:24 | 1.4333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 405.6333 | 0 | 0
562529 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541102 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:57 | 2015-07-09 22:39 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
562532 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831787 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:40 | 2015-07-09 22:15 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
562534 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:06 | 2015-07-09 19:25 | 0.31667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
562544 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25152 2.KABİN-->25107 DÖRTLER SİT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:15 | 2015-07-09 21:08 | 1.8833 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 742.0333 | 0 | 0
562548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985632 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:10 | 2015-07-09 21:39 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
562549 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:40 | 2015-07-09 23:00 | 4.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
562550 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:11 | 2015-07-10 01:46 | 5.5833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 156.3333 | 0 | 0
562553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126362 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:58 | 2015-07-09 20:26 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
562560 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 420595 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:21 | 2015-07-09 21:40 | 3.3167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
562562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979432 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:24 | 2015-07-10 00:51 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
562570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:38 | 2015-07-09 20:05 | 0.45 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0.9 | 177.75 | 0 | 0
562573 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945258 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:44 | 2015-07-09 20:10 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
562576 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129603 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:45 | 2015-07-09 21:42 | 1.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
562577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 18:47 | 2015-07-09 20:00 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
562586 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108660 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 19:59 | 2015-07-09 23:50 | 3.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
562587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470654 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:10 | 2015-07-10 00:45 | 4.5833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 210.8333 | 0 | 0
562589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:20 | 2015-07-09 21:25 | 1.0833 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 407.3333 | 0 | 0
562613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969267 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:40 | 2015-07-10 00:33 | 3.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0
562621 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9629-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:51 | 2015-07-10 08:50 | 11.9833 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 5248.7 | 0 | 0
562626 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 21:19 | 2015-07-10 02:00 | 4.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0
562628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21464-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:51 | 2015-07-10 18:16 | 8.4167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1405.5833 | 0 | 0
562648 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 21:36 | 2015-07-09 22:29 | 0.88333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
562689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 104109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:08 | 2015-07-09 23:31 | 1.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5167 | 0 | 0
562698 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902635 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:20 | 2015-07-10 10:19 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
562718 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:45 | 2015-07-10 01:46 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
562720 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401798 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:22 | 2015-07-10 00:26 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
562730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11639-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:54 | 2015-07-10 00:22 | 1.4667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 139.3333 | 0 | 0
562733 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620859 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:38 | 2015-07-09 23:54 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
562737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 20:28 | 2015-07-10 00:11 | 3.7167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.8667 | 14.8667 | 0 | 0
562738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 21:31 | 2015-07-10 00:10 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
562750 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 22:06 | 2015-07-09 23:21 | 1.25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
562757 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939403 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 23:36 | 2015-07-10 11:35 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
562759 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 | 2015-07-10 10:34 | 10.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0
562764 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407858 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-09 23:30 | 2015-07-10 01:00 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
562765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904804 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 00:11 | 2015-07-10 00:38 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
562767 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->207-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 00:23 | 2015-07-10 01:12 | 0.81667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
562768 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20278-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 00:15 | 2015-07-10 03:06 | 2.85 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 190.95 | 0 | 0
562771 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 454789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 00:44 | 2015-07-10 09:19 | 8.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
562773 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3574-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 00:45 | 2015-07-10 12:44 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
562776 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954101 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:11 | 2015-07-10 01:15 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
562787 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910093 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:35 | 2015-07-10 13:34 | 11.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 455.3667 | 0 | 0
562788 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934658 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:48 | 2015-07-10 02:02 | 0.23333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
562790 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28131 FİDERİ-->28133 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:48 | 2015-07-10 03:11 | 1.3833 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 691.6667 | 0 | 0
562792 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1009 FİDERİ-->1603 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:52 | 2015-07-10 02:14 | 0.36667 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 622.6 | 0 | 0
562794 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:24 | 2015-07-10 02:13 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
562795 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 01:48 | 2015-07-10 05:00 | 3.2 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1212.8 | 0 | 0
562796 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3235 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 02:18 | 2015-07-10 02:28 | 0.16667 | 2 | 2430 | 0 | 0 | 0.33333 | 405 | 0 | 0
562797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 02:21 | 2015-07-10 05:35 | 3.2333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.9333 | 12.9333 | 0 | 0
562799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565148 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 02:41 | 2015-07-10 03:21 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
562801 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2316-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 03:08 | 2015-07-10 15:06 | 11.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2991.6667 | 0 | 0
562804 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 03:16 | 2015-07-10 04:00 | 0.73333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
562808 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 03:22 | 2015-07-10 04:46 | 1.4 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
562810 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972801 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 03:39 | 2015-07-10 04:23 | 0.73333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
562819 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 03:43 | 2015-07-10 04:00 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
562823 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972709 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 04:02 | 2015-07-10 04:36 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
562835 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22177-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 05:31 | 2015-07-10 06:05 | 0.56667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0
562838 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 05:40 | 2015-07-10 06:13 | 0.55 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
562841 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406244 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:04 | 2015-07-10 07:25 | 1.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
562842 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:11 | 2015-07-10 07:50 | 1.65 | 6 | 65 | 0 | 0 | 9.9 | 107.25 | 0 | 0
562848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:44 | 2015-07-10 09:52 | 3.1333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0
562849 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:00 | 2015-07-10 07:49 | 1.8167 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 543.1833 | 0 | 0
562850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:00 | 2015-07-10 09:00 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
562852 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22033-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:06 | 2015-07-10 08:45 | 1.65 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 331.65 | 0 | 0
562869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250 HALİÇ DM-->20224 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:21 | 2015-07-10 10:46 | 3.4167 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13.6667 | 41 | 0 | 0
562870 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423202 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:06 | 2015-07-10 07:55 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
562874 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407184 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:18 | 2015-07-10 11:40 | 4.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.7667 | 0 | 0
562876 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25518 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:00 | 2015-07-10 08:35 | 0.58333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 0 | 0
562878 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:37 | 2015-07-10 09:00 | 1.3833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.7167 | 0 | 0
562880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:42 | 2015-07-10 14:49 | 7.1167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 156.5667 | 0 | 0
562881 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->266-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:56 | 2015-07-10 08:52 | 1.9333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 328.6667 | 0 | 0
562882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:36 | 2015-07-10 15:09 | 7.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0
562886 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928744 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:49 | 2015-07-10 08:23 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
562887 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22300 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 07:56 | 2015-07-10 10:45 | 2.8167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 436.5833 | 0 | 0
562897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:08 | 2015-07-10 20:07 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
562898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29320 FİDERİ-->29320 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 06:43 | 2015-07-10 08:18 | 1.5833 | 6 | 762 | 0 | 0 | 9.5 | 1206.5 | 0 | 0
562900 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 08:13 | 2015-07-10 20:12 | 11.9833 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 7753.2167 | 0 | 0
562901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:03 | 2015-07-10 20:02 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
562903 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540418 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:26 | 2015-07-10 15:47 | 7.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
562978 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24240 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:28 | 2015-07-10 08:55 | 0.45 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
562978 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24240 DM --> 24167 SİNANOBA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:28 | 2015-07-10 09:06 | 0.63333 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 747.9667 | 0 | 0
562978 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM --> 24151 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:28 | 2015-07-10 09:35 | 1.1167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0
562984 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:48 | 2015-07-10 09:01 | 0.21667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
562998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29227 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:49 | 2015-07-10 12:58 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
563000 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419927 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:49 | 2015-07-10 09:30 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
563001 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:49 | 2015-07-10 13:04 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
563017 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23036-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:51 | 2015-07-10 10:10 | 1.3167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0 | 0
563019 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22180-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:45 | 2015-07-10 09:00 | 0.25 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
563026 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205378 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:53 | 2015-07-10 10:39 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0
563043 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219979 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:05 | 2015-07-10 10:08 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
563055 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:05 | 2015-07-10 10:44 | 1.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
563072 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 08:48 | 2015-07-10 14:30 | 5.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
563074 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214968 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:09 | 2015-07-10 09:59 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
563084 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21918-->20086 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:01 | 2015-07-10 12:57 | 3.9333 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 15.7333 | 22813.3333 | 0 | 0
563110 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->PARSELLER21000İM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:02 | 2015-07-10 11:42 | 2.6667 | 10 | 2609 | 0 | 0 | 26.6667 | 6957.3333 | 0 | 0
563118 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18616 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 08:48 | 2015-07-10 11:10 | 2.3667 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 4560.5667 | 0 | 0
563165 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25108-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:28 | 2015-07-10 09:40 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
563189 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 20117 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:02 | 2015-07-10 12:22 | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0
563189 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21926 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:02 | 2015-07-10 12:22 | 3.3333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6667 | 3.3333 | 0 | 0
563195 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9152 P=1.18 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 09:32 | 2015-07-10 16:38 | 7.1 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 15272.1 | 0 | 0
563240 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:36 | 2015-07-10 10:21 | 0.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
563241 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28134 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:31 | 2015-07-10 11:42 | 2.1833 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 499.9833 | 0 | 0
563246 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534997 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:29 | 2015-07-10 09:56 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
563249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:49 | 2015-07-10 20:00 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
563249 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 434944 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:49 | 2015-07-10 20:00 | 4.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
563271 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1237548 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:37 | 2015-07-10 10:53 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
563275 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915197 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:15 | 2015-07-10 14:47 | 5.5333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.3333 | 0 | 0
563305 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836820 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:49 | 2015-07-10 13:30 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
563367 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28290 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:53 | 2015-07-10 12:56 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
563369 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139759 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 09:35 | 2015-07-10 10:18 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
563374 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22104-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:03 | 2015-07-10 12:00 | 1.95 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
563384 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229656 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:09 | 2015-07-10 11:03 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
563401 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> STFA ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 10:01 | 2015-07-10 17:53 | 7.8667 | 5 | 74 | 0 | 0 | 39.3333 | 582.1333 | 0 | 0
563405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4197-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 09:57 | 2015-07-10 17:24 | 7.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0
563418 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28618 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:08 | 2015-07-10 11:53 | 1.75 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 4448.5 | 0 | 0
563464 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28337 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:01 | 2015-07-10 12:04 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
563480 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612338 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:17 | 2015-07-10 11:41 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
563488 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->666-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:13 | 2015-07-10 19:19 | 7.1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 887.5 | 0 | 0
563488 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622286 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:13 | 2015-07-10 19:19 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
563492 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22327-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:20 | 2015-07-10 10:55 | 0.58333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
563502 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:28 | 2015-07-10 11:00 | 0.53333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
563592 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:42 | 2015-07-10 21:42 | 11 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 0
563636 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->SUBAŞI KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:38 | 2015-07-10 11:25 | 0.78333 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.78333 | 113.5833 | 0 | 0
563648 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28513 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:55 | 2015-07-10 12:09 | 1.2333 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 0
563652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31638 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:57 | 2015-07-10 19:35 | 8.6333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1502.2 | 0 | 0
563656 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM ---> 12189 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:53 | 2015-07-10 11:24 | 0.51667 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0
563661 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2077-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:51 | 2015-07-10 22:49 | 11.9667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1124.8667 | 0 | 0
563671 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924131 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-10 20:24 | 9.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
563680 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428810 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:53 | 2015-07-10 13:35 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
563702 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 10:57 | 2015-07-10 17:03 | 6.1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 939.4 | 0 | 0
563729 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:27 | 2015-07-10 22:00 | 9.55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 257.85 | 0 | 0
563749 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584435 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:17 | 2015-07-10 12:10 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
563761 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:22 | 2015-07-10 12:10 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
563806 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109821 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:22 | 2015-07-10 12:51 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
563833 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580995 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:26 | 2015-07-10 14:22 | 2.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
563839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929246 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:38 | 2015-07-10 12:38 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
563852 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:41 | 2015-07-10 12:52 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
563893 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:23 | 2015-07-10 23:14 | 11.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
563900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967876 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:50 | 2015-07-10 12:56 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
563923 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28329 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:51 | 2015-07-10 12:36 | 0.75 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 2353.5 | 0 | 0
563930 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:45 | 2015-07-10 20:03 | 8.3 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 3303.4 | 0 | 0
563950 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22118-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 11:56 | 2015-07-10 13:35 | 1.65 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
563964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29227 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:06 | 2015-07-10 12:44 | 0.63333 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 1199.5333 | 0 | 0
564000 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3164-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:19 | 2015-07-10 12:39 | 0.33333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
564015 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2435-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-10 12:22 | 2015-07-10 12:41 | 0.31667 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 0 | 0
564028 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:20 | 2015-07-10 18:58 | 6.6333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1346.5667 | 0 | 0
564038 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 122255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:21 | 2015-07-10 14:51 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
564043 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222127 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:12 | 2015-07-10 13:15 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
564080 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:15 | 2015-07-10 16:02 | 3.7833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 945.8333 | 0 | 0
564093 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:18 | 2015-07-10 14:00 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
564103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3--> 21970 AKSU TOST | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:30 | 2015-07-10 15:47 | 3.2833 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3.2833 | 75.5167 | 0 | 0
564113 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584724 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:01 | 2015-07-10 13:09 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
564128 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:28 | 2015-07-10 18:51 | 6.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9167 | 0 | 0
564135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:41 | 2015-07-10 14:54 | 2.2167 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0
564147 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9187-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:25 | 2015-07-10 23:16 | 10.85 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 4025.35 | 0 | 0
564187 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:47 | 2015-07-10 16:56 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
564189 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:57 | 2015-07-10 13:17 | 0.33333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1177.3333 | 0 | 0
564191 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:59 | 2015-07-10 20:00 | 7.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140.3333 | 0 | 0
564193 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 122543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:47 | 2015-07-10 14:34 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
564195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447314 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:06 | 2015-07-10 14:00 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
564196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:05 | 2015-07-10 14:25 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
564208 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948935 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:00 | 2015-07-10 23:11 | 10.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9167 | 0 | 0
564214 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3545_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:21 | 2015-07-10 13:29 | 0.13333 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 0 | 0
564249 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425407 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:46 | 2015-07-10 14:32 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
564251 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ROJA 25744-->DAĞLI KARDEŞLER 26069 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:41 | 2015-07-10 14:42 | 1.0167 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 345.6667 | 0 | 0
564257 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25792-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:34 | 2015-07-10 14:43 | 1.15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
564286 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21692 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:47 | 2015-07-10 14:20 | 0.55 | 0 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 1330.45 | 0 | 0
564324 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133672 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 13:40 | 2015-07-10 14:23 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
564459 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22128-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:18 | 2015-07-10 15:50 | 1.5333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 107.3333 | 0 | 0
564511 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25795-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:22 | 2015-07-10 14:50 | 0.46667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
564515 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210205 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:22 | 2015-07-10 15:17 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
564525 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957755 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:38 | 2015-07-10 14:54 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
564533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1222544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:42 | 2015-07-10 15:32 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
564552 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:38 | 2015-07-10 19:12 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
564581 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:56 | 2015-07-10 20:35 | 5.65 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1344.7 | 0 | 0
564607 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:35 | 2015-07-10 15:12 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
564711 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:21 | 2015-07-11 02:10 | 11.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.6167 | 0 | 0
564711 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 429291 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 14:21 | 2015-07-11 02:10 | 11.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.8 | 0 | 0
564715 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:15 | 2015-07-10 16:05 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
564723 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:19 | 2015-07-10 16:05 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
564724 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943425 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:20 | 2015-07-10 16:08 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
564726 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:19 | 2015-07-10 16:17 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
564780 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529016 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:22 | 2015-07-10 16:15 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
564796 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:27 | 2015-07-10 19:51 | 4.4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 0
564800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM-->21950 MERÇELİK | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:28 | 2015-07-10 17:35 | 2.1167 | 9 | 128 | 0 | 0 | 19.05 | 270.9333 | 0 | 0
564851 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28307-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:40 | 2015-07-10 20:12 | 4.5333 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1718.1333 | 0 | 0
564900 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:26 | 2015-07-10 16:14 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
564947 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 562114 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:31 | 2015-07-10 16:26 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
564993 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559271 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:53 | 2015-07-10 16:56 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
565012 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970493 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:52 | 2015-07-10 17:08 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
565126 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122326 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:59 | 2015-07-10 20:10 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
565130 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22611-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 15:59 | 2015-07-10 17:42 | 1.7167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 272.95 | 0 | 0
565155 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20278-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 12:09 | 2015-07-10 18:30 | 6.35 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 425.45 | 0 | 0
565158 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964482 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:13 | 2015-07-10 16:58 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
565191 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:22 | 2015-07-10 17:00 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
565302 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28003-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:34 | 2015-07-11 04:33 | 11.9833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2061.1333 | 0 | 0
565314 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21153-->21108 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:39 | 2015-07-10 17:27 | 0.8 | 5 | 15175 | 0 | 0 | 4 | 12140 | 0 | 0
565320 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:40 | 2015-07-10 20:00 | 3.3333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
565325 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:30 | 2015-07-10 18:35 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
565355 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29700-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:37 | 2015-07-11 03:11 | 10.5667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3698.3333 | 0 | 0
565363 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428203 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:16 | 2015-07-10 22:00 | 5.7333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.8667 | 0 | 0
565365 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:46 | 2015-07-10 17:46 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
565391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:46 | 2015-07-10 19:08 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
565418 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3438-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:48 | 2015-07-10 18:03 | 1.25 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
565419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1417517 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:34 | 2015-07-10 19:00 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
565447 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738760 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:42 | 2015-07-10 17:34 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
565454 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 16:36 | 2015-07-10 17:21 | 0.75 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
565519 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:01 | 2015-07-10 18:46 | 1.75 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 736.75 | 0 | 0
565557 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912956 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:17 | 2015-07-10 23:08 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
565572 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964482 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:17 | 2015-07-10 20:00 | 2.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
565575 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994147 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:15 | 2015-07-10 23:06 | 5.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0
565594 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948920 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:06 | 2015-07-10 23:15 | 6.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
565622 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922925 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:26 | 2015-07-10 20:10 | 2.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
565639 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402938 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:30 | 2015-07-10 19:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
565690 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232433 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:41 | 2015-07-10 18:20 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
565713 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:44 | 2015-07-10 18:20 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
565723 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739651 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:40 | 2015-07-10 21:10 | 3.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
565759 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:39 | 2015-07-10 18:28 | 0.81667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
565767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205378 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:59 | 2015-07-10 19:00 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
565770 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 17:53 | 2015-07-10 20:00 | 2.1167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 395.8167 | 0 | 0
565774 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112254 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:00 | 2015-07-10 18:28 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
565797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20608-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:09 | 2015-07-10 21:15 | 3.1 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 678.9 | 0 | 0
565819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:00 | 2015-07-10 19:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
565822 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31524-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:02 | 2015-07-10 20:36 | 2.5667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0
565855 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534572 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:25 | 2015-07-10 19:10 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
565856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:07 | 2015-07-10 20:05 | 0.96667 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 424.3667 | 0 | 0
565862 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:21 | 2015-07-10 19:18 | 0.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
565928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567736 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:54 | 2015-07-11 06:53 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
565929 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:40 | 2015-07-10 21:44 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
565945 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952399 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:03 | 2015-07-11 05:10 | 11.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0
565950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231614 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:58 | 2015-07-10 20:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
565955 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582191 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 18:56 | 2015-07-10 22:12 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
565959 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2002-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:08 | 2015-07-11 07:07 | 11.9833 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2660.3 | 0 | 0
565967 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221409 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:17 | 2015-07-10 20:20 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
565970 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:20 | 2015-07-11 07:19 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
565975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946067 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:18 | 2015-07-11 01:33 | 6.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
565976 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969012 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:19 | 2015-07-11 01:34 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
565977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:05 | 2015-07-10 20:00 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
565989 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:26 | 2015-07-10 20:12 | 0.76667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 139.5333 | 0 | 0
565993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:29 | 2015-07-10 23:51 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
565994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910239 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:24 | 2015-07-10 22:14 | 2.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
566005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485858 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:02 | 2015-07-11 07:01 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
566005 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 487072 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:02 | 2015-07-11 07:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
566005 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 487075 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:02 | 2015-07-11 07:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
566010 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950464 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:53 | 2015-07-10 21:09 | 1.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
566014 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509643 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:56 | 2015-07-11 02:03 | 6.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 0
566016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531468 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:00 | 2015-07-10 21:47 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
566018 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25107-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:02 | 2015-07-10 20:20 | 0.3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
566023 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:53 | 2015-07-10 20:36 | 0.71667 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 601.2833 | 0 | 0
566024 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905939 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 19:56 | 2015-07-10 22:51 | 2.9167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
566025 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21780-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:08 | 2015-07-10 21:30 | 1.3667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 284.2667 | 0 | 0
566029 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:09 | 2015-07-10 20:52 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
566038 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614930 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:18 | 2015-07-10 22:39 | 2.35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 0 | 0
566039 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:21 | 2015-07-10 21:00 | 0.65 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
566043 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582031 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:31 | 2015-07-10 22:14 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
566046 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:20 | 2015-07-10 22:08 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
566046 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470535 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:20 | 2015-07-10 22:08 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
566046 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:20 | 2015-07-10 22:08 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
566046 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470805 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:20 | 2015-07-10 22:08 | 1.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
566061 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126240 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 20:46 | 2015-07-10 22:41 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
566063 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25152 2.KABİN-->25107 DÖRTLER SİT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:20 | 2015-07-10 21:47 | 0.45 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0
566069 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24206-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:11 | 2015-07-11 01:40 | 4.4833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.7333 | 0 | 0
566079 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:29 | 2015-07-11 02:40 | 5.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.6667 | 0 | 0
566080 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:31 | 2015-07-10 21:56 | 0.41667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1458.3333 | 0 | 0
566086 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954725 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:34 | 2015-07-10 23:57 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
566091 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952326 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 21:48 | 2015-07-10 22:46 | 0.96667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
566113 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28860-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:18 | 2015-07-11 10:16 | 11.9667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 4547.3333 | 0 | 0
566115 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565590 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:18 | 2015-07-11 04:14 | 5.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
566129 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:24 | 2015-07-10 23:22 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
566133 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744511 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:32 | 2015-07-11 00:28 | 1.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
566137 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708814 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:41 | 2015-07-10 23:49 | 1.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
566146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25119 YILDIRIM MAH.-->25899 RENAULT | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:36 | 2015-07-11 00:12 | 1.6 | 2 | 107 | 0 | 0 | 3.2 | 171.2 | 0 | 0
566151 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:43 | 2015-07-11 10:39 | 11.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
566153 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25683-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:40 | 2015-07-10 23:34 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
566154 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:49 | 2015-07-10 23:00 | 0.18333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
566156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913208 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:56 | 2015-07-11 01:52 | 2.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
566157 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135807 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:21 | 2015-07-10 23:20 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
566167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 595657 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:49 | 2015-07-11 04:20 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
566168 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478712 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:18 | 2015-07-11 01:30 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
566173 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3316-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:22 | 2015-07-11 09:05 | 9.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0
566174 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993716 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:20 | 2015-07-11 11:19 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
566178 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800855 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:36 | 2015-07-11 00:44 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
566181 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951108 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:33 | 2015-07-11 00:11 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
566184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:35 | 2015-07-11 01:54 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
566193 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 22:12 | 2015-07-11 00:27 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
566206 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410714 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:53 | 2015-07-11 02:58 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
566215 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28329 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:57 | 2015-07-11 00:32 | 0.58333 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0
566219 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509143 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:09 | 2015-07-11 00:37 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
566223 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103237 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-10 23:53 | 2015-07-11 02:22 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
566255 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 965856 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:20 | 2015-07-11 00:56 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
566259 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28053 FİDERİ-->28053 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:34 | 2015-07-11 00:39 | 0.083333 | 0 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 0 | 0
566263 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28284 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:41 | 2015-07-11 12:40 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
566266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31450-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:57 | 2015-07-11 01:45 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
566268 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:52 | 2015-07-11 12:50 | 11.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.1333 | 0 | 0
566271 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:04 | 2015-07-11 01:55 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
566272 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101213 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:01 | 2015-07-11 02:49 | 1.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
566274 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28136 FİDERİ-->28135 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:13 | 2015-07-11 01:37 | 0.4 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 1624.8 | 0 | 0
566276 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412908 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:03 | 2015-07-11 11:00 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
566286 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9114 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:18 | 2015-07-11 01:37 | 0.31667 | 0 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 1004.7833 | 0 | 0
566287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:28 | 2015-07-11 01:45 | 0.28333 | 9 | 7902 | 0 | 0 | 2.55 | 2238.9 | 0 | 0
566293 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SILAHTAR_AIM_TR3 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:45 | 2015-07-11 02:19 | 0.56667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1983.3333 | 0 | 0
566294 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3918 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:53 | 2015-07-11 02:03 | 0.16667 | 3 | 1562 | 0 | 0 | 0.5 | 260.3333 | 0 | 0
566299 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602347 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:02 | 2015-07-11 10:10 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
566299 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:02 | 2015-07-11 13:34 | 11.5333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2629.6 | 0 | 0
566300 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_3_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:12 | 2015-07-11 02:27 | 0.25 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0.25 | 124.25 | 0 | 0
566301 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:12 | 2015-07-11 02:43 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
566305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563243 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 01:44 | 2015-07-11 04:22 | 2.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
566312 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588489 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 00:23 | 2015-07-11 04:24 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
566326 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:08 | 2015-07-11 03:22 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
566328 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116136 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:35 | 2015-07-11 09:39 | 7.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
566334 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9071-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:40 | 2015-07-11 10:29 | 7.8167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.7833 | 0 | 0
566337 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->403-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 02:31 | 2015-07-11 09:00 | 6.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 285.2667 | 0 | 0
566338 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 108100666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 03:41 | 2015-07-11 10:00 | 6.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.5333 | 0 | 0
566340 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 04:45 | 2015-07-11 06:11 | 1.4333 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 2501.1667 | 0 | 0
566346 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:10 | 2015-07-11 07:13 | 1.05 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 0
566347 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:15 | 2015-07-11 06:26 | 0.18333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
566348 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:20 | 2015-07-11 07:26 | 1.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
566349 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9054-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 04:36 | 2015-07-11 09:24 | 4.8 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1118.4 | 0 | 0
566350 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 04:56 | 2015-07-11 07:14 | 2.3 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 696.9 | 0 | 0
566351 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22894 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:32 | 2015-07-11 06:50 | 0.3 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
566354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20393 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:32 | 2015-07-11 07:16 | 0.73333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
566361 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 06:29 | 2015-07-11 09:56 | 3.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
566402 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25394-->25393 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:42 | 2015-07-11 08:25 | 0.71667 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 142.6167 | 0 | 0
566404 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:43 | 2015-07-11 08:33 | 0.83333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
566405 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25743 -->25114 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:44 | 2015-07-11 08:26 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0
566419 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:52 | 2015-07-11 11:18 | 3.4333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 614.5667 | 0 | 0
566426 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487467 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:58 | 2015-07-11 10:17 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
566428 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 972978 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 07:28 | 2015-07-11 08:46 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
566433 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 08:04 | 2015-07-11 10:09 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
566522 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431933 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 08:51 | 2015-07-11 10:51 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
566539 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 08:58 | 2015-07-11 13:22 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
566543 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 08:46 | 2015-07-11 14:00 | 5.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0
566561 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1985771 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:03 | 2015-07-11 19:00 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
566569 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:07 | 2015-07-11 10:10 | 1.05 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 1.05 | 2596.65 | 0 | 0
566679 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11619-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:21 | 2015-07-11 09:58 | 0.61667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | 0
566697 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9119-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:23 | 2015-07-11 13:59 | 4.6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
566736 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425407 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:17 | 2015-07-11 10:50 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
566753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20402 ORDUEVİ ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:29 | 2015-07-11 09:56 | 0.45 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 0 | 0
566771 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800855 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:36 | 2015-07-11 11:03 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
566830 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433291 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:51 | 2015-07-11 10:47 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
566846 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22326-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:53 | 2015-07-11 10:30 | 0.61667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 0 | 0
566883 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-11 09:51 | 2015-07-11 18:19 | 8.4667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3073.4 | 0 | 0
566898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575033 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 09:39 | 2015-07-11 20:06 | 10.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 156.75 | 0 | 0
566979 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-11 10:00 | 2015-07-11 15:41 | 5.6833 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 5.6833 | 7217.8333 | 0 | 0
566983 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22183-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:06 | 2015-07-11 19:00 | 8.9 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 0
567029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:18 | 2015-07-11 10:36 | 0.3 | 9 | 7902 | 0 | 0 | 2.7 | 2370.6 | 0 | 0
567040 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910093 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:26 | 2015-07-11 22:24 | 11.9667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 454.7333 | 0 | 0
567045 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28307 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:28 | 2015-07-11 15:07 | 4.65 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 4.65 | 5473.05 | 0 | 0
567107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546991 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:30 | 2015-07-11 10:49 | 0.31667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
567186 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433465 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:22 | 2015-07-11 12:51 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0
567205 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->212-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:43 | 2015-07-11 10:59 | 0.26667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
567225 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587973 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:47 | 2015-07-11 13:22 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
567235 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585863 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:56 | 2015-07-11 18:34 | 7.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 0 | 0
567302 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9419-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:49 | 2015-07-11 12:13 | 1.4 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
567355 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:13 | 2015-07-11 12:32 | 1.3167 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 1.3167 | 3256.1167 | 0 | 0
567380 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548070 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:58 | 2015-07-11 13:00 | 2.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
567387 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 10:59 | 2015-07-11 15:48 | 4.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 0
567398 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28254-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:16 | 2015-07-11 14:43 | 3.45 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0
567407 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123854 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:16 | 2015-07-11 12:25 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
567442 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24188-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:25 | 2015-07-11 12:52 | 1.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
567464 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943217 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:22 | 2015-07-11 12:20 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
567496 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546990 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:31 | 2015-07-11 12:25 | 0.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
567542 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31200-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:30 | 2015-07-11 18:49 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
567547 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23408 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:39 | 2015-07-11 13:45 | 2.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
567552 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9180 P=2.07 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-11 11:36 | 2015-07-11 12:10 | 0.56667 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 842.6333 | 0 | 0
567553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402938 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:44 | 2015-07-11 18:20 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
567566 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9051 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:35 | 2015-07-11 11:56 | 0.35 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 301.7 | 0 | 0
567616 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1922200 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 11:21 | 2015-07-11 18:47 | 7.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
567713 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:12 | 2015-07-11 14:29 | 2.2833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 342.5 | 0 | 0
567717 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9158-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:27 | 2015-07-11 18:42 | 6.25 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 0 | 0
567730 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1422265 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:33 | 2015-07-11 18:20 | 5.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
567744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:30 | 2015-07-11 19:05 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
567750 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:03 | 2015-07-11 18:38 | 6.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0
567753 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:09 | 2015-07-11 13:10 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
567766 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559271 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 12:59 | 2015-07-11 18:32 | 5.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
567780 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | KASIMPAŞA_GİS_3FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:12 | 2015-07-11 14:41 | 1.4833 | 2 | 6977 | 0 | 0 | 2.9667 | 10349.2167 | 0 | 0
567782 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:08 | 2015-07-11 14:07 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
567787 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28136-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:19 | 2015-07-11 14:18 | 0.98333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.2667 | 0 | 0
567791 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:00 | 2015-07-11 15:19 | 1.3167 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 488.4833 | 0 | 0
567791 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 926368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:06 | 2015-07-11 15:19 | 2.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
567792 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3574-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:23 | 2015-07-11 21:03 | 7.6667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 222.3333 | 0 | 0
567794 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31524-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:28 | 2015-07-11 23:55 | 10.45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0
567800 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993716 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:29 | 2015-07-11 18:09 | 4.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
567801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:27 | 2015-07-11 16:38 | 3.1833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 900.8833 | 0 | 0
567803 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:30 | 2015-07-11 17:40 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
567808 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->764-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:38 | 2015-07-12 00:20 | 10.7 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2439.6 | 0 | 0
567815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600 KIRAÇ İSKİ --> 22992 ÖZNİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:11 | 2015-07-11 15:01 | 1.8333 | 9 | 7902 | 0 | 0 | 16.5 | 14487 | 0 | 0
567878 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9503 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-11 13:50 | 2015-07-11 14:33 | 0.71667 | 0 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 1945.0333 | 0 | 0
567879 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:01 | 2015-07-11 16:07 | 2.1 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 0
567906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:55 | 2015-07-11 17:50 | 3.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
567907 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140401 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-11 13:44 | 2015-07-11 19:23 | 5.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 0 | 0
567918 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950822 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:05 | 2015-07-11 22:05 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
567924 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541601 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:11 | 2015-07-11 20:35 | 6.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
567925 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454085 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:01 | 2015-07-11 15:32 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
567955 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:30 | 2015-07-11 15:03 | 0.55 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0
567964 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:20 | 2015-07-12 02:19 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
567970 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31121 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:26 | 2015-07-11 16:41 | 2.25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 0 | 0
567984 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:34 | 2015-07-11 15:25 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
567986 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:28 | 2015-07-11 15:46 | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
567990 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744986 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:30 | 2015-07-12 12:14 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
567991 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:47 | 2015-07-11 15:24 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
568095 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:02 | 2015-07-11 17:38 | 2.6 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1172.6 | 0 | 0
568113 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:01 | 2015-07-11 17:00 | 1.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
568116 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:02 | 2015-07-11 21:54 | 6.8667 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 27.4667 | 64120.9333 | 0 | 0
568127 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705005 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:41 | 2015-07-11 16:10 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
568130 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24188-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:50 | 2015-07-11 20:05 | 5.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
568132 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719519 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 14:29 | 2015-07-11 18:11 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
568142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138568 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:12 | 2015-07-11 16:38 | 1.4333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
568148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206087 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:19 | 2015-07-11 16:05 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
568165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001970 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:11 | 2015-07-11 16:03 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
568176 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:14 | 2015-07-11 19:41 | 4.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
568199 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228615 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:30 | 2015-07-11 16:40 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
568207 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909271 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:05 | 2015-07-11 20:15 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
568229 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:34 | 2015-07-11 17:56 | 2.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
568244 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:09 | 2015-07-11 16:22 | 1.2167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0 | 0
568258 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:33 | 2015-07-11 20:23 | 4.8333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 676.6667 | 0 | 0
568267 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:25 | 2015-07-11 20:00 | 4.5833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1251.25 | 0 | 0
568277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973639 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:46 | 2015-07-12 02:25 | 10.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
568281 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12273-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:41 | 2015-07-12 03:03 | 11.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
568289 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 2002243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:28 | 2015-07-11 19:48 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
568306 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954086 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:27 | 2015-07-11 22:43 | 7.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
568318 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:55 | 2015-07-11 16:17 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
568322 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570921 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:06 | 2015-07-11 18:22 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
568347 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563266 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:16 | 2015-07-11 23:29 | 7.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
568362 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910911 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:10 | 2015-07-11 16:50 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
568413 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583314 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:32 | 2015-07-11 23:00 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
568421 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->403-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:21 | 2015-07-12 02:39 | 11.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 497.2 | 0 | 0
568424 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 15:52 | 2015-07-11 19:00 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
568478 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3618_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:49 | 2015-07-11 18:03 | 1.2333 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 4485.6333 | 0 | 0
568478 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3775_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:49 | 2015-07-11 20:02 | 3.2167 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 4342.5 | 0 | 0
568500 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3864-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:41 | 2015-07-11 21:01 | 4.3333 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2244.6667 | 0 | 0
568518 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 16:56 | 2015-07-11 18:15 | 1.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
568540 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 949133 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:02 | 2015-07-11 17:48 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
568548 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22979-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:07 | 2015-07-11 22:00 | 4.8833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 258.8167 | 0 | 0
568562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970842 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:15 | 2015-07-12 01:23 | 8.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.7333 | 0 | 0
568577 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 125445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:17 | 2015-07-11 17:39 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
568578 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941705 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:17 | 2015-07-11 22:49 | 5.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
568579 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433027 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:07 | 2015-07-11 18:03 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
568591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:23 | 2015-07-11 18:16 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
568625 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21184 BİLLUR CAM-->20951 EMS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:35 | 2015-07-11 18:49 | 1.2333 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | 13.5667 | 0 | 0
568636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450675 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:39 | 2015-07-11 23:51 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
568636 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 450676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:39 | 2015-07-11 23:51 | 6.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
568651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:45 | 2015-07-11 18:31 | 0.76667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2683.3333 | 0 | 0
568671 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9545 P=0.32 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:51 | 2015-07-11 18:37 | 0.76667 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 0
568675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433436 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:51 | 2015-07-12 00:20 | 6.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0
568676 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429429 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:50 | 2015-07-11 18:36 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
568687 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575707 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:56 | 2015-07-11 18:40 | 0.73333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54.2667 | 0 | 0
568689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:06 | 2015-07-11 18:06 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
568690 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11345-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 18:00 | 2015-07-11 21:41 | 3.6833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 0 | 0
568691 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 18:05 | 2015-07-11 18:15 | 0.16667 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0.16667 | 131.6667 | 0 | 0
568696 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->596-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:00 | 2015-07-11 20:00 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
568696 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 18:10 | 2015-07-11 20:00 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
568700 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 18:30 | 2015-07-11 22:31 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
568702 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587069 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 18:18 | 2015-07-11 19:00 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
568715 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969378 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:10 | 2015-07-11 20:14 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
568722 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124696 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:12 | 2015-07-11 20:24 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
568732 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968052 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:26 | 2015-07-11 21:24 | 1.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
568734 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:32 | 2015-07-11 20:01 | 0.48333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
568736 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:28 | 2015-07-11 20:28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
568737 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561063 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:16 | 2015-07-11 20:15 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
568739 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587149 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:35 | 2015-07-11 20:20 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
568744 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550398 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:48 | 2015-07-11 22:37 | 2.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
568750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:44 | 2015-07-11 21:00 | 1.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
568752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423290 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:19 | 2015-07-11 23:50 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
568755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:57 | 2015-07-12 01:00 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
568758 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 19:49 | 2015-07-11 20:33 | 0.73333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
568766 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:23 | 2015-07-11 20:43 | 0.33333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1177.3333 | 0 | 0
568767 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517498 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:24 | 2015-07-12 08:23 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
568768 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407723 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 17:30 | 2015-07-11 20:35 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
568772 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473488 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:27 | 2015-07-11 23:00 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
568773 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:29 | 2015-07-11 21:56 | 1.45 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
568777 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:20 | 2015-07-11 21:00 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
568779 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3982-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 20:43 | 2015-07-12 01:09 | 4.4333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1010.8 | 0 | 0
568781 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981504 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:04 | 2015-07-12 02:24 | 5.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
568782 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9071-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:13 | 2015-07-11 23:14 | 2.0167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.3833 | 0 | 0
568786 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417071 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:09 | 2015-07-11 23:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
568789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567116 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:10 | 2015-07-11 22:36 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
568792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939388 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:24 | 2015-07-12 01:49 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
568795 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:30 | 2015-07-11 22:23 | 0.88333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
568796 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:17 | 2015-07-12 00:13 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
568799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:37 | 2015-07-11 22:04 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
568801 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3836-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:38 | 2015-07-11 21:53 | 0.25 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
568812 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508187 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:46 | 2015-07-11 23:27 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
568824 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563433 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 21:56 | 2015-07-11 23:38 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
568843 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:24 | 2015-07-12 10:19 | 11.9167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 726.9167 | 0 | 0
568843 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2117-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:24 | 2015-07-12 10:19 | 11.9167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1561.0833 | 0 | 0
568858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929570 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:52 | 2015-07-12 08:16 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
568859 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943554 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:24 | 2015-07-11 23:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
568861 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999468 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:38 | 2015-07-12 01:24 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
568863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:19 | 2015-07-12 00:02 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
568869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:08 | 2015-07-12 00:02 | 0.9 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
568870 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 22:40 | 2015-07-12 10:32 | 11.8667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0
568874 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:12 | 2015-07-12 01:11 | 1.9833 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 438.3167 | 0 | 0
568875 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107947 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:14 | 2015-07-12 00:19 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
568886 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1961882 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:30 | 2015-07-12 01:51 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
568888 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908402 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:36 | 2015-07-12 01:50 | 2.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
568895 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:52 | 2015-07-12 11:52 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
568898 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743999 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:09 | 2015-07-12 00:22 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
568904 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:49 | 2015-07-12 01:00 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
568906 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588236 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 00:27 | 2015-07-12 01:20 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
568908 | 1 | İSTANBUL | FATIH | BEYAZIT 2207 FİDERİ--> 2207 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 00:32 | 2015-07-12 01:26 | 0.9 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 1342.8 | 0 | 0
568911 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 442538 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-11 23:58 | 2015-07-12 02:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
568916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:02 | 2015-07-12 02:00 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
568920 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9097-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:04 | 2015-07-12 13:03 | 11.9833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1030.5667 | 0 | 0
568925 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28020 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:11 | 2015-07-12 10:20 | 9.15 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 11986.5 | 0 | 0
568935 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28766 FİDERİ-->28766 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:20 | 2015-07-12 01:52 | 0.53333 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
568936 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SİLAHTAR ŞALT(20 FİDER)--->8801 İTM OTAKÇILAR | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:16 | 2015-07-12 01:21 | 0.083333 | 1 | 1029 | 0 | 0 | 0.083333 | 85.75 | 0 | 0
568937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 00:38 | 2015-07-12 02:00 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
568947 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:23 | 2015-07-12 02:13 | 0.83333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 151.6667 | 0 | 0
568948 | 1 | İSTANBUL | FATIH | BEYAZIT 2791 FİDERİ--> 2791 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:48 | 2015-07-12 02:04 | 0.26667 | 1 | 1571 | 0 | 0 | 0.26667 | 418.9333 | 0 | 0
568949 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23480-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:35 | 2015-07-12 02:00 | 0.41667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
568950 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:40 | 2015-07-12 02:28 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
568951 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 02:01 | 2015-07-12 02:48 | 0.78333 | 0 | 6822 | 0 | 0 | 0 | 5343.9 | 0 | 0
568952 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112193 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:34 | 2015-07-12 03:00 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
568954 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 02:11 | 2015-07-12 13:16 | 11.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
568955 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2100-TR->2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 02:14 | 2015-07-12 02:20 | 0.1 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0
568957 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489607 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 01:45 | 2015-07-12 09:20 | 7.5833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 219.9167 | 0 | 0
568958 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1061 FİDERİ-->1061 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 02:24 | 2015-07-12 02:39 | 0.25 | 0 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0
568959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 02:09 | 2015-07-12 04:07 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
568971 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141316 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 03:31 | 2015-07-12 04:53 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
568972 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:08 | 2015-07-12 04:12 | 0.066667 | 0 | 25097 | 0 | 0 | 0 | 1673.1333 | 0 | 0
568973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:04 | 2015-07-12 04:25 | 0.35 | 12 | 9345 | 0 | 0 | 4.2 | 3270.75 | 0 | 0
568975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:05 | 2015-07-12 04:11 | 0.1 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 0.5 | 941.4 | 0 | 0
568975 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:05 | 2015-07-12 04:11 | 0.1 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 0.2 | 2572 | 0 | 0
568977 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 9070 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:14 | 2015-07-12 04:22 | 0.13333 | 6 | 4776 | 0 | 0 | 0.8 | 636.8 | 0 | 0
568978 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:15 | 2015-07-12 04:37 | 0.36667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
568979 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9388 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:27 | 2015-07-12 04:34 | 0.11667 | 1 | 10726 | 0 | 0 | 0.11667 | 1251.3667 | 0 | 0
568981 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832221 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:59 | 2015-07-12 15:06 | 10.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 0 | 0
568984 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18796 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 05:04 | 2015-07-12 17:02 | 11.9667 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 7969.8 | 0 | 0
568985 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3556_FİDERİ | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 05:12 | 2015-07-12 05:20 | 0.13333 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 0.13333 | 168.9333 | 0 | 0
568986 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 05:35 | 2015-07-12 05:45 | 0.16667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
568987 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SILAHTAR_AIM_TR2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 08:57 | 3.7333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 13066.6667 | 0 | 0
568989 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25073-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 06:16 | 2015-07-12 06:30 | 0.23333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
568990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944652 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 05:57 | 2015-07-12 07:04 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
568991 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954145 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 06:03 | 2015-07-12 06:47 | 0.73333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
568993 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960247 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 06:40 | 0.36667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
568996 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28554-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 06:49 | 2015-07-12 10:14 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
568997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 04:22 | 2015-07-12 06:00 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
568998 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->OKLALI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:06 | 2015-07-12 07:30 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
569002 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24345 FİDERİ--> 24363 FIRIN ARKASI ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:28 | 2015-07-12 08:45 | 1.2833 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1092.1167 | 0 | 0
569002 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24363 FİDERİ--> 24053 DURAK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:28 | 2015-07-12 12:04 | 4.6 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1596.2 | 0 | 0
569003 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 956235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:24 | 2015-07-12 07:41 | 0.28333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
569009 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964914 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:10 | 2015-07-12 07:48 | 0.63333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
569013 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153 CARREFOUR-->22687 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 07:45 | 2015-07-12 09:46 | 2.0167 | 1 | 3580 | 0 | 0 | 2.0167 | 7219.6667 | 0 | 0
569014 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423290 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:05 | 2015-07-12 09:29 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
569016 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3367 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:08 | 2015-07-12 10:21 | 2.2167 | 2 | 6907 | 0 | 0 | 4.4333 | 15310.5167 | 0 | 0
569018 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2208-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 07:57 | 2015-07-12 11:54 | 3.95 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0
569019 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26219-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:14 | 2015-07-12 08:42 | 0.46667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.9333 | 0 | 0
569021 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:19 | 2015-07-12 15:14 | 6.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
569026 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 05:10 | 2015-07-12 08:53 | 3.7167 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 21367.1167 | 0 | 0
569032 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 10KV--->8327 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:00 | 2015-07-12 11:47 | 0.78333 | 3 | 148 | 0 | 0 | 2.35 | 115.9333 | 0 | 0
569045 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218553 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:46 | 2015-07-12 09:32 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
569046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:28 | 2015-07-12 10:35 | 2.1167 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1439.3333 | 0 | 0
569047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:10 | 2015-07-12 11:38 | 3.4667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1213.3333 | 0 | 0
569048 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:44 | 2015-07-12 09:43 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
569049 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911552 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:55 | 2015-07-12 15:29 | 6.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
569053 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:54 | 2015-07-12 09:09 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
569056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 08:54 | 2015-07-12 09:34 | 0.66667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 2 | 1880 | 0 | 0
569060 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 442502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:06 | 2015-07-12 12:00 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
569062 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8715-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:10 | 2015-07-12 16:11 | 7.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0
569064 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9153 P=1.04 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 09:23 | 2015-07-12 16:35 | 7.2 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2995.2 | 0 | 0
569065 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:26 | 2015-07-12 09:49 | 0.38333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
569066 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8713 FEDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:33 | 2015-07-12 09:37 | 0.066667 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 150.3333 | 0 | 0
569076 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24185-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:20 | 2015-07-12 10:23 | 1.05 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 0
569077 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | KÜÇÜKKÖY4 FİDERİ-->28700-4 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:40 | 2015-07-12 12:30 | 2.8333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 9916.6667 | 0 | 0
569081 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇATALCA HAT1-->23547 UPS KÖK GİRİŞ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:52 | 2015-07-12 11:00 | 1.1333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0
569085 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:13 | 2015-07-12 10:47 | 0.56667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
569092 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20260 İHLAS 2.KISIM FİDER 2-->20255 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 10:20 | 2015-07-12 11:44 | 1.4 | 1 | 3901 | 0 | 0 | 1.4 | 5461.4 | 0 | 0
569093 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28231 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 09:43 | 2015-07-12 16:05 | 6.3667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 0
569095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22254-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:24 | 2015-07-12 11:10 | 0.76667 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 346.5333 | 0 | 0
569099 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:20 | 2015-07-12 11:56 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
569101 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 20370 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 10:38 | 2015-07-12 11:10 | 0.53333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
569104 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21085-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:40 | 2015-07-12 12:51 | 2.1833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 146.2833 | 0 | 0
569110 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429440 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:51 | 2015-07-12 12:04 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
569141 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:00 | 2015-07-12 12:15 | 1.25 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 241.25 | 0 | 0
569144 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929625 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:12 | 2015-07-12 12:41 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
569145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454737 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:11 | 2015-07-12 11:48 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
569146 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845849 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:12 | 2015-07-12 15:30 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
569148 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979775 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:19 | 2015-07-12 15:49 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
569150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455946 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:19 | 2015-07-12 12:03 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
569157 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9409-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:11 | 2015-07-12 23:09 | 11.9667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1029.1333 | 0 | 0
569158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:23 | 2015-07-12 14:57 | 3.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
569160 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:22 | 2015-07-12 13:27 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
569170 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->22443 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:22 | 2015-07-12 11:40 | 0.3 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 0
569175 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:37 | 2015-07-12 12:01 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
569176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:40 | 2015-07-12 13:39 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
569177 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:20 | 2015-07-12 13:15 | 1.9167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.4167 | 0 | 0
569178 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:59 | 2015-07-12 21:00 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
569178 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910093 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:23 | 2015-07-12 16:55 | 5.5333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 210.2667 | 0 | 0
569179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:34 | 2015-07-12 20:17 | 8.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0
569180 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:41 | 2015-07-12 16:39 | 4.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
569182 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1993164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:38 | 2015-07-12 18:10 | 6.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
569183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:46 | 2015-07-12 12:54 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
569184 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23064->ELBASAN MEZARLIK R.M.U23510 GİRİŞ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:46 | 2015-07-12 16:35 | 4.8167 | 4 | 35 | 0 | 0 | 19.2667 | 168.5833 | 0 | 0
569187 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202713 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:53 | 2015-07-12 12:54 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
569192 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:50 | 2015-07-12 16:07 | 4.2833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 779.5667 | 0 | 0
569193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 425789 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:56 | 2015-07-12 12:37 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
569197 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 11:50 | 2015-07-12 17:28 | 5.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
569203 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557447 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:11 | 2015-07-12 12:41 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
569204 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 475862 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:12 | 2015-07-12 12:38 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
569215 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615861 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:29 | 2015-07-12 13:08 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
569216 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3967-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:22 | 2015-07-12 14:00 | 1.6333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
569217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:29 | 2015-07-12 13:29 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
569218 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:27 | 2015-07-12 14:08 | 1.6833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 415.7833 | 0 | 0
569222 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11858-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:26 | 2015-07-12 15:03 | 2.6167 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 902.75 | 0 | 0
569226 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:38 | 2015-07-12 18:48 | 6.1667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 0 | 0
569229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1969595 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:37 | 2015-07-12 13:37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
569231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:40 | 2015-07-12 22:33 | 9.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0
569232 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:42 | 2015-07-13 00:41 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
569234 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:36 | 2015-07-12 14:11 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
569236 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 101128014 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:44 | 2015-07-13 00:43 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
569237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:43 | 2015-07-12 22:16 | 9.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 0 | 0
569238 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3366_FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:51 | 2015-07-12 14:53 | 2.0333 | 0 | 7939 | 0 | 0 | 0 | 16142.6333 | 0 | 0
569242 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31638 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 12:44 | 2015-07-12 13:12 | 0.46667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
569248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561873 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:02 | 2015-07-12 17:33 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
569249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916364 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 12:38 | 2015-07-12 13:39 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
569254 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127252 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:03 | 2015-07-12 15:11 | 2.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
569255 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931589 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:02 | 2015-07-12 14:38 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
569260 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:11 | 2015-07-12 13:29 | 0.3 | 3 | 4612 | 0 | 0 | 0.9 | 1383.6 | 0 | 0
569264 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127935 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:04 | 2015-07-12 14:00 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
569268 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129436 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:11 | 2015-07-12 15:56 | 2.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
569275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970987 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:15 | 2015-07-12 22:13 | 8.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.8333 | 0 | 0
569279 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 2 FİDERİ-->549 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:22 | 2015-07-12 14:02 | 0.66667 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 0 | 0
569293 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:11 | 2015-07-12 15:05 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
569296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21995 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-12 11:25 | 2015-07-12 15:25 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
569299 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136120 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:32 | 2015-07-12 15:10 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
569300 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3367 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:19 | 2015-07-12 13:59 | 0.66667 | 2 | 6907 | 0 | 0 | 1.3333 | 4604.6667 | 0 | 0
569306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209394 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:51 | 2015-07-12 14:26 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
569310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 17:00 | 3.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
569319 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8838 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:35 | 2015-07-12 15:11 | 0.6 | 1 | 1889 | 0 | 0 | 0.6 | 1133.4 | 0 | 0
569320 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:21 | 2015-07-12 16:47 | 2.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
569324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989424 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:28 | 2015-07-12 15:59 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
569326 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22850 AKPINAR-->20712 TUĞRAKENT ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 13:56 | 2015-07-12 14:47 | 0.85 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 0 | 0
569333 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906965 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:28 | 2015-07-12 14:58 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
569336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459844 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:40 | 2015-07-12 17:00 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
569337 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701729 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:46 | 2015-07-12 21:16 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
569338 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579074 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:46 | 2015-07-12 16:02 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
569339 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968736 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:45 | 2015-07-12 17:10 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
569342 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:48 | 2015-07-12 19:08 | 4.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
569345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433026 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:53 | 2015-07-12 18:00 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
569351 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->13-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:57 | 2015-07-12 19:03 | 4.1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 0 | 0
569354 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557217 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:04 | 2015-07-12 17:34 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
569361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944505 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:17 | 2015-07-12 15:48 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
569364 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:19 | 2015-07-12 16:30 | 1.1833 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 491.0833 | 0 | 0
569365 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100547 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 14:53 | 2015-07-12 15:27 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
569373 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954025 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:14 | 2015-07-12 22:38 | 7.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
569384 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619843 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:42 | 2015-07-12 18:00 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
569386 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987622 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:50 | 2015-07-12 17:47 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
569390 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:54 | 2015-07-12 16:21 | 0.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
569395 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 10:56 | 2015-07-12 18:00 | 7.0667 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0
569399 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11532-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:23 | 2015-07-12 18:44 | 1.35 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0
569400 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949348 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:06 | 2015-07-12 16:43 | 0.61667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
569401 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 136212 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 15:57 | 2015-07-12 19:31 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
569402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:00 | 2015-07-12 18:00 | 2 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0
569403 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8888-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:16 | 2015-07-12 16:36 | 0.33333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
569414 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:32 | 2015-07-12 17:10 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
569415 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->764-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:25 | 2015-07-12 19:45 | 3.3333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
569416 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403878 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:36 | 2015-07-12 17:55 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
569417 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:26 | 2015-07-12 17:37 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
569424 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:32 | 2015-07-13 00:15 | 7.7167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2700.8333 | 0 | 0
569431 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531994 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:46 | 2015-07-12 17:37 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
569432 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952040 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:45 | 2015-07-12 17:23 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
569434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572530 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:00 | 2015-07-12 20:01 | 3.0167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.3667 | 0 | 0
569434 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11858-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:00 | 2015-07-12 20:02 | 3.0333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1046.5 | 0 | 0
569435 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM---<8356 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:47 | 2015-07-12 17:18 | 0.51667 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 1419.2833 | 0 | 0
569436 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972340 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:58 | 2015-07-12 17:53 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
569437 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3252-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:58 | 2015-07-12 20:29 | 3.5167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 432.55 | 0 | 0
569438 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 16:58 | 2015-07-12 17:20 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
569439 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:00 | 2015-07-12 17:56 | 0.93333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 182.9333 | 0 | 0
569440 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11428-TR->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:16 | 2015-07-12 17:58 | 0.7 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 415.1 | 0 | 0
569440 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12435-TR->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:16 | 2015-07-12 17:58 | 0.7 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 464.8 | 0 | 0
569443 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:22 | 2015-07-12 18:17 | 0.91667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0
569444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985637 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:06 | 2015-07-12 20:34 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
569449 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:41 | 2015-07-12 22:21 | 4.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
569453 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | B.GİS-İSKİ 1 FİDERİ-->550 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:41 | 2015-07-12 18:58 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0
569459 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:59 | 2015-07-12 18:25 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
569463 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8684 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:08 | 2015-07-12 18:39 | 0.51667 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
569464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431947 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:16 | 2015-07-12 20:19 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
569467 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921092 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 17:30 | 2015-07-12 18:30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
569471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987498 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:21 | 2015-07-12 19:20 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
569476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22035-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:28 | 2015-07-12 19:50 | 1.3667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 161.2667 | 0 | 0
569477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139842 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:10 | 2015-07-12 18:50 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
569479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:35 | 2015-07-13 00:43 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
569479 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 14111 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:35 | 2015-07-13 00:44 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
569485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21844 MOBİLYACILAR DM 20700 8. FLO CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:14 | 2015-07-12 19:59 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
569487 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:44 | 2015-07-12 19:44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
569489 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:45 | 2015-07-12 19:40 | 0.91667 | 16 | 755 | 0 | 0 | 14.6667 | 692.0833 | 0 | 0
569490 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224332 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:31 | 2015-07-12 19:36 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
569491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979256 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:46 | 2015-07-12 19:25 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
569494 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:50 | 2015-07-12 21:14 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
569496 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918549 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 18:53 | 2015-07-12 19:34 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
569498 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 566254 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:04 | 2015-07-12 21:55 | 2.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
569501 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:10 | 2015-07-12 19:28 | 0.3 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
569502 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:08 | 2015-07-13 04:38 | 9.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
569502 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:08 | 2015-07-13 07:07 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
569507 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944505 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:18 | 2015-07-13 05:59 | 10.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0
569509 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580683 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:15 | 2015-07-12 22:28 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
569512 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:41 | 2015-07-13 07:40 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
569523 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 19:51 | 2015-07-12 20:43 | 0.86667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
569525 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:16 | 2015-07-12 20:27 | 0.18333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
569537 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 25990 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:38 | 2015-07-12 21:20 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
569539 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11346-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:43 | 2015-07-12 22:30 | 1.7833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 272.85 | 0 | 0
569547 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602632 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 21:02 | 2015-07-12 22:45 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
569550 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:54 | 2015-07-12 22:17 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
569554 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24006 FİDERİ--> 24237-24263 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 21:13 | 2015-07-12 21:38 | 0.41667 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.41667 | 52.9167 | 0 | 0
569560 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551760 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 21:29 | 2015-07-13 04:02 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
569563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931864 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:54 | 2015-07-13 08:53 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
569565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914765 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 21:24 | 2015-07-13 06:23 | 8.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
569566 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575158 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 21:31 | 2015-07-13 01:22 | 3.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
569604 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->77-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:18 | 2015-07-13 01:56 | 3.6333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1057.3 | 0 | 0
569614 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:29 | 2015-07-12 23:29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
569615 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:14 | 2015-07-13 01:34 | 3.3333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
569616 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:23 | 2015-07-13 10:22 | 11.9833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2145.0167 | 0 | 0
569617 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18286-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:32 | 2015-07-12 23:42 | 1.1667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 215.8333 | 0 | 0
569622 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534283 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:40 | 2015-07-13 00:52 | 2.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
569623 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618903 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:40 | 2015-07-13 01:11 | 2.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
569626 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 22:49 | 2015-07-12 23:16 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
569630 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:00 | 2015-07-13 01:44 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
569631 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3872_fideri | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:02 | 2015-07-12 23:11 | 0.15 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 909.6 | 0 | 0
569637 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125698 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:56 | 2015-07-12 23:12 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
569645 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970777 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:20 | 2015-07-13 06:00 | 6.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
569651 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3781-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:34 | 2015-07-12 23:45 | 0.18333 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
569652 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25789 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:22 | 2015-07-13 00:42 | 1.3333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 294.6667 | 0 | 0
569655 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127214 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:20 | 2015-07-13 00:13 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
569676 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:50 | 2015-07-12 23:58 | 0.13333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
569677 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28755 FİDERİ-->28755 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 23:54 | 2015-07-13 00:19 | 0.41667 | 0 | 6822 | 0 | 0 | 0 | 2842.5 | 0 | 0
569679 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31415-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:09 | 2015-07-13 01:28 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
569681 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3836 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:15 | 2015-07-13 00:28 | 0.21667 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 273.65 | 0 | 0
569682 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:17 | 2015-07-13 18:57 | 10.6667 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2581.3333 | 0 | 0
569685 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586440 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:20 | 2015-07-13 01:30 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
569690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:17 | 2015-07-13 10:02 | 9.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
569694 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SİLAHTAR ŞALT--->8504 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:33 | 2015-07-13 00:52 | 0.31667 | 1 | 7617 | 0 | 0 | 0.31667 | 2412.05 | 0 | 0
569696 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2100-TR->2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:36 | 2015-07-13 00:46 | 0.16667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 618.3333 | 0 | 0
569698 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28766 FİDERİ-->28766 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 00:52 | 2015-07-13 01:11 | 0.31667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
569702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:09 | 2015-07-13 11:34 | 10.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
569703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000998 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:16 | 2015-07-13 13:14 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
569704 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8210--->8094 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:15 | 2015-07-13 01:26 | 0.18333 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 603.5333 | 0 | 0
569707 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9388 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:25 | 2015-07-13 01:31 | 0.1 | 1 | 10726 | 0 | 0 | 0.1 | 1072.6 | 0 | 0
569708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-12 20:14 | 2015-07-13 08:14 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
569709 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:25 | 2015-07-13 01:57 | 0.53333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
569712 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28681-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:35 | 2015-07-13 10:57 | 9.3667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1789.0333 | 0 | 0
569713 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 1--->8036 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 01:35 | 2015-07-13 01:57 | 0.36667 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0
569717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 975958 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 02:03 | 2015-07-13 02:13 | 0.16667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
569718 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965533 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 02:05 | 2015-07-13 02:22 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
569725 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18286-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 02:51 | 2015-07-13 03:44 | 0.88333 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 163.4167 | 0 | 0
569727 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28622-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:08 | 2015-07-13 15:07 | 11.9833 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3091.7 | 0 | 0
569732 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31931 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:37 | 2015-07-13 03:55 | 0.3 | 0 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 551.7 | 0 | 0
569734 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNOVYA 22280 DM E.D.H. ARKASI 2984 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:36 | 2015-07-13 04:38 | 1.0333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
569737 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349 FİDERİ-->1807 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:56 | 2015-07-13 04:20 | 0.4 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 0
569742 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 04:07 | 2015-07-13 04:37 | 0.5 | 0 | 25097 | 0 | 0 | 0 | 12548.5 | 0 | 0
569744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 04:13 | 2015-07-13 05:40 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
569754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22278-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:08 | 2015-07-13 11:18 | 8.1667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1600.6667 | 0 | 0
569756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22797 İSKİ KÖK --> 20600 KIRAÇ İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:35 | 2015-07-13 03:50 | 0.25 | 13 | 34576 | 0 | 0 | 3.25 | 8644 | 0 | 0
569759 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21371---> 20100 KOLU | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:37 | 2015-07-13 04:40 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0
569761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 04:02 | 2015-07-13 04:40 | 0.63333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 359.7333 | 0 | 0
569764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 04:55 | 2015-07-13 09:02 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
569765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 03:33 | 2015-07-13 03:50 | 0.28333 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 330.3667 | 0 | 0
569767 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9621 FİDERİ | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 06:00 | 2015-07-13 08:26 | 2.4333 | 9 | 201 | 0 | 0 | 21.9 | 489.1 | 0 | 0
569769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21034-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 06:41 | 2015-07-13 07:15 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
569780 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 07:03 | 2015-07-13 08:02 | 0.98333 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 3351.2 | 0 | 0
569781 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469970 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 06:59 | 2015-07-13 07:32 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
569782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438211 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 06:51 | 2015-07-13 10:30 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
569786 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21117-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 06:47 | 2015-07-13 09:00 | 2.2167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
569815 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:05 | 2015-07-13 11:03 | 2.9667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
569817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28567 | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 07:17 | 2015-07-14 11:51 | 4.5667 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 4082.6 | 0 | 0
569818 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 07:44 | 2015-07-13 11:40 | 3.9333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 668.6667 | 0 | 0
569860 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138738 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:32 | 2015-07-13 11:28 | 2.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
569869 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744986 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:09 | 2015-07-13 10:56 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
569878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941860 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:29 | 2015-07-13 18:40 | 10.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0
569879 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24094-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:39 | 2015-07-13 10:01 | 1.3667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
569885 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:43 | 2015-07-13 09:45 | 1.0333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 0 | 0
569888 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996696 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:45 | 2015-07-13 09:56 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
569900 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:47 | 2015-07-13 10:05 | 1.3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0
569954 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621944 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 08:10 | 2015-07-13 13:27 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
570024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:08 | 2015-07-13 10:20 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
570047 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475873 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:12 | 2015-07-13 13:31 | 4.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
570071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28794 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:08 | 2015-07-13 09:53 | 0.75 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0
570233 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9002 P=1.27 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-13 09:20 | 2015-07-13 18:02 | 8.7 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1017.9 | 0 | 0
570310 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:16 | 2015-07-13 10:43 | 1.45 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
570311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:43 | 2015-07-13 21:42 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
570325 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:46 | 2015-07-13 13:09 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
570329 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110710 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:33 | 2015-07-13 13:34 | 4.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0
570464 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112802 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:04 | 2015-07-13 12:31 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
570496 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11733-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 09:47 | 2015-07-13 13:57 | 4.1667 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1429.1667 | 0 | 0
570519 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429531 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:07 | 2015-07-13 16:00 | 5.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0
570524 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989593 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:13 | 2015-07-13 10:48 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
570547 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2136-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:17 | 2015-07-13 19:43 | 9.4333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 801.8333 | 0 | 0
570567 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11108 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:06 | 2015-07-13 14:55 | 4.8167 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 8689.2667 | 0 | 0
570580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914765 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:22 | 2015-07-13 11:22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
570600 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20300-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:30 | 2015-07-13 12:14 | 1.7333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0
570622 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:37 | 2015-07-13 11:30 | 0.88333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0
570640 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29082 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:43 | 2015-07-13 11:12 | 0.48333 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 779.6167 | 0 | 0
570650 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21138-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:47 | 2015-07-13 11:39 | 0.86667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
570655 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430538 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:38 | 2015-07-13 11:25 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
570661 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438885 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:37 | 2015-07-13 12:00 | 1.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
570662 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9144 P=0.46 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-13 10:47 | 2015-07-13 12:05 | 1.3 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1120.6 | 0 | 0
570703 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3331-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:50 | 2015-07-13 11:58 | 1.1333 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 507.7333 | 0 | 0
570706 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903363 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:49 | 2015-07-13 11:15 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
570709 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:04 | 2015-07-13 11:58 | 0.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
570714 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959990 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:55 | 2015-07-13 14:54 | 0.98333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 217.3167 | 0 | 0
570716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:09 | 2015-07-13 21:20 | 10.1833 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 4246.45 | 0 | 0
570729 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 10:47 | 2015-07-13 12:42 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
570735 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-13 11:14 | 2015-07-13 12:32 | 1.3 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1219.4 | 0 | 0
570760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:18 | 2015-07-13 11:45 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
570793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4106-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:36 | 2015-07-13 12:09 | 0.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
570801 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948360 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:41 | 2015-07-13 12:41 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
570810 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:45 | 2015-07-13 12:45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
570811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ_AİM-->22200İSKİ 2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:42 | 2015-07-13 14:23 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0
570859 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972996 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 11:32 | 2015-07-13 18:00 | 6.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
570913 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:00 | 2015-07-13 12:26 | 0.43333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0 | 0
570968 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:17 | 2015-07-13 19:20 | 7.05 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 0 | 0
571003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:11 | 2015-07-13 13:15 | 0.065 | 4 | 9569 | 0 | 0 | 0.26 | 621.985 | 0 | 0
571025 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226085 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:27 | 2015-07-13 13:06 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
571069 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11619-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:24 | 2015-07-13 17:20 | 1.9333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 224.2667 | 0 | 0
571069 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533688 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:24 | 2015-07-13 17:20 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
571072 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:32 | 2015-07-13 14:46 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
571074 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567525 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:44 | 2015-07-13 14:46 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
571103 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231614 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:49 | 2015-07-13 13:52 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
571127 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18286-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:50 | 2015-07-13 13:20 | 0.5 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0
571137 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141028 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:55 | 2015-07-13 16:35 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
571140 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:56 | 2015-07-13 16:04 | 3.1333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 604.7333 | 0 | 0
571184 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226284 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:03 | 2015-07-13 14:08 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
571200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568395 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:04 | 2015-07-13 14:48 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
571213 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28311 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:07 | 2015-07-13 13:40 | 0.55 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
571215 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501657 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:04 | 2015-07-13 19:35 | 6.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.7167 | 0 | 0
571216 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28328 | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:10 | 2015-07-14 01:09 | 11.9833 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 13049.85 | 0 | 0
571217 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->80-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:14 | 2015-07-13 13:14 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
571217 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 12:14 | 2015-07-14 | 11.7667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 600.1 | 0 | 0
571220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22280-->22687 İBİS OTEL | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:16 | 2015-07-13 17:18 | 4.0333 | 2 | 7516 | 0 | 0 | 8.0667 | 30314.5333 | 0 | 0
571234 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:21 | 2015-07-13 13:51 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
571240 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:14 | 2015-07-13 20:00 | 6.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
571268 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:25 | 2015-07-13 14:07 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
571279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939975 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:28 | 2015-07-13 23:12 | 9.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
571284 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25246-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:27 | 2015-07-13 13:58 | 0.51667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 47.0167 | 0 | 0
571372 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1430863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:38 | 2015-07-13 17:44 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
571405 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:41 | 2015-07-13 17:20 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
571472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:57 | 2015-07-13 14:10 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
571491 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1024-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:51 | 2015-07-13 18:27 | 0.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
571491 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611850 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 13:59 | 2015-07-13 18:27 | 4.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 0
571493 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601812 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:11 | 2015-07-13 15:59 | 1.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
571496 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9108-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:05 | 2015-07-13 14:50 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
571498 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:35 | 2015-07-13 15:25 | 0.83333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
571515 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465134 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:30 | 2015-07-13 16:20 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
571537 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28462-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:09 | 2015-07-14 02:08 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
571552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22280-->20498 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:27 | 2015-07-13 18:30 | 4.05 | 0 | 2683 | 0 | 0 | 0 | 10866.15 | 0 | 0
571553 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 977670 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:23 | 2015-07-13 16:09 | 1.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
571620 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913792 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:36 | 2015-07-13 15:01 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
571655 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459831 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:50 | 2015-07-13 15:32 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
571682 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566177 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:58 | 2015-07-13 22:00 | 7.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
571765 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:12 | 2015-07-13 17:00 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
571802 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:13 | 2015-07-13 21:21 | 6.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
571828 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:18 | 2015-07-13 16:17 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
571852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22220-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:21 | 2015-07-13 19:00 | 3.65 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 244.55 | 0 | 0
571856 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909866 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 14:43 | 2015-07-13 23:10 | 8.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0
571865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11624-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:28 | 2015-07-13 19:12 | 2.7333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 358.0667 | 0 | 0
571865 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534424 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:28 | 2015-07-13 19:12 | 3.7333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
571926 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25382-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:40 | 2015-07-13 15:51 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
572019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:29 | 2015-07-13 16:38 | 1.15 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 304.75 | 0 | 0
572039 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538385 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:45 | 2015-07-13 23:46 | 8.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
572044 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907356 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:56 | 2015-07-13 16:18 | 0.36667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
572058 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110491 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:51 | 2015-07-13 19:05 | 3.2333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.9667 | 0 | 0
572078 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:04 | 2015-07-13 17:00 | 0.93333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
572080 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108981 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:03 | 2015-07-13 18:00 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
572116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22086-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:06 | 2015-07-13 18:10 | 2.0667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 146.7333 | 0 | 0
572132 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409408 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:09 | 2015-07-13 21:00 | 4.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0
572216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:18 | 2015-07-13 22:55 | 6.6167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2726.0667 | 0 | 0
572351 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:47 | 2015-07-13 18:32 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
572383 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581885 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:48 | 2015-07-13 17:34 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
572405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:52 | 2015-07-13 23:23 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5833 | 0 | 0
572444 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906093 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:57 | 2015-07-14 04:56 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
572446 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705622 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:29 | 2015-07-13 16:59 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
572462 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949557 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 16:59 | 2015-07-13 17:43 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
572564 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521398 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:03 | 2015-07-13 19:50 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
572579 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:15 | 2015-07-13 18:15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
572592 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:11 | 2015-07-13 19:39 | 2.4667 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1401.0667 | 0 | 0
572675 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 491161 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:27 | 2015-07-13 18:30 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
572692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22282-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:16 | 2015-07-13 18:32 | 1.2667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
572704 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 56441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:36 | 2015-07-13 19:38 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
572708 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:29 | 2015-07-13 18:10 | 0.68333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
572745 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:41 | 2015-07-13 18:08 | 0.45 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 88.65 | 0 | 0
572821 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 960554 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:51 | 2015-07-13 18:13 | 0.36667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
572841 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:41 | 2015-07-14 00:22 | 6.6833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 441.1 | 0 | 0
572883 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:01 | 2015-07-14 06:00 | 11.9833 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3175.5833 | 0 | 0
572935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:54 | 2015-07-14 00:06 | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
572943 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4501-TR->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:06 | 2015-07-13 19:02 | 0.93333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
572989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:29 | 2015-07-13 22:09 | 3.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
572998 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925867 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:48 | 2015-07-13 19:22 | 0.56667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
573000 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3580-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:46 | 2015-07-13 19:13 | 0.45 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0
573002 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 756643 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:37 | 2015-07-13 19:50 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
573012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:46 | 2015-07-13 20:55 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
573015 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:27 | 2015-07-13 19:31 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
573018 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 15:52 | 2015-07-13 16:17 | 0.41667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
573020 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412112 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:41 | 2015-07-13 19:30 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
573021 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521143 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:04 | 2015-07-13 19:30 | 0.43333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
573024 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:41 | 2015-07-13 19:31 | 0.83333 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 0 | 0
573026 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606731 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:41 | 2015-07-14 04:00 | 9.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.5833 | 0 | 0
573031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28554 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:48 | 2015-07-13 23:27 | 5.65 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1079.15 | 0 | 0
573037 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502823 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:10 | 2015-07-13 22:37 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
573047 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:27 | 2015-07-13 22:45 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
573048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:24 | 2015-07-13 20:31 | 3.1167 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2088.1667 | 0 | 0
573053 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23124-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:24 | 2015-07-13 20:15 | 0.85 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
573060 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817941 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:22 | 2015-07-14 02:00 | 6.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
573069 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:41 | 2015-07-13 20:13 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
573070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557145 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:48 | 2015-07-13 20:22 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
573076 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:44 | 2015-07-13 20:18 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
573083 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:15 | 2015-07-13 20:00 | 2.75 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0
573087 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:34 | 2015-07-14 02:18 | 6.7333 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 3292.6 | 0 | 0
573090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:35 | 2015-07-13 21:54 | 2.3167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
573095 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:03 | 2015-07-13 22:30 | 2.45 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 0 | 0
573098 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918549 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:08 | 2015-07-13 20:54 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
573117 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25543-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 18:36 | 2015-07-13 20:00 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
573119 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412214 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:28 | 2015-07-13 21:53 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
573124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21974-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:27 | 2015-07-13 22:59 | 2.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
573135 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954534 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:52 | 2015-07-14 08:51 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
573138 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929476 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:35 | 2015-07-13 22:15 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
573141 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12140 FİDERİ-->12141 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:29 | 2015-07-13 21:00 | 0.51667 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 789.9833 | 0 | 0
573156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 21:27 | 2015-07-14 02:28 | 5.0167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 667.2167 | 0 | 0
573157 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 20:54 | 2015-07-13 22:39 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
573162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112180 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 17:32 | 2015-07-13 21:34 | 4.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
573166 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 21:37 | 2015-07-13 22:52 | 1.25 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
573175 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901838 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 21:46 | 2015-07-13 21:59 | 0.21667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
573190 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961748 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 21:24 | 2015-07-13 21:54 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
573207 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961748 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:03 | 2015-07-14 00:33 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
573211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20162-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:06 | 2015-07-14 06:31 | 8.4167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 521.8333 | 0 | 0
573221 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:31 | 2015-07-13 23:00 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
573222 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902257 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:23 | 2015-07-14 10:22 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
573223 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:33 | 2015-07-13 23:22 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
573224 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29099 FİDERİ-->29099 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:37 | 2015-07-14 00:30 | 1.8833 | 1 | 10576 | 0 | 0 | 1.8833 | 19918.1333 | 0 | 0
573225 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4902-TR->1 | OG Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:39 | 2015-07-13 23:30 | 0.85 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 996.2 | 0 | 0
573227 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:16 | 2015-07-14 01:10 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
573230 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412001 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:39 | 2015-07-14 00:05 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
573232 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:52 | 2015-07-14 03:34 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
573235 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:25 | 2015-07-13 23:43 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
573242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526864 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 22:49 | 2015-07-14 00:57 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
573248 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703208 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 23:28 | 2015-07-14 00:35 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
573252 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 23:30 | 2015-07-14 00:34 | 1.0667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 395.7333 | 0 | 0
573261 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121752 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 23:36 | 2015-07-14 01:44 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
573266 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 23:50 | 2015-07-14 11:49 | 11.9833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 910.7333 | 0 | 0
573269 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31174-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:20 | 2015-07-14 02:17 | 1.95 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 278.85 | 0 | 0
573272 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12194 DM ---> 12195 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:29 | 2015-07-14 01:27 | 0.96667 | 1 | 1093 | 0 | 0 | 0.96667 | 1056.5667 | 0 | 0
573277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974142 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:34 | 2015-07-14 12:33 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
573280 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31905 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:35 | 2015-07-14 02:36 | 2.0167 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 2730.5667 | 0 | 0
573280 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31827 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:35 | 2015-07-14 02:37 | 2.0333 | 1 | 3432 | 0 | 0 | 2.0333 | 6978.4 | 0 | 0
573289 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486156 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:34 | 2015-07-14 01:15 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
573290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29538 FİDERİ-->29538 HAVAİ HAT | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 00:50 | 2015-07-14 03:00 | 2.1667 | 3 | 206 | 0 | 0 | 6.5 | 446.3333 | 0 | 0
573308 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225201 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 01:42 | 2015-07-14 02:45 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
573319 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18286-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 02:01 | 2015-07-14 12:23 | 10.3667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1917.8333 | 0 | 0
573320 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998229 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 02:11 | 2015-07-14 14:09 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
573321 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917602 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 02:23 | 2015-07-14 04:31 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
573323 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 02:31 | 2015-07-14 03:06 | 0.58333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
573326 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 02:37 | 2015-07-14 03:30 | 0.88333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
573327 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977949 | Ayırıcı Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 03:02 | 2015-07-14 03:43 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
573330 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573330 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 03:17 | 2015-07-14 04:07 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
573332 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 04:45 | 2015-07-14 05:10 | 0.41667 | 0 | 25097 | 0 | 0 | 0 | 10457.0833 | 0 | 0
573333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4902-TR->1 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 04:48 | 2015-07-14 16:46 | 11.9667 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 14024.9333 | 0 | 0
573334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 05:55 | 2015-07-14 06:30 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
573337 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25761 FORD | Kesici Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 06:01 | 2015-07-14 06:18 | 0.28333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
573338 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 06:06 | 2015-07-14 06:31 | 0.41667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
573342 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22032-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 06:42 | 2015-07-14 07:00 | 0.3 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0
573344 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440852 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 06:43 | 2015-07-14 07:15 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
573348 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 07:11 | 2015-07-14 09:24 | 2.2167 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 2185.6333 | 0 | 0
573358 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 07:28 | 2015-07-14 08:21 | 0.88333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.2667 | 0 | 0
573369 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621297 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 06:55 | 2015-07-14 08:38 | 1.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
573371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228187 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:03 | 2015-07-14 08:47 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
573377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109858 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:08 | 2015-07-14 09:11 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
573393 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3480-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 07:09 | 2015-07-14 09:52 | 2.7167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 233.6333 | 0 | 0
573396 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 07:33 | 2015-07-14 10:05 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
573406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967647 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:01 | 2015-07-14 20:01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
573408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:21 | 2015-07-14 09:01 | 0.66667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
573463 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->D.KÖY YOLU 25372 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:44 | 2015-07-14 09:07 | 0.38333 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.38333 | 6.5167 | 0 | 0
573475 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28680-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 07:55 | 2015-07-13 19:55 | 12 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0
573477 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:42 | 2015-07-14 09:30 | 0.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
573484 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:45 | 2015-07-14 09:00 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
573491 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 923759 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:06 | 2015-07-14 10:44 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
573492 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:40 | 2015-07-14 10:29 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
573504 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 101109 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:49 | 2015-07-14 09:11 | 0.36667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
573542 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 710460 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:55 | 2015-07-14 10:21 | 1.4333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
573550 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:44 | 2015-07-14 20:43 | 11.9833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 790.9 | 0 | 0
573565 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 08:44 | 2015-07-14 16:41 | 7.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
573587 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:06 | 2015-07-14 14:31 | 5.4167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 758.3333 | 0 | 0
573636 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107780 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:15 | 2015-07-14 10:04 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
573645 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471567 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:20 | 2015-07-14 09:50 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
573651 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429440 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:19 | 2015-07-14 10:16 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
573656 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:19 | 2015-07-14 10:19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
573660 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404772 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:08 | 2015-07-14 18:00 | 6.8667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 157.9333 | 0 | 0
573701 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-14 09:24 | 2015-07-14 13:40 | 4.2667 | 5 | 460 | 0 | 0 | 21.3333 | 1962.6667 | 0 | 0
573710 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:24 | 2015-07-14 10:00 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
573714 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3496-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:22 | 2015-07-14 10:17 | 0.91667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
573737 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->ESKİ FENER 26042 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:26 | 2015-07-14 09:48 | 0.36667 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1.8333 | 11.7333 | 0 | 0
573756 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25608 MAVİYELKEN 1 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:34 | 2015-07-14 10:40 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
573805 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716895 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:43 | 2015-07-14 09:54 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
573825 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:43 | 2015-07-14 10:09 | 0.43333 | 7 | 134 | 0 | 0 | 3.0333 | 58.0667 | 0 | 0
573832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31521-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:44 | 2015-07-14 14:37 | 4.8833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 927.8333 | 0 | 0
573888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:03 | 2015-07-14 14:50 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
573934 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22234-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:07 | 2015-07-14 12:15 | 2.1333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 209.0667 | 0 | 0
573964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:49 | 2015-07-14 10:16 | 0.45 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0.9 | 87.75 | 0 | 0
573981 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453160 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:03 | 2015-07-14 17:12 | 7.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
573986 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22323-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:15 | 2015-07-14 13:40 | 3.4167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 0 | 0
574021 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231321 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:24 | 2015-07-14 11:05 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
574042 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:21 | 2015-07-14 13:06 | 2.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
574091 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2421-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-14 10:34 | 2015-07-14 11:24 | 0.83333 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 801.6667 | 0 | 0
574114 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3480-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:33 | 2015-07-14 16:30 | 5.95 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 0
574135 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604670 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:44 | 2015-07-14 13:35 | 2.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
574136 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:45 | 2015-07-14 21:58 | 11.2167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2041.4333 | 0 | 0
574145 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433241 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:50 | 2015-07-14 11:36 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
574149 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->2-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:53 | 2015-07-14 11:25 | 0.53333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
574150 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1501-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:45 | 2015-07-14 13:06 | 2.35 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 314.9 | 0 | 0
574162 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22839 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:03 | 2015-07-14 15:22 | 4.3167 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1571.2667 | 0 | 0
574163 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:58 | 2015-07-14 11:46 | 0.8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
574166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107746 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:56 | 2015-07-14 11:32 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
574171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:58 | 2015-07-14 14:42 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
574176 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3785-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:02 | 2015-07-14 12:22 | 1.3333 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0
574180 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4345 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-14 10:56 | 2015-07-14 13:08 | 2.2 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 565.4 | 0 | 0
574184 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:08 | 2015-07-14 11:43 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
574185 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25418-->HARMANLIK 25126 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:10 | 2015-07-14 11:20 | 0.16667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
574186 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112180 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-13 19:25 | 2015-07-13 21:31 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
574191 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25130-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:10 | 2015-07-14 11:17 | 0.11667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
574192 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423715 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:12 | 2015-07-14 12:15 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
574233 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:48 | 2015-07-14 13:20 | 2.5333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 481.3333 | 0 | 0
574247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:21 | 2015-07-14 11:30 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
574259 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25197 DM.-->ATATEKS 26126 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:19 | 2015-07-14 11:40 | 0.35 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 5.6 | 0 | 0
574264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:10 | 2015-07-14 12:15 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
574271 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:47 | 2015-07-14 13:22 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
574275 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 597126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:25 | 2015-07-14 11:58 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
574289 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:29 | 2015-07-14 23:27 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
574356 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25133-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:07 | 2015-07-14 12:13 | 1.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
574408 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SILAHTAR_AIM_TR3 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:50 | 2015-07-14 12:48 | 0.96667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3383.3333 | 0 | 0
574408 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 28756 FİDERİ-->28756 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 11:50 | 2015-07-14 13:40 | 1.8333 | 0 | 3106 | 0 | 0 | 0 | 5694.3333 | 0 | 0
574429 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912490 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 10:21 | 2015-07-14 14:13 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
574486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986612 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:03 | 2015-07-15 00:02 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
574487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:04 | 2015-07-14 13:00 | 0.93333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
574498 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->513-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:04 | 2015-07-14 13:13 | 1.15 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 0 | 0
574521 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1430975 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:10 | 2015-07-14 13:15 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
574536 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971609 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:00 | 2015-07-14 14:45 | 2.75 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 690.25 | 0 | 0
574537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28785 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:01 | 2015-07-14 23:03 | 11.0333 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 4600.9 | 0 | 0
574544 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28328 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:13 | 2015-07-14 12:36 | 0.38333 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 442.3667 | 0 | 0
574551 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:23 | 2015-07-14 12:48 | 0.41667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 0
574556 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409408 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:31 | 2015-07-14 14:00 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
574561 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 951724 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:03 | 2015-07-14 17:42 | 5.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0
574566 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:35 | 2015-07-14 17:05 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
574605 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:43 | 2015-07-14 16:53 | 4.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
574626 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:51 | 2015-07-14 13:51 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
574627 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975619 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:21 | 2015-07-14 14:46 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
574629 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:41 | 2015-07-14 13:33 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
574630 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31854 DM --> 31126 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:46 | 2015-07-14 14:17 | 1.5167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5356.8667 | 0 | 0
574632 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:41 | 2015-07-14 13:18 | 0.61667 | 2 | 395 | 0 | 0 | 1.2333 | 243.5833 | 0 | 0
574648 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586063 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:56 | 2015-07-14 13:30 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
574654 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842402 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:02 | 2015-07-14 15:00 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0
574666 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9024 P=0.63 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-14 12:35 | 2015-07-14 13:15 | 0.66667 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 486.6667 | 0 | 0
574679 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:07 | 2015-07-14 14:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
574683 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:19 | 2015-07-14 16:29 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
574698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:29 | 2015-07-14 19:13 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
574782 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:48 | 2015-07-14 15:54 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
574814 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3038-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:55 | 2015-07-14 18:05 | 4.1667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 704.1667 | 0 | 0
574869 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12486-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:32 | 2015-07-14 16:23 | 2.85 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 162.45 | 0 | 0
574879 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3015-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:04 | 2015-07-14 22:39 | 8.5833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2849.6667 | 0 | 0
574976 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28349-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:15 | 2015-07-14 18:42 | 4.45 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 10702.25 | 0 | 0
574978 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:21 | 2015-07-14 17:20 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
574990 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728742 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 09:33 | 2015-07-14 14:38 | 5.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.0833 | 0 | 0
574990 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3010-TR->3-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:38 | 2015-07-14 21:23 | 6.75 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | 0
574992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 13:59 | 2015-07-14 15:22 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
575007 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206855 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:27 | 2015-07-14 16:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
575008 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:12 | 2015-07-14 16:49 | 2.6167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 154.3833 | 0 | 0
575009 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 12:56 | 2015-07-14 15:03 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
575022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28707-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:26 | 2015-07-14 16:24 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
575047 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29563-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:07 | 2015-07-15 00:32 | 10.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
575058 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:26 | 2015-07-14 21:42 | 7.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 0 | 0
575076 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108924 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:36 | 2015-07-14 15:28 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
575148 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563411 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:44 | 2015-07-14 22:05 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
575153 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11178-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:50 | 2015-07-14 16:25 | 1.5833 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 547.8333 | 0 | 0
575247 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942500 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:06 | 2015-07-14 18:00 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
575276 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:56 | 2015-07-14 22:10 | 7.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
575296 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446 DM ---> 12448 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:21 | 2015-07-14 17:12 | 1.85 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6534.2 | 0 | 0
575302 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:18 | 2015-07-14 17:48 | 2.5 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 10 | 23345 | 0 | 0
575382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 467025 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:16 | 2015-07-14 17:00 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
575419 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 2 FİDERİ-->18200 DM SEBZE VE MEYVE HALİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:05 | 2015-07-14 15:06 | 1.0167 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 761.4833 | 0 | 0
575429 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:35 | 2015-07-14 22:43 | 5.1333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1006.1333 | 0 | 0
575439 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:41 | 2015-07-14 18:00 | 2.3167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 143.6333 | 0 | 0
575443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21378-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:52 | 2015-07-14 18:27 | 2.5833 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1433.75 | 0 | 0
575459 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916687 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:07 | 2015-07-14 14:48 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
575468 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908570 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 14:38 | 2015-07-14 15:16 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
575540 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21076-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 15:58 | 2015-07-14 23:50 | 7.8667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 0
575547 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->513-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:12 | 2015-07-14 19:58 | 3.7667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 659.1667 | 0 | 0
575557 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703633 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:07 | 2015-07-15 04:06 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
575560 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233912 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:08 | 2015-07-14 17:20 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
575568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:06 | 2015-07-14 17:10 | 1.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
575589 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:10 | 2015-07-14 16:36 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
575596 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28878-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:24 | 2015-07-14 19:08 | 2.7333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 956.6667 | 0 | 0
575619 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2213-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:25 | 2015-07-14 19:00 | 2.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.3333 | 0 | 0
575704 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9545-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:53 | 2015-07-14 17:01 | 0.13333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
575706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 16:15 | 2015-07-15 04:14 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
575753 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:02 | 2015-07-15 05:01 | 11.9833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 898.75 | 0 | 0
575762 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28707-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:06 | 2015-07-14 18:50 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
575865 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586180 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:21 | 2015-07-14 18:29 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
575912 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:18 | 2015-07-14 18:00 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
575933 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:13 | 2015-07-14 17:50 | 0.61667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45.6333 | 0 | 0
575957 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->59-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:48 | 2015-07-14 19:13 | 1.4167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.0833 | 0 | 0
576013 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:03 | 2015-07-14 19:00 | 0.95 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.95 | 82.65 | 0 | 0
576048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28039-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-14 17:58 | 2015-07-14 21:45 | 3.7833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1040.4167 | 0 | 0
576056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20401-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:33 | 2015-07-14 19:00 | 0.45 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
576059 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:38 | 2015-07-14 19:49 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
576061 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565143 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:37 | 2015-07-14 22:23 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
576065 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404531 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:28 | 2015-07-14 19:00 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
576065 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 404532 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:28 | 2015-07-14 19:00 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
576065 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 404534 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:28 | 2015-07-14 19:00 | 0.53333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
576068 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909680 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:21 | 2015-07-14 19:00 | 0.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
576072 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:54 | 2015-07-14 22:26 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
576074 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11150-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 18:57 | 2015-07-14 21:25 | 2.4667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 328.0667 | 0 | 0
576088 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:07 | 2015-07-14 19:52 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
576090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927878 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:10 | 2015-07-14 20:41 | 1.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
576101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931854 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:21 | 2015-07-15 07:20 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
576102 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:22 | 2015-07-14 19:47 | 0.41667 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 269.5833 | 0 | 0
576109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:36 | 2015-07-14 23:30 | 3.9 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1856.4 | 0 | 0
576117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:24 | 2015-07-14 19:44 | 0.33333 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 1.3333 | 3112.6667 | 0 | 0
576124 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:28 | 2015-07-14 20:14 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
576128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:48 | 2015-07-14 22:56 | 3.1333 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1657.5333 | 0 | 0
576137 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559011 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:53 | 2015-07-15 02:40 | 6.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
576138 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957857 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:57 | 2015-07-14 21:00 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
576144 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:03 | 2015-07-14 20:23 | 0.33333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1166.6667 | 0 | 0
576145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:28 | 2015-07-14 23:59 | 4.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 0 | 0
576151 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 977334 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:07 | 2015-07-14 22:05 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
576152 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4321-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | OG Sigorta Arızası -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 19:40 | 2015-07-14 20:30 | 0.83333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0
576155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915284 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:04 | 2015-07-14 20:38 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
576159 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:29 | 2015-07-14 21:11 | 0.7 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
576162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:28 | 2015-07-14 22:01 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
576165 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:21 | 2015-07-15 01:32 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
576169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24028 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:40 | 2015-07-14 21:07 | 0.45 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0
576183 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576183 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:00 | 2015-07-15 02:41 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
576188 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 20:13 | 2015-07-14 21:38 | 1.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0 | 0
576190 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218515 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:04 | 2015-07-14 21:56 | 0.86667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
576192 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25400-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:20 | 2015-07-14 22:14 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
576204 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28473-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:27 | 2015-07-14 21:48 | 0.35 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
576205 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:35 | 2015-07-14 21:53 | 0.3 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 0
576206 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:32 | 2015-07-15 09:30 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
576207 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915609 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:45 | 2015-07-14 22:26 | 0.68333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
576208 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120180 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:09 | 2015-07-15 09:08 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
576216 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:48 | 2015-07-14 23:10 | 1.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
576227 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225201 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 21:59 | 2015-07-14 23:00 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
576241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788 FİDERİ-->28788 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 22:16 | 2015-07-15 00:20 | 2.0667 | 1 | 284 | 0 | 0 | 2.0667 | 586.9333 | 0 | 0
576261 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115001 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 22:37 | 2015-07-14 23:20 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
576269 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129739 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 22:51 | 2015-07-15 10:50 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
576274 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954308 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 22:42 | 2015-07-14 23:05 | 0.38333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
576275 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:03 | 2015-07-15 03:00 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
576285 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:13 | 2015-07-15 11:11 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
576287 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:01 | 2015-07-15 01:17 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
576293 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:13 | 2015-07-14 23:28 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
576294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:40 | 2015-07-15 00:28 | 0.8 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
576295 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->513-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:38 | 2015-07-15 11:37 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
576297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:33 | 2015-07-15 00:17 | 0.73333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 93.1333 | 0 | 0
576300 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:35 | 2015-07-14 23:56 | 0.35 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | 0 | 0
576308 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4466-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:49 | 2015-07-15 01:00 | 1.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
576310 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3141_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:56 | 2015-07-15 00:15 | 0.31667 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 514.9 | 0 | 0
576312 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-14 23:53 | 2015-07-15 01:00 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
576319 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 00:18 | 2015-07-15 01:00 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
576323 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 00:29 | 2015-07-15 10:37 | 10.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
576325 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3440_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 00:36 | 2015-07-15 00:47 | 0.18333 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 1021.9 | 0 | 0
576330 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 00:55 | 2015-07-15 01:09 | 0.23333 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
576331 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 00:56 | 2015-07-15 01:03 | 0.11667 | 4 | 9569 | 0 | 0 | 0.46667 | 1116.3833 | 0 | 0
576332 | 1 | İSTANBUL | FATIH | BEYAZIT 2850 FİDERİ--> 2850 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 01:05 | 2015-07-15 01:59 | 0.9 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 1683.9 | 0 | 0
576342 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 01:13 | 2015-07-15 01:46 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
576343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 01:24 | 2015-07-15 01:49 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
576346 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3252-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 01:52 | 2015-07-15 01:59 | 0.11667 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 232.9833 | 0 | 0
576350 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816017 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 02:22 | 2015-07-15 14:22 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
576353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 02:35 | 2015-07-15 11:44 | 9.15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3202.5 | 0 | 0
576354 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929957 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 02:48 | 2015-07-15 14:46 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
576355 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964726 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 03:08 | 2015-07-15 09:55 | 6.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
576363 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 03:25 | 2015-07-15 05:18 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
576364 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603231 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 03:25 | 2015-07-15 04:12 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
576369 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:11 | 2015-07-15 11:45 | 3.5667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 0
576371 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 573676 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:37 | 2015-07-15 10:22 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
576372 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 04:21 | 2015-07-15 04:45 | 0.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
576374 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18100 İTM-->18038 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 04:14 | 2015-07-15 04:25 | 0.18333 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 125.2167 | 0 | 0
576376 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730453 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 05:24 | 2015-07-15 16:44 | 11.3333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
576379 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 06:24 | 2015-07-15 08:00 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
576380 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 06:18 | 2015-07-15 09:35 | 3.2833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 646.8167 | 0 | 0
576383 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22323-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 06:25 | 2015-07-15 07:15 | 0.83333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
576402 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403143 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 07:55 | 2015-07-15 08:20 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
576421 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:08 | 2015-07-15 09:00 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
576423 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 07:40 | 2015-07-15 13:19 | 5.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 0 | 0
576431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:09 | 2015-07-15 13:03 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
576447 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4143 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:03 | 2015-07-15 09:35 | 1.5333 | 1 | 478 | 0 | 0 | 1.5333 | 732.9333 | 0 | 0
576452 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523558 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:26 | 2015-07-15 10:19 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
576466 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202045 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:28 | 2015-07-15 09:23 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
576467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 07:27 | 2015-07-15 09:18 | 1.85 | 5 | 5857 | 0 | 0 | 9.25 | 10835.45 | 0 | 0
576486 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24448 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:40 | 2015-07-15 09:49 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
576522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21146-->21505MEGA ELEKTRONİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:50 | 2015-07-15 10:00 | 1.1667 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 1920.3333 | 0 | 0
576525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:46 | 2015-07-15 13:04 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
576539 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28707-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:48 | 2015-07-15 10:15 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
576545 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9018-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-15 08:39 | 2015-07-15 18:40 | 10.0167 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 6931.5333 | 0 | 0
576651 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837584 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:46 | 2015-07-15 12:56 | 4.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
576653 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:08 | 2015-07-15 10:26 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
576672 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:20 | 2015-07-15 09:40 | 0.33333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
576674 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8663-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:09 | 2015-07-15 10:30 | 0.35 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
576675 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412214 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:28 | 2015-07-15 10:53 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
576678 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 08:49 | 2015-07-15 09:41 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
576691 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 734758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:31 | 2015-07-15 10:45 | 1.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
576712 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALTINORAK 25323-->25311 SARAL SİTESİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-15 09:35 | 2015-07-15 13:45 | 4.1667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 712.5 | 0 | 0
576751 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4269-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:37 | 2015-07-15 11:00 | 1.3833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
576798 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114408 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:44 | 2015-07-15 11:23 | 1.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
576870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:44 | 2015-07-15 10:28 | 0.73333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2590.1333 | 0 | 0
576923 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:36 | 2015-07-15 10:20 | 0.73333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
576986 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 09:53 | 2015-07-15 11:08 | 1.25 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 0 | 0
577049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28328-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:14 | 2015-07-15 10:37 | 0.38333 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 442.3667 | 0 | 0
577053 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601812 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:04 | 2015-07-15 14:54 | 4.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
577077 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991807 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:22 | 2015-07-15 15:23 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
577079 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604927 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:04 | 2015-07-15 16:46 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
577091 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:27 | 2015-07-15 11:00 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
577104 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11811 TM ---> 11507 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:16 | 2015-07-15 13:30 | 3.2333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11420.1333 | 0 | 0
577125 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->71-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:26 | 2015-07-15 17:23 | 5.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0
577125 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:26 | 2015-07-15 17:23 | 6.95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 187.65 | 0 | 0
577155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543433 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:57 | 2015-07-15 22:56 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
577178 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:51 | 2015-07-15 11:36 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
577179 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 20:50 | 2015-07-15 22:12 | 1.3667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 0 | 0
577179 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600395 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:58 | 2015-07-15 20:50 | 9.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0
577191 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 10:53 | 2015-07-15 12:00 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
577227 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 07:21 | 2015-07-15 11:12 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
577248 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:16 | 2015-07-15 16:24 | 5.1333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1796.6667 | 0 | 0
577268 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:32 | 2015-07-15 19:41 | 8.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
577272 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953157 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:07 | 2015-07-15 12:00 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
577288 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916631 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:44 | 2015-07-15 13:00 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
577290 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1889 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:32 | 2015-07-15 14:10 | 2.6333 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 3678.7667 | 0 | 0
577294 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:40 | 2015-07-15 12:35 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
577297 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137161 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:45 | 2015-07-15 12:44 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
577326 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473955 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:00 | 2015-07-15 14:03 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
577343 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:55 | 2015-07-15 14:17 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
577363 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3071-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:13 | 2015-07-15 12:56 | 0.71667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.9667 | 0 | 0
577368 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->509-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 11:59 | 2015-07-15 18:00 | 6.0167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1474.0833 | 0 | 0
577391 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YEŞİLKENT FİDERİ --> 22280 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:16 | 2015-07-15 12:40 | 0.4 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 381.2 | 0 | 0
577398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:16 | 2015-07-15 13:57 | 1.6833 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 956.1333 | 0 | 0
577405 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:20 | 2015-07-15 16:01 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
577444 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105264 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:12 | 2015-07-15 13:11 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
577459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:33 | 2015-07-15 13:15 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
577462 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471819 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:37 | 2015-07-15 16:02 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
577469 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:36 | 2015-07-15 14:03 | 1.45 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0
577486 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426335 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:35 | 2015-07-15 13:57 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
577499 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716800 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:50 | 2015-07-15 16:40 | 3.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
577503 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3661-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:48 | 2015-07-15 18:39 | 5.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
577512 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20891-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:59 | 2015-07-15 21:30 | 3.5167 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1111.2667 | 0 | 0
577517 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939939 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:59 | 2015-07-15 16:37 | 3.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
577518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:42 | 2015-07-15 16:51 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
577519 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105276 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:13 | 2015-07-15 13:28 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
577534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:09 | 2015-07-15 13:27 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
577542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:08 | 2015-07-15 13:41 | 0.55 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 1477.3 | 0 | 0
577549 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:15 | 2015-07-15 14:03 | 0.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
577580 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:39 | 2015-07-15 14:11 | 0.53333 | 0 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 2446.9333 | 0 | 0
577581 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837875 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:38 | 2015-07-15 14:32 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
577582 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937579 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:25 | 2015-07-15 16:30 | 3.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 0 | 0
577583 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:32 | 2015-07-15 14:10 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
577586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990502 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:44 | 2015-07-15 14:14 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
577593 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9089 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:46 | 2015-07-15 15:54 | 2.1333 | 3 | 1104 | 0 | 0 | 6.4 | 2355.2 | 0 | 0
577599 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842402 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:33 | 2015-07-15 14:08 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
577601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928321 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:42 | 2015-07-15 17:24 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
577628 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3714-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:46 | 2015-07-15 17:05 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0
577632 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:48 | 2015-07-15 19:39 | 5.85 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1047.15 | 0 | 0
577649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406155 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:50 | 2015-07-15 14:30 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
577654 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:58 | 2015-07-15 19:10 | 5.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
577660 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:00 | 2015-07-15 15:25 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
577688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490195 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 12:45 | 2015-07-15 13:10 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
577692 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:02 | 2015-07-15 18:21 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
577731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:33 | 2015-07-15 16:54 | 3.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
577731 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 488118 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:33 | 2015-07-15 16:54 | 3.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
577734 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:11 | 2015-07-15 23:00 | 8.8167 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 5263.55 | 0 | 0
577741 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20655-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 13:51 | 2015-07-15 16:55 | 3.0667 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1217.4667 | 0 | 0
577797 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:15 | 2015-07-15 15:15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
577802 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:16 | 2015-07-15 16:48 | 2.5333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 357.2 | 0 | 0
577804 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11120-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:31 | 2015-07-15 17:04 | 2.55 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 525.3 | 0 | 0
577805 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:32 | 2015-07-15 17:00 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
577820 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936711 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:21 | 2015-07-15 17:00 | 2.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
577865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966555 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 14:48 | 2015-07-15 18:41 | 3.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0
577904 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BOTAŞ-->FİDER 1 SİLİVRİ BOTAŞ 2 DENİZ TARAFI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:14 | 2015-07-15 15:52 | 0.63333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0
577944 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EMBOY 21290-->21760 GEZER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:13 | 2015-07-15 16:40 | 1.45 | 5 | 2570 | 0 | 0 | 7.25 | 3726.5 | 0 | 0
577958 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580302 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:24 | 2015-07-15 17:00 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
578068 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412214 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:40 | 2015-07-15 21:00 | 5.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
578099 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:43 | 2015-07-15 16:42 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
578100 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137897 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:26 | 2015-07-15 17:40 | 2.2333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 104.9667 | 0 | 0
578111 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837560 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:15 | 2015-07-15 18:43 | 3.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
578116 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404705 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:48 | 2015-07-15 17:50 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
578142 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3394-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:42 | 2015-07-15 22:06 | 6.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
578142 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:42 | 2015-07-15 22:11 | 6.4833 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2204.3333 | 0 | 0
578162 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:33 | 2015-07-15 17:02 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
578186 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11576-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:55 | 2015-07-15 23:25 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
578218 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842402 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:45 | 2015-07-15 19:05 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
578253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:55 | 2015-07-15 16:18 | 0.38333 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 1366.2 | 0 | 0
578258 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 15:56 | 2015-07-15 23:00 | 7.0667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1370.9333 | 0 | 0
578378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11519-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:18 | 2015-07-15 19:13 | 2.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
578411 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206858 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:16 | 2015-07-15 17:32 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
578427 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31056 P=1.68 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:36 | 2015-07-15 17:32 | 0.93333 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
578458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:15 | 2015-07-15 18:05 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
578461 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:40 | 2015-07-15 19:13 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
578506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422468 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:45 | 2015-07-15 18:32 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
578548 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541826 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:02 | 2015-07-15 19:00 | 1.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
578550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:21 | 2015-07-15 17:40 | 1.3167 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 369.9833 | 0 | 0
578566 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:57 | 2015-07-16 04:56 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
578685 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:19 | 2015-07-15 18:32 | 1.2167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
578720 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:25 | 2015-07-15 23:00 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6667 | 0 | 0
578730 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8799-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:14 | 2015-07-15 17:45 | 0.51667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 144.6667 | 0 | 0
578756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:18 | 2015-07-15 21:00 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
578760 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986375 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:04 | 2015-07-15 20:19 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
578812 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM --> 20500 YAKUPLU 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:45 | 2015-07-15 18:10 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
578817 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9071-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:56 | 2015-07-15 18:12 | 0.26667 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0
578827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132344 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:45 | 2015-07-15 18:35 | 0.83333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
578828 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:02 | 2015-07-16 04:45 | 10.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.0167 | 0 | 0
578846 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:37 | 2015-07-15 18:10 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
578849 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:36 | 2015-07-15 18:47 | 1.1833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 115.9667 | 0 | 0
578855 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 17:31 | 2015-07-15 18:12 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
578889 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 16:51 | 2015-07-15 19:00 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
578891 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:23 | 2015-07-15 18:54 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
578908 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582926 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:29 | 2015-07-15 19:15 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
578932 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:25 | 2015-07-15 19:25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
578950 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938388 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:24 | 2015-07-15 21:33 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
578967 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1829-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:17 | 2015-07-15 19:24 | 0.11667 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
578973 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141547 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:04 | 2015-07-15 20:06 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
578981 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:30 | 2015-07-15 20:40 | 1.1667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
578990 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:44 | 2015-07-16 00:23 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
578993 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:56 | 2015-07-15 21:00 | 1.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
578994 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25488-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:59 | 2015-07-15 20:25 | 0.43333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
578996 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568031 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:55 | 2015-07-16 00:53 | 4.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0
578999 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:51 | 2015-07-15 21:00 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
579000 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113947 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 20:05 | 2015-07-15 21:00 | 0.91667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
579004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20836-->20178 MERTSAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:42 | 2015-07-15 21:42 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0
579005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133024 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:45 | 2015-07-15 22:58 | 3.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.3833 | 0 | 0
579006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28820-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 20:07 | 2015-07-15 20:18 | 0.18333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
579020 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987472 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 20:10 | 2015-07-15 23:12 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
579024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971113 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:35 | 2015-07-16 00:19 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
579026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 19:24 | 2015-07-15 23:32 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
579027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946556 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 18:55 | 2015-07-16 02:19 | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
579041 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:05 | 2015-07-15 22:41 | 1.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
579043 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:05 | 2015-07-15 21:59 | 0.9 | 10 | 1287 | 0 | 0 | 9 | 1158.3 | 0 | 0
579046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971813 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:00 | 2015-07-16 02:20 | 5.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
579054 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 20:42 | 2015-07-15 21:25 | 0.71667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
579062 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:19 | 2015-07-15 21:52 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
579073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916180 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:45 | 2015-07-16 06:25 | 8.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
579086 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 21:59 | 2015-07-15 22:50 | 0.85 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 0
579096 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 22:02 | 2015-07-15 23:25 | 1.3833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 0 | 0
579121 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28417-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 22:44 | 2015-07-15 22:49 | 0.083333 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0
579124 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18009-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 22:52 | 2015-07-16 02:32 | 3.6667 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1646.3333 | 0 | 0
579125 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23084-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 22:11 | 2015-07-16 01:45 | 3.5667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 713.3333 | 0 | 0
579133 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739677 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 23:24 | 2015-07-16 00:06 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
579140 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-15 23:42 | 2015-07-16 01:08 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
579144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489677 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:08 | 2015-07-16 08:40 | 8.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
579146 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3349 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:29 | 2015-07-16 01:07 | 0.63333 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 2369.3 | 0 | 0
579146 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3499 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:29 | 2015-07-16 01:35 | 1.1 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 2237.4 | 0 | 0
579149 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3173-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:37 | 2015-07-16 12:35 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
579150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:35 | 2015-07-16 01:02 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
579155 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577945 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:32 | 2015-07-16 01:53 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
579157 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:54 | 2015-07-16 01:26 | 0.53333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 104.5333 | 0 | 0
579161 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 00:56 | 2015-07-16 01:03 | 0.11667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 412.0667 | 0 | 0
579164 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 01:15 | 2015-07-16 01:24 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
579165 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28041 FİDERİ-->28860 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 01:26 | 2015-07-16 01:39 | 0.21667 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 1824.55 | 0 | 0
579167 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 01:15 | 2015-07-16 02:05 | 0.83333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0
579169 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 01:25 | 2015-07-16 02:25 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
579172 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 02:03 | 2015-07-16 03:14 | 1.1833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 414.1667 | 0 | 0
579173 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3060E_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 02:19 | 2015-07-16 02:34 | 0.25 | 0 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0
579179 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 02:58 | 2015-07-16 14:24 | 11.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.7667 | 0 | 0
579184 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972661 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 03:30 | 2015-07-16 04:15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
579238 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:24 | 2015-07-16 06:45 | 0.35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
579245 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22908-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:49 | 2015-07-16 06:56 | 0.11667 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
579246 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 05:07 | 2015-07-16 07:36 | 2.4833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 429.6167 | 0 | 0
579248 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24144-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:52 | 2015-07-16 07:35 | 0.71667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 98.1833 | 0 | 0
579253 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:09 | 2015-07-16 07:20 | 1.1833 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 7.1 | 2851.8333 | 0 | 0
579256 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:18 | 2015-07-16 07:28 | 1.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
579264 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11491 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:39 | 2015-07-16 07:48 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
579264 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11883 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:39 | 2015-07-16 07:48 | 1.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
579275 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31898 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 06:58 | 2015-07-16 08:26 | 1.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8667 | 0 | 0
579285 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11346 TM ---> 11151 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 07:45 | 2015-07-16 08:57 | 1.2 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4238.4 | 0 | 0
579293 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9494-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 07:58 | 2015-07-16 08:25 | 0.45 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 170.55 | 0 | 0
579295 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25167 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:09 | 2015-07-16 08:52 | 0.71667 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 534.6333 | 0 | 0
579297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580027 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:13 | 2015-07-16 09:00 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
579308 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25204-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:16 | 2015-07-16 09:00 | 0.73333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
579322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28100 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:19 | 2015-07-16 10:41 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
579329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28130 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:04 | 2015-07-16 09:32 | 1.4667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5133.3333 | 0 | 0
579331 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:21 | 2015-07-16 11:14 | 2.8833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 790.0333 | 0 | 0
579347 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217976 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:31 | 2015-07-16 09:10 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
579362 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->CEFLEKS 25733 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 09:07 | 0.45 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.9 | 18.9 | 0 | 0
579364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25353 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 09:11 | 0.51667 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.51667 | 11.3667 | 0 | 0
579407 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 09:49 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
579407 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:50 | 2015-07-16 12:07 | 2.2833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 579.9667 | 0 | 0
579417 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:53 | 2015-07-16 14:20 | 5.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
579447 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:49 | 2015-07-16 10:44 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0
579447 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31886 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:49 | 2015-07-16 10:46 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
579458 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:55 | 2015-07-16 10:00 | 1.0833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.4167 | 0 | 0
579482 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 08:59 | 2015-07-16 09:23 | 0.4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
579557 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:18 | 2015-07-16 09:43 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
579576 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3131_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:21 | 2015-07-16 10:16 | 0.91667 | 2 | 1889 | 0 | 0 | 1.8333 | 1731.5833 | 0 | 0
579591 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415349 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:09 | 2015-07-16 10:03 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
579612 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559487 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:28 | 2015-07-16 11:33 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
579626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140469 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:26 | 2015-07-16 10:29 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
579729 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512372 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:34 | 2015-07-16 10:41 | 1.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
579738 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975195 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:07 | 2015-07-16 21:07 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
579745 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:50 | 2015-07-16 10:13 | 0.38333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 101.5833 | 0 | 0
579747 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11642-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:55 | 2015-07-16 10:53 | 0.96667 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 1124.2333 | 0 | 0
579756 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:53 | 2015-07-16 11:14 | 1.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
579760 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:52 | 2015-07-16 10:08 | 0.26667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
579763 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428766 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 09:56 | 2015-07-16 11:16 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
579788 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:02 | 2015-07-16 11:47 | 1.75 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 2999.5 | 0 | 0
579792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529460 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:14 | 2015-07-16 13:46 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
579797 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3131_FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:18 | 2015-07-16 10:53 | 0.58333 | 2 | 1889 | 0 | 0 | 1.1667 | 1101.9167 | 0 | 0
579815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4480-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:12 | 2015-07-16 12:15 | 2.05 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 0
579835 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25827-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:25 | 2015-07-16 10:53 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
579838 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25049 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:55 | 2015-07-16 13:20 | 2.4167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 606.5833 | 0 | 0
579866 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577617 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:43 | 2015-07-16 11:36 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
579886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982302 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:45 | 2015-07-16 11:27 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
579887 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923637 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:51 | 2015-07-16 12:13 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
579890 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966717 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:25 | 2015-07-16 13:06 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
579892 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:49 | 2015-07-16 14:23 | 3.5667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1212.6667 | 0 | 0
579895 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:15 | 2015-07-16 12:34 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
579918 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1884-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:59 | 2015-07-16 11:31 | 0.53333 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 1339.7333 | 0 | 0
579941 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20856-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 12:51 | 2015-07-16 23:00 | 10.15 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 588.7 | 0 | 0
579947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416682 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 10:55 | 2015-07-16 12:00 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
579967 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:08 | 2015-07-16 23:08 | 12 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0
579997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935102 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:23 | 2015-07-16 19:28 | 8.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.9167 | 0 | 0
580010 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:24 | 2015-07-16 12:00 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
580030 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:21 | 2015-07-16 12:13 | 0.86667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 216.6667 | 0 | 0
580057 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2266-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:31 | 2015-07-16 12:02 | 0.51667 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 740.3833 | 0 | 0
580090 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936728 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:40 | 2015-07-16 12:23 | 0.71667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
580168 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:53 | 2015-07-16 11:57 | 0.066667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
580181 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564214 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:47 | 2015-07-16 13:47 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
580184 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954409 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 11:56 | 2015-07-16 17:19 | 5.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.5167 | 0 | 0
580234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 12:02 | 2015-07-16 19:22 | 7.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
580292 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120457 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 12:07 | 2015-07-16 12:40 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
580359 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139643 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 12:25 | 2015-07-16 13:47 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
580387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 12:40 | 2015-07-16 17:52 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
580442 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:08 | 2015-07-16 13:54 | 0.76667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
580450 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:06 | 2015-07-16 17:47 | 4.6833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
580489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM-->İSKİ 2 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:17 | 2015-07-16 14:27 | 1.1667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3088.1667 | 0 | 0
580509 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19200326 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:31 | 2015-07-17 01:29 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
580510 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:43 | 2015-07-16 19:06 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
580513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971813 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:34 | 2015-07-16 15:53 | 2.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
580530 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832450 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:59 | 2015-07-16 14:47 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
580533 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:46 | 2015-07-16 14:15 | 0.48333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 195.75 | 0 | 0
580536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973309 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:59 | 2015-07-17 01:57 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
580540 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:02 | 2015-07-16 15:54 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
580542 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219812 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:06 | 2015-07-16 15:02 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
580546 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1938-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 18:10 | 2015-07-16 20:14 | 2.0667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
580546 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621884 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:07 | 2015-07-16 18:10 | 4.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
580549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 13:26 | 2015-07-17 01:25 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
580556 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919019 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:16 | 2015-07-16 18:00 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
580568 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744779 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:15 | 2015-07-16 17:27 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
580571 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:25 | 2015-07-16 20:16 | 5.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1462.5 | 0 | 0
580583 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:36 | 2015-07-16 17:49 | 3.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
580589 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128559 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:47 | 2015-07-16 15:37 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
580592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 5645661 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:35 | 2015-07-17 02:09 | 11.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
580595 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9164-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 14:43 | 2015-07-16 16:46 | 2.05 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 440.75 | 0 | 0
580598 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913373 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:04 | 2015-07-16 16:54 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
580599 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1973291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:03 | 2015-07-16 18:32 | 3.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
580602 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581370 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:13 | 2015-07-16 16:01 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
580603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932342 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:12 | 2015-07-16 17:36 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
580610 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 456287 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:11 | 2015-07-16 16:32 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
580612 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539836 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:29 | 2015-07-16 18:46 | 3.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6833 | 0 | 0
580613 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:27 | 2015-07-16 16:44 | 1.2833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
580617 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:31 | 2015-07-16 17:13 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
580618 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745472 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:36 | 2015-07-16 16:13 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
580625 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975590 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:46 | 2015-07-16 19:10 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
580627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102817 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:50 | 2015-07-16 16:24 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
580630 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 15:59 | 2015-07-16 17:00 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
580633 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:08 | 2015-07-16 16:40 | 0.53333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
580634 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:08 | 2015-07-16 18:29 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
580636 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521170 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:15 | 2015-07-16 18:48 | 2.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
580637 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234861 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:08 | 2015-07-16 16:59 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
580639 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:26 | 2015-07-16 16:32 | 0.1 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
580641 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25016 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:28 | 2015-07-16 18:15 | 1.7833 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 795.3667 | 0 | 0
580645 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4400-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:49 | 2015-07-16 17:50 | 1.0167 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 820.45 | 0 | 0
580646 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:49 | 2015-07-16 17:30 | 0.68333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
580648 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:02 | 2015-07-16 18:20 | 1.3 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 0
580668 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2268-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:46 | 2015-07-16 18:15 | 0.48333 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 444.1833 | 0 | 0
580677 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:48 | 2015-07-16 22:07 | 4.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
580678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:41 | 2015-07-16 19:44 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
580679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:29 | 2015-07-16 18:54 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
580685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:53 | 2015-07-16 18:17 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
580693 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 104109 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:09 | 2015-07-16 18:27 | 1.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
580700 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 18:16 | 2015-07-16 19:13 | 0.95 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
580703 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 18:28 | 2015-07-16 19:56 | 1.4667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0
580705 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22161 GÜVEN ÇELİK -->20715 SEYİDOĞLU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 17:53 | 2015-07-16 19:37 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0
580710 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 16:53 | 2015-07-16 18:45 | 1.8667 | 2 | 773 | 0 | 0 | 3.7333 | 1442.9333 | 0 | 0
580714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 18:27 | 2015-07-16 19:58 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
580731 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:03 | 2015-07-16 22:09 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
580733 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 18:14 | 2015-07-17 00:40 | 6.4333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 585.4333 | 0 | 0
580735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 485090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:18 | 2015-07-16 20:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
580736 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2313 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:33 | 2015-07-16 19:54 | 0.35 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 0
580738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20705 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:30 | 2015-07-16 20:12 | 0.7 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0.7 | 165.9 | 0 | 0
580740 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19100256 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:29 | 2015-07-17 02:14 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
580745 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561423 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:52 | 2015-07-17 00:32 | 4.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
580746 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4200-TR->1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 19:03 | 2015-07-16 20:01 | 0.96667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
580747 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 20:03 | 2015-07-16 20:20 | 0.28333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 991.6667 | 0 | 0
580748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567125 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 20:08 | 2015-07-16 22:20 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
580752 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 20:25 | 2015-07-16 21:44 | 1.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 0 | 0
580767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:23 | 2015-07-16 21:25 | 0.033333 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0.066667 | 15.7667 | 0 | 0
580771 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 468317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:21 | 2015-07-16 22:00 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
580775 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:26 | 2015-07-17 03:10 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
580778 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904171 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:29 | 2015-07-16 23:09 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
580780 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:23 | 2015-07-17 09:04 | 11.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0
580785 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:34 | 2015-07-16 22:15 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
580803 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 991793 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:40 | 2015-07-16 23:46 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
580806 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125126 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 20:50 | 2015-07-16 22:42 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
580813 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622262 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 21:47 | 2015-07-16 22:04 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
580818 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->126-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:01 | 2015-07-17 01:36 | 3.5833 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1694.9167 | 0 | 0
580824 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:08 | 2015-07-16 23:09 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
580837 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111677 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:29 | 2015-07-16 23:00 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
580838 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:31 | 2015-07-16 23:42 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
580840 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107326 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:36 | 2015-07-17 01:19 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
580867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:56 | 2015-07-17 03:09 | 4.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 0
580868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978146 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 22:48 | 2015-07-17 10:46 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
580887 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427979 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 23:16 | 2015-07-17 00:30 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
580896 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 23:24 | 2015-07-17 11:23 | 11.9833 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 5308.6167 | 0 | 0
580902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 23:54 | 2015-07-17 11:18 | 11.4 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 30620.4 | 0 | 0
580907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528573 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:10 | 2015-07-17 00:59 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
580910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-16 23:35 | 2015-07-17 00:18 | 0.71667 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.71667 | 186.3333 | 0 | 0
580912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24122-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:12 | 2015-07-17 01:58 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
580915 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:26 | 2015-07-17 12:25 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
580916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21321-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:31 | 2015-07-17 00:58 | 0.45 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0 | 0
580917 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4220-TR->1 | Kesici Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:12 | 2015-07-17 00:37 | 0.41667 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 503.3333 | 0 | 0
580929 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965284 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 00:58 | 2015-07-17 02:10 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
580930 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31019-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:02 | 2015-07-17 01:51 | 0.81667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
580932 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:12 | 2015-07-17 02:32 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
580934 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:13 | 2015-07-17 02:40 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
580936 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966006 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:49 | 2015-07-17 02:56 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
580938 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11598-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:56 | 2015-07-17 03:15 | 1.3167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0
580940 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21412343 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 01:55 | 2015-07-17 02:42 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
580941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22797 İSKİ KÖK --> 20600 KIRAÇ İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 02:23 | 2015-07-17 03:03 | 0.66667 | 13 | 34576 | 0 | 0 | 8.6667 | 23050.6667 | 0 | 0
580943 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 02:33 | 2015-07-17 03:04 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
580951 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YALÇIN KOREŞ --> 31505 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 04:34 | 2015-07-17 04:53 | 0.31667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1118.4667 | 0 | 0
580952 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580789 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 04:34 | 2015-07-17 05:15 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
580953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 05:27 | 2015-07-17 16:48 | 11.35 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3155.3 | 0 | 0
580955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 05:52 | 2015-07-17 06:21 | 0.48333 | 4 | 7199 | 0 | 0 | 1.9333 | 3479.5167 | 0 | 0
580956 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALTINORAK 25323-->25311 SARAL SİTESİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 06:02 | 2015-07-17 06:35 | 0.55 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0
580959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 960476 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 06:17 | 2015-07-17 08:51 | 2.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
580964 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:05 | 2015-07-17 07:24 | 0.31667 | 11 | 45 | 0 | 0 | 3.4833 | 14.25 | 0 | 0
580968 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 06:51 | 2015-07-17 07:40 | 0.81667 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0.81667 | 557.7833 | 0 | 0
580971 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31516 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:09 | 2015-07-17 10:24 | 3.25 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11479 | 0 | 0
580971 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:09 | 2015-07-17 10:52 | 3.7167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 13127.2667 | 0 | 0
580976 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958335 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:21 | 2015-07-17 08:06 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
580978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20156-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:39 | 2015-07-17 08:00 | 0.35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
580979 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22802 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:44 | 2015-07-17 08:01 | 0.28333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
580981 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:55 | 2015-07-17 08:45 | 0.83333 | 11 | 45 | 0 | 0 | 9.1667 | 37.5 | 0 | 0
580982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29232 FİDERİ-->29232 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:57 | 2015-07-17 08:30 | 0.55 | 1 | 7185 | 0 | 0 | 0.55 | 3951.75 | 0 | 0
580983 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922747 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:47 | 2015-07-17 08:47 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
580984 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:37 | 2015-07-17 08:18 | 0.68333 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 796.7667 | 0 | 0
580987 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:22 | 2015-07-17 17:21 | 9.9833 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4432.6 | 0 | 0
580989 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:03 | 2015-07-17 09:36 | 1.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
580991 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940640 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:00 | 2015-07-17 09:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
580995 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108136 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:00 | 2015-07-17 09:17 | 1.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
580996 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:08 | 2015-07-17 08:40 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
581003 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21662-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 07:44 | 2015-07-17 09:44 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
581007 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107263 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:14 | 2015-07-17 10:36 | 2.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
581009 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:31 | 2015-07-17 09:00 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
581012 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565461 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:17 | 2015-07-17 10:06 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
581016 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4020 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:39 | 2015-07-17 09:12 | 0.55 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0
581019 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->18500İTM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 4 | 20480 | 0 | 0 | 1.3333 | 6826.6667 | 0 | 0
581019 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->18500İTM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 2 | 8626 | 0 | 0 | 0.66667 | 2875.3333 | 0 | 0
581019 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ-->18594 TM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 1 | 15731 | 0 | 0 | 0.33333 | 5243.6667 | 0 | 0
581019 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | ESENLER FİDERİ-->18701 TM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 0 | 10714 | 0 | 0 | 0 | 3571.3333 | 0 | 0
581019 | 5 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 8204 | 0 | 0
581019 | 6 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ-->18562 TM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 0 | 11765 | 0 | 0 | 0 | 3921.6667 | 0 | 0
581019 | 7 | İSTANBUL | BAGCILAR | SEFAKÖY FİDERİ---->18617 | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:50 | 2015-07-17 09:10 | 0.33333 | 1 | 11253 | 0 | 0 | 0.33333 | 3751 | 0 | 0
581022 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:55 | 2015-07-17 09:19 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
581028 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAHCELIEVLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 08:57 | 2015-07-17 09:15 | 0.3 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1059.6 | 0 | 0
581029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:10 | 2015-07-17 10:30 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
581036 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:30 | 2015-07-17 11:19 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
581042 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 ->SİMPAŞ 25289 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:27 | 2015-07-17 10:10 | 0.71667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 293.8333 | 0 | 0
581045 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31142 P=0.89 MVA | Trafo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:31 | 2015-07-17 14:06 | 4.5833 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7942.9167 | 0 | 0
581045 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31142-TR->1 | Trafo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:31 | 2015-07-17 14:06 | 4.5833 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 7942.9167 | 0 | 0
581047 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:32 | 2015-07-17 10:15 | 0.71667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
581052 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25990-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:29 | 2015-07-17 10:20 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
581058 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107302 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:20 | 2015-07-17 10:28 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
581066 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31873 P=0.84 MVA | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:31 | 2015-07-17 10:11 | 0.66667 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 996.6667 | 0 | 0
581096 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31854 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:52 | 2015-07-17 10:58 | 1.1 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
581096 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31582 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:52 | 2015-07-17 11:50 | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0
581102 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31590-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 09:49 | 2015-07-17 11:27 | 1.6333 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 463.8667 | 0 | 0
581108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:06 | 2015-07-17 10:45 | 0.65 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 536.25 | 0 | 0
581109 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107325 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:08 | 2015-07-17 11:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
581110 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403143 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:04 | 2015-07-17 11:00 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
581112 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902879 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:08 | 2015-07-17 10:40 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
581114 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426744 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:18 | 2015-07-17 12:40 | 2.3667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.6333 | 0 | 0
581114 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:18 | 2015-07-17 12:40 | 2.3667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 0 | 0
581128 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 10:47 | 2015-07-17 11:40 | 0.88333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 98.9333 | 0 | 0
581142 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:19 | 2015-07-17 11:33 | 0.23333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
581143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932290 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:04 | 2015-07-17 17:28 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
581146 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723664 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:04 | 2015-07-17 12:10 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
581146 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 12:10 | 2015-07-17 13:41 | 1.5167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
581150 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937533 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:27 | 2015-07-17 11:54 | 0.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
581151 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215233 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:17 | 2015-07-17 12:00 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
581163 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914132 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 11:49 | 2015-07-17 12:36 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
581168 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 12:06 | 2015-07-17 15:23 | 3.2833 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2042.2333 | 0 | 0
581171 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902879 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 12:15 | 2015-07-17 13:01 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
581178 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1426130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 12:38 | 2015-07-17 15:30 | 2.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
581188 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569074 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 12:41 | 2015-07-17 13:42 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
581193 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:04 | 2015-07-17 15:45 | 2.6833 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 775.4833 | 0 | 0
581197 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:11 | 2015-07-17 14:05 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
581198 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31162-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:24 | 2015-07-17 17:36 | 4.2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
581204 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:25 | 2015-07-17 14:00 | 0.58333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 114.9167 | 0 | 0
581214 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109106 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:50 | 2015-07-17 17:30 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
581215 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9216-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 13:58 | 2015-07-17 20:40 | 6.7 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1708.5 | 0 | 0
581222 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939569 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:01 | 2015-07-17 16:34 | 2.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
581227 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566975 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:05 | 2015-07-17 19:37 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
581237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108170 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:23 | 2015-07-17 17:26 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
581240 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:21 | 2015-07-17 18:21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
581241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972112 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:26 | 2015-07-17 17:38 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
581245 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231492 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:17 | 2015-07-17 14:50 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
581246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910958 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:36 | 2015-07-17 15:03 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
581249 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113945 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:46 | 2015-07-17 15:24 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
581251 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 596065 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:39 | 2015-07-17 19:52 | 5.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0
581253 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345678 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:44 | 2015-07-17 16:32 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
581255 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927281 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 14:48 | 2015-07-17 15:00 | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
581256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 15:06 | 2015-07-17 17:10 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
581264 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 15:54 | 2015-07-17 16:50 | 0.93333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
581265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 15:18 | 2015-07-17 20:32 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
581267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 16:07 | 2015-07-17 17:27 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
581278 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 16:24 | 2015-07-17 17:39 | 1.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
581279 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8826-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 16:33 | 2015-07-17 16:48 | 0.25 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0
581279 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8826-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 16:33 | 2015-07-17 16:50 | 0.28333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0
581280 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31563-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 16:40 | 2015-07-18 01:02 | 8.3667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1355.4 | 0 | 0
581283 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 17:14 | 2015-07-17 19:43 | 2.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
581285 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 17:13 | 2015-07-17 17:36 | 0.38333 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0
581291 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9643-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 17:44 | 2015-07-17 21:11 | 3.45 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 244.95 | 0 | 0
581294 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 17:51 | 2015-07-17 19:03 | 1.2 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.2 | 423.6 | 0 | 0
581301 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 17:47 | 2015-07-17 19:05 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
581302 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:02 | 2015-07-17 18:28 | 0.43333 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 445.4667 | 0 | 0
581310 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108170 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:07 | 2015-07-17 19:13 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
581312 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şube Tesisi -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:33 | 2015-07-17 20:17 | 1.7333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 6066.6667 | 0 | 0
581315 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23072-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:47 | 2015-07-17 19:25 | 0.63333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
581316 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21445-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:08 | 2015-07-17 20:00 | 1.8667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
581318 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 19:03 | 2015-07-17 20:31 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
581319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:21 | 2015-07-18 01:00 | 6.65 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1702.4 | 0 | 0
581321 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 19:02 | 2015-07-17 20:05 | 1.05 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0 | 0
581322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:34 | 2015-07-17 21:00 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
581332 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 19:17 | 2015-07-17 19:50 | 0.55 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
581337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:00 | 2015-07-18 03:15 | 7.25 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2479.5 | 0 | 0
581343 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22890 TOKİ -->22891 DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 19:48 | 2015-07-17 21:21 | 1.55 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 2932.6 | 0 | 0
581350 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:24 | 2015-07-17 22:54 | 2.5 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 0 | 0
581352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 18:54 | 2015-07-18 00:32 | 5.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
581356 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406955 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:06 | 2015-07-18 00:15 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
581359 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4425-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:16 | 2015-07-17 20:46 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
581360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:48 | 2015-07-17 21:15 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
581363 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:53 | 2015-07-17 22:16 | 1.3833 | 3 | 28 | 0 | 0 | 4.15 | 38.7333 | 0 | 0
581367 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:09 | 2015-07-17 21:58 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
581373 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23597-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:58 | 2015-07-17 21:50 | 0.86667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
581374 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:08 | 2015-07-17 21:31 | 0.38333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1341.6667 | 0 | 0
581378 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:21 | 2015-07-17 21:31 | 0.16667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 27.8333 | 0 | 0
581379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->813-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:21 | 2015-07-18 01:03 | 3.7 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 429.2 | 0 | 0
581388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:03 | 2015-07-18 00:30 | 3.45 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 489.9 | 0 | 0
581390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28433-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:14 | 2015-07-17 21:49 | 0.58333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
581392 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->669-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:09 | 2015-07-17 21:41 | 1.5333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 369.5333 | 0 | 0
581393 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919376 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:08 | 2015-07-17 22:27 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
581394 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113926 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:23 | 2015-07-17 23:00 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
581404 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3--> 21970 AKSU TOST | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:30 | 2015-07-17 23:00 | 1.5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.5 | 34.5 | 0 | 0
581408 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:25 | 2015-07-18 01:33 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
581409 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3225-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 21:41 | 2015-07-18 09:40 | 11.9833 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 5308.6167 | 0 | 0
581420 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 22:22 | 2015-07-17 23:49 | 1.45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0
581422 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964687 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 22:17 | 2015-07-17 23:50 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
581440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 22:40 | 2015-07-18 00:33 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
581464 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 905396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 20:33 | 2015-07-18 00:25 | 3.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
581475 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 23:44 | 2015-07-18 11:43 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
581482 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 428875 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-17 23:58 | 2015-07-18 02:04 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
581483 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:10 | 2015-07-18 16:25 | 9.25 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1970.25 | 0 | 0
581484 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 01:19 | 2015-07-18 13:18 | 11.9833 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 3642.9333 | 0 | 0
581488 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 912035 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 01:30 | 2015-07-18 02:10 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
581490 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737421 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 01:31 | 2015-07-18 03:38 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
581496 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400-->21481 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 02:51 | 2015-07-18 03:21 | 0.5 | 11 | 214 | 0 | 0 | 5.5 | 107 | 0 | 0
581497 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22120-->22128 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 02:50 | 2015-07-18 03:26 | 0.6 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 1575.6 | 0 | 0
581499 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108651 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-18 03:42 | 2015-07-18 15:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
581501 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 05:43 | 2015-07-18 08:50 | 3.1167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 542.3 | 0 | 0
581502 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:55 | 2015-07-18 10:24 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
581502 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413553 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 05:29 | 2015-07-18 09:55 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
581503 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24282-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 05:45 | 2015-07-18 06:36 | 0.85 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | 0 | 0
581504 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25155 SEYMEN TOP SAHASI-->KLASİS GOLF 25488 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 06:11 | 2015-07-18 06:35 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
581505 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 05:33 | 2015-07-18 07:00 | 1.45 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 0 | 0
581511 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:02 | 2015-07-18 07:35 | 0.55 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
581512 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:17 | 2015-07-18 09:12 | 1.9167 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 375.6667 | 0 | 0
581513 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:20 | 2015-07-18 10:01 | 2.6833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 469.5833 | 0 | 0
581517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:53 | 2015-07-18 08:40 | 0.78333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
581519 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26219-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:59 | 2015-07-18 08:50 | 0.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
581521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21106-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 07:12 | 2015-07-18 09:15 | 2.05 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
581542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980331 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 08:51 | 2015-07-18 11:18 | 2.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
581583 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 746606 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 08:34 | 2015-07-18 12:52 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
581592 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3232-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:03 | 2015-07-18 10:37 | 1.5667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 104.9667 | 0 | 0
581597 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203345 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:25 | 2015-07-18 10:00 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
581599 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3490-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:14 | 2015-07-18 12:22 | 3.1333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 0 | 0
581602 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23076-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:44 | 2015-07-18 12:00 | 2.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
581610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427478 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:53 | 2015-07-18 11:09 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
581612 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 17:24 | 2015-07-18 21:35 | 4.1833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 556.3833 | 0 | 0
581612 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730207 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 09:35 | 2015-07-18 17:24 | 7.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.6167 | 0 | 0
581616 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31834-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:02 | 2015-07-18 13:24 | 3.3667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 4450.7333 | 0 | 0
581617 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25870-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:04 | 2015-07-18 10:25 | 0.35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
581618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28880 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:03 | 2015-07-18 12:51 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
581621 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107231 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:18 | 2015-07-18 13:14 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
581622 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:10 | 2015-07-18 11:10 | 1 | 2 | 395 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0
581629 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28193-TR->1 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:06 | 2015-07-18 10:49 | 0.71667 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 953.1667 | 0 | 0
581630 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1970529 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:10 | 2015-07-18 20:17 | 10.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.2833 | 0 | 0
581632 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:48 | 2015-07-18 11:36 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
581633 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:00 | 2015-07-18 13:08 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
581646 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:05 | 2015-07-18 18:38 | 7.55 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 943.75 | 0 | 0
581648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980675 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 10:35 | 2015-07-18 12:19 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
581651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:15 | 2015-07-18 12:40 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
581652 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:17 | 2015-07-18 11:42 | 0.41667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
581655 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:30 | 2015-07-18 12:16 | 0.76667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 0 | 0
581656 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23477-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:02 | 2015-07-18 13:10 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
581657 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2330-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:18 | 2015-07-18 11:55 | 0.61667 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 346.5667 | 0 | 0
581659 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127364 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:21 | 2015-07-18 13:37 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
581660 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:34 | 2015-07-18 11:54 | 0.33333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 88.3333 | 0 | 0
581668 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995763 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:40 | 2015-07-18 13:22 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
581673 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:57 | 2015-07-18 14:51 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
581678 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473392 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:39 | 2015-07-18 12:43 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
581680 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948021 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 12:05 | 2015-07-18 13:05 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
581682 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956821 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:06 | 2015-07-18 12:33 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
581683 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1751-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:58 | 2015-07-18 23:57 | 11.9833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 683.05 | 0 | 0
581691 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1024-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 14:15 | 2015-07-18 15:18 | 1.05 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0
581691 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 12:23 | 2015-07-18 14:15 | 1.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
581692 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435849 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 11:57 | 2015-07-18 22:10 | 10.2167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 367.8 | 0 | 0
581701 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109996 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 12:19 | 2015-07-18 13:18 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
581705 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132010 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 12:14 | 2015-07-18 15:16 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
581714 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611619 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:12 | 2015-07-18 16:41 | 3.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.7667 | 0 | 0
581748 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:29 | 2015-07-18 14:30 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
581752 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:03 | 2015-07-18 13:40 | 0.61667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 98.6667 | 0 | 0
581778 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469641 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:49 | 2015-07-18 15:25 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
581803 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121724 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:47 | 2015-07-18 14:43 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
581806 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28159 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:55 | 2015-07-18 15:53 | 1.9667 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 3359.0667 | 0 | 0
581843 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705799 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 13:46 | 2015-07-18 14:48 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
581846 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948205 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 14:16 | 2015-07-18 15:13 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
581848 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 14:10 | 2015-07-18 18:52 | 4.7 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1245.5 | 0 | 0
581859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 14:40 | 2015-07-18 17:08 | 2.4667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 0 | 0
581860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26000-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 14:53 | 2015-07-18 15:25 | 0.53333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
581865 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:06 | 2015-07-18 16:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
581876 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213776 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:36 | 2015-07-18 16:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
581878 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:38 | 2015-07-18 21:32 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 0 | 0
581882 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:48 | 2015-07-18 20:39 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
581883 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510271 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:31 | 2015-07-18 17:35 | 2.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
581885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050 İPEK MUFLON-->20836 BAHÇIVAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:37 | 2015-07-18 16:32 | 0.91667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.91667 | 0 | 0
581891 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229729 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:07 | 2015-07-18 17:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
581892 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:39 | 2015-07-18 17:25 | 1.7667 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 | 0
581893 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24210-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:13 | 2015-07-18 17:45 | 1.5333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
581895 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 15:25 | 2015-07-18 16:37 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
581897 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:43 | 2015-07-18 17:17 | 0.56667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
581900 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21945-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:43 | 2015-07-18 18:34 | 1.85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0
581901 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:55 | 2015-07-18 19:56 | 3.0167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 564.1167 | 0 | 0
581907 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3540-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:49 | 2015-07-19 01:10 | 6.35 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 920.75 | 0 | 0
581907 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728468 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 16:49 | 2015-07-19 01:10 | 8.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 175.35 | 0 | 0
581908 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416079 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 17:28 | 2015-07-18 19:49 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
581912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 17:24 | 2015-07-18 19:37 | 2.2167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
581913 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21752-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 17:09 | 2015-07-19 03:25 | 10.2667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 841.8667 | 0 | 0
581924 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:10 | 2015-07-19 00:09 | 5.9833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 963.3167 | 0 | 0
581964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29700-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:28 | 2015-07-18 21:00 | 2.5333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 886.6667 | 0 | 0
581968 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3189_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:49 | 2015-07-18 21:36 | 2.7833 | 0 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 12160.3833 | 0 | 0
581969 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 487968 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:56 | 2015-07-18 20:40 | 1.7333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
581970 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28837 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:00 | 2015-07-18 23:09 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
581972 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:02 | 2015-07-18 19:35 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
581973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412598 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 17:55 | 2015-07-18 19:11 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
581974 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 18:54 | 2015-07-19 03:19 | 8.4167 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 3518.1667 | 0 | 0
581975 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504550 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:14 | 2015-07-18 20:00 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
581976 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959958 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:21 | 2015-07-18 23:10 | 3.8167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.3333 | 0 | 0
581980 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20098-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:32 | 2015-07-18 20:21 | 0.81667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 97.1833 | 0 | 0
581982 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109181 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:35 | 2015-07-18 20:00 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
581983 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947075 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:24 | 2015-07-18 20:32 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
581984 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955904 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:47 | 2015-07-19 00:09 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
581988 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523514 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:37 | 2015-07-18 20:43 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
581991 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581991 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:46 | 2015-07-18 20:45 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
581994 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:50 | 2015-07-18 20:09 | 0.31667 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0.31667 | 82.65 | 0 | 0
581996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986720 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 19:44 | 2015-07-19 07:35 | 11.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
582001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:16 | 2015-07-18 21:02 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
582008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:25 | 2015-07-18 21:46 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
582011 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:43 | 2015-07-18 21:43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
582012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:46 | 2015-07-18 21:37 | 0.85 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 436.9 | 0 | 0
582015 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31144-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:48 | 2015-07-18 21:44 | 0.93333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 0
582017 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 20:50 | 2015-07-18 22:55 | 2.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 729.1667 | 0 | 0
582050 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 21:26 | 2015-07-19 09:25 | 11.9833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 982.6333 | 0 | 0
582058 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11004-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:20 | 2015-07-18 22:53 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
582058 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622633 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 21:34 | 2015-07-18 22:20 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
582060 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31144-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 21:32 | 2015-07-19 01:09 | 3.6167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 770.35 | 0 | 0
582074 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406240 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:03 | 2015-07-18 23:49 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
582096 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:19 | 2015-07-19 10:18 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
582103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985453 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:30 | 2015-07-18 23:36 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
582105 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2825-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:24 | 2015-07-19 09:00 | 10.6 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1950.4 | 0 | 0
582108 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:37 | 2015-07-18 23:37 | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0
582122 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 22:48 | 2015-07-19 10:47 | 11.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1797.5 | 0 | 0
582148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 23:27 | 2015-07-19 00:20 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
582160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22611 TRANS İNŞAAT-->20599 MAH. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 00:24 | 2015-07-19 01:02 | 0.63333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 278.6667 | 0 | 0
582161 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919407 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 00:56 | 2015-07-19 01:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
582187 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 02:10 | 2015-07-19 02:50 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
582188 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 03:49 | 2015-07-19 04:18 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
582189 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22423-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 04:32 | 2015-07-19 05:15 | 0.71667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
582196 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583540 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 05:00 | 2015-07-19 06:27 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
582208 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31144-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 06:32 | 2015-07-19 13:16 | 6.7333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1434.2 | 0 | 0
582211 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109182 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 07:14 | 2015-07-19 08:54 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
582213 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28788 FİDERİ-->28788 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 07:20 | 2015-07-19 09:32 | 2.2 | 1 | 284 | 0 | 0 | 2.2 | 624.8 | 0 | 0
582217 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:50 | 2015-07-19 10:56 | 0.1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
582217 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580631 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 07:39 | 2015-07-19 10:56 | 3.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
582222 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 07:58 | 2015-07-19 09:00 | 1.0333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0
582223 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21335 PANDA-->21662 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 07:25 | 2015-07-19 08:40 | 1.25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0
582224 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20570 ÖZALP-->21324 PİREKS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 06:56 | 2015-07-19 11:32 | 4.6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.6 | 115 | 0 | 0
582226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->22935 KLEPSAN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:53 | 2015-07-19 17:20 | 4.45 | 3 | 55 | 0 | 0 | 13.35 | 244.75 | 0 | 0
582228 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 08:31 | 2015-07-19 09:27 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
582232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 08:34 | 2015-07-19 11:40 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
582234 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 08:53 | 2015-07-19 10:19 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
582237 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 08:55 | 2015-07-19 09:45 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
582240 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31505 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 09:10 | 2015-07-19 10:24 | 1.2333 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 816.4667 | 0 | 0
582246 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 09:02 | 2015-07-19 11:02 | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
582247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 09:10 | 2015-07-19 13:18 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
582256 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 09:50 | 2015-07-19 10:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
582261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:16 | 2015-07-19 11:01 | 0.75 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
582263 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 09:57 | 2015-07-19 14:18 | 4.35 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1570.35 | 0 | 0
582265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1359-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:28 | 2015-07-19 13:34 | 3.1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1112.9 | 0 | 0
582274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:45 | 2015-07-19 11:28 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
582276 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457687 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:56 | 2015-07-19 13:10 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
582281 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839740 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:52 | 2015-07-19 20:35 | 9.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
582286 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:01 | 2015-07-19 12:24 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
582288 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:59 | 2015-07-19 13:07 | 2.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 | 0 | 0
582289 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:11 | 2015-07-19 11:46 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
582291 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31006-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:15 | 2015-07-19 19:14 | 7.9833 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1844.15 | 0 | 0
582293 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986918 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 10:51 | 2015-07-19 14:35 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
582295 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2825-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:24 | 2015-07-19 11:37 | 0.21667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 69.1167 | 0 | 0
582302 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905178 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:49 | 2015-07-19 20:59 | 9.1667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146.6667 | 0 | 0
582305 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109180 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:41 | 2015-07-19 13:11 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
582310 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:16 | 2015-07-19 13:44 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
582312 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1430861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:22 | 2015-07-19 15:49 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
582322 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3465-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:52 | 2015-07-19 17:51 | 4.9833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 906.9667 | 0 | 0
582346 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2202-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:44 | 2015-07-19 13:29 | 0.75 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
582348 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133820 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:45 | 2015-07-19 14:34 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
582358 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 13:19 | 2015-07-19 14:11 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
582361 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 13:23 | 2015-07-19 13:54 | 0.51667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 0
582366 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 13:55 | 2015-07-20 00:10 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
582373 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:20 | 2015-07-19 14:47 | 0.45 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 852.75 | 0 | 0
582373 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:47 | 2015-07-20 02:47 | 12 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0
582409 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232115 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 12:16 | 2015-07-19 13:52 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
582412 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 123487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:32 | 2015-07-19 15:57 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
582414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20162-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 13:29 | 2015-07-19 15:41 | 2.2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
582419 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927807 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:23 | 2015-07-19 21:44 | 7.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
582420 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:05 | 2015-07-19 23:01 | 8.9333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1759.8667 | 0 | 0
582421 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:44 | 2015-07-19 15:30 | 0.76667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 0
582422 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538957 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:39 | 2015-07-19 17:56 | 3.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6833 | 0 | 0
582424 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31798-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:48 | 2015-07-20 02:47 | 11.9833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 3247.4833 | 0 | 0
582426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424002 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:56 | 2015-07-19 15:33 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
582427 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454562 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 14:57 | 2015-07-19 15:36 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
582428 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729914 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:09 | 2015-07-19 15:13 | 0.066667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
582433 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:22 | 2015-07-19 17:25 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
582434 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:21 | 2015-07-19 22:25 | 7.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
582446 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:38 | 2015-07-19 16:42 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
582447 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ 2 FİDERİ-->31000 (AKALEV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:48 | 2015-07-19 17:53 | 2.0833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7358.3333 | 0 | 0
582448 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982851 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:48 | 2015-07-19 17:03 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
582458 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20705 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:53 | 2015-07-19 16:50 | 0.95 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0.95 | 225.15 | 0 | 0
582459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938080 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:52 | 2015-07-19 17:29 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
582461 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986918 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:20 | 2015-07-19 17:28 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
582463 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:01 | 2015-07-19 17:53 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
582473 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 15:19 | 2015-07-19 18:10 | 2.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
582498 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:31 | 2015-07-19 17:31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
582500 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934904 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:35 | 2015-07-19 18:34 | 1.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
582501 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9543-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:48 | 2015-07-19 17:21 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
582511 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467156 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 16:47 | 2015-07-19 17:30 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
582520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24307-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:10 | 2015-07-19 17:39 | 0.48333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 0 | 0
582523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561530 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:03 | 2015-07-19 21:51 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
582533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31733-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:30 | 2015-07-19 18:09 | 0.65 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 234.65 | 0 | 0
582534 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:34 | 2015-07-19 17:43 | 0.15 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
582539 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:40 | 2015-07-19 21:28 | 3.8 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1953.2 | 0 | 0
582542 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955553 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:45 | 2015-07-19 18:44 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
582547 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23261-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:41 | 2015-07-19 19:50 | 2.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
582556 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:03 | 2015-07-19 21:31 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
582558 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587356 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 17:43 | 2015-07-19 18:20 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
582560 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125600 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:14 | 2015-07-19 19:00 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
582561 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:17 | 2015-07-19 19:30 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
582562 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8275-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:14 | 2015-07-19 18:32 | 0.3 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0
582565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:32 | 2015-07-20 06:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
582567 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 18:52 | 2015-07-19 19:17 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
582582 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1230-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:02 | 2015-07-19 20:01 | 0.98333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 300.9 | 0 | 0
582584 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 582584 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:00 | 2015-07-19 20:02 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
582585 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989466 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:10 | 2015-07-19 20:35 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
582589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:23 | 2015-07-19 20:52 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
582592 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 111111 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:22 | 2015-07-19 20:46 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
582593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123498 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:05 | 2015-07-19 20:01 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
582598 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:47 | 2015-07-20 07:47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
582602 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551402 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:57 | 2015-07-19 20:58 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
582606 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466667 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:34 | 2015-07-19 20:43 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
582607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461301 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:55 | 2015-07-19 20:32 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
582608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449098 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:08 | 2015-07-19 21:03 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
582614 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:25 | 2015-07-19 23:11 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
582615 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1206023 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:25 | 2015-07-19 22:03 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
582621 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947002 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 19:31 | 2015-07-19 20:00 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
582627 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585105 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:37 | 2015-07-19 21:54 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
582633 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:25 | 2015-07-19 21:18 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
582636 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 20:41 | 2015-07-19 22:10 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
582644 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:04 | 2015-07-20 08:30 | 11.4333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2675.4 | 0 | 0
582646 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581858 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:13 | 2015-07-19 23:49 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
582648 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584484 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:01 | 2015-07-19 23:50 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
582653 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904376 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:18 | 2015-07-20 00:17 | 2.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
582656 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918750 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:17 | 2015-07-20 09:16 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
582664 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229491 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:27 | 2015-07-19 22:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
582666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806341 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:33 | 2015-07-19 22:20 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
582667 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:07 | 2015-07-20 01:00 | 3.8833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 310.6667 | 0 | 0
582670 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:06 | 2015-07-19 22:16 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
582670 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 425061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:06 | 2015-07-19 22:16 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
582676 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140452 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:15 | 2015-07-20 00:05 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
582678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105736 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:39 | 2015-07-19 23:14 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
582684 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708559 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:51 | 2015-07-19 22:52 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
582703 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407734 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 22:07 | 2015-07-19 23:30 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
582711 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1435968 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 22:01 | 2015-07-19 23:30 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
582730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 23:01 | 2015-07-20 00:15 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
582738 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18591-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 23:43 | 2015-07-19 23:50 | 0.11667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
582749 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971628 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 23:57 | 2015-07-20 00:47 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
582751 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 00:10 | 2015-07-20 01:37 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
582758 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 01:16 | 2015-07-20 02:06 | 0.83333 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 1.6667 | 6835.8333 | 0 | 0
582761 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 01:36 | 2015-07-20 13:35 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
582767 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937026 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 01:52 | 2015-07-20 02:30 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
582769 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 02:19 | 2015-07-20 03:00 | 0.68333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
582770 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3189_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 02:34 | 2015-07-20 02:39 | 0.083333 | 0 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 364.0833 | 0 | 0
582771 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 02:34 | 2015-07-20 02:43 | 0.15 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 0.3 | 1678.35 | 0 | 0
582772 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası - | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 02:20 | 2015-07-20 02:59 | 0.65 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 183.95 | 0 | 0
582774 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 02:54 | 2015-07-20 03:07 | 0.21667 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 1245.6167 | 0 | 0
582776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM-->24318 MARİN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 03:32 | 2015-07-20 04:15 | 0.71667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
582777 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18536 FİDERİ | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 03:08 | 2015-07-20 03:30 | 0.36667 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 760.8333 | 0 | 0
582783 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 05:11 | 2015-07-20 16:20 | 11.15 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1482.95 | 0 | 0
582784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 05:52 | 2015-07-20 06:40 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
582785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29537-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 05:51 | 2015-07-20 08:35 | 2.7333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 956.6667 | 0 | 0
582786 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21091 KOSKOP-->21093 KOSKOP 3 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 05:54 | 2015-07-20 07:00 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 | 0
582789 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 06:36 | 2015-07-20 18:35 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
582804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22826-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 06:40 | 2015-07-20 11:26 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
582808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 07:43 | 2015-07-20 09:26 | 1.7167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 0 | 0
582814 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561235 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 07:45 | 2015-07-20 08:00 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
582832 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 07:47 | 2015-07-20 09:30 | 1.7167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 190.55 | 0 | 0
582856 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | İzolatör Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:14 | 2015-07-20 11:50 | 3.6 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 12715.2 | 0 | 0
582857 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:05 | 2015-07-20 09:25 | 1.3333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4709.3333 | 0 | 0
582875 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:27 | 2015-07-20 09:13 | 0.76667 | 12 | 864 | 0 | 0 | 9.2 | 662.4 | 0 | 0
582879 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941936 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:15 | 2015-07-20 09:07 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
582885 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:29 | 2015-07-20 08:55 | 0.43333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0
582910 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:34 | 2015-07-20 09:44 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
582919 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943549 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 07:58 | 2015-07-20 14:00 | 6.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 0 | 0
582920 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1832-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:31 | 2015-07-20 14:30 | 5.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1412.0667 | 0 | 0
582953 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:51 | 2015-07-20 20:51 | 12 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0
583005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 08:53 | 2015-07-20 11:30 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
583024 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733456 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:10 | 2015-07-20 10:15 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
583034 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->2 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:35 | 2015-07-20 13:20 | 0.75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
583034 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906728 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:08 | 2015-07-20 12:35 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
583041 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:13 | 2015-07-20 12:09 | 2.9333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 349.0667 | 0 | 0
583046 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:15 | 2015-07-20 11:53 | 2.6333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 0 | 0
583073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:07 | 2015-07-20 11:20 | 2.2167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
583138 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:30 | 2015-07-20 18:44 | 8.2333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.5667 | 0 | 0
583138 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:15 | 2015-07-20 18:44 | 8.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0
583167 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 446695 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:25 | 2015-07-20 10:00 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
583182 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9197-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:24 | 2015-07-20 18:40 | 9.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
583249 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-20 09:54 | 2015-07-20 18:20 | 8.4333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 7775.5333 | 0 | 0
583293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454363 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:48 | 2015-07-20 10:29 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
583297 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957257 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:57 | 2015-07-20 11:13 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
583323 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:15 | 2015-07-20 18:46 | 8.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
583334 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:11 | 2015-07-20 17:11 | 7 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 0 | 0
583339 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:09 | 2015-07-20 19:39 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
583349 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731576 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:49 | 2015-07-20 12:36 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
583349 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3065-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:36 | 2015-07-20 22:23 | 9.7833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1340.3167 | 0 | 0
583357 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:06 | 2015-07-20 11:06 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0
583377 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612461 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:25 | 2015-07-20 20:16 | 9.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.75 | 0 | 0
583385 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25782-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:09 | 2015-07-20 11:50 | 1.6833 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 491.5333 | 0 | 0
583388 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4436-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:13 | 2015-07-20 10:31 | 0.3 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 0 | 0
583391 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125841 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:28 | 2015-07-20 11:27 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
583411 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3404-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:33 | 2015-07-20 11:10 | 0.61667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
583429 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:35 | 2015-07-20 11:00 | 0.41667 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0
583461 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924922 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:40 | 2015-07-20 11:06 | 0.43333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
583471 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:29 | 2015-07-20 14:44 | 4.25 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 709.75 | 0 | 0
583492 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434436 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:47 | 2015-07-20 14:00 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
583520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4295-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:53 | 2015-07-20 11:43 | 0.83333 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 744.1667 | 0 | 0
583521 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:52 | 2015-07-20 11:44 | 0.86667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3033.3333 | 0 | 0
583556 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21792 TANRI VERDİ-->20334 TAM PLASTİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:57 | 2015-07-20 11:22 | 0.41667 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.83333 | 5.8333 | 0 | 0
583629 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:10 | 2015-07-20 11:32 | 0.36667 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 702.5333 | 0 | 0
583704 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836560 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 09:32 | 2015-07-20 14:24 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
583723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2306-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:00 | 2015-07-20 19:00 | 2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0
583723 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 836769 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 10:05 | 2015-07-20 17:00 | 6.9167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 982.1667 | 0 | 0
583785 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592517 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:20 | 2015-07-20 14:35 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
583787 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9210-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:23 | 2015-07-20 23:21 | 11.9667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1771.0667 | 0 | 0
583793 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574996 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:33 | 2015-07-20 12:28 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
583807 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535572 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:23 | 2015-07-20 16:36 | 5.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
583820 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607170 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:35 | 2015-07-20 13:27 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
583820 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:27 | 2015-07-20 17:34 | 4.1167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 304.6333 | 0 | 0
583826 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:02 | 2015-07-20 22:12 | 11.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0
583865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967647 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:38 | 2015-07-20 14:37 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
583894 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134193 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:48 | 2015-07-20 12:30 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
583965 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4095-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:03 | 2015-07-20 13:17 | 1.2333 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 1910.4333 | 0 | 0
583969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938690 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:06 | 2015-07-20 13:29 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
583984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:41 | 2015-07-20 12:30 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
584000 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716275 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:12 | 2015-07-20 16:21 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
584010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529972 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:07 | 2015-07-20 21:49 | 9.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0
584030 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621723 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 11:20 | 2015-07-20 12:55 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
584050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11612-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:19 | 2015-07-20 12:40 | 0.35 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0
584092 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130784 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:29 | 2015-07-20 13:28 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
584099 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:23 | 2015-07-20 15:05 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
584142 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619309 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:59 | 2015-07-20 16:41 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
584146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:31 | 2015-07-20 14:53 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
584150 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617298 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:46 | 2015-07-20 18:24 | 5.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
584150 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->512-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:46 | 2015-07-20 18:25 | 5.65 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1282.55 | 0 | 0
584156 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:45 | 2015-07-20 13:13 | 0.46667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
584174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20146-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:30 | 2015-07-20 16:00 | 3.5 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0
584188 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:19 | 2015-07-20 14:00 | 0.68333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
584204 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938776 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:23 | 2015-07-20 14:04 | 0.68333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
584215 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21231-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:23 | 2015-07-20 13:37 | 0.23333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
584218 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9152-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:22 | 2015-07-20 14:48 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
584232 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 12:42 | 2015-07-20 20:51 | 8.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
584285 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25575-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:26 | 2015-07-20 14:28 | 1.0333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
584318 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:43 | 2015-07-20 15:00 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
584366 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11812-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:07 | 2015-07-20 15:02 | 0.91667 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 2251.3333 | 0 | 0
584367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980776 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:16 | 2015-07-20 19:04 | 5.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
584380 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139642 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:41 | 2015-07-20 21:07 | 7.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
584381 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:14 | 2015-07-20 20:30 | 6.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
584422 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:44 | 2015-07-20 23:41 | 8.95 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 698.1 | 0 | 0
584431 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 22234 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:31 | 2015-07-20 16:16 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
584466 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3145-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:39 | 2015-07-20 15:06 | 0.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
584476 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951327 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 21:04 | 2015-07-20 00:30 | 3.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 0 | 0
584492 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:35 | 2015-07-20 22:00 | 2.4167 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 3134.4167 | 0 | 0
584492 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931311 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:39 | 2015-07-20 22:00 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
584517 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 0 | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 13:56 | 2015-07-20 18:30 | 4.5667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 0
584520 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:39 | 2015-07-20 18:14 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
584562 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 14:45 | 2015-07-20 17:09 | 2.4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
584639 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:07 | 2015-07-20 16:00 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
584694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:04 | 2015-07-20 20:00 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
584767 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:36 | 2015-07-20 17:12 | 1.6 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
584832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:49 | 2015-07-20 16:48 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
584924 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138512 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:50 | 2015-07-20 20:29 | 4.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
584924 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4111-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:50 | 2015-07-20 20:31 | 4.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 0 | 0
584998 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:52 | 2015-07-20 20:50 | 4.9667 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 2239.9667 | 0 | 0
585011 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1967784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:01 | 2015-07-20 21:58 | 5.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
585121 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:36 | 2015-07-20 19:49 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
585194 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918118 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:51 | 2015-07-20 16:59 | 0.13333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
585262 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3258-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:55 | 2015-07-20 18:00 | 1.0833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
585268 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:14 | 2015-07-20 16:59 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
585345 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18551 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:08 | 2015-07-20 17:42 | 0.56667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 317.3333 | 0 | 0
585362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992177 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:39 | 2015-07-20 22:34 | 5.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
585383 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:03 | 2015-07-20 18:45 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
585398 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:17 | 2015-07-20 19:01 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
585407 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:20 | 2015-07-20 19:00 | 1.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
585422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22540 İSTON-->20915 ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 16:36 | 2015-07-20 16:45 | 0.15 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0
585467 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNOVYA 22280 DM E.D.H. ARKASI 2984 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:35 | 2015-07-20 18:20 | 0.75 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
585488 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917645 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:32 | 2015-07-20 18:28 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
585503 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:43 | 2015-07-21 01:35 | 7.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
585634 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18536 FİDERİ | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:58 | 2015-07-20 22:24 | 4.4333 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 9199.1667 | 0 | 0
585635 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434976 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 15:42 | 2015-07-20 18:09 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
585695 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 432546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 17:43 | 2015-07-20 20:50 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
585700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-18 08:31 | 2015-07-18 13:57 | 5.4333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0
585702 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11580 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 18:13 | 2015-07-20 18:33 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
585760 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12338-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 18:10 | 2015-07-20 19:24 | 1.2333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 76.4667 | 0 | 0
585788 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22890 TOKİ -->22240 DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:06 | 2015-07-20 19:34 | 0.46667 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 641.6667 | 0 | 0
585791 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3967-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 18:51 | 2015-07-20 23:03 | 4.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
585797 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996074 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:23 | 2015-07-20 20:05 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
585820 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569463 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:25 | 2015-07-20 20:30 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
585825 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->26003 İSKECELİ MOBİLYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:35 | 2015-07-20 20:19 | 0.73333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 249.3333 | 0 | 0
585827 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:33 | 2015-07-20 20:16 | 0.71667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
585828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:37 | 2015-07-20 21:00 | 1.3833 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 455.1167 | 0 | 0
585831 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981101 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:25 | 2015-07-20 21:54 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
585850 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209045 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:07 | 2015-07-20 20:56 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
585852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418630 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:00 | 2015-07-20 21:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
585862 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121908 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:55 | 2015-07-20 22:47 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
585864 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:40 | 2015-07-20 21:05 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
585871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20323 HACI AYVAZ-->20362 LASTZIRH ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:38 | 2015-07-20 22:32 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0
585872 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 19:08 | 2015-07-20 20:45 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
585875 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:36 | 2015-07-20 22:27 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
585877 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612461 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:58 | 2015-07-20 23:41 | 2.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 0
585880 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4255 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:59 | 2015-07-20 22:01 | 1.0333 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1.0333 | 58.9 | 0 | 0
585885 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:55 | 2015-07-21 08:54 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
585887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:55 | 2015-07-20 21:35 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
585892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:04 | 2015-07-20 22:35 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
585896 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404610 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:11 | 2015-07-20 22:55 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
585911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:12 | 2015-07-20 22:15 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
585917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547312 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:17 | 2015-07-20 22:51 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
585921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969703 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 20:57 | 2015-07-21 01:43 | 4.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
585922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23423423 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:15 | 2015-07-21 01:41 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
585924 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:23 | 2015-07-21 09:22 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
585932 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:42 | 2015-07-21 00:10 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
585940 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941480 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:51 | 2015-07-20 22:28 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
585959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:54 | 2015-07-21 00:10 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
585960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 21:53 | 2015-07-20 23:14 | 1.35 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0
585983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 22:35 | 2015-07-21 10:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
585987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452454 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 22:25 | 2015-07-20 23:10 | 0.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
585989 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31443-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 22:51 | 2015-07-21 01:43 | 2.8667 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1017.6667 | 0 | 0
586006 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1067 FİDERİ-->1067 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 22:58 | 2015-07-21 00:30 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0
586006 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 22:58 | 2015-07-21 00:30 | 1.5333 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 2641.9333 | 0 | 0
586029 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 23:32 | 2015-07-21 01:29 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
586038 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3440_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 23:51 | 2015-07-21 00:48 | 0.95 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 5295.3 | 0 | 0
586039 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3045_FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 23:53 | 2015-07-21 03:26 | 3.55 | 2 | 290 | 0 | 0 | 7.1 | 1029.5 | 0 | 0
586040 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 419129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 23:26 | 2015-07-21 00:50 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
586041 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-20 23:47 | 2015-07-21 00:20 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
586044 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988403 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:07 | 2015-07-21 01:40 | 1.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
586045 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:15 | 2015-07-21 02:39 | 2.4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 0
586048 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592577 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:05 | 2015-07-21 07:20 | 7.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
586049 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532618 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:13 | 2015-07-21 09:42 | 9.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0
586052 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9018 P=1.29 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-21 00:28 | 2015-07-21 04:21 | 3.8833 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 2687.2667 | 0 | 0
586053 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429185 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:34 | 2015-07-21 01:40 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
586054 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 00:45 | 2015-07-21 01:39 | 0.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
586059 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 01:30 | 2015-07-21 02:00 | 0.5 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
586061 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 01:38 | 2015-07-21 02:17 | 0.65 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
586063 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28766-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 02:00 | 2015-07-21 03:47 | 1.7833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 110.5667 | 0 | 0
586064 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3339-TR->1 | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 03:25 | 2015-07-21 05:20 | 1.9167 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 406.3333 | 0 | 0
586064 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 01:11 | 2015-07-21 03:25 | 2.2333 | 1 | 4984 | 0 | 0 | 2.2333 | 11130.9333 | 0 | 0
586068 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21258 DEDEEFENDİ SOK-->21044 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 02:21 | 2015-07-21 05:00 | 2.65 | 0 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 13122.8 | 0 | 0
586073 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 02:49 | 2015-07-21 04:02 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
586076 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->SUBAŞI KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 03:11 | 2015-07-21 03:50 | 0.65 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.65 | 94.25 | 0 | 0
586079 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 03:32 | 2015-07-21 12:56 | 9.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
586080 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Kablo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 04:02 | 2015-07-21 06:20 | 2.3 | 0 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 10152.2 | 0 | 0
586080 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1 | Kablo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:20 | 2015-07-21 10:04 | 3.7333 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2344.5333 | 0 | 0
586085 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 04:41 | 2015-07-21 04:59 | 0.3 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.6 | 2460.9 | 0 | 0
586086 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 04:36 | 2015-07-21 05:14 | 0.63333 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0.63333 | 174.1667 | 0 | 0
586089 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 05:30 | 2015-07-21 06:04 | 0.56667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0
586090 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 05:58 | 2015-07-21 17:57 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
586091 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 05:41 | 2015-07-21 17:40 | 11.9833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2180.9667 | 0 | 0
586092 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:10 | 2015-07-21 06:40 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
586093 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31078-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:19 | 2015-07-21 11:41 | 5.3667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 0
586095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11750-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:28 | 2015-07-21 11:40 | 5.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
586096 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:39 | 2015-07-21 07:05 | 0.43333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
586098 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28159-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:43 | 2015-07-21 18:28 | 11.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4112.5 | 0 | 0
586101 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 06:44 | 2015-07-21 07:35 | 0.85 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 104.55 | 0 | 0
586102 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:09 | 2015-07-21 07:30 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
586104 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:13 | 2015-07-21 15:42 | 8.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0
586105 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404015 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:15 | 2015-07-21 07:45 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
586133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:29 | 2015-07-21 18:20 | 10.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
586134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:18 | 2015-07-21 08:20 | 1.0333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
586147 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23097-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:03 | 2015-07-21 09:07 | 1.0667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 306.1333 | 0 | 0
586150 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22256 YUSUF ELİ-->22056 ONBEŞ EVLER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:00 | 2015-07-21 08:49 | 0.81667 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 638.6333 | 0 | 0
586168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21423 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 07:53 | 2015-07-21 12:48 | 4.9167 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 7025.9167 | 0 | 0
586172 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:18 | 2015-07-21 12:59 | 4.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
586189 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102641 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:12 | 2015-07-21 10:33 | 2.35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
586222 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:15 | 2015-07-21 10:00 | 1.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
586238 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:16 | 2015-07-21 09:30 | 1.2333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0 | 0
586253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:23 | 2015-07-21 20:21 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
586258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102386 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:13 | 2015-07-21 09:23 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
586302 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710546 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:01 | 2015-07-21 14:45 | 6.7333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 538.6667 | 0 | 0
586319 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731581 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:41 | 2015-07-21 12:48 | 4.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
586323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1916691 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:57 | 2015-07-21 12:56 | 3.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 0 | 0
586325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:50 | 2015-07-21 09:41 | 0.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
586329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:52 | 2015-07-21 10:44 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
586404 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11750-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 08:59 | 2015-07-21 11:39 | 2.6667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
586418 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:14 | 2015-07-21 10:10 | 0.93333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
586446 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->74-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:11 | 2015-07-21 19:00 | 9.8167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 971.85 | 0 | 0
586448 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970501 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:24 | 2015-07-21 10:19 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
586461 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 124380 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:19 | 2015-07-21 11:00 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
586468 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28523-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:41 | 2015-07-21 10:13 | 0.53333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
586469 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9493-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:29 | 2015-07-21 09:43 | 0.23333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
586471 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12599 DM ---> 12627 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:31 | 2015-07-21 10:33 | 1.0333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3649.7333 | 0 | 0
586501 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 160 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-21 09:49 | 2015-07-21 11:39 | 1.8333 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2493.3333 | 0 | 0
586508 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579058 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:08 | 2015-07-21 11:20 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
586514 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11067-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:46 | 2015-07-21 14:17 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
586521 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231618 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:52 | 2015-07-21 11:05 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
586527 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237526 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-06 07:58 | 2015-07-06 10:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
586545 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9638 P=0.65 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-21 10:04 | 2015-07-21 20:28 | 10.4 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 9162.4 | 0 | 0
586554 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922796 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:48 | 2015-07-21 21:48 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
586562 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970784 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:57 | 2015-07-21 15:12 | 5.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
586565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:08 | 2015-07-21 11:05 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
586573 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21141-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:58 | 2015-07-21 10:56 | 0.96667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 90.8667 | 0 | 0
586576 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438487 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:13 | 2015-07-21 16:00 | 5.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0
586578 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927868 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:17 | 2015-07-21 10:21 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
586589 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934461 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:09 | 2015-07-21 11:38 | 1.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0
586592 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936308 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:23 | 2015-07-21 11:10 | 0.78333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
586593 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968093 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:30 | 2015-07-21 11:34 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
586598 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->509-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:19 | 2015-07-21 19:54 | 9.5833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3172.0833 | 0 | 0
586605 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11711-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:16 | 2015-07-21 11:30 | 1.2333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0 | 0
586609 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21155-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:18 | 2015-07-21 10:30 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
586615 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713933 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:27 | 2015-07-21 11:30 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
586616 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:23 | 2015-07-21 10:46 | 0.38333 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 954.1167 | 0 | 0
586622 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 09:11 | 2015-07-21 16:24 | 7.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0
586638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4123 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:33 | 2015-07-21 12:31 | 1.9667 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3.9333 | 51.1333 | 0 | 0
586665 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202718 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-08 10:45 | 2015-07-08 12:00 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
586728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:50 | 2015-07-21 11:09 | 0.31667 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0.31667 | 82.65 | 0 | 0
586766 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729016 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:52 | 2015-07-21 22:52 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
586775 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 453568 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:11 | 2015-07-21 11:42 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
586795 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9250-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:59 | 2015-07-21 13:06 | 2.1167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.0833 | 0 | 0
586805 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 491045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:46 | 2015-07-21 12:15 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
586837 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739068 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:14 | 2015-07-21 15:42 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
586842 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12138 TM 11383 TM CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:08 | 2015-07-21 11:35 | 0.45 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 0
586885 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:13 | 2015-07-21 21:43 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
586891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11606 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:28 | 2015-07-21 12:25 | 0.95 | 1 | 3658 | 0 | 0 | 0.95 | 3475.1 | 0 | 0
586902 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:20 | 2015-07-21 18:14 | 6.9 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1524.9 | 0 | 0
586930 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28296-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:25 | 2015-07-21 12:14 | 0.81667 | 0 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 2285.0333 | 0 | 0
586958 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:15 | 2015-07-21 12:30 | 1.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
586963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->26027-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:17 | 2015-07-21 11:55 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
586978 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25515 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:28 | 2015-07-21 13:15 | 1.7833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 319.2167 | 0 | 0
587026 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4292-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:03 | 2015-07-21 17:35 | 6.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
587027 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:46 | 2015-07-21 23:31 | 11.75 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
587032 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:43 | 2015-07-21 12:15 | 0.53333 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1073.6 | 0 | 0
587036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4062-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 10:20 | 2015-07-21 12:00 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
587055 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1639-TR->-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:51 | 2015-07-21 12:49 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
587059 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8415-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:00 | 2015-07-21 15:05 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
587062 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 511 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-21 12:06 | 2015-07-21 12:28 | 0.36667 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 405.1667 | 0 | 0
587064 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941557 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:07 | 2015-07-21 12:43 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
587066 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577970 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:10 | 2015-07-21 13:32 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
587067 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:06 | 2015-07-21 13:09 | 1.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
587068 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:40 | 2015-07-21 12:18 | 0.63333 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0.63333 | 165.3 | 0 | 0
587075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934920 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:04 | 2015-07-21 20:18 | 8.2333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 230.5333 | 0 | 0
587076 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:16 | 2015-07-21 12:33 | 0.28333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
587083 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 11750 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:15 | 2015-07-21 13:33 | 1.3 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 0 | 0
587092 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 976710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:22 | 2015-07-21 13:11 | 0.81667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
587095 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9066 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:25 | 2015-07-21 14:00 | 1.5833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
587095 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 133012 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:25 | 2015-07-21 14:00 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
587104 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:29 | 2015-07-21 13:33 | 1.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
587106 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740771 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:30 | 2015-07-21 20:50 | 9.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
587107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24335-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:54 | 2015-07-21 13:01 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
587124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490908 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:15 | 2015-07-21 13:17 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
587142 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:38 | 2015-07-21 17:20 | 4.7 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 4389.8 | 0 | 0
587147 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:04 | 2015-07-21 13:39 | 0.58333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
587147 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:04 | 2015-07-21 13:39 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
587153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425792 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 11:54 | 2015-07-21 13:00 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
587160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-19 11:39 | 2015-07-19 12:30 | 0.85 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 209.95 | 0 | 0
587165 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433172 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:32 | 2015-07-21 14:40 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
587166 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1622676 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 12:54 | 2015-07-21 19:00 | 6.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
587170 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:07 | 2015-07-21 13:33 | 0.43333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
587171 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1369-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:16 | 2015-07-21 19:51 | 6.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
587173 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562081 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:18 | 2015-07-21 16:13 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
587175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:06 | 2015-07-21 15:30 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
587176 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:10 | 2015-07-21 15:59 | 0.81667 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 386.2833 | 0 | 0
587176 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1611935 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:21 | 2015-07-21 15:59 | 2.6333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.5667 | 0 | 0
587181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972916 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:03 | 2015-07-21 13:48 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
587201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28852-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:17 | 2015-07-21 14:05 | 0.8 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 1188.8 | 0 | 0
587203 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972931 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:24 | 2015-07-21 14:12 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
587267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:22 | 2015-07-21 22:37 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
587270 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:40 | 2015-07-21 14:15 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
587303 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532284 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:58 | 2015-07-21 14:21 | 0.38333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
587323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21787ERDOĞANLAR-->20120 SAMET | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:01 | 2015-07-21 15:00 | 0.98333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0
587356 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2461-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:48 | 2015-07-21 18:05 | 4.2833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.0667 | 0 | 0
587481 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 14576 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:23 | 2015-07-21 16:44 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
587521 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:53 | 2015-07-21 20:10 | 5.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0
587530 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24296-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:49 | 2015-07-21 16:04 | 1.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
587592 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959830 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:12 | 2015-07-21 17:13 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
587593 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22313YONCA EKMEK-->22425 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:13 | 2015-07-21 16:02 | 0.81667 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0.81667 | 427.9333 | 0 | 0
587594 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525798 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:16 | 2015-07-21 18:21 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
587654 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:24 | 2015-07-21 16:14 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
587662 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:35 | 2015-07-21 16:08 | 1.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
587782 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921253 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:43 | 2015-07-21 17:00 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
587918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:09 | 2015-07-21 17:06 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
587942 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 15:35 | 2015-07-21 16:24 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
587950 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453741 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:54 | 2015-07-21 15:12 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
587954 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9156-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:03 | 2015-07-21 16:51 | 0.8 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
587963 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:17 | 2015-07-21 17:00 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
587988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112310 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 14:59 | 2015-07-21 18:00 | 3.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
587997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:13 | 2015-07-21 16:59 | 0.76667 | 3 | 4034 | 0 | 0 | 2.3 | 3092.7333 | 0 | 0
588041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000708 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:10 | 2015-07-21 23:19 | 7.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
588070 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940701 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:26 | 2015-07-21 16:40 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
588140 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:41 | 2015-07-21 18:16 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
588231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408096 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:07 | 2015-07-21 20:10 | 3.05 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
588231 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 411501 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:07 | 2015-07-21 20:10 | 3.05 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0
588238 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 421659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:09 | 2015-07-21 20:00 | 2.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
588238 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 468584 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:09 | 2015-07-21 20:00 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
588241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20323 HACI AYVAZ-->20874 DURAN DOĞAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 16:59 | 2015-07-21 18:00 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0
588314 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180 SSK FİDERİ--> 22180 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:31 | 2015-07-21 18:13 | 0.7 | 2 | 5781 | 0 | 0 | 1.4 | 4046.7 | 0 | 0
588318 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:23 | 2015-07-21 22:36 | 1.2167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 228.7333 | 0 | 0
588318 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602974 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:31 | 2015-07-21 21:23 | 3.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
588331 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:21 | 2015-07-21 20:13 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
588350 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1143833 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:19 | 2015-07-21 19:11 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
588372 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:51 | 2015-07-21 20:18 | 2.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
588377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:40 | 2015-07-21 19:15 | 1.5833 | 0 | 5507 | 0 | 0 | 0 | 8719.4167 | 0 | 0
588391 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581176 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:48 | 2015-07-21 18:28 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
588396 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120300 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:00 | 2015-07-22 04:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
588402 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:02 | 2015-07-21 19:00 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
588405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:07 | 2015-07-21 23:30 | 5.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 0
588420 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:48 | 2015-07-21 19:48 | 2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0
588440 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:50 | 2015-07-21 20:41 | 0.85 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 393.55 | 0 | 0
588440 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933173 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:23 | 2015-07-21 20:41 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
588442 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721803 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:29 | 2015-07-21 19:54 | 1.4167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
588475 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955609 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:48 | 2015-07-21 20:19 | 1.5167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
588479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481489 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:52 | 2015-07-21 19:30 | 0.63333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
588482 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959263 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:57 | 2015-07-21 19:30 | 0.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
588483 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:58 | 2015-07-21 19:33 | 0.58333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 85.1667 | 0 | 0
588484 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748633 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:27 | 2015-07-21 20:00 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
588498 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:02 | 2015-07-21 19:17 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
588500 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:50 | 2015-07-21 22:04 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
588502 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587149 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:15 | 2015-07-21 19:51 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
588503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118202 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 18:52 | 2015-07-21 19:59 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
588521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 17:57 | 2015-07-21 18:13 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
588530 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945889 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:28 | 2015-07-21 20:30 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
588540 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:34 | 2015-07-21 20:15 | 0.68333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0
588542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:50 | 2015-07-21 20:42 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
588547 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28800-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 19:36 | 2015-07-21 22:57 | 3.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1172.5 | 0 | 0
588550 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:11 | 2015-07-21 20:25 | 0.23333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
588551 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956854 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:10 | 2015-07-21 22:00 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
588567 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101736 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:06 | 2015-07-21 20:54 | 0.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
588570 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2103-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:07 | 2015-07-22 08:06 | 11.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 371.4833 | 0 | 0
588571 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28766-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:25 | 2015-07-22 02:29 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
588572 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3247-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:27 | 2015-07-21 20:40 | 0.21667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 61.3167 | 0 | 0
588574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523372 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:19 | 2015-07-21 22:22 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
588579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29395-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:18 | 2015-07-21 22:41 | 2.3833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 512.4167 | 0 | 0
588580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:22 | 2015-07-21 22:32 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
588586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:49 | 2015-07-21 23:40 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
588587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438957 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:51 | 2015-07-21 21:35 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
588602 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226444 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:42 | 2015-07-21 22:00 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
588609 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110139 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:05 | 2015-07-22 01:35 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
588631 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:11 | 2015-07-21 23:26 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
588634 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3033-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:07 | 2015-07-21 22:59 | 1.8667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
588637 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967625 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:52 | 2015-07-22 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
588638 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:19 | 2015-07-22 09:18 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
588649 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21186-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 20:20 | 2015-07-22 00:37 | 4.2833 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1571.9833 | 0 | 0
588650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:36 | 2015-07-21 23:59 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
588653 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:16 | 2015-07-21 22:28 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
588655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:44 | 2015-07-21 23:59 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
588658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:32 | 2015-07-21 23:00 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
588662 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211142 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:36 | 2015-07-21 22:29 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
588664 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21887 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:40 | 2015-07-21 22:02 | 0.36667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 0 | 0
588670 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588403 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:24 | 2015-07-22 00:48 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
588671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944043 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:27 | 2015-07-21 22:27 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
588673 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130950 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:52 | 2015-07-21 23:00 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
588678 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3380-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:02 | 2015-07-21 22:33 | 0.51667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 144.15 | 0 | 0
588683 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:02 | 2015-07-22 00:51 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
588687 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 21:44 | 2015-07-22 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
588700 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402744 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:14 | 2015-07-21 23:40 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
588727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:18 | 2015-07-22 00:01 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
588735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987659 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:22 | 2015-07-21 23:13 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
588740 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:13 | 2015-07-21 23:32 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
588741 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:31 | 2015-07-21 22:47 | 0.26667 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 317.8667 | 0 | 0
588759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:48 | 2015-07-22 08:20 | 9.5333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1696.9333 | 0 | 0
588783 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107772 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:57 | 2015-07-22 01:29 | 2.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
588785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928281 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 22:39 | 2015-07-22 07:07 | 8.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
588802 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908544 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 23:23 | 2015-07-22 00:08 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
588804 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 23:24 | 2015-07-21 23:50 | 0.43333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
588807 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 00:09 | 2015-07-22 01:09 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
588809 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9141 FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 00:13 | 2015-07-22 02:21 | 2.1333 | 0 | 11302 | 0 | 0 | 0 | 24110.9333 | 0 | 0
588831 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909967 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 00:32 | 2015-07-22 01:30 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
588832 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907214 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 01:27 | 2015-07-22 02:10 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
588837 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2113-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 01:31 | 2015-07-22 02:41 | 1.1667 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 515.6667 | 0 | 0
588839 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 02:03 | 2015-07-22 02:59 | 0.93333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 191.3333 | 0 | 0
588840 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9071 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 02:26 | 2015-07-22 14:24 | 11.9667 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 28181.5 | 0 | 0
588843 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907047 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 02:32 | 2015-07-22 03:15 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
588846 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909262 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 02:38 | 2015-07-22 03:00 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
588847 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21887 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 03:35 | 2015-07-22 05:15 | 1.6667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
588848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21139BERİK SOK-->21866YURDAKUL SOK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 03:35 | 2015-07-22 03:44 | 0.15 | 0 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 0
588851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18576-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 02:41 | 2015-07-22 03:15 | 0.56667 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
588852 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3491_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 04:24 | 2015-07-22 05:53 | 1.4833 | 5 | 6738 | 0 | 0 | 7.4167 | 9994.7 | 0 | 0
588861 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26332 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-22 05:03 | 2015-07-22 08:27 | 3.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
588862 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9152 P=1.18 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-22 06:07 | 2015-07-22 07:01 | 0.9 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 1935.9 | 0 | 0
588866 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26332 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 07:07 | 2015-07-22 08:30 | 1.3833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 247.6167 | 0 | 0
588877 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28403-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 07:20 | 2015-07-22 12:38 | 5.3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 482.3 | 0 | 0
588885 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-22 07:34 | 2015-07-22 10:11 | 2.6167 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 949.85 | 0 | 0
588931 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YALÇIN KOREŞ --> 31505 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 06:41 | 2015-07-22 08:58 | 2.2833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8064.7333 | 0 | 0
588934 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223789 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:04 | 2015-07-22 10:16 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
588939 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586909 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 07:47 | 2015-07-22 19:47 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
588943 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581868 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:10 | 2015-07-22 09:36 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
588979 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 07:57 | 2015-07-22 09:25 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
589017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YEŞİLKENT FİDERİ --> 22280 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:32 | 2015-07-22 08:54 | 0.36667 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 349.4333 | 0 | 0
589030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | E.D.H. ARKASI 22984 TM PINAR TAVUKCULUK 21990 CIK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:31 | 2015-07-22 09:37 | 1.1 | 4 | 2135 | 0 | 0 | 4.4 | 2348.5 | 0 | 0
589086 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:46 | 2015-07-22 09:14 | 0.46667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
589200 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120300 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-22 08:54 | 2015-07-22 20:52 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
589206 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 06:40 | 2015-07-22 07:20 | 0.66667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
589235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:19 | 2015-07-22 09:34 | 0.25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
589272 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712882 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:23 | 2015-07-22 10:00 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
589278 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:20 | 2015-07-22 14:20 | 5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
589318 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->189-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:03 | 2015-07-22 20:02 | 10.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 197.7 | 0 | 0
589363 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:39 | 2015-07-22 10:43 | 1.0667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
589374 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29288 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:38 | 2015-07-22 21:00 | 11.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0
589378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -11380 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:21 | 2015-07-22 10:30 | 1.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
589384 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4462-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:33 | 2015-07-22 13:00 | 3.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0
589390 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731501 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:15 | 2015-07-22 17:49 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9667 | 0 | 0
589393 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721679 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:39 | 2015-07-22 18:05 | 8.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
589416 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:45 | 2015-07-22 10:14 | 0.48333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 135.3333 | 0 | 0
589426 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1230-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 09:59 | 2015-07-22 10:58 | 0.98333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 300.9 | 0 | 0
589447 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9465 P=0.80 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-22 10:11 | 2015-07-22 19:24 | 9.2167 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 5640.6 | 0 | 0
589449 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:09 | 2015-07-22 10:50 | 0.68333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
589478 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:55 | 2015-07-22 10:56 | 0.016667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
589487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:32 | 2015-07-22 11:03 | 0.51667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 107.4667 | 0 | 0
589491 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12624 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:33 | 2015-07-22 11:04 | 0.51667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 144.6667 | 0 | 0
589536 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:27 | 2015-07-22 20:35 | 10.1333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0
589536 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:27 | 2015-07-22 20:36 | 10.15 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0
589541 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2175-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:28 | 2015-07-22 12:30 | 2.0333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 508.3333 | 0 | 0
589624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:37 | 2015-07-22 15:50 | 5.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0
589627 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 972899 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:44 | 2015-07-22 15:00 | 4.2667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 0
589632 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431189 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:45 | 2015-07-22 12:48 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
589658 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3218-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:52 | 2015-07-22 11:01 | 0.15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
589740 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:01 | 2015-07-22 12:12 | 1.1833 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 381.0333 | 0 | 0
589766 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926656 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:42 | 2015-07-22 18:55 | 8.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0
589826 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:13 | 2015-07-22 12:13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
589847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4495 FİDERİ (10kV) | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:25 | 2015-07-22 11:23 | 0.96667 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0.96667 | 296.7667 | 0 | 0
589865 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20187-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:24 | 2015-07-22 13:00 | 1.6 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0
589877 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:10 | 2015-07-22 11:48 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
589884 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31835-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:32 | 2015-07-22 19:32 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
589887 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:10 | 2015-07-22 12:17 | 1.1167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 279.1667 | 0 | 0
589908 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12621 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:18 | 2015-07-22 12:01 | 0.71667 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 518.15 | 0 | 0
589931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:08 | 2015-07-22 14:57 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
589934 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28366 TM 12 NOLU FİDER-->28366 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:25 | 2015-07-22 13:27 | 2.0333 | 1 | 1161 | 0 | 0 | 2.0333 | 2360.7 | 0 | 0
589942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:46 | 2015-07-22 16:05 | 4.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
589943 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970143 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:54 | 2015-07-22 13:48 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
589953 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:49 | 2015-07-22 13:19 | 1.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
589961 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735494 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 11:46 | 2015-07-22 13:25 | 1.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
589995 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-21 13:11 | 2015-07-21 16:40 | 3.4833 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1240.0667 | 0 | 0
590000 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28963 FİDERİ-->28963 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:07 | 2015-07-22 15:43 | 3.6 | 0 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 11656.8 | 0 | 0
590022 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18566-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:12 | 2015-07-22 12:36 | 0.4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
590073 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717031 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:37 | 2015-07-22 13:41 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
590078 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:38 | 2015-07-22 14:40 | 2.0333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 0
590085 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28364 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:42 | 2015-07-22 21:00 | 8.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
590089 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:42 | 2015-07-23 00:06 | 11.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
590106 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:56 | 2015-07-22 13:18 | 0.36667 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 679.4333 | 0 | 0
590114 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31028-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:55 | 2015-07-22 14:50 | 1.9167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0
590129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20668 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:46 | 2015-07-22 14:03 | 1.2833 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 4480.1167 | 0 | 0
590132 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4278-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:37 | 2015-07-22 13:16 | 0.65 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0
590154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21154 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:10 | 2015-07-22 18:00 | 4.8333 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0
590203 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951145 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:05 | 2015-07-22 21:24 | 8.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.4833 | 0 | 0
590221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23500-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:31 | 2015-07-22 15:50 | 2.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
590222 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121286 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:40 | 2015-07-22 14:30 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
590231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28366 TM 12 NOLU FİDER-->28366 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:38 | 2015-07-22 16:00 | 2.3667 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 2880.2333 | 0 | 0
590263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:55 | 2015-07-22 17:35 | 4.6667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1633.3333 | 0 | 0
590279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:04 | 2015-07-22 16:16 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
590330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:42 | 2015-07-22 17:39 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
590333 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:50 | 2015-07-22 17:14 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
590348 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:57 | 2015-07-22 14:51 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
590403 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24450 DM --> YAKIN DİREK ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:04 | 2015-07-22 14:53 | 0.81667 | 4 | 373 | 0 | 0 | 3.2667 | 304.6167 | 0 | 0
590510 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:58 | 2015-07-22 19:30 | 5.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
590524 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551942 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:30 | 2015-07-22 17:00 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
590525 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586359 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:35 | 2015-07-22 16:40 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
590533 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 535982 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 07:47 | 2015-07-22 09:00 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
590535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:37 | 2015-07-22 18:49 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
590537 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110659 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-22 12:33 | 2015-07-22 21:44 | 9.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
590553 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983035 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:18 | 2015-07-23 02:17 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
590564 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403716 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:47 | 2015-07-22 17:45 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
590572 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717997 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 13:23 | 2015-07-22 19:41 | 6.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
590574 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740044 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:16 | 2015-07-22 16:25 | 2.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
590580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418264 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:26 | 2015-07-22 15:25 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
590583 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508385 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:54 | 2015-07-22 18:50 | 3.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
590584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434010 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:20 | 2015-07-22 16:25 | 2.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
590584 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 434095 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:20 | 2015-07-22 16:25 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
590584 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 434352 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:20 | 2015-07-22 16:25 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
590591 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 14:44 | 2015-07-23 | 9.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0
590599 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911596 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:03 | 2015-07-23 00:04 | 9.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 | 0 | 0
590636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:05 | 2015-07-22 18:09 | 3.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
590673 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:18 | 2015-07-22 20:00 | 4.7 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 0 | 0
590693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 10:43 | 2015-07-22 22:33 | 11.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130.1667 | 0 | 0
590695 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:36 | 2015-07-22 18:50 | 3.2333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 0 | 0
590706 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25186-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:31 | 2015-07-22 16:29 | 0.96667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
590774 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3872_fideri | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:50 | 2015-07-22 19:30 | 3.6667 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 22234.6667 | 0 | 0
590802 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:48 | 2015-07-22 16:11 | 0.38333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0
590813 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3421_FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:51 | 2015-07-22 17:06 | 1.25 | 1 | 1917 | 0 | 0 | 1.25 | 2396.25 | 0 | 0
590825 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28041 FİDERİ-->28860 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:57 | 2015-07-22 19:08 | 3.1833 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 26806.85 | 0 | 0
590827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526214 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 15:49 | 2015-07-22 16:25 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
590831 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:02 | 2015-07-22 18:19 | 2.2833 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 874.5167 | 0 | 0
590847 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:02 | 2015-07-22 22:00 | 5.9667 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 47870.5667 | 0 | 0
590930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4107 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:19 | 2015-07-22 18:40 | 2.35 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 709.7 | 0 | 0
590931 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:31 | 2015-07-22 17:27 | 0.93333 | 18 | 427 | 0 | 0 | 16.8 | 398.5333 | 0 | 0
590948 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508101 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:23 | 2015-07-22 18:08 | 1.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
590985 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:29 | 2015-07-22 17:49 | 1.3333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0
590995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567790 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:45 | 2015-07-22 17:06 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
591007 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:51 | 2015-07-22 18:10 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
591012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:29 | 2015-07-22 19:47 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
591036 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408096 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:55 | 2015-07-22 21:07 | 4.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
591063 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:02 | 2015-07-22 17:31 | 0.48333 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 155.6333 | 0 | 0
591070 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1439379 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:05 | 2015-07-22 18:55 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
591076 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:07 | 2015-07-23 04:07 | 12 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 0
591089 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:07 | 2015-07-22 18:14 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
591092 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936325 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:15 | 2015-07-22 17:58 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
591146 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446329 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:57 | 2015-07-22 23:04 | 6.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 0
591155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 16:20 | 2015-07-22 17:45 | 1.4167 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 990.25 | 0 | 0
591241 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:48 | 2015-07-22 19:17 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
591248 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:47 | 2015-07-22 19:44 | 1.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 0 | 0
591265 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618952 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:49 | 2015-07-22 19:09 | 1.3333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
591267 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:05 | 2015-07-22 19:33 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
591274 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:57 | 2015-07-22 19:10 | 1.2167 | 1 | 4984 | 0 | 0 | 1.2167 | 6063.8667 | 0 | 0
591275 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952151 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:05 | 2015-07-22 18:36 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
591279 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:52 | 2015-07-22 18:55 | 1.05 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 200.55 | 0 | 0
591290 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 17:59 | 2015-07-22 18:45 | 0.76667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 7937.3 | 0 | 0
591309 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9018-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:11 | 2015-07-22 19:27 | 1.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
591322 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970482 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:16 | 2015-07-22 18:55 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
591325 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936317 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:24 | 2015-07-22 19:45 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
591326 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586037 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:23 | 2015-07-22 22:48 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
591330 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925127 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:30 | 2015-07-22 18:42 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
591331 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:35 | 2015-07-22 18:52 | 0.28333 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.56667 | 2324.1833 | 0 | 0
591343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105113 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:31 | 2015-07-22 18:51 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
591344 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3481_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:36 | 2015-07-22 18:42 | 0.1 | 0 | 5302 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 0 | 0
591362 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:54 | 2015-07-22 19:55 | 1.0167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0 | 0
591370 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602588 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:59 | 2015-07-22 20:18 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
591372 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 917290 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 18:52 | 2015-07-22 19:20 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
591380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:16 | 2015-07-22 21:09 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
591382 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956634 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:15 | 2015-07-22 20:15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
591385 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209025 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:21 | 2015-07-22 20:30 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
591388 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570201 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:20 | 2015-07-22 20:21 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
591392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416748 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:20 | 2015-07-22 23:00 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
591416 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:53 | 2015-07-22 20:29 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
591419 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914758 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:50 | 2015-07-22 20:16 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
591422 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25069-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:54 | 2015-07-22 21:15 | 1.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
591425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227593 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:01 | 2015-07-22 21:11 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
591431 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417706 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:05 | 2015-07-22 22:00 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
591432 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3463-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:03 | 2015-07-23 00:53 | 4.8333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
591434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454228 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 19:50 | 2015-07-22 22:17 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
591442 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:24 | 2015-07-22 21:08 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
591445 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127936 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:21 | 2015-07-22 21:00 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
591446 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446329 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:26 | 2015-07-22 23:02 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
591449 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:38 | 2015-07-22 21:50 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
591455 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:48 | 2015-07-22 21:49 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
591456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526540 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:49 | 2015-07-22 21:20 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
591457 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:42 | 2015-07-23 01:00 | 4.3 | 0 | 12921 | 0 | 0 | 0 | 55560.3 | 0 | 0
591458 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587351 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:47 | 2015-07-22 21:20 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
591460 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3474-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:48 | 2015-07-22 22:12 | 1.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
591461 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585007 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:40 | 2015-07-22 21:20 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
591463 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557145 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:40 | 2015-07-22 21:23 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
591469 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:08 | 2015-07-22 21:04 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
591480 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537383 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:11 | 2015-07-23 00:40 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
591488 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 20:56 | 2015-07-22 23:10 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
591500 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103267 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:35 | 2015-07-22 21:52 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
591501 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24122-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:30 | 2015-07-22 22:02 | 0.53333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
591511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584898 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:28 | 2015-07-22 22:10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
591515 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:42 | 2015-07-22 23:02 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
591526 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:48 | 2015-07-22 22:20 | 0.53333 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 621.8667 | 0 | 0
591533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 596270 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:59 | 2015-07-22 23:47 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
591542 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 21:43 | 2015-07-23 02:49 | 5.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0
591557 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 22:13 | 2015-07-23 08:11 | 9.9667 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 4026.5333 | 0 | 0
591571 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525536 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 22:37 | 2015-07-22 23:24 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
591574 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 22:40 | 2015-07-22 23:59 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
591577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 22:40 | 2015-07-22 23:36 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
591579 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204015 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 22:55 | 2015-07-22 23:30 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
591589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YEŞİLKENT FİDERİ --> 22280 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 23:22 | 2015-07-23 00:49 | 1.45 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 1381.85 | 0 | 0
591591 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 23:33 | 2015-07-23 11:33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
591593 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28329 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:13 | 2015-07-23 01:12 | 0.98333 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 3138.8 | 0 | 0
591594 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518402 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:14 | 2015-07-23 00:54 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
591596 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28408 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:17 | 2015-07-23 01:59 | 1.7 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 0 | 0
591597 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28800-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:04 | 2015-07-23 12:03 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
591598 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:12 | 2015-07-23 12:11 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
591600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29068-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:13 | 2015-07-23 10:02 | 9.8167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1737.55 | 0 | 0
591602 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28458 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:14 | 2015-07-23 02:08 | 1.9 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 2680.9 | 0 | 0
591605 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:44 | 2015-07-23 00:51 | 0.11667 | 1 | 2736 | 0 | 0 | 0.11667 | 319.2 | 0 | 0
591608 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9153 P=1.04 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-23 00:42 | 2015-07-23 02:47 | 2.0833 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 866.6667 | 0 | 0
591616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 23:31 | 2015-07-23 02:10 | 2.65 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1505.2 | 0 | 0
591618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM-->21950 MERÇELİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 23:23 | 2015-07-23 01:04 | 1.6833 | 9 | 128 | 0 | 0 | 15.15 | 215.4667 | 0 | 0
591619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 00:20 | 2015-07-23 01:36 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
591621 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 01:13 | 2015-07-23 02:00 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
591632 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 01:40 | 2015-07-23 02:21 | 0.68333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0 | 0
591634 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31000 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 01:57 | 2015-07-23 02:57 | 1 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0
591636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3685-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 01:35 | 2015-07-23 10:20 | 8.75 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
591639 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28775 FİDERİ-->28775 CEBECİ CADDESİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 02:10 | 2015-07-23 11:37 | 9.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0
591641 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956620 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 03:00 | 2015-07-23 03:29 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
591642 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-22 23:58 | 2015-07-23 11:57 | 11.9833 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 9622.6167 | 0 | 0
591644 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 02:57 | 2015-07-23 03:49 | 0.86667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
591646 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9030 P=0.70 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-23 02:59 | 2015-07-23 05:58 | 2.9833 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 3657.5667 | 0 | 0
591657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21263-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 03:32 | 2015-07-23 08:42 | 5.1667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1095.3333 | 0 | 0
591682 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 06:00 | 2015-07-23 15:41 | 9.6833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 416.3833 | 0 | 0
591684 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9376 P=0.99 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-23 06:33 | 2015-07-23 10:05 | 3.5333 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1586.4667 | 0 | 0
591694 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 07:07 | 2015-07-23 09:35 | 2.4667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 498.2667 | 0 | 0
591695 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 07:35 | 2015-07-23 08:04 | 0.48333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 155.15 | 0 | 0
591698 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 07:39 | 2015-07-23 10:03 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
591735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28506 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:09 | 2015-07-23 14:46 | 6.6167 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 8363.4667 | 0 | 0
591746 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3110-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 07:57 | 2015-07-23 18:00 | 10.05 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2482.35 | 0 | 0
591773 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:27 | 2015-07-23 09:26 | 0.98333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 244.85 | 0 | 0
591791 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115759 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:11 | 2015-07-23 09:00 | 0.81667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
591804 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:27 | 2015-07-23 11:17 | 2.8333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 572.3333 | 0 | 0
591848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21301 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:41 | 2015-07-23 11:40 | 2.9833 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 4791.2333 | 0 | 0
591873 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226899 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:53 | 2015-07-23 09:46 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
591877 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25283-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:51 | 2015-07-23 11:43 | 2.8667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
591917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981680 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:44 | 2015-07-23 13:02 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
591919 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2059-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:49 | 2015-07-23 20:48 | 11.9833 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 5871.8333 | 0 | 0
591922 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 475865 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:02 | 2015-07-23 09:42 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
591937 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403719 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:58 | 2015-07-23 11:25 | 2.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
591941 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122700 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:13 | 2015-07-23 10:00 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
591950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:02 | 2015-07-23 21:02 | 12 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0
591957 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3463-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:17 | 2015-07-23 10:00 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
591969 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:31 | 2015-07-23 13:13 | 1.7 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 727.6 | 0 | 0
591969 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728187 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:18 | 2015-07-23 11:31 | 2.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
591985 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744047 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:25 | 2015-07-23 10:11 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
591987 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1966028 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 08:47 | 2015-07-23 15:23 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
591990 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929930 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:11 | 2015-07-23 15:31 | 6.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
591996 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:27 | 2015-07-23 10:46 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
592012 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607616 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:26 | 2015-07-23 13:10 | 3.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
592029 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:32 | 2015-07-23 12:06 | 2.5667 | 2 | 642 | 0 | 0 | 5.1333 | 1647.8 | 0 | 0
592032 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403719 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:28 | 2015-07-23 15:30 | 6.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0
592039 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 700454 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:38 | 2015-07-23 18:28 | 8.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0
592044 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 467074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:45 | 2015-07-23 10:47 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
592046 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31410-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:01 | 2015-07-23 12:42 | 3.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
592051 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583502 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:44 | 2015-07-23 10:21 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
592060 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22804 SEKAP-->CEMKA 20246 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:47 | 2015-07-23 10:05 | 0.3 | 8 | 179 | 0 | 0 | 2.4 | 53.7 | 0 | 0
592075 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:33 | 2015-07-23 20:00 | 1.45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
592080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28433-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:57 | 2015-07-23 10:29 | 0.53333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
592103 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:05 | 2015-07-23 22:05 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
592138 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18008-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:08 | 2015-07-23 14:24 | 4.2667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 473.6 | 0 | 0
592172 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432812 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:10 | 2015-07-23 10:32 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
592178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:05 | 2015-07-23 12:30 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
592182 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912377 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:32 | 2015-07-23 11:15 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
592193 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953156 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:26 | 2015-07-23 22:24 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
592198 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916851 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:38 | 2015-07-23 11:16 | 0.63333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
592200 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934612 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:32 | 2015-07-23 17:13 | 6.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 0 | 0
592200 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934613 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:32 | 2015-07-23 17:13 | 6.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
592200 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934604 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:32 | 2015-07-23 17:14 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0
592216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:00 | 2015-07-23 12:30 | 2.5 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
592241 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:50 | 2015-07-23 11:30 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
592255 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:48 | 2015-07-23 12:02 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
592321 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-23 10:57 | 2015-07-23 19:38 | 8.6833 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 9186.9667 | 0 | 0
592332 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584097 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:08 | 2015-07-23 11:43 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
592339 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:01 | 2015-07-23 12:02 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
592344 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31512-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:59 | 2015-07-23 14:25 | 3.4333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1060.9 | 0 | 0
592347 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:03 | 2015-07-23 13:09 | 2.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
592348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28050 FİDERİ-->28050 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:10 | 2015-07-23 14:01 | 2.85 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 304.95 | 0 | 0
592361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995719 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:16 | 2015-07-23 11:36 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
592379 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 09:58 | 2015-07-23 11:00 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
592394 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:31 | 2015-07-23 12:28 | 0.95 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0
592400 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:28 | 2015-07-23 16:00 | 4.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
592410 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912538 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:30 | 2015-07-23 12:25 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
592443 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226769 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:15 | 2015-07-23 12:13 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
592451 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1417748 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:37 | 2015-07-23 14:25 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
592464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982302 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:46 | 2015-07-23 14:14 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
592465 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951376 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:49 | 2015-07-23 22:35 | 10.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
592490 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28799 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:40 | 2015-07-23 20:00 | 8.3333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1358.3333 | 0 | 0
592491 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:57 | 2015-07-23 14:56 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
592512 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:59 | 2015-07-23 13:12 | 1.2167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
592521 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3464-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:54 | 2015-07-23 12:24 | 0.5 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 0 | 0
592527 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:03 | 2015-07-23 12:47 | 0.73333 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 517.7333 | 0 | 0
592531 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:08 | 2015-07-23 12:45 | 0.61667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0
592537 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25920 ORTAKÖY SAN.DM. | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:03 | 2015-07-23 12:40 | 0.61667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 209.6667 | 0 | 0
592550 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910150 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:02 | 2015-07-23 16:44 | 4.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
592552 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:15 | 2015-07-23 12:32 | 0.28333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
592577 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:24 | 2015-07-23 12:59 | 0.58333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
592589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:25 | 2015-07-24 00:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
592592 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406167 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:19 | 2015-07-23 17:30 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
592594 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->803-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:09 | 2015-07-23 14:30 | 3.35 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 700.15 | 0 | 0
592594 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617811 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 10:09 | 2015-07-23 14:30 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
592596 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24455 DM-->24080 YELKENCİLER ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:03 | 2015-07-23 14:52 | 2.8167 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3723.6333 | 0 | 0
592597 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:32 | 2015-07-23 18:00 | 5.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
592604 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:10 | 2015-07-23 12:49 | 0.65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
592605 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24002-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:39 | 2015-07-23 13:28 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
592609 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:20 | 2015-07-23 20:08 | 7.8 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1388.4 | 0 | 0
592610 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585195 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:20 | 2015-07-23 13:22 | 1.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
592619 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:34 | 2015-07-23 16:58 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
592626 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946675 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:46 | 2015-07-23 13:47 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
592631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:57 | 2015-07-23 16:37 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
592644 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123409 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:32 | 2015-07-23 17:09 | 4.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
592646 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:01 | 2015-07-23 14:07 | 1.1 | 1 | 943 | 0 | 0 | 1.1 | 1037.3 | 0 | 0
592648 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523266 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 12:53 | 2015-07-23 15:40 | 2.7833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0
592670 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120649 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:15 | 2015-07-23 13:59 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
592671 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559101 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:19 | 2015-07-23 15:41 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
592681 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31002-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:05 | 2015-07-23 15:05 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
592684 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28391 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:21 | 2015-07-23 19:00 | 5.65 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0
592692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970428 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:21 | 2015-07-23 14:17 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
592704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971 FİDERİ-->28971 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:30 | 2015-07-23 15:55 | 2.4167 | 1 | 1284 | 0 | 0 | 2.4167 | 3103 | 0 | 0
592711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986433 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:19 | 2015-07-23 17:03 | 3.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
592745 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471884 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:41 | 2015-07-23 14:25 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
592745 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472975 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:41 | 2015-07-23 14:25 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
592753 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:39 | 2015-07-23 20:24 | 6.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
592773 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21301 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:19 | 2015-07-23 18:01 | 4.7 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 7548.2 | 0 | 0
592777 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:40 | 2015-07-23 14:16 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
592782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20099-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:31 | 2015-07-23 19:12 | 5.6833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 784.3 | 0 | 0
592790 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450030 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:37 | 2015-07-23 15:00 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
592815 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:53 | 2015-07-23 14:52 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
592849 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914268 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:52 | 2015-07-23 19:30 | 5.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0
592852 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225565 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:50 | 2015-07-23 18:25 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
592862 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28284-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:05 | 2015-07-24 02:05 | 12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
592877 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25257 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:00 | 2015-07-23 15:39 | 1.65 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 318.45 | 0 | 0
592890 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1141-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:11 | 2015-07-23 21:31 | 7.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.6667 | 0 | 0
592894 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958917 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:02 | 2015-07-23 22:33 | 8.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
592909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 13:57 | 2015-07-23 17:04 | 3.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
592924 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:05 | 2015-07-23 17:11 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
592928 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:15 | 2015-07-23 16:07 | 1.8667 | 1 | 8283 | 0 | 0 | 1.8667 | 15461.6 | 0 | 0
592932 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115903 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:23 | 2015-07-23 15:09 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
593007 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:30 | 2015-07-23 16:55 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
593010 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:24 | 2015-07-23 15:30 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
593010 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 485390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:24 | 2015-07-23 15:30 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
593014 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:32 | 2015-07-23 16:00 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
593020 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:40 | 2015-07-23 19:07 | 4.45 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2015.85 | 0 | 0
593025 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:41 | 2015-07-23 15:30 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
593040 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 421659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:46 | 2015-07-23 17:00 | 2.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
593046 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:38 | 2015-07-23 15:24 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
593130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:08 | 2015-07-23 23:57 | 8.8167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0
593153 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584734 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:58 | 2015-07-23 17:45 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
593160 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28739-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:46 | 2015-07-23 22:25 | 7.65 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1858.95 | 0 | 0
593165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:08 | 2015-07-23 21:49 | 6.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0
593186 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952724 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:02 | 2015-07-23 15:40 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
593192 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740971 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 14:35 | 2015-07-23 16:00 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
593196 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->K. KILIÇLI 25015 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:13 | 2015-07-23 16:10 | 0.95 | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.6 | 114 | 0 | 0
593197 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:19 | 2015-07-23 20:00 | 4.6833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 416.8167 | 0 | 0
593203 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725562 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:16 | 2015-07-23 16:00 | 0.73333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
593211 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:14 | 2015-07-23 16:45 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
593236 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 467151 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:34 | 2015-07-23 16:30 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
593240 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.-->26216 ŞÖLEN ÇİKOLATA | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:11 | 2015-07-23 17:40 | 2.4833 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.4833 | 4.9667 | 0 | 0
593249 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:31 | 2015-07-23 16:17 | 0.76667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0
593295 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129880 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:25 | 2015-07-23 16:30 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
593327 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716826 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:54 | 2015-07-23 16:00 | 0.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
593330 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28739 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:38 | 2015-07-23 22:58 | 7.3333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2566.6667 | 0 | 0
593380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:39 | 2015-07-23 16:34 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
593386 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:05 | 2015-07-24 02:38 | 10.55 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1972.85 | 0 | 0
593391 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4138 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 15:50 | 2015-07-23 17:10 | 1.3333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 581.3333 | 0 | 0
593393 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984817 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:15 | 2015-07-23 21:03 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
593412 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:20 | 2015-07-23 17:05 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
593417 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730332 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:23 | 2015-07-23 17:41 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
593423 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28341 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:23 | 2015-07-23 21:00 | 4.6167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1615.8333 | 0 | 0
593453 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:34 | 2015-07-23 18:32 | 1.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
593530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560491 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:28 | 2015-07-23 20:55 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
593543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437982 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:26 | 2015-07-23 17:00 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
593580 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:35 | 2015-07-23 21:29 | 0.9 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 0 | 0
593580 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964549 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:46 | 2015-07-23 21:30 | 4.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
593582 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:45 | 2015-07-23 17:53 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
593625 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728511 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:49 | 2015-07-23 17:20 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
593640 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953156 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:56 | 2015-07-23 22:37 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
593801 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3114_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:33 | 2015-07-23 18:40 | 1.1167 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 1164.6833 | 0 | 0
593817 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->ESKİ FENER 26042 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:35 | 2015-07-23 20:48 | 3.2167 | 5 | 32 | 0 | 0 | 16.0833 | 102.9333 | 0 | 0
593850 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:26 | 2015-07-24 | 6.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0
593906 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25315-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:52 | 2015-07-23 18:50 | 0.96667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
593915 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:01 | 2015-07-23 18:30 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
593960 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22612-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:08 | 2015-07-23 19:20 | 2.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
593964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985359 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:07 | 2015-07-24 06:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
593967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:10 | 2015-07-23 19:37 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
593969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976065 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:47 | 2015-07-23 18:05 | 1.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
593980 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140946 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:02 | 2015-07-23 20:15 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
593985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:34 | 2015-07-23 19:38 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
593998 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:26 | 2015-07-23 20:50 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
594001 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:39 | 2015-07-23 21:47 | 3.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
594012 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:32 | 2015-07-24 06:31 | 11.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 0 | 0
594015 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4344 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 16:21 | 2015-07-23 18:44 | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0
594020 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:47 | 2015-07-23 19:09 | 0.36667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 74.0667 | 0 | 0
594021 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932073 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:47 | 2015-07-23 20:17 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
594024 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109163 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 17:48 | 2015-07-23 19:59 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
594026 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28341 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:58 | 2015-07-23 21:25 | 2.45 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 0 | 0
594049 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993366 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:19 | 2015-07-23 20:00 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
594056 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:05 | 2015-07-24 07:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
594061 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904029 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:27 | 2015-07-23 20:36 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
594065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438344 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:18 | 2015-07-23 20:40 | 1.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0
594069 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:36 | 2015-07-23 23:26 | 3.8333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.1667 | 0 | 0
594072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:42 | 2015-07-23 20:05 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
594073 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563765 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:40 | 2015-07-23 20:53 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
594084 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136273 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:43 | 2015-07-23 22:19 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
594089 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 700454 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:40 | 2015-07-24 07:39 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
594105 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427669 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:42 | 2015-07-23 20:05 | 1.3833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0
594114 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427646 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:51 | 2015-07-23 21:10 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
594114 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 18:51 | 2015-07-23 21:10 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
594120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453840 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:42 | 2015-07-23 21:00 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
594132 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719947 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:05 | 2015-07-23 20:10 | 0.083333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
594155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101205 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:15 | 2015-07-23 21:19 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
594157 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577966 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:19 | 2015-07-23 21:16 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
594178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460517 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:01 | 2015-07-23 21:45 | 1.7333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.2667 | 0 | 0
594180 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:31 | 2015-07-23 21:03 | 0.53333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 117.3333 | 0 | 0
594184 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:45 | 2015-07-24 00:05 | 3.3333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
594185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:46 | 2015-07-23 22:56 | 2.1667 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 437.6667 | 0 | 0
594187 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:49 | 2015-07-23 22:05 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
594188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:49 | 2015-07-23 21:17 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
594191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:11 | 2015-07-23 22:40 | 2.4833 | 3 | 12298 | 0 | 0 | 7.45 | 30540.0333 | 0 | 0
594194 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902901 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:58 | 2015-07-23 21:46 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
594195 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:47 | 2015-07-23 22:41 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
594198 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580207 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:02 | 2015-07-23 21:41 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
594202 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:06 | 2015-07-23 21:50 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
594203 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->ESKİ FENER 26042 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:01 | 2015-07-23 23:50 | 2.8167 | 5 | 32 | 0 | 0 | 14.0833 | 90.1333 | 0 | 0
594204 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->644-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:08 | 2015-07-23 21:57 | 0.81667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
594207 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22028-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:07 | 2015-07-23 21:55 | 0.8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
594210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 20:39 | 2015-07-23 22:15 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
594220 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971343 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:27 | 2015-07-23 22:26 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
594221 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119213 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:36 | 2015-07-24 00:06 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
594227 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737065 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:38 | 2015-07-23 22:13 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
594229 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574672 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:35 | 2015-07-24 01:53 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
594232 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:46 | 2015-07-23 23:46 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
594234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523794 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:40 | 2015-07-23 22:08 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
594238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566486 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:47 | 2015-07-23 23:59 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
594244 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431418 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:42 | 2015-07-23 23:21 | 1.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
594249 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28095-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:04 | 2015-07-24 10:04 | 12 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0
594250 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736815 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:06 | 2015-07-23 23:48 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
594251 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28203 FİDERİ-->28203 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:06 | 2015-07-24 00:04 | 1.9667 | 2 | 4269 | 0 | 0 | 3.9333 | 8395.7 | 0 | 0
594251 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28203 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:06 | 2015-07-24 00:12 | 2.1 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0
594255 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:24 | 2015-07-24 10:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
594262 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977864 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:39 | 2015-07-24 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
594263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525752 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:32 | 2015-07-24 00:20 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
594268 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25598 DM-->BETON DİREKLER DEVAMI 25474 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:49 | 2015-07-23 23:02 | 0.21667 | 4 | 480 | 0 | 0 | 0.86667 | 104 | 0 | 0
594270 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563442 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:50 | 2015-07-24 00:41 | 1.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
594274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 19:53 | 2015-07-24 00:48 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
594277 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20786-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 21:54 | 2015-07-23 22:51 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
594278 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971178 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:36 | 2015-07-23 23:47 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
594279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:51 | 2015-07-24 01:25 | 2.5667 | 1 | 1270 | 0 | 0 | 2.5667 | 3259.6667 | 0 | 0
594289 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 141531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 22:38 | 2015-07-24 10:36 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
594290 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:10 | 2015-07-24 00:30 | 1.3333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 757.3333 | 0 | 0
594294 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9634-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:21 | 2015-07-24 11:00 | 11.65 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2353.3 | 0 | 0
594297 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:15 | 2015-07-24 09:26 | 10.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
594299 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112152 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:23 | 2015-07-24 01:52 | 2.4833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.0833 | 0 | 0
594301 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 426727 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:38 | 2015-07-24 01:00 | 1.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.7333 | 0 | 0
594303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25875-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:48 | 2015-07-24 00:30 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
594304 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964250 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 23:32 | 2015-07-24 10:48 | 11.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
594316 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 00:28 | 2015-07-24 02:32 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
594320 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9545 P=0.32 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-24 00:31 | 2015-07-24 04:18 | 3.7833 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2315.4 | 0 | 0
594336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM-->18576 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 00:56 | 2015-07-24 01:11 | 0.25 | 3 | 8259 | 0 | 0 | 0.75 | 2064.75 | 0 | 0
594337 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3918 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 01:02 | 2015-07-24 01:23 | 0.35 | 3 | 1562 | 0 | 0 | 1.05 | 546.7 | 0 | 0
594342 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 01:23 | 2015-07-24 01:37 | 0.23333 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
594343 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 01:24 | 2015-07-24 01:57 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
594357 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21787ERDOĞANLAR-->20120 SAMET | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 02:55 | 2015-07-24 03:53 | 0.96667 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
594358 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22325 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 03:04 | 2015-07-24 03:14 | 0.16667 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
594361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4115 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 03:28 | 2015-07-24 03:50 | 0.36667 | 1 | 5060 | 0 | 0 | 0.36667 | 1855.3333 | 0 | 0
594363 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:05 | 2015-07-24 05:19 | 1.2333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 128.2667 | 0 | 0
594364 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9326 P=0.59 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:11 | 2015-07-24 04:28 | 0.28333 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
594366 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3003 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:34 | 2015-07-24 06:36 | 2.0333 | 4 | 3482 | 0 | 0 | 8.1333 | 7080.0667 | 0 | 0
594367 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:55 | 2015-07-24 05:13 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
594368 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->160-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:10 | 2015-07-24 05:49 | 1.65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
594371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 04:18 | 2015-07-24 06:33 | 2.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
594373 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994115 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:34 | 2015-07-24 18:34 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
594374 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:46 | 2015-07-24 07:50 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
594376 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20106-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:39 | 2015-07-24 08:30 | 1.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
594377 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544462 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 05:30 | 2015-07-24 17:28 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
594381 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24340 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:50 | 2015-07-24 07:47 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
594382 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:53 | 2015-07-24 07:29 | 0.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
594387 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905920 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:18 | 2015-07-24 11:10 | 3.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
594395 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:33 | 2015-07-24 08:50 | 1.2833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 315.7 | 0 | 0
594396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21866FRESH KEK-->21994 METER | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:40 | 2015-07-24 12:20 | 4.6667 | 15 | 145 | 0 | 0 | 70 | 676.6667 | 0 | 0
594397 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:43 | 2015-07-24 10:18 | 2.5833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 260.9167 | 0 | 0
594405 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:50 | 2015-07-24 10:02 | 2.2 | 1 | 474 | 0 | 0 | 2.2 | 1042.8 | 0 | 0
594406 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:57 | 2015-07-24 09:01 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
594409 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28011-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:56 | 2015-07-24 19:56 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
594410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22830 MERSEDES 1--> 20080 ALKENT ÇAMLICA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 07:38 | 2015-07-24 11:14 | 3.6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14.4 | 54 | 0 | 0
594411 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28901-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 06:48 | 2015-07-24 18:48 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0
594454 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939273 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 08:28 | 2015-07-24 09:29 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
594460 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925288 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 08:29 | 2015-07-24 09:15 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
594532 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 08:38 | 2015-07-24 12:36 | 3.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
594552 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31964 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 08:39 | 2015-07-24 09:53 | 1.2333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0
594610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227619 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:08 | 2015-07-24 11:13 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
594669 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932744 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:24 | 2015-07-24 21:24 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
594677 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 110070 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:08 | 2015-07-24 18:40 | 9.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 181.1333 | 0 | 0
594682 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11451 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 08:58 | 2015-07-24 10:43 | 1.75 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 0
594683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135136 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:27 | 2015-07-24 12:04 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
594704 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:34 | 2015-07-24 10:45 | 1.1833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.0833 | 0 | 0
594711 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:38 | 2015-07-24 13:03 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
594739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:42 | 2015-07-24 13:56 | 4.2333 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1761.0667 | 0 | 0
594741 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616938 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:46 | 2015-07-24 11:45 | 1.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
594781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4090 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:25 | 2015-07-24 10:01 | 0.6 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 671.4 | 0 | 0
594810 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720791 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:02 | 2015-07-24 10:15 | 0.21667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
594864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:53 | 2015-07-24 11:14 | 1.35 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2.7 | 263.25 | 0 | 0
594872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224853 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:20 | 2015-07-24 10:09 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
594890 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901674 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:59 | 2015-07-24 13:02 | 3.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
594891 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9348-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-24 10:01 | 2015-07-24 19:31 | 9.5 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 23313 | 0 | 0
594907 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 103 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-24 10:13 | 2015-07-24 14:06 | 3.8833 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 2481.45 | 0 | 0
594907 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 804 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-24 10:13 | 2015-07-24 16:07 | 5.9 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 5038.6 | 0 | 0
594929 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12602 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:49 | 2015-07-24 10:17 | 0.46667 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0
594949 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1479 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:12 | 2015-07-24 11:17 | 1.0833 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1043.25 | 0 | 0
594978 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:20 | 2015-07-24 10:40 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
595024 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 123131452 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:24 | 2015-07-24 14:49 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
595055 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 468394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 09:34 | 2015-07-24 11:18 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
595077 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581837 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:37 | 2015-07-24 11:47 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
595112 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:37 | 2015-07-24 14:34 | 3.95 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0
595116 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9662-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:45 | 2015-07-24 18:33 | 7.8 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 0
595170 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21106-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:28 | 2015-07-24 19:00 | 0.53333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
595186 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734403 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:56 | 2015-07-24 14:37 | 3.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
595199 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3577-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:04 | 2015-07-24 11:38 | 0.56667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
595231 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2069-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:06 | 2015-07-24 12:46 | 1.6667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 136.6667 | 0 | 0
595231 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2069-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:06 | 2015-07-24 12:46 | 1.6667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
595251 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:21 | 2015-07-24 12:25 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
595306 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:45 | 2015-07-24 14:01 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
595313 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969211 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:50 | 2015-07-24 12:54 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
595317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4418-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:22 | 2015-07-24 13:05 | 1.7167 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1220.55 | 0 | 0
595336 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4494 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:29 | 2015-07-24 16:08 | 4.65 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 3175.95 | 0 | 0
595355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554680 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:55 | 2015-07-24 13:30 | 1.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
595362 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127549 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:45 | 2015-07-24 18:00 | 6.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
595368 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126120 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:37 | 2015-07-24 13:12 | 1.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
595385 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:15 | 2015-07-24 14:30 | 2.25 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 294.75 | 0 | 0
595434 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3569-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:21 | 2015-07-24 12:44 | 0.38333 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 0 | 0
595446 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3702-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:19 | 2015-07-24 12:32 | 0.21667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 0
595461 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 10:39 | 2015-07-24 12:44 | 2.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0 | 0
595462 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2113-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:13 | 2015-07-25 00:11 | 11.9667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.3333 | 0 | 0
595469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:22 | 2015-07-24 13:05 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
595470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:16 | 2015-07-24 20:36 | 8.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
595478 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 747107 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:28 | 2015-07-24 14:15 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
595495 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-23 11:52 | 2015-07-23 12:29 | 0.61667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
595499 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21186-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:04 | 2015-07-24 18:39 | 7.5833 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2783.0833 | 0 | 0
595500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412824 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:20 | 2015-07-24 19:55 | 7.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
595505 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110369 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 11:23 | 2015-07-24 19:04 | 7.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
595506 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3486-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:46 | 2015-07-24 13:43 | 0.95 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
595515 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->851-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:50 | 2015-07-24 16:19 | 3.4833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 243.8333 | 0 | 0
595522 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:27 | 2015-07-24 15:06 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
595524 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 12:45 | 2015-07-24 18:02 | 5.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0 | 0
595540 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:07 | 2015-07-24 15:37 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
595543 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822989 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:04 | 2015-07-24 20:02 | 6.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
595553 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817151 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:11 | 2015-07-24 16:46 | 3.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
595572 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3210-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:23 | 2015-07-24 16:30 | 3.1167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 292.9667 | 0 | 0
595587 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:28 | 2015-07-24 14:58 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
595589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1111 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:34 | 2015-07-24 20:37 | 7.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
595618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:48 | 2015-07-24 14:52 | 1.0667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0
595664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446 DM ---> 11063 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:52 | 2015-07-24 14:50 | 0.96667 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 2450.5 | 0 | 0
595666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602516 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:03 | 2015-07-24 15:08 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
595688 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:09 | 2015-07-24 18:05 | 3.9333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
595696 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219353 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 13:57 | 2015-07-24 14:59 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
595714 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937417 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:19 | 2015-07-24 15:28 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
595766 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3128-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:23 | 2015-07-24 17:11 | 2.8 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0
595893 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:29 | 2015-07-24 17:49 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
595915 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:16 | 2015-07-24 15:30 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
595921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 595921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:18 | 2015-07-24 17:48 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
595924 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3114_FİDERİ | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:51 | 2015-07-24 18:25 | 3.5667 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 3720.0333 | 0 | 0
595925 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939081 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:48 | 2015-07-25 00:42 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
595926 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:14 | 2015-07-24 16:59 | 1.75 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 666.75 | 0 | 0
595926 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 936368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:32 | 2015-07-24 16:59 | 2.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
595941 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973998 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 14:56 | 2015-07-24 15:30 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
596051 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508077 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:10 | 2015-07-24 16:17 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
596066 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23104-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:10 | 2015-07-24 19:15 | 4.0833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | 0 | 0
596068 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951249 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:10 | 2015-07-24 19:11 | 4.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
596103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:19 | 2015-07-24 20:37 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
596104 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:27 | 2015-07-24 17:01 | 1.5667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
596111 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8848 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:28 | 2015-07-24 16:56 | 1.4667 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1.4667 | 340.2667 | 0 | 0
596178 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11191-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:35 | 2015-07-24 17:29 | 1.9 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 302.1 | 0 | 0
596226 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:38 | 2015-07-24 19:38 | 4 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 0 | 0
596234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551193 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:36 | 2015-07-24 16:29 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
596235 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9545-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:46 | 2015-07-24 20:39 | 4.8833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 498.1 | 0 | 0
596262 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:44 | 2015-07-24 19:10 | 3.4333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1201.6667 | 0 | 0
596280 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9619-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:52 | 2015-07-24 21:33 | 5.6833 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1534.5 | 0 | 0
596332 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921364 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:48 | 2015-07-24 23:00 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
596343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103269 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:15 | 2015-07-24 18:31 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
596348 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:15 | 2015-07-24 17:05 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
596350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:03 | 2015-07-24 18:49 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
596374 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708059 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:20 | 2015-07-24 16:48 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
596406 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901470 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:59 | 2015-07-24 16:37 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
596409 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 19100441 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:22 | 2015-07-25 04:22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
596452 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612605 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:36 | 2015-07-24 18:39 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
596523 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12321-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:41 | 2015-07-24 17:27 | 0.76667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
596533 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:44 | 2015-07-24 19:00 | 2.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
596541 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:53 | 2015-07-25 04:52 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
596560 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107125 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:46 | 2015-07-24 18:22 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
596564 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:58 | 2015-07-25 04:58 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
596571 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:59 | 2015-07-25 04:58 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
596583 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440123 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:56 | 2015-07-24 18:10 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
596628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:37 | 2015-07-24 19:32 | 2.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
596664 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:16 | 2015-07-24 17:35 | 0.31667 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0.63333 | 56.3667 | 0 | 0
596678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:51 | 2015-07-24 17:24 | 0.55 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48.95 | 0 | 0
596679 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20509-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:44 | 2015-07-24 18:07 | 2.3833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 741.2167 | 0 | 0
596695 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417072 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:17 | 2015-07-24 21:20 | 4.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
596790 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516167 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:34 | 2015-07-24 19:25 | 1.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
596803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439653 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:09 | 2015-07-24 19:26 | 2.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6833 | 0 | 0
596823 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946485 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:29 | 2015-07-24 23:59 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
596853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 16:54 | 2015-07-24 20:15 | 3.35 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1015.05 | 0 | 0
596913 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 20:30 | 2015-07-24 21:19 | 0.81667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
596913 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602881 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:47 | 2015-07-24 20:30 | 2.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
596928 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:42 | 2015-07-25 02:31 | 8.8167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2177.7167 | 0 | 0
596932 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810803 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:59 | 2015-07-24 22:10 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
596972 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:17 | 2015-07-24 18:35 | 0.3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
596977 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:24 | 2015-07-25 06:23 | 11.9833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3427.2333 | 0 | 0
596982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 17:41 | 2015-07-24 18:26 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
596995 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822190 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:30 | 2015-07-24 19:57 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
597009 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24469-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:28 | 2015-07-24 19:06 | 0.63333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 80.4333 | 0 | 0
597010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:30 | 2015-07-24 20:33 | 2.05 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 227.55 | 0 | 0
597048 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939922 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:03 | 2015-07-24 20:02 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
597054 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3883-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:03 | 2015-07-25 03:52 | 8.8167 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2195.35 | 0 | 0
597057 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2145-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:48 | 2015-07-25 03:47 | 11.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1414.0333 | 0 | 0
597058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123547 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:40 | 2015-07-24 19:39 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
597069 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28201-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:04 | 2015-07-25 07:03 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
597078 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28403-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:10 | 2015-07-24 21:48 | 2.6333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8333 | 0 | 0
597083 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12674 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:11 | 2015-07-24 19:15 | 0.066667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
597101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:48 | 2015-07-24 19:19 | 0.51667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 180.8333 | 0 | 0
597102 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21638-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:53 | 2015-07-24 19:27 | 0.56667 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 278.2333 | 0 | 0
597105 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21662-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:01 | 2015-07-24 19:53 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
597106 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202291 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:20 | 2015-07-24 19:56 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
597107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531166 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:17 | 2015-07-24 20:29 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
597111 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28506 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:26 | 2015-07-24 19:43 | 0.28333 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 352.4667 | 0 | 0
597119 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2016-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:27 | 2015-07-25 07:26 | 11.9833 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4469.7833 | 0 | 0
597129 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913113 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 18:55 | 2015-07-24 20:00 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
597138 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135350 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 15:55 | 2015-07-24 16:21 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
597142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAŞOLUK FİDERİ-->28078 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:57 | 2015-07-24 20:38 | 0.68333 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.68333 | 546.6667 | 0 | 0
597143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232367 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:59 | 2015-07-24 20:52 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
597153 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 20:02 | 2015-07-24 21:24 | 1.3667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
597169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21461-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:55 | 2015-07-24 20:44 | 0.81667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
597174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 19:56 | 2015-07-24 22:18 | 2.3667 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1685.0667 | 0 | 0
597189 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951370 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:05 | 2015-07-25 09:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
597194 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122356 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 20:38 | 2015-07-24 23:52 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
597220 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564062 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:38 | 2015-07-24 22:27 | 0.81667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
597228 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969581 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:41 | 2015-07-25 01:48 | 4.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
597236 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982698 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:57 | 2015-07-24 23:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
597241 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1416808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:01 | 2015-07-24 22:35 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
597244 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18510 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:07 | 2015-07-24 22:43 | 0.6 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
597244 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18517 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:07 | 2015-07-24 22:43 | 0.6 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 0
597244 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18555 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:07 | 2015-07-25 01:20 | 3.2167 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2213.0667 | 0 | 0
597246 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:04 | 2015-07-25 01:00 | 2.9333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 733.3333 | 0 | 0
597248 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 565441 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:50 | 2015-07-25 00:09 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
597255 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:19 | 2015-07-25 04:30 | 6.1833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1564.3833 | 0 | 0
597267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964291 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:43 | 2015-07-25 10:42 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
597270 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905082 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:44 | 2015-07-24 23:44 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
597277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 21:51 | 2015-07-24 23:44 | 1.8833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 0 | 0
597284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451707 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 22:36 | 2015-07-25 02:54 | 4.3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
597303 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969081 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-24 23:44 | 2015-07-25 11:32 | 11.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
597308 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ -->31028 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 00:12 | 2015-07-25 01:35 | 1.3833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4885.9333 | 0 | 0
597309 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 00:09 | 2015-07-25 00:50 | 0.68333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
597312 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TGRT FİDERİ --> 31202 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 00:16 | 2015-07-25 01:11 | 0.91667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3237.6667 | 0 | 0
597324 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9546 P=0.51 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-25 00:31 | 2015-07-25 04:21 | 3.8333 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 4925.8333 | 0 | 0
597329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 00:36 | 2015-07-25 02:16 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
597331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130094 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 00:36 | 2015-07-25 09:37 | 9.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0667 | 0 | 0
597342 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 01:17 | 2015-07-25 01:45 | 0.46667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
597343 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ -->31028 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 01:43 | 2015-07-25 03:39 | 1.9333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6828.5333 | 0 | 0
597355 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433209 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 02:23 | 2015-07-25 03:16 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
597358 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 02:42 | 2015-07-25 03:04 | 0.36667 | 6 | 353 | 0 | 0 | 2.2 | 129.4333 | 0 | 0
597359 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2070-TR->2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 02:55 | 2015-07-25 03:00 | 0.083333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
597360 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 02:55 | 2015-07-25 04:10 | 1.25 | 6 | 65 | 0 | 0 | 7.5 | 81.25 | 0 | 0
597362 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 03:05 | 2015-07-25 04:19 | 1.2333 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.2333 | 57.9667 | 0 | 0
597363 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2323-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 03:15 | 2015-07-25 03:32 | 0.28333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
597367 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12627 DM ---> 12652 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 02:40 | 2015-07-25 05:10 | 2.5 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8830 | 0 | 0
597377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28584-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 04:13 | 2015-07-25 05:12 | 0.98333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 344.1667 | 0 | 0
597379 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 03:06 | 2015-07-25 04:38 | 1.5333 | 2 | 195 | 0 | 0 | 3.0667 | 299 | 0 | 0
597384 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28968-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 04:31 | 2015-07-25 05:14 | 0.71667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.6833 | 0 | 0
597387 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520556 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 05:42 | 2015-07-25 11:27 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
597389 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18555-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 05:52 | 2015-07-25 14:06 | 8.2333 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 5664.5333 | 0 | 0
597390 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 05:17 | 2015-07-25 16:17 | 11 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
597391 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:10 | 2015-07-25 06:35 | 0.41667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 84.5833 | 0 | 0
597393 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:18 | 2015-07-25 07:10 | 0.86667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0
597394 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:18 | 2015-07-25 07:15 | 0.95 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 227.05 | 0 | 0
597397 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22128-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:41 | 2015-07-25 07:35 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
597399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29538 FİDERİ-->29538 HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:13 | 2015-07-25 07:40 | 1.45 | 3 | 206 | 0 | 0 | 4.35 | 298.7 | 0 | 0
597402 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25990-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:07 | 2015-07-25 07:45 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
597404 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:09 | 2015-07-25 07:30 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
597425 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972086 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:20 | 2015-07-25 08:45 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
597443 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:42 | 2015-07-25 08:00 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
597446 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:53 | 2015-07-25 08:57 | 1.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0
597448 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 07:50 | 2015-07-25 08:45 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0
597449 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 06:40 | 2015-07-25 09:30 | 2.8333 | 6 | 14442 | 0 | 0 | 17 | 40919 | 0 | 0
597453 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:10 | 2015-07-25 09:40 | 1.5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 4.5 | 42 | 0 | 0
597456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524837 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:08 | 2015-07-25 09:30 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
597461 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9122 P=0.78 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-25 08:15 | 2015-07-25 14:45 | 6.5 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 7852 | 0 | 0
597464 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:19 | 2015-07-25 17:43 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 949.4 | 0 | 0
597479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:37 | 2015-07-25 09:32 | 0.91667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 320.8333 | 0 | 0
597483 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:33 | 2015-07-25 09:15 | 0.7 | 6 | 220 | 0 | 0 | 4.2 | 154 | 0 | 0
597484 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3614-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:27 | 2015-07-25 11:49 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
597514 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:42 | 2015-07-25 09:42 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
597519 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:52 | 2015-07-25 14:33 | 5.6833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 233.0167 | 0 | 0
597520 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:32 | 2015-07-25 09:27 | 0.91667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.6667 | 0 | 0
597523 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544462 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:51 | 2015-07-25 10:34 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
597528 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28123-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:56 | 2015-07-25 16:04 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
597546 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569871 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:27 | 2015-07-25 10:30 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
597550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:42 | 2015-07-25 14:57 | 6.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
597555 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11520-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:52 | 2015-07-25 20:51 | 11.9833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2312.7833 | 0 | 0
597563 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600231 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:21 | 2015-07-25 09:28 | 1.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
597571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 413172 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:57 | 2015-07-25 13:35 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
597571 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466431 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:57 | 2015-07-25 13:35 | 4.6333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0
597670 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23471-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:18 | 2015-07-25 12:00 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
597676 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:17 | 2015-07-25 17:14 | 7.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
597685 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25269-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 08:32 | 2015-07-25 09:15 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
597687 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403819 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:32 | 2015-07-25 10:53 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
597696 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711558 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:50 | 2015-07-25 18:54 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
597716 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28096 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-25 09:42 | 2015-07-25 12:30 | 2.8 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 7534.8 | 0 | 0
597722 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25883 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:48 | 2015-07-25 11:15 | 1.45 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0
597727 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9623-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:53 | 2015-07-25 13:00 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
597729 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:50 | 2015-07-25 19:10 | 9.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
597737 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Şube Tesisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-25 09:55 | 2015-07-25 13:51 | 3.9333 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 6741.7333 | 0 | 0
597743 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28766-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:03 | 2015-07-25 20:08 | 10.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
597745 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:03 | 2015-07-25 10:21 | 0.3 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1059.6 | 0 | 0
597749 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600961 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:48 | 2015-07-25 12:08 | 2.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
597761 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:13 | 2015-07-25 10:37 | 0.4 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 0 | 0
597762 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABİPLER ENH FİDERİ-->HABİPLER HAVAİ HAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:12 | 2015-07-25 10:38 | 0.43333 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.43333 | 80.1667 | 0 | 0
597765 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 548793 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:00 | 2015-07-25 11:34 | 1.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
597767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600 FİDERİ-->29600 | Bakım çalışması-TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-25 10:11 | 2015-07-25 14:33 | 4.3667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
597769 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9185-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:03 | 2015-07-25 22:02 | 11.9833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3475.1667 | 0 | 0
597776 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26144-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:05 | 2015-07-25 11:30 | 1.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
597780 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24296-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:14 | 2015-07-25 10:49 | 0.58333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
597782 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587349 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:12 | 2015-07-25 12:22 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
597784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143378 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 09:35 | 2015-07-25 10:46 | 1.1833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0
597789 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736367 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:02 | 2015-07-25 11:51 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0 | 0
597790 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22315 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:09 | 2015-07-25 10:30 | 0.35 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 267.05 | 0 | 0
597791 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:21 | 2015-07-25 20:16 | 9.9167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138.8333 | 0 | 0
597792 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913792 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:11 | 2015-07-25 10:45 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
597798 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:21 | 2015-07-25 15:00 | 4.65 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 339.45 | 0 | 0
597808 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28380-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:24 | 2015-07-25 18:27 | 8.05 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2543.8 | 0 | 0
597811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458884 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:00 | 2015-07-25 14:06 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
597812 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600231 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:06 | 2015-07-25 10:55 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
597813 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524448 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:24 | 2015-07-25 11:44 | 1.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
597816 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:31 | 2015-07-25 10:57 | 0.43333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
597824 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4289-TR->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:24 | 2015-07-25 11:36 | 1.2 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 0
597832 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931597 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:23 | 2015-07-25 16:00 | 5.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4667 | 0 | 0
597860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:37 | 2015-07-25 11:30 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
597871 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1096-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:41 | 2015-07-25 21:47 | 11.1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 854.7 | 0 | 0
597884 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12607 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:41 | 2015-07-25 11:43 | 1.0333 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 593.1333 | 0 | 0
597888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20649-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:40 | 2015-07-25 13:04 | 2.4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
597896 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21547-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:44 | 2015-07-25 11:40 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
597921 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4523 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 10:49 | 2015-07-25 11:29 | 0.66667 | 0 | 4363 | 0 | 0 | 0 | 2908.6667 | 0 | 0
597923 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25974-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:07 | 2015-07-25 15:14 | 1.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
597984 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:03 | 2015-07-25 15:08 | 4.0833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 481.8333 | 0 | 0
598004 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3957-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:15 | 2015-07-25 11:21 | 0.1 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
598005 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:02 | 2015-07-25 14:27 | 3.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
598019 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105054 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:15 | 2015-07-25 16:55 | 5.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
598055 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28757-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:29 | 2015-07-25 12:16 | 0.78333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0
598056 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12639-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:22 | 2015-07-25 23:20 | 11.9667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2991.6667 | 0 | 0
598058 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:04 | 2015-07-25 13:49 | 2.75 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 393.25 | 0 | 0
598062 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561887 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:24 | 2015-07-25 12:25 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
598064 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2442-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:11 | 2015-07-25 22:59 | 11.8 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 5451.6 | 0 | 0
598072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:02 | 2015-07-25 17:15 | 6.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 192.7167 | 0 | 0
598109 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:30 | 2015-07-25 12:31 | 1.0167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 139.2833 | 0 | 0
598118 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:41 | 2015-07-25 18:20 | 6.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
598127 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31127 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:35 | 2015-07-25 11:44 | 0.15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
598140 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4086 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:41 | 2015-07-25 13:56 | 2.25 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 0
598151 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:49 | 2015-07-25 13:39 | 1.8333 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 2253.1667 | 0 | 0
598158 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3577-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:50 | 2015-07-25 12:36 | 0.76667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
598160 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:51 | 2015-07-25 18:30 | 6.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.45 | 0 | 0
598166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4595-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:34 | 2015-07-25 12:06 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
598173 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26084-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:54 | 2015-07-25 13:06 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
598183 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 11:38 | 2015-07-25 13:57 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
598185 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433184 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:07 | 2015-07-25 15:58 | 3.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
598190 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:10 | 2015-07-25 16:10 | 4 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0
598192 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3614-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:09 | 2015-07-25 13:12 | 1.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
598205 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939310 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:18 | 2015-07-25 18:23 | 6.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
598207 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 949137 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:18 | 2015-07-25 13:09 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
598220 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:21 | 2015-07-25 12:45 | 0.4 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 0 | 0
598222 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:24 | 2015-07-25 12:28 | 0.066667 | 1 | 836 | 0 | 0 | 0.066667 | 55.7333 | 0 | 0
598223 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 562413 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:16 | 2015-07-26 00:14 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
598225 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:22 | 2015-07-25 13:32 | 1.1667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
598227 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:14 | 2015-07-25 19:36 | 7.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
598231 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:17 | 2015-07-25 13:02 | 0.75 | 6 | 339 | 0 | 0 | 4.5 | 254.25 | 0 | 0
598243 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:35 | 2015-07-25 13:29 | 0.9 | 3 | 4590 | 0 | 0 | 2.7 | 4131 | 0 | 0
598244 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:35 | 2015-07-25 13:38 | 1.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
598249 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:39 | 2015-07-25 17:04 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
598262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:46 | 2015-07-25 13:09 | 0.38333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
598267 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1908 FİDERİ-->1908 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:47 | 2015-07-25 13:03 | 0.26667 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0.26667 | 279.2 | 0 | 0
598271 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11530-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:44 | 2015-07-25 16:36 | 3.8667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 0 | 0
598280 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587349 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:55 | 2015-07-25 14:31 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
598281 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200187 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 12:40 | 2015-07-25 13:22 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
598303 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958165 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:09 | 2015-07-25 17:42 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
598320 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951503 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:27 | 2015-07-25 16:53 | 3.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 0 | 0
598322 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2070-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:34 | 2015-07-25 13:59 | 0.41667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1545.8333 | 0 | 0
598322 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2070-TR->2 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:34 | 2015-07-25 15:03 | 1.4833 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 5503.1667 | 0 | 0
598340 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3366-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:27 | 2015-07-25 14:57 | 1.5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 0 | 0
598365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506752 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:52 | 2015-07-25 17:48 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
598374 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:48 | 2015-07-25 14:16 | 0.46667 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 573.5333 | 0 | 0
598375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11120 TM | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:52 | 2015-07-25 16:04 | 2.2 | 0 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 9314.8 | 0 | 0
598375 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ----> 11279 TM | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:52 | 2015-07-25 16:04 | 2.2 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 4067.8 | 0 | 0
598375 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO 2 ---> 11965 TM | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:52 | 2015-07-25 16:04 | 2.2 | 1 | 1091 | 0 | 0 | 2.2 | 2400.2 | 0 | 0
598411 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:15 | 2015-07-25 15:16 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
598428 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9083-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:17 | 2015-07-25 18:45 | 4.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
598438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:19 | 2015-07-25 17:01 | 2.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
598445 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 29832 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:23 | 2015-07-25 17:06 | 2.7167 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2257.55 | 0 | 0
598448 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | YALÇIN KOREŞ --> 31505 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:24 | 2015-07-25 14:44 | 0.33333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1177.3333 | 0 | 0
598481 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2723 FİDERİ-->2723 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:47 | 2015-07-25 16:44 | 1.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0
598497 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706629 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:22 | 2015-07-25 15:50 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
598516 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:46 | 2015-07-25 15:43 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
598518 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:02 | 2015-07-25 16:51 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
598529 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:16 | 2015-07-25 16:21 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
598548 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:25 | 2015-07-25 16:20 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
598552 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM --->> 11585 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:14 | 2015-07-25 18:20 | 1.1 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 940.5 | 0 | 0
598552 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:31 | 2015-07-25 17:14 | 1.7167 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 2950.95 | 0 | 0
598552 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM --->> 11585 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:31 | 2015-07-25 18:19 | 2.8 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 0
598558 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:30 | 2015-07-25 17:01 | 1.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
598565 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:25 | 2015-07-25 22:31 | 7.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
598569 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991129 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:39 | 2015-07-26 01:16 | 9.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 0 | 0
598573 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22307-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:46 | 2015-07-25 17:10 | 1.4 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 334.6 | 0 | 0
598589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143378 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 13:09 | 2015-07-25 23:44 | 10.5833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 402.1667 | 0 | 0
598595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:53 | 2015-07-25 21:30 | 5.6167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1965.8333 | 0 | 0
598603 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM -->24122 LİSE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:04 | 2015-07-25 16:39 | 0.58333 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 499.3333 | 0 | 0
598606 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:05 | 2015-07-25 16:43 | 0.63333 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0
598607 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1612022 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 14:47 | 2015-07-25 17:12 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
598609 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12198-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:11 | 2015-07-25 18:34 | 2.3833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 0 | 0
598611 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28244-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:12 | 2015-07-25 17:48 | 1.6 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 0 | 0
598630 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:20 | 2015-07-25 17:24 | 1.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3767.4667 | 0 | 0
598656 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11284-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:47 | 2015-07-25 21:09 | 5.3667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 0
598664 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:29 | 2015-07-25 17:10 | 0.68333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
598669 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587349 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:52 | 2015-07-25 20:44 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
598674 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2041-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:40 | 2015-07-25 18:36 | 1.9333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 388.6 | 0 | 0
598675 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959308 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:09 | 2015-07-25 18:57 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
598676 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:24 | 2015-07-25 20:30 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
598677 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:40 | 2015-07-25 20:12 | 3.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7333 | 0 | 0
598678 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551287 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:49 | 2015-07-25 20:01 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
598679 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4412 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:46 | 2015-07-25 16:15 | 0.48333 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 372.1667 | 0 | 0
598683 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26030 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:48 | 2015-07-25 17:07 | 0.31667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 42.4333 | 0 | 0
598685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121373 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 15:32 | 2015-07-25 16:15 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
598690 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3009-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:02 | 2015-07-26 05:02 | 12 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 0
598692 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2790-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:11 | 2015-07-25 20:38 | 3.45 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1024.65 | 0 | 0
598700 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25857-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:03 | 2015-07-25 17:21 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
598731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450020 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:30 | 2015-07-25 21:00 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
598734 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582835 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:33 | 2015-07-25 19:58 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
598741 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1721 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:14 | 2015-07-25 22:19 | 5.0833 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0
598742 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535124 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:31 | 2015-07-26 00:03 | 6.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
598744 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944671 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:36 | 2015-07-25 19:39 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
598746 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518262 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:32 | 2015-07-25 22:42 | 5.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
598749 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:42 | 2015-07-26 00:36 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
598750 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1692-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:43 | 2015-07-25 18:50 | 1.1167 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 206.5833 | 0 | 0
598751 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:44 | 2015-07-25 21:40 | 3.9333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 609.6667 | 0 | 0
598753 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:07 | 2015-07-25 17:40 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
598756 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910820 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:11 | 2015-07-25 18:20 | 1.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
598761 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614117 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:27 | 2015-07-25 19:17 | 1.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
598762 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TOPKAPI ŞALT --->ULUBATLI 1 8210 TOPKAPI İTM | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:47 | 2015-07-25 19:00 | 1.2167 | 5 | 1899 | 0 | 0 | 6.0833 | 2310.45 | 0 | 0
598763 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:22 | 2015-07-25 18:32 | 1.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
598788 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:58 | 2015-07-25 18:43 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
598790 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25397-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:03 | 2015-07-25 18:52 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
598807 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28901-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:13 | 2015-07-25 20:05 | 1.8667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
598808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24063 SPORKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:17 | 2015-07-25 18:36 | 0.31667 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 91.5167 | 0 | 0
598809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:28 | 2015-07-25 19:01 | 0.55 | 3 | 4590 | 0 | 0 | 1.65 | 2524.5 | 0 | 0
598822 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31873-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 17:57 | 2015-07-25 21:11 | 3.2333 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1364.4667 | 0 | 0
598823 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11589 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:24 | 2015-07-25 18:53 | 0.48333 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 635.5833 | 0 | 0
598826 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:48 | 2015-07-25 20:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
598832 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561235 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:55 | 2015-07-26 01:49 | 6.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
598841 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609622 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:31 | 2015-07-25 19:38 | 1.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
598853 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517008 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:55 | 2015-07-25 21:21 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
598854 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25987-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:05 | 2015-07-25 20:00 | 0.91667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
598858 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108341 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 18:31 | 2015-07-26 00:26 | 5.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
598859 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:17 | 2015-07-25 20:46 | 1.4833 | 1 | 9038 | 0 | 0 | 1.4833 | 13406.3667 | 0 | 0
598860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25964 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:54 | 2015-07-25 21:00 | 1.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
598864 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:22 | 2015-07-25 21:01 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
598868 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966119 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 16:24 | 2015-07-25 17:00 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
598870 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:32 | 2015-07-25 21:26 | 1.9 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 0 | 0
598876 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105507 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:13 | 2015-07-26 07:12 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
598878 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1221252 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:15 | 2015-07-25 20:52 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
598892 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28462-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:27 | 2015-07-25 20:04 | 0.61667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0
598900 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28167-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:14 | 2015-07-26 08:14 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
598908 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:08 | 2015-07-25 21:28 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
598913 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25080-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:22 | 2015-07-25 21:11 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
598916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:37 | 2015-07-26 19:13 | 11.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1809.6 | 0 | 0
598918 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26005 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:22 | 2015-07-25 21:28 | 1.1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 190.3 | 0 | 0
598920 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:43 | 2015-07-26 08:42 | 11.9833 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 4361.9333 | 0 | 0
598921 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563441 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:32 | 2015-07-25 23:32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
598924 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:34 | 2015-07-25 23:01 | 2.45 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 0 | 0
598926 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:33 | 2015-07-25 22:58 | 2.4167 | 1 | 683 | 0 | 0 | 2.4167 | 1650.5833 | 0 | 0
598929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:52 | 2015-07-25 22:04 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
598932 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23104-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:51 | 2015-07-25 22:35 | 1.7333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
598935 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9075-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:47 | 2015-07-25 22:15 | 1.4667 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 469.3333 | 0 | 0
598940 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568941 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 20:49 | 2015-07-26 01:01 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
598942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:04 | 2015-07-25 23:27 | 2.3833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 536.25 | 0 | 0
598944 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:02 | 2015-07-25 23:22 | 2.3333 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1586.6667 | 0 | 0
598945 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28766-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:13 | 2015-07-26 02:35 | 5.3667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 472.2667 | 0 | 0
598964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:36 | 2015-07-26 09:34 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
598968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:42 | 2015-07-26 00:20 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
598993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 22:06 | 2015-07-26 01:16 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
598995 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20566-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 21:16 | 2015-07-26 01:18 | 4.0333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 213.7667 | 0 | 0
599005 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421406 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 22:26 | 2015-07-25 23:07 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
599017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25575-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 22:35 | 2015-07-25 23:07 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
599024 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839192 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 22:43 | 2015-07-26 10:42 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
599038 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987475 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 22:53 | 2015-07-25 23:32 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
599043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24377-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:09 | 2015-07-26 00:57 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
599045 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:21 | 2015-07-26 01:07 | 1.7667 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 0 | 0
599048 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:32 | 2015-07-26 10:22 | 10.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
599052 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230349 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:32 | 2015-07-26 01:00 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
599054 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518037 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:37 | 2015-07-26 00:37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
599061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28002-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:37 | 2015-07-26 11:37 | 12 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0
599063 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:37 | 2015-07-26 02:38 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
599066 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126235 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:57 | 2015-07-26 10:55 | 10.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
599068 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:59 | 2015-07-26 11:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599072 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 00:12 | 2015-07-26 01:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
599073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 23:12 | 2015-07-26 00:14 | 1.0333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
599076 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1714-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 00:41 | 2015-07-26 12:40 | 11.9833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5392.5 | 0 | 0
599079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 00:45 | 2015-07-26 06:13 | 5.4667 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 6718.5333 | 0 | 0
599090 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 01:36 | 2015-07-26 02:54 | 1.3 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 3933.8 | 0 | 0
599093 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 01:00 | 2015-07-26 04:13 | 3.2167 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1264.15 | 0 | 0
599097 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2090 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 02:06 | 2015-07-26 03:20 | 1.2333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 4575.6667 | 0 | 0
599098 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ALİBEYKÖY 1 FİDERİ-->28600 İTM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 02:11 | 2015-07-26 02:30 | 0.31667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1108.3333 | 0 | 0
599101 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 02:23 | 2015-07-26 05:50 | 3.45 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 0 | 0
599106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 02:30 | 2015-07-26 09:42 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
599107 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3366_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:12 | 2015-07-26 03:20 | 0.13333 | 0 | 7848 | 0 | 0 | 0 | 1046.4 | 0 | 0
599108 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404 D.M. | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:17 | 2015-07-26 03:40 | 0.38333 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4.2167 | 3.8333 | 0 | 0
599108 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:17 | 2015-07-26 03:40 | 0.38333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0
599113 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11750-TR->1 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:33 | 2015-07-26 04:37 | 1.0667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 289.0667 | 0 | 0
599114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28182 FİDERİ-->29560 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:42 | 2015-07-26 04:02 | 0.33333 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
599115 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:44 | 2015-07-26 03:57 | 0.21667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
599118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24180-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 03:19 | 2015-07-26 11:22 | 8.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
599119 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 03:45 | 2015-07-26 08:20 | 4.5833 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1278.75 | 0 | 0
599120 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 04:12 | 2015-07-26 04:16 | 0.066667 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 566.8 | 0 | 0
599121 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3997_FİDERİ | Röle Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 04:44 | 2015-07-26 05:56 | 1.2 | 4 | 470 | 0 | 0 | 4.8 | 564 | 0 | 0
599125 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11734-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 06:28 | 2015-07-26 14:18 | 7.8333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1958.3333 | 0 | 0
599127 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20705 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 05:38 | 2015-07-26 06:22 | 0.73333 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0.73333 | 173.8 | 0 | 0
599129 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | KUCUKKOY_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 05:37 | 2015-07-26 12:11 | 6.5667 | 24 | 231047 | 0 | 0 | 157.6 | 1517208.6334 | 0 | 0
599130 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 971680 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 05:13 | 2015-07-26 05:50 | 0.61667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
599131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 06:14 | 2015-07-26 07:35 | 1.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
599133 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 07:24 | 0.78333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 266.3333 | 0 | 0
599134 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22018 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 06:54 | 2015-07-26 07:25 | 0.51667 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 184.9667 | 0 | 0
599135 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 06:43 | 2015-07-26 08:07 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
599137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509039 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:01 | 2015-07-26 19:00 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
599139 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31835 P=1.11 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:11 | 2015-07-26 07:27 | 0.26667 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 315.2 | 0 | 0
599141 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2362 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 07:14 | 2015-07-26 19:13 | 11.9833 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 6722.65 | 0 | 0
599143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25971-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:06 | 2015-07-26 07:36 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
599146 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2362 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:29 | 2015-07-26 07:37 | 0.13333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 120.1333 | 0 | 0
599147 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:35 | 2015-07-26 08:49 | 1.2333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.7333 | 0 | 0
599147 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31835 P=1.11 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:35 | 2015-07-26 08:50 | 1.25 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 1477.5 | 0 | 0
599147 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31853 P=1.08 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:35 | 2015-07-26 08:50 | 1.25 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 2383.75 | 0 | 0
599152 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2809-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:46 | 2015-07-26 10:13 | 2.45 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 568.4 | 0 | 0
599156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:00 | 2015-07-26 11:24 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
599156 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:00 | 2015-07-26 11:24 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
599156 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:00 | 2015-07-26 11:24 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0
599163 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 589725 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 07:36 | 2015-07-26 09:00 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
599165 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28462-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:08 | 2015-07-26 09:33 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
599177 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31547 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:06 | 2015-07-26 08:28 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
599177 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31433 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:06 | 2015-07-26 08:30 | 0.4 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
599179 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014 FİDERİ--> 22014 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:27 | 2015-07-26 08:55 | 0.46667 | 3 | 22701 | 0 | 0 | 1.4 | 10593.8 | 0 | 0
599193 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:33 | 2015-07-26 09:35 | 1.0333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8667 | 0 | 0
599194 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31849 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:56 | 2015-07-26 10:00 | 0.065 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 0 | 0
599194 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31512 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:36 | 1.5333 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2729.3333 | 0 | 0
599194 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31073 P=0.99 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:37 | 1.55 | 0 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 4481.05 | 0 | 0
599194 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31884 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:37 | 1.55 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 3639.4 | 0 | 0
599194 | 5 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31072 P=1.03 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:42 | 1.6333 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 2850.1667 | 0 | 0
599194 | 6 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31162 P=0.90 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:42 | 1.6333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5768.9333 | 0 | 0
599194 | 7 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31481 P=0.34 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:56 | 1.8667 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 1164.8 | 0 | 0
599194 | 8 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31733 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:56 | 1.8667 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 3427.2 | 0 | 0
599194 | 9 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31846 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:56 | 1.8667 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1336.5333 | 0 | 0
599194 | 10 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31852 P=0.78 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:04 | 2015-07-26 09:56 | 1.8667 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 2876.5333 | 0 | 0
599195 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:32 | 2015-07-26 09:10 | 0.63333 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 4295.9 | 0 | 0
599198 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8026-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:36 | 2015-07-26 10:28 | 0.86667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
599203 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31619 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:00 | 2015-07-26 12:25 | 3.4167 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2043.1667 | 0 | 0
599209 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->DEMİRKAYA 25792 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:12 | 2015-07-26 09:32 | 0.33333 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 154.3333 | 0 | 0
599210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31524 P=1.06 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:10 | 2015-07-26 11:30 | 2.3333 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 0
599210 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31579 P=0.84 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:10 | 2015-07-26 11:30 | 2.3333 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 2867.6667 | 0 | 0
599210 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31511 P=0.66 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:10 | 2015-07-26 11:40 | 2.5 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 2977.5 | 0 | 0
599210 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31797 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:10 | 2015-07-26 11:40 | 2.5 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1602.5 | 0 | 0
599213 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11520-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 08:50 | 2015-07-26 20:24 | 11.5667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1758.1333 | 0 | 0
599221 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3951-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:27 | 2015-07-26 13:36 | 4.15 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 361.05 | 0 | 0
599225 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:39 | 2015-07-26 11:50 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
599226 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2369-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:39 | 2015-07-26 20:09 | 10.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
599227 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:43 | 2015-07-26 13:32 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0
599228 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527124 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:37 | 2015-07-26 10:33 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
599240 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 10:05 | 2015-07-26 10:19 | 0.23333 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
599242 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:58 | 2015-07-26 11:21 | 1.3833 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 286.35 | 0 | 0
599244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 10:06 | 2015-07-26 14:09 | 4.05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
599249 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9317-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:10 | 2015-07-26 23:11 | 2.0167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 308.55 | 0 | 0
599254 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 12150 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 10:21 | 2015-07-26 12:47 | 2.4333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 720.2667 | 0 | 0
599271 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916982 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 10:29 | 2015-07-26 12:41 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
599298 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:37 | 2015-07-26 17:26 | 5.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0
599299 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18599 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 09:46 | 2015-07-26 12:24 | 2.6333 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 7360.1667 | 0 | 0
599303 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9633 P=1.22 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 11:38 | 2015-07-26 18:32 | 6.9 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1179.9 | 0 | 0
599304 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426318 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:38 | 2015-07-26 12:43 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
599306 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 926624 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:16 | 2015-07-26 16:08 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
599311 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108444 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:07 | 2015-07-26 12:16 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
599317 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25788 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:45 | 2015-07-26 12:34 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
599318 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708693 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:33 | 2015-07-26 13:40 | 2.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9333 | 0 | 0
599319 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31853 P=1.08 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:35 | 2015-07-26 22:50 | 11.25 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 21453.75 | 0 | 0
599326 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719771 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:41 | 2015-07-26 19:00 | 7.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0
599328 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 647 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 11:34 | 2015-07-26 17:40 | 6.1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1122.4 | 0 | 0
599329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404 D.M. | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:01 | 2015-07-26 13:00 | 0.98333 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10.8167 | 9.8333 | 0 | 0
599342 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:25 | 2015-07-26 14:09 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
599343 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29237-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:35 | 2015-07-26 19:41 | 7.1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1320.6 | 0 | 0
599344 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:30 | 2015-07-26 14:50 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
599346 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521572 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:34 | 2015-07-26 13:07 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
599348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715 SEYİDOĞLU-->22152 ERYILMAZ ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 12:31 | 2015-07-26 15:30 | 2.9833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0
599353 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25788-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:53 | 2015-07-26 13:24 | 0.51667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
599360 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813839 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:53 | 2015-07-26 13:34 | 0.68333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
599366 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235194 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:00 | 2015-07-26 13:53 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
599372 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:13 | 2015-07-26 13:42 | 0.48333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
599374 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 11:27 | 2015-07-26 12:00 | 0.55 | 20 | 709 | 0 | 0 | 11 | 389.95 | 0 | 0
599375 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:19 | 2015-07-27 01:00 | 11.6833 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 5397.7 | 0 | 0
599377 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:12 | 2015-07-26 18:50 | 5.6333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0
599382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:24 | 2015-07-26 21:08 | 4.7333 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 2134.7333 | 0 | 0
599388 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965780 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:30 | 2015-07-26 14:50 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
599390 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8881-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:02 | 2015-07-26 15:30 | 2.4667 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 964.4667 | 0 | 0
599401 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28163 FİDERİ-->28163 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:40 | 2015-07-26 16:06 | 0.43333 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 2788.0667 | 0 | 0
599401 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28799-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:58 | 2015-07-26 15:43 | 2.75 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 448.25 | 0 | 0
599437 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 12:27 | 2015-07-26 15:30 | 3.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0
599445 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583506 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:45 | 2015-07-26 17:37 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
599446 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:56 | 2015-07-27 01:55 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
599448 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133181 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:11 | 2015-07-26 15:50 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
599454 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 954418 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:05 | 2015-07-26 15:00 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
599455 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552832 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:16 | 2015-07-26 22:25 | 8.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0
599460 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551798 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:22 | 2015-07-26 19:51 | 5.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.2167 | 0 | 0
599461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:20 | 2015-07-26 17:28 | 3.1333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 166.0667 | 0 | 0
599463 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:11 | 2015-07-26 14:26 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
599507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21300 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 14:34 | 2015-07-26 19:00 | 4.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
599521 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8026-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:53 | 2015-07-26 20:15 | 5.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.2333 | 0 | 0
599529 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:57 | 2015-07-26 16:00 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
599534 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:03 | 2015-07-26 19:46 | 4.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
599542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29342 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:05 | 2015-07-26 18:30 | 5.4167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 406.25 | 0 | 0
599543 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:20 | 2015-07-26 16:22 | 1.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
599552 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24004 FİDERİ --> TEPECİK HALIFLEKS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:33 | 2015-07-26 16:15 | 0.7 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 1015.7 | 0 | 0
599553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114760 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:25 | 2015-07-26 18:47 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
599554 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 594015 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:27 | 2015-07-26 17:20 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
599555 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:37 | 2015-07-26 15:52 | 0.25 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0
599556 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583359 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:38 | 2015-07-26 16:25 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
599560 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28826-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:51 | 2015-07-27 03:50 | 11.9833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 946.6833 | 0 | 0
599561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4483 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:51 | 2015-07-26 18:19 | 2.4667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.5333 | 0 | 0
599561 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4633 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:51 | 2015-07-26 18:19 | 2.4667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1645.2667 | 0 | 0
599568 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11451 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:52 | 2015-07-26 16:54 | 1.0333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 0 | 0
599569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:50 | 2015-07-26 17:52 | 2.0333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 479.8667 | 0 | 0
599585 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22983 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:15 | 2015-07-26 18:30 | 2.25 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1365.75 | 0 | 0
599586 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533246 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:11 | 2015-07-26 22:26 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
599589 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 14:52 | 2015-07-26 15:42 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
599591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223845 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:27 | 2015-07-26 16:59 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
599597 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925455 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:19 | 2015-07-26 17:00 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
599598 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23361-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:39 | 2015-07-26 17:45 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
599600 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9117 P=1.65 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-26 16:35 | 2015-07-26 23:30 | 6.9167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 864.5833 | 0 | 0
599602 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603393 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:37 | 2015-07-27 01:09 | 9.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
599605 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22001 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:51 | 2015-07-26 17:07 | 0.26667 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.26667 | 94.1333 | 0 | 0
599606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:54 | 2015-07-26 17:31 | 0.61667 | 1 | 10906 | 0 | 0 | 0.61667 | 6725.3667 | 0 | 0
599611 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24185-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:52 | 2015-07-26 18:13 | 1.35 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 558.9 | 0 | 0
599612 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2106-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:00 | 2015-07-27 15:29 | 5.4833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1250.2 | 0 | 0
599612 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 841933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:55 | 2015-07-27 04:54 | 11.9833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 443.3833 | 0 | 0
599613 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:04 | 2015-07-26 17:15 | 0.18333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
599618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 599618 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:02 | 2015-07-27 05:01 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599619 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915615 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:34 | 2015-07-26 17:15 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
599622 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:33 | 2015-07-26 21:40 | 1.1167 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 369.6167 | 0 | 0
599622 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 958335 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:50 | 2015-07-26 21:40 | 4.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
599623 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:20 | 2015-07-26 17:54 | 0.56667 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 882.8667 | 0 | 0
599624 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917171 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:02 | 2015-07-26 18:22 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
599626 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM-->21950 MERÇELİK | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:29 | 2015-07-26 18:30 | 1.0167 | 9 | 128 | 0 | 0 | 9.15 | 130.1333 | 0 | 0
599629 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1926-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:12 | 2015-07-26 19:57 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
599630 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->669-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 16:43 | 2015-07-26 17:14 | 0.51667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 187.55 | 0 | 0
599642 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25888-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:52 | 2015-07-26 18:20 | 0.46667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
599653 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:16 | 2015-07-26 19:00 | 0.73333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
599654 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:25 | 2015-07-26 19:16 | 0.85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 0
599660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24185 FİDERİ --> 24329 OKUL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:14 | 2015-07-26 18:37 | 0.38333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0
599663 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:18 | 2015-07-26 19:24 | 1.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
599674 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211221 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:48 | 2015-07-26 19:41 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
599676 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:42 | 2015-07-26 21:57 | 3.25 | 2 | 620 | 0 | 0 | 6.5 | 2015 | 0 | 0
599681 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403143 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:57 | 2015-07-26 19:30 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
599684 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:17 | 2015-07-26 19:30 | 1.2167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
599685 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909299 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:20 | 2015-07-26 19:00 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
599687 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:02 | 2015-07-27 07:01 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
599689 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127551 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:01 | 2015-07-26 19:30 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
599695 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:14 | 2015-07-26 20:05 | 0.85 | 4 | 234 | 0 | 0 | 3.4 | 198.9 | 0 | 0
599697 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2359-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:10 | 2015-07-27 07:09 | 11.9833 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 5056.9667 | 0 | 0
599699 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21958-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:11 | 2015-07-26 20:17 | 1.1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | 0
599700 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:15 | 2015-07-26 20:39 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
599702 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:19 | 2015-07-26 19:27 | 0.13333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
599707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:18 | 2015-07-27 07:17 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
599712 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123241 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:05 | 2015-07-26 20:29 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
599716 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:46 | 2015-07-26 21:34 | 1.8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0
599717 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:34 | 2015-07-26 19:57 | 0.38333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37.1833 | 0 | 0
599719 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25958-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:01 | 2015-07-26 21:01 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
599723 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3872-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 18:04 | 2015-07-26 23:36 | 5.5333 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1571.4667 | 0 | 0
599724 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23471-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:54 | 2015-07-26 21:40 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
599725 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BASINKENT 25167-->PTT 25294 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:08 | 2015-07-26 20:28 | 0.33333 | 12 | 2003 | 0 | 0 | 4 | 667.6667 | 0 | 0
599727 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 19:52 | 2015-07-27 07:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599728 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3834-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 17:49 | 2015-07-26 22:35 | 4.7667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 133.4667 | 0 | 0
599732 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->ESKİ KÖYLER ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:06 | 2015-07-26 20:55 | 0.81667 | 2 | 87 | 0 | 0 | 1.6333 | 71.05 | 0 | 0
599735 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:20 | 2015-07-27 08:18 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
599736 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:09 | 2015-07-26 22:25 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
599737 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 587963 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:03 | 2015-07-26 21:47 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
599742 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700418 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 15:36 | 2015-07-26 18:35 | 2.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0
599743 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720791 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 13:23 | 2015-07-26 14:18 | 0.91667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
599748 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:40 | 2015-07-26 22:00 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
599750 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:38 | 2015-07-26 22:15 | 1.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0
599751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230440 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:35 | 2015-07-26 21:28 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
599753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965292 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:34 | 2015-07-26 23:53 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
599758 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 498174 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:52 | 2015-07-26 22:00 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
599760 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:39 | 2015-07-27 08:38 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123459 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:30 | 2015-07-27 01:13 | 4.7167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 108.4833 | 0 | 0
599768 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 20:43 | 2015-07-26 22:02 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
599774 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25400-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:04 | 2015-07-26 22:00 | 0.93333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
599775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438035 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:00 | 2015-07-26 23:26 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
599775 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 438243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:00 | 2015-07-26 23:26 | 2.4333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7667 | 0 | 0
599778 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:01 | 2015-07-27 09:00 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599787 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:20 | 2015-07-27 01:00 | 3.6667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
599788 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401423 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:09 | 2015-07-26 22:26 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
599790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138906 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:11 | 2015-07-27 09:10 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
599805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:25 | 2015-07-27 09:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599806 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:33 | 2015-07-27 09:33 | 12 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
599811 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943654 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:20 | 2015-07-26 22:58 | 1.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
599827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:30 | 2015-07-27 03:03 | 4.55 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1383.2 | 0 | 0
599839 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916982 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 21:59 | 2015-07-27 09:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
599842 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121561 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:00 | 2015-07-26 23:23 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
599844 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112256 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:03 | 2015-07-26 22:46 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
599860 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28367-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:17 | 2015-07-26 23:58 | 1.6833 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 430.9333 | 0 | 0
599863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583954 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:18 | 2015-07-27 00:27 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
599866 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22119-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:19 | 2015-07-26 22:59 | 0.66667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
599875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20156-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:24 | 2015-07-26 22:36 | 0.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
599907 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31395-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 22:59 | 2015-07-27 00:10 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
599913 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26195-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:26 | 2015-07-26 23:47 | 0.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
599914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964202 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:29 | 2015-07-27 01:45 | 2.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
599915 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123241 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:23 | 2015-07-27 00:30 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
599920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:20 | 2015-07-27 00:30 | 1.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
599922 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707488 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:30 | 2015-07-27 00:30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
599924 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720794 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:25 | 2015-07-26 23:56 | 0.51667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
599926 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705435 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:25 | 2015-07-27 01:04 | 1.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
599927 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 00:03 | 2015-07-27 09:20 | 9.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0
599931 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 00:10 | 2015-07-27 00:17 | 0.11667 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0
599934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-27 00:21 | 2015-07-27 03:18 | 2.95 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2719.9 | 0 | 0
599937 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579153 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-27 00:26 | 2015-07-27 09:57 | 9.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0
599938 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-25 19:59 | 2015-07-25 23:59 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
599939 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-26 23:00 | 2015-07-27 02:00 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0
599941 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938055 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 00:29 | 2015-07-27 02:40 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
599955 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | BEŞİKTAŞ_2_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 01:43 | 2015-07-27 01:53 | 0.16667 | 5 | 11196 | 0 | 0 | 0.83333 | 1866 | 0 | 0
599956 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922529 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 01:20 | 2015-07-27 13:19 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
599959 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2040 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 01:52 | 2015-07-27 02:10 | 0.3 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0
599961 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | ALİBEYKÖY 1 FİDERİ-->28600 İTM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 02:00 | 2015-07-27 02:12 | 0.2 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
599964 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-27 02:30 | 2015-07-27 04:10 | 1.6667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0
599966 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28182 FİDERİ-->29560 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 02:36 | 2015-07-27 03:00 | 0.4 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0
599971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405840 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 02:43 | 2015-07-27 14:42 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
599971 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 405841 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 02:43 | 2015-07-27 14:42 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
599975 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 03:07 | 2015-07-27 03:19 | 0.2 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 1700.4 | 0 | 0
599978 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 03:15 | 2015-07-27 15:14 | 11.9833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1977.25 | 0 | 0
599981 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9638-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-27 03:24 | 2015-07-27 07:48 | 4.4 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 3876.4 | 0 | 0
599992 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28600-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 05:22 | 2015-07-27 06:40 | 1.3 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 418.6 | 0 | 0
599992 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28823 FİDERİ-->28823 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 05:22 | 2015-07-27 07:05 | 1.7167 | 1 | 4820 | 0 | 0 | 1.7167 | 8274.3333 | 0 | 0
599993 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2202-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 06:10 | 2015-07-27 06:45 | 0.58333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
599995 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 06:49 | 2015-07-27 09:16 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
599998 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20575 TURNAK-->HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:18 | 2015-07-27 10:35 | 2.2833 | 6 | 1013 | 0 | 0 | 13.7 | 2313.0167 | 0 | 0
600001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20891-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 06:50 | 2015-07-27 12:32 | 5.7 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1898.1 | 0 | 0
600025 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 468394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 04:07 | 2015-07-27 15:27 | 11.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
600026 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18216-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:43 | 2015-07-27 09:26 | 1.7167 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 671.2167 | 0 | 0
600028 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 06:38 | 2015-07-27 09:25 | 2.7833 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 5271.6333 | 0 | 0
600039 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:35 | 2015-07-27 15:20 | 7.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
600040 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABAŞI 2 ----> 12628 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:50 | 2015-07-27 09:20 | 1.5 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0
600042 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:48 | 2015-07-27 10:24 | 2.6 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 17635.8 | 0 | 0
600045 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->418-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:58 | 2015-07-27 09:02 | 1.0667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
600048 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:07 | 2015-07-27 08:40 | 0.55 | 12 | 864 | 0 | 0 | 6.6 | 475.2 | 0 | 0
600059 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429507 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 07:59 | 2015-07-27 12:23 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
600086 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24144-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:19 | 2015-07-27 09:42 | 1.3833 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0
600093 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3270_A_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:16 | 2015-07-27 12:21 | 4.0833 | 1 | 344 | 0 | 0 | 4.0833 | 1404.6667 | 0 | 0
600118 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:11 | 2015-07-27 13:06 | 4.9167 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1268.5 | 0 | 0
600119 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:21 | 2015-07-27 09:10 | 0.81667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
600126 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:21 | 2015-07-27 09:09 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
600127 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->25-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:29 | 2015-07-27 15:13 | 6.7333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 175.0667 | 0 | 0
600139 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:21 | 2015-07-27 10:03 | 1.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
600184 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31613-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:36 | 2015-07-27 18:02 | 9.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.3333 | 0 | 0
600214 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822730 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:38 | 2015-07-27 20:38 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
600233 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:42 | 2015-07-27 15:15 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
600242 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->519-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:52 | 2015-07-27 09:18 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
600251 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3009-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:28 | 2015-07-27 20:04 | 11.6 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 5347.6 | 0 | 0
600268 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:24 | 2015-07-27 12:00 | 3.6 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
600272 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->467-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:54 | 2015-07-27 09:20 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
600300 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2239-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:05 | 2015-07-28 12:28 | 3.3833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 0
600300 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 842439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:05 | 2015-07-27 21:04 | 11.9833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 419.4167 | 0 | 0
600302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:59 | 2015-07-27 11:59 | 3 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0
600305 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31217-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:03 | 2015-07-27 17:54 | 8.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
600307 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:03 | 2015-07-27 21:03 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0
600324 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:10 | 2015-07-27 10:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
600338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:14 | 2015-07-27 13:16 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
600386 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:21 | 2015-07-27 17:10 | 7.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
600388 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539373 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:16 | 2015-07-27 18:55 | 9.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0
600394 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:22 | 2015-07-27 10:49 | 1.45 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0
600422 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28746-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:32 | 2015-07-27 18:11 | 8.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
600474 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->SUBAŞI KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:37 | 2015-07-27 10:25 | 0.8 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.8 | 116 | 0 | 0
600489 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120983 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:53 | 2015-07-27 12:35 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
600523 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 08:56 | 2015-07-27 13:43 | 4.7833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 220.0333 | 0 | 0
600529 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:53 | 2015-07-27 14:27 | 4.5667 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1940.8333 | 0 | 0
600543 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524417 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 09:42 | 2015-07-27 10:48 | 1.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
600546 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:00 | 2015-07-27 10:08 | 0.13333 | 4 | 9569 | 0 | 0 | 0.53333 | 1275.8667 | 0 | 0
600586 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18008-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:09 | 2015-07-27 13:41 | 3.5333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 392.2 | 0 | 0
600637 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4280-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:29 | 2015-07-27 12:31 | 2.0333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 180.9667 | 0 | 0
600655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28783-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:00 | 2015-07-27 22:00 | 12 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0
600667 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:32 | 2015-07-27 12:59 | 2.45 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 3011.05 | 0 | 0
600687 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9465 P=0.80 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:37 | 2015-07-27 12:25 | 1.8 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1101.6 | 0 | 0
600711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:43 | 2015-07-27 13:05 | 2.3667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1017.6667 | 0 | 0
600717 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:46 | 2015-07-27 17:46 | 7 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0
600755 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2113-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:51 | 2015-07-27 11:32 | 0.68333 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 302.0333 | 0 | 0
600782 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:01 | 2015-07-27 11:31 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
600783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:10 | 2015-07-27 11:35 | 0.41667 | 4 | 9569 | 0 | 0 | 1.6667 | 3987.0833 | 0 | 0
600789 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969739 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:54 | 2015-07-27 18:31 | 7.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3167 | 0 | 0
600809 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973214 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:45 | 2015-07-27 16:33 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
600819 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24120 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-27 11:09 | 2015-07-27 13:00 | 1.85 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 730.75 | 0 | 0
600849 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:30 | 2015-07-27 21:32 | 10.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
600859 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562070 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 10:25 | 2015-07-27 12:00 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
600872 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620086 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:26 | 2015-07-27 13:03 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
600901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524417 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:13 | 2015-07-27 17:07 | 5.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
600903 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:29 | 2015-07-27 20:49 | 9.3333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0
600929 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25055-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:43 | 2015-07-27 12:50 | 1.1167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 141.8167 | 0 | 0
600935 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576804 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:49 | 2015-07-27 13:18 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
600936 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28424 FİDERİ-->28424 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:52 | 2015-07-27 13:20 | 1.4667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 244.9333 | 0 | 0
600936 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28360 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:20 | 2015-07-27 21:07 | 7.7833 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 13519.65 | 0 | 0
600951 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210264 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:57 | 2015-07-27 14:30 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
600959 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:53 | 2015-07-27 12:44 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
600964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531791 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 11:55 | 2015-07-27 14:49 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
600974 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:02 | 2015-07-27 13:06 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
600991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:08 | 2015-07-27 13:40 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
601002 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:12 | 2015-07-28 00:11 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
601023 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31511 P=0.66 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:11 | 2015-07-27 13:20 | 1.15 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 1369.65 | 0 | 0
601023 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31524 P=1.06 MVA | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:11 | 2015-07-27 13:20 | 1.15 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 0
601046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:25 | 2015-07-27 13:20 | 0.91667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 263.0833 | 0 | 0
601049 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479022 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:23 | 2015-07-27 13:15 | 0.86667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
601052 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835358 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:16 | 2015-07-28 00:14 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
601054 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952894 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:18 | 2015-07-27 13:56 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
601055 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:25 | 2015-07-27 13:17 | 0.86667 | 0 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 3825.4667 | 0 | 0
601070 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31028-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:10 | 2015-07-27 16:01 | 3.85 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 0
601080 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11627-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:30 | 2015-07-27 12:47 | 0.28333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 39.3833 | 0 | 0
601082 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506669 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:05 | 2015-07-27 14:33 | 2.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
601111 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205985 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:47 | 2015-07-27 13:44 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
601128 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822961 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:37 | 2015-07-27 14:01 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
601148 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAŞOLUK FİDERİ-->28078 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:37 | 2015-07-27 13:02 | 0.41667 | 1 | 828 | 0 | 0 | 0.41667 | 345 | 0 | 0
601162 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839891 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:05 | 2015-07-27 20:23 | 7.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 0 | 0
601166 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585297 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:36 | 2015-07-27 16:51 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
601234 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:22 | 2015-07-27 13:32 | 0.16667 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.33333 | 1367.1667 | 0 | 0
601244 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2082 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:27 | 2015-07-27 16:46 | 3.3167 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 3406.2167 | 0 | 0
601259 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:15 | 2015-07-27 13:50 | 0.58333 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 191.3333 | 0 | 0
601265 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:23 | 2015-07-27 19:00 | 5.6167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 836.8833 | 0 | 0
601266 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28968 FİDERİ-->28968. | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:30 | 2015-07-27 14:02 | 0.53333 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 570.6667 | 0 | 0
601274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566901 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:33 | 2015-07-27 15:47 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
601280 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:40 | 2015-07-27 15:03 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
601300 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31853 P=1.08 MVA | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:39 | 2015-07-27 18:00 | 4.35 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 8295.45 | 0 | 0
601320 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->80-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:36 | 2015-07-27 19:12 | 1.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
601320 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:36 | 2015-07-27 19:12 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0
601349 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:03 | 2015-07-27 22:43 | 3.6667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0
601349 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:16 | 2015-07-27 19:03 | 5.7833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0
601352 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20232-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 12:58 | 2015-07-27 14:07 | 1.15 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0
601362 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 951709 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:45 | 2015-07-27 14:09 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
601372 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9333 P=0.09 MVA | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:57 | 2015-07-27 16:12 | 2.25 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
601377 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:44 | 2015-07-27 15:35 | 1.85 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 530.95 | 0 | 0
601394 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->ÇANAKÇA SU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:03 | 2015-07-27 15:25 | 1.3667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
601403 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:36 | 2015-07-27 16:54 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
601409 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:54 | 2015-07-27 17:56 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
601417 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616999 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:12 | 2015-07-27 16:39 | 2.45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 0 | 0
601425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:06 | 2015-07-27 16:30 | 1.4 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0
601426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469751 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:10 | 2015-07-27 16:02 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
601440 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:34 | 2015-07-27 22:30 | 8.9333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0
601442 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:14 | 2015-07-27 17:11 | 0.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
601444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:18 | 2015-07-28 00:53 | 10.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.75 | 0 | 0
601454 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2055-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:22 | 2015-07-27 19:26 | 5.0667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 658.6667 | 0 | 0
601456 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1875-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:40 | 2015-07-27 16:15 | 0.58333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 86.9167 | 0 | 0
601456 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 626460 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:25 | 2015-07-27 15:40 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
601463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400 FİDERİ-->29400 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:04 | 2015-07-27 14:25 | 0.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
601499 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996585 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:56 | 2015-07-27 16:45 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
601502 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 601502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:33 | 2015-07-27 21:31 | 6.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
601549 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28107 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:31 | 2015-07-27 16:37 | 2.1 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 0 | 0
601552 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3441-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:46 | 2015-07-27 17:23 | 2.6167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 732.6667 | 0 | 0
601558 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28254-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:44 | 2015-07-27 17:14 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
601565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:51 | 2015-07-27 18:33 | 3.7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0
601566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976653 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:44 | 2015-07-27 16:34 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
601567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:37 | 2015-07-27 17:00 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
601570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:47 | 2015-07-27 18:00 | 3.2167 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1431.4167 | 0 | 0
601581 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418240 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:41 | 2015-07-27 16:00 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
601585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:03 | 2015-07-27 22:14 | 8.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 0 | 0
601604 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401982 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:14 | 2015-07-27 15:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
601617 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:02 | 2015-07-27 16:10 | 1.1333 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 682.2667 | 0 | 0
601624 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->813-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:08 | 2015-07-27 16:14 | 1.1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
601664 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:44 | 2015-07-27 18:14 | 3.5 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0
601723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2250 ALEMDAR 1//2//3-->2250 ALEMDAR TR1//TR2 | Başlık Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:26 | 2015-07-27 16:44 | 1.3 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 4823 | 0 | 0
601737 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1903 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:30 | 2015-07-27 16:54 | 1.4 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1720.6 | 0 | 0
601743 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9633 P=1.22 MVA | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 13:59 | 2015-07-27 15:43 | 1.7333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0
601761 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:35 | 2015-07-27 15:50 | 0.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
601763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:13 | 2015-07-27 17:25 | 2.2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2.2 | 121 | 0 | 0
601774 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479206 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:37 | 2015-07-27 18:10 | 2.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
601776 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143915 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:10 | 2015-07-27 16:39 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
601779 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 14:45 | 2015-07-27 16:33 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
601781 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31828-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:40 | 2015-07-28 00:54 | 9.2333 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2982.3667 | 0 | 0
601783 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21154 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:27 | 2015-07-27 18:22 | 2.9167 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0
601788 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:00 | 2015-07-28 03:00 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0
601798 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11114 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:37 | 2015-07-27 19:55 | 4.3 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 10019 | 0 | 0
601816 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12582-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:03 | 2015-07-27 17:45 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | 0
601822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11627 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:50 | 2015-07-27 16:08 | 0.3 | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 0 | 0
601831 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:24 | 2015-07-27 16:55 | 1.5167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
601836 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28524-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:45 | 2015-07-27 19:16 | 3.5167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 552.1167 | 0 | 0
601841 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122242 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:49 | 2015-07-27 17:17 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
601860 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:13 | 2015-07-28 03:12 | 11.9833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1605.7667 | 0 | 0
601918 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906420 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:37 | 2015-07-28 03:37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
601922 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:49 | 2015-07-27 16:49 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
601968 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:09 | 2015-07-27 17:00 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
601979 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:58 | 2015-07-27 17:10 | 1.2 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 0 | 0
601981 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11283-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:05 | 2015-07-27 16:16 | 0.18333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0
602013 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903285 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:11 | 2015-07-27 19:32 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
602034 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 571651 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 15:27 | 2015-07-27 18:00 | 2.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
602047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965138 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:26 | 2015-07-27 18:30 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
602085 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11574-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:28 | 2015-07-27 18:31 | 2.05 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0
602132 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2362 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:29 | 2015-07-28 04:28 | 11.9833 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 6722.65 | 0 | 0
602134 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:08 | 2015-07-27 23:13 | 7.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.8333 | 0 | 0
602171 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:45 | 2015-07-27 19:01 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
602191 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819441 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:44 | 2015-07-28 04:43 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
602214 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:47 | 2015-07-27 22:25 | 5.6333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1070.3333 | 0 | 0
602237 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:48 | 2015-07-27 20:15 | 3.45 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 928.05 | 0 | 0
602244 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3359-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:55 | 2015-07-28 04:53 | 11.9667 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3326.7333 | 0 | 0
602284 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31028-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:53 | 2015-07-27 21:20 | 4.45 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 907.8 | 0 | 0
602372 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4263-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:21 | 2015-07-27 18:20 | 0.98333 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 716.85 | 0 | 0
602374 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9156-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:12 | 2015-07-27 18:44 | 1.5333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 254.5333 | 0 | 0
602375 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->184-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:57 | 2015-07-27 20:23 | 3.4333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 260.9333 | 0 | 0
602408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:31 | 2015-07-27 17:53 | 0.36667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
602511 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843560 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:37 | 2015-07-27 21:11 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
602512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217094 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:41 | 2015-07-27 18:30 | 0.81667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
602517 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 2 FİDERİ-->641 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 16:45 | 2015-07-28 01:00 | 8.25 | 1 | 1159 | 0 | 0 | 8.25 | 9561.75 | 0 | 0
602518 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:24 | 2015-07-27 18:20 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
602593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4090-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:30 | 2015-07-27 18:03 | 0.55 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 615.45 | 0 | 0
602598 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937909 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 17:57 | 2015-07-27 18:37 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
602614 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:10 | 2015-07-27 19:48 | 1.6333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1505.9333 | 0 | 0
602619 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24317 FİDERİ--> 24181 BİLLURKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:16 | 2015-07-27 18:37 | 0.35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
602645 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:09 | 2015-07-27 20:20 | 2.1833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 397.3667 | 0 | 0
602656 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21258 DEDEEFENDİ SOK-->21044 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:21 | 2015-07-27 20:40 | 2.3167 | 0 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 11472.1333 | 0 | 0
602657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24289-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:40 | 2015-07-27 22:57 | 2.2833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 121.0167 | 0 | 0
602672 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ---> 12621 TM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:36 | 2015-07-27 22:46 | 4.1667 | 0 | 4722 | 0 | 0 | 0 | 19675 | 0 | 0
602689 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740031 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:52 | 2015-07-27 21:29 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
602694 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:47 | 2015-07-27 19:55 | 1.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
602696 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:53 | 2015-07-28 06:52 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
602699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8752-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:48 | 2015-07-27 18:59 | 0.18333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
602710 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:02 | 2015-07-27 19:25 | 0.38333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
602712 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429474 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:02 | 2015-07-27 20:00 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
602717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28107 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:13 | 2015-07-27 20:24 | 1.1833 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 2189.1667 | 0 | 0
602720 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:13 | 2015-07-28 07:13 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
602733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:16 | 2015-07-27 23:59 | 4.7167 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2669.6333 | 0 | 0
602737 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4090-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:23 | 2015-07-27 21:56 | 2.55 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 2853.45 | 0 | 0
602763 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:17 | 2015-07-27 21:41 | 2.4 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 2467.2 | 0 | 0
602769 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1884-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:04 | 2015-07-27 20:25 | 1.35 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 279.45 | 0 | 0
602771 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28039-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:30 | 2015-07-28 07:29 | 11.9833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2528.4833 | 0 | 0
602774 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602869 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 18:56 | 2015-07-27 20:54 | 1.9667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
602792 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:53 | 2015-07-27 21:10 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
602798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 19:42 | 2015-07-27 19:59 | 0.28333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 | 0 | 0
602871 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:26 | 2015-07-27 21:16 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
602873 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3538-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:27 | 2015-07-27 21:24 | 0.95 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 0 | 0
602883 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947117 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:44 | 2015-07-28 08:43 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
602884 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:45 | 2015-07-28 08:45 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0
602885 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115219 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:29 | 2015-07-27 21:42 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
602889 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:25 | 2015-07-27 21:09 | 0.73333 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 855.0667 | 0 | 0
602890 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 974605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:35 | 2015-07-27 23:22 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
602901 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972087 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:43 | 2015-07-27 22:03 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
602902 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990718 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 20:47 | 2015-07-27 23:44 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
602903 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23448 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:04 | 2015-07-27 22:40 | 1.6 | 3 | 108 | 0 | 0 | 4.8 | 172.8 | 0 | 0
602904 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3134-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:02 | 2015-07-28 09:01 | 11.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1414.0333 | 0 | 0
602906 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21929 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:17 | 2015-07-28 03:11 | 4.9 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 7482.3 | 0 | 0
602914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:21 | 2015-07-28 09:20 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
602926 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:33 | 2015-07-28 09:33 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
602927 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210264 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:35 | 2015-07-27 22:45 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
602936 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420303 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:21 | 2015-07-27 22:15 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
602940 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:36 | 2015-07-28 09:36 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
602953 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:33 | 2015-07-27 23:59 | 2.4333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 114.3667 | 0 | 0
602960 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28822 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:30 | 2015-07-28 00:16 | 1.7667 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 3192.3667 | 0 | 0
602962 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:03 | 2015-07-27 23:58 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
602971 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->511-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:02 | 2015-07-28 13:12 | 4.1667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 612.5 | 0 | 0
602971 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:22 | 2015-07-28 10:21 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
602975 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613590 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:35 | 2015-07-27 23:27 | 1.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
602975 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1884-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 21:35 | 2015-07-28 00:57 | 3.3667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 696.9 | 0 | 0
602978 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466989 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:25 | 2015-07-27 23:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
602980 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4090-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:28 | 2015-07-27 22:54 | 0.43333 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 484.9 | 0 | 0
602984 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:14 | 2015-07-28 10:12 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
602986 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907307 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:13 | 2015-07-28 01:47 | 3.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.2333 | 0 | 0
602995 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408583 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:31 | 2015-07-27 23:40 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
602999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562097 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 22:42 | 2015-07-28 10:41 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
603026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559712 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:07 | 2015-07-28 00:08 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
603027 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909667 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:11 | 2015-07-28 02:03 | 2.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
603052 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929697 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:24 | 2015-07-27 23:36 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
603063 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973214 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:00 | 2015-07-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
603079 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061 FİDERİ--> 24308 BALSU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:41 | 2015-07-27 23:52 | 0.18333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
603080 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:42 | 2015-07-27 23:58 | 0.26667 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
603084 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28346 FİDERİ-->28346 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:43 | 2015-07-28 07:54 | 8.1833 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 62725.25 | 0 | 0
603085 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:57 | 2015-07-28 11:40 | 11.7167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 128.8833 | 0 | 0
603105 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101823 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 00:24 | 2015-07-28 10:54 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
603113 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 00:33 | 2015-07-28 10:54 | 10.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
603119 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-28 00:41 | 2015-07-28 03:17 | 2.6 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 2750.8 | 0 | 0
603121 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9245 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 00:44 | 2015-07-28 01:00 | 0.26667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
603135 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 01:06 | 2015-07-28 02:31 | 1.4167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 389.5833 | 0 | 0
603139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22318-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 00:42 | 2015-07-28 02:42 | 2 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0
603147 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 01:12 | 2015-07-28 02:51 | 1.65 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 925.65 | 0 | 0
603149 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3726 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 00:41 | 2015-07-28 02:02 | 1.35 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 454.95 | 0 | 0
603150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22614-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-27 23:52 | 2015-07-28 01:24 | 1.5333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 177.8667 | 0 | 0
603156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SULTANMURAT_AIM | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 01:40 | 2015-07-28 03:51 | 2.1833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7711.5333 | 0 | 0
603165 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607885 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 01:02 | 2015-07-28 03:55 | 2.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.4833 | 0 | 0
603168 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905992 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 01:39 | 2015-07-28 02:45 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
603171 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 02:11 | 2015-07-28 02:47 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
603190 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9348-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-28 03:16 | 2015-07-28 06:57 | 3.6833 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 9038.9 | 0 | 0
603191 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 03:22 | 2015-07-28 13:00 | 9.6333 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2649.1667 | 0 | 0
603205 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1774 FİDERİ-->1940 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 04:02 | 2015-07-28 04:45 | 0.71667 | 4 | 487 | 0 | 0 | 2.8667 | 349.0167 | 0 | 0
603207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 04:10 | 2015-07-28 11:27 | 7.2833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 240.35 | 0 | 0
603208 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 025 FİDERİ-->025 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 04:06 | 2015-07-28 07:30 | 3.4 | 1 | 6086 | 0 | 0 | 3.4 | 20692.4 | 0 | 0
603214 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8532-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 04:18 | 2015-07-28 14:30 | 10.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0
603217 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714446 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 05:42 | 2015-07-28 07:16 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
603219 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 13 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 05:59 | 2015-07-28 06:32 | 0.55 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0
603225 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20402-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 06:06 | 2015-07-28 07:05 | 0.98333 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
603227 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 06:15 | 2015-07-28 07:29 | 1.2333 | 10 | 728 | 0 | 0 | 12.3333 | 897.8667 | 0 | 0
603239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 06:59 | 2015-07-28 09:35 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
603240 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:09 | 2015-07-28 18:35 | 11.4333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2172.3333 | 0 | 0
603244 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23132-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:19 | 2015-07-28 08:35 | 1.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
603255 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 06:49 | 2015-07-28 18:48 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
603256 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25387-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:26 | 2015-07-28 08:09 | 0.71667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 0
603259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:27 | 2015-07-28 08:25 | 0.96667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
603263 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:31 | 2015-07-28 11:00 | 3.4833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 519.0167 | 0 | 0
603266 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11309 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:54 | 2015-07-28 09:00 | 1.1 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | 0 | 0
603281 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:47 | 2015-07-28 09:26 | 1.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
603293 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28799-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:08 | 2015-07-28 18:28 | 10.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
603309 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 518450 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:44 | 2015-07-28 10:37 | 2.8833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
603316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:10 | 2015-07-28 08:16 | 0.1 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
603324 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225017 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:22 | 2015-07-28 09:05 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
603330 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM -->24472 AKSOY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:03 | 2015-07-28 09:15 | 1.2 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1586.4 | 0 | 0
603331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112934 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:56 | 2015-07-28 08:30 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
603384 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 939075 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:19 | 2015-07-28 09:33 | 1.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0
603407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958738 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:25 | 2015-07-28 21:20 | 1.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
603414 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:24 | 2015-07-28 09:48 | 1.4 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 746.2 | 0 | 0
603425 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907361 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:04 | 2015-07-28 08:50 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
603436 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 07:44 | 2015-07-28 09:01 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
603438 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21931 VESTA DAĞITIM--> 21980 ALKOP | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:39 | 2015-07-28 10:26 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
603442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:10 | 2015-07-28 09:55 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
603443 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:35 | 2015-07-28 14:18 | 5.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
603452 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:39 | 2015-07-28 20:38 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
603463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:47 | 2015-07-28 09:31 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
603470 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161 DM --> 24240 TEKFEN (1) ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:39 | 2015-07-28 09:10 | 0.51667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 683.0333 | 0 | 0
603492 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2375-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:20 | 2015-07-28 10:01 | 1.6833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 178.4333 | 0 | 0
603521 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915779 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:58 | 2015-07-28 10:23 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
603544 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:00 | 2015-07-28 18:30 | 9.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
603548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20702-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:42 | 2015-07-28 17:10 | 8.4667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1210.7333 | 0 | 0
603564 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941926 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:05 | 2015-07-28 09:40 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
603570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406764 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:30 | 2015-07-28 10:30 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
603603 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28554-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:59 | 2015-07-28 10:41 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
603631 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:16 | 2015-07-28 10:17 | 1.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3590.8667 | 0 | 0
603635 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2730-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:13 | 2015-07-28 21:12 | 11.9833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 970.65 | 0 | 0
603657 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:08 | 2015-07-28 10:48 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
603665 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:15 | 2015-07-28 09:50 | 0.58333 | 2 | 395 | 0 | 0 | 1.1667 | 230.4167 | 0 | 0
603673 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:18 | 2015-07-28 11:00 | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
603685 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:12 | 2015-07-28 11:10 | 1.9667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 251.7333 | 0 | 0
603720 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3324 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:05 | 2015-07-28 20:18 | 11.2167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.2167 | 33.65 | 0 | 0
603755 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:14 | 2015-07-28 11:00 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
603770 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 755087 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:35 | 2015-07-28 11:25 | 1.8333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
603783 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25204-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:30 | 2015-07-28 10:30 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
603794 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 493518 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:18 | 2015-07-28 17:03 | 7.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
603808 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439853 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:43 | 2015-07-28 13:33 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
603817 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111859 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:55 | 2015-07-28 09:43 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
603821 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 589258 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:20 | 2015-07-28 10:58 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
603824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336 FİDERİ-->29336 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:39 | 2015-07-28 10:33 | 0.9 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 0
603847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 587963 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:29 | 2015-07-28 10:52 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
603870 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351 FİDERİ | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:49 | 2015-07-28 09:55 | 0.1 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
603883 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972888 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:30 | 2015-07-28 10:06 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
603904 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 651 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:44 | 2015-07-28 11:04 | 1.3333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
603905 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:04 | 2015-07-28 11:42 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
603932 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945914 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:43 | 2015-07-28 10:10 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
603949 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-28 10:00 | 2015-07-28 17:05 | 7.0833 | 2 | 473 | 0 | 0 | 14.1667 | 3350.4167 | 0 | 0
603950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:49 | 2015-07-28 11:27 | 1.6333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
603967 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31853 P=1.08 MVA | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:15 | 2015-07-28 22:13 | 11.9667 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 22820.4333 | 0 | 0
603999 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:05 | 2015-07-28 10:30 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
604005 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:15 | 2015-07-28 14:04 | 3.8167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 301.5167 | 0 | 0
604018 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:21 | 2015-07-28 10:51 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
604027 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:13 | 2015-07-28 11:55 | 1.7 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0
604044 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4325 FİDERİ | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:05 | 2015-07-28 12:04 | 1.9833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 0
604049 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:48 | 2015-07-28 21:48 | 12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
604070 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:30 | 2015-07-28 11:06 | 0.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
604082 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2248 FİDERİ -->2248 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:12 | 2015-07-28 12:59 | 2.7833 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.7833 | 19.4833 | 0 | 0
604128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:41 | 2015-07-28 10:47 | 0.1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
604131 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4090-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:45 | 2015-07-28 15:05 | 4.3333 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 0 | 0
604142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:29 | 2015-07-28 17:59 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
604143 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403818 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:04 | 2015-07-28 11:23 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
604153 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143632 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:42 | 2015-07-28 11:13 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
604154 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9043-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:48 | 2015-07-28 11:14 | 0.43333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 92.7333 | 0 | 0
604235 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:42 | 2015-07-28 11:24 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
604242 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:54 | 2015-07-28 14:22 | 4.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
604264 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:02 | 2015-07-28 12:35 | 1.55 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0
604268 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627513 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-28 10:36 | 2015-07-28 20:30 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
604276 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702647 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:06 | 2015-07-28 12:57 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
604278 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 561653 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:09 | 2015-07-28 23:00 | 11.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.65 | 0 | 0
604298 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 09:39 | 2015-07-28 11:43 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
604316 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28360 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:16 | 2015-07-28 11:53 | 0.61667 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 1071.15 | 0 | 0
604320 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9444 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:14 | 2015-07-28 12:44 | 1.5 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 937.5 | 0 | 0
604406 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1621076 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:17 | 2015-07-28 11:30 | 0.21667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
604418 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:25 | 2015-07-28 11:32 | 0.11667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
604430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11663 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:33 | 2015-07-28 11:47 | 0.23333 | 0 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 668.9667 | 0 | 0
604455 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531761 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:37 | 2015-07-28 11:55 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
604496 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967926 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:14 | 2015-07-28 18:23 | 7.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
604541 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431226 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:47 | 2015-07-28 14:16 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
604598 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24410-TR->5-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:52 | 2015-07-28 14:17 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
604598 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:39 | 2015-07-28 13:52 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
604632 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 11:59 | 2015-07-28 16:47 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
604672 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970978 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:03 | 2015-07-28 16:33 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
604693 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:05 | 2015-07-28 13:41 | 1.6 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1475.2 | 0 | 0
604707 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:11 | 2015-07-28 16:40 | 4.4833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 668.0167 | 0 | 0
604709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28360 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:11 | 2015-07-28 13:04 | 0.88333 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 1534.35 | 0 | 0
604729 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:13 | 2015-07-28 13:29 | 1.2667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
604759 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:26 | 2015-07-28 13:30 | 1.0667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
604768 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130985 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:14 | 2015-07-28 12:58 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
604776 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18512-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:27 | 2015-07-28 13:26 | 0.98333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 240.9167 | 0 | 0
604795 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615823 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:24 | 2015-07-28 13:30 | 1.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
604795 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:24 | 2015-07-28 16:26 | 4.0333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 411.4 | 0 | 0
604801 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597740 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:40 | 2015-07-28 19:00 | 6.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
604805 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:39 | 2015-07-28 15:24 | 2.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
604806 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3104-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:37 | 2015-07-28 23:22 | 10.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0
604807 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->DEMİRKAYA 25792 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:42 | 2015-07-28 13:20 | 0.63333 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 293.2333 | 0 | 0
604814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984893 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:15 | 2015-07-29 00:15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
604816 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:47 | 2015-07-28 14:16 | 1.4833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0
604823 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:50 | 2015-07-28 20:29 | 7.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
604828 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->190-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:43 | 2015-07-28 13:04 | 0.35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
604837 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113162 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:36 | 2015-07-28 17:11 | 4.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
604844 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581099 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:53 | 2015-07-28 17:49 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
604846 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:58 | 2015-07-28 13:30 | 0.53333 | 5 | 121 | 0 | 0 | 2.6667 | 64.5333 | 0 | 0
604869 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931162 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:54 | 2015-07-28 13:45 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
604871 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 12:54 | 2015-07-29 00:54 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
604881 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24259 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-28 12:48 | 2015-07-28 19:50 | 7.0333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 611.9 | 0 | 0
604889 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:13 | 2015-07-28 16:13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
604893 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:10 | 2015-07-28 23:00 | 9.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
604896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458572 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:04 | 2015-07-28 15:08 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
604901 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:13 | 2015-07-28 22:16 | 9.05 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1701.4 | 0 | 0
604911 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1943893 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:21 | 2015-07-29 01:20 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
604912 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 587936 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:19 | 2015-07-28 14:41 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
604916 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31031-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:24 | 2015-07-29 01:23 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
604917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM --->11368 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:21 | 2015-07-28 15:09 | 1.8 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 0
604925 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428345 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:35 | 2015-07-28 14:25 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
604934 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:38 | 2015-07-28 16:18 | 2.6667 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 898.6667 | 0 | 0
604940 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:30 | 2015-07-28 17:05 | 3.5833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 745.3333 | 0 | 0
604950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234859 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:43 | 2015-07-28 15:10 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
604957 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932073 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:40 | 2015-07-28 14:16 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
604966 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:20 | 2015-07-28 15:20 | 2 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0
604976 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:49 | 2015-07-28 15:50 | 2.0167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
605023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964783 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:00 | 2015-07-28 18:01 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
605025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946535 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:03 | 2015-07-29 02:03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
605026 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:03 | 2015-07-28 18:48 | 4.75 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 750.5 | 0 | 0
605030 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:05 | 2015-07-28 16:26 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
605076 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3006 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:13 | 2015-07-28 14:55 | 0.7 | 0 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 899.5 | 0 | 0
605076 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3348-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:13 | 2015-07-28 17:15 | 3.0333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 0 | 0
605081 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31740-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:07 | 2015-07-29 02:06 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
605130 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:07 | 2015-07-28 14:25 | 0.3 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0
605152 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938 FİDERİ-->1938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:10 | 2015-07-28 14:50 | 0.66667 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
605174 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:16 | 2015-07-28 15:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
605183 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:20 | 2015-07-28 21:49 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
605205 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:08 | 2015-07-28 21:50 | 7.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
605232 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9362 P=0.87 MVA | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:31 | 2015-07-28 17:18 | 2.7833 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1007.5667 | 0 | 0
605232 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM 9492 P=0.09 MVA | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:31 | 2015-07-28 17:18 | 2.7833 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 10610.0667 | 0 | 0
605232 | 3 | İSTANBUL | SISLI | TM 9532 P=1.19 MVA | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:31 | 2015-07-28 17:18 | 2.7833 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.7833 | 19.4833 | 0 | 0
605232 | 4 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:31 | 2015-07-28 17:18 | 2.7833 | 2 | 6763 | 0 | 0 | 5.5667 | 18823.6833 | 0 | 0
605234 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:04 | 2015-07-28 15:49 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
605258 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965545 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:59 | 2015-07-28 20:18 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
605275 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956344 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:35 | 2015-07-28 19:18 | 4.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 0 | 0
605284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11226 TM | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:31 | 2015-07-28 16:46 | 2.25 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 7681.5 | 0 | 0
605284 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11226 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:46 | 2015-07-28 19:15 | 2.4833 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 2282.1833 | 0 | 0
605298 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836705 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:33 | 2015-07-29 02:33 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
605304 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3538-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:07 | 2015-07-28 16:10 | 2.05 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 463.3 | 0 | 0
605325 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740050 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 13:54 | 2015-07-28 15:42 | 1.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
605354 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:46 | 2015-07-29 02:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
605380 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132535 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:50 | 2015-07-28 15:51 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
605402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28367-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:52 | 2015-07-28 17:58 | 3.1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0
605421 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:56 | 2015-07-28 17:20 | 2.4 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 0 | 0
605429 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:58 | 2015-07-28 23:04 | 8.1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1125.9 | 0 | 0
605446 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1903 | OG Sigorta Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:57 | 2015-07-28 15:22 | 0.41667 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 512.0833 | 0 | 0
605492 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:58 | 2015-07-28 17:57 | 2.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
605492 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:58 | 2015-07-28 17:57 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
605554 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3438-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:01 | 2015-07-28 21:30 | 6.4833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 570.5333 | 0 | 0
605601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25054-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:26 | 2015-07-28 16:20 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
605620 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970441 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:30 | 2015-07-28 17:47 | 2.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0
605622 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:20 | 2015-07-28 19:00 | 3.6667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.6667 | 0 | 0
605623 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:28 | 2015-07-28 18:32 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
605650 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:31 | 2015-07-29 02:48 | 11.2833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1816.6167 | 0 | 0
605666 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21915 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:19 | 2015-07-28 18:15 | 2.9333 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 6740.8 | 0 | 0
605685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946229 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:34 | 2015-07-28 16:42 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
605706 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102555 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:41 | 2015-07-28 16:56 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
605708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539356 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:40 | 2015-07-28 21:23 | 5.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
605714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 14:56 | 2015-07-28 16:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
605718 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8082 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:40 | 2015-07-28 16:13 | 0.55 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 0 | 0
605743 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437266 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:50 | 2015-07-28 17:22 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
605746 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550239 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:33 | 2015-07-29 01:00 | 9.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 217.35 | 0 | 0
605757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525334 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:46 | 2015-07-28 17:46 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
605773 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:49 | 2015-07-28 16:07 | 0.3 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 396.6 | 0 | 0
605799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ-->25156 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 65.1667 | 0 | 0
605799 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 0 | 0
605799 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 1 ( TPAO-1-->26010 TPAO ) Puant= 0 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0
605799 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 0 | 0
605799 | 5 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 290.95 | 0 | 0
605799 | 6 | İSTANBUL | SILIVRI | &SILIVRI 3 ( SİLİVRİ-3->25000 DM. ) Puant= 13.19 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:52 | 2015-07-28 16:15 | 0.38333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 130.3333 | 0 | 0
605821 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29347 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:00 | 2015-07-28 17:58 | 1.9667 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2944.1 | 0 | 0
605864 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2718 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:42 | 2015-07-28 17:21 | 1.65 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1039.5 | 0 | 0
605875 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KUYUMCULAR FİDERİ --> 31266 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:54 | 2015-07-28 18:00 | 2.1 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7417.2 | 0 | 0
605885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:58 | 2015-07-28 18:30 | 1.5333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 337.3333 | 0 | 0
605887 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920164 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:05 | 2015-07-28 16:16 | 0.18333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
605900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959989 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:02 | 2015-07-28 17:55 | 0.88333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 234.9667 | 0 | 0
605919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487066 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:42 | 2015-07-28 17:15 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
605919 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 487068 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:42 | 2015-07-28 17:15 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
605943 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020 ZİLAN DAĞITIM-->21950 MERÇELİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:11 | 2015-07-28 17:30 | 1.3167 | 9 | 128 | 0 | 0 | 11.85 | 168.5333 | 0 | 0
605983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11114 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:07 | 2015-07-28 17:50 | 1.7167 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 3999.8333 | 0 | 0
605987 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20917-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:17 | 2015-07-28 17:10 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
605993 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979866 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:26 | 2015-07-29 04:25 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
605994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972087 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:22 | 2015-07-28 21:33 | 5.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
606023 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:30 | 2015-07-28 17:29 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
606046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978071 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:35 | 2015-07-29 04:34 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
606058 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28600 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:34 | 2015-07-28 17:12 | 0.63333 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 203.9333 | 0 | 0
606074 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:22 | 2015-07-28 20:56 | 4.5667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1730.7667 | 0 | 0
606092 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11353-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:28 | 2015-07-28 20:59 | 4.5167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 0 | 0
606096 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826391 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 15:38 | 2015-07-28 16:48 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
606098 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:32 | 2015-07-29 04:30 | 11.9667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1471.9 | 0 | 0
606123 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:50 | 2015-07-28 21:32 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
606150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 595575 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:40 | 2015-07-28 21:14 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
606153 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4518 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:32 | 2015-07-28 18:02 | 1.5 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 0 | 0
606183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:47 | 2015-07-28 18:42 | 1.9167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 471.5 | 0 | 0
606203 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:56 | 2015-07-28 22:10 | 5.2333 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 5196.7 | 0 | 0
606241 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749254 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:43 | 2015-07-28 19:55 | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
606245 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746324 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:58 | 2015-07-28 19:15 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
606254 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:00 | 2015-07-28 18:12 | 1.2 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
606286 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:18 | 2015-07-28 17:35 | 0.28333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
606316 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:54 | 2015-07-28 17:30 | 0.6 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
606337 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:25 | 2015-07-28 16:48 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
606342 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25039-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:13 | 2015-07-28 17:40 | 0.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
606343 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 749885 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:17 | 2015-07-28 18:27 | 1.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
606346 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2362 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:21 | 2015-07-29 01:33 | 8.2 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 4600.2 | 0 | 0
606347 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978747 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:27 | 2015-07-28 19:04 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
606352 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31914-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:05 | 2015-07-29 01:29 | 8.4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0
606373 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:28 | 2015-07-28 20:47 | 3.3167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11714.4667 | 0 | 0
606376 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31412-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:32 | 2015-07-29 01:21 | 7.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 132.8833 | 0 | 0
606400 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528953 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:01 | 2015-07-28 18:43 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
606407 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:19 | 2015-07-28 18:19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
606420 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:28 | 2015-07-28 20:43 | 3.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
606447 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:18 | 2015-07-29 05:17 | 11.9833 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 6578.85 | 0 | 0
606514 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2363-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:03 | 2015-07-29 06:02 | 11.9833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 934.7 | 0 | 0
606516 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:06 | 2015-07-28 20:30 | 2.4 | 0 | 25097 | 0 | 0 | 0 | 60232.8 | 0 | 0
606516 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALANI 3 FİDERİ-->18299 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:06 | 2015-07-28 21:20 | 3.2333 | 2 | 13996 | 0 | 0 | 6.4667 | 45253.7333 | 0 | 0
606529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 105121835 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:10 | 2015-07-28 20:29 | 2.3167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 463.3333 | 0 | 0
606540 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118019 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:43 | 2015-07-28 19:42 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
606554 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:15 | 2015-07-28 21:26 | 0.18333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0
606554 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959830 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:03 | 2015-07-28 21:26 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
606557 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->659-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-29 03:04 | 8.6833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 217.0833 | 0 | 0
606559 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2212 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:36 | 2015-07-28 18:45 | 1.15 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 941.85 | 0 | 0
606560 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KANARYA 3 ----> 11608 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 0 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 24903.3333 | 0 | 0
606560 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SÖĞÜTLÜÇEŞME FİDERİ ---> 11274 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 0 | 14559 | 0 | 0 | 0 | 30088.6 | 0 | 0
606560 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KEMALPAŞA FİDERİ ---> 11265 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 3 | 8432 | 0 | 0 | 6.2 | 17426.1333 | 0 | 0
606560 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ ---> 11103 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 2 | 6320 | 0 | 0 | 4.1333 | 13061.3333 | 0 | 0
606560 | 5 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BEZİRGANBAHÇE FİDERİ --->12281 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0
606560 | 6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KUMSAL FİDERİ --->11678 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0
606560 | 7 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İNÖNÜ FİDERİ ---> 11116 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 2 | 7320 | 0 | 0 | 4.1333 | 15128 | 0 | 0
606560 | 8 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TEKNO PARK FİDERİ ---12418 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:23 | 2015-07-28 20:27 | 2.0667 | 3 | 2800 | 0 | 0 | 6.2 | 5786.6667 | 0 | 0
606561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4505 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:13 | 2015-07-28 19:04 | 0.85 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 277.95 | 0 | 0
606564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124133 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:47 | 2015-07-28 21:12 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
606568 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916777 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:03 | 2015-07-28 18:55 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
606572 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28894-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:15 | 2015-07-28 18:45 | 0.5 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0
606573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440339 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:05 | 2015-07-29 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
606582 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24317 FİDERİ--> 24181 BİLLURKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:30 | 2015-07-28 19:07 | 0.61667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 67.2167 | 0 | 0
606598 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2718 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 17:52 | 2015-07-28 19:56 | 2.0667 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0
606602 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:50 | 2015-07-29 06:49 | 11.9833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2276.8333 | 0 | 0
606609 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21525 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 18:51 | 2015-07-28 19:30 | 0.65 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
606636 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:18 | 2015-07-28 20:25 | 1.1167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89.3333 | 0 | 0
606643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:22 | 2015-07-29 07:21 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
606653 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->2-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:25 | 2015-07-28 21:16 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
606654 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3203_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:33 | 2015-07-28 21:10 | 1.6167 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 822.8833 | 0 | 0
606659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28107 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:41 | 2015-07-28 20:23 | 0.7 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0
606661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:41 | 2015-07-28 21:14 | 1.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
606663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111999 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:45 | 2015-07-28 20:23 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
606666 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:46 | 2015-07-28 22:12 | 2.4333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1107.1667 | 0 | 0
606669 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:14 | 2015-07-28 22:20 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
606676 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26000-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:57 | 2015-07-28 20:15 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
606680 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3439_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:02 | 2015-07-29 01:06 | 5.0667 | 4 | 276 | 0 | 0 | 20.2667 | 1398.4 | 0 | 0
606680 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3120 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:06 | 2015-07-29 10:08 | 9.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0 | 0
606680 | 3 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3363 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:06 | 2015-07-29 10:08 | 9.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0 | 0
606680 | 4 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3470 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:06 | 2015-07-29 10:08 | 9.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0 | 0
606680 | 5 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3348-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:06 | 2015-07-29 10:08 | 9.0333 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2493.2 | 0 | 0
606680 | 6 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3439-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:06 | 2015-07-29 10:08 | 9.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
606695 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:14 | 2015-07-28 20:14 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
606697 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940006 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:36 | 2015-07-28 20:36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
606702 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:19 | 2015-07-28 21:05 | 0.76667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 197.0333 | 0 | 0
606706 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28039-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 19:42 | 2015-07-28 20:42 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
606721 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31412-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:15 | 2015-07-29 01:17 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
606724 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3726 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:20 | 2015-07-29 | 3.6667 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1235.6667 | 0 | 0
606726 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:01 | 2015-07-28 21:54 | 0.88333 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1085.6167 | 0 | 0
606731 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 606731 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:03 | 2015-07-29 09:02 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
606738 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124578 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:49 | 2015-07-29 08:48 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
606741 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581843 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 20:43 | 2015-07-28 22:00 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
606743 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976337 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:25 | 2015-07-29 09:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
606747 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210222 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:38 | 2015-07-28 22:30 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
606758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133148 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:48 | 2015-07-28 22:17 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
606764 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->224-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:41 | 2015-07-28 23:49 | 2.1333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 435.2 | 0 | 0
606782 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:01 | 2015-07-29 00:25 | 2.4 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 799.2 | 0 | 0
606786 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 21:58 | 2015-07-29 09:57 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
606787 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18033-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:06 | 2015-07-29 00:01 | 1.9167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
606788 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 16:26 | 2015-07-29 04:26 | 12 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0
606789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:10 | 2015-07-28 23:21 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
606819 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28335-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:49 | 2015-07-29 01:05 | 2.2667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 278.8 | 0 | 0
606821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:41 | 2015-07-28 23:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
606822 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420014 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:34 | 2015-07-28 23:46 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
606836 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:19 | 2015-07-29 10:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
606837 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 23:02 | 2015-07-28 23:58 | 0.93333 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 507.7333 | 0 | 0
606841 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 22:56 | 2015-07-29 00:50 | 1.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
606844 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944445 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 23:25 | 2015-07-29 00:05 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
606852 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 23:55 | 2015-07-29 00:21 | 0.43333 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 814.6667 | 0 | 0
606861 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:02 | 2015-07-29 02:27 | 2.4167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 193.3333 | 0 | 0
606863 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:15 | 2015-07-29 00:25 | 0.16667 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 0.33333 | 1864.8333 | 0 | 0
606866 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:26 | 2015-07-29 12:25 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
606870 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:45 | 2015-07-29 00:49 | 0.066667 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
606871 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9633-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-29 00:39 | 2015-07-29 04:12 | 3.55 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 607.05 | 0 | 0
606878 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445754 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:42 | 2015-07-29 02:00 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
606880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:48 | 2015-07-29 07:03 | 6.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
606881 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 00:59 | 2015-07-29 02:02 | 1.05 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 416.85 | 0 | 0
606886 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918706 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:30 | 2015-07-29 13:29 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0
606887 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21929-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 01:59 | 2015-07-29 02:10 | 0.18333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
606896 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 02:51 | 2015-07-29 03:16 | 0.41667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
606897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 1 FİDERİ-->126 | AT ve GT Arızası -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 03:03 | 2015-07-29 06:48 | 3.75 | 1 | 6777 | 0 | 0 | 3.75 | 25413.75 | 0 | 0
606898 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ--> 31507 TM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 03:14 | 2015-07-29 06:33 | 3.3167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11714.4667 | 0 | 0
606906 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 04:37 | 2015-07-29 06:15 | 1.6333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 227.0333 | 0 | 0
606916 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 06:16 | 2015-07-29 06:45 | 0.48333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 231.0333 | 0 | 0
606917 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM-->24039 K.GAZ 1/0 ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 05:58 | 2015-07-29 06:32 | 0.56667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 133.1667 | 0 | 0
606940 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29563-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:05 | 2015-07-29 16:05 | 9 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0
606941 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26107GERMEYAN-->25400 DOKTORLAR SİT. | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:05 | 2015-07-29 10:15 | 1.1667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
606942 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25336-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:16 | 2015-07-29 08:00 | 0.73333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
606946 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:15 | 2015-07-29 08:45 | 1.5 | 6 | 220 | 0 | 0 | 9 | 330 | 0 | 0
606949 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 06:38 | 2015-07-29 11:20 | 4.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
606949 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475209 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 06:38 | 2015-07-29 12:20 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
606951 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3058-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:30 | 2015-07-29 13:42 | 6.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
606969 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:52 | 2015-07-29 07:53 | 0.016667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
606980 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:43 | 2015-07-29 19:05 | 11.3667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1159.4 | 0 | 0
606984 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3104-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:00 | 2015-07-29 15:41 | 7.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 338.0667 | 0 | 0
606985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:00 | 2015-07-29 09:02 | 1.0333 | 2 | 642 | 0 | 0 | 2.0667 | 663.4 | 0 | 0
607002 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 03:10 | 2015-07-29 15:09 | 11.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 0 | 0
607009 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:24 | 2015-07-29 08:57 | 0.55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
607030 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423970 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:25 | 2015-07-29 09:20 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
607032 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:23 | 2015-07-29 15:50 | 7.45 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1199.45 | 0 | 0
607036 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:13 | 2015-07-29 08:47 | 0.56667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 0 | 0
607061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21184 BİLLUR CAM-->20951 EMS ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:15 | 2015-07-29 09:15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0
607075 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:31 | 2015-07-29 20:31 | 12 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0
607101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:38 | 2015-07-29 18:29 | 9.85 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3447.5 | 0 | 0
607144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106831 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:43 | 2015-07-29 10:20 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
607175 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8848 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:59 | 2015-07-29 10:27 | 1.4667 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1.4667 | 340.2667 | 0 | 0
607176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:50 | 2015-07-29 10:40 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
607185 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:55 | 2015-07-29 11:07 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
607239 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3327-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 08:58 | 2015-07-29 19:19 | 10.35 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1987.2 | 0 | 0
607258 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20538-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:05 | 2015-07-29 10:50 | 1.75 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0
607268 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:28 | 2015-07-29 10:32 | 1.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3767.4667 | 0 | 0
607271 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:26 | 2015-07-29 15:06 | 5.6667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 844.3333 | 0 | 0
607277 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25141 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:25 | 2015-07-29 10:00 | 0.58333 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 0
607360 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:44 | 2015-07-29 09:57 | 0.21667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 0
607375 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24444-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:48 | 2015-07-29 18:23 | 2.5833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 235.0833 | 0 | 0
607396 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:51 | 2015-07-29 11:10 | 1.3167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0
607435 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731662 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:42 | 2015-07-29 10:39 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
607447 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8537-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:44 | 2015-07-29 10:17 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
607452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9773 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:06 | 2015-07-29 10:45 | 0.65 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 2477.8 | 0 | 0
607463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:11 | 2015-07-29 11:39 | 1.4667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0
607507 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 07:23 | 2015-07-29 08:00 | 0.61667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
607532 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566103 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:19 | 2015-07-29 21:54 | 11.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
607557 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550239 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:07 | 2015-07-29 17:23 | 7.2667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 167.1333 | 0 | 0
607576 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2400-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:29 | 2015-07-29 22:29 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0
607598 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11956 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:29 | 2015-07-29 11:49 | 1.3333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4709.3333 | 0 | 0
607605 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918694 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:36 | 2015-07-29 15:05 | 4.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8667 | 0 | 0
607607 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417440 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:02 | 2015-07-29 11:21 | 1.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
607608 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:38 | 2015-07-29 15:06 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
607618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11570-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:00 | 2015-07-30 02:54 | 5.9 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1392.4 | 0 | 0
607628 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8847-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:29 | 2015-07-29 12:28 | 0.98333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.4333 | 0 | 0
607667 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:55 | 2015-07-29 11:00 | 0.083333 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.58333 | 0 | 0
607677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:32 | 2015-07-29 11:31 | 0.98333 | 11 | 11535 | 0 | 0 | 10.8167 | 11342.75 | 0 | 0
607705 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116210 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:00 | 2015-07-29 12:11 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
607706 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964502 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-28 08:26 | 2015-07-28 20:25 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
607709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:41 | 2015-07-29 11:20 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
607715 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:11 | 2015-07-29 13:05 | 1.9 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0
607716 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31638-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:06 | 2015-07-29 18:52 | 7.7667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1328.1 | 0 | 0
607733 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:14 | 2015-07-29 12:00 | 0.76667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0
607735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445884 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:42 | 2015-07-29 17:21 | 6.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
607735 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 449891 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:42 | 2015-07-29 17:21 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
607735 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 449892 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:42 | 2015-07-29 17:21 | 6.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
607744 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812687 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:19 | 2015-07-29 16:03 | 4.7333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
607751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932041 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:46 | 2015-07-29 21:07 | 11.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.55 | 0 | 0
607751 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 09:46 | 2015-07-29 21:44 | 11.9667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2824.1333 | 0 | 0
607764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119225 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:14 | 2015-07-29 12:42 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
607772 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11751-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:26 | 2015-07-29 12:23 | 0.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
607791 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:01 | 2015-07-29 12:30 | 1.4833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 269.9667 | 0 | 0
607800 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:13 | 2015-07-29 13:18 | 2.0833 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1702.0833 | 0 | 0
607801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31442-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:28 | 2015-07-29 15:54 | 4.4333 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 6920.4333 | 0 | 0
607805 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529418 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:33 | 2015-07-29 13:32 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
607809 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565365 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:35 | 2015-07-29 16:41 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
607820 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8177-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:28 | 2015-07-29 22:29 | 11.0167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1255.9 | 0 | 0
607825 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417478 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:45 | 2015-07-29 15:25 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
607837 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949750 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:47 | 2015-07-29 14:59 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
607840 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:40 | 2015-07-29 17:05 | 1.4167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 349.9167 | 0 | 0
607840 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940291 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:34 | 2015-07-29 17:05 | 5.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5833 | 0 | 0
607853 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:53 | 2015-07-29 14:03 | 2.1667 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1215.5 | 0 | 0
607856 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:47 | 2015-07-29 12:38 | 0.85 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 414.8 | 0 | 0
607862 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 10:32 | 2015-07-29 20:03 | 9.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0
607872 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422433 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:59 | 2015-07-29 15:09 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
607879 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:58 | 2015-07-29 13:01 | 1.05 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 968.1 | 0 | 0
607882 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:18 | 2015-07-29 13:22 | 2.0667 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 549.7333 | 0 | 0
607927 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448619 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 12:56 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
607946 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9156-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:13 | 2015-07-29 14:32 | 2.3167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 384.5667 | 0 | 0
607951 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:16 | 2015-07-29 14:00 | 1.7333 | 2 | 6763 | 0 | 0 | 3.4667 | 11722.5333 | 0 | 0
607952 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:21 | 2015-07-29 13:55 | 1.5667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 119.0667 | 0 | 0
607957 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:08 | 2015-07-29 13:32 | 1.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
607959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:06 | 2015-07-29 13:31 | 1.4167 | 1 | 10434 | 0 | 0 | 1.4167 | 14781.5 | 0 | 0
607968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:23 | 2015-07-29 17:42 | 5.3167 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2621.1167 | 0 | 0
607975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980919 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:17 | 2015-07-29 14:26 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
607979 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:01 | 2015-07-29 13:14 | 1.2167 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 159.3833 | 0 | 0
607987 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8186 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:26 | 2015-07-29 13:47 | 1.35 | 1 | 641 | 0 | 0 | 1.35 | 865.35 | 0 | 0
607988 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:21 | 2015-07-29 13:14 | 0.88333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
607991 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31255 TM --> ULUSOY KABİN | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:12 | 2015-07-29 15:47 | 3.5833 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 4923.5 | 0 | 0
607994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540334 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:43 | 2015-07-29 12:57 | 1.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
608001 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:43 | 2015-07-29 13:50 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
608019 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448688 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:46 | 2015-07-29 16:00 | 3.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
608024 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569294 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:50 | 2015-07-29 17:21 | 4.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0
608028 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28107 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:48 | 2015-07-29 16:06 | 3.3 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 6105 | 0 | 0
608032 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973863 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:53 | 2015-07-29 13:39 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
608048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28295-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-29 12:38 | 2015-07-29 13:56 | 1.3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
608054 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALEKİLİT 2 FİDERİ-->659 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:03 | 2015-07-29 13:48 | 0.75 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1032.75 | 0 | 0
608061 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530835 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:58 | 2015-07-29 21:42 | 8.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96.0667 | 0 | 0
608065 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 11:34 | 2015-07-29 18:04 | 6.5 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1345.5 | 0 | 0
608070 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:47 | 2015-07-29 15:58 | 3.1833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 662.1333 | 0 | 0
608071 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24289-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:02 | 2015-07-29 15:00 | 1.9667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 104.2333 | 0 | 0
608075 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405443 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:20 | 2015-07-29 13:30 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
608076 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28830-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:49 | 2015-07-29 18:19 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
608078 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:50 | 2015-07-29 13:50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
608079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:17 | 2015-07-29 14:48 | 1.5167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 239.6333 | 0 | 0
608082 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:09 | 2015-07-29 17:00 | 3.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
608083 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:48 | 2015-07-29 17:37 | 0.81667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 253.9833 | 0 | 0
608083 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:17 | 2015-07-29 16:47 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
608085 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:08 | 2015-07-29 16:38 | 3.5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 465.5 | 0 | 0
608095 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:49 | 2015-07-29 14:20 | 1.5167 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 313.95 | 0 | 0
608115 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21926 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:12 | 2015-07-29 13:43 | 1.5167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0333 | 1.5167 | 0 | 0
608118 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31813-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:15 | 2015-07-29 23:34 | 10.3167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 546.7833 | 0 | 0
608131 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28038 FİDERİ-->28038 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:32 | 2015-07-29 15:07 | 1.5833 | 8 | 626 | 0 | 0 | 12.6667 | 991.1667 | 0 | 0
608133 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:31 | 2015-07-29 14:09 | 0.63333 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0
608154 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 978338 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:43 | 2015-07-29 14:32 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
608165 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458474 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:14 | 2015-07-29 19:05 | 6.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 0
608192 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8279 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:50 | 2015-07-29 14:00 | 0.16667 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.16667 | 17.5 | 0 | 0
608197 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20120 SAMET-->21020 ZİLAN DAĞITIM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:21 | 2015-07-29 15:35 | 2.2333 | 10 | 42 | 0 | 0 | 22.3333 | 93.8 | 0 | 0
608218 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:25 | 2015-07-29 17:32 | 4.1167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 0 | 0
608225 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987848 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:53 | 2015-07-29 18:47 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
608232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456265 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 12:37 | 2015-07-29 13:59 | 1.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
608247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY 2 FİDERİ--11500 | Ayırıcı Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:05 | 2015-07-29 19:07 | 5.0333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 17777.7333 | 0 | 0
608255 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:02 | 2015-07-29 14:46 | 0.73333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 85.0667 | 0 | 0
608269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123216 | Yatırım Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:08 | 2015-07-29 14:14 | 0.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
608270 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->647-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:13 | 2015-07-29 14:38 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
608273 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25258-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:19 | 2015-07-29 15:23 | 1.0667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
608277 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:08 | 2015-07-29 15:03 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
608299 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:17 | 2015-07-29 16:33 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
608299 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:17 | 2015-07-29 16:34 | 2.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0
608306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:20 | 2015-07-29 20:00 | 5.6667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1456.3333 | 0 | 0
608319 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:22 | 2015-07-29 16:35 | 2.2167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 500.9667 | 0 | 0
608330 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:29 | 2015-07-29 16:36 | 2.1167 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1151.4667 | 0 | 0
608333 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:26 | 2015-07-29 14:43 | 0.28333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
608345 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:40 | 2015-07-30 01:05 | 2.4167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 338.3333 | 0 | 0
608345 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:20 | 2015-07-30 01:06 | 2.7667 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 6324.6 | 0 | 0
608345 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:36 | 2015-07-30 01:04 | 10.4667 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0
608355 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3349-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:58 | 2015-07-29 14:49 | 0.85 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
608357 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:24 | 2015-07-29 17:37 | 3.2167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 675.5 | 0 | 0
608361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104515 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:29 | 2015-07-29 16:21 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
608368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:15 | 2015-07-29 14:50 | 0.58333 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 0
608369 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105635 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:37 | 2015-07-29 16:30 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
608377 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:32 | 2015-07-29 16:19 | 1.7833 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 2266.6167 | 0 | 0
608379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138711 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:37 | 2015-07-29 16:06 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
608386 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585066 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 13:55 | 2015-07-29 19:57 | 6.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
608405 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000İKİTELLİ2FİDERİ-->20420 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:17 | 2015-07-29 14:46 | 0.48333 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.48333 | 167.2333 | 0 | 0
608438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597740 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:25 | 2015-07-29 21:44 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
608467 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:34 | 2015-07-29 15:22 | 0.8 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 0
608487 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:48 | 2015-07-29 17:32 | 2.7333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0
608526 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->45-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:57 | 2015-07-29 16:54 | 1.95 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0
608538 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:09 | 2015-07-29 18:43 | 3.5667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 324.5667 | 0 | 0
608539 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:52 | 2015-07-29 18:55 | 4.05 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 413.1 | 0 | 0
608543 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8010 İTM(TOPKAPI 2)--->8103 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:48 | 2015-07-29 15:50 | 1.0333 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.1333 | 9.3 | 0 | 0
608560 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:18 | 2015-07-29 16:30 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
608622 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 551321 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:05 | 2015-07-29 16:00 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
608657 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126392 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:13 | 2015-07-29 21:58 | 6.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
608700 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:28 | 2015-07-29 16:16 | 0.8 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
608703 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3726 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:14 | 2015-07-29 16:01 | 0.78333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 263.9833 | 0 | 0
608778 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:32 | 2015-07-29 15:56 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
608794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:28 | 2015-07-29 18:16 | 2.8 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
608805 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2288 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:16 | 2015-07-29 16:53 | 1.6167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 696.7833 | 0 | 0
608825 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28600-TR->3-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:09 | 2015-07-29 18:53 | 3.7333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1194.6667 | 0 | 0
608828 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707037 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:21 | 2015-07-29 16:43 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
608861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955 SAN 2 --> 21142 ÜLKER | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 14:58 | 2015-07-29 16:56 | 1.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0
608864 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:35 | 2015-07-29 18:00 | 2.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
608866 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116666 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:52 | 2015-07-29 16:59 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
608872 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126371 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:42 | 2015-07-29 19:33 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
608891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22894 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:46 | 2015-07-29 20:17 | 4.5167 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1887.9667 | 0 | 0
608894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20530-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:58 | 2015-07-29 18:15 | 2.2833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 216.9167 | 0 | 0
608965 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3348-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:46 | 2015-07-29 17:14 | 1.4667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
608972 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:51 | 2015-07-29 17:17 | 1.4333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 247.9667 | 0 | 0
608981 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:14 | 2015-07-29 16:57 | 0.71667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
609006 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11114 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:14 | 2015-07-29 18:57 | 2.7167 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 6329.8333 | 0 | 0
609020 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:12 | 2015-07-30 03:53 | 11.6833 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 12010.4667 | 0 | 0
609022 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928714 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:06 | 2015-07-29 16:18 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
609083 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2045-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:20 | 2015-07-29 18:38 | 2.3 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 977.5 | 0 | 0
609085 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:25 | 2015-07-29 19:26 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
609096 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8891-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:14 | 2015-07-29 18:39 | 2.4167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
609096 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8891-TR->2-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:14 | 2015-07-29 18:42 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
609158 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31412-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:16 | 2015-07-29 20:15 | 3.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0
609168 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110658 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:24 | 2015-07-29 20:44 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
609170 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:28 | 2015-07-29 17:45 | 1.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
609237 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:18 | 2015-07-29 16:57 | 1.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
609243 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:45 | 2015-07-29 17:05 | 0.33333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
609247 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473826 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:43 | 2015-07-29 17:17 | 0.56667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
609300 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29332-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:51 | 2015-07-29 21:46 | 4.9167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1012.8333 | 0 | 0
609312 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:46 | 2015-07-29 17:28 | 0.7 | 2 | 395 | 0 | 0 | 1.4 | 276.5 | 0 | 0
609337 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28420-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:59 | 2015-07-30 04:58 | 11.9833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1713.6167 | 0 | 0
609354 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2291-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:54 | 2015-07-29 19:15 | 2.35 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1144.45 | 0 | 0
609362 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:43 | 2015-07-29 18:30 | 1.7833 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 3891.2333 | 0 | 0
609396 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345678 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:05 | 2015-07-29 20:49 | 3.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
609412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945996 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:13 | 2015-07-30 05:12 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
609414 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:01 | 2015-07-30 | 3.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
609421 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:12 | 2015-07-29 22:50 | 5.6333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1498.4667 | 0 | 0
609436 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3696-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:08 | 2015-07-29 17:56 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
609438 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217617 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:15 | 2015-07-29 18:00 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
609470 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985258 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:12 | 2015-07-30 05:11 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
609472 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:18 | 2015-07-29 17:21 | 0.05 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0
609484 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28134-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:24 | 2015-07-30 00:35 | 7.1833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 560.3 | 0 | 0
609494 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2011-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:25 | 2015-07-29 19:41 | 2.2667 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1591.2 | 0 | 0
609501 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:49 | 2015-07-29 17:37 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
609508 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970434 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:00 | 2015-07-30 04:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
609516 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:15 | 2015-07-29 18:32 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
609521 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:20 | 2015-07-29 18:32 | 1.2 | 1 | 683 | 0 | 0 | 1.2 | 819.6 | 0 | 0
609547 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:27 | 2015-07-29 18:43 | 1.2667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
609554 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11587-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:16 | 2015-07-29 23:14 | 5.9667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 393.8 | 0 | 0
609600 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:27 | 2015-07-30 00:34 | 7.1167 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1693.7667 | 0 | 0
609630 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8041-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:15 | 2015-07-30 01:00 | 4.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
609630 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940172 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:39 | 2015-07-30 01:00 | 7.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
609637 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 596498 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:24 | 2015-07-29 21:51 | 4.45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
609646 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1889 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:52 | 2015-07-29 18:35 | 0.71667 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 1001.1833 | 0 | 0
609656 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435679 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:31 | 2015-07-29 18:49 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
609659 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583814 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:45 | 2015-07-29 21:55 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
609661 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31889-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:20 | 2015-07-29 18:33 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
609663 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 589365 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 17:59 | 2015-07-29 21:57 | 3.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
609670 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576955 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 15:37 | 2015-07-30 01:39 | 10.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
609685 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28367-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:08 | 2015-07-30 06:07 | 11.9833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2492.5333 | 0 | 0
609686 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 421659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:14 | 2015-07-29 20:00 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
609689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29563-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:12 | 2015-07-29 19:47 | 1.5833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 242.25 | 0 | 0
609699 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:10 | 2015-07-29 19:54 | 1.7333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
609699 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:10 | 2015-07-29 19:55 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
609700 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:05 | 2015-07-29 23:00 | 4.9167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 | 0 | 0
609704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 609704 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:24 | 2015-07-30 06:23 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
609711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453983 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:22 | 2015-07-29 18:50 | 0.46667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
609711 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 490010 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:22 | 2015-07-29 18:50 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
609729 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:24 | 2015-07-29 19:36 | 1.2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
609730 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24462-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:39 | 2015-07-29 19:47 | 1.1333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
609736 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3696-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:52 | 2015-07-30 06:51 | 11.9833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2792.1167 | 0 | 0
609740 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:45 | 2015-07-29 19:09 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
609744 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480761 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:37 | 2015-07-29 19:30 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
609755 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:00 | 2015-07-29 20:25 | 1.4167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
609768 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219055 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:03 | 2015-07-29 20:10 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
609770 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:06 | 2015-07-30 07:05 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
609777 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:50 | 2015-07-29 20:26 | 1.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
609780 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587932 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:17 | 2015-07-29 19:10 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
609781 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727738 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:01 | 2015-07-30 07:00 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
609782 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587125 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:59 | 2015-07-29 20:31 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
609783 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:09 | 2015-07-29 20:00 | 0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
609784 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 565487 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:00 | 2015-07-29 20:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
609804 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3883-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:24 | 2015-07-29 21:11 | 1.7833 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 756.1333 | 0 | 0
609806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:01 | 2015-07-29 19:53 | 0.86667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
609812 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:12 | 2015-07-29 19:20 | 0.13333 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
609817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:26 | 2015-07-30 00:11 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
609818 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 589731 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:32 | 2015-07-29 22:51 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
609824 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739445 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:20 | 2015-07-29 20:26 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
609829 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 119866 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:39 | 2015-07-29 20:07 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
609837 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KEMALPAŞA FİDERİ ---> 11265 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:29 | 2015-07-29 20:34 | 1.0833 | 3 | 8432 | 0 | 0 | 3.25 | 9134.6667 | 0 | 0
609838 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:36 | 2015-07-29 21:41 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
609841 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:43 | 2015-07-30 07:42 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
609842 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31028 DM --> 31818 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:46 | 2015-07-29 20:50 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0
609844 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:53 | 2015-07-29 23:58 | 4.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
609847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9645-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:51 | 2015-07-29 20:36 | 0.75 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
609853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450261 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 19:31 | 2015-07-30 02:00 | 6.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3833 | 0 | 0
609854 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 609854 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:04 | 2015-07-30 08:03 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
609856 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28830-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:02 | 2015-07-29 21:03 | 1.0167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 186.05 | 0 | 0
609865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424844 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:16 | 2015-07-29 21:58 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
609869 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587206 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:21 | 2015-07-29 21:58 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
609871 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:11 | 2015-07-29 20:25 | 0.23333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
609876 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11265 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:30 | 2015-07-29 20:44 | 0.23333 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 590.3333 | 0 | 0
609880 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113754 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:22 | 2015-07-29 20:42 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
609883 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:40 | 2015-07-30 08:38 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
609888 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 814235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:37 | 2015-07-29 21:26 | 0.81667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
609896 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578253 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:39 | 2015-07-29 22:33 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
609898 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577569 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:25 | 2015-07-30 01:40 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
609909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981104 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:31 | 2015-07-30 08:30 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
609914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 20:31 | 2015-07-30 01:00 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
609923 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:02 | 2015-07-29 22:16 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
609935 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226773 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:20 | 2015-07-29 22:10 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
609937 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200023 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:24 | 2015-07-29 22:20 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
609950 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21042-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:34 | 2015-07-29 22:40 | 1.1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0
609962 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9571-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:42 | 2015-07-30 09:41 | 11.9833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1090.4833 | 0 | 0
609965 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972952 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 21:52 | 2015-07-30 00:08 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
609990 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:02 | 2015-07-30 10:01 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
609996 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:02 | 2015-07-29 22:31 | 0.48333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0
610014 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11420-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:14 | 2015-07-30 10:13 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
610041 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11627 TM | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:29 | 2015-07-30 00:22 | 1.8833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6651.9333 | 0 | 0
610045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20323 HACI AYVAZ-->20868 HEFA ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:44 | 2015-07-30 02:10 | 3.4333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0
610050 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423669 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 23:08 | 2015-07-29 23:55 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
610051 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:57 | 2015-07-30 09:29 | 10.5333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1285.0667 | 0 | 0
610058 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958028 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-29 23:06 | 2015-07-30 11:05 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
610065 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577968 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:52 | 2015-07-29 23:33 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
610066 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557989 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 22:51 | 2015-07-30 01:43 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
610071 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9245 CIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 23:50 | 2015-07-29 23:57 | 0.11667 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
610077 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 23:50 | 2015-07-30 00:45 | 0.91667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
610085 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:22 | 2015-07-30 00:55 | 0.55 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 131.45 | 0 | 0
610087 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:20 | 2015-07-30 11:36 | 11.2667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3594.0667 | 0 | 0
610088 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:34 | 2015-07-30 01:29 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0
610089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->468-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:33 | 2015-07-30 02:33 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
610098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->21902 GÜZELYURT FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:57 | 2015-07-30 01:37 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
610103 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21944-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 00:55 | 2015-07-30 03:55 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
610114 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9444-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 01:42 | 2015-07-30 02:25 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
610117 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914462 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 02:06 | 2015-07-30 03:30 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
610119 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139014 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 01:52 | 2015-07-30 09:45 | 7.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
610128 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3511 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 02:23 | 2015-07-30 02:41 | 0.3 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
610137 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 18:39 | 2015-07-29 21:03 | 2.4 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 0
610155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:13 | 2015-07-30 08:41 | 2.4667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 448.9333 | 0 | 0
610157 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112488 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:14 | 2015-07-30 08:39 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
610159 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:48 | 2015-07-30 09:10 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
610160 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:13 | 2015-07-30 08:17 | 2.0667 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 15225.1333 | 0 | 0
610174 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 11476 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:25 | 2015-07-30 08:05 | 1.6667 | 2 | 710 | 0 | 0 | 3.3333 | 1183.3333 | 0 | 0
610174 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 11940 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 06:25 | 2015-07-30 08:05 | 1.6667 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.6667 | 13.3333 | 0 | 0
610175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 07:23 | 2015-07-30 18:35 | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
610177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-30 07:13 | 2015-07-30 19:11 | 11.9667 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 11.9667 | 19146.6667 | 0 | 0
610179 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 13 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 07:29 | 2015-07-30 08:10 | 0.68333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2391.6667 | 0 | 0
610183 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 07:17 | 2015-07-30 16:02 | 8.75 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1128.75 | 0 | 0
610184 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 07:44 | 2015-07-30 19:42 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
610188 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21311 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 07:40 | 2015-07-30 09:06 | 1.4333 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.4333 | 20.0667 | 0 | 0
610204 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123458 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:00 | 2015-07-30 09:32 | 1.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
610210 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 413265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:09 | 2015-07-30 20:08 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
610212 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921449 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:11 | 2015-07-30 11:16 | 3.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.4167 | 0 | 0
610221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:17 | 2015-07-30 08:55 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
610233 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 16:37 | 8.35 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 359.05 | 0 | 0
610234 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9255-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:22 | 2015-07-30 12:36 | 4.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0
610266 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:29 | 2015-07-30 10:54 | 2.4167 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 7786.5 | 0 | 0
610266 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11731 TM ---> 11944 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:55 | 2015-07-30 21:20 | 10.4167 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 39854.1667 | 0 | 0
610293 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958028 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:16 | 2015-07-30 12:20 | 4.0667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
610301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936870 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:19 | 2015-07-30 14:39 | 6.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
610306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815557 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:32 | 2015-07-30 10:14 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
610329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 610329 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:23 | 2015-07-30 11:24 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
610335 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ-->25156 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
610335 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
610335 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 1 ( TPAO-1-->26010 TPAO ) Puant= 0 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
610335 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
610335 | 5 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 0
610335 | 6 | İSTANBUL | SILIVRI | &SILIVRI 3 ( SİLİVRİ-3->25000 DM. ) Puant= 13.19 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:20 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
610347 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:49 | 2015-07-30 16:22 | 7.55 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1887.5 | 0 | 0
610349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SELİMPAŞA-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:18 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
610369 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957824 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 08:53 | 2015-07-30 09:50 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
610409 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613287 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:09 | 2015-07-30 14:34 | 5.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
610452 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28506 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-30 09:18 | 2015-07-30 11:29 | 2.1833 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 2716.0667 | 0 | 0
610454 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11321 CUKUR MERKEZ 11305 CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:22 | 2015-07-30 11:11 | 1.8167 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 3208.2333 | 0 | 0
610460 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:21 | 2015-07-30 10:10 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
610475 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2240-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:27 | 2015-07-30 21:27 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 0 | 0
610533 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9645 P=0.44 MVA | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:39 | 2015-07-30 09:45 | 0.1 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 0 | 0
610540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433674 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:40 | 2015-07-30 10:30 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
610541 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 814801 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:44 | 2015-07-30 11:16 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
610546 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 924437 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:50 | 2015-07-30 10:40 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
610555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:35 | 2015-07-30 16:42 | 7.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
610558 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:43 | 2015-07-30 11:28 | 1.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 612.5 | 0 | 0
610561 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22419 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:44 | 2015-07-30 11:30 | 1.7667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
610562 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:46 | 2015-07-30 21:44 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
610585 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231413 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:51 | 2015-07-30 11:35 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
610591 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:57 | 2015-07-30 10:19 | 0.36667 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
610623 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->SUBAŞI KÖK ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:58 | 2015-07-30 10:15 | 0.28333 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.28333 | 41.0833 | 0 | 0
610626 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909667 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:05 | 2015-07-30 10:46 | 0.68333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
610629 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971325 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:06 | 2015-07-30 11:18 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
610632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:33 | 2015-07-30 10:59 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
610634 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->3-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:06 | 2015-07-30 14:56 | 4.8333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 207.8333 | 0 | 0
610638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:06 | 2015-07-30 11:51 | 1.75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 0
610719 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:40 | 2015-07-30 14:53 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
610756 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:31 | 2015-07-30 11:09 | 0.63333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3667 | 0 | 0
610762 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1964674 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:23 | 2015-07-30 22:22 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
610767 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992404 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:27 | 2015-07-30 14:43 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
610782 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615201 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:34 | 2015-07-30 14:23 | 3.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.8833 | 0 | 0
610789 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31813-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:35 | 2015-07-30 21:51 | 11.2667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 619.6667 | 0 | 0
610801 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18599-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası - | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:42 | 2015-07-30 10:57 | 0.25 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
610809 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1262 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:37 | 2015-07-30 13:49 | 3.2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0
610819 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:47 | 2015-07-30 11:18 | 0.51667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 683.0333 | 0 | 0
610828 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ-->25156 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
610828 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
610828 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 1 ( TPAO-1-->26010 TPAO ) Puant= 0 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
610828 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
610828 | 5 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0
610828 | 6 | İSTANBUL | SILIVRI | &SILIVRI 3 ( SİLİVRİ-3->25000 DM. ) Puant= 13.19 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:41 | 2015-07-30 10:53 | 0.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
610854 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124599 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:25 | 2015-07-30 11:39 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
610872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:40 | 2015-07-30 11:30 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
610934 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123446 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:45 | 2015-07-30 13:22 | 2.6167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 0 | 0
610989 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 09:36 | 2015-07-30 11:11 | 1.5833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
610992 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:04 | 2015-07-30 12:06 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
611001 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:32 | 2015-07-30 13:01 | 2.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
611068 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:15 | 2015-07-30 12:54 | 1.65 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 0 | 0
611073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:44 | 2015-07-31 00:22 | 7.6333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1297.6667 | 0 | 0
611104 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521515 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:22 | 2015-07-30 14:23 | 3.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
611106 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23125-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:26 | 2015-07-30 15:10 | 3.7333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 433.0667 | 0 | 0
611110 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126130 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:25 | 2015-07-30 13:26 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
611116 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:25 | 2015-07-30 11:40 | 0.25 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
611120 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101873 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:57 | 2015-07-30 11:29 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
611167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20124 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-29 16:17 | 2015-07-29 18:31 | 2.2333 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 553.8667 | 0 | 0
611170 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 10:32 | 2015-07-30 22:31 | 11.9833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1222.3 | 0 | 0
611226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21091-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:22 | 2015-07-30 11:55 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
611284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21970 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:05 | 2015-07-30 12:25 | 1.3333 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.3333 | 30.6667 | 0 | 0
611312 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:39 | 2015-07-30 15:19 | 3.6667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 916.6667 | 0 | 0
611319 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9337-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 16:44 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
611319 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9337-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 16:44 | 4.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
611325 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23490-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 14:35 | 2.5667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
611350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107234 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:00 | 2015-07-30 12:58 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
611351 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:00 | 2015-07-30 12:40 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
611360 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28413 FİDERİ-->28414 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:01 | 2015-07-30 13:27 | 1.4333 | 0 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 6576.1333 | 0 | 0
611361 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:06 | 2015-07-30 13:56 | 1.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
611366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20917-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:03 | 2015-07-30 12:39 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
611381 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:05 | 2015-07-30 13:04 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
611399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000341 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:20 | 2015-07-30 17:26 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
611408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3507_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:07 | 2015-07-30 13:33 | 1.4333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 104.6333 | 0 | 0
611439 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130139 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:23 | 2015-07-30 13:24 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
611443 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 11:54 | 2015-07-30 13:37 | 1.7167 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 346.7667 | 0 | 0
611444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:22 | 2015-07-30 14:30 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
611445 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:28 | 2015-07-30 13:31 | 1.05 | 1 | 8283 | 0 | 0 | 1.05 | 8697.15 | 0 | 0
611458 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715649 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:27 | 2015-07-30 12:42 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
611462 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954304 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:02 | 2015-07-30 20:14 | 8.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
611464 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:40 | 2015-07-30 14:33 | 1.8833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 148.7833 | 0 | 0
611479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453080 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:24 | 2015-07-30 14:57 | 2.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0
611480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1963593 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:42 | 2015-07-30 20:16 | 7.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
611483 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478216 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:48 | 2015-07-30 13:10 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
611485 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3080 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:41 | 2015-07-30 13:20 | 0.65 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 317.2 | 0 | 0
611490 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 956243 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:42 | 2015-07-30 15:49 | 3.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0
611499 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520561 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:48 | 2015-07-30 20:17 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
611527 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728985 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:47 | 2015-07-30 13:01 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
611539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:00 | 2015-07-30 16:27 | 3.45 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1445.55 | 0 | 0
611558 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:47 | 2015-07-30 14:15 | 1.4667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
611561 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:03 | 2015-07-30 14:24 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
611568 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:18 | 2015-07-30 14:23 | 1.0833 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 998.8333 | 0 | 0
611572 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621215 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:19 | 2015-07-30 18:27 | 5.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
611586 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1479 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:23 | 2015-07-30 14:19 | 0.93333 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 0
611587 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:27 | 2015-07-30 13:46 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
611594 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:33 | 2015-07-30 14:31 | 0.96667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 152.7333 | 0 | 0
611596 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913785 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:31 | 2015-07-30 16:00 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
611598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->51-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:10 | 2015-07-30 14:08 | 0.96667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
611600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112916 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:20 | 2015-07-30 14:08 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
611605 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31412 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:18 | 2015-07-30 14:31 | 1.2167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
611625 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618584 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:35 | 2015-07-30 16:27 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
611641 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912292 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:41 | 2015-07-30 14:12 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
611649 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:39 | 2015-07-31 01:39 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
611666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:56 | 2015-07-30 14:11 | 1.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
611698 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128589 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:42 | 2015-07-30 17:53 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
611699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:51 | 2015-07-30 16:04 | 2.2167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 188.4167 | 0 | 0
611736 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101077 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:53 | 2015-07-30 16:13 | 2.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
611759 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:51 | 2015-07-30 14:29 | 0.63333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0
611768 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925822 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:24 | 2015-07-30 16:33 | 3.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
611771 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:39 | 2015-07-30 15:42 | 1.05 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
611795 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:45 | 2015-07-30 23:11 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
611819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:56 | 2015-07-30 20:15 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
611892 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:01 | 2015-07-30 17:39 | 3.6333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 683.0667 | 0 | 0
611922 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544438 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:08 | 2015-07-30 17:10 | 3.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
611936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436014 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:49 | 2015-07-30 19:34 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
611941 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:48 | 2015-07-30 15:56 | 2.1333 | 1 | 10434 | 0 | 0 | 2.1333 | 22259.2 | 0 | 0
612024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:12 | 2015-07-30 15:29 | 1.2833 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 444.0333 | 0 | 0
612026 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 12:51 | 2015-07-30 15:49 | 2.9667 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1041.3 | 0 | 0
612027 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1434565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:13 | 2015-07-30 17:00 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
612031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101038 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:26 | 2015-07-30 16:04 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
612036 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2056-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:25 | 2015-07-30 15:00 | 0.58333 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 786.3333 | 0 | 0
612037 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134451 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:26 | 2015-07-30 16:04 | 1.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
612070 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:59 | 2015-07-30 18:08 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
612081 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:22 | 2015-07-30 16:10 | 1.8 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 2669.4 | 0 | 0
612095 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:11 | 2015-07-31 01:04 | 10.8833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2655.5333 | 0 | 0
612121 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:37 | 2015-07-30 16:34 | 1.95 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1060.8 | 0 | 0
612167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20790-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:44 | 2015-07-30 20:00 | 5.2667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1279.8 | 0 | 0
612181 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592549 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:47 | 2015-07-30 20:33 | 5.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0
612230 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALANI 2 FİDERİ-->18244 | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:50 | 2015-07-30 15:10 | 0.33333 | 1 | 18447 | 0 | 0 | 0.33333 | 6149 | 0 | 0
612230 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALAN 1 FİDERİ -->18300 İTM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:50 | 2015-07-30 15:10 | 0.33333 | 1 | 18891 | 0 | 0 | 0.33333 | 6297 | 0 | 0
612231 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:51 | 2015-07-30 16:20 | 1.4833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0
612235 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:56 | 2015-07-30 15:11 | 0.25 | 3 | 4612 | 0 | 0 | 0.75 | 1153 | 0 | 0
612248 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:54 | 2015-07-30 15:19 | 0.41667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1471.6667 | 0 | 0
612258 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11500 İM TRAFO 2 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:59 | 2015-07-30 15:15 | 0.26667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.8 | 0 | 0
612258 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR 1 FİDERİ ---> 11490 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:59 | 2015-07-30 15:15 | 0.26667 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
612271 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 460146 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 13:47 | 2015-07-30 20:15 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
612302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:41 | 2015-07-30 20:19 | 5.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
612309 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM--21933 İSTİKLALFİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:52 | 2015-07-30 15:28 | 0.6 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1588.2 | 0 | 0
612309 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->22548 CUMHURİYET FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:52 | 2015-07-30 15:28 | 0.6 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1588.2 | 0 | 0
612339 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:14 | 2015-07-30 17:25 | 2.1833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 187.7667 | 0 | 0
612351 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:18 | 2015-07-30 18:36 | 3.3 | 1 | 1364 | 0 | 0 | 3.3 | 4501.2 | 0 | 0
612355 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 627439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:02 | 2015-07-30 18:54 | 3.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
612361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:11 | 2015-07-30 15:20 | 0.15 | 0 | 10022 | 0 | 0 | 0 | 1503.3 | 0 | 0
612369 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:48 | 2015-07-30 15:43 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
612370 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21662-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:56 | 2015-07-30 15:14 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
612386 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2291 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:20 | 2015-07-30 17:27 | 2.1167 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1030.8167 | 0 | 0
612406 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428890 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:24 | 2015-07-30 16:25 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
612421 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1227160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:23 | 2015-07-30 16:25 | 1.0333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
612430 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | SEFAKÖY FİDERİ---->18617 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:14 | 2015-07-30 18:33 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
612436 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2056-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:22 | 2015-07-30 20:33 | 5.1833 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1570.55 | 0 | 0
612445 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:41 | 2015-07-31 02:40 | 11.9833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1593.7833 | 0 | 0
612450 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:36 | 2015-07-30 16:49 | 1.2167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 155.7333 | 0 | 0
612453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931068 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:18 | 2015-07-31 02:18 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
612456 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:23 | 2015-07-30 22:48 | 7.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.4167 | 0 | 0
612457 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939487 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:21 | 2015-07-30 16:00 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
612458 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821940 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:09 | 2015-07-31 02:08 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
612469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556512 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:31 | 2015-07-30 21:16 | 5.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
612476 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:40 | 2015-07-30 17:04 | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
612476 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:40 | 2015-07-30 17:04 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
612480 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422190 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:22 | 2015-07-30 20:16 | 4.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
612505 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:45 | 2015-07-30 21:30 | 4.75 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0
612541 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8010 İTM(TOPKAPI 2)--->8103 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:46 | 2015-07-30 16:19 | 0.55 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2.75 | 5.5 | 0 | 0
612552 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3491_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:38 | 2015-07-30 16:55 | 1.2833 | 5 | 6738 | 0 | 0 | 6.4167 | 8647.1 | 0 | 0
612598 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28360-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:51 | 2015-07-30 17:18 | 1.45 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 474.15 | 0 | 0
612623 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937855 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:40 | 2015-07-30 20:14 | 5.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
612664 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:48 | 2015-07-31 03:47 | 11.9833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1605.7667 | 0 | 0
612669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11109-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:52 | 2015-07-30 16:53 | 1.0167 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 1323.7 | 0 | 0
612724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20705 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:01 | 2015-07-30 16:35 | 0.56667 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0.56667 | 134.3 | 0 | 0
612727 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:09 | 2015-07-30 18:49 | 2.6667 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1525.3333 | 0 | 0
612730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:36 | 2015-07-30 19:35 | 2.9833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 307.2833 | 0 | 0
612731 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3533-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:57 | 2015-07-30 16:37 | 0.66667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
612755 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 15:32 | 2015-07-30 22:48 | 7.2667 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2550.6 | 0 | 0
612764 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:24 | 2015-07-30 18:08 | 1.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
612766 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:15 | 2015-07-30 16:50 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
612789 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2378-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:23 | 2015-07-30 18:40 | 2.2833 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 2335.85 | 0 | 0
612793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509052 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:22 | 2015-07-31 00:02 | 7.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
612806 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1061-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:02 | 2015-07-30 23:20 | 1.3 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 0
612806 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607369 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:31 | 2015-07-30 22:01 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
612816 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:08 | 2015-07-30 17:35 | 1.45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
612840 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125605 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:36 | 2015-07-30 17:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
612843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:30 | 2015-07-30 23:13 | 6.7167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 705.25 | 0 | 0
612852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:32 | 2015-07-30 17:00 | 0.46667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
612884 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422952 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:35 | 2015-07-30 17:53 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
612888 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9188-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:29 | 2015-07-31 01:44 | 9.25 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3061.75 | 0 | 0
612895 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31175 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:42 | 2015-07-30 18:46 | 2.0667 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 4509.4667 | 0 | 0
612897 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2019 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:34 | 2015-07-30 19:21 | 2.7833 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 3804.8167 | 0 | 0
612909 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:42 | 2015-07-30 18:30 | 1.8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
612913 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:46 | 2015-07-31 04:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
612920 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:45 | 2015-07-31 04:44 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
612924 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:47 | 2015-07-30 21:06 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
612933 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:50 | 2015-07-30 17:47 | 0.95 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 491.15 | 0 | 0
612942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28608 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:51 | 2015-07-30 17:08 | 0.28333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
612967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KÖYLER ÇIKIŞI HAVAİ HAT | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:50 | 2015-07-30 17:39 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
612970 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3322-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:50 | 2015-07-30 23:23 | 6.55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
612972 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:44 | 2015-07-30 17:21 | 0.61667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
612977 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11413-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:46 | 2015-07-30 19:08 | 2.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.0333 | 0 | 0
612983 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:20 | 2015-07-30 18:06 | 1.7667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0 | 0
613000 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:59 | 2015-07-30 17:23 | 0.4 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 0
613002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ÇOBANÇEŞME FİDERİ --> 31018 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:00 | 2015-07-31 04:26 | 11.4333 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 6254.0333 | 0 | 0
613008 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907254 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:56 | 2015-07-30 17:33 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
613029 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8743-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:58 | 2015-07-30 17:30 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
613040 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929448 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:05 | 2015-07-30 19:08 | 2.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
613057 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200754 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:11 | 2015-07-30 17:50 | 0.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
613063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458538 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:00 | 2015-07-30 20:21 | 4.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
613066 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2013-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-30 19:06 | 1.9333 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 984.0667 | 0 | 0
613070 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:22 | 2015-07-30 20:00 | 3.6333 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1413.3667 | 0 | 0
613071 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938624 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-30 20:27 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
613075 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949379 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-31 05:09 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
613079 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105951 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:17 | 2015-07-30 19:10 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
613082 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515395 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:18 | 2015-07-31 05:17 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
613091 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4092-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:20 | 2015-07-30 17:33 | 0.21667 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 152.5333 | 0 | 0
613099 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:13 | 2015-07-30 18:40 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
613107 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1134-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:19 | 2015-07-30 18:26 | 1.1167 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 753.75 | 0 | 0
613118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226150 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:16 | 2015-07-30 18:25 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
613119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929434 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:24 | 2015-07-30 19:24 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
613134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487066 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-30 20:31 | 3.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
613134 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 487068 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-30 20:31 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
613147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:21 | 2015-07-30 19:30 | 2.15 | 1 | 10434 | 0 | 0 | 2.15 | 22433.1 | 0 | 0
613148 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994451 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:10 | 2015-07-30 22:48 | 5.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.9667 | 0 | 0
613153 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993990 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:12 | 2015-07-30 22:50 | 5.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
613159 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:31 | 2015-07-30 18:21 | 0.83333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
613171 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 490070 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:30 | 2015-07-30 18:37 | 1.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
613177 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->814-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:56 | 2015-07-30 18:57 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
613180 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100550 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:36 | 2015-07-30 20:46 | 3.1667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
613207 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:19 | 2015-07-30 17:35 | 0.26667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
613218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:39 | 2015-07-30 18:52 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
613224 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2715 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:37 | 2015-07-30 21:11 | 3.5667 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 2842.6333 | 0 | 0
613226 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566619 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:39 | 2015-07-30 20:29 | 2.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
613236 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 16:41 | 2015-07-30 20:41 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
613261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:42 | 2015-07-31 05:41 | 11.9833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2300.8 | 0 | 0
613272 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:57 | 2015-07-30 18:39 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
613289 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:04 | 2015-07-30 19:22 | 1.3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
613293 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:59 | 2015-07-31 05:45 | 11.7667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2941.6667 | 0 | 0
613293 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:59 | 2015-07-31 05:45 | 11.7667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1153.1333 | 0 | 0
613298 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9164-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:04 | 2015-07-30 19:19 | 1.25 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 278.75 | 0 | 0
613313 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9068-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:58 | 2015-07-30 19:33 | 1.5833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
613313 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9068-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:58 | 2015-07-30 19:34 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
613342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2157-TR->2 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:06 | 2015-07-30 19:55 | 1.8167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
613355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555794 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:20 | 2015-07-30 19:09 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
613359 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:33 | 2015-07-30 21:42 | 3.15 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 563.85 | 0 | 0
613395 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:43 | 2015-07-30 19:57 | 1.2333 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1515.7667 | 0 | 0
613402 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:36 | 2015-07-30 19:50 | 1.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
613424 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3556_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:34 | 2015-07-30 22:13 | 3.65 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 3.65 | 4624.55 | 0 | 0
613452 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831882 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:49 | 2015-07-30 19:59 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
613454 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:46 | 2015-07-30 19:30 | 0.73333 | 2 | 395 | 0 | 0 | 1.4667 | 289.6667 | 0 | 0
613457 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916509 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:26 | 2015-07-30 20:30 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
613467 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948477 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:14 | 2015-07-30 23:45 | 6.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
613501 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:05 | 2015-07-30 21:27 | 3.3667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 232.3 | 0 | 0
613510 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923829 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:51 | 2015-07-30 19:24 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
613543 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 17:27 | 2015-07-30 20:54 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
613580 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:31 | 2015-07-30 19:08 | 0.61667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.2167 | 0 | 0
613623 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:12 | 2015-07-30 20:38 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
613634 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503711 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:30 | 2015-07-31 01:27 | 5.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
613641 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2012 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:32 | 2015-07-30 21:10 | 1.6333 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1461.8333 | 0 | 0
613642 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1277-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:44 | 2015-07-30 20:10 | 0.43333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0
613650 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922107 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:30 | 2015-07-30 20:00 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
613652 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18216-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:25 | 2015-07-30 20:31 | 1.1 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 430.1 | 0 | 0
613659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:56 | 2015-07-31 07:55 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
613663 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:03 | 2015-07-31 08:03 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0
613674 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 19:48 | 2015-07-31 07:47 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
613676 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 946441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:19 | 2015-07-30 21:04 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
613678 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:21 | 2015-07-30 20:45 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
613685 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:30 | 2015-07-30 23:18 | 2.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0
613688 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 18:16 | 2015-07-30 22:53 | 4.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
613691 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_3_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:12 | 2015-07-31 00:12 | 4 | 1 | 497 | 0 | 0 | 4 | 1988 | 0 | 0
613693 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:39 | 2015-07-30 21:37 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
613698 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 813868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:48 | 2015-07-31 08:47 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
613702 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968690 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:55 | 2015-07-30 23:55 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
613707 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937339 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:00 | 2015-07-30 21:28 | 0.46667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
613710 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101169 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:03 | 2015-07-31 09:01 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
613718 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:10 | 2015-07-31 01:10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
613721 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921759 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:13 | 2015-07-30 23:33 | 2.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
613724 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121935 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:10 | 2015-07-30 22:49 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
613727 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3536-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:28 | 2015-07-30 23:21 | 2.8833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 239.3167 | 0 | 0
613736 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:24 | 2015-07-30 23:52 | 2.4667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.6667 | 0 | 0
613749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22278-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:05 | 2015-07-30 21:41 | 0.6 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
613750 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956952 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:36 | 2015-07-31 09:35 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
613756 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 972685 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:44 | 2015-07-30 23:25 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
613759 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426971 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:44 | 2015-07-30 22:21 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
613764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454428 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 20:30 | 2015-07-30 23:31 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
613784 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8665-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:01 | 2015-07-30 23:23 | 1.3667 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 315.7 | 0 | 0
613787 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844252 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:16 | 2015-07-30 23:35 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
613790 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:11 | 2015-07-31 10:09 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
613791 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112752 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:10 | 2015-07-31 00:49 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
613793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 21371---> 20100 KOLU | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 21:30 | 2015-07-30 22:35 | 1.0833 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 709.5833 | 0 | 0
613801 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:36 | 2015-07-30 23:50 | 1.2333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 0 | 0
613802 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580027 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:45 | 2015-07-30 23:20 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
613804 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558920 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:37 | 2015-07-30 23:27 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
613805 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:52 | 2015-07-31 00:37 | 1.75 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0
613809 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12632-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:58 | 2015-07-31 10:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
613811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444085 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:34 | 2015-07-30 23:05 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
613812 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224145 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:08 | 2015-07-31 00:35 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
613819 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904035 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:14 | 2015-07-31 02:37 | 3.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
613825 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928741 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 14:49 | 2015-07-30 16:00 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
613827 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:00 | 2015-07-31 10:35 | 11.5833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 567.5833 | 0 | 0
613834 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103268 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:58 | 2015-07-31 01:06 | 2.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
613838 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474830 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:50 | 2015-07-30 23:57 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
613841 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 22:59 | 2015-07-31 10:59 | 12 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 0
613861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:37 | 2015-07-30 23:55 | 0.3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
613866 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:40 | 2015-07-31 11:39 | 11.9833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1821.4667 | 0 | 0
613866 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3322-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:40 | 2015-07-31 11:39 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
613871 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 | 2015-07-31 11:58 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
613886 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->18500İTM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 00:51 | 2015-07-31 00:55 | 0.066667 | 2 | 8626 | 0 | 0 | 0.13333 | 575.0667 | 0 | 0
613887 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31512-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 00:45 | 2015-07-31 11:27 | 10.7 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1519.4 | 0 | 0
613888 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539358 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 00:48 | 2015-07-31 01:17 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
613890 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 00:35 | 2015-07-31 07:40 | 7.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0
613893 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911484 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 01:04 | 2015-07-31 02:02 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
613894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566552 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 01:00 | 2015-07-31 02:03 | 1.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
613898 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 01:24 | 2015-07-31 01:28 | 0.065 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 521.495 | 0 | 0
613900 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 01:38 | 2015-07-31 02:03 | 0.41667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1471.6667 | 0 | 0
613901 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 01:37 | 2015-07-31 01:48 | 0.18333 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 870.2833 | 0 | 0
613904 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2101 BEYAZIT -->TR3//4 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 00:21 | 2015-07-31 01:43 | 1.3667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 5070.3333 | 0 | 0
613913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561888 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:06 | 2015-07-31 03:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
613914 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924762 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:03 | 2015-07-31 03:05 | 1.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0
613915 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-30 23:58 | 2015-07-31 02:22 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
613916 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:21 | 2015-07-31 03:18 | 0.95 | 2 | 8897 | 0 | 0 | 1.9 | 8452.15 | 0 | 0
613919 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:22 | 2015-07-31 02:35 | 0.21667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
613924 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905997 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:13 | 2015-07-31 02:40 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
613925 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815079 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:39 | 2015-07-31 14:38 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
613928 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2235 FİDERİ--> 2235 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 02:50 | 2015-07-31 02:54 | 0.066667 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
613929 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117589 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 03:01 | 2015-07-31 08:00 | 4.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
613931 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 03:13 | 2015-07-31 03:36 | 0.38333 | 2 | 4354 | 0 | 0 | 0.76667 | 1669.0333 | 0 | 0
613933 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727394 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 03:05 | 2015-07-31 04:33 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
613943 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 03:47 | 2015-07-31 04:16 | 0.48333 | 1 | 3164 | 0 | 0 | 0.48333 | 1529.2667 | 0 | 0
613963 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 04:25 | 2015-07-31 04:34 | 0.15 | 1 | 478 | 0 | 0 | 0.15 | 71.7 | 0 | 0
613964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 04:04 | 2015-07-31 05:12 | 1.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
613965 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2148 FİDERİ-->2148 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 04:54 | 2015-07-31 04:58 | 0.066667 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 0
613969 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23112-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 06:00 | 2015-07-31 07:00 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
613970 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707930 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 06:14 | 2015-07-31 10:30 | 4.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
613973 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3416 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 06:37 | 2015-07-31 07:25 | 0.8 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 1186.4 | 0 | 0
613993 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31634-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:14 | 2015-07-31 09:15 | 2.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
613994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571527 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:09 | 2015-07-31 19:08 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
613995 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969561 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:14 | 2015-07-31 08:00 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
613997 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 06:41 | 2015-07-31 18:40 | 11.9833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 41941.6667 | 0 | 0
614001 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:26 | 2015-07-31 19:25 | 11.9833 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 15326.6833 | 0 | 0
614004 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512633 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:43 | 2015-07-31 15:00 | 7.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
614014 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25180 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:29 | 2015-07-31 08:12 | 0.71667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 93.8833 | 0 | 0
614015 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25264-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:45 | 2015-07-31 08:57 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
614026 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:00 | 2015-07-31 13:17 | 5.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
614038 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:10 | 2015-07-31 08:35 | 0.41667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
614053 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:20 | 2015-07-31 10:20 | 3 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0
614060 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411195 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:08 | 2015-07-31 16:40 | 8.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
614120 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24332 ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 08:16 | 2015-07-31 12:00 | 3.7333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 194.1333 | 0 | 0
614122 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:36 | 2015-07-31 20:35 | 11.9833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2013.2 | 0 | 0
614131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:57 | 2015-07-31 08:30 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
614138 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908188 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:11 | 2015-07-31 08:57 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
614143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26133-->26328 ALTINDAĞ ALM. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:28 | 2015-07-31 08:49 | 0.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
614171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4076-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 07:54 | 2015-07-31 09:03 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
614177 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2375-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:37 | 2015-07-31 10:12 | 1.5833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 167.8333 | 0 | 0
614183 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:40 | 2015-07-31 17:48 | 9.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.6667 | 0 | 0
614198 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:55 | 2015-07-31 13:59 | 5.0667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
614220 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:46 | 2015-07-31 10:14 | 1.4667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 362.2667 | 0 | 0
614222 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->72-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:59 | 2015-07-31 17:01 | 8.0333 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2265.4 | 0 | 0
614224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486287 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:56 | 2015-07-31 19:04 | 10.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
614266 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580172 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:47 | 2015-07-31 10:35 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
614281 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:38 | 2015-07-31 12:57 | 4.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
614282 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 08:50 | 2015-07-31 10:00 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
614294 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:04 | 2015-07-31 10:00 | 0.93333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 297.7333 | 0 | 0
614306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->3-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:05 | 2015-07-31 09:58 | 0.88333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 248.2167 | 0 | 0
614345 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3260-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:33 | 2015-07-31 20:10 | 0.61667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
614345 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733157 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:27 | 2015-07-31 19:33 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
614355 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28680 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 09:27 | 2015-07-31 14:32 | 5.0833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1362.3333 | 0 | 0
614361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465552 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:10 | 2015-07-31 17:59 | 8.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 0 | 0
614371 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937428 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:46 | 2015-07-31 10:46 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
614440 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9645 P=0.44 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 09:48 | 2015-07-31 12:59 | 3.1833 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 2810.8833 | 0 | 0
614460 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939666 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:32 | 2015-07-31 10:18 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
614467 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11497-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:03 | 2015-07-31 16:19 | 6.2667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 708.1333 | 0 | 0
614473 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:57 | 2015-07-31 11:11 | 1.2333 | 0 | 4386 | 0 | 0 | 0 | 5409.4 | 0 | 0
614487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:00 | 2015-07-31 11:00 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
614544 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->11476-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 09:33 | 2015-07-31 14:41 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
614585 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->27-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:19 | 2015-07-31 22:18 | 11.9833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1318.1667 | 0 | 0
614600 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929044 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:15 | 2015-07-31 11:05 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
614655 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:18 | 2015-07-31 13:26 | 3.1333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 999.5333 | 0 | 0
614660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:22 | 2015-07-31 11:02 | 0.66667 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
614690 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4076-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:23 | 2015-07-31 22:10 | 11.7833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259.2333 | 0 | 0
614697 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 418073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:32 | 2015-07-31 12:19 | 1.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0
614760 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:48 | 2015-07-31 11:45 | 0.95 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
614772 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:39 | 2015-07-31 10:51 | 0.2 | 13 | 60673 | 0 | 0 | 2.6 | 12134.6 | 0 | 0
614778 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:52 | 2015-07-31 11:27 | 0.58333 | 18 | 427 | 0 | 0 | 10.5 | 249.0833 | 0 | 0
614797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:44 | 2015-07-31 11:25 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
614812 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:35 | 2015-07-31 11:49 | 1.2333 | 1 | 3164 | 0 | 0 | 1.2333 | 3902.2667 | 0 | 0
614823 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:51 | 2015-07-31 18:33 | 7.7 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2194.5 | 0 | 0
614853 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23340-->23166 DOST CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:07 | 2015-07-31 11:20 | 0.21667 | 12 | 278 | 0 | 0 | 2.6 | 60.2333 | 0 | 0
614858 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429049 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:55 | 2015-07-31 13:00 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
614873 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25021-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:11 | 2015-07-31 13:05 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0
614891 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 413264 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:42 | 2015-07-31 11:37 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
614900 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31813-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:04 | 2015-07-31 15:24 | 4.3333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 238.3333 | 0 | 0
614909 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3143-TR->1 | Trafo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:17 | 2015-07-31 12:30 | 1.2167 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 3275.2667 | 0 | 0
614912 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:18 | 2015-07-31 13:59 | 2.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
614921 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:24 | 2015-07-31 17:00 | 5.6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 0 | 0
614938 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9505-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:21 | 2015-07-31 13:55 | 2.5667 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1285.9 | 0 | 0
614955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:45 | 2015-07-31 22:00 | 11.25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 483.75 | 0 | 0
614973 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473826 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:14 | 2015-07-31 13:30 | 2.2667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
614985 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954078 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:15 | 2015-07-31 12:08 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
615004 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561358 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:09 | 2015-07-31 13:18 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
615010 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:40 | 2015-07-31 13:00 | 1.3333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 258.6667 | 0 | 0
615031 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20655-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:47 | 2015-07-31 12:16 | 0.48333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0
615042 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18550 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 11:17 | 2015-07-31 13:00 | 1.7167 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1122.7 | 0 | 0
615043 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23064-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:54 | 2015-07-31 16:00 | 4.1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 373.1 | 0 | 0
615047 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:04 | 2015-07-31 23:04 | 12 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0
615062 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105919 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:54 | 2015-07-31 12:38 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
615083 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:57 | 2015-07-31 13:00 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
615086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2720-TR->1-DPNO->29-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 10:21 | 2015-07-31 22:21 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
615107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:01 | 2015-08-01 | 11.9833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3199.55 | 0 | 0
615114 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:47 | 2015-07-31 19:22 | 4.5833 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 7081.25 | 0 | 0
615114 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:57 | 2015-07-31 19:22 | 7.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 229.9167 | 0 | 0
615123 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:10 | 2015-07-31 12:45 | 0.58333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
615128 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:07 | 2015-07-31 20:05 | 7.9667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1497.7333 | 0 | 0
615136 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:05 | 2015-07-31 13:53 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
615145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21970 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 11:59 | 2015-07-31 13:15 | 1.2667 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.2667 | 29.1333 | 0 | 0
615150 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28254 | AG Pano Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:19 | 2015-07-31 21:08 | 8.8167 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 3993.95 | 0 | 0
615153 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 739916 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:07 | 2015-07-31 19:26 | 7.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0
615157 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948660 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:23 | 2015-08-01 00:21 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
615167 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:36 | 2015-07-31 13:32 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
615175 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:37 | 2015-07-31 15:02 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
615190 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227695 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:44 | 2015-07-31 14:33 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
615198 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901881 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:45 | 2015-08-01 00:43 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
615209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:32 | 2015-07-31 22:12 | 9.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
615211 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:50 | 2015-07-31 13:46 | 0.93333 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 0 | 0
615212 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:44 | 2015-07-31 14:18 | 1.5667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 247.5333 | 0 | 0
615215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:09 | 2015-07-31 17:00 | 4.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 0 | 0
615216 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737516 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:43 | 2015-07-31 16:00 | 3.2833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0
615223 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115041 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:00 | 2015-07-31 14:58 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
615246 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:06 | 2015-07-31 21:00 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
615255 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28876-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:09 | 2015-07-31 23:39 | 10.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 850.5 | 0 | 0
615273 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:08 | 2015-07-31 14:03 | 0.91667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 256.6667 | 0 | 0
615273 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:03 | 2015-07-31 17:01 | 2.9667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 379.7333 | 0 | 0
615280 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826391 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:38 | 2015-08-01 00:38 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
615305 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28003 FİDERİ-->28503 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:31 | 2015-07-31 14:10 | 0.65 | 0 | 12921 | 0 | 0 | 0 | 8398.65 | 0 | 0
615305 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28218 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:10 | 2015-07-31 21:54 | 7.7333 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 16595.7333 | 0 | 0
615306 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 562415 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:02 | 2015-07-31 18:27 | 5.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
615307 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577762 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:06 | 2015-07-31 17:08 | 4.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
615312 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224481 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:28 | 2015-07-31 14:34 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
615331 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25825-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:43 | 2015-07-31 15:36 | 1.8833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0
615342 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:42 | 2015-07-31 17:49 | 4.1167 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 773.9333 | 0 | 0
615372 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 13:46 | 2015-07-31 14:54 | 1.1333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.8667 | 0 | 0
615394 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:00 | 2015-07-31 14:46 | 0.76667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 191.6667 | 0 | 0
615421 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:03 | 2015-07-31 16:51 | 2.8 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 0 | 0
615431 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918437 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 12:32 | 2015-07-31 13:32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
615491 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9494-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:19 | 2015-07-31 15:52 | 1.55 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 277.45 | 0 | 0
615511 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:30 | 2015-07-31 21:12 | 6.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 0 | 0
615516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25044-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:33 | 2015-07-31 14:59 | 0.43333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
615528 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:32 | 2015-07-31 17:19 | 2.7833 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1514.1333 | 0 | 0
615552 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9581-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:17 | 2015-07-31 16:16 | 1.9833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 257.8333 | 0 | 0
615557 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114617 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:22 | 2015-07-31 16:17 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
615591 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:33 | 2015-07-31 20:00 | 5.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
615621 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9651 P=0.67 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-07-31 14:43 | 2015-07-31 18:23 | 3.6667 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 0
615671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:52 | 2015-07-31 17:15 | 2.3833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.1167 | 0 | 0
615696 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2250-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:38 | 2015-07-31 16:29 | 1.85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
615706 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3613-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:49 | 2015-07-31 15:06 | 0.28333 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 0
615740 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965381 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:51 | 2015-08-01 00:29 | 9.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
615744 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:10 | 2015-07-31 16:00 | 0.83333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
615747 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:14 | 2015-07-31 16:20 | 1.1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0
615748 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954072 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:57 | 2015-07-31 15:57 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
615754 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582409 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:19 | 2015-07-31 17:00 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
615777 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:14 | 2015-07-31 21:25 | 6.1833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1972.4833 | 0 | 0
615783 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731797 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 14:50 | 2015-07-31 16:15 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
615849 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:29 | 2015-07-31 16:30 | 1.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
615864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558901 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:25 | 2015-07-31 16:32 | 1.1167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.3833 | 0 | 0
615892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128629 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:31 | 2015-07-31 20:07 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
615904 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:37 | 2015-07-31 18:31 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
615904 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:37 | 2015-07-31 18:34 | 2.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
615949 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 15:46 | 2015-08-01 01:17 | 9.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0
616135 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959829 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:15 | 2015-07-31 18:21 | 2.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
616215 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544026 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:15 | 2015-07-31 20:41 | 4.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
616240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418134 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:03 | 2015-07-31 19:00 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
616249 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28075 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:35 | 2015-07-31 22:00 | 5.4167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1895.8333 | 0 | 0
616297 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732445 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:42 | 2015-07-31 17:39 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
616323 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1603681 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:44 | 2015-07-31 17:00 | 0.26667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
616331 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601 İM ---> 11612 TM | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:42 | 2015-08-01 02:50 | 10.1333 | 3 | 1423 | 0 | 0 | 30.4 | 14419.7333 | 0 | 0
616335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:52 | 2015-07-31 18:51 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
616340 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM TR 3 10KV--->8285 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:42 | 2015-07-31 18:03 | 1.35 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0
616342 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2718-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:43 | 2015-07-31 22:45 | 6.0333 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 3583.8 | 0 | 0
616374 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:06 | 2015-07-31 18:56 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
616379 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 16:34 | 2015-08-01 04:33 | 11.9833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1366.1 | 0 | 0
616381 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23297-->İNCEĞİZ KÖK GİRİŞ 23570 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:06 | 2015-07-31 17:30 | 0.4 | 4 | 206 | 0 | 0 | 1.6 | 82.4 | 0 | 0
616407 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:12 | 2015-07-31 19:00 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
616430 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458203 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:11 | 2015-07-31 18:40 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
616432 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941119 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:19 | 2015-07-31 18:11 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
616448 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109128 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:24 | 2015-07-31 19:19 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
616468 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2040 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:24 | 2015-07-31 18:35 | 1.1833 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 4390.1667 | 0 | 0
616472 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9327 P=0.74 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:20 | 2015-07-31 22:05 | 4.75 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 6065.75 | 0 | 0
616472 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:20 | 2015-07-31 22:05 | 4.75 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1211.25 | 0 | 0
616507 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:40 | 2015-07-31 21:34 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
616509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121981 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 17:37 | 2015-07-31 20:16 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
616566 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992540 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:01 | 2015-07-31 20:48 | 2.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
616587 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8285 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:08 | 2015-07-31 18:32 | 0.4 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0
616623 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:12 | 2015-08-01 06:12 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
616624 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21186-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:42 | 2015-07-31 18:48 | 0.1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
616631 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995321 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:30 | 2015-08-01 06:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
616661 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31028 DM --> 31818 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:41 | 2015-07-31 19:31 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0
616680 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28388 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:39 | 2015-07-31 21:00 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
616682 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:51 | 2015-07-31 22:14 | 3.3833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.1167 | 0 | 0
616683 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 128519 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:54 | 2015-07-31 19:30 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
616688 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534231 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:50 | 2015-08-01 02:09 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
616709 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20010 RİNG 2 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:00 | 2015-07-31 20:07 | 1.1167 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2300.3333 | 0 | 0
616724 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11949-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:11 | 2015-07-31 19:25 | 0.23333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
616727 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:06 | 2015-08-01 07:05 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
616736 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25283-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:17 | 2015-07-31 20:00 | 0.71667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
616739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488144 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:23 | 2015-07-31 22:53 | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
616743 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:34 | 2015-07-31 19:43 | 0.15 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
616760 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:53 | 2015-07-31 22:10 | 2.2833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | 0 | 0
616763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:37 | 2015-07-31 20:40 | 1.05 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
616766 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:50 | 2015-07-31 23:00 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
616771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:01 | 2015-08-01 00:26 | 4.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
616773 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919371 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:53 | 2015-07-31 21:16 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
616775 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:16 | 2015-07-31 21:00 | 0.73333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
616784 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:30 | 2015-07-31 21:28 | 0.96667 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 499.7667 | 0 | 0
616788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:32 | 2015-07-31 22:49 | 2.2833 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1002.3833 | 0 | 0
616792 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522448 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:35 | 2015-07-31 22:14 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
616795 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837012 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 19:49 | 2015-08-01 07:49 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
616798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:29 | 2015-08-01 05:44 | 9.25 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0
616803 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1436687 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:32 | 2015-07-31 21:31 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
616805 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929902 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:29 | 2015-07-31 21:45 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
616808 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ALTINYILDIZ FİDERİ -->31406 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:38 | 2015-07-31 23:42 | 3.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10831.4667 | 0 | 0
616815 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31834-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:51 | 2015-08-01 01:20 | 4.4833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 977.3667 | 0 | 0
616817 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:53 | 2015-08-01 08:52 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
616822 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820688 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 18:46 | 2015-08-01 06:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
616830 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:59 | 2015-07-31 22:35 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
616846 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972914 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:14 | 2015-08-01 02:31 | 5.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
616854 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11420-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:26 | 2015-08-01 00:54 | 3.4667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 | 0 | 0
616862 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939626 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:38 | 2015-07-31 21:43 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
616866 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730050 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:33 | 2015-08-01 01:12 | 3.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
616873 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:43 | 2015-07-31 22:19 | 0.6 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
616875 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1426901 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:34 | 2015-07-31 22:04 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
616887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945349 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 21:54 | 2015-08-01 02:27 | 4.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
616906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 20:41 | 2015-08-01 08:41 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
616911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1234259 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:16 | 2015-07-31 23:05 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
616924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584441 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:26 | 2015-08-01 01:55 | 3.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
616926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533926 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:30 | 2015-08-01 02:52 | 4.3667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.2333 | 0 | 0
616927 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916761 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:33 | 2015-07-31 23:51 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
616930 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588330 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:37 | 2015-08-01 01:13 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
616933 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:33 | 2015-08-01 10:32 | 11.9833 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5763.9833 | 0 | 0
616935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:45 | 2015-08-01 06:44 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0
616942 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912029 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:49 | 2015-08-01 00:04 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
616947 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:19 | 2015-08-01 09:14 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
616947 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:19 | 2015-08-01 11:10 | 11.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
616992 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:58 | 2015-08-01 01:29 | 1.5167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
616996 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 124928 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:56 | 2015-08-01 01:17 | 1.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
617001 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 589756 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:40 | 2015-08-01 01:58 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
617023 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 23:31 | 2015-08-01 00:30 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
633102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-07-31 22:38 | 2015-08-01 00:52 | 2.2333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 96.0333 | 0 | 0

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.047781 | 0.42457 | 0.42412 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.024334 | 0.13752 | 0.13738 | İletim | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00070534 | 0.00080441 | 0.00080429
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26401 | 0.65262 | 0.65215 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20755 | 0.51156 | 0.5112 | GENEL TOPLAM | 0.00070534 | 0.00080441 | 0.00080429
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00095515 | 0.014809 | 0.014793 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.00052901 | 0.0067146 | 0.0067071
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.00014401 | 0.0021612 | 0.0021588 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.00017634 | 0.0012269 | 0.0012257
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.3373 | 0.3369 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.10282 | 0.10269
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0057477 | 0.0057408 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0012221 | 0.0012206
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00054411 | 0.00054346 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 7.0243e-05 | 7.0159e-05
GENEL TOPLAM |  | 0.31289 | 1.4378 | 1.4364 | GENEL TOPLAM |  | 0.23259 | 0.76113 | 0.76049
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.053774 | 0.22559 | 0.22539 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.010051 | 0.042246 | 0.042208
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027223 | 0.081357 | 0.081292 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0052901 | 0.018961 | 0.018944
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.028107 | 0.028073 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0077028 | 0.0076936
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.080997 | 0.33506 | 0.33475 | GENEL TOPLAM |  | 0.015341 | 0.06891 | 0.068846