## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
616990 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425325 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 | 2015-08-01 01:05 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
616991 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909707 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 00:07 | 2015-08-01 00:44 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
617002 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 00:32 | 2015-08-01 01:10 | 0.63333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
617006 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28254 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 00:45 | 2015-08-01 01:35 | 0.83333 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 0 | 0
617007 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910292 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 00:43 | 2015-08-01 01:43 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
617010 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432443 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 00:29 | 2015-08-01 02:53 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
617012 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 01:27 | 2015-08-01 02:17 | 0.83333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 139.1667 | 0 | 0
617013 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914935 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 01:38 | 2015-08-01 03:10 | 1.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
617019 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 1 35 KV--->TR 1 10KV | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 01:50 | 2015-08-01 02:10 | 0.33333 | 2 | 6435 | 0 | 0 | 0.66667 | 2145 | 0 | 0
617019 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8038 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 01:50 | 2015-08-01 02:59 | 1.15 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 0
617024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT1 FİDERİ-->28130 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 02:09 | 2015-08-01 02:34 | 0.41667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1458.3333 | 0 | 0
617025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 01:55 | 2015-08-01 02:10 | 0.25 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
617026 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28050 FİDERİ-->28050 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 02:25 | 2015-08-01 03:15 | 0.83333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 89.1667 | 0 | 0
617055 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 02:44 | 2015-08-01 02:52 | 0.13333 | 2 | 4354 | 0 | 0 | 0.26667 | 580.5333 | 0 | 0
617068 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 03:01 | 2015-08-01 03:13 | 0.2 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 1356.6 | 0 | 0
617069 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2148 FİDERİ-->2148 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 03:03 | 2015-08-01 03:17 | 0.23333 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 0
617072 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->4 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 03:35 | 2015-08-01 03:44 | 0.15 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 0
617089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31813-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 04:27 | 2015-08-01 16:26 | 11.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 659.0833 | 0 | 0
617096 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24122 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 05:48 | 2015-08-01 06:28 | 0.66667 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
617097 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 05:54 | 2015-08-01 07:25 | 1.5167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 186.55 | 0 | 0
617099 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->18534-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 05:48 | 2015-08-01 17:40 | 11.8667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1542.6667 | 0 | 0
617101 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 06:33 | 2015-08-01 07:16 | 0.71667 | 16 | 755 | 0 | 0 | 11.4667 | 541.0833 | 0 | 0
617102 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-01 06:18 | 2015-08-01 18:17 | 11.9833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 41941.6667 | 0 | 0
617103 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 06:50 | 2015-08-01 07:16 | 0.43333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
617109 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22119 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:09 | 2015-08-01 07:35 | 0.43333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 373.5333 | 0 | 0
617111 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 06:52 | 2015-08-01 14:44 | 7.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
617115 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533926 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 05:52 | 2015-08-01 09:15 | 3.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0
617122 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24153 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:12 | 2015-08-01 07:47 | 0.58333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 145.25 | 0 | 0
617131 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:25 | 2015-08-01 08:13 | 0.8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
617132 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:51 | 2015-08-01 10:01 | 2.1667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
617134 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116032 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:54 | 2015-08-01 09:50 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
617135 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:07 | 2015-08-01 13:12 | 6.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
617136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28716 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-01 07:09 | 2015-08-01 14:57 | 7.8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 733.2 | 0 | 0
617166 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2375-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:14 | 2015-08-01 20:14 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0
617170 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21757-->21971 UYARLAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:05 | 2015-08-01 09:35 | 1.5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 10.5 | 75 | 0 | 0
617177 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:21 | 2015-08-01 20:20 | 11.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1797.5 | 0 | 0
617190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11630 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-01 08:27 | 2015-08-01 18:28 | 10.0167 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 6080.1167 | 0 | 0
617204 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28800-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:40 | 2015-08-01 09:34 | 0.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
617206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 07:56 | 2015-08-01 12:01 | 4.0833 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2094.75 | 0 | 0
617210 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24294 FİDERİ --> 24294 ABBAS KALKAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:42 | 2015-08-01 09:01 | 0.31667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
617211 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 456574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:40 | 2015-08-01 09:42 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
617240 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:51 | 2015-08-01 09:15 | 0.4 | 3 | 2234 | 0 | 0 | 1.2 | 893.6 | 0 | 0
617244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965298 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:51 | 2015-08-01 14:45 | 5.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
617245 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215069 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:06 | 2015-08-01 09:57 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
617257 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:10 | 2015-08-01 20:15 | 11.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
617258 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940532 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:07 | 2015-08-01 10:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
617281 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:16 | 2015-08-01 09:37 | 0.35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
617289 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210361 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:19 | 2015-08-01 10:17 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
617310 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:19 | 2015-08-01 22:50 | 1.5167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
617310 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729924 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:22 | 2015-08-01 21:19 | 11.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 0 | 0
617317 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728115 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:20 | 2015-08-01 10:06 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
617328 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929903 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:24 | 2015-08-01 12:15 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
617345 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:33 | 2015-08-01 11:00 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
617363 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:36 | 2015-08-01 10:10 | 0.56667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0
617411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:47 | 2015-08-01 17:35 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
617430 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:53 | 2015-08-01 10:42 | 1.8167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
617434 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9190 İÇ İHTİYAÇ | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:25 | 2015-08-01 20:53 | 11.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
617456 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23490-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:54 | 2015-08-01 11:30 | 1.6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
617463 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11544-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 09:46 | 2015-08-01 17:46 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
617479 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->13-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:10 | 2015-08-01 22:08 | 11.9667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1663.3667 | 0 | 0
617486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:08 | 2015-08-01 10:50 | 0.7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.7 | 15.4 | 0 | 0
617494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24204-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:09 | 2015-08-01 16:16 | 6.1167 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 4997.3167 | 0 | 0
617510 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2115-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:17 | 2015-08-01 11:35 | 1.3 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 209.3 | 0 | 0
617590 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:17 | 2015-08-01 12:42 | 1.4167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 264.9167 | 0 | 0
617609 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:50 | 2015-08-01 15:36 | 6.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
617666 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543300 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:29 | 2015-08-01 18:20 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
617668 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:34 | 2015-08-01 13:00 | 2.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
617674 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:52 | 2015-08-01 11:56 | 1.0667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 135.4667 | 0 | 0
617675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21082-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:25 | 2015-08-01 20:33 | 7.1333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 306.7333 | 0 | 0
617681 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584242 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:48 | 2015-08-01 20:36 | 9.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
617703 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141048 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:56 | 2015-08-01 12:13 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
617717 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1271-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:12 | 2015-08-01 19:53 | 8.6833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1328.55 | 0 | 0
617718 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3268-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:14 | 2015-08-01 11:29 | 0.25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
617721 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31595-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:17 | 2015-08-01 11:54 | 0.61667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
617781 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28072 FİDERİ-->28072 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:41 | 2015-08-01 12:31 | 0.83333 | 2 | 6063 | 0 | 0 | 1.6667 | 5052.5 | 0 | 0
617783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 463479 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:59 | 2015-08-01 12:00 | 1.0167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
617785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1923632 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:23 | 2015-08-01 14:43 | 3.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
617791 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409931 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:42 | 2015-08-01 16:00 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
617792 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:41 | 2015-08-01 12:01 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
617802 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24104-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 10:51 | 2015-08-01 13:47 | 2.9333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 451.7333 | 0 | 0
617824 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 08:56 | 2015-08-01 11:59 | 3.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0 | 0
617835 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:55 | 2015-08-01 12:17 | 0.36667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
617836 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932826 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:54 | 2015-08-01 23:52 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
617841 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966531 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:01 | 2015-08-01 17:35 | 5.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
617842 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910998 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:56 | 2015-08-01 13:06 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
617847 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9708-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:55 | 2015-08-01 14:30 | 2.5833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0
617862 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1442580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:01 | 2015-08-01 15:00 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
617868 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28354-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:06 | 2015-08-01 13:32 | 1.4333 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 483.0333 | 0 | 0
617869 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140-->CELEPKÖY ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:11 | 2015-08-01 13:30 | 1.3167 | 5 | 523 | 0 | 0 | 6.5833 | 688.6167 | 0 | 0
617877 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 11:56 | 2015-08-01 19:31 | 7.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
617886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:18 | 2015-08-01 12:45 | 0.45 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
617910 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1126592 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:34 | 2015-08-01 14:14 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
617920 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:26 | 2015-08-01 14:43 | 2.2833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 429.2667 | 0 | 0
617927 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:27 | 2015-08-01 13:16 | 0.81667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60.4333 | 0 | 0
617932 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940293 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:44 | 2015-08-02 00:43 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
617937 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:35 | 2015-08-01 13:23 | 0.8 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 0 | 0
617944 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728108 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:42 | 2015-08-01 13:45 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
617949 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:46 | 2015-08-01 17:36 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
617953 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:42 | 2015-08-01 13:23 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
617957 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4291 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:05 | 2015-08-01 15:04 | 1.9833 | 2 | 2349 | 0 | 0 | 3.9667 | 4658.85 | 0 | 0
617963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11562-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 12:42 | 2015-08-01 14:14 | 1.5333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 452.3333 | 0 | 0
617975 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583436 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:03 | 2015-08-01 15:52 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
617978 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9515 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:00 | 2015-08-01 14:04 | 1.0667 | 6 | 172 | 0 | 0 | 6.4 | 183.4667 | 0 | 0
617981 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577709 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:20 | 2015-08-01 16:25 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
617981 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578681 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:20 | 2015-08-01 16:25 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
617987 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:24 | 2015-08-02 01:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
618047 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Direk Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:41 | 2015-08-01 14:40 | 0.98333 | 6 | 353 | 0 | 0 | 5.9 | 347.1167 | 0 | 0
618049 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:42 | 2015-08-02 00:11 | 10.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0
618052 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718484 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:07 | 2015-08-01 16:38 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
618058 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201061 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:50 | 2015-08-01 15:00 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
618060 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 108207 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:42 | 2015-08-01 14:49 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
618075 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979484 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:52 | 2015-08-01 15:02 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
618081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416300 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:05 | 2015-08-01 17:18 | 3.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0
618097 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:53 | 2015-08-01 15:53 | 2 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0
618101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:11 | 2015-08-02 02:11 | 12 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 5616 | 0 | 0
618104 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124011 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 13:41 | 2015-08-01 19:15 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.9667 | 0 | 0
618109 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939666 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:14 | 2015-08-01 15:49 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
618125 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:15 | 2015-08-01 16:55 | 2.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
618150 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113096 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:35 | 2015-08-01 15:04 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
618155 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:33 | 2015-08-01 17:06 | 2.55 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 619.65 | 0 | 0
618161 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130142 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:43 | 2015-08-01 15:57 | 1.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
618163 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:38 | 2015-08-02 02:37 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
618166 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:50 | 2015-08-02 02:50 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
618172 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216618 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:47 | 2015-08-01 15:30 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
618192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255 FİDERİ (10 kV) | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:09 | 2015-08-01 15:01 | 0.86667 | 5 | 112 | 0 | 0 | 4.3333 | 97.0667 | 0 | 0
618201 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:18 | 2015-08-01 16:53 | 2.5833 | 11 | 11535 | 0 | 0 | 28.4167 | 29798.75 | 0 | 0
618204 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:52 | 2015-08-01 20:35 | 5.7167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 285.8333 | 0 | 0
618234 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728526 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:06 | 2015-08-01 18:31 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
618247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534231 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:12 | 2015-08-01 18:55 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
618254 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:58 | 2015-08-01 16:24 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
618262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:18 | 2015-08-01 18:34 | 3.2667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 140.4667 | 0 | 0
618276 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501455 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:21 | 2015-08-02 01:52 | 10.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0
618279 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4559 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:25 | 2015-08-01 16:34 | 1.15 | 2 | 121 | 0 | 0 | 2.3 | 139.15 | 0 | 0
618282 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | KUCUKKOY_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:25 | 2015-08-01 17:00 | 1.5833 | 2 | 29237 | 0 | 0 | 3.1667 | 46291.9167 | 0 | 0
618312 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:38 | 2015-08-01 16:33 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
618317 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:36 | 2015-08-01 16:11 | 0.58333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
618323 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939112 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 14:52 | 2015-08-01 15:44 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
618324 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11479-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:20 | 2015-08-01 21:24 | 1.0667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 244.2667 | 0 | 0
618331 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:44 | 2015-08-01 17:21 | 1.6167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 399.3167 | 0 | 0
618332 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:53 | 2015-08-01 15:57 | 0.066667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
618356 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:02 | 2015-08-01 16:26 | 0.4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
618364 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11966-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:03 | 2015-08-01 16:18 | 0.25 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 488.5 | 0 | 0
618387 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:51 | 2015-08-01 18:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
618392 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4255 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:20 | 2015-08-01 17:25 | 1.0833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
618393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407042 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:10 | 2015-08-01 19:07 | 2.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
618394 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127512 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:19 | 2015-08-01 17:15 | 0.93333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
618396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:16 | 2015-08-01 19:00 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
618411 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22456-->22423ÇIKIŞI (TETRA) | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:32 | 2015-08-01 17:55 | 1.3833 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 2027.9667 | 0 | 0
618422 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:34 | 2015-08-01 17:20 | 0.76667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.9667 | 0 | 0
618432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456430 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 15:07 | 2015-08-01 17:00 | 1.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0
618444 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100020 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:29 | 2015-08-01 18:17 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
618448 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 592549 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:35 | 2015-08-01 17:53 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
618449 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129003 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:49 | 2015-08-01 20:57 | 4.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
618453 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 592549 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:55 | 2015-08-01 18:20 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
618457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576847 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:03 | 2015-08-01 18:01 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
618458 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422856 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:58 | 2015-08-01 21:54 | 4.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0
618461 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588427 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:09 | 2015-08-01 18:21 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
618467 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:08 | 2015-08-01 18:00 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
618472 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205337 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:14 | 2015-08-01 18:00 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
618477 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:20 | 2015-08-01 19:12 | 1.8667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 138.1333 | 0 | 0
618482 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28529 FİDERİ-->28109 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:25 | 2015-08-01 19:59 | 2.5667 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 11339.5333 | 0 | 0
618516 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500457 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:39 | 2015-08-01 19:36 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
618518 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:35 | 2015-08-02 02:16 | 8.6833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1493.5333 | 0 | 0
618525 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941519 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:48 | 2015-08-02 05:47 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
618526 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950348 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:56 | 2015-08-02 05:55 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
618528 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925860 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:52 | 2015-08-02 05:51 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
618534 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3799-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:06 | 2015-08-01 18:53 | 0.78333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 104.1833 | 0 | 0
618537 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345678 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 16:40 | 2015-08-01 18:12 | 1.5333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122.6667 | 0 | 0
618566 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968838 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:10 | 2015-08-01 18:45 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
618571 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9212-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:24 | 2015-08-01 20:16 | 1.8667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 0
618578 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8503-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:29 | 2015-08-01 22:24 | 3.9167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 603.1667 | 0 | 0
618585 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957200 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:30 | 2015-08-01 19:02 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
618588 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:33 | 2015-08-02 05:32 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
618596 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949389 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:46 | 2015-08-02 06:45 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
618597 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 412888 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 17:47 | 2015-08-01 19:59 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
618599 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549098 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:52 | 2015-08-01 20:30 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
618606 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429019 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:59 | 2015-08-01 20:02 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
618608 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:58 | 2015-08-02 00:06 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
618619 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11574-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 18:47 | 2015-08-01 21:23 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
618621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1442078 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:04 | 2015-08-01 19:54 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
618629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:01 | 2015-08-01 19:47 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
618632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11479-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:18 | 2015-08-02 07:17 | 11.9833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 5416.4667 | 0 | 0
618634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548780 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:33 | 2015-08-01 20:33 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
618635 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429124 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:35 | 2015-08-01 19:44 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
618639 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:39 | 2015-08-02 07:38 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
618640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985428 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:35 | 2015-08-01 21:39 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
618644 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579191 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:33 | 2015-08-01 20:51 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
618645 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577736 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:41 | 2015-08-01 20:34 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
618646 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29347 FİDERİ-->29347 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:50 | 2015-08-01 21:40 | 1.8333 | 0 | 4612 | 0 | 0 | 0 | 8455.3333 | 0 | 0
618646 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28860-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:40 | 2015-08-02 00:17 | 2.6167 | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 7313.5833 | 0 | 0
618654 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:51 | 2015-08-02 07:50 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
618656 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:14 | 2015-08-01 20:35 | 0.35 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
618662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526233 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:56 | 2015-08-01 21:55 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
618665 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TOZKOPARAN(3320)_TR3 | Trafo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:27 | 2015-08-01 21:00 | 0.55 | 2 | 2933 | 0 | 0 | 1.1 | 1613.15 | 0 | 0
618668 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:29 | 2015-08-01 21:55 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
618671 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 19:59 | 2015-08-01 23:00 | 3.0167 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1463.0833 | 0 | 0
618683 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950041 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:25 | 2015-08-01 23:16 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
618689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116981 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:52 | 2015-08-01 21:03 | 0.18333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
618720 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3333 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:12 | 2015-08-02 00:16 | 3.0667 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 3876.2667 | 0 | 0
618721 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429019 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:20 | 2015-08-01 21:38 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
618729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:42 | 2015-08-01 23:41 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
618743 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11479-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:44 | 2015-08-01 21:57 | 0.21667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
618747 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131886 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:36 | 2015-08-02 00:05 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
618752 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_2_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:15 | 2015-08-01 23:15 | 2 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0
618759 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576877 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:14 | 2015-08-02 00:32 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
618761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:16 | 2015-08-01 23:17 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
618762 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945349 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:21 | 2015-08-01 23:15 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
618767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:07 | 2015-08-02 00:17 | 2.1667 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1111.5 | 0 | 0
618768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4255 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:34 | 2015-08-01 22:33 | 0.98333 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.98333 | 53.1 | 0 | 0
618770 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577100 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:35 | 2015-08-02 00:34 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
618780 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 20:59 | 2015-08-02 05:04 | 8.0833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1212.5 | 0 | 0
618783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977680 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:41 | 2015-08-01 23:53 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
618788 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 22:53 | 2015-08-02 00:11 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0
618808 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955176 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:34 | 2015-08-02 08:26 | 8.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
618812 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115707 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:01 | 2015-08-01 22:00 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
618818 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900715 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:54 | 2015-08-02 11:53 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
618819 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:22 | 2015-08-02 02:57 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
618821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958402 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 21:01 | 2015-08-02 09:00 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
618822 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604388 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:59 | 2015-08-02 00:07 | 0.13333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
618824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487831 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 | 2015-08-02 01:15 | 1.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
618825 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:12 | 2015-08-02 04:00 | 3.8 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2572.6 | 0 | 0
618826 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:15 | 2015-08-02 12:14 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
618827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:42 | 2015-08-02 01:00 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
618834 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:32 | 2015-08-02 00:43 | 1.1833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
618839 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2388-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:01 | 2015-08-02 01:00 | 0.98333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 179.95 | 0 | 0
618840 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3042 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:51 | 2015-08-02 01:27 | 0.6 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0
618844 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12195-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:32 | 2015-08-02 02:31 | 1.9833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 206.2667 | 0 | 0
618847 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 01:40 | 2015-08-02 01:50 | 0.16667 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 0.5 | 1345 | 0 | 0
618849 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3333 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 01:45 | 2015-08-02 03:10 | 1.4167 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1790.6667 | 0 | 0
618851 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9084 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 02:01 | 2015-08-02 02:12 | 0.18333 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 0
618859 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24227 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 03:04 | 2015-08-02 04:00 | 0.93333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 101.7333 | 0 | 0
618865 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710965 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 00:09 | 2015-08-02 12:08 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
618866 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22029 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 04:02 | 2015-08-02 04:10 | 0.13333 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
618867 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3147 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 01:14 | 2015-08-02 04:29 | 3.25 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 549.25 | 0 | 0
618868 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721748 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:01 | 2015-08-02 10:59 | 11.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
618871 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744055 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 23:18 | 2015-08-02 00:09 | 0.85 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
618874 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 05:07 | 2015-08-02 10:17 | 5.1667 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 563.1667 | 633810.5 | 0 | 0
618879 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 1214564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 04:54 | 2015-08-02 05:53 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
618882 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 06:20 | 2015-08-02 18:20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
618882 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 06:20 | 2015-08-02 18:20 | 12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
618882 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 06:20 | 2015-08-02 18:20 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
618908 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 07:21 | 2015-08-02 08:27 | 1.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
618909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 07:07 | 2015-08-02 11:59 | 4.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
618910 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943417 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 07:24 | 2015-08-02 11:55 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
618914 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 07:12 | 2015-08-02 09:30 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
618915 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2036-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 07:57 | 2015-08-02 09:33 | 1.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0
618921 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:40 | 2015-08-03 02:04 | 3.4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 0 | 0
618921 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:01 | 2015-08-02 20:00 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
618926 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:10 | 2015-08-02 09:59 | 1.8167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 128.9833 | 0 | 0
618937 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:29 | 2015-08-02 09:58 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
618939 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744047 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:25 | 2015-08-02 09:10 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
618940 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618162 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:33 | 2015-08-02 09:34 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
618945 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131760 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:41 | 2015-08-02 17:01 | 8.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
618951 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21136-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:00 | 2015-08-02 13:55 | 0.91667 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
618951 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 409600 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:52 | 2015-08-02 13:00 | 4.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
618957 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:04 | 2015-08-02 09:10 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
618959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 08:59 | 2015-08-02 09:30 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
618964 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9317 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:11 | 2015-08-02 09:49 | 0.63333 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 682.7333 | 0 | 0
618965 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725150 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:02 | 2015-08-02 10:15 | 1.2167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
618969 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447971 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:18 | 2015-08-02 10:00 | 0.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
618973 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501455 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:22 | 2015-08-02 11:02 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
618974 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:36 | 2015-08-02 11:58 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
618975 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616475 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:41 | 2015-08-02 10:00 | 0.31667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
618975 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1623-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:00 | 2015-08-02 11:00 | 1 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0
618976 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800903 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:48 | 2015-08-02 16:26 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
618983 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2232-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:54 | 2015-08-02 17:11 | 7.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
618985 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950037 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:43 | 2015-08-02 18:04 | 8.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
618998 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:17 | 2015-08-02 15:07 | 4.8333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 222.3333 | 0 | 0
619000 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:23 | 2015-08-02 11:18 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
619003 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-02 10:22 | 2015-08-02 20:17 | 9.9167 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 34708.3333 | 0 | 0
619007 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:10 | 2015-08-02 11:05 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
619010 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:23 | 2015-08-02 16:42 | 6.3167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 328.4667 | 0 | 0
619011 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->71-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 09:59 | 2015-08-02 21:58 | 11.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0
619015 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28254 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:27 | 2015-08-02 11:08 | 0.68333 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 309.55 | 0 | 0
619017 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 105023 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:25 | 2015-08-02 11:46 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
619018 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515791 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:17 | 2015-08-02 21:09 | 10.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.0667 | 0 | 0
619021 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12627 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-02 10:41 | 2015-08-02 12:11 | 1.5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0
619028 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AKPINAR FİDERİ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:45 | 2015-08-02 12:39 | 1.9 | 5 | 125 | 0 | 0 | 9.5 | 237.5 | 0 | 0
619035 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:03 | 2015-08-02 12:38 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
619036 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140-->CELEPKÖY ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 10:49 | 2015-08-02 14:21 | 3.5333 | 5 | 523 | 0 | 0 | 17.6667 | 1847.9333 | 0 | 0
619038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-02 10:53 | 2015-08-02 12:25 | 1.5333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0
619039 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925700 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:01 | 2015-08-02 12:00 | 0.98333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
619044 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:13 | 2015-08-02 11:19 | 0.1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
619045 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217908 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:23 | 2015-08-02 12:40 | 1.2833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
619050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11811 TM ---> 11507 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:27 | 2015-08-02 12:37 | 1.1667 | 1 | 5279 | 0 | 0 | 1.1667 | 6158.8333 | 0 | 0
619055 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909639 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:35 | 2015-08-02 19:43 | 8.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
619056 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8703 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-02 11:14 | 2015-08-02 14:50 | 3.6 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 3607.2 | 0 | 0
619060 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588115 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:50 | 2015-08-02 13:40 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
619061 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:51 | 2015-08-02 13:10 | 1.3167 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 318.6333 | 0 | 0
619066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112488 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 11:41 | 2015-08-02 13:52 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
619077 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:01 | 2015-08-02 13:57 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
619078 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31013-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:01 | 2015-08-02 22:30 | 10.4833 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 3658.6833 | 0 | 0
619085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581554 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:09 | 2015-08-02 13:42 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
619086 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:23 | 2015-08-02 13:40 | 1.2833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
619088 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2036-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:23 | 2015-08-02 13:44 | 1.35 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
619092 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:29 | 2015-08-02 12:38 | 0.15 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0
619095 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956953 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:25 | 2015-08-02 14:11 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
619101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914543 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:16 | 2015-08-02 17:13 | 4.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
619103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:42 | 2015-08-02 14:47 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
619104 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11615-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:37 | 2015-08-02 16:00 | 3.3833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 375.55 | 0 | 0
619105 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:51 | 2015-08-03 00:51 | 12 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0
619107 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 42632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:29 | 2015-08-02 14:00 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
619108 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977717 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:00 | 2015-08-02 16:38 | 3.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
619110 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:59 | 2015-08-02 15:24 | 2.4167 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 961.8333 | 0 | 0
619112 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820143 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:58 | 2015-08-02 19:19 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
619114 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 12:59 | 2015-08-02 13:43 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
619117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:01 | 2015-08-02 14:04 | 1.05 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 538.65 | 0 | 0
619121 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:15 | 2015-08-02 14:00 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
619123 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3393-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:17 | 2015-08-02 14:34 | 1.2833 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 290.0333 | 0 | 0
619131 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:35 | 2015-08-02 19:24 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
619132 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:12 | 2015-08-02 14:30 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
619133 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:23 | 2015-08-02 14:10 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
619135 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942464 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:48 | 2015-08-02 14:36 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
619136 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:47 | 2015-08-02 16:31 | 2.7333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0
619140 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:47 | 2015-08-02 14:30 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
619141 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->3 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-02 13:48 | 2015-08-02 16:38 | 2.8333 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
619142 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914281 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:56 | 2015-08-02 17:31 | 3.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
619149 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705884 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:03 | 2015-08-02 14:44 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
619152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 13:57 | 2015-08-02 19:06 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
619158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973878 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:25 | 2015-08-02 18:02 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
619159 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31426-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:25 | 2015-08-03 01:35 | 11.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
619166 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942468 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:33 | 2015-08-02 21:04 | 6.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
619170 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İÇDAŞ KABİN --> 31837 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:51 | 2015-08-02 19:23 | 4.5333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 16011.7333 | 0 | 0
619178 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:02 | 2015-08-03 03:01 | 11.9833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3331.3667 | 0 | 0
619179 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480789 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:03 | 2015-08-02 20:00 | 4.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
619183 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 14:52 | 2015-08-02 22:21 | 7.4833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 531.3167 | 0 | 0
619184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552028 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:13 | 2015-08-02 16:06 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
619189 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132025 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:18 | 2015-08-02 16:22 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
619193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109227 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:17 | 2015-08-03 03:16 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
619195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:12 | 2015-08-03 00:30 | 4.3 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1801.7 | 0 | 0
619199 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105701 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:34 | 2015-08-02 16:17 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
619200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:35 | 2015-08-03 03:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
619201 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958340 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:37 | 2015-08-02 17:00 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
619202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:12 | 2015-08-02 19:16 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
619206 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583512 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:59 | 2015-08-02 17:55 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
619208 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965916 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:56 | 2015-08-02 16:03 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
619210 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613331 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:50 | 2015-08-02 19:43 | 3.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
619218 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28524-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 16:28 | 2015-08-02 17:20 | 0.86667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 0 | 0
619225 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 16:37 | 2015-08-03 04:36 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
619226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968092 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 16:34 | 2015-08-02 18:03 | 1.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
619228 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 16:47 | 2015-08-03 04:46 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
619232 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232851 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 17:01 | 2015-08-02 19:39 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
619235 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 56214 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 17:01 | 2015-08-02 17:54 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
619238 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525095 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 17:19 | 2015-08-02 18:48 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
619251 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25668-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 17:33 | 2015-08-02 18:09 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
619259 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:20 | 2015-08-03 12:58 | 2.6333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 263.3333 | 0 | 0
619259 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964291 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 17:47 | 2015-08-03 05:46 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
619272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21541-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:03 | 2015-08-02 18:54 | 0.85 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 153.85 | 0 | 0
619274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525294 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:07 | 2015-08-02 18:47 | 0.66667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
619285 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->13-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 23:15 | 2015-08-02 23:32 | 0.28333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 39.3833 | 0 | 0
619285 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605992 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:26 | 2015-08-02 23:32 | 5.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
619293 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478381 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:32 | 2015-08-02 19:00 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
619293 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480329 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:32 | 2015-08-02 19:00 | 0.46667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
619293 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480522 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:32 | 2015-08-02 19:00 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
619294 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:47 | 2015-08-02 22:00 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
619295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986012 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:40 | 2015-08-03 00:16 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
619297 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910032 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:49 | 2015-08-02 21:00 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
619298 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525095 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:50 | 2015-08-02 19:32 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
619300 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8891-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 18:41 | 2015-08-02 19:11 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
619306 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:09 | 2015-08-03 07:08 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
619310 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909103 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:27 | 2015-08-02 22:12 | 2.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
619322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:51 | 2015-08-03 00:22 | 1.5167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 151.6667 | 0 | 0
619322 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944562 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:08 | 2015-08-03 07:07 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
619327 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:42 | 2015-08-02 20:10 | 0.46667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
619329 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:54 | 2015-08-02 22:14 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
619330 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 19:55 | 2015-08-02 22:21 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
619342 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:12 | 2015-08-02 21:54 | 1.7 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 7510.6 | 0 | 0
619342 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28109 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:50 | 2015-08-03 02:16 | 4.4333 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1627.0333 | 0 | 0
619343 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26346LİSE-->25202BELEDİYE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:19 | 2015-08-02 20:49 | 0.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
619344 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:20 | 2015-08-02 20:41 | 0.35 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
619346 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 850 FİDERİ-->850 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:29 | 2015-08-02 21:45 | 1.2667 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 548.4667 | 0 | 0
619350 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117377 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:27 | 2015-08-03 08:26 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
619358 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946128 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:32 | 2015-08-03 00:36 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
619365 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11149-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:40 | 2015-08-02 22:20 | 1.6667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 236.6667 | 0 | 0
619367 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587640 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:43 | 2015-08-03 00:31 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
619372 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1442819 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:33 | 2015-08-03 00:06 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
619380 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 9304011 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:00 | 2015-08-02 21:56 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
619384 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112525 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 20:58 | 2015-08-02 21:36 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
619387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 11111 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:06 | 2015-08-03 00:34 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
619389 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569320 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:03 | 2015-08-03 00:32 | 3.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
619413 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933107 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:28 | 2015-08-03 09:27 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
619416 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565266 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:33 | 2015-08-02 22:04 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
619424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:37 | 2015-08-02 21:46 | 0.15 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
619430 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25196-->26107GERMEYAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:01 | 2015-08-02 22:30 | 0.48333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0
619439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25815-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:47 | 2015-08-02 22:20 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
619444 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:40 | 2015-08-02 22:30 | 0.83333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
619458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991006 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 21:52 | 2015-08-02 23:11 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
619459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972527 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:36 | 2015-08-03 01:03 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
619461 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:38 | 2015-08-03 01:12 | 2.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
619470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21541-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 15:21 | 2015-08-02 20:15 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
619475 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:57 | 2015-08-03 01:11 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
619487 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 23:19 | 2015-08-03 01:11 | 1.8667 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 502.1333 | 0 | 0
619490 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2008-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 22:51 | 2015-08-03 10:50 | 11.9833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2588.4 | 0 | 0
619493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564701 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 23:23 | 2015-08-03 00:34 | 1.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
619495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20001 RİNG 1 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 23:24 | 2015-08-03 00:03 | 0.65 | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0.65 | 1315.6 | 0 | 0
619498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-02 23:23 | 2015-08-03 00:02 | 0.65 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0
619513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984987 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 00:11 | 2015-08-03 02:05 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
619515 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 00:26 | 2015-08-03 01:06 | 0.66667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
619532 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919180 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 00:09 | 2015-08-03 01:32 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
619535 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9084 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 01:18 | 2015-08-03 01:30 | 0.2 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 1555.2 | 0 | 0
619539 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9317 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 01:39 | 2015-08-03 01:47 | 0.13333 | 0 | 16423 | 0 | 0 | 0 | 2189.7333 | 0 | 0
619543 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581531 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 01:14 | 2015-08-03 03:33 | 2.3167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 120.4667 | 0 | 0
619548 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 01:58 | 2015-08-03 02:38 | 0.66667 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 4522 | 0 | 0
619549 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20572-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 01:17 | 2015-08-03 01:45 | 0.46667 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 328.0667 | 0 | 0
619555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 00:54 | 2015-08-03 03:10 | 2.2667 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 11.3333 | 21338.4 | 0 | 0
619559 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 02:43 | 2015-08-03 02:54 | 0.18333 | 0 | 10022 | 0 | 0 | 0 | 1837.3667 | 0 | 0
619560 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9128 P=1.42 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 02:52 | 2015-08-03 03:28 | 0.6 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 737.4 | 0 | 0
619562 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 03:07 | 2015-08-03 03:58 | 0.85 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 793.9 | 0 | 0
619566 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 03:22 | 2015-08-03 03:35 | 0.21667 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 0.65 | 1748.5 | 0 | 0
619577 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9320 P=0.32 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 03:37 | 2015-08-03 04:10 | 0.55 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 220.55 | 0 | 0
619589 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 04:04 | 2015-08-03 07:45 | 3.6833 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 4710.9833 | 0 | 0
619595 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 102120 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 04:34 | 2015-08-03 11:20 | 6.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6667 | 0 | 0
619595 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->18500İTM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 04:34 | 2015-08-03 13:20 | 8.7667 | 4 | 20480 | 0 | 0 | 35.0667 | 179541.3333 | 0 | 0
619595 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ-->18562 TM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 04:34 | 2015-08-03 13:20 | 8.7667 | 0 | 11584 | 0 | 0 | 0 | 101553.0667 | 0 | 0
619598 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MERKEZ FİDERİ -->31024 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 05:10 | 2015-08-03 11:49 | 6.65 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 23487.8 | 0 | 0
619599 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 06:21 | 2015-08-03 07:00 | 0.65 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
619601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25791 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 06:37 | 2015-08-03 07:14 | 0.61667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 128.8833 | 0 | 0
619602 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 06:37 | 2015-08-03 16:25 | 9.8 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
619604 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903209 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 06:10 | 2015-08-03 07:30 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
619622 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 07:00 | 2015-08-03 09:48 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
619628 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 07:13 | 2015-08-03 07:49 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
619647 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2069-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 07:18 | 2015-08-03 08:48 | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
619650 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3327-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 05:35 | 2015-08-03 17:34 | 11.9833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2240.8833 | 0 | 0
619652 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 07:56 | 2015-08-03 10:28 | 2.5333 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 3240.1333 | 0 | 0
619655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:02 | 2015-08-03 08:07 | 0.083333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
619665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22711EKİN KONAKLARI-->20786 ALORKO GÖLEVLERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:02 | 2015-08-03 09:05 | 1.05 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 857.85 | 0 | 0
619667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -11380 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:19 | 2015-08-03 10:39 | 2.3333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0
619680 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:18 | 2015-08-03 09:37 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
619695 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:21 | 2015-08-03 11:03 | 2.7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 0 | 0
619703 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524186 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:23 | 2015-08-03 09:30 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0
619712 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25591-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:29 | 2015-08-03 09:02 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
619716 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:26 | 2015-08-03 17:00 | 8.5667 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1858.9667 | 0 | 0
619737 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28410-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:35 | 2015-08-03 18:24 | 9.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.9833 | 0 | 0
619738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485836 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:32 | 2015-08-03 09:00 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
619753 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:34 | 2015-08-03 09:34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
619764 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:36 | 2015-08-03 15:09 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
619765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983035 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:45 | 2015-08-03 12:00 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
619786 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9245 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:49 | 2015-08-03 09:30 | 0.68333 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 569.9 | 0 | 0
619788 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31402 DM -->31411 DM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:53 | 2015-08-03 10:16 | 1.3833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4885.9333 | 0 | 0
619801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485564 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:11 | 2015-08-03 09:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
619801 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 485836 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:11 | 2015-08-03 09:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
619806 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:58 | 2015-08-03 09:26 | 0.46667 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 3437.9333 | 0 | 0
619815 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:49 | 2015-08-03 19:46 | 10.95 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1456.35 | 0 | 0
619839 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714591 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:05 | 2015-08-03 11:16 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
619911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:17 | 2015-08-03 10:10 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
619924 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:14 | 2015-08-03 09:31 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
619935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28883-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:20 | 2015-08-03 11:19 | 1.9833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 0 | 0
619939 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216237 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:22 | 2015-08-03 10:20 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
619967 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ---> 11357 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:27 | 2015-08-03 10:26 | 0.98333 | 0 | 7766 | 0 | 0 | 0 | 7636.5667 | 0 | 0
619977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21403-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:28 | 2015-08-03 09:40 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
619978 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432513 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:22 | 2015-08-03 17:30 | 8.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5333 | 0 | 0
619982 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->71-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:30 | 2015-08-03 18:26 | 8.9333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 0
619995 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:27 | 2015-08-03 10:01 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
619997 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555794 | -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 08:52 | 2015-08-03 09:52 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
619998 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KABAAĞAÇ 25541-->ÇAYIRDERE 25529 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:34 | 2015-08-03 10:00 | 0.43333 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.43333 | 9.5333 | 0 | 0
620002 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583387 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:17 | 2015-08-03 10:18 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
620099 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204902 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:56 | 2015-08-03 10:40 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
620112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903783 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:51 | 2015-08-03 11:31 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
620148 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9531 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 09:40 | 2015-08-03 13:06 | 3.4333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1641.1333 | 0 | 0
620243 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580719 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:16 | 2015-08-03 11:07 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
620311 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:33 | 2015-08-03 12:54 | 2.35 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 15940.05 | 0 | 0
620325 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1692-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:42 | 2015-08-03 10:59 | 0.28333 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 643.7333 | 0 | 0
620397 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208721 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:56 | 2015-08-03 11:53 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
620401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:50 | 2015-08-03 12:42 | 1.8667 | 5 | 5857 | 0 | 0 | 9.3333 | 10933.0667 | 0 | 0
620404 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3341 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 12:43 | 0.71667 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 288.8167 | 0 | 0
620404 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM 3442 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 12:43 | 0.71667 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 794.7833 | 0 | 0
620404 | 3 | İSTANBUL | SISLI | TM 3501 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 12:43 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0
620404 | 4 | İSTANBUL | SISLI | TM 3959 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 12:43 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0
620404 | 5 | İSTANBUL | SISLI | 3003 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:59 | 2015-08-03 12:00 | 1.0167 | 4 | 3482 | 0 | 0 | 4.0667 | 3540.0333 | 0 | 0
620404 | 6 | İSTANBUL | SISLI | TM 3318 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 13:12 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
620404 | 7 | İSTANBUL | SISLI | TM 3373 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 13:12 | 1.2 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 0 | 0
620404 | 8 | İSTANBUL | SISLI | TM 3089 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 13:30 | 1.5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 40.5 | 0 | 0
620404 | 9 | İSTANBUL | SISLI | TM 3703 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 13:30 | 1.5 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0
620404 | 10 | İSTANBUL | SISLI | TM 3786 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:00 | 2015-08-03 13:30 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
620412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453264 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:41 | 2015-08-03 11:49 | 1.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
620419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:56 | 2015-08-03 12:00 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
620479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29289 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:13 | 2015-08-03 12:43 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
620484 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:13 | 2015-08-03 12:34 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
620498 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:17 | 2015-08-03 14:22 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
620530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21597 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-03 11:11 | 2015-08-03 12:39 | 1.4667 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 539.7333 | 0 | 0
620554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978049 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:33 | 2015-08-03 12:40 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
620555 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:33 | 2015-08-03 13:01 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
620566 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:36 | 2015-08-03 23:34 | 11.9667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1148.8 | 0 | 0
620572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 492640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:34 | 2015-08-03 15:00 | 3.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
620580 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:39 | 2015-08-03 12:16 | 0.61667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0
620601 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744057 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:51 | 2015-08-03 12:45 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
620602 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:39 | 2015-08-03 12:48 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
620623 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:45 | 2015-08-03 12:25 | 0.66667 | 10 | 1287 | 0 | 0 | 6.6667 | 858 | 0 | 0
620650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:05 | 2015-08-03 17:08 | 5.05 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 267.65 | 0 | 0
620667 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2021-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:09 | 2015-08-03 12:15 | 0.1 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
620681 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:55 | 2015-08-03 12:16 | 0.35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
620690 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933107 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:16 | 2015-08-03 13:00 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
620694 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:18 | 2015-08-03 13:18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
620701 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29563-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:28 | 2015-08-03 21:27 | 8.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
620709 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618970 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:29 | 2015-08-03 13:46 | 1.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
620717 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:31 | 2015-08-03 13:48 | 1.2833 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0
620719 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:37 | 2015-08-03 13:37 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
620722 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9052-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:37 | 2015-08-03 17:20 | 4.7167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 882.0167 | 0 | 0
620729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:46 | 2015-08-03 15:01 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
620730 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:38 | 2015-08-03 14:25 | 1.7833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.0167 | 0 | 0
620744 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:54 | 2015-08-03 13:21 | 0.45 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0
620752 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616804 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:54 | 2015-08-03 14:20 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
620752 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1272-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:20 | 2015-08-03 19:57 | 5.6167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 623.45 | 0 | 0
620771 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:54 | 2015-08-03 16:26 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
620772 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 11346 TM ---> 11151 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:48 | 2015-08-03 13:06 | 0.3 | 0 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 1543.8 | 0 | 0
620786 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103679 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:02 | 2015-08-03 13:40 | 0.63333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
620790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 122543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 10:57 | 2015-08-03 16:24 | 5.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
620795 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3106-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:59 | 2015-08-03 15:19 | 2.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
620798 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712157 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:05 | 2015-08-03 18:26 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
620800 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:53 | 2015-08-03 19:05 | 1.2 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1288.8 | 0 | 0
620800 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964206 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:10 | 2015-08-03 23:09 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
620802 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:53 | 2015-08-03 16:50 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
620804 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141518 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:07 | 2015-08-03 13:19 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
620805 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:04 | 2015-08-03 13:33 | 0.48333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32.3833 | 0 | 0
620810 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:04 | 2015-08-03 14:49 | 1.75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 0
620815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108278 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:08 | 2015-08-03 18:05 | 6.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
620827 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425460 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:52 | 2015-08-03 13:45 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
620836 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112468 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 12:21 | 2015-08-03 14:29 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
620912 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:58 | 2015-08-03 19:40 | 0.7 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0
620912 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:16 | 2015-08-03 23:52 | 10.6 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1929.2 | 0 | 0
620931 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20156-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 11:08 | 2015-08-03 12:33 | 1.4167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.0833 | 0 | 0
620966 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:38 | 2015-08-03 15:24 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
620986 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:28 | 2015-08-03 14:12 | 0.73333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 0
621021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138763 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:55 | 2015-08-03 16:27 | 2.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
621023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:56 | 2015-08-03 14:38 | 0.7 | 10 | 1287 | 0 | 0 | 7 | 900.9 | 0 | 0
621027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1923819 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:55 | 2015-08-03 14:48 | 0.88333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
621047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 13:55 | 2015-08-03 15:04 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
621073 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:15 | 2015-08-03 20:10 | 5.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0
621075 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:16 | 2015-08-03 19:13 | 4.95 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1153.35 | 0 | 0
621081 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:00 | 2015-08-03 15:00 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
621081 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618162 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:00 | 2015-08-03 21:24 | 7.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
621100 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:12 | 2015-08-03 15:20 | 1.1333 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 635.8 | 0 | 0
621165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:34 | 2015-08-03 18:15 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
621169 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538865 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:25 | 2015-08-03 16:44 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
621212 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939688 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:52 | 2015-08-03 15:52 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
621214 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934640 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:17 | 2015-08-03 18:51 | 4.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0
621229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:54 | 2015-08-04 01:26 | 10.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
621233 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:09 | 2015-08-03 16:00 | 1.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
621237 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:30 | 2015-08-03 17:00 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
621247 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18518-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:39 | 2015-08-03 19:45 | 5.1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 780.3 | 0 | 0
621256 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:48 | 2015-08-03 15:50 | 1.0333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
621280 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937637 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:51 | 2015-08-03 16:00 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
621285 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:04 | 2015-08-03 18:00 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
621295 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:27 | 2015-08-03 16:51 | 2.4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
621310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20946-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 14:59 | 2015-08-03 20:00 | 5.0167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0
621323 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31526 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:14 | 2015-08-03 20:36 | 5.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
621328 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31812-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:25 | 2015-08-03 17:29 | 2.0667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 101.2667 | 0 | 0
621367 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522613 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:25 | 2015-08-03 17:49 | 2.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
621379 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119080 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:15 | 2015-08-03 18:05 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
621425 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | EFES 3 FİDERİ-->050 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:40 | 2015-08-03 17:40 | 2 | 1 | 4324 | 0 | 0 | 2 | 8648 | 0 | 0
621425 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 850 FİDERİ-->850 | Kablo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:40 | 2015-08-04 02:52 | 11.2 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4849.6 | 0 | 0
621456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:40 | 2015-08-03 19:25 | 3.75 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1848.75 | 0 | 0
621501 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3554-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:38 | 2015-08-03 17:02 | 1.4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 0
621517 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732307 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:44 | 2015-08-03 18:46 | 3.0333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3333 | 0 | 0
621522 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:51 | 2015-08-03 18:03 | 2.2 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 497.2 | 0 | 0
621544 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:50 | 2015-08-03 16:39 | 0.81667 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 297.2667 | 0 | 0
621549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903274 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:57 | 2015-08-03 16:50 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
621604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO DM-->21641 BEYKOP DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:07 | 2015-08-03 17:33 | 1.4333 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 | 0
621608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481502 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:12 | 2015-08-03 18:28 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
621617 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129699 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:23 | 2015-08-03 16:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
621651 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967696 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:17 | 2015-08-03 18:17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
621695 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:00 | 2015-08-03 17:04 | 0.065 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.005 | 0 | 0
621695 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:00 | 2015-08-03 18:00 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
621696 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967968 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:29 | 2015-08-03 23:59 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
621700 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514547 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:37 | 2015-08-03 18:37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
621722 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514635 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:41 | 2015-08-03 18:39 | 1.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.5667 | 0 | 0
621852 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:13 | 2015-08-03 18:00 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
621860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:47 | 2015-08-03 17:48 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
621886 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524004 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 16:46 | 2015-08-03 17:12 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
621892 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:05 | 2015-08-03 18:40 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
621946 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:21 | 2015-08-03 18:49 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
621978 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:12 | 2015-08-03 17:47 | 0.58333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 70.5833 | 0 | 0
621979 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582192 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-03 20:27 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
621995 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917418 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:15 | 2015-08-04 05:14 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
622023 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:25 | 2015-08-03 18:33 | 1.1333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
622030 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 545896 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:41 | 2015-08-03 18:45 | 1.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
622108 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3427_3147_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:47 | 2015-08-03 18:35 | 0.8 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
622116 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:49 | 2015-08-03 18:26 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
622132 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617332 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:03 | 2015-08-03 21:06 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
622148 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1138177 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:08 | 2015-08-03 22:21 | 4.2167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 113.85 | 0 | 0
622167 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 17:53 | 2015-08-03 20:33 | 2.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.6667 | 0 | 0
622178 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11108-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:50 | 2015-08-03 19:44 | 0.9 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0 | 0
622196 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9455-TR->1 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:14 | 2015-08-03 19:15 | 1.0167 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 283.65 | 0 | 0
622203 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411311 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:07 | 2015-08-03 21:17 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
622208 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:17 | 2015-08-04 06:16 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
622208 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:17 | 2015-08-04 06:16 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
622212 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931378 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:31 | 2015-08-03 18:35 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
622216 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930192 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:30 | 2015-08-03 18:34 | 0.066667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
622229 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 15:48 | 2015-08-03 17:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
622235 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925133 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:18 | 2015-08-03 19:44 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
622259 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3548 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:38 | 2015-08-04 02:15 | 0.61667 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 684.5 | 0 | 0
622259 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3097 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:53 | 2015-08-04 01:38 | 6.75 | 0 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 44293.5 | 0 | 0
622263 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570432 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:53 | 2015-08-03 22:07 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
622271 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228443 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:00 | 2015-08-03 19:54 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
622275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:16 | 2015-08-03 19:28 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
622276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117986 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:07 | 2015-08-03 22:22 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
622278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 122155 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:50 | 2015-08-03 21:05 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
622280 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932980 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:20 | 2015-08-03 19:25 | 0.083333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
622281 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:19 | 2015-08-03 20:19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
622288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984647 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:54 | 2015-08-04 03:23 | 8.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0
622295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967696 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:00 | 2015-08-03 21:35 | 3.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
622296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28820 P=0.42 MVA | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:28 | 2015-08-03 20:49 | 1.35 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 689.85 | 0 | 0
622298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979764 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 18:39 | 2015-08-04 00:50 | 6.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2833 | 0 | 0
622307 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:33 | 2015-08-03 22:00 | 2.45 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
622310 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971368 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:33 | 2015-08-03 21:10 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
622311 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:39 | 2015-08-04 07:38 | 11.9833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3966.4833 | 0 | 0
622323 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945729 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:29 | 2015-08-03 20:32 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
622325 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2114 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:44 | 2015-08-03 20:00 | 0.26667 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 240.2667 | 0 | 0
622349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527402 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:09 | 2015-08-03 20:45 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
622350 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22794-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:00 | 2015-08-03 22:03 | 2.05 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 444.85 | 0 | 0
622354 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:24 | 2015-08-03 21:25 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
622355 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:46 | 2015-08-03 20:35 | 0.81667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0
622356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975578 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:26 | 2015-08-03 22:25 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
622360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11019-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:13 | 2015-08-03 20:38 | 0.41667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
622361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118930 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:03 | 2015-08-03 21:31 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
622367 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972901 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:01 | 2015-08-03 20:18 | 0.28333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
622370 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 20:49 | 2015-08-03 21:10 | 0.35 | 14 | 291 | 0 | 0 | 4.9 | 101.85 | 0 | 0
622382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931710 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:04 | 2015-08-03 21:08 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
622385 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:00 | 2015-08-04 03:09 | 6.15 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1340.7 | 0 | 0
622390 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:57 | 2015-08-04 07:56 | 11.9833 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 19868.3667 | 0 | 0
622390 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2290-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:57 | 2015-08-04 07:57 | 12 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0
622399 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 19:50 | 2015-08-03 21:46 | 1.9333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 483.3333 | 0 | 0
622402 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1914091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:07 | 2015-08-04 09:06 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
622424 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:02 | 2015-08-04 00:32 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
622434 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:33 | 2015-08-03 21:42 | 0.15 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
622435 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:21 | 2015-08-03 22:00 | 0.65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
622440 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->294-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:27 | 2015-08-03 23:25 | 1.9667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 316.6333 | 0 | 0
622445 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:38 | 2015-08-03 23:00 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
622451 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:40 | 2015-08-03 22:36 | 0.93333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 175.4667 | 0 | 0
622452 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:42 | 2015-08-04 09:40 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
622480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 21:58 | 2015-08-04 09:56 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
622483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568040 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:13 | 2015-08-04 09:47 | 11.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0
622487 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9509-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:16 | 2015-08-04 10:15 | 11.9833 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 3906.5667 | 0 | 0
622490 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:50 | 2015-08-04 10:48 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
622492 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:34 | 2015-08-04 00:24 | 1.8333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0 | 0
622497 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900399 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:34 | 2015-08-04 10:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
622499 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483138 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:21 | 2015-08-04 01:00 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
622501 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->627-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:08 | 2015-08-04 01:53 | 3.75 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1346.25 | 0 | 0
622505 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937962 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:55 | 2015-08-04 00:29 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
622507 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23240-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:57 | 2015-08-03 23:07 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
622514 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 12:51 | 3.85 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 0
622514 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 23:18 | 2015-08-04 09:00 | 9.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
622516 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->198-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 22:03 | 2015-08-04 01:11 | 3.1333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 0 | 0
622543 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-03 23:49 | 2015-08-04 01:23 | 1.5667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
622550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108010 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 | 2015-08-04 11:34 | 11.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
622552 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3556_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 00:26 | 2015-08-04 02:37 | 2.1833 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 2.1833 | 2766.2833 | 0 | 0
622552 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3676_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 00:26 | 2015-08-04 03:16 | 2.8333 | 1 | 1915 | 0 | 0 | 2.8333 | 5425.8333 | 0 | 0
622553 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 00:06 | 2015-08-04 00:33 | 0.45 | 9 | 899 | 0 | 0 | 4.05 | 404.55 | 0 | 0
622564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22270-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:03 | 2015-08-04 01:27 | 0.4 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
622565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000578 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 00:58 | 2015-08-04 12:37 | 11.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0
622566 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2184 FİDERİ--> 2184 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:14 | 2015-08-04 01:40 | 0.43333 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 500.0667 | 0 | 0
622567 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925613 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:23 | 2015-08-04 02:23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
622571 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->630-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:37 | 2015-08-04 03:02 | 1.4167 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 640.3333 | 0 | 0
622575 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934604 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:55 | 2015-08-04 03:00 | 1.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
622576 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972993 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 02:14 | 2015-08-04 02:24 | 0.16667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
622578 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 02:16 | 2015-08-04 04:00 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
622581 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855 FİDERİ-->28855 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 01:47 | 2015-08-04 02:22 | 0.58333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
622591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 02:49 | 2015-08-04 03:20 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
622597 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_3_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:00 | 2015-08-04 09:24 | 1.4 | 1 | 497 | 0 | 0 | 1.4 | 695.8 | 0 | 0
622597 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_2_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 03:46 | 2015-08-04 08:00 | 4.2333 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2006.6 | 0 | 0
622618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:02 | 2015-08-04 06:15 | 0.21667 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 23.6167 | 26579.15 | 0 | 0
622619 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | HABIBLER_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 05:54 | 2015-08-04 06:00 | 0.1 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 381.2 | 0 | 0
622620 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:17 | 2015-08-04 06:35 | 0.3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 0 | 0
622621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:01 | 2015-08-04 06:57 | 0.93333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
622624 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 850-610 FİDERİ-->610 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:51 | 2015-08-04 06:53 | 0.033333 | 1 | 5061 | 0 | 0 | 0.033333 | 168.7 | 0 | 0
622624 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 850-615 FİDERİ-->615 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:51 | 2015-08-04 06:54 | 0.05 | 1 | 2049 | 0 | 0 | 0.05 | 102.45 | 0 | 0
622639 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM --> 24345 BASINKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:55 | 2015-08-04 07:40 | 0.75 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 159.75 | 0 | 0
622641 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:00 | 2015-08-04 17:11 | 10.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
622644 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:19 | 2015-08-04 07:30 | 0.18333 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 984.3167 | 0 | 0
622645 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:19 | 2015-08-04 11:20 | 4.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 220.9167 | 0 | 0
622646 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:23 | 2015-08-04 07:44 | 0.35 | 17 | 654 | 0 | 0 | 5.95 | 228.9 | 0 | 0
622647 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25155 SEYMEN TOP SAHASI-->KLASİS GOLF 25488 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:29 | 2015-08-04 08:00 | 0.51667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0
622648 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KERESTECİLER 1 FİDERİ-->212 | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:33 | 2015-08-04 07:36 | 0.05 | 2 | 2916 | 0 | 0 | 0.1 | 145.8 | 0 | 0
622650 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21066 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:13 | 2015-08-04 09:00 | 1.7833 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 4001.8 | 0 | 0
622655 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9260 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:32 | 2015-08-04 09:30 | 1.9667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 422.8333 | 0 | 0
622656 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8896-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:47 | 2015-08-04 15:20 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
622657 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 06:30 | 2015-08-04 07:07 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
622658 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 3 FİDERİ-->650 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:48 | 2015-08-04 10:45 | 2.95 | 1 | 1598 | 0 | 0 | 2.95 | 4714.1 | 0 | 0
622659 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABES DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:24 | 2015-08-04 11:00 | 3.6 | 14 | 247 | 0 | 0 | 50.4 | 889.2 | 0 | 0
622662 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:55 | 2015-08-04 09:21 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
622663 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:46 | 2015-08-04 08:48 | 1.0333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 172.5667 | 0 | 0
622668 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 07:59 | 2015-08-04 09:46 | 1.7833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0
622684 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:08 | 2015-08-04 12:07 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
622732 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25372 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:21 | 2015-08-04 08:54 | 0.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
622760 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:20 | 2015-08-04 15:43 | 7.3833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 265.8 | 0 | 0
622771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:13 | 2015-08-04 09:56 | 1.7167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 600.8333 | 0 | 0
622788 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26003 İSKECELİ-->25545 TAYEKS | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:40 | 2015-08-04 09:08 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0
622792 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11817-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:16 | 2015-08-04 20:15 | 11.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 0 | 0
622793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->UYUMKENT 25285 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:41 | 2015-08-04 09:21 | 0.66667 | 6 | 2410 | 0 | 0 | 4 | 1606.6667 | 0 | 0
622794 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460725 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:41 | 2015-08-04 09:32 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
622826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:52 | 2015-08-04 11:09 | 2.2833 | 3 | 12298 | 0 | 0 | 6.85 | 28080.4333 | 0 | 0
622839 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 421659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:39 | 2015-08-04 09:40 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
622850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:56 | 2015-08-04 14:00 | 5.0667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1053.8667 | 0 | 0
622857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:46 | 2015-08-04 12:17 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
622860 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:04 | 2015-08-04 12:00 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
622866 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:04 | 2015-08-04 11:24 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
622880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:01 | 2015-08-04 11:19 | 2.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
622883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107651 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:37 | 2015-08-04 11:33 | 2.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
622890 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:56 | 2015-08-04 15:00 | 6.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
622938 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605122 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:12 | 2015-08-04 12:05 | 2.8833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.0167 | 0 | 0
622938 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->548-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:12 | 2015-08-04 12:05 | 2.8833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 513.2333 | 0 | 0
622960 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3519-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:48 | 2015-08-04 18:40 | 9.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
622980 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:07 | 2015-08-04 19:20 | 10.2167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2503.0833 | 0 | 0
622982 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617845 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 08:34 | 2015-08-04 09:46 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
623028 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28198-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:26 | 2015-08-04 18:32 | 9.1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2466.1 | 0 | 0
623058 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26241 ALİ KAYA-->25892 VİP VUAL | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:33 | 2015-08-04 10:07 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0
623121 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:35 | 2015-08-04 11:28 | 1.8833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 337.1167 | 0 | 0
623132 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:40 | 2015-08-04 11:18 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
623132 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:40 | 2015-08-04 11:19 | 1.65 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
623146 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116734 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:39 | 2015-08-04 15:00 | 5.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0
623162 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:50 | 2015-08-04 18:25 | 8.5833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1261.75 | 0 | 0
623258 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565212 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:14 | 2015-08-04 13:59 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
623324 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:15 | 2015-08-04 18:03 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
623334 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:18 | 2015-08-04 11:22 | 1.0667 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 325.3333 | 0 | 0
623344 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:29 | 2015-08-04 11:35 | 1.1 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 0
623344 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:29 | 2015-08-04 20:46 | 5.2833 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3751.1667 | 0 | 0
623344 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:35 | 2015-08-04 20:47 | 9.2 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 12217.6 | 0 | 0
623406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447748 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:43 | 2015-08-04 15:25 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
623407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457421 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:47 | 2015-08-04 12:00 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
623419 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:47 | 2015-08-04 12:47 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
623421 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1961497 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:45 | 2015-08-04 11:10 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
623424 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925174 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:36 | 2015-08-04 18:00 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
623428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105173 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 09:08 | 2015-08-04 12:06 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
623435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:49 | 2015-08-04 11:48 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
623446 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4271 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:10 | 2015-08-04 22:09 | 11.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0
623501 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3246-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:00 | 2015-08-04 13:10 | 2.1667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
623533 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736375 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:03 | 2015-08-04 11:48 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
623539 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2250 İÇ İHTİYAÇ FİDERİ--> 2250 İÇ İHTİYAÇ | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:01 | 2015-08-04 19:25 | 8.4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 0
623634 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:48 | 2015-08-04 13:53 | 3.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
623638 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24437-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:56 | 2015-08-04 13:10 | 2.2333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0
623653 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 846225 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:20 | 2015-08-04 23:20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
623664 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 10:15 | 2015-08-04 14:00 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
623684 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->630-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:13 | 2015-08-04 23:12 | 11.9833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 5416.4667 | 0 | 0
623689 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:09 | 2015-08-04 13:09 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
623735 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506084 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:43 | 2015-08-04 13:53 | 2.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
623740 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113517 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:36 | 2015-08-04 19:20 | 7.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
623753 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31634-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:46 | 2015-08-04 11:57 | 0.18333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0
623793 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:54 | 2015-08-04 13:48 | 1.9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
623798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 190 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:46 | 2015-08-04 12:27 | 0.68333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0
623807 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:37 | 2015-08-04 12:15 | 0.63333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0
623874 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:16 | 2015-08-04 13:43 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
623895 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1969943 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:50 | 2015-08-04 12:50 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
623920 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 1--->8036 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:14 | 2015-08-04 13:17 | 1.05 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 0 | 0
623927 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:00 | 2015-08-04 13:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
623950 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9601-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:17 | 2015-08-04 16:30 | 4.2167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0
623956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:21 | 2015-08-04 13:28 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
623965 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:40 | 2015-08-04 20:52 | 8.2 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 4034.4 | 0 | 0
623971 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18566-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 11:42 | 2015-08-04 14:00 | 2.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0
623973 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:00 | 2015-08-04 18:08 | 6.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
623975 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937900 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:10 | 2015-08-04 13:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
623977 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818175 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:46 | 2015-08-05 00:45 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
623980 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102231 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:42 | 2015-08-05 00:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
623997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 12:44 | 2015-08-04 13:08 | 0.4 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
624020 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:13 | 2015-08-04 19:12 | 5.9833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.5833 | 0 | 0
624023 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:12 | 2015-08-04 17:33 | 4.35 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1213.65 | 0 | 0
624048 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 533194 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:31 | 2015-08-04 22:10 | 8.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
624054 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728948 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:26 | 2015-08-04 14:51 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
624079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108730 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:29 | 2015-08-04 18:03 | 4.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
624148 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:18 | 2015-08-04 14:18 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
624172 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3597-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:58 | 2015-08-04 14:27 | 0.48333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 141.6167 | 0 | 0
624183 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:48 | 2015-08-04 14:40 | 0.86667 | 0 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 5219.0667 | 0 | 0
624184 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:01 | 2015-08-04 15:47 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
624189 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:43 | 2015-08-04 17:59 | 4.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
624195 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:48 | 2015-08-04 17:35 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
624201 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:44 | 2015-08-04 15:37 | 1.8833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 306.9833 | 0 | 0
624216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:48 | 2015-08-04 19:18 | 5.5 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 0
624224 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 749714 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:04 | 2015-08-04 17:50 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
624258 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:13 | 2015-08-04 18:11 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
624263 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 824793 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:18 | 2015-08-04 14:52 | 0.56667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0
624288 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:33 | 2015-08-04 20:25 | 5.8667 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 0
624291 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:30 | 2015-08-04 17:26 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
624294 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:36 | 2015-08-04 16:04 | 1.4667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 0 | 0
624295 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929535 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:31 | 2015-08-04 15:30 | 1.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
624302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20538-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:40 | 2015-08-04 18:42 | 4.0333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1072.8667 | 0 | 0
624311 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2315-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:30 | 2015-08-05 02:29 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
624329 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:09 | 2015-08-04 15:00 | 0.85 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0
624346 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200185 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:50 | 2015-08-04 15:49 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
624351 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 13:35 | 2015-08-04 16:00 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
624353 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400-->21481 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:49 | 2015-08-04 15:59 | 1.1667 | 11 | 214 | 0 | 0 | 12.8333 | 249.6667 | 0 | 0
624355 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538603 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:50 | 2015-08-04 17:39 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
624366 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 115452 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:48 | 2015-08-04 16:10 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
624376 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:46 | 2015-08-04 17:31 | 2.75 | 0 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 16560.5 | 0 | 0
624409 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106528 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:05 | 2015-08-05 03:03 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
624437 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927415 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:12 | 2015-08-04 16:00 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
624445 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:13 | 2015-08-04 23:44 | 8.5167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 451.3833 | 0 | 0
624460 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400814 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:19 | 2015-08-04 17:00 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
624584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21758-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:20 | 2015-08-04 21:47 | 6.45 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1225.5 | 0 | 0
624602 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:25 | 2015-08-04 18:21 | 2.9333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1032.5333 | 0 | 0
624621 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18262-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:24 | 2015-08-04 18:00 | 2.6 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1328.6 | 0 | 0
624658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933421 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:41 | 2015-08-04 20:36 | 4.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
624744 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116966 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:45 | 2015-08-04 16:48 | 1.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
624757 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 958652 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:46 | 2015-08-04 15:07 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
624809 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:09 | 2015-08-04 22:32 | 6.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2167 | 0 | 0
624828 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480318 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:19 | 2015-08-04 17:45 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
624845 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:21 | 2015-08-04 16:49 | 0.46667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
624924 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:28 | 2015-08-04 21:24 | 4.9333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1726.6667 | 0 | 0
624953 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:28 | 2015-08-04 18:14 | 1.7667 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 2346.1333 | 0 | 0
624955 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:35 | 2015-08-05 04:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
624979 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:39 | 2015-08-04 22:46 | 6.1167 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1645.3833 | 0 | 0
624983 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:33 | 2015-08-04 21:38 | 5.0833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 254.1667 | 0 | 0
625039 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2730-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:41 | 2015-08-05 04:41 | 12 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0
625063 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:51 | 2015-08-04 17:47 | 0.93333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 308.9333 | 0 | 0
625083 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:40 | 2015-08-04 18:16 | 1.6 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 0
625094 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:20 | 2015-08-05 12:33 | 3.2167 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 881.3667 | 0 | 0
625100 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:36 | 2015-08-04 22:10 | 5.5667 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 3028.2667 | 0 | 0
625114 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:55 | 2015-08-04 17:53 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
625262 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:03 | 2015-08-05 01:00 | 7.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
625288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:20 | 2015-08-04 19:10 | 1.8333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
625294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:24 | 2015-08-04 19:24 | 2 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 0 | 0
625302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4148 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:15 | 2015-08-05 03:11 | 9.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
625305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:24 | 2015-08-04 19:19 | 1.9167 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 2545.3333 | 0 | 0
625311 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:30 | 2015-08-04 18:50 | 1.3333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
625316 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:35 | 2015-08-04 18:13 | 1.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
625329 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4497 FİDERİ (CUMHURBAŞKANLIĞI) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:54 | 2015-08-04 18:00 | 1.1 | 6 | 2727 | 0 | 0 | 6.6 | 2999.7 | 0 | 0
625333 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:25 | 2015-08-04 18:00 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
625334 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:25 | 2015-08-04 18:50 | 1.4167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 470.3333 | 0 | 0
625338 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901442 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:18 | 2015-08-04 18:24 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
625340 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 956232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:49 | 2015-08-04 17:00 | 0.18333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
625351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:33 | 2015-08-04 18:10 | 0.61667 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 438.45 | 0 | 0
625384 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221306 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:51 | 2015-08-04 18:24 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
625393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21141-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:39 | 2015-08-04 18:10 | 0.51667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 0 | 0
625399 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485004 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:18 | 2015-08-04 20:00 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
625469 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219546 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:08 | 2015-08-04 19:00 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
625473 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:13 | 2015-08-04 22:39 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
625500 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:08 | 2015-08-04 21:16 | 3.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
625503 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9155-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:05 | 2015-08-05 00:15 | 6.1667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 548.8333 | 0 | 0
625508 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920632 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:02 | 2015-08-05 06:02 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
625509 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:02 | 2015-08-05 01:00 | 6.9667 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 9418.9333 | 0 | 0
625524 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973233 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 14:55 | 2015-08-04 15:22 | 0.45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
625530 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:03 | 2015-08-04 19:00 | 0.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0
625536 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972849 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:23 | 2015-08-04 16:00 | 0.61667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
625549 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 965325 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:14 | 2015-08-04 18:16 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
625568 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227916 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:36 | 2015-08-04 19:43 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
625584 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959989 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:43 | 2015-08-04 19:43 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
625585 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924876 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:35 | 2015-08-04 19:00 | 1.4167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
625587 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909937 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:40 | 2015-08-04 19:52 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
625591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:48 | 2015-08-04 19:45 | 0.95 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 0 | 0
625592 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 17:22 | 2015-08-04 21:39 | 4.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
625593 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 965325 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:46 | 2015-08-04 19:11 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
625594 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:46 | 2015-08-05 02:36 | 7.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
625595 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955661 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:35 | 2015-08-04 19:41 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
625597 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21047-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:33 | 2015-08-04 20:31 | 1.9667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 611.6333 | 0 | 0
625599 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:16 | 2015-08-04 20:00 | 1.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
625600 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:51 | 2015-08-04 19:50 | 0.98333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0
625606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:31 | 2015-08-04 19:59 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
625608 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:39 | 2015-08-04 19:58 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
625614 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:54 | 2015-08-04 20:00 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
625619 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:32 | 2015-08-04 21:37 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
625620 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2008-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:36 | 2015-08-05 06:35 | 11.9833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2588.4 | 0 | 0
625623 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1886-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 22:06 | 2015-08-05 00:04 | 1.9667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 765.0333 | 0 | 0
625623 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:06 | 2015-08-04 22:05 | 2.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
625631 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:14 | 2015-08-04 19:59 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
625639 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 957253 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:38 | 2015-08-04 16:10 | 0.53333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
625640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:20 | 2015-08-04 20:20 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0
625646 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 958632 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 15:55 | 2015-08-04 17:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
625654 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:36 | 2015-08-04 20:45 | 1.15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
625656 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 958652 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:48 | 2015-08-04 17:00 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
625663 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105673 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:43 | 2015-08-04 21:00 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
625665 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732053 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:23 | 2015-08-04 19:56 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
625666 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:35 | 2015-08-04 22:11 | 2.6 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 733.2 | 0 | 0
625669 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936020 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:31 | 2015-08-04 20:31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
625671 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:49 | 2015-08-04 21:00 | 1.1833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 392.8667 | 0 | 0
625672 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 16:40 | 2015-08-04 19:25 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
625673 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:58 | 2015-08-04 21:25 | 1.45 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.45 | 31.9 | 0 | 0
625676 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944807 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:02 | 2015-08-04 22:32 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
625679 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:03 | 2015-08-04 20:24 | 0.35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
625682 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9182-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:09 | 2015-08-05 08:08 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
625692 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:07 | 2015-08-04 23:45 | 3.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
625700 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 958654 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 19:59 | 2015-08-04 20:44 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
625704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:32 | 2015-08-04 22:30 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
625709 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957988 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:15 | 2015-08-04 21:15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
625710 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579207 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:46 | 2015-08-04 21:27 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
625718 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:56 | 2015-08-04 23:43 | 2.7833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 506.5667 | 0 | 0
625720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:00 | 2015-08-04 22:10 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
625730 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:15 | 2015-08-05 09:14 | 11.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0
625732 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:12 | 2015-08-04 22:07 | 0.91667 | 6 | 28 | 0 | 0 | 5.5 | 25.6667 | 0 | 0
625734 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 20:54 | 2015-08-05 08:53 | 11.9833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551.2333 | 0 | 0
625751 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550351 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:31 | 2015-08-04 22:19 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
625757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 569825 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:40 | 2015-08-05 00:12 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
625776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980004 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:41 | 2015-08-05 09:40 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
625789 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477127 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 22:19 | 2015-08-05 02:20 | 4.0167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0
625813 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 21:27 | 2015-08-05 09:26 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
625828 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 22:55 | 2015-08-05 00:39 | 1.7333 | 2 | 4354 | 0 | 0 | 3.4667 | 7546.9333 | 0 | 0
625828 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2061 FİDERİ --> 2061 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 22:55 | 2015-08-05 00:39 | 1.7333 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1657.0667 | 0 | 0
625830 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 22:44 | 2015-08-04 23:44 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
625853 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 23:47 | 2015-08-05 03:48 | 4.0167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 269.1167 | 0 | 0
625860 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 00:02 | 2015-08-05 01:01 | 0.98333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
625864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 00:16 | 2015-08-05 02:19 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
625890 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | B.GİS-EFES 1 FİDERİ-->050 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 01:03 | 2015-08-05 01:15 | 0.2 | 0 | 18059 | 0 | 0 | 0 | 3611.8 | 0 | 0
625894 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464992 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 23:56 | 2015-08-05 02:09 | 2.2167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.0167 | 0 | 0
625895 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 01:29 | 2015-08-05 01:36 | 0.11667 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0
625903 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 01:55 | 2015-08-05 02:11 | 0.26667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 79.4667 | 0 | 0
625904 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8210--->8094 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 01:47 | 2015-08-05 03:17 | 1.5 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 4938 | 0 | 0
625911 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 02:16 | 2015-08-05 14:15 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
625916 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TOPKAPI ŞALT --->OTAKÇILAR FİDERİ 8889 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 01:50 | 2015-08-05 03:57 | 2.1167 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 2.1167 | 2578.1 | 0 | 0
625928 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911677 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 03:29 | 2015-08-05 04:02 | 0.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
625931 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28131 FİDERİ-->28133 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 03:23 | 2015-08-05 04:52 | 1.4833 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 741.6667 | 0 | 0
625940 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 35KV--->TR 3 10KV | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 03:18 | 2015-08-05 04:00 | 0.7 | 2 | 8642 | 0 | 0 | 1.4 | 6049.4 | 0 | 0
625948 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24329 FİDERİ --> 24334 MEYDAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 03:31 | 2015-08-05 04:20 | 0.81667 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 776.65 | 0 | 0
625957 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 04:35 | 2015-08-05 16:34 | 11.9833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 802.8833 | 0 | 0
625958 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 954887 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 05:10 | 2015-08-05 05:59 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
625959 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 05:09 | 2015-08-05 05:48 | 0.65 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 3085.55 | 0 | 0
625961 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4213 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 05:00 | 2015-08-05 05:24 | 0.4 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0
625962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 05:37 | 2015-08-05 17:36 | 11.9833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2180.9667 | 0 | 0
625967 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8888-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 05:52 | 2015-08-05 13:19 | 7.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 439.55 | 0 | 0
625971 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23661-TR->6-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 06:24 | 2015-08-05 07:55 | 1.5167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
625975 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 06:45 | 2015-08-05 07:25 | 0.66667 | 2 | 620 | 0 | 0 | 1.3333 | 413.3333 | 0 | 0
625979 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:01 | 2015-08-05 09:48 | 2.7833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 155.8667 | 0 | 0
625990 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25001 KÖY İÇİ-->25557 MEZARLIK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:21 | 2015-08-05 07:51 | 0.5 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0.5 | 146 | 0 | 0
625995 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3271_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 06:36 | 2015-08-05 10:49 | 4.2167 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 4503.4 | 0 | 0
626004 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9581 P=0.12 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:30 | 2015-08-05 09:34 | 2.0667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 268.6667 | 0 | 0
626011 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2361-TR->2-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:24 | 2015-08-05 08:22 | 0.96667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 0 | 0
626019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833768 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:48 | 2015-08-05 18:47 | 10.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 142.7833 | 0 | 0
626035 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:00 | 2015-08-05 17:49 | 9.8167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1757.1833 | 0 | 0
626053 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31119-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:15 | 2015-08-05 08:51 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
626055 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117599 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:19 | 2015-08-05 11:02 | 2.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
626059 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11757-TR->1-DPNO->33-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:10 | 2015-08-05 10:21 | 2.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0167 | 0 | 0
626062 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135430 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 07:52 | 2015-08-05 11:51 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
626068 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604659 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:23 | 2015-08-05 09:49 | 1.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
626068 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1866-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:49 | 2015-08-05 11:18 | 1.4833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100.8667 | 0 | 0
626073 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:28 | 2015-08-05 08:43 | 0.25 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 87.25 | 0 | 0
626086 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:45 | 2015-08-05 09:29 | 0.73333 | 10 | 726 | 0 | 0 | 7.3333 | 532.4 | 0 | 0
626096 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:44 | 2015-08-05 09:44 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
626104 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:48 | 2015-08-05 12:31 | 3.7167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 929.1667 | 0 | 0
626113 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:51 | 2015-08-05 11:13 | 2.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.4333 | 0 | 0
626123 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1460-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:54 | 2015-08-05 20:05 | 11.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
626194 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:38 | 2015-08-05 09:12 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
626215 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 587456 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:42 | 2015-08-05 10:41 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
626257 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8423-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:55 | 2015-08-05 10:57 | 2.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
626265 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25205-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:17 | 2015-08-05 09:38 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
626281 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106426 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:03 | 2015-08-05 10:43 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
626282 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:51 | 2015-08-05 15:28 | 6.6167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 694.75 | 0 | 0
626288 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 752992 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:27 | 2015-08-05 10:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
626289 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:26 | 2015-08-05 17:15 | 7.8167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2993.7833 | 0 | 0
626300 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->13-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:29 | 2015-08-05 15:53 | 6.4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 0
626301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28677-TR->1 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:57 | 2015-08-05 14:38 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
626301 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28366 TM 12 NOLU FİDER-->28366 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:31 | 2015-08-05 13:57 | 4.4333 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 5395.3667 | 0 | 0
626305 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:26 | 2015-08-05 10:53 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
626345 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28801 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:39 | 2015-08-05 12:00 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
626349 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28430 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:45 | 2015-08-05 12:00 | 2.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
626357 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934609 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:26 | 2015-08-05 10:00 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
626362 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525456 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:23 | 2015-08-05 13:48 | 4.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
626364 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934154 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:42 | 2015-08-05 10:02 | 1.3333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
626367 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23062-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:48 | 2015-08-05 15:07 | 5.3167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 276.4667 | 0 | 0
626374 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25387-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:51 | 2015-08-05 10:26 | 0.58333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
626375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:46 | 2015-08-05 23:35 | 6.8167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1404.2333 | 0 | 0
626376 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 734866 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:50 | 2015-08-05 10:53 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
626379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31018-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:43 | 2015-08-05 21:41 | 11.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5333 | 0 | 0
626381 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563258 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:33 | 2015-08-05 13:48 | 4.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
626382 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108404 | Dış Etken Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:39 | 2015-08-05 14:47 | 5.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
626403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:36 | 2015-08-05 13:09 | 3.55 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 365.65 | 0 | 0
626410 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12599 DM ---> 12601 DM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:03 | 2015-08-05 10:29 | 0.43333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1530.5333 | 0 | 0
626418 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:00 | 2015-08-05 10:37 | 0.61667 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 265.7833 | 0 | 0
626420 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:02 | 2015-08-05 20:32 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
626421 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904988 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:51 | 2015-08-05 11:29 | 1.6333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
626459 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:12 | 2015-08-05 10:43 | 0.51667 | 19 | 503 | 0 | 0 | 9.8167 | 259.8833 | 0 | 0
626488 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911677 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 08:38 | 2015-08-05 16:30 | 7.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
626504 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:06 | 2015-08-05 17:00 | 6.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
626516 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:21 | 2015-08-05 10:51 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
626534 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:27 | 2015-08-05 11:50 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
626564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:24 | 2015-08-05 11:24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
626568 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711506 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:15 | 2015-08-05 17:44 | 7.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9667 | 0 | 0
626582 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25963-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:32 | 2015-08-05 12:30 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
626584 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:30 | 2015-08-05 11:24 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
626608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437327 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:21 | 2015-08-04 19:10 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
626608 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 437351 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-04 18:21 | 2015-08-04 19:10 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
626612 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:28 | 2015-08-05 16:10 | 5.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
626636 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->18282-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:15 | 2015-08-05 10:42 | 0.45 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0
626641 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 954887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:33 | 2015-08-05 14:45 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
626646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:02 | 2015-08-05 11:30 | 2.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0 | 0
626654 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:49 | 2015-08-05 11:15 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
626656 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2690-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:19 | 2015-08-05 11:40 | 1.35 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 182.25 | 0 | 0
626670 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:36 | 2015-08-05 11:16 | 0.66667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
626677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20058-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 09:48 | 2015-08-05 11:44 | 1.9333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0
626682 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584075 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:53 | 2015-08-05 16:03 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
626687 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:47 | 2015-08-05 12:55 | 2.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
626690 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4571 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 00:35 | 2015-08-05 10:00 | 9.4167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0
626697 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1501-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:55 | 2015-08-05 15:00 | 4.0833 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1200.5 | 0 | 0
626701 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21140-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:54 | 2015-08-05 16:57 | 6.05 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 405.35 | 0 | 0
626712 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477139 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 10:25 | 2015-08-05 13:00 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
626722 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1208732 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:04 | 2015-08-05 11:48 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
626731 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20975-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:11 | 2015-08-05 20:49 | 9.6333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2581.7333 | 0 | 0
626783 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140470 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:09 | 2015-08-05 12:14 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
626799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21580 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-05 11:19 | 2015-08-05 14:57 | 3.6333 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 8276.7333 | 0 | 0
626807 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1827-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:26 | 2015-08-05 11:33 | 0.11667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 21.1167 | 0 | 0
626820 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25127 ANFORA-->25128 AYDINLAR | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:28 | 2015-08-05 11:57 | 0.48333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 133.8833 | 0 | 0
626859 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:34 | 2015-08-05 12:10 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
626860 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:21 | 2015-08-05 14:00 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
626872 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114503 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:25 | 2015-08-05 14:17 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
626874 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12599 DM ---> 12600 DM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:12 | 2015-08-05 12:27 | 1.25 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 5898.75 | 0 | 0
626874 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12600 DM ----> 12602 TM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:12 | 2015-08-05 12:27 | 1.25 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0
626910 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549636 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:43 | 2015-08-05 22:23 | 10.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 426.6667 | 0 | 0
626919 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583648 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:12 | 2015-08-05 17:18 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
626954 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28109 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:29 | 2015-08-05 15:05 | 3.6 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1321.2 | 0 | 0
626959 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127999 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:55 | 2015-08-05 15:02 | 3.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
627007 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:03 | 2015-08-05 12:50 | 0.78333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
627042 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:27 | 2015-08-05 12:45 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
627076 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472856 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:13 | 2015-08-05 14:00 | 1.7833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
627097 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:02 | 2015-08-05 18:00 | 5.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
627114 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829504 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:18 | 2015-08-05 20:24 | 9.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
627141 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24006-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:31 | 2015-08-05 15:21 | 2.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
627146 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423579 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:31 | 2015-08-05 14:00 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
627147 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509855 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 11:51 | 2015-08-05 13:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
627164 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:07 | 2015-08-05 13:39 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
627167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551366 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:23 | 2015-08-05 19:21 | 6.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7333 | 0 | 0
627173 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585276 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:14 | 2015-08-05 16:14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
627182 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:30 | 2015-08-05 20:45 | 8.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
627184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:29 | 2015-08-05 21:05 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
627189 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:44 | 2015-08-05 13:52 | 1.1333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
627198 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 757009 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:33 | 2015-08-05 14:00 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
627201 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28129-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:46 | 2015-08-05 21:09 | 8.3833 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2104.2167 | 0 | 0
627203 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576846 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:46 | 2015-08-05 16:03 | 3.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
627249 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941300 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:50 | 2015-08-05 23:12 | 10.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3667 | 0 | 0
627288 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3853-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:55 | 2015-08-05 15:30 | 2.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
627294 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21126MESLEKLİSESİ-->21075 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:56 | 2015-08-05 14:07 | 1.1833 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 7612.3833 | 0 | 0
627300 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:43 | 2015-08-05 23:58 | 6.25 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 3206.25 | 0 | 0
627305 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112470 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:08 | 2015-08-05 13:45 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
627315 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4570 FİDERİ (DOĞUŞ POWER) | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:17 | 2015-08-05 13:58 | 0.68333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0
627339 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:25 | 2015-08-06 01:15 | 11.8333 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 5005.5 | 0 | 0
627356 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427830 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:31 | 2015-08-05 15:00 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
627366 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580067 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:27 | 2015-08-05 16:47 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
627367 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531940 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:08 | 2015-08-05 19:22 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
627368 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508399 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:17 | 2015-08-05 21:46 | 8.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 0
627375 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18586-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:03 | 2015-08-05 18:50 | 4.7833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1425.4333 | 0 | 0
627375 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 920020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:09 | 2015-08-05 18:50 | 5.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.8833 | 0 | 0
627376 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526132 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:28 | 2015-08-05 21:55 | 8.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
627389 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 20258 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-05 13:25 | 2015-08-05 17:00 | 3.5833 | 1 | 785 | 0 | 0 | 3.5833 | 2812.9167 | 0 | 0
627391 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 12:11 | 2015-08-05 13:46 | 1.5833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
627398 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25133 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:14 | 2015-08-05 13:49 | 0.58333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 210.5833 | 0 | 0
627404 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:17 | 2015-08-05 18:56 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
627405 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25683-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:13 | 2015-08-05 14:04 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
627447 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:50 | 2015-08-05 14:12 | 0.36667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
627468 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:18 | 2015-08-05 23:13 | 9.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
627475 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955360 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 13:43 | 2015-08-06 01:26 | 11.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
627495 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:08 | 2015-08-05 14:42 | 0.56667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0
627534 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26314 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:10 | 2015-08-05 15:00 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
627618 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 911236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:12 | 2015-08-05 17:00 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
627675 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565365 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:15 | 2015-08-05 22:47 | 8.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1333 | 0 | 0
627682 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557797 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:16 | 2015-08-05 21:39 | 7.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
627772 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946160 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:21 | 2015-08-05 23:49 | 9.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
627794 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:48 | 2015-08-05 23:00 | 8.2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1410.4 | 0 | 0
627827 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:37 | 2015-08-05 18:18 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
627863 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3072-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:51 | 2015-08-05 15:32 | 0.68333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0
627892 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31002 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:09 | 2.3167 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 4698.2 | 0 | 0
627892 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31037-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:10 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
627892 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31464 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:13 | 2.3833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 140.6167 | 0 | 0
627892 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31484 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:13 | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0
627892 | 5 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31001 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:14 | 2.4 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1130.4 | 0 | 0
627892 | 6 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31479 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:50 | 2015-08-05 17:14 | 2.4 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 3777.6 | 0 | 0
627893 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 2 FİDERİ-->549 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:58 | 2015-08-05 18:15 | 3.2833 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 45073.6 | 0 | 0
627895 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25133 UZUN KÖPRÜ-->25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT. | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 14:54 | 2015-08-05 17:39 | 2.75 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 0
627920 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:05 | 2015-08-05 21:34 | 6.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.2833 | 0 | 0
627933 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:09 | 2015-08-05 16:21 | 1.2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0
627974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:13 | 2015-08-05 18:30 | 3.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.7833 | 0 | 0
627987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962068 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:15 | 2015-08-05 23:07 | 7.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
627989 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:21 | 2015-08-05 16:34 | 0.21667 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 165.3167 | 0 | 0
627989 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:15 | 2015-08-05 16:37 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
627991 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 958745 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:13 | 2015-08-05 17:07 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
627992 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:10 | 2015-08-05 15:54 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
628003 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20958 BALIKYOLU ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:05 | 2015-08-05 18:48 | 3.7167 | 0 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 43555.6167 | 0 | 0
628015 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125555 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:17 | 2015-08-05 18:29 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
628030 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:07 | 2015-08-05 16:00 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
628080 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28302-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:31 | 2015-08-05 20:10 | 4.65 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1911.15 | 0 | 0
628174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:44 | 2015-08-05 19:28 | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0
628177 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:44 | 2015-08-05 17:35 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
628195 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:46 | 2015-08-05 17:10 | 1.4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
628207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:53 | 2015-08-05 16:39 | 0.76667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 72.8333 | 0 | 0
628221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:32 | 2015-08-06 03:32 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
628224 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577460 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:47 | 2015-08-05 16:50 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
628262 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506519 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:02 | 2015-08-05 22:30 | 6.4667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
628265 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:51 | 2015-08-05 16:37 | 0.76667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.7333 | 0 | 0
628274 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1026-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:07 | 2015-08-05 22:04 | 5.95 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 493.85 | 0 | 0
628291 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2432-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:04 | 2015-08-06 04:03 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0
628302 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:42 | 2015-08-05 18:00 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
628302 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:42 | 2015-08-05 18:00 | 2.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
628325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:26 | 2015-08-05 18:00 | 1.5667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
628331 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:24 | 2015-08-05 18:15 | 1.85 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0
628353 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29347-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:28 | 2015-08-05 18:20 | 1.8667 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 2794.4 | 0 | 0
628362 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217201 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:30 | 2015-08-05 17:41 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
628397 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:33 | 2015-08-05 19:43 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
628484 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106469 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:34 | 2015-08-05 19:06 | 2.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
628535 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:53 | 2015-08-05 18:00 | 1.1167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0
628549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18208 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:11 | 2015-08-05 21:00 | 4.8167 | 0 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 12995.3667 | 0 | 0
628588 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:04 | 2015-08-06 05:03 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0
628593 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 425639 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:06 | 2015-08-05 22:32 | 5.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
628640 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:03 | 2015-08-05 20:00 | 2.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
628649 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948645 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:14 | 2015-08-06 04:13 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
628755 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:09 | 2015-08-05 18:39 | 2.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
628760 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943523 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:25 | 2015-08-05 19:05 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
628783 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 16:39 | 2015-08-05 18:42 | 2.05 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
628788 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954259 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:32 | 2015-08-06 05:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
628789 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200ÜNİVERSİTE1-->21126MESLEKLİSESİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:13 | 2015-08-05 21:45 | 4.5333 | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 28664.2667 | 0 | 0
628793 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25128 AYDINLAR-->25714 VENEDİK | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:49 | 2015-08-05 18:48 | 0.98333 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 304.8333 | 0 | 0
628794 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:35 | 2015-08-05 22:20 | 4.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
628797 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9068-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:43 | 2015-08-05 19:17 | 1.5667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
628801 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31002 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:51 | 2015-08-05 18:46 | 0.91667 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 0
628854 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:13 | 2015-08-06 06:12 | 11.9833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 515.2833 | 0 | 0
628870 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23076-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:12 | 2015-08-05 22:15 | 4.05 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 818.1 | 0 | 0
628871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 549 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 15:10 | 2015-08-06 01:03 | 9.8833 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 10693.7667 | 0 | 0
628894 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469696 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:26 | 2015-08-05 19:33 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
628904 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:33 | 2015-08-05 18:34 | 1.0167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.7667 | 0 | 0
628912 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25143-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:38 | 2015-08-05 18:58 | 0.33333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
628922 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1359-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:28 | 2015-08-05 20:35 | 0.11667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
628922 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607662 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:39 | 2015-08-05 20:27 | 1.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
628936 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3171-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:49 | 2015-08-05 19:44 | 1.9167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | 0 | 0
628955 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:58 | 2015-08-05 21:49 | 2.85 | 1 | 10831 | 0 | 0 | 2.85 | 30868.35 | 0 | 0
628964 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112342 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:59 | 2015-08-05 22:04 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
628999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11815-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:08 | 2015-08-06 07:07 | 11.9833 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 7393.7167 | 0 | 0
629006 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25213 ÖZGÜNEŞ ÖĞRT.-->25406 ÖZDAL SİT | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:09 | 2015-08-05 19:50 | 0.68333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
629008 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18246-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 00:08 | 2015-08-06 01:57 | 1.8167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 94.4667 | 0 | 0
629008 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952608 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:30 | 2015-08-06 01:57 | 7.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0
629017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25135-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:06 | 2015-08-05 20:04 | 0.96667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 105.3667 | 0 | 0
629021 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561319 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:13 | 2015-08-06 02:43 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
629022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:18 | 2015-08-06 07:17 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
629026 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406874 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:26 | 2015-08-05 22:30 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
629031 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:34 | 2015-08-05 20:10 | 0.6 | 2 | 1585 | 0 | 0 | 1.2 | 951 | 0 | 0
629032 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:18 | 2015-08-05 21:53 | 2.5833 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 63581 | 0 | 0
629039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630 İM ---> 11040 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:36 | 2015-08-05 21:20 | 1.7333 | 0 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 10538.6667 | 0 | 0
629045 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:40 | 2015-08-05 20:29 | 0.81667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 213.9667 | 0 | 0
629053 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:37 | 2015-08-06 07:36 | 11.9833 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1701.6333 | 0 | 0
629056 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 19:34 | 2015-08-06 07:33 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
629060 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1623156 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 18:54 | 2015-08-05 20:25 | 1.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
629068 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419592 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:03 | 2015-08-05 23:00 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
629079 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21324 PİREKS-->20101 ÇAKICIOĞULLARI ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:11 | 2015-08-05 20:43 | 0.53333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
629083 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917000 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:13 | 2015-08-06 08:12 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
629086 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:26 | 2015-08-05 21:35 | 1.15 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
629090 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 507 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:25 | 2015-08-05 22:00 | 1.5833 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 858.1667 | 0 | 0
629090 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 509 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:25 | 2015-08-05 22:00 | 1.5833 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 3719.25 | 0 | 0
629097 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8154-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:34 | 2015-08-05 22:04 | 1.5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
629101 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:44 | 2015-08-05 22:10 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
629107 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25581-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:55 | 2015-08-05 21:30 | 0.58333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
629108 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:01 | 2015-08-06 09:00 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
629110 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:02 | 2015-08-05 22:06 | 1.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3767.4667 | 0 | 0
629112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 19100482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:03 | 2015-08-06 09:02 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
629113 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22802 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:02 | 2015-08-06 01:06 | 4.0667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 260.2667 | 0 | 0
629117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 53873 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:27 | 2015-08-05 21:55 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
629140 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:33 | 2015-08-05 23:31 | 1.9667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 367.7667 | 0 | 0
629142 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906660 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:38 | 2015-08-06 09:36 | 11.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5333 | 0 | 0
629146 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21305İ.Ü YURTLAR-->21049 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:45 | 2015-08-06 00:42 | 2.95 | 1 | 10592 | 0 | 0 | 2.95 | 31246.4 | 0 | 0
629149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24203-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:49 | 2015-08-05 22:03 | 0.23333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
629152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:47 | 2015-08-06 09:46 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
629154 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18574-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:00 | 2015-08-05 23:16 | 1.2667 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2734.7333 | 0 | 0
629158 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 20:44 | 2015-08-05 23:27 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
629159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605992 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 21:28 | 2015-08-05 22:47 | 1.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
629166 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129430 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:13 | 2015-08-06 09:29 | 11.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
629171 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:16 | 2015-08-06 02:10 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
629172 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:20 | 2015-08-05 23:09 | 0.81667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
629179 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420757 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:37 | 2015-08-05 23:00 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
629181 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225667 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 17:35 | 2015-08-05 18:45 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
629183 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574730 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:52 | 2015-08-05 23:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
629191 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31585-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 23:00 | 2015-08-06 02:47 | 3.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.6167 | 0 | 0
629195 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952713 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:58 | 2015-08-06 01:30 | 2.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
629209 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 23:16 | 2015-08-06 00:08 | 0.86667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
629227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 23:56 | 2015-08-06 11:07 | 11.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
629230 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 00:08 | 2015-08-06 11:45 | 11.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0
629238 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 00:14 | 2015-08-06 01:10 | 0.93333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
629243 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525398 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 00:46 | 2015-08-06 05:09 | 4.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.9833 | 0 | 0
629245 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 00:18 | 2015-08-06 01:01 | 0.71667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 250.8333 | 0 | 0
629250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28869 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 01:23 | 2015-08-06 02:24 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
629251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20465 MTU-->22364 ÖZAN TAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 01:19 | 2015-08-06 02:18 | 0.98333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0
629253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 01:32 | 2015-08-06 02:00 | 0.46667 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 2215.2667 | 0 | 0
629256 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11331 TM 11330 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 01:30 | 2015-08-06 02:03 | 0.55 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 0
629260 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:10 | 2015-08-06 02:28 | 0.3 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 2406.9 | 0 | 0
629262 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:01 | 2015-08-06 02:52 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
629265 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:15 | 2015-08-06 03:49 | 1.5667 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 675.2333 | 0 | 0
629273 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:21 | 2015-08-06 03:57 | 1.6 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0
629274 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 01:28 | 2015-08-06 03:51 | 2.3833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 395.6333 | 0 | 0
629280 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:51 | 2015-08-06 14:50 | 11.9833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 862.8 | 0 | 0
629282 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3527-FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 02:59 | 2015-08-06 03:14 | 0.25 | 1 | 2645 | 0 | 0 | 0.25 | 661.25 | 0 | 0
629324 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 2 FİDERİ-->426 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 03:53 | 2015-08-06 04:06 | 0.21667 | 1 | 11516 | 0 | 0 | 0.21667 | 2495.1333 | 0 | 0
629324 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->124 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 03:53 | 2015-08-06 04:07 | 0.23333 | 1 | 21381 | 0 | 0 | 0.23333 | 4988.9 | 0 | 0
629326 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31613-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 03:47 | 2015-08-06 15:46 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
629329 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3366_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 04:06 | 2015-08-06 04:38 | 0.53333 | 0 | 7939 | 0 | 0 | 0 | 4234.1333 | 0 | 0
629333 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 629 FİDERİ-->629 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 04:24 | 2015-08-06 06:49 | 2.4167 | 1 | 5336 | 0 | 0 | 2.4167 | 12895.3333 | 0 | 0
629334 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2441-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 04:14 | 2015-08-06 15:44 | 11.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 0 | 0
629337 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910623 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 03:51 | 2015-08-06 04:26 | 0.58333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
629338 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906095 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 03:51 | 2015-08-06 04:40 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
629341 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11520-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 04:44 | 2015-08-06 16:43 | 11.9833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2312.7833 | 0 | 0
629349 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21325 BEYMERSAN DM-->21480 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:57 | 2015-08-06 06:41 | 0.73333 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0.73333 | 217.8 | 0 | 0
629350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4499 | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 04:12 | 2015-08-06 06:15 | 2.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.05 | 6.15 | 0 | 0
629351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24338-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:52 | 2015-08-06 06:21 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
629352 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 06:17 | 2015-08-06 07:00 | 0.71667 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 171.2833 | 0 | 0
629355 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103249 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 06:30 | 2015-08-06 07:10 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
629356 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 06:36 | 2015-08-06 18:35 | 11.9833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1282.2167 | 0 | 0
629357 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 4390 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 06:41 | 2015-08-06 07:29 | 0.8 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
629359 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:28 | 2015-08-06 07:26 | 1.9667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
629360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219456 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:57 | 2015-08-06 06:50 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
629361 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 433 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:46 | 2015-08-06 07:37 | 1.85 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 963.85 | 0 | 0
629361 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 523 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:46 | 2015-08-06 07:37 | 1.85 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1204.35 | 0 | 0
629363 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25755-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:45 | 2015-08-06 07:35 | 1.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
629372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443789 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:08 | 2015-08-06 09:00 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
629373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22802-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 05:57 | 2015-08-06 07:30 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
629375 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:04 | 2015-08-06 09:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
629393 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9781-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:24 | 2015-08-06 10:02 | 2.6333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
629406 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI ESKİ HAT 25809 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:41 | 2015-08-06 08:30 | 0.81667 | 14 | 35 | 0 | 0 | 11.4333 | 28.5833 | 0 | 0
629411 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143703 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:46 | 2015-08-06 18:18 | 10.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
629418 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25269-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:48 | 2015-08-06 08:18 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
629420 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->431-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:42 | 2015-08-06 19:40 | 11.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0
629423 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9221-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:42 | 2015-08-06 15:08 | 7.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
629424 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 973456 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 07:16 | 2015-08-06 10:11 | 2.9167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0
629459 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:12 | 2015-08-06 09:20 | 1.1333 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 8231.4 | 0 | 0
629471 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:13 | 2015-08-06 09:19 | 1.1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
629471 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31411 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:13 | 2015-08-06 09:19 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
629471 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31402-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:13 | 2015-08-06 09:19 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
629473 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:11 | 2015-08-06 09:24 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
629482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450679 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-05 22:36 | 2015-08-05 23:30 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
629494 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127512 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:33 | 2015-08-06 19:47 | 11.2333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 0 | 0
629495 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125445 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:36 | 2015-08-06 15:20 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
629503 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:12 | 2015-08-06 17:31 | 9.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.5333 | 0 | 0
629517 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21579-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:37 | 2015-08-06 20:15 | 11.6333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302.4667 | 0 | 0
629518 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737738 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:44 | 2015-08-06 12:49 | 4.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
629527 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724864 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:45 | 2015-08-06 11:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
629534 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:17 | 2015-08-06 14:05 | 5.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
629537 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:50 | 2015-08-06 18:27 | 9.6167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1605.9833 | 0 | 0
629539 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:22 | 2015-08-06 10:45 | 2.3833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0
629554 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:22 | 2015-08-06 20:21 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
629557 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932231 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:47 | 2015-08-06 09:50 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
629564 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3115-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:45 | 2015-08-06 20:17 | 2.5333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.9333 | 0 | 0
629564 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711506 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:58 | 2015-08-06 17:45 | 8.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0
629568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931363 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 08:54 | 2015-08-06 11:06 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
629614 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:21 | 2015-08-06 10:19 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
629630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108189 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:05 | 2015-08-06 12:09 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
629632 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18564 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:20 | 2015-08-06 17:12 | 7.8667 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1958.8 | 0 | 0
629645 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18523-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:21 | 2015-08-06 10:18 | 0.95 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1901.9 | 0 | 0
629671 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:36 | 2015-08-06 16:00 | 6.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
629756 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435001 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:45 | 2015-08-06 13:11 | 3.4333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.5333 | 0 | 0
629808 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:00 | 2015-08-06 11:30 | 1.5 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
629814 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11960 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:52 | 2015-08-06 10:26 | 0.56667 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 1035.8667 | 0 | 0
629829 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 124973 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:05 | 2015-08-06 16:12 | 6.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.6333 | 0 | 0
629847 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2057-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:38 | 2015-08-06 10:25 | 0.78333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
629864 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2041-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:14 | 2015-08-06 14:30 | 4.2667 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1032.5333 | 0 | 0
629871 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402979 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:04 | 2015-08-06 13:23 | 3.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.4833 | 0 | 0
629873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:23 | 2015-08-06 15:00 | 4.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.6333 | 0 | 0
629894 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9463-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:40 | 2015-08-07 01:49 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
629897 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29347 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:27 | 2015-08-06 13:52 | 3.4167 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 5114.75 | 0 | 0
629917 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001 FİDERİ (KALENDER) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 09:53 | 2015-08-06 10:10 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
629990 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:50 | 2015-08-06 14:44 | 3.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
630021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9621 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:04 | 2015-08-06 13:02 | 1.9667 | 9 | 201 | 0 | 0 | 17.7 | 395.3 | 0 | 0
630039 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437932 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:28 | 2015-08-06 12:00 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
630056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438702 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:00 | 2015-08-06 11:20 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
630058 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606383 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:37 | 2015-08-06 15:36 | 4.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
630061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438702 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:13 | 2015-08-06 12:45 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
630066 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22611 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-06 11:06 | 2015-08-06 16:15 | 5.15 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1781.9 | 0 | 0
630071 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28366-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:12 | 2015-08-06 17:04 | 5.8667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 0 | 0
630075 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1756 FİDERİ-->1759 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:12 | 2015-08-06 13:00 | 1.8 | 1 | 3693 | 0 | 0 | 1.8 | 6647.4 | 0 | 0
630081 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508339 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:26 | 2015-08-06 14:37 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0
630084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548850 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:49 | 2015-08-06 22:48 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0
630103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:11 | 2015-08-06 11:40 | 0.48333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
630107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:58 | 2015-08-06 11:33 | 0.58333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
630137 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 1 FİDERİ ---> 11490 TM | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:18 | 2015-08-06 13:20 | 2.0333 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 2795.8333 | 0 | 0
630145 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1827-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:26 | 2015-08-06 17:39 | 6.2167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1125.2167 | 0 | 0
630145 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1827-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:26 | 2015-08-06 17:39 | 6.2167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1125.2167 | 0 | 0
630180 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:29 | 2015-08-06 14:34 | 3.0833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 573.5 | 0 | 0
630226 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:37 | 2015-08-06 12:00 | 0.38333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 91.2333 | 0 | 0
630236 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4497 FİDERİ (CUMHURBAŞKANLIĞI) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 10:59 | 2015-08-06 11:48 | 0.81667 | 6 | 2727 | 0 | 0 | 4.9 | 2227.05 | 0 | 0
630261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28304 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:45 | 2015-08-06 13:22 | 0.61667 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 1534.2667 | 0 | 0
630261 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:47 | 2015-08-06 12:45 | 0.96667 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 7409.5 | 0 | 0
630276 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817206 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:43 | 2015-08-06 23:42 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
630278 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:30 | 2015-08-07 00:47 | 2.2833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 456.6667 | 0 | 0
630278 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 922937 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:56 | 2015-08-06 23:54 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
630310 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:06 | 2015-08-06 13:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
630314 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29458 FİDERİ-->29458 | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:01 | 2015-08-06 15:06 | 3.0833 | 1 | 916 | 0 | 0 | 3.0833 | 2824.3333 | 0 | 0
630323 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:03 | 2015-08-06 17:49 | 5.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
630344 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118031 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:11 | 2015-08-06 12:40 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
630366 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11041-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:00 | 2015-08-06 13:13 | 1.2167 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 388.1167 | 0 | 0
630398 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:16 | 2015-08-06 17:46 | 5.5 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0
630433 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:06 | 2015-08-06 12:21 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
630438 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:24 | 2015-08-06 13:49 | 1.4167 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 372.5833 | 0 | 0
630446 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:57 | 2015-08-06 22:37 | 10.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
630456 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 11:58 | 2015-08-06 18:09 | 6.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
630459 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:04 | 2015-08-06 20:17 | 8.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0
630471 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925545 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:36 | 2015-08-06 14:00 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
630472 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705005 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:35 | 2015-08-06 13:11 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
630474 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211572 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:41 | 2015-08-06 13:24 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
630480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:43 | 2015-08-06 14:58 | 2.25 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
630496 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1235-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:55 | 2015-08-06 18:06 | 0.18333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 0 | 0
630511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:49 | 2015-08-06 14:00 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
630515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107091 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:45 | 2015-08-06 13:07 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
630524 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:59 | 2015-08-06 19:36 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
630531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940707 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:44 | 2015-08-06 22:35 | 9.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
630533 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11435-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:50 | 2015-08-06 20:44 | 7.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 0 | 0
630536 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->677-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:05 | 2015-08-06 21:28 | 1.3833 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 392.8667 | 0 | 0
630536 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608298 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:05 | 2015-08-06 21:28 | 8.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.9833 | 0 | 0
630541 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409741 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:19 | 2015-08-06 18:50 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
630542 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:19 | 2015-08-06 17:43 | 4.4 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 532.4 | 0 | 0
630544 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:09 | 2015-08-06 14:00 | 0.85 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 272.85 | 0 | 0
630546 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 521756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:25 | 2015-08-06 20:15 | 6.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
630551 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843872 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:04 | 2015-08-06 18:34 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
630553 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:30 | 2015-08-06 13:59 | 0.48333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 0 | 0
630553 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:30 | 2015-08-06 13:59 | 0.48333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
630553 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:30 | 2015-08-06 13:59 | 0.48333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.3167 | 0 | 0
630553 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:30 | 2015-08-06 13:59 | 0.48333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 129.05 | 0 | 0
630553 | 5 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->2-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:30 | 2015-08-06 13:59 | 0.48333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 46.8833 | 0 | 0
630566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109146 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:37 | 2015-08-06 16:27 | 2.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
630567 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424217 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:39 | 2015-08-06 16:00 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
630568 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3558-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:24 | 2015-08-06 16:07 | 2.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 171.15 | 0 | 0
630573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556661 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:20 | 2015-08-06 13:42 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
630574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524613 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:23 | 2015-08-06 16:05 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
630585 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4248 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:06 | 2015-08-06 13:00 | 0.9 | 6 | 2727 | 0 | 0 | 5.4 | 2454.3 | 0 | 0
630593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20092-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:40 | 2015-08-06 14:25 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
630601 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955661 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:33 | 2015-08-06 14:05 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
630663 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:53 | 2015-08-06 14:35 | 0.7 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 630.7 | 0 | 0
630664 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954259 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:53 | 2015-08-06 17:15 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
630665 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11544-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:46 | 2015-08-06 18:00 | 4.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0
630670 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20300 KAVAKLI 2-->20755 KAVAKLI SAHİL | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-06 14:07 | 2015-08-06 15:12 | 1.0833 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 4929.1667 | 0 | 0
630692 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228480 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:11 | 2015-08-06 15:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
630706 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22323-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:14 | 2015-08-06 14:44 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
630717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204256 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:22 | 2015-08-06 15:19 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
630748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:09 | 2015-08-06 14:50 | 0.68333 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 0
630755 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 13:58 | 2015-08-07 01:57 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0
630758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568297 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:21 | 2015-08-06 16:07 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
630760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121824 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:30 | 2015-08-06 14:43 | 0.21667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
630762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600046 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:27 | 2015-08-06 20:28 | 6.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
630762 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->27-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:27 | 2015-08-06 20:28 | 6.0167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 956.65 | 0 | 0
630765 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3387_FİDERİ | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:29 | 2015-08-06 14:45 | 0.26667 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0.26667 | 295.2 | 0 | 0
630765 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3551 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:45 | 2015-08-06 19:00 | 4.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
630785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28347 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:34 | 2015-08-06 16:16 | 1.7 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 2747.2 | 0 | 0
630793 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983064 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:39 | 2015-08-06 22:34 | 7.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
630796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1221545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 12:26 | 2015-08-06 15:18 | 2.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
630804 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105001 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:32 | 2015-08-06 15:15 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
630815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597740 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:37 | 2015-08-07 00:18 | 9.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
630824 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402358 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:14 | 2015-08-06 15:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
630836 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:52 | 2015-08-06 15:37 | 0.75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
630856 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1141-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:24 | 2015-08-06 19:26 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
630875 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545705 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:53 | 2015-08-06 19:04 | 4.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.8333 | 0 | 0
630944 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3171-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:09 | 2015-08-06 19:15 | 4.1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
630959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920438 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:06 | 2015-08-06 18:42 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
630961 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1785Fideri-->1785 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:17 | 2015-08-06 16:24 | 1.1167 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 665.5333 | 0 | 0
630965 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984936 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:18 | 2015-08-06 19:35 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
630969 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28346 FİDERİ-->28346 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:20 | 2015-08-06 16:20 | 1 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 7665 | 0 | 0
630972 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214300 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:22 | 2015-08-06 17:57 | 2.5833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.5833 | 0 | 0
631000 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:27 | 2015-08-06 15:57 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
631010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112390 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 14:37 | 2015-08-06 16:25 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
631019 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:31 | 2015-08-06 17:11 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
631034 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832035 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:33 | 2015-08-06 23:40 | 8.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0
631035 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:32 | 2015-08-06 17:57 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
631038 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567646 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:28 | 2015-08-07 00:58 | 9.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
631059 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:31 | 2015-08-06 21:44 | 6.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.1667 | 0 | 0
631060 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468227 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:10 | 2015-08-06 18:43 | 2.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
631062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:39 | 2015-08-06 18:01 | 2.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.4333 | 0 | 0
631063 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:35 | 2015-08-06 22:45 | 7.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
631065 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:33 | 2015-08-06 17:11 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
631074 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916150 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:01 | 2015-08-06 22:46 | 7.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
631090 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1594 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:45 | 2015-08-06 17:52 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
631091 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923440 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:47 | 2015-08-06 15:59 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
631093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22954-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:05 | 2015-08-06 21:45 | 5.6667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0
631095 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:01 | 2015-08-06 16:35 | 0.56667 | 6 | 65 | 0 | 0 | 3.4 | 36.8333 | 0 | 0
631100 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:56 | 2015-08-06 19:40 | 3.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
631104 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:02 | 2015-08-06 19:40 | 3.6333 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 7786.2333 | 0 | 0
631104 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:02 | 2015-08-06 19:40 | 3.6333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 650.3667 | 0 | 0
631118 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31031-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:51 | 2015-08-06 20:26 | 4.5833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
631136 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:16 | 2015-08-06 17:53 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
631189 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:20 | 2015-08-06 16:57 | 0.61667 | 3 | 3989 | 0 | 0 | 1.85 | 2459.8833 | 0 | 0
631194 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18232-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:20 | 2015-08-06 18:50 | 2.5 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
631196 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:26 | 2015-08-06 18:00 | 1.5667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 0 | 0
631225 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521250 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:23 | 2015-08-06 18:30 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
631226 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:57 | 2015-08-07 03:56 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
631229 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402979 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:32 | 2015-08-06 20:13 | 3.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0
631236 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:33 | 2015-08-06 17:55 | 1.3667 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 1111.1 | 0 | 0
631263 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 724163 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 15:57 | 2015-08-06 20:50 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
631266 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:11 | 2015-08-06 22:17 | 6.1 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3696.6 | 0 | 0
631306 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:44 | 2015-08-06 20:00 | 3.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
631337 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201753 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:40 | 2015-08-06 17:30 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
631427 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29281-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:15 | 2015-08-06 19:21 | 2.1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 0
631430 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615826 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:56 | 2015-08-06 19:28 | 2.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
631438 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:45 | 2015-08-07 04:44 | 11.9833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2864.0167 | 0 | 0
631440 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21147ÇIKIŞI-->21175 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:19 | 2015-08-06 18:05 | 0.76667 | 0 | 4964 | 0 | 0 | 0 | 3805.7333 | 0 | 0
631471 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:20 | 2015-08-06 18:14 | 0.9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
631510 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY 3//4-->BEYAZIT 3//4 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:57 | 2015-08-06 17:51 | 0.9 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 0 | 0
631518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29469-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:36 | 2015-08-07 01:25 | 7.8167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 859.8333 | 0 | 0
631519 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3245-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 16:52 | 2015-08-07 04:51 | 11.9833 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2552.45 | 0 | 0
631528 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473297 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:56 | 2015-08-06 19:27 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
631542 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24462 FİDERİ --> 24462 İHSAN DÜZGÜN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:53 | 2015-08-06 21:31 | 3.6333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 944.6667 | 0 | 0
631563 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:14 | 2015-08-06 20:21 | 2.1167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110.0667 | 0 | 0
631622 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202386 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:37 | 2015-08-06 20:39 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
631668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:31 | 2015-08-07 00:28 | 5.95 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1410.15 | 0 | 0
631670 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:25 | 2015-08-06 23:52 | 5.45 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1809.4 | 0 | 0
631676 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:18 | 2015-08-06 18:59 | 0.68333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
631681 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:21 | 2015-08-06 18:51 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
631683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:16 | 2015-08-06 20:33 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
631685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971633 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:41 | 2015-08-06 19:30 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
631686 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25021-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:35 | 2015-08-06 19:10 | 0.58333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
631687 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:37 | 2015-08-06 19:30 | 0.88333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
631694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:35 | 2015-08-06 20:37 | 2.0333 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1862.5333 | 0 | 0
631695 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2061 FİDERİ --> 2061 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:28 | 2015-08-06 18:45 | 0.28333 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 270.8667 | 0 | 0
631733 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:39 | 2015-08-07 06:38 | 11.9833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1126.4333 | 0 | 0
631739 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25262-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:00 | 2015-08-06 19:43 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
631742 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:01 | 2015-08-06 20:21 | 1.3333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 178.6667 | 0 | 0
631743 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:41 | 2015-08-06 19:41 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
631762 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2322 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:06 | 2015-08-06 20:18 | 1.2 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1027.2 | 0 | 0
631773 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525132 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:18 | 2015-08-06 20:27 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
631784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108070 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:52 | 2015-08-06 20:20 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
631794 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31098-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:23 | 2015-08-06 20:21 | 0.96667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.4667 | 0 | 0
631812 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 470475 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:54 | 2015-08-06 19:59 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
631819 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619447 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:01 | 2015-08-07 02:47 | 7.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0
631835 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000835 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:28 | 2015-08-06 22:26 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
631837 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:29 | 2015-08-06 20:16 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
631845 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981621 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 18:51 | 2015-08-06 21:43 | 2.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
631885 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:42 | 2015-08-06 21:00 | 1.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
631893 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 17:47 | 2015-08-07 05:46 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
631939 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568059 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 19:52 | 2015-08-06 22:37 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
631995 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:19 | 2015-08-06 22:00 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
632001 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465700 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:15 | 2015-08-06 21:10 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
632007 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906660 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:10 | 2015-08-07 08:09 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
632008 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:23 | 2015-08-07 08:23 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
632019 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000721 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:28 | 2015-08-06 21:44 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
632021 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2850-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:31 | 2015-08-06 23:10 | 2.65 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 325.95 | 0 | 0
632024 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2380-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:33 | 2015-08-06 23:13 | 2.6667 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 690.6667 | 0 | 0
632030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP -->21978 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-06 18:32 | 2015-08-06 22:40 | 4.1333 | 1 | 108 | 0 | 0 | 4.1333 | 446.4 | 0 | 0
632032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:23 | 2015-08-07 01:36 | 5.2167 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 2952.6333 | 0 | 0
632036 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207024 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:45 | 2015-08-06 22:55 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
632040 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:57 | 2015-08-06 22:38 | 1.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
632045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29213 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:57 | 2015-08-06 22:00 | 1.05 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 269.85 | 0 | 0
632047 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3504_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:44 | 2015-08-06 23:25 | 2.6833 | 2 | 2267 | 0 | 0 | 5.3667 | 6083.1167 | 0 | 0
632048 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2730-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 20:48 | 2015-08-07 08:47 | 11.9833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 970.65 | 0 | 0
632067 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1960505 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:26 | 2015-08-07 02:49 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
632071 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440148 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:23 | 2015-08-06 23:10 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
632072 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:26 | 2015-08-06 22:06 | 0.66667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
632076 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:39 | 2015-08-07 00:20 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
632080 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:32 | 2015-08-07 09:31 | 11.9833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3666.9 | 0 | 0
632099 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2380-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:52 | 2015-08-06 23:15 | 1.3833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 358.2833 | 0 | 0
632104 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910470 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:48 | 2015-08-06 22:25 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
632106 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11541-TR->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 21:49 | 2015-08-06 22:22 | 0.55 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
632111 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:13 | 2015-08-07 00:36 | 2.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
632114 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131732 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:08 | 2015-08-06 23:30 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
632116 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:04 | 2015-08-06 22:58 | 0.9 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
632123 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488527 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:12 | 2015-08-06 23:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
632126 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:17 | 2015-08-07 10:16 | 11.9833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 671.0667 | 0 | 0
632132 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:23 | 2015-08-06 23:24 | 1.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 0 | 0
632138 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:27 | 2015-08-07 00:53 | 2.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
632164 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9578 AKTURK CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:46 | 2015-08-06 22:55 | 0.15 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
632188 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:23 | 2015-08-07 11:22 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
632192 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:51 | 2015-08-07 | 1.15 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
632203 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932355 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:39 | 2015-08-07 11:38 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
632214 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141320 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:23 | 2015-08-07 09:00 | 9.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 0 | 0
632215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122767 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 22:55 | 2015-08-07 09:30 | 10.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
632225 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3164-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:31 | 2015-08-07 00:47 | 1.2667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 74.7333 | 0 | 0
632227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-06 23:33 | 2015-08-07 01:15 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
632231 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:06 | 2015-08-07 02:02 | 1.9333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
632234 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:15 | 2015-08-07 00:39 | 0.4 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 3209.2 | 0 | 0
632236 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:11 | 2015-08-07 12:11 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
632237 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->189-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:07 | 2015-08-07 03:32 | 3.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 0 | 0
632240 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:27 | 2015-08-07 02:06 | 1.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
632244 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345678 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:02 | 2015-08-07 03:10 | 3.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
632247 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:42 | 2015-08-07 01:56 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
632250 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28041 FİDERİ-->28860 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:50 | 2015-08-07 00:54 | 0.066667 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 561.4 | 0 | 0
632251 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3434-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:48 | 2015-08-07 02:44 | 1.9333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 510.4 | 0 | 0
632253 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:48 | 2015-08-07 01:41 | 0.88333 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 7086.9833 | 0 | 0
632254 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:58 | 2015-08-07 01:32 | 0.56667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 0
632260 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8424-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 00:53 | 2015-08-07 01:28 | 0.58333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 81.0833 | 0 | 0
632262 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113722 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:27 | 2015-08-07 09:59 | 8.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
632263 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 07:30 | 2015-08-07 11:55 | 4.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
632266 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8225-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:38 | 2015-08-07 01:45 | 0.11667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
632267 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24150 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:41 | 2015-08-07 02:09 | 0.46667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 54.1333 | 0 | 0
632270 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:46 | 2015-08-07 02:46 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
632272 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939375 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:51 | 2015-08-07 02:36 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
632275 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400-->20260 İHLAS 2.KISIM FİDER 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 02:05 | 2015-08-07 02:21 | 0.26667 | 1 | 4854 | 0 | 0 | 0.26667 | 1294.4 | 0 | 0
632277 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3147 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 02:16 | 2015-08-07 02:50 | 0.56667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 95.7667 | 0 | 0
632278 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28526 FİDERİ-->28526 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 02:21 | 2015-08-07 02:33 | 0.2 | 0 | 12682 | 0 | 0 | 0 | 2536.4 | 0 | 0
632283 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 02:38 | 2015-08-07 02:45 | 0.11667 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 0.35 | 941.5 | 0 | 0
632285 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21695-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 01:57 | 2015-08-07 03:48 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
632286 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2257 FİDERİ-->2257 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 03:00 | 2015-08-07 03:05 | 0.083333 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 0 | 0
632288 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TR2-->21305İ.Ü YURTLAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 03:00 | 2015-08-07 03:04 | 0.066667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0
632289 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 03:09 | 2015-08-07 03:35 | 0.43333 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0.86667 | 171.1667 | 0 | 0
632292 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2101 BEYAZIT -->TR2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 03:31 | 2015-08-07 03:45 | 0.23333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 865.6667 | 0 | 0
632293 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729586 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:31 | 2015-08-07 16:09 | 7.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.2333 | 0 | 0
632296 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3060-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 04:06 | 2015-08-07 16:05 | 11.9833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2336.75 | 0 | 0
632297 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8210--->8094 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 04:47 | 2015-08-07 06:00 | 1.2167 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 3909.15 | 0 | 0
632298 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8888-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 04:48 | 2015-08-07 10:56 | 6.1333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0
632298 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8888-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 04:48 | 2015-08-07 10:56 | 6.1333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 613.3333 | 0 | 0
632299 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 05:31 | 2015-08-07 17:09 | 11.6333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3862.2667 | 0 | 0
632302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4200 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 02:59 | 2015-08-07 05:58 | 2.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | 0 | 0
632310 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->190-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 05:39 | 2015-08-07 06:27 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
632311 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4277-TR->1 | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 06:08 | 2015-08-07 14:32 | 8.4 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1192.8 | 0 | 0
632336 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404754 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 07:52 | 2015-08-07 08:29 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
632346 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 07:48 | 2015-08-07 09:41 | 1.8833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 459.5333 | 0 | 0
632348 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419095 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 05:58 | 2015-08-07 10:00 | 4.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
632351 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 07:33 | 2015-08-07 09:10 | 1.6167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 269.9833 | 0 | 0
632357 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:04 | 2015-08-07 11:55 | 3.85 | 2 | 790 | 0 | 0 | 7.7 | 3041.5 | 0 | 0
632361 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134193 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 06:18 | 2015-08-07 10:00 | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
632362 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-07 07:53 | 2015-08-07 19:51 | 11.9667 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 13582.1667 | 0 | 0
632366 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 07:59 | 2015-08-07 09:10 | 1.1833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 197.6167 | 0 | 0
632370 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:09 | 2015-08-07 20:09 | 12 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0
632371 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600 FİDERİ-->29600 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:13 | 2015-08-07 11:16 | 3.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
632374 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3434-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:01 | 2015-08-07 12:14 | 1.2167 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 321.2 | 0 | 0
632374 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703410 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:17 | 2015-08-07 11:01 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
632395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:16 | 2015-08-07 09:16 | 1 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3532 | 0 | 0
632454 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12177-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:46 | 2015-08-07 10:07 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
632476 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465777 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:55 | 2015-08-07 10:21 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
632497 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972899 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:22 | 2015-08-07 09:36 | 1.2333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
632514 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21748-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:39 | 2015-08-07 19:00 | 3.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
632535 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:05 | 2015-08-07 10:05 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
632571 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25971-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:11 | 2015-08-07 11:00 | 1.8167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 112.6333 | 0 | 0
632582 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543433 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:11 | 2015-08-07 19:54 | 10.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 0
632587 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506519 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:13 | 2015-08-07 16:17 | 7.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
632594 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:16 | 2015-08-07 21:14 | 11.9667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 514.5667 | 0 | 0
632601 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:16 | 2015-08-07 10:20 | 1.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
632602 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:12 | 2015-08-07 11:00 | 1.8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0
632610 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969741 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:09 | 2015-08-07 11:03 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
632615 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:24 | 2015-08-07 10:42 | 1.3 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
632620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21594-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:20 | 2015-08-07 13:21 | 4.0167 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2020.3833 | 0 | 0
632702 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533745 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:36 | 2015-08-07 16:58 | 7.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
632709 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25260-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:45 | 2015-08-07 10:25 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
632723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:47 | 2015-08-07 10:50 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
632725 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:51 | 2015-08-07 11:17 | 1.4333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 487.3333 | 0 | 0
632733 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429139 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:57 | 2015-08-07 10:50 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
632741 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973223 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 09:43 | 2015-08-07 10:20 | 0.61667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
632742 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545413 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:00 | 2015-08-07 14:38 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
632758 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3312-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:11 | 2015-08-07 10:45 | 0.56667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0
632763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20958-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:03 | 2015-08-07 10:30 | 0.45 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 109.35 | 0 | 0
632766 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9376 P=0.99 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-07 10:09 | 2015-08-07 16:36 | 6.45 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 2896.05 | 0 | 0
632783 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216885 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:26 | 2015-08-07 11:00 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
632789 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2061 FİDERİ --> 2061 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:24 | 2015-08-07 10:28 | 0.066667 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
632790 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:21 | 2015-08-07 14:36 | 4.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
632844 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18033-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:55 | 2015-08-07 16:05 | 2.1667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 223.1667 | 0 | 0
632844 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 929337 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:43 | 2015-08-07 16:05 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
632850 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:33 | 2015-08-07 11:10 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
632866 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:49 | 2015-08-07 12:00 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
632870 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21196-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:48 | 2015-08-07 21:17 | 9.4833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1555.2667 | 0 | 0
632930 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583619 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:51 | 2015-08-07 19:56 | 9.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
632934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:53 | 2015-08-07 12:21 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
632953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 10:58 | 2015-08-07 15:11 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
632954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424637 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:10 | 2015-08-07 13:10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
632973 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:23 | 2015-08-07 12:30 | 1.1167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 176.4333 | 0 | 0
632985 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:29 | 2015-08-07 12:14 | 0.75 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
632989 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | İletken Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:06 | 2015-08-07 12:00 | 0.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
632995 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957223 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:30 | 2015-08-07 13:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
633004 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:34 | 2015-08-07 12:31 | 0.95 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 0 | 0
633013 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1756 FİDERİ-->1759 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:39 | 2015-08-07 11:50 | 0.18333 | 1 | 3693 | 0 | 0 | 0.18333 | 677.05 | 0 | 0
633014 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11817-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:15 | 2015-08-07 23:14 | 11.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 0 | 0
633019 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581720 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:40 | 2015-08-07 22:02 | 10.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
633032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4164-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-07 10:47 | 2015-08-07 21:59 | 11.2 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 7649.6 | 0 | 0
633037 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:51 | 2015-08-07 12:30 | 0.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
633044 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939429 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:46 | 2015-08-07 13:00 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
633051 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->474-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:49 | 2015-08-07 12:40 | 0.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
633070 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1756 FİDERİ-->1759 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:02 | 2015-08-07 13:00 | 0.96667 | 1 | 3693 | 0 | 0 | 0.96667 | 3569.9 | 0 | 0
633073 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913914 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:01 | 2015-08-07 23:15 | 11.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.1667 | 0 | 0
633089 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20569-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-01 06:29 | 2015-08-01 12:04 | 5.5833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 240.0833 | 0 | 0
633091 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:11 | 2015-08-07 12:32 | 0.35 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
633105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21291-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:07 | 2015-08-07 12:40 | 0.55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
633112 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 748486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:27 | 2015-08-07 16:46 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
633115 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20484-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:46 | 2015-08-07 16:30 | 3.7333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 731.7333 | 0 | 0
633117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20813-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:09 | 2015-08-07 20:25 | 8.2667 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 3546.4 | 0 | 0
633118 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:27 | 2015-08-07 19:51 | 7.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0
633119 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538991 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:24 | 2015-08-07 19:25 | 7.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0
633128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400-1//2 FİDERİ (TOPSER) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:57 | 2015-08-07 12:10 | 0.21667 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 174.85 | 0 | 0
633130 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:30 | 2015-08-07 12:54 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
633148 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9005-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:49 | 2015-08-07 16:58 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
633150 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566150 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:51 | 2015-08-07 21:58 | 10.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0
633152 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532613 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:51 | 2015-08-07 22:03 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
633154 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578756 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:01 | 2015-08-07 18:18 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
633156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523263 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:05 | 2015-08-07 22:00 | 9.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
633157 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3916-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:53 | 2015-08-07 13:32 | 0.65 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
633160 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565897 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 12:17 | 2015-08-07 16:22 | 4.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
633161 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2329-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 11:10 | 2015-08-07 20:13 | 9.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 524.9 | 0 | 0
633168 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11363-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:07 | 2015-08-07 16:05 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
633177 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:10 | 2015-08-07 18:00 | 4.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
633179 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3384_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:17 | 2015-08-07 13:55 | 0.63333 | 3 | 3190 | 0 | 0 | 1.9 | 2020.3333 | 0 | 0
633179 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 3733(İNANLAR)_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:17 | 2015-08-07 14:06 | 0.81667 | 4 | 651 | 0 | 0 | 3.2667 | 531.65 | 0 | 0
633179 | 3 | İSTANBUL | SISLI | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:17 | 2015-08-07 14:26 | 1.15 | 5 | 590 | 0 | 0 | 5.75 | 678.5 | 0 | 0
633181 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9102 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:15 | 2015-08-07 14:53 | 1.6333 | 2 | 1104 | 0 | 0 | 3.2667 | 1803.2 | 0 | 0
633197 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:26 | 2015-08-08 01:24 | 11.9667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3446.4 | 0 | 0
633199 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:06 | 2015-08-07 15:00 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
633227 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905634 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:43 | 2015-08-08 01:43 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
633232 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3238-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:45 | 2015-08-07 14:08 | 0.38333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 68.2333 | 0 | 0
633241 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 582313 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:33 | 2015-08-07 16:08 | 2.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
633250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:41 | 2015-08-07 16:09 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
633255 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:56 | 2015-08-07 19:58 | 6.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0
633278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4523-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:56 | 2015-08-07 15:54 | 1.9667 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 676.5333 | 0 | 0
633279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406913 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:49 | 2015-08-07 22:00 | 8.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9167 | 0 | 0
633286 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 4325 FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 13:32 | 2015-08-07 14:31 | 0.98333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0
633288 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421076 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:00 | 2015-08-07 20:00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
633292 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9072-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:19 | 2015-08-07 20:53 | 6.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 387.4333 | 0 | 0
633296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:42 | 2015-08-07 23:40 | 4.9667 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2339.3 | 0 | 0
633299 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:07 | 2015-08-07 16:53 | 2.7667 | 1 | 916 | 0 | 0 | 2.7667 | 2534.2667 | 0 | 0
633301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558327 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:24 | 2015-08-08 02:24 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
633307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:28 | 2015-08-07 18:01 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
633329 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1207279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:32 | 2015-08-07 17:05 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
633340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:26 | 2015-08-07 16:14 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
633341 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:37 | 2015-08-08 02:35 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
633347 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3905-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:40 | 2015-08-07 15:00 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
633357 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3165-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:40 | 2015-08-07 19:00 | 4.3333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 411.6667 | 0 | 0
633392 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26346-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:55 | 2015-08-07 15:54 | 0.98333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 169.1333 | 0 | 0
633403 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511492 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:54 | 2015-08-07 22:54 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
633427 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577222 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:46 | 2015-08-07 18:18 | 3.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
633441 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 18:04 | 2.9833 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1476.75 | 0 | 0
633446 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->474-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:00 | 2015-08-07 17:48 | 3.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
633449 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1785Fideri-->1785 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:05 | 2015-08-07 15:43 | 0.63333 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 389.5 | 0 | 0
633454 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941332 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:55 | 2015-08-07 15:06 | 0.18333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
633460 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585417 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:07 | 2015-08-07 22:35 | 7.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
633461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131396 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:40 | 2015-08-07 16:50 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
633485 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->681-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:52 | 2015-08-07 17:53 | 3.0167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 392.1667 | 0 | 0
633493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:22 | 2015-08-07 16:09 | 0.78333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 75.9833 | 0 | 0
633500 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941334 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:54 | 2015-08-07 15:24 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
633519 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564879 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:15 | 2015-08-07 18:21 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
633527 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9157 P=0.78 MVA | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:08 | 2015-08-07 18:34 | 3.4333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 157.9333 | 0 | 0
633545 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909469 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:26 | 2015-08-07 17:24 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
633562 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:38 | 2015-08-07 15:58 | 0.33333 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 616.6667 | 0 | 0
633617 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3013-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:45 | 2015-08-08 03:45 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0
633621 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102675 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:49 | 2015-08-07 23:01 | 7.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0
633663 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:54 | 2015-08-07 16:54 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
633687 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:59 | 2015-08-07 23:40 | 7.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0
633688 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26166-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:52 | 2015-08-07 16:30 | 0.63333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
633705 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22456-->22423ÇIKIŞI (TETRA) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:59 | 2015-08-07 16:41 | 0.7 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 1026.2 | 0 | 0
633717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28757 FİDERİ-->28757 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:04 | 2015-08-07 18:59 | 2.9167 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1822.9167 | 0 | 0
633732 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:07 | 2015-08-08 03:21 | 11.2333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1055.9333 | 0 | 0
633740 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740682 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 14:52 | 2015-08-07 18:00 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
633742 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:53 | 2015-08-07 17:39 | 1.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
633775 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:59 | 2015-08-07 18:52 | 2.8833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 712.1833 | 0 | 0
633785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:50 | 2015-08-07 18:02 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
633786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964874 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:54 | 2015-08-07 16:37 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
633793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31620 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:21 | 2015-08-07 16:54 | 0.55 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0
633799 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3718-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:36 | 2015-08-07 20:49 | 5.2167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 166.9333 | 0 | 0
633816 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:15 | 2015-08-07 17:36 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
633819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574562 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:13 | 2015-08-07 17:34 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
633858 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-07 16:38 | 2015-08-07 22:46 | 6.1333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1711.2 | 0 | 0
633860 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1785Fideri-->1785 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:45 | 2015-08-07 17:09 | 0.4 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
633860 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1582 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:45 | 2015-08-07 17:28 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
633863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:24 | 2015-08-07 18:09 | 1.75 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 0 | 0
633875 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:47 | 2015-08-07 17:35 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
633876 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954773 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:47 | 2015-08-07 18:00 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
633884 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:43 | 2015-08-07 19:29 | 2.7667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.4667 | 0 | 0
633908 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:58 | 2015-08-07 17:05 | 0.11667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0
633931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224HALİÇ DM-->21219 MİMERAY | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 16:40 | 2015-08-07 21:25 | 4.75 | 3 | 16 | 0 | 0 | 14.25 | 76 | 0 | 0
634016 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907268 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:10 | 2015-08-07 21:06 | 2.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
634031 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8725-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:30 | 2015-08-08 03:19 | 9.8167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 0 | 0
634036 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931537 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:22 | 2015-08-08 05:21 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
634037 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:28 | 2015-08-07 23:05 | 5.6167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 207.8167 | 0 | 0
634038 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426670 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:32 | 2015-08-07 18:13 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
634046 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9250-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:33 | 2015-08-07 18:34 | 1.0167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.7167 | 0 | 0
634054 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31489 P=0.71 MVA | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:37 | 2015-08-07 19:34 | 1.95 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 2377.05 | 0 | 0
634082 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914372 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:34 | 2015-08-07 17:40 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
634090 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1375-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:47 | 2015-08-07 19:41 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
634092 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 ->SİMPAŞ 25289 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:53 | 2015-08-07 18:18 | 0.41667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 170.8333 | 0 | 0
634093 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9581 P=0.12 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 15:28 | 2015-08-07 18:20 | 2.8667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 372.6667 | 0 | 0
634099 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3551-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:39 | 2015-08-07 18:06 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
634108 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954272 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:01 | 2015-08-07 23:18 | 5.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.9667 | 0 | 0
634112 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973223 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 08:55 | 2015-08-07 09:10 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
634125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977971 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:12 | 2015-08-07 20:04 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
634130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519429 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:14 | 2015-08-07 19:38 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
634137 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946081 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 17:32 | 2015-08-07 19:00 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
634149 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:14 | 2015-08-07 19:01 | 0.78333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 108.8833 | 0 | 0
634154 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11653-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:01 | 2015-08-08 06:00 | 11.9833 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2037.1667 | 0 | 0
634157 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988436 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:37 | 2015-08-07 20:02 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
634158 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470407 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:29 | 2015-08-07 20:00 | 1.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
634162 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:16 | 2015-08-07 20:55 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
634164 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970718 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:40 | 2015-08-08 06:39 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
634166 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203231 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:43 | 2015-08-07 19:47 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
634171 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:40 | 2015-08-07 20:43 | 2.05 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 0
634182 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:18 | 2015-08-07 19:20 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
634186 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933362 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:01 | 2015-08-07 23:21 | 4.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
634190 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4398 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:04 | 2015-08-07 20:55 | 1.85 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0
634202 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4320 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:40 | 2015-08-07 20:52 | 2.2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.2 | 195.8 | 0 | 0
634209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986902 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:01 | 2015-08-07 19:44 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
634213 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507751 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:10 | 2015-08-07 20:30 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
634215 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 548793 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:02 | 2015-08-07 22:36 | 3.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
634217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931358 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:17 | 2015-08-07 20:21 | 1.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
634219 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:42 | 2015-08-07 20:55 | 2.2167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
634227 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:17 | 2015-08-07 20:57 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
634230 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->474-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:51 | 2015-08-07 21:11 | 2.3333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
634242 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->192-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 18:39 | 2015-08-07 20:29 | 1.8333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 0
634245 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116817 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:42 | 2015-08-07 20:37 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
634247 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3977-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:37 | 2015-08-07 21:46 | 2.15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
634259 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:38 | 2015-08-07 21:23 | 1.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
634261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1936553 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:55 | 2015-08-07 23:45 | 3.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
634262 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981577 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:51 | 2015-08-07 21:14 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
634266 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420686 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:00 | 2015-08-07 21:50 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
634271 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:26 | 2015-08-07 20:52 | 1.4333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
634272 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2353-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:00 | 2015-08-08 07:59 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
634274 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404192 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:02 | 2015-08-07 22:40 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
634276 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2423 FİDERİ-->2423 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:08 | 2015-08-07 20:38 | 0.5 | 0 | 6646 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0
634290 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961463 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:17 | 2015-08-07 22:35 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
634297 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423568 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:15 | 2015-08-07 23:36 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
634303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | &BUYUKKILICLI 1 ( B.KILIÇLI-->ALİPAŞA DM 25580 ) | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:29 | 2015-08-07 20:46 | 0.28333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 96.3333 | 0 | 0
634304 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905634 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:20 | 2015-08-08 08:19 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
634307 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 19100660 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:31 | 2015-08-08 01:32 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
634316 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3003 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:31 | 2015-08-07 21:38 | 1.1167 | 4 | 3482 | 0 | 0 | 4.4667 | 3888.2333 | 0 | 0
634320 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100593 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 19:50 | 2015-08-07 21:06 | 1.2667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
634339 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->718-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:46 | 2015-08-07 21:58 | 1.2 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0
634360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 634360 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:07 | 2015-08-08 00:22 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
634366 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:14 | 2015-08-08 09:13 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
634371 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964940 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:23 | 2015-08-07 23:46 | 2.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
634373 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20259-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:18 | 2015-08-07 21:45 | 0.45 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0
634380 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28198-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:28 | 2015-08-08 09:27 | 11.9833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 3247.4833 | 0 | 0
634388 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25458-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:37 | 2015-08-07 21:46 | 0.15 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
634394 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:34 | 2015-08-08 02:43 | 5.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 0
634402 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:42 | 2015-08-08 01:34 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
634405 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:06 | 2015-08-08 01:35 | 4.4833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.7667 | 0 | 0
634408 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531628 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 20:39 | 2015-08-08 01:36 | 4.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0
634424 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130744 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:26 | 2015-08-08 00:51 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
634426 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->474-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:04 | 2015-08-08 10:03 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
634429 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619176 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 21:25 | 2015-08-07 22:51 | 1.4333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.8667 | 0 | 0
634431 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:10 | 2015-08-07 22:57 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
634434 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:06 | 2015-08-07 22:49 | 0.71667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.7333 | 0 | 0
634438 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:18 | 2015-08-08 02:47 | 4.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
634439 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909699 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:16 | 2015-08-07 23:59 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
634442 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:03 | 2015-08-08 10:03 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
634449 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937314 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:34 | 2015-08-07 23:30 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
634451 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3718-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:36 | 2015-08-07 23:39 | 1.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
634459 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:54 | 2015-08-07 23:58 | 1.0667 | 8 | 1657 | 0 | 0 | 8.5333 | 1767.4667 | 0 | 0
634464 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:48 | 2015-08-08 01:35 | 2.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0
634468 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8505-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 23:09 | 2015-08-08 00:44 | 1.5833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 259.6667 | 0 | 0
634470 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102446 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 23:16 | 2015-08-07 23:20 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
634472 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612803 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:12 | 2015-08-08 00:06 | 1.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
634473 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21926 LİMAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 22:50 | 2015-08-08 00:38 | 1.8 | 3 | 137 | 0 | 0 | 5.4 | 246.6 | 0 | 0
634475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24040-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 23:12 | 2015-08-08 00:10 | 0.96667 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 231.0333 | 0 | 0
634485 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951336 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 23:40 | 2015-08-08 11:39 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
634492 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-07 23:24 | 2015-08-08 10:17 | 10.8833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0
634498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOLLUCA FİDERİ-->28262 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 00:22 | 2015-08-08 01:12 | 0.83333 | 1 | 3864 | 0 | 0 | 0.83333 | 3220 | 0 | 0
634504 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719773 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 00:23 | 2015-08-08 01:32 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
634523 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508288 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 00:57 | 2015-08-08 02:17 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
634525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 59 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 01:23 | 2015-08-08 01:28 | 0.083333 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0
634525 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 210 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 01:23 | 2015-08-08 01:29 | 0.1 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 185.3 | 0 | 0
634525 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 547 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 01:23 | 2015-08-08 01:29 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
634530 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28203 FİDERİ-->28203 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 01:47 | 2015-08-08 02:28 | 0.68333 | 2 | 4269 | 0 | 0 | 1.3667 | 2917.15 | 0 | 0
634533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 02:17 | 2015-08-08 08:19 | 6.0333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 21309.7333 | 0 | 0
634535 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KİPTAŞ 2 FİDERİ-->12140 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 9274.8 | 0 | 0
634535 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO 2 ---> 11965 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 1 | 1091 | 0 | 0 | 5.9 | 6436.9 | 0 | 0
634535 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11966 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 1 | 7507 | 0 | 0 | 5.9 | 44291.3 | 0 | 0
634535 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 1 | 3676 | 0 | 0 | 5.9 | 21688.4 | 0 | 0
634535 | 5 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 4 | 6671 | 0 | 0 | 23.6 | 39358.9 | 0 | 0
634535 | 6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12600 DM ----> 12602 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 8566.8 | 0 | 0
634535 | 7 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12601 DM ----> 12614 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 35966.4 | 0 | 0
634535 | 8 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | GİŞELER FİDERİ ---> GİŞELER | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 3 | 23178 | 0 | 0 | 17.7 | 136750.2 | 0 | 0
634535 | 9 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 1 FİDERİ ---> 11490 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 8112.5 | 0 | 0
634535 | 10 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 12119 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 4613.8 | 0 | 0
634535 | 11 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110 DM---> 11540 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 1 | 3070 | 0 | 0 | 5.9 | 18113 | 0 | 0
634535 | 12 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980 DM --> 11983 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 1 | 9038 | 0 | 0 | 5.9 | 53324.2 | 0 | 0
634535 | 13 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:16 | 2015-08-08 08:10 | 5.9 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 19558.5 | 0 | 0
634536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9173-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:12 | 2015-08-08 02:28 | 0.26667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
634537 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 02:18 | 2015-08-08 08:17 | 5.9833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 21133.1333 | 0 | 0
634538 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 02:19 | 2015-08-08 08:16 | 5.95 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0
634539 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ --> 31854 DM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 02:35 | 2015-08-08 08:15 | 5.6667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 20014.6667 | 0 | 0
634540 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY 1//2 FİDERİ-->BEYAZIT 1//2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:30 | 2015-08-08 02:42 | 0.2 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0
634544 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | FLORYA FİDERİ ---> 11010 İM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:59 | 2015-08-08 04:16 | 1.2833 | 7 | 16470 | 0 | 0 | 8.9833 | 21136.5 | 0 | 0
634545 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 00:49 | 2015-08-08 01:30 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
634549 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130744 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 02:02 | 2015-08-08 11:33 | 9.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0
634551 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 03:31 | 2015-08-08 15:29 | 11.9667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1555.6667 | 0 | 0
634557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 06:11 | 2015-08-08 12:00 | 5.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0
634559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 05:26 | 2015-08-08 15:03 | 9.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
634566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 07:06 | 2015-08-08 19:05 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
634568 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105756 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 06:57 | 2015-08-08 11:31 | 4.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
634572 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:04 | 2015-08-08 08:07 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
634577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:26 | 2015-08-08 15:57 | 5.5167 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 0 | 0
634588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21974-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:10 | 2015-08-08 12:00 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
634592 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 122555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:15 | 2015-08-08 09:56 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
634605 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11656 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:29 | 2015-08-08 09:13 | 0.73333 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1107.3333 | 0 | 0
634606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130744 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:22 | 2015-08-08 08:35 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
634609 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3051-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:07 | 2015-08-08 09:08 | 1.0167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 0 | 0
634619 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:39 | 2015-08-08 10:44 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
634634 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:48 | 2015-08-08 10:34 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
634640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:48 | 2015-08-08 10:21 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
634641 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:49 | 2015-08-08 12:50 | 4.0167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 277.15 | 0 | 0
634644 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117475 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:53 | 2015-08-08 11:34 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
634712 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2050-TR->2 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:06 | 2015-08-08 10:29 | 1.3833 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 5132.1667 | 0 | 0
634717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:15 | 2015-08-08 12:00 | 2.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0
634720 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233274 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:16 | 2015-08-08 10:15 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
634727 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23267-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:21 | 2015-08-08 17:20 | 7.9833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2259.2833 | 0 | 0
634740 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:25 | 2015-08-08 11:47 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
634742 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508288 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:25 | 2015-08-08 12:30 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
634744 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:27 | 2015-08-08 20:24 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
634746 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001174 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:17 | 2015-08-08 11:45 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
634752 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:33 | 2015-08-08 11:46 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
634792 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOLLUCA FİDERİ-->28262 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:41 | 2015-08-08 11:15 | 1.5667 | 1 | 3864 | 0 | 0 | 1.5667 | 6053.6 | 0 | 0
634794 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228978 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:42 | 2015-08-08 10:15 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
634805 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1913620 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:40 | 2015-08-08 21:39 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
634818 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568972 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:48 | 2015-08-08 20:28 | 10.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
634847 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402086 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:12 | 2015-08-08 13:00 | 2.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
634849 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:13 | 2015-08-08 10:49 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
634851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:25 | 2015-08-08 21:24 | 11.9833 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 6111.5 | 0 | 0
634852 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982399 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:14 | 2015-08-08 12:39 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
634858 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3883-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:49 | 2015-08-08 20:00 | 3.1833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 792.65 | 0 | 0
634858 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727278 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:18 | 2015-08-08 16:49 | 6.5167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
634864 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21579-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:13 | 2015-08-08 15:00 | 4.7833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0
634871 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133168 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:15 | 2015-08-08 13:07 | 2.8667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
634874 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:26 | 2015-08-08 22:26 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
634875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20517-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:29 | 2015-08-08 20:00 | 9.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 418.7333 | 0 | 0
634878 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 950530 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:41 | 2015-08-08 11:28 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
634881 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3576-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:44 | 2015-08-08 11:03 | 0.31667 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 108.9333 | 0 | 0
634883 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:45 | 2015-08-08 14:04 | 3.3167 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 26609.6167 | 0 | 0
634892 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956485 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:42 | 2015-08-08 14:29 | 3.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
634895 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470224 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:47 | 2015-08-08 12:30 | 1.7167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3167 | 0 | 0
634899 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1873 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 11:02 | 2015-08-08 13:07 | 2.0833 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 2345.8333 | 0 | 0
634906 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:08 | 2015-08-08 17:59 | 5.85 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1386.45 | 0 | 0
634911 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11444-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:51 | 2015-08-08 22:50 | 11.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
634912 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2281-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:57 | 2015-08-08 14:10 | 3.2167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 0 | 0
634913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:47 | 2015-08-08 11:59 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
634915 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21926 LİMAN-->20561 ARPAŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:54 | 2015-08-08 12:02 | 1.1333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
634918 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532565 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:08 | 2015-08-08 19:00 | 7.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
634920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20647-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 10:56 | 2015-08-08 13:00 | 2.0667 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
634922 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20646-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:17 | 2015-08-08 14:00 | 2.7167 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1727.8 | 0 | 0
634924 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143703 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:04 | 2015-08-08 15:30 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
634925 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:14 | 2015-08-08 12:56 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
634928 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:16 | 2015-08-08 15:02 | 3.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
634932 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984354 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:16 | 2015-08-08 20:32 | 9.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
634960 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3467-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:30 | 2015-08-08 12:40 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
634961 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:34 | 2015-08-08 23:17 | 11.7167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 187.4667 | 0 | 0
634967 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128491 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:37 | 2015-08-08 13:04 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
634970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:42 | 2015-08-08 13:57 | 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
634977 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:29 | 2015-08-08 13:12 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
634980 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:36 | 2015-08-08 12:05 | 0.48333 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 496.8667 | 0 | 0
634982 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914811 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:44 | 2015-08-08 12:29 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
634983 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128492 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 09:06 | 2015-08-08 11:50 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
634989 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25834-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:45 | 2015-08-08 12:23 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
634993 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1221338 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:56 | 2015-08-08 16:14 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
635002 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107296 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:58 | 2015-08-08 13:59 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
635006 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29332-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:51 | 2015-08-08 12:26 | 0.58333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 120.1667 | 0 | 0
635007 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3884-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:58 | 2015-08-08 12:31 | 0.55 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 0 | 0
635010 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22614-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:51 | 2015-08-08 13:00 | 4.15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 481.4 | 0 | 0
635014 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102457 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:09 | 2015-08-08 15:17 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
635015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:05 | 2015-08-08 13:00 | 0.91667 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 0 | 0
635016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439622 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 11:37 | 2015-08-08 13:00 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
635024 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926245 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:16 | 2015-08-08 16:05 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
635031 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25313-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:24 | 2015-08-08 13:20 | 0.93333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
635058 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104983 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:47 | 2015-08-08 13:52 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
635061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404 D.M. | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:55 | 2015-08-08 16:14 | 2.3167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.2833 | 0 | 0
635071 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1722-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:54 | 2015-08-08 14:07 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
635072 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967764 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:54 | 2015-08-08 15:03 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
635074 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21918-->22794 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:54 | 2015-08-08 13:58 | 1.0667 | 4 | 11880 | 0 | 0 | 4.2667 | 12672 | 0 | 0
635075 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:24 | 2015-08-08 14:48 | 0.4 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
635075 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 128519 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:59 | 2015-08-08 14:24 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
635077 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8202-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:50 | 2015-08-08 18:07 | 5.2833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 206.05 | 0 | 0
635083 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:47 | 2015-08-08 16:25 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
635086 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1753-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 15:35 | 2.5 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1352.5 | 0 | 0
635095 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619282 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:04 | 2015-08-08 15:40 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
635100 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9534 P=0.67 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:36 | 2015-08-08 20:38 | 8.0333 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 17456.4333 | 0 | 0
635100 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->9534-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:36 | 2015-08-08 21:06 | 8.5 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 3544.5 | 0 | 0
635100 | 3 | İSTANBUL | SISLI | 1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:36 | 2015-08-08 21:08 | 8.5333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0
635103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978309 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:09 | 2015-08-08 20:35 | 7.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0
635109 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:27 | 2015-08-08 13:55 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
635115 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:35 | 2015-08-08 13:05 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
635118 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525722 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 18:22 | 5.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0
635124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11574-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:00 | 2015-08-08 16:20 | 3.3333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
635129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 546897 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:09 | 2015-08-08 16:23 | 3.2333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
635134 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:08 | 2015-08-08 23:02 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
635135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560056 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:41 | 2015-08-08 20:22 | 6.6833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 0 | 0
635145 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:57 | 2015-08-08 14:23 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
635146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->26000 KAVAKLI DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:56 | 2015-08-08 15:22 | 1.4333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0 | 0
635151 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25135 KASAP ALİ-->25558 TURANKENT | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:59 | 2015-08-08 14:31 | 0.53333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
635154 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:37 | 2015-08-08 19:53 | 6.2667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1178.1333 | 0 | 0
635163 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25032-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:58 | 2015-08-08 14:15 | 0.28333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
635171 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11589-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:49 | 2015-08-08 23:14 | 9.4167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1723.25 | 0 | 0
635172 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:56 | 2015-08-08 17:43 | 3.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
635176 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:08 | 2015-08-08 16:19 | 2.1833 | 4 | 11633 | 0 | 0 | 8.7333 | 25398.7167 | 0 | 0
635179 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:12 | 2015-08-08 14:35 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
635186 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:05 | 2015-08-08 14:33 | 0.46667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 14.4667 | 285.1333 | 0 | 0
635191 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1959920 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:19 | 2015-08-08 23:11 | 8.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
635192 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->OKLALI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:16 | 2015-08-08 15:35 | 1.3167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.6333 | 2.6333 | 0 | 0
635193 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:17 | 2015-08-08 20:33 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
635199 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM--> MARİN 1/0 24369 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:03 | 2015-08-08 14:37 | 0.56667 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 436.3333 | 0 | 0
635200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28966-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:11 | 2015-08-09 02:11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
635212 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23310-->GÖLET ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:30 | 2015-08-08 16:00 | 1.5 | 23 | 44 | 0 | 0 | 34.5 | 66 | 0 | 0
635214 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832506 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 13:13 | 2015-08-09 01:13 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
635217 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 1OKV--->8763 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:15 | 2015-08-08 15:15 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
635224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20946-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:24 | 2015-08-08 17:00 | 2.6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 470.6 | 0 | 0
635230 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:47 | 2015-08-08 15:44 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
635231 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25121-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:47 | 2015-08-08 14:54 | 0.11667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
635237 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:51 | 2015-08-08 16:10 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
635248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:50 | 2015-08-08 22:47 | 7.95 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 898.35 | 0 | 0
635258 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:01 | 2015-08-08 16:39 | 2.6333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 921.6667 | 0 | 0
635261 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:06 | 2015-08-08 16:13 | 1.1167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
635262 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:00 | 2015-08-08 15:30 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0
635268 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2776-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 14:55 | 2015-08-08 16:29 | 1.5667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.5667 | 0 | 0
635277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:12 | 2015-08-08 16:37 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
635283 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922382 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:17 | 2015-08-08 22:39 | 7.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.7667 | 0 | 0
635291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:21 | 2015-08-08 16:03 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
635297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:21 | 2015-08-08 17:00 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
635302 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->25912 KADIKÖY | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:30 | 2015-08-08 15:47 | 0.28333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 67.7167 | 0 | 0
635307 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2192-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:33 | 2015-08-08 19:18 | 3.75 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0
635308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:28 | 2015-08-08 23:18 | 7.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
635313 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31014-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:35 | 2015-08-08 17:00 | 1.4167 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 2831.9167 | 0 | 0
635314 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403276 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:41 | 2015-08-08 17:55 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
635316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:40 | 2015-08-08 16:25 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
635316 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 433552 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:40 | 2015-08-08 16:25 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
635319 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973137 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:54 | 2015-08-08 15:58 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
635320 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:58 | 2015-08-08 18:05 | 2.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
635321 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11431-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:54 | 2015-08-09 03:54 | 12 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0
635323 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578079 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:58 | 2015-08-08 16:44 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
635328 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28716 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-08 16:00 | 2015-08-08 20:32 | 4.5333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 426.1333 | 0 | 0
635329 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3187-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:38 | 2015-08-08 18:00 | 2.3667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 321.8667 | 0 | 0
635331 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3328-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:03 | 2015-08-08 17:15 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
635335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:20 | 2015-08-08 18:21 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
635337 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:04 | 2015-08-08 18:41 | 2.6167 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 457.9167 | 0 | 0
635347 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:01 | 2015-08-08 21:27 | 5.4333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 211.9 | 0 | 0
635372 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:32 | 2015-08-08 22:42 | 6.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
635376 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25141-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:28 | 2015-08-08 18:43 | 2.25 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
635380 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:16 | 2015-08-08 22:00 | 5.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 252.2667 | 0 | 0
635383 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1971300 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:36 | 2015-08-08 23:00 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
635390 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29237-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:39 | 2015-08-08 23:21 | 6.7 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 891.1 | 0 | 0
635396 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22300-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:17 | 2015-08-08 18:00 | 1.7167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 242.05 | 0 | 0
635404 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:46 | 2015-08-08 18:53 | 2.1167 | 4 | 11633 | 0 | 0 | 8.4667 | 24623.1833 | 0 | 0
635411 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 16:56 | 2015-08-08 17:56 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
635434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416434 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:13 | 2015-08-08 19:00 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
635435 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 122553 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:14 | 2015-08-08 18:22 | 1.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
635439 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102329 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:23 | 2015-08-08 19:44 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
635443 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23267-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:28 | 2015-08-08 17:50 | 0.36667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 103.7667 | 0 | 0
635448 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:29 | 2015-08-08 23:19 | 5.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
635449 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31451-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:34 | 2015-08-08 19:17 | 1.7167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 293.55 | 0 | 0
635452 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:36 | 2015-08-08 19:22 | 1.7667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 282.6667 | 0 | 0
635453 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924072 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:32 | 2015-08-08 20:50 | 3.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
635455 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915017 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:33 | 2015-08-08 18:57 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
635456 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24444-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:31 | 2015-08-08 21:02 | 3.5167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112.5333 | 0 | 0
635457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579262 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:37 | 2015-08-08 22:36 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
635459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437513 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:38 | 2015-08-08 19:00 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
635461 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:42 | 2015-08-08 20:03 | 2.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
635466 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11543-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:36 | 2015-08-08 19:58 | 2.3667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0
635467 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746315 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:35 | 2015-08-08 19:11 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
635494 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217333 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:59 | 2015-08-08 19:25 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
635516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227532 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:00 | 2015-08-08 19:03 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
635517 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571382 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:03 | 2015-08-08 21:31 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
635526 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 660 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 17:43 | 2015-08-08 19:46 | 2.05 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1892.15 | 0 | 0
635534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965183 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:12 | 2015-08-08 21:23 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
635541 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587330 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:18 | 2015-08-08 20:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
635544 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551991 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:16 | 2015-08-08 22:12 | 3.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
635548 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:17 | 2015-08-08 18:40 | 0.38333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
635549 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3325-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:27 | 2015-08-08 19:08 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
635550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4218-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:30 | 2015-08-08 19:38 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
635551 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:41 | 2015-08-08 22:58 | 4.2833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.8333 | 0 | 0
635553 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914268 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:31 | 2015-08-08 22:10 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
635554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126329 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:43 | 2015-08-08 20:31 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
635562 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935053 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:02 | 2015-08-08 23:16 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
635564 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22256 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 18:52 | 2015-08-08 19:47 | 0.91667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
635586 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1967166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:14 | 2015-08-09 07:13 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
635587 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105552 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:05 | 2015-08-08 20:24 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
635595 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4040-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:19 | 2015-08-08 19:35 | 0.26667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
635601 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 21186-->21138 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:36 | 2015-08-08 20:23 | 0.78333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
635631 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908333 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 20:17 | 2015-08-08 22:39 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
635633 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21444-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 19:11 | 2015-08-08 22:16 | 3.0833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0
635638 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999332 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 20:32 | 2015-08-09 02:59 | 6.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
635642 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000751 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 20:48 | 2015-08-09 08:46 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
635659 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928996 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:06 | 2015-08-08 21:10 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
635663 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 905453 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:08 | 2015-08-08 21:22 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
635666 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9534-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 12:36 | 2015-08-08 21:39 | 9.05 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3556.65 | 0 | 0
635667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1938086 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 20:59 | 2015-08-08 21:33 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
635677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439728 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:13 | 2015-08-08 22:13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
635678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968829 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:18 | 2015-08-08 23:15 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
635683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4002-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:16 | 2015-08-09 01:53 | 4.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.95 | 0 | 0
635692 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963617 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:30 | 2015-08-08 22:00 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
635698 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138056 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:36 | 2015-08-08 22:40 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
635700 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:40 | 2015-08-08 21:50 | 0.16667 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 1210.5 | 0 | 0
635707 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:47 | 2015-08-08 22:05 | 0.3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 0 | 0
635708 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->26037 FINDIKLI YOLU | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:36 | 2015-08-08 23:11 | 1.5833 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 7.9167 | 0 | 0
635709 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001 --> 22466 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:47 | 2015-08-08 22:05 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
635716 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9581-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:55 | 2015-08-08 23:20 | 1.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
635717 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23453332 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:41 | 2015-08-09 03:06 | 5.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
635718 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 123124 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 21:56 | 2015-08-09 02:58 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
635737 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978844 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:12 | 2015-08-09 02:56 | 4.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
635738 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983463 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:19 | 2015-08-08 23:19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
635756 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDUZU AIM-->21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:20 | 2015-08-08 23:11 | 0.85 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 276.25 | 0 | 0
635759 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22125 ÇIKIŞ (PEKMEZ)I | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:20 | 2015-08-09 00:07 | 1.7833 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1025.4167 | 0 | 0
635760 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:29 | 2015-08-09 10:09 | 11.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
635762 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3614-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:31 | 2015-08-08 22:41 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
635763 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 125545 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:33 | 2015-08-09 10:32 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
635788 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423409 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:45 | 2015-08-08 23:59 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
635790 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 22:42 | 2015-08-09 10:41 | 11.9833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2840.05 | 0 | 0
635801 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 23:38 | 2015-08-09 01:35 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
635812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 00:08 | 2015-08-09 00:33 | 0.41667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
635818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 00:51 | 2015-08-09 12:50 | 11.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 0 | 0
635819 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:01 | 2015-08-09 01:39 | 0.63333 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 5384.6 | 0 | 0
635824 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:33 | 2015-08-09 13:31 | 11.9667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 3841.3 | 0 | 0
635826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | GÜRMAR FİDERİ-->28328 | Bakım çalışması-Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:36 | 2015-08-09 01:45 | 0.15 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 0.6 | 1400.7 | 0 | 0
635828 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3416-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:38 | 2015-08-09 01:48 | 0.16667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
635829 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9102 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:37 | 2015-08-09 01:42 | 0.083333 | 2 | 1104 | 0 | 0 | 0.16667 | 92 | 0 | 0
635830 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:46 | 2015-08-09 01:50 | 0.066667 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.13333 | 546.8667 | 0 | 0
635831 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8600 DM--->8450 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:44 | 2015-08-09 02:02 | 0.3 | 1 | 7164 | 0 | 0 | 0.3 | 2149.2 | 0 | 0
635835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:52 | 2015-08-09 02:33 | 0.68333 | 1 | 10906 | 0 | 0 | 0.68333 | 7452.4333 | 0 | 0
635838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11607-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:07 | 2015-08-09 14:06 | 11.9833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3127.65 | 0 | 0
635840 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->21207 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 01:52 | 2015-08-09 03:15 | 1.3833 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 2698.8833 | 0 | 0
635841 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:08 | 2015-08-09 04:00 | 1.8667 | 2 | 4354 | 0 | 0 | 3.7333 | 8127.4667 | 0 | 0
635842 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 1 FİDERİ-->604 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:29 | 2015-08-09 02:39 | 0.16667 | 0 | 7844 | 0 | 0 | 0 | 1307.3333 | 0 | 0
635842 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:29 | 2015-08-09 02:39 | 0.16667 | 2 | 7805 | 0 | 0 | 0.33333 | 1300.8333 | 0 | 0
635843 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:14 | 2015-08-09 02:27 | 0.21667 | 1 | 3164 | 0 | 0 | 0.21667 | 685.5333 | 0 | 0
635849 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24040-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:34 | 2015-08-09 02:48 | 0.23333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
635850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:50 | 2015-08-09 07:24 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
635853 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18300İTM TR1 10KV-->18279 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:53 | 2015-08-09 03:20 | 0.45 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0
635854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:49 | 2015-08-09 07:53 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
635857 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 03:03 | 2015-08-09 11:20 | 8.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9833 | 0 | 0
635858 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 03:23 | 2015-08-09 04:11 | 0.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 10.4 | 0 | 0
635861 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18320 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 03:42 | 2015-08-09 04:00 | 0.3 | 0 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 2117.4 | 0 | 0
635862 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2825 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:02 | 2015-08-09 13:40 | 9.6333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0
635864 | 1 | İSTANBUL | FATIH | KARAGÜMRÜK 2090 -->TR1 | Bakım çalışması-OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:22 | 2015-08-09 04:49 | 0.45 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1669.5 | 0 | 0
635865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11223-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:23 | 2015-08-09 12:03 | 7.6667 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1855.3333 | 0 | 0
635867 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21180-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 02:39 | 2015-08-09 11:22 | 8.7167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 618.8833 | 0 | 0
635872 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:37 | 2015-08-09 05:21 | 0.73333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
635874 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900644 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:13 | 2015-08-09 04:18 | 0.083333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
635875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 05:05 | 2015-08-09 06:22 | 1.2833 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 2.5667 | 33007.3333 | 0 | 0
635875 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 05:05 | 2015-08-09 06:23 | 1.3 | 5 | 9414 | 0 | 0 | 6.5 | 12238.2 | 0 | 0
635876 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:14 | 2015-08-09 04:40 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
635877 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926305 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:15 | 2015-08-09 04:30 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
635878 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900394 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:15 | 2015-08-09 04:30 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
635879 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924364 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:25 | 2015-08-09 04:29 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
635880 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923802 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 04:27 | 2015-08-09 04:31 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
635888 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 05:42 | 2015-08-09 11:00 | 5.3 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 42521.9 | 0 | 0
635889 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 05:06 | 2015-08-09 06:32 | 1.4333 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 16474.7333 | 0 | 0
635890 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3676 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 05:50 | 2015-08-09 17:49 | 11.9833 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 15326.6833 | 0 | 0
635897 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATISALANI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 06:07 | 2015-08-09 12:24 | 6.2833 | 9 | 138557 | 0 | 0 | 56.55 | 870599.8167 | 0 | 0
635899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416522 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 06:31 | 2015-08-09 11:00 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
635900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 06:21 | 2015-08-09 07:13 | 0.86667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
635903 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21576 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 06:39 | 2015-08-09 07:34 | 0.91667 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0.91667 | 302.5 | 0 | 0
635906 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23265-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 07:27 | 2015-08-09 09:40 | 2.2167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
635908 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1713-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 07:29 | 2015-08-09 09:16 | 1.7833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 709.7667 | 0 | 0
635909 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9222 P=2.25 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 07:28 | 2015-08-09 10:29 | 3.0167 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 3607.9333 | 0 | 0
635911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25581-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 07:46 | 2015-08-09 08:00 | 0.23333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
635913 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400-->20464 İLERİ İPLİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:01 | 2015-08-09 10:35 | 2.5667 | 3 | 374 | 0 | 0 | 7.7 | 959.9333 | 0 | 0
635915 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597752 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:06 | 2015-08-09 12:05 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
635916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574431 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:09 | 2015-08-09 12:45 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
635919 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24152 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:08 | 2015-08-09 08:39 | 0.51667 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 140.0167 | 0 | 0
635931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25575-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:35 | 2015-08-09 09:00 | 0.41667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
635969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM --> 24443 REYHAN SİT. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:40 | 2015-08-09 08:53 | 0.21667 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0
635991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2072-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:07 | 2015-08-09 12:45 | 3.6333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0
635992 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21211 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 09:07 | 2015-08-09 11:25 | 2.3 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 492.2 | 0 | 0
635996 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25080-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:23 | 2015-08-09 12:35 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
635998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM --> 24151 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 08:42 | 2015-08-09 10:48 | 2.1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 0
635999 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23505 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 09:32 | 2015-08-09 10:50 | 1.3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 180.7 | 0 | 0
636002 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:35 | 2015-08-09 13:53 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
636003 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703867 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:33 | 2015-08-09 12:37 | 3.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
636006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967563 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:41 | 2015-08-09 12:11 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
636012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 23:17 | 2015-08-09 01:10 | 1.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0
636014 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:44 | 2015-08-09 21:44 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
636015 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532280 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 09:50 | 2015-08-09 12:07 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
636029 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22300 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 11:15 | 2015-08-09 14:00 | 2.75 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 426.25 | 0 | 0
636031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22234-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:24 | 2015-08-09 10:55 | 0.51667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
636033 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:16 | 2015-08-09 22:14 | 11.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
636034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:28 | 2015-08-09 10:30 | 0.033333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
636036 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510522 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:17 | 2015-08-09 10:33 | 0.26667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
636037 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116682 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:31 | 2015-08-09 11:26 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
636038 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:32 | 2015-08-09 10:42 | 0.16667 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 894.8333 | 0 | 0
636039 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:33 | 2015-08-09 12:02 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
636040 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:38 | 2015-08-09 11:45 | 1.1167 | 4 | 270 | 0 | 0 | 4.4667 | 301.5 | 0 | 0
636041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:31 | 2015-08-09 12:10 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
636042 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:26 | 2015-08-09 17:30 | 7.0667 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3808.9333 | 0 | 0
636043 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:42 | 2015-08-09 12:31 | 1.8167 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 8623.7167 | 0 | 0
636046 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129567 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:47 | 2015-08-09 21:50 | 11.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0
636047 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21049 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:41 | 2015-08-09 15:29 | 4.8 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 0 | 0
636059 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11193-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:17 | 2015-08-09 16:34 | 5.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 406.8167 | 0 | 0
636060 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939294 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:17 | 2015-08-09 12:17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
636062 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:58 | 2015-08-09 12:31 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
636063 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527380 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:27 | 2015-08-09 12:09 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
636066 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3035-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:31 | 2015-08-09 13:48 | 2.2833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 262.5833 | 0 | 0
636068 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALAN 4 FİDERİ -->18334 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:18 | 2015-08-09 15:09 | 2.85 | 0 | 22192 | 0 | 0 | 0 | 63247.2 | 0 | 0
636072 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:37 | 2015-08-09 20:04 | 8.45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0
636081 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958656 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:08 | 2015-08-09 18:04 | 5.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
636082 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8736-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:10 | 2015-08-09 13:47 | 1.6167 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 331.4167 | 0 | 0
636082 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954875 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:02 | 2015-08-09 13:46 | 1.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
636083 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412163 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:25 | 2015-08-09 12:37 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
636084 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:42 | 2015-08-09 20:49 | 9.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0
636085 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:00 | 2015-08-09 14:32 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
636093 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:16 | 2015-08-09 12:40 | 0.4 | 2 | 387 | 0 | 0 | 0.8 | 154.8 | 0 | 0
636095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 11:51 | 2015-08-09 19:19 | 7.4667 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 3606.4 | 0 | 0
636097 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11589 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:23 | 2015-08-09 13:24 | 1.0167 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 1336.9167 | 0 | 0
636103 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994801 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:16 | 2015-08-09 22:37 | 10.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 0 | 0
636104 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568852 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:25 | 2015-08-09 13:55 | 1.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
636105 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945235 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:21 | 2015-08-09 18:14 | 0.88333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
636106 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2175-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:14 | 2015-08-09 14:45 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
636107 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:41 | 2015-08-09 13:39 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
636108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106997 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:26 | 2015-08-09 13:55 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
636116 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25219 BALKAN-->25130 SESAN KARŞISI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:48 | 2015-08-09 13:11 | 0.38333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 0
636117 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:36 | 2015-08-09 15:00 | 2.4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
636118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29400 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:32 | 2015-08-09 19:16 | 6.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0
636122 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 21844 MOBİLYACILAR CIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 12:40 | 2015-08-09 19:00 | 6.3333 | 2 | 1677 | 0 | 0 | 12.6667 | 10621 | 0 | 0
636128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108222 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:54 | 2015-08-09 13:54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
636130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 950518 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:38 | 2015-08-09 20:05 | 6.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
636132 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817825 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:47 | 2015-08-09 23:05 | 10.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0
636134 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->212-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 10:17 | 2015-08-09 13:00 | 2.7167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 138.55 | 0 | 0
636136 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23074-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:55 | 2015-08-09 19:15 | 6.3333 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1963.3333 | 0 | 0
636139 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:57 | 2015-08-09 17:43 | 4.7667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 924.7333 | 0 | 0
636140 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548792 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:54 | 2015-08-09 16:33 | 3.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0
636149 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602875 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:24 | 2015-08-09 13:28 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
636149 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1875-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:28 | 2015-08-09 13:59 | 0.51667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 0 | 0
636155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545521 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 12:57 | 2015-08-09 14:26 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
636157 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537808 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:07 | 2015-08-09 15:12 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
636160 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:25 | 2015-08-09 15:42 | 2.2833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 105.0333 | 0 | 0
636166 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31526 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:48 | 2015-08-09 17:42 | 3.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
636167 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:49 | 2015-08-09 14:15 | 0.43333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
636173 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112328 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:20 | 2015-08-09 17:34 | 4.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
636174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21300 -->20204 ŞALVARLI ET | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 13:07 | 2015-08-09 16:00 | 2.8833 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8.65 | 37.4833 | 0 | 0
636175 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1843-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:33 | 2015-08-09 17:40 | 1.1167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 163.0333 | 0 | 0
636175 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 626450 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 13:47 | 2015-08-09 16:32 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
636181 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25135-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:07 | 2015-08-09 14:15 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
636182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:01 | 2015-08-09 17:02 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
636185 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909060 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:07 | 2015-08-09 17:00 | 2.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
636189 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237123 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:18 | 2015-08-09 15:10 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
636202 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400487 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:34 | 2015-08-09 18:13 | 3.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
636204 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9222-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:24 | 2015-08-09 19:03 | 4.65 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1018.35 | 0 | 0
636207 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585072 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:42 | 2015-08-09 15:51 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
636208 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2299-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:41 | 2015-08-09 20:02 | 5.35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0
636210 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:34 | 2015-08-09 15:35 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
636212 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3860-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:48 | 2015-08-09 15:54 | 1.1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0
636216 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | FLORYA FİDERİ ---> 11010 İM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:55 | 2015-08-09 15:36 | 0.68333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2413.5333 | 0 | 0
636221 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728115 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 14:55 | 2015-08-09 16:07 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
636232 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18322-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:24 | 2015-08-09 18:17 | 2.8833 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 5821.45 | 0 | 0
636233 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:23 | 2015-08-09 20:24 | 5.0167 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1876.2333 | 0 | 0
636234 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3185-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:26 | 2015-08-09 16:50 | 1.4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
636238 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117393 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:32 | 2015-08-09 19:13 | 3.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
636254 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22611 TRANS İNŞAAT-->20599 MAH. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:42 | 2015-08-09 17:16 | 1.5667 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 689.3333 | 0 | 0
636265 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:23 | 2015-08-09 17:55 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
636266 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983463 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:26 | 2015-08-09 22:33 | 6.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0
636267 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2116-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:26 | 2015-08-09 18:09 | 1.7167 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 657.4833 | 0 | 0
636273 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115882 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:13 | 2015-08-09 20:14 | 4.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2167 | 0 | 0
636274 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATIŞALAN 4 FİDERİ -->18334 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:37 | 2015-08-09 17:03 | 0.43333 | 0 | 22192 | 0 | 0 | 0 | 9616.5333 | 0 | 0
636276 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:47 | 2015-08-09 17:10 | 0.38333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
636282 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 16:34 | 2015-08-09 21:20 | 4.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
636283 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205852 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:04 | 2015-08-09 22:40 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
636290 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:08 | 2015-08-09 18:55 | 1.7833 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 2503.8 | 0 | 0
636290 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:08 | 2015-08-09 18:56 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
636294 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-09 17:19 | 2015-08-09 18:00 | 0.68333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.7833 | 0.68333 | 0 | 0
636298 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:15 | 2015-08-10 05:14 | 11.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2384.6833 | 0 | 0
636299 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:22 | 2015-08-09 17:54 | 0.53333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1866.6667 | 0 | 0
636300 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28038 FİDERİ-->28038 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:23 | 2015-08-09 18:33 | 1.1667 | 9 | 899 | 0 | 0 | 10.5 | 1048.8333 | 0 | 0
636302 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25798-->LİDERKENT 25883 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:33 | 2015-08-09 20:10 | 2.6167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 0 | 0
636303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25792-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:33 | 2015-08-09 20:55 | 3.3667 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1558.7667 | 0 | 0
636308 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3142-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 22:09 | 2015-08-09 22:25 | 0.26667 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 571.4667 | 0 | 0
636308 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3142-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:20 | 2015-08-09 22:09 | 4.8167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 317.9 | 0 | 0
636309 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:36 | 2015-08-09 18:54 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
636310 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614744 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:39 | 2015-08-09 20:19 | 2.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
636310 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1161-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:20 | 2015-08-10 08:19 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
636315 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:02 | 2015-08-09 22:34 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
636330 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:11 | 2015-08-09 19:10 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
636339 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:24 | 2015-08-09 18:58 | 0.56667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 123.5333 | 0 | 0
636340 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722277 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 15:35 | 2015-08-10 03:34 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
636341 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:24 | 2015-08-09 18:35 | 0.18333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
636343 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 528796 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 17:43 | 2015-08-09 20:25 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
636347 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939294 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:34 | 2015-08-09 22:35 | 4.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
636354 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 18:47 | 2015-08-09 20:08 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
636355 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:04 | 2015-08-09 21:10 | 2.1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0
636357 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:15 | 2015-08-09 21:45 | 2.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
636364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1442154 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:31 | 2015-08-09 21:04 | 1.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
636375 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28491 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:49 | 2015-08-10 07:48 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
636377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138970 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:51 | 2015-08-09 20:30 | 0.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
636378 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8736-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:54 | 2015-08-09 22:15 | 2.35 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 481.75 | 0 | 0
636379 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29401-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:00 | 2015-08-10 14:38 | 2.6333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 431.8667 | 0 | 0
636381 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548793 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:15 | 2015-08-09 20:58 | 1.7167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 0
636395 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230 DM --> BOTAŞ-24272 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 19:52 | 2015-08-09 21:20 | 1.4667 | 2 | 518 | 0 | 0 | 2.9333 | 759.7333 | 0 | 0
636398 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1833-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:19 | 2015-08-09 20:44 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
636404 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844447 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:13 | 2015-08-10 08:12 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
636408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DAĞLI KARDEŞLER 26069-->ÇANTA 25083 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:29 | 2015-08-09 22:28 | 1.9833 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1400.2333 | 0 | 0
636409 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:27 | 2015-08-09 21:07 | 0.66667 | 4 | 251 | 0 | 0 | 2.6667 | 167.3333 | 0 | 0
636415 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:32 | 2015-08-09 21:24 | 0.86667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
636418 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25771-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:18 | 2015-08-09 23:42 | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
636420 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812973 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:31 | 2015-08-10 08:30 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
636422 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118934 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:15 | 2015-08-09 21:07 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
636449 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834187 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:04 | 2015-08-10 09:03 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
636450 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 20:49 | 2015-08-10 08:48 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
636454 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 831729 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:07 | 2015-08-10 09:07 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
636457 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24339 FİDERİ-->24232 ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:05 | 2015-08-09 22:52 | 1.7833 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1704.8667 | 0 | 0
636491 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115317 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:23 | 2015-08-09 22:28 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
636493 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115189 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:35 | 2015-08-09 23:52 | 2.2833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.8167 | 0 | 0
636508 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31029-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:30 | 2015-08-09 23:07 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
636519 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26000-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:14 | 2015-08-09 22:35 | 1.35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
636533 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 21:56 | 2015-08-10 09:55 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
636536 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 22:38 | 2015-08-09 23:13 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
636538 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 22:37 | 2015-08-10 00:10 | 1.55 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0
636567 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3935_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 00:11 | 2015-08-10 12:10 | 11.9833 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 21989.4167 | 0 | 0
636569 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 00:40 | 2015-08-10 00:44 | 0.066667 | 2 | 4175 | 0 | 0 | 0.13333 | 278.3333 | 0 | 0
636575 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4164-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-10 00:44 | 2015-08-10 03:00 | 2.2667 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1548.1333 | 0 | 0
636576 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25407-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 22:47 | 2015-08-09 23:35 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
636579 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1938-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 00:59 | 2015-08-10 12:01 | 11.0333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1434.3333 | 0 | 0
636587 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4423 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 01:01 | 2015-08-10 03:30 | 2.4833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0
636588 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 01:26 | 2015-08-10 13:25 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
636590 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 23:33 | 2015-08-10 11:32 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
636591 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425 FİDERİİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 22:34 | 2015-08-09 23:50 | 1.2667 | 3 | 2172 | 0 | 0 | 3.8 | 2751.2 | 0 | 0
636594 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->4323-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 01:39 | 2015-08-10 10:30 | 8.85 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1371.75 | 0 | 0
636595 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 01:42 | 2015-08-10 07:40 | 5.9667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 799.5333 | 0 | 0
636596 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8600 DM--->8450 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 01:57 | 2015-08-10 02:10 | 0.21667 | 1 | 7164 | 0 | 0 | 0.21667 | 1552.2 | 0 | 0
636600 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 02:15 | 2015-08-10 02:31 | 0.26667 | 1 | 2643 | 0 | 0 | 0.26667 | 704.8 | 0 | 0
636604 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123543 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-09 23:59 | 2015-08-10 02:15 | 2.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
636605 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2090 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 02:35 | 2015-08-10 03:02 | 0.45 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1669.5 | 0 | 0
636608 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | KURUGIDA 1//2 FİDERİ--->8451 İTM | Geçici Arıza -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 02:50 | 2015-08-10 03:50 | 1 | 1 | 3581 | 0 | 0 | 1 | 3581 | 0 | 0
636610 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TOPKAPI 2--->8010 İTM(TOPKAPI İTM) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 02:59 | 2015-08-10 05:55 | 2.9333 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11.7333 | 26.4 | 0 | 0
636631 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22429 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 03:29 | 2015-08-10 04:16 | 0.78333 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 144.1333 | 0 | 0
636637 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 04:47 | 2015-08-10 05:23 | 0.6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3.6 | 16.2 | 0 | 0
636639 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 05:14 | 2015-08-10 06:05 | 0.85 | 4 | 135 | 0 | 0 | 3.4 | 114.75 | 0 | 0
636641 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 03:02 | 2015-08-10 03:30 | 0.46667 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.46667 | 161.4667 | 0 | 0
636642 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 06:10 | 2015-08-10 07:48 | 1.6333 | 19 | 503 | 0 | 0 | 31.0333 | 821.5667 | 0 | 0
636644 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4559 FİDERİ | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 06:22 | 2015-08-10 07:10 | 0.8 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1.6 | 96.8 | 0 | 0
636649 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25530-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:02 | 2015-08-10 08:54 | 1.8667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
636657 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 122700 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:17 | 2015-08-10 08:20 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
636659 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24067 DM -->24193 ALDÖKÜM ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:19 | 2015-08-10 10:20 | 3.0167 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3988.0333 | 0 | 0
636662 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:18 | 2015-08-10 14:46 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
636664 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954086 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:26 | 2015-08-10 15:06 | 7.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
636668 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:33 | 2015-08-10 09:45 | 2.2 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 708.4 | 0 | 0
636672 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28716 | Trafo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:44 | 2015-08-10 14:37 | 6.8833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 647.0333 | 0 | 0
636678 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21444-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 02:36 | 2015-08-10 03:00 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
636681 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:49 | 2015-08-10 09:30 | 1.6833 | 19 | 503 | 0 | 0 | 31.9833 | 846.7167 | 0 | 0
636686 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2825-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:51 | 2015-08-10 13:39 | 5.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 0
636698 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:07 | 2015-08-10 09:08 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
636721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977223 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 07:37 | 2015-08-10 14:25 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
636743 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3108-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:11 | 2015-08-10 12:48 | 4.6167 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1509.65 | 0 | 0
636781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CENNET 1 FİDERİ ---> 11628 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:41 | 2015-08-10 14:25 | 5.7333 | 1 | 24122 | 0 | 0 | 5.7333 | 138299.4667 | 0 | 0
636818 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2417-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:43 | 2015-08-10 17:03 | 8.3333 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
636828 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:46 | 2015-08-10 14:28 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
636873 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31534-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:05 | 2015-08-10 20:52 | 11.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.1333 | 0 | 0
636945 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28458-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:17 | 2015-08-10 14:44 | 5.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
636963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565612 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:17 | 2015-08-10 14:31 | 5.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
636971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | CENNET 1 FİDERİ ---> 11628 TM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-10 09:07 | 2015-08-10 21:05 | 11.9667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8975 | 0 | 0
636989 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3252-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:14 | 2015-08-10 11:00 | 1.7667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
637008 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:44 | 2015-08-10 14:56 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
637010 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231080 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:11 | 2015-08-10 10:40 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
637039 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM---<8356 FİDERİ | Kablo Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:45 | 2015-08-10 11:00 | 1.25 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 3433.75 | 0 | 0
637060 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:57 | 2015-08-10 14:53 | 4.9333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 661.0667 | 0 | 0
637079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109090 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:48 | 2015-08-10 10:50 | 1.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
637080 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:58 | 2015-08-10 16:33 | 6.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 0 | 0
637111 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 122553 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:26 | 2015-08-10 10:20 | 0.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
637125 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568635 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:08 | 2015-08-10 14:32 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
637146 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578681 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 09:50 | 2015-08-10 18:56 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
637226 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 624535 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:24 | 2015-08-10 20:18 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
637229 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->670-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:26 | 2015-08-10 11:00 | 0.56667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
637293 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:35 | 2015-08-10 11:11 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
637298 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:36 | 2015-08-10 14:00 | 3.4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0
637310 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23238 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-10 10:32 | 2015-08-10 14:35 | 4.05 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 287.55 | 0 | 0
637315 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091 FİDERİ-->1091 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:36 | 2015-08-10 13:05 | 2.4833 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 8093.1833 | 0 | 0
637436 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:36 | 2015-08-10 10:50 | 0.23333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 7.2333 | 142.5667 | 0 | 0
637456 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:46 | 2015-08-10 22:45 | 11.9833 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6902.4 | 0 | 0
637469 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999580 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:59 | 2015-08-10 17:01 | 6.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
637471 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488717 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:39 | 2015-08-10 22:02 | 11.3833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 193.5167 | 0 | 0
637494 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3041 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:04 | 2015-08-10 15:25 | 4.35 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 4972.05 | 0 | 0
637497 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932734 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:05 | 2015-08-10 11:09 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
637503 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932734 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:05 | 2015-08-10 11:09 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
637518 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979101 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:48 | 2015-08-10 19:04 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
637519 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4462 FİDERİ | İletken Kopuğu -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:32 | 2015-08-10 11:00 | 0.46667 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2.3333 | 9.8 | 0 | 0
637523 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:11 | 2015-08-10 15:15 | 4.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
637546 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 10:51 | 2015-08-10 16:26 | 5.5833 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1898.3333 | 0 | 0
637553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109572 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:20 | 2015-08-10 14:56 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
637561 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:24 | 2015-08-10 14:16 | 2.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
637566 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:10 | 2015-08-10 11:35 | 0.41667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
637653 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-10 11:41 | 2015-08-10 13:05 | 1.4 | 6 | 65 | 0 | 0 | 8.4 | 91 | 0 | 0
637691 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH SANAYİ DM 21635-CÖMERTKENT 21333 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:27 | 2015-08-10 12:54 | 1.45 | 5 | 10154 | 0 | 0 | 7.25 | 14723.3 | 0 | 0
637697 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:30 | 2015-08-10 21:09 | 9.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0
637711 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:40 | 2015-08-10 23:20 | 11.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
637718 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:41 | 2015-08-10 23:39 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
637726 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1343-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:52 | 2015-08-10 18:17 | 6.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
637751 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960257 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:51 | 2015-08-10 13:55 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
637752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 --> 11700 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:47 | 2015-08-10 14:37 | 2.8333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10007.3333 | 0 | 0
637759 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:10 | 2015-08-10 12:47 | 1.6167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.2833 | 0 | 0
637802 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:09 | 2015-08-10 14:39 | 2.5 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8830 | 0 | 0
637807 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964950 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:05 | 2015-08-10 12:09 | 0.066667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
637821 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:00 | 2015-08-10 12:33 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
637857 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:26 | 2015-08-10 12:32 | 0.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
637868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 196756 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:22 | 2015-08-10 14:29 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
637881 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:34 | 2015-08-10 13:15 | 0.68333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0
637884 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:20 | 2015-08-10 14:40 | 2.3333 | 19 | 503 | 0 | 0 | 44.3333 | 1173.6667 | 0 | 0
637885 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:59 | 2015-08-10 15:13 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
637892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:30 | 2015-08-10 17:33 | 5.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.55 | 0 | 0
637907 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:34 | 2015-08-10 15:13 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
637911 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:24 | 2015-08-10 14:17 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
637932 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920192 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:34 | 2015-08-10 22:00 | 9.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0
637934 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:56 | 2015-08-10 15:30 | 3.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
637941 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24203-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:54 | 2015-08-10 17:11 | 4.2833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 805.2667 | 0 | 0
637951 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21186-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:28 | 2015-08-10 15:00 | 2.5333 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 929.7333 | 0 | 0
637952 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436196 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:36 | 2015-08-10 14:00 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
637964 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28523-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:52 | 2015-08-10 19:06 | 6.2333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 423.8667 | 0 | 0
637978 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:09 | 2015-08-10 14:20 | 1.1833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 151.4667 | 0 | 0
637979 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28391-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:54 | 2015-08-10 20:02 | 7.1333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0
637981 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4193-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:08 | 2015-08-10 15:14 | 2.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
637985 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410494 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:30 | 2015-08-10 16:00 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
638013 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 11:35 | 2015-08-10 12:00 | 0.41667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 12.9167 | 254.5833 | 0 | 0
638027 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:02 | 2015-08-10 22:40 | 9.6333 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 4363.9 | 0 | 0
638028 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962300 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:13 | 2015-08-10 22:32 | 9.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130.4333 | 0 | 0
638036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | FİDER 14 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:26 | 2015-08-10 20:04 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638074 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564897 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:37 | 2015-08-10 18:57 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
638087 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104649 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:43 | 2015-08-10 15:18 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
638189 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523465 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:48 | 2015-08-11 00:21 | 10.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0
638201 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:22 | 2015-08-10 15:00 | 1.6333 | 7 | 134 | 0 | 0 | 11.4333 | 218.8667 | 0 | 0
638250 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931314 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:11 | 2015-08-10 14:15 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
638253 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 12:44 | 2015-08-10 13:00 | 0.26667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
638278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:35 | 2015-08-10 16:48 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
638280 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561419 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:18 | 2015-08-10 17:12 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
638291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562036 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:13 | 2015-08-10 17:13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
638307 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3067 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:29 | 2015-08-10 14:34 | 0.083333 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
638308 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:33 | 2015-08-10 15:05 | 0.53333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 5521.6 | 0 | 0
638311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:30 | 2015-08-10 15:45 | 1.25 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 546.25 | 0 | 0
638313 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM_TRB | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:28 | 2015-08-10 14:52 | 0.4 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 528.8 | 0 | 0
638331 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 477 | -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:35 | 2015-08-10 15:03 | 0.46667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
638333 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141124 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:19 | 2015-08-10 16:19 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
638400 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621266 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:55 | 2015-08-10 15:40 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
638423 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976581 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:56 | 2015-08-10 22:35 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
638437 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28420-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:42 | 2015-08-10 20:39 | 5.95 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1082.9 | 0 | 0
638460 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 13:54 | 2015-08-10 15:07 | 1.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0
638469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:54 | 2015-08-10 17:14 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
638482 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518688 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:27 | 2015-08-10 20:00 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
638485 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561615 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:11 | 2015-08-10 19:00 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5333 | 0 | 0
638496 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:25 | 2015-08-10 16:47 | 2.3667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
638503 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3258 P=0.40 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:16 | 2015-08-10 15:38 | 0.36667 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 0 | 0
638505 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPEKENT FİDERİ --> 24401 DM TEPEKENT ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:18 | 2015-08-10 15:40 | 0.36667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 484.7333 | 0 | 0
638510 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130802 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:21 | 2015-08-10 15:20 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
638518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:51 | 2015-08-10 18:08 | 3.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 0 | 0
638521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 14:59 | 2015-08-10 16:05 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
638577 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8600 DM--->8450 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:34 | 2015-08-10 15:49 | 0.25 | 1 | 7164 | 0 | 0 | 0.25 | 1791 | 0 | 0
638582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:27 | 2015-08-10 18:30 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
638585 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:34 | 2015-08-10 18:40 | 3.1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0
638591 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 477 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:34 | 2015-08-10 16:08 | 0.56667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
638599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439728 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:14 | 2015-08-10 16:00 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
638650 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916849 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:38 | 2015-08-10 16:26 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
638688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:43 | 2015-08-10 16:06 | 0.38333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
638697 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:10 | 2015-08-10 15:31 | 0.35 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 0 | 0
638751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22983 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:50 | 2015-08-10 16:50 | 1 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0
638757 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128353 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:53 | 2015-08-10 17:37 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
638765 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3935-TR->1 | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:49 | 2015-08-11 03:21 | 11.5333 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 4555.6667 | 0 | 0
638784 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3934_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:55 | 2015-08-10 17:04 | 1.15 | 2 | 238 | 0 | 0 | 2.3 | 273.7 | 0 | 0
638797 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23018-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:18 | 2015-08-10 17:10 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
638805 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1017-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:54 | 2015-08-10 21:56 | 6.0333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 977.4 | 0 | 0
638822 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:55 | 2015-08-10 17:25 | 1.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
638845 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3562-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:58 | 2015-08-10 18:18 | 1.3333 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 550.6667 | 0 | 0
638845 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 740466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 08:16 | 2015-08-10 16:58 | 8.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0
638853 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3032-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:58 | 2015-08-10 20:21 | 4.3833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 534.7667 | 0 | 0
638879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20892-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:08 | 2015-08-10 17:20 | 1.2 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 0
638880 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:09 | 2015-08-10 16:42 | 0.55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
638883 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:11 | 2015-08-10 17:00 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
638895 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11147-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:26 | 2015-08-10 23:15 | 7.8167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 820.75 | 0 | 0
638904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566959 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:54 | 2015-08-11 00:28 | 8.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.5333 | 0 | 0
639038 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568635 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:28 | 2015-08-11 00:40 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
639052 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552438 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:39 | 2015-08-11 00:41 | 9.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0
639083 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585534 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:34 | 2015-08-10 21:02 | 5.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
639096 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:14 | 2015-08-10 17:10 | 0.93333 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 0
639098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:38 | 2015-08-10 19:00 | 2.3667 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1275.6333 | 0 | 0
639104 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26113 FİDERİ-->25941 ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:42 | 2015-08-10 17:10 | 0.46667 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1.4 | 34.5333 | 0 | 0
639124 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:30 | 2015-08-10 18:00 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
639216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604300 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:32 | 2015-08-10 17:52 | 1.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
639230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31825 P=0.81 MVA | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:55 | 2015-08-10 20:18 | 3.3833 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 4922.75 | 0 | 0
639250 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24352 DM --> 24486 KOMBASAN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:49 | 2015-08-10 19:31 | 2.7 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3569.4 | 0 | 0
639261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976653 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 16:55 | 2015-08-10 17:54 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
639297 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925892 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:00 | 2015-08-11 00:50 | 7.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
639297 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18029-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:00 | 2015-08-11 00:50 | 7.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
639316 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | HABIBLER_AIM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:08 | 2015-08-11 05:06 | 11.9667 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 45616.9333 | 0 | 0
639317 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:09 | 2015-08-10 18:34 | 1.4167 | 19 | 503 | 0 | 0 | 26.9167 | 712.5833 | 0 | 0
639355 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:15 | 2015-08-10 17:43 | 0.46667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 123.6667 | 0 | 0
639362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932322 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:17 | 2015-08-11 02:19 | 9.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0
639385 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:22 | 2015-08-10 19:23 | 2.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
639389 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:17 | 2015-08-10 18:00 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
639399 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:12 | 2015-08-11 05:12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
639408 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:05 | 2015-08-10 20:30 | 3.4167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0
639419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:56 | 2015-08-10 18:00 | 2.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
639435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930350 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:31 | 2015-08-10 22:08 | 4.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.8667 | 0 | 0
639542 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618518 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:41 | 2015-08-10 17:54 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
639558 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750285 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 15:24 | 2015-08-10 18:43 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
639585 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:06 | 2015-08-10 19:14 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
639595 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939998 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:58 | 2015-08-10 18:47 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
639608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:07 | 2015-08-10 22:53 | 4.7667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0
639643 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118987 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:04 | 2015-08-10 19:04 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
639647 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941512 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:55 | 2015-08-10 19:10 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
639651 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25978-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:21 | 2015-08-10 18:53 | 0.53333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
639674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:26 | 2015-08-10 23:50 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
639679 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:29 | 2015-08-10 19:39 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
639724 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970977 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:25 | 2015-08-10 19:17 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
639732 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 946416 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:33 | 2015-08-10 18:37 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
639741 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:34 | 2015-08-10 18:51 | 0.28333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 92.3667 | 0 | 0
639767 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926245 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:45 | 2015-08-10 19:49 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
639786 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939666 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:33 | 2015-08-10 18:44 | 0.18333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
639797 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132913 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:11 | 2015-08-10 21:12 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
639816 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25466-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:51 | 2015-08-10 20:53 | 2.0333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.9667 | 0 | 0
639829 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:59 | 2015-08-11 00:28 | 5.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
639832 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:59 | 2015-08-10 19:04 | 0.083333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
639835 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939112 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:05 | 2015-08-10 19:01 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
639840 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607536 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:32 | 2015-08-10 19:22 | 0.83333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
639843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410166 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:44 | 2015-08-10 21:30 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
639867 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959343 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:35 | 2015-08-11 02:31 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
639880 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101215 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:17 | 2015-08-10 21:31 | 2.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
639897 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921656 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:10 | 2015-08-10 19:39 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
639897 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18796-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:10 | 2015-08-10 19:39 | 0.48333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 80.2333 | 0 | 0
639931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950480 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:25 | 2015-08-10 22:41 | 3.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
639933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:24 | 2015-08-10 20:04 | 0.66667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 2 | 1880 | 0 | 0
639952 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745009 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:58 | 2015-08-11 06:57 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
639970 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915881 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:38 | 2015-08-11 07:37 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
640058 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:49 | 2015-08-10 21:05 | 1.2667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0 | 0
640061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 103962 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:50 | 2015-08-10 20:50 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
640068 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21743-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 18:25 | 2015-08-10 20:00 | 1.5833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
640089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31217-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:56 | 2015-08-10 22:13 | 2.2833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 570.8333 | 0 | 0
640114 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214985 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:02 | 2015-08-10 20:40 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
640127 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11616-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:38 | 2015-08-11 07:37 | 11.9833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1773.5333 | 0 | 0
640131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:06 | 2015-08-10 21:17 | 1.1833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.5167 | 0 | 0
640143 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739620 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:04 | 2015-08-10 23:59 | 3.9167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.5833 | 0 | 0
640144 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:09 | 2015-08-10 21:00 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
640147 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127584 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:28 | 2015-08-10 21:55 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
640149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:49 | 2015-08-10 21:02 | 1.2167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 0
640153 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:01 | 2015-08-10 20:25 | 0.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
640214 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 450220 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:24 | 2015-08-11 00:47 | 4.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
640223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442737 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:26 | 2015-08-10 22:00 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
640247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 19:58 | 2015-08-11 00:29 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
640254 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:28 | 2015-08-10 23:05 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
640273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23240-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:31 | 2015-08-10 21:55 | 1.4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
640319 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21140-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 17:47 | 2015-08-10 22:34 | 4.7833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 320.4833 | 0 | 0
640329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970830 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:52 | 2015-08-10 22:03 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
640336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919538 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:03 | 2015-08-10 21:43 | 0.66667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
640345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24204-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:59 | 2015-08-10 21:31 | 0.53333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
640352 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:07 | 2015-08-10 21:57 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
640357 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:10 | 2015-08-10 22:02 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
640358 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:41 | 2015-08-11 08:40 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
640376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:21 | 2015-08-10 22:04 | 0.71667 | 1 | 916 | 0 | 0 | 0.71667 | 656.4667 | 0 | 0
640380 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:32 | 2015-08-10 22:37 | 1.0833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
640382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226184 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:25 | 2015-08-10 21:55 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
640384 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1990113 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:28 | 2015-08-11 09:27 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
640388 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:33 | 2015-08-10 22:33 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
640406 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3724-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 20:35 | 2015-08-10 21:00 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
640407 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430510 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:29 | 2015-08-10 23:10 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
640414 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24472 FİDERİ-->24118 ÇAKIL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:46 | 2015-08-10 22:19 | 0.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.55 | 0 | 0
640422 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28458-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:56 | 2015-08-10 21:57 | 0.016667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
640426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:57 | 2015-08-11 00:25 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
640430 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:24 | 2015-08-10 22:56 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
640433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25004-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:32 | 2015-08-10 22:25 | 0.88333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 0
640440 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:56 | 2015-08-11 09:55 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
640471 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930350 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 22:23 | 2015-08-11 00:56 | 2.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
640481 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618114 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 22:32 | 2015-08-11 02:58 | 4.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
640495 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977309 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 22:43 | 2015-08-11 10:42 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
640498 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308 DM--> HAVAİ HAT ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 22:26 | 2015-08-11 00:07 | 1.6833 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.6833 | 21.8833 | 0 | 0
640503 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715661 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 21:56 | 2015-08-11 09:55 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
640507 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743095 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-10 22:44 | 2015-08-10 23:28 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
640512 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9116-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:01 | 2015-08-11 11:00 | 11.9833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 982.6333 | 0 | 0
640514 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8045 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-10 22:59 | 2015-08-11 02:00 | 3.0167 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 624.45 | 0 | 0
640516 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911046 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:09 | 2015-08-11 11:08 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
640521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9712 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:06 | 2015-08-11 09:30 | 10.4 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 39644.8 | 0 | 0
640535 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926709 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:13 | 2015-08-10 23:59 | 0.76667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
640547 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 28200 İTM--->8422 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:34 | 2015-08-11 01:33 | 1.9833 | 0 | 19721 | 0 | 0 | 0 | 39113.3167 | 0 | 0
640549 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28053 FİDERİ-->28053 | AT ve GT Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-10 23:52 | 2015-08-11 01:26 | 1.5667 | 0 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 7867.8 | 0 | 0
640557 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 00:11 | 2015-08-11 00:38 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
640566 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25527-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 00:12 | 2015-08-11 00:42 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
640570 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 00:17 | 2015-08-11 01:20 | 1.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
640573 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->25912 KADIKÖY | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 00:19 | 2015-08-11 00:44 | 0.41667 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 99.5833 | 0 | 0
640593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 00:27 | 2015-08-11 00:40 | 0.21667 | 2 | 790 | 0 | 0 | 0.43333 | 171.1667 | 0 | 0
640643 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726689 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 01:17 | 2015-08-11 02:11 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
640668 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:36 | 2015-08-11 04:08 | 0.53333 | 10 | 2495 | 0 | 0 | 5.3333 | 1330.6667 | 0 | 0
640668 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BEYLİKDÜZÜ AİM --> İSTİKLAL FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:36 | 2015-08-11 04:08 | 0.53333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1411.7333 | 0 | 0
640668 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BEYLIKDUZU_AIM-->20060 İSKİ DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:36 | 2015-08-11 04:08 | 0.53333 | 7 | 6585 | 0 | 0 | 3.7333 | 3512 | 0 | 0
640669 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:39 | 2015-08-11 04:15 | 0.6 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 2.4 | 1869 | 0 | 0
640669 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:39 | 2015-08-11 04:15 | 0.6 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 2044.8 | 0 | 0
640670 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:43 | 2015-08-11 04:21 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
640671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:42 | 2015-08-11 05:26 | 1.7333 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 188.9333 | 212633.2 | 0 | 0
640673 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 01:23 | 2015-08-11 04:11 | 2.8 | 1 | 275 | 0 | 0 | 2.8 | 770 | 0 | 0
640677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHCESEHIR_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:35 | 2015-08-11 04:10 | 0.58333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 88.6667 | 0 | 0
640677 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 03:35 | 2015-08-11 04:10 | 0.58333 | 4 | 3071 | 0 | 0 | 2.3333 | 1791.4167 | 0 | 0
640678 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:41 | 2015-08-11 05:10 | 0.48333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 83.6167 | 0 | 0
640682 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12346 TM ---> 12280 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:10 | 2015-08-11 06:20 | 1.1667 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 0
640683 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 AMBARLI 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:31 | 2015-08-11 06:18 | 0.78333 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.78333 | 274.95 | 0 | 0
640687 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:31 | 2015-08-11 06:11 | 0.66667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
640691 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | &DAVUTPASA SALT TR4 ( DAVUTPASA_AIM_TR4_125MVA ) | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:41 | 2015-08-11 05:57 | 0.26667 | 3 | 19315 | 0 | 0 | 0.8 | 5150.6667 | 0 | 0
640695 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:59 | 2015-08-11 06:12 | 0.21667 | 2 | 8897 | 0 | 0 | 0.43333 | 1927.6833 | 0 | 0
640696 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:32 | 2015-08-11 06:09 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640696 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:32 | 2015-08-11 06:09 | 0.61667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 815.2333 | 0 | 0
640698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796 FİDERİ-->28796 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:13 | 2015-08-11 10:03 | 3.8333 | 3 | 1908 | 0 | 0 | 11.5 | 7314 | 0 | 0
640701 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:31 | 2015-08-11 10:47 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
640702 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28194 FİDERİ-->28194 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:49 | 2015-08-11 07:02 | 1.2167 | 0 | 10022 | 0 | 0 | 0 | 12193.4333 | 0 | 0
640702 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28526 FİDERİ-->28526 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 05:49 | 2015-08-11 08:01 | 2.2 | 0 | 12682 | 0 | 0 | 0 | 27900.4 | 0 | 0
640702 | 3 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28194 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:00 | 2015-08-11 10:05 | 3.0833 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0
640703 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620410 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:24 | 2015-08-11 06:27 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
640704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT1 FİDERİ-->28130 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:29 | 2015-08-11 10:00 | 3.5167 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 12308.3333 | 0 | 0
640705 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇANGALÇEŞME FİDERİ-->28577 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:17 | 2015-08-11 07:36 | 1.3167 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 2475.3333 | 0 | 0
640707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999893 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:34 | 2015-08-11 18:33 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
640710 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:27 | 2015-08-11 09:45 | 3.3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 524.7 | 0 | 0
640711 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581840 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:29 | 2015-08-11 10:19 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
640719 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 5 | 1801 | 0 | 0 | 27 | 9725.4 | 0 | 0
640719 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0
640719 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM-->İSKİ 2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 14293.8 | 0 | 0
640719 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM--> 21070 TR2 FUAR | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
640719 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDUZU AIM-->21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0
640719 | 6 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYKOP -->21816 KEYFO ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 1 | 3025 | 0 | 0 | 5.4 | 16335 | 0 | 0
640719 | 7 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ_AİM-->20060 İSKİ DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 04:46 | 2015-08-11 10:10 | 5.4 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 14293.8 | 0 | 0
640722 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:22 | 2015-08-11 08:10 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
640734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 13 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:19 | 2015-08-11 07:36 | 1.2833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4491.6667 | 0 | 0
640735 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26040-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:10 | 2015-08-11 07:44 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
640738 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25871-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:23 | 2015-08-11 07:53 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
640757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21889-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:37 | 2015-08-11 15:06 | 7.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
640771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28577-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:45 | 2015-08-11 09:12 | 1.45 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 343.65 | 0 | 0
640774 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 29378 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:47 | 2015-08-11 11:37 | 3.8333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 295.1667 | 0 | 0
640777 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:54 | 2015-08-11 08:53 | 0.98333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 0 | 0
640778 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425522 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:08 | 2015-08-11 09:55 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
640804 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:16 | 2015-08-11 09:30 | 1.2333 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1017.5 | 0 | 0
640806 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9724 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:31 | 2015-08-11 09:22 | 1.85 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 614.2 | 0 | 0
640806 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 9524 DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 07:31 | 2015-08-11 09:22 | 1.85 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 2934.1 | 0 | 0
640828 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:33 | 2015-08-11 10:11 | 1.6333 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 0 | 0
640830 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:35 | 2015-08-11 09:59 | 1.4 | 20 | 709 | 0 | 0 | 28 | 992.6 | 0 | 0
640851 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->DEMİRKAYA 25792 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:37 | 2015-08-11 10:05 | 1.4667 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 679.0667 | 0 | 0
640873 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933469 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:44 | 2015-08-11 20:22 | 11.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.1667 | 0 | 0
640902 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11150-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:43 | 2015-08-11 10:23 | 1.6667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
640913 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAŞAK KONUTLARI FİDERİ --->11579 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:58 | 2015-08-11 10:41 | 1.7167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6063.2667 | 0 | 0
640961 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131124 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 08:51 | 2015-08-11 16:21 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
640974 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31465-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:12 | 2015-08-11 19:27 | 10.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
640984 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 06:46 | 2015-08-11 13:17 | 6.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5833 | 0 | 0
641011 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:17 | 2015-08-11 12:48 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
641050 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940419 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:11 | 2015-08-11 10:44 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
641052 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18032-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:28 | 2015-08-11 09:40 | 0.2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
641088 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967261 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:32 | 2015-08-11 09:58 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
641094 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:26 | 2015-08-11 15:59 | 6.55 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 478.15 | 0 | 0
641153 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:40 | 2015-08-11 14:04 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
641225 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:45 | 2015-08-11 14:02 | 4.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
641261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437450 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:34 | 2015-08-11 15:45 | 6.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
641261 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 437456 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:34 | 2015-08-11 15:45 | 6.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
641282 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21844 MOBİLYACILAR DM 20700 8. FLO CIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:53 | 2015-08-11 12:27 | 2.5667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0
641298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474346 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:55 | 2015-08-11 10:42 | 0.78333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
641301 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:59 | 2015-08-11 12:18 | 2.3167 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 461.0167 | 0 | 0
641304 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588095 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:56 | 2015-08-11 12:01 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
641306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2400-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 09:29 | 2015-08-11 13:10 | 3.6833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 0 | 0
641313 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608712 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:04 | 2015-08-11 11:27 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
641347 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25087 SELİMPAŞA YOLU | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:12 | 2015-08-11 11:08 | 0.93333 | 5 | 460 | 0 | 0 | 4.6667 | 429.3333 | 0 | 0
641349 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:07 | 2015-08-11 15:53 | 5.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
641372 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945361 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:13 | 2015-08-11 14:18 | 4.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
641379 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800 FİDERİ-->28800 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:08 | 2015-08-11 13:46 | 3.6333 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1892.9667 | 0 | 0
641382 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953729 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:17 | 2015-08-11 10:36 | 0.31667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
641400 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3232_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:21 | 2015-08-11 13:31 | 3.1667 | 0 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 10358.1667 | 0 | 0
641430 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31609-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:13 | 2015-08-11 10:24 | 0.18333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
641487 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 10:29 | 2015-08-11 13:05 | 2.6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7.8 | 54.6 | 0 | 0
641541 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449740 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:33 | 2015-08-11 15:48 | 5.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
641563 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:26 | 2015-08-11 17:40 | 7.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 318.2667 | 0 | 0
641570 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101547 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:43 | 2015-08-11 13:39 | 2.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
641598 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:47 | 2015-08-11 22:47 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0
641599 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:44 | 2015-08-11 11:00 | 0.26667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
641608 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:50 | 2015-08-11 12:08 | 1.3 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.3 | 458.9 | 0 | 0
641610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21791 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:36 | 2015-08-11 11:13 | 0.61667 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 1294.3833 | 0 | 0
641639 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588313 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:24 | 2015-08-11 18:03 | 7.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
641641 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22812 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:52 | 2015-08-11 12:53 | 2.0167 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 935.7333 | 0 | 0
641658 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28302-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:49 | 2015-08-11 19:03 | 8.2333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 403.4333 | 0 | 0
641677 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28192 FİDERİ-->28192 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:02 | 2015-08-11 17:46 | 6.7333 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 27243.0667 | 0 | 0
641682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126424 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:01 | 2015-08-11 12:04 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
641702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 10:58 | 2015-08-11 15:10 | 4.2 | 2 | 395 | 0 | 0 | 8.4 | 1659 | 0 | 0
641705 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560004 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:04 | 2015-08-11 12:02 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
641753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28254-TR->1-DPNO->21-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:16 | 2015-08-11 11:41 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
641763 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23113-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:56 | 2015-08-11 16:55 | 5.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 161.55 | 0 | 0
641815 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->OKLALI ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 10:56 | 2015-08-11 15:35 | 4.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0
641868 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 10:38 | 2015-08-11 22:37 | 11.9833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1342.1333 | 0 | 0
641874 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | LİDERKENT 25883-->25588 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:32 | 2015-08-11 12:35 | 1.05 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 284.55 | 0 | 0
641879 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:30 | 2015-08-11 16:10 | 4.6667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 424.6667 | 0 | 0
641881 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:37 | 2015-08-11 12:30 | 0.88333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
641929 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601693 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:44 | 2015-08-11 22:09 | 10.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
641954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:34 | 2015-08-11 12:15 | 0.68333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
641973 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9708-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:40 | 2015-08-11 15:19 | 3.65 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1700.9 | 0 | 0
641977 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129024 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:31 | 2015-08-11 18:36 | 7.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
641993 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR-> | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:18 | 2015-08-11 14:06 | 2.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
641993 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31534 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:18 | 2015-08-11 14:07 | 2.8167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.4833 | 0 | 0
642003 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28397-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:54 | 2015-08-11 19:51 | 7.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
642006 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519325 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:45 | 2015-08-11 13:10 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
642030 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983075 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:51 | 2015-08-11 23:03 | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
642033 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708357 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:45 | 2015-08-11 13:42 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
642034 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4101-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 11:50 | 2015-08-11 12:53 | 1.05 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 156.45 | 0 | 0
642081 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:01 | 2015-08-11 22:07 | 10.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
642084 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3171 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:09 | 2015-08-11 14:47 | 2.6333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 729.4333 | 0 | 0
642092 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1742-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:57 | 2015-08-11 14:09 | 0.2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
642092 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610938 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:18 | 2015-08-11 13:57 | 1.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
642103 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:06 | 2015-08-11 18:12 | 6.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
642114 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968409 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:00 | 2015-08-11 16:06 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
642128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110661 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:21 | 2015-08-11 16:59 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
642169 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:33 | 2015-08-11 14:29 | 1.9333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
642177 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228643 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:39 | 2015-08-11 13:08 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
642179 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135753 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:19 | 2015-08-11 17:19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
642198 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:47 | 2015-08-11 23:04 | 10.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0
642234 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28319 FİDERİ-->28291 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:52 | 2015-08-11 22:47 | 9.9167 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 47074.4167 | 0 | 0
642241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143634 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:03 | 2015-08-11 18:10 | 5.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0
642244 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:59 | 2015-08-11 13:33 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
642273 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538968 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:15 | 2015-08-11 15:40 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
642277 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3840-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:17 | 2015-08-11 14:02 | 0.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
642286 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:12 | 2015-08-11 18:15 | 5.05 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1722.05 | 0 | 0
642287 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:42 | 2015-08-11 13:40 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
642290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22780 ÖZ AKTİF-->22900 ÖMERLİ KİPTAŞ ÇIKIŞI | AT ve GT Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:20 | 2015-08-11 14:24 | 1.0667 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 747.7333 | 0 | 0
642293 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108663 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:08 | 2015-08-11 18:20 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
642299 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 105109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:26 | 2015-08-11 16:40 | 3.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
642302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 11265 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:22 | 2015-08-11 18:58 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
642331 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:40 | 2015-08-11 16:35 | 2.9167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
642338 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481502 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:26 | 2015-08-11 14:30 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
642338 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483527 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:26 | 2015-08-11 14:30 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
642376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22188 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:31 | 2015-08-11 16:10 | 2.65 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1417.75 | 0 | 0
642431 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100002 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 13:48 | 2015-08-12 00:10 | 10.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.6667 | 0 | 0
642458 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:03 | 2015-08-11 18:37 | 4.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.2333 | 0 | 0
642490 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621936 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:06 | 2015-08-11 15:42 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
642516 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136931 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:07 | 2015-08-11 18:59 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
642565 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:11 | 2015-08-11 14:50 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
642589 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908263 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:15 | 2015-08-11 14:46 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
642607 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22316-->22321 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 14:13 | 2015-08-11 17:10 | 2.95 | 1 | 721 | 0 | 0 | 2.95 | 2126.95 | 0 | 0
642703 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425 FİDERİİ | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:23 | 2015-08-11 15:06 | 0.71667 | 3 | 2172 | 0 | 0 | 2.15 | 1556.6 | 0 | 0
642767 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:08 | 2015-08-11 18:38 | 4.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0
642799 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:34 | 2015-08-11 16:50 | 2.2667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2996.5333 | 0 | 0
642808 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28110-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 12:42 | 2015-08-11 19:01 | 6.3167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 391.6333 | 0 | 0
642846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:43 | 2015-08-11 18:00 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
642872 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29454-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:46 | 2015-08-11 19:50 | 5.0667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 450.9333 | 0 | 0
642875 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:52 | 2015-08-11 20:18 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
642893 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:49 | 2015-08-11 16:00 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
642940 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127294 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:44 | 2015-08-11 16:21 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
643021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130802 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:05 | 2015-08-11 18:01 | 2.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
643029 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:05 | 2015-08-12 03:05 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
643178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 426357 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:12 | 2015-08-11 13:00 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
643263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939963 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:23 | 2015-08-11 22:59 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
643273 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4197 FİDERİ (10kV) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:22 | 2015-08-11 15:54 | 0.53333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
643280 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:25 | 2015-08-11 20:45 | 5.3333 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 2890.6667 | 0 | 0
643333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 12:29 | 2015-08-11 19:57 | 7.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
643409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:27 | 2015-08-11 22:19 | 6.8667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1380.2 | 0 | 0
643410 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3614-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:28 | 2015-08-11 20:00 | 1.5333 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 380.2667 | 0 | 0
643410 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3824(ESKİ HASKÖY_1) FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:35 | 2015-08-11 18:29 | 2.9 | 1 | 3676 | 0 | 0 | 2.9 | 10660.4 | 0 | 0
643430 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802 FİDERİ-->28802 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:20 | 2015-08-11 17:22 | 3.0333 | 1 | 1903 | 0 | 0 | 3.0333 | 5772.4333 | 0 | 0
643443 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1990113 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:40 | 2015-08-11 23:02 | 7.3667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 213.6333 | 0 | 0
643456 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28577 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:48 | 2015-08-11 17:42 | 1.9 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 961.4 | 0 | 0
643483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552438 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:35 | 2015-08-12 03:34 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
643517 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:53 | 2015-08-11 19:31 | 3.6333 | 1 | 7045 | 0 | 0 | 3.6333 | 25596.8333 | 0 | 0
643519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9708-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:37 | 2015-08-11 19:02 | 3.4167 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1592.1667 | 0 | 0
643538 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:44 | 2015-08-11 18:05 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
643622 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:57 | 2015-08-11 20:45 | 4.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
643630 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 14:55 | 2015-08-11 20:31 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
643650 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 812156 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:11 | 2015-08-11 18:10 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
643662 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 141473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:20 | 2015-08-11 17:57 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
643663 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933901 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:14 | 2015-08-11 23:10 | 6.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
643700 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25112-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:17 | 2015-08-11 18:00 | 1.7167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 0 | 0
643705 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232327 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 15:53 | 2015-08-11 17:38 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
643741 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:37 | 2015-08-11 17:56 | 1.3167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100.0667 | 0 | 0
643748 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3461-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:15 | 2015-08-11 19:45 | 3.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
643759 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141570 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:37 | 2015-08-11 17:01 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
643772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966531 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:23 | 2015-08-11 20:28 | 4.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
643791 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2212-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:37 | 2015-08-11 18:18 | 1.6833 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1378.65 | 0 | 0
643807 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3840-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:47 | 2015-08-11 16:59 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
643848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:46 | 2015-08-11 17:07 | 0.35 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0
643860 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138976 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:50 | 2015-08-11 18:11 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
643886 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424729 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:47 | 2015-08-11 17:48 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
643890 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:58 | 2015-08-11 19:44 | 2.7667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 188.1333 | 0 | 0
643894 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:51 | 2015-08-11 20:52 | 4.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0
643899 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560731 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:26 | 2015-08-11 22:20 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
643910 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:37 | 2015-08-12 04:36 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
643915 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565625 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:42 | 2015-08-11 20:47 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
643919 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128571 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:04 | 2015-08-11 19:19 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
643926 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26219-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:59 | 2015-08-11 17:50 | 0.85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
643933 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203130 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:48 | 2015-08-11 17:40 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
643954 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931813 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:03 | 2015-08-12 00:55 | 7.8667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.1333 | 0 | 0
643960 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117410 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:08 | 2015-08-11 18:08 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
644052 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:21 | 2015-08-11 17:29 | 0.13333 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 715.8667 | 0 | 0
644100 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:16 | 2015-08-11 20:03 | 1.7833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 666.9667 | 0 | 0
644133 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:37 | 2015-08-11 18:35 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
644173 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20609 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-11 17:30 | 2015-08-11 18:40 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
644209 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:45 | 2015-08-11 19:00 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
644221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:46 | 2015-08-11 18:55 | 1.15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
644240 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25979-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:57 | 2015-08-11 18:40 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
644265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1926-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:50 | 2015-08-11 19:51 | 2.0167 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 352.9167 | 0 | 0
644281 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->418-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:58 | 2015-08-12 02:39 | 8.6833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 147.6167 | 0 | 0
644297 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:44 | 2015-08-12 03:16 | 9.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
644307 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116826 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:08 | 2015-08-11 20:34 | 2.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
644356 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:22 | 2015-08-11 18:54 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
644403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28749 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 16:34 | 2015-08-11 18:33 | 1.9833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 305.4333 | 0 | 0
644410 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21955 SAN 2 --> 21142 ÜLKER | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:22 | 2015-08-11 20:00 | 1.6333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 115.9667 | 0 | 0
644431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460725 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 17:27 | 2015-08-11 22:09 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
644470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:24 | 2015-08-11 23:00 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
644527 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125689 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:39 | 2015-08-11 20:17 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
644570 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:44 | 2015-08-11 21:13 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0
644584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418183 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:59 | 2015-08-11 20:00 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
644616 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:57 | 2015-08-12 06:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
644622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:56 | 2015-08-12 03:18 | 8.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.1333 | 0 | 0
644672 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:08 | 2015-08-11 19:18 | 0.16667 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
644672 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:18 | 2015-08-11 23:05 | 3.7833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 892.8667 | 0 | 0
644696 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21755 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:11 | 2015-08-11 20:00 | 0.81667 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 524.3 | 0 | 0
644756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564078 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 18:52 | 2015-08-11 22:23 | 3.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0
644762 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:19 | 2015-08-11 19:45 | 0.43333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
644794 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:21 | 2015-08-11 23:01 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
644829 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21193 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:23 | 2015-08-11 20:11 | 0.8 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0
644835 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965753 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:39 | 2015-08-12 03:17 | 7.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 0
644857 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:38 | 2015-08-11 22:54 | 3.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
644891 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28622 FİDERİ-->28622 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:54 | 2015-08-11 20:48 | 0.9 | 0 | 18793 | 0 | 0 | 0 | 16913.7 | 0 | 0
644894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20156-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:51 | 2015-08-11 21:19 | 1.4667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
644898 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:53 | 2015-08-11 20:38 | 0.75 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 991.5 | 0 | 0
644918 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515395 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:23 | 2015-08-11 22:39 | 3.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
644984 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21538-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 19:45 | 2015-08-11 21:45 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
645015 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:16 | 2015-08-11 21:30 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
645022 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205962 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:22 | 2015-08-11 20:55 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
645097 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:50 | 2015-08-11 23:57 | 3.1167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 249.3333 | 0 | 0
645100 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224410 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:51 | 2015-08-11 21:40 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
645104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:54 | 2015-08-11 21:23 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
645106 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:15 | 2015-08-12 07:10 | 10.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
645111 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:39 | 2015-08-11 20:50 | 0.18333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 158.0333 | 0 | 0
645118 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 487887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:54 | 2015-08-11 21:41 | 0.78333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
645124 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:09 | 2015-08-12 09:09 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
645131 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12446-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:03 | 2015-08-12 09:02 | 11.9833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1102.4667 | 0 | 0
645152 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->608-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:24 | 2015-08-11 21:57 | 0.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
645162 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3614-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 20:55 | 2015-08-11 23:33 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
645167 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28968 P=0.68 MVA | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:25 | 2015-08-11 22:26 | 1.0167 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 990.2333 | 0 | 0
645179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985628 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:06 | 2015-08-12 09:05 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
645182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:45 | 2015-08-11 23:43 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
645183 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23578-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:36 | 2015-08-11 23:00 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
645186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438826 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:53 | 2015-08-11 23:20 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
645195 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:31 | 2015-08-12 09:30 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
645211 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABEŞ DEPAR CIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:07 | 2015-08-12 00:04 | 1.95 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0
645229 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22414 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:32 | 2015-08-12 00:10 | 1.6333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 0
645230 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28839-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:53 | 2015-08-12 10:51 | 11.9667 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 4056.7 | 0 | 0
645234 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1998543 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:44 | 2015-08-12 10:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
645240 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1623464 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:06 | 2015-08-12 03:49 | 4.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0
645260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:00 | 2015-08-12 02:08 | 3.1333 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0
645267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28180 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:56 | 2015-08-11 23:49 | 0.88333 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 1244.6167 | 0 | 0
645269 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:21 | 2015-08-12 11:20 | 11.9833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2300.8 | 0 | 0
645270 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972606 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:25 | 2015-08-12 11:24 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
645281 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:12 | 2015-08-12 00:24 | 1.2 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
645288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 475126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:58 | 2015-08-12 10:56 | 11.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.1333 | 0 | 0
645289 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 23:41 | 2015-08-12 11:40 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
645292 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 22:58 | 2015-08-12 00:02 | 1.0667 | 7 | 3765 | 0 | 0 | 7.4667 | 4016 | 0 | 0
645294 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-11 21:30 | 2015-08-12 09:29 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
645303 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2299-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:10 | 2015-08-12 12:08 | 11.9667 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 3518.2 | 0 | 0
645307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:05 | 2015-08-12 06:00 | 5.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
645309 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2102-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:12 | 2015-08-12 12:10 | 11.9667 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 20355.3 | 0 | 0
645316 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:15 | 2015-08-12 12:03 | 11.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
645324 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:50 | 2015-08-12 01:51 | 1.0167 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 336.5167 | 0 | 0
645345 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929602 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 01:04 | 2015-08-12 01:30 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
645354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:57 | 2015-08-12 01:10 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
645355 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942524 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 01:06 | 2015-08-12 02:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
645365 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18551 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 00:47 | 2015-08-12 02:10 | 1.3833 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 774.6667 | 0 | 0
645366 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1215885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 01:46 | 2015-08-12 09:44 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
645367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 01:29 | 2015-08-12 03:42 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
645369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 02:06 | 2015-08-12 02:31 | 0.41667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 145.8333 | 0 | 0
645370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 02:15 | 2015-08-12 03:05 | 0.83333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0
645375 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28319 FİDERİ-->28291 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 02:21 | 2015-08-12 02:31 | 0.16667 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 791.1667 | 0 | 0
645383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28883 | İzolatör Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 03:19 | 2015-08-12 11:06 | 7.7833 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2405.05 | 0 | 0
645385 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28041 FİDERİ-->28860 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 03:35 | 2015-08-12 03:48 | 0.21667 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 1824.55 | 0 | 0
645396 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 03:41 | 2015-08-12 04:15 | 0.56667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 5866.7 | 0 | 0
645399 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 03:41 | 2015-08-12 04:20 | 0.65 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 0
645415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1225555 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 04:56 | 2015-08-12 09:55 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
645417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 02:13 | 2015-08-12 02:50 | 0.61667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.5167 | 0 | 0
645423 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | GÖKSULAR 25275-->KURFALLI 25571 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:17 | 2015-08-12 07:18 | 1.0167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0
645424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:17 | 2015-08-12 07:32 | 1.25 | 7 | 134 | 0 | 0 | 8.75 | 167.5 | 0 | 0
645428 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:07 | 2015-08-12 09:03 | 2.9333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3877.8667 | 0 | 0
645429 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:08 | 2015-08-12 06:37 | 0.48333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 638.9667 | 0 | 0
645440 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:34 | 2015-08-12 07:15 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
645442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:39 | 2015-08-12 07:20 | 0.68333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 60.8167 | 0 | 0
645443 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 03:19 | 2015-08-12 09:35 | 6.2667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.7333 | 0 | 0
645444 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:58 | 2015-08-12 08:41 | 1.7167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 357.0667 | 0 | 0
645457 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:05 | 2015-08-12 07:21 | 0.26667 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 29.0667 | 32712.8 | 0 | 0
645468 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALTINORAK 25323-->25311 SARAL SİTESİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:14 | 2015-08-12 07:51 | 0.61667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 105.45 | 0 | 0
645474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:14 | 2015-08-12 11:12 | 3.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
645476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 246958 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 05:57 | 2015-08-12 11:34 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
645477 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 06:20 | 2015-08-12 07:35 | 1.25 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
645480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928382 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:23 | 2015-08-12 14:58 | 7.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
645490 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:39 | 2015-08-12 11:56 | 4.2833 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 466.8833 | 525449.35 | 0 | 0
645494 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 07:31 | 2015-08-12 08:57 | 1.4333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0
645516 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:05 | 2015-08-12 10:59 | 2.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
645517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:12 | 2015-08-12 08:42 | 0.5 | 19 | 503 | 0 | 0 | 9.5 | 251.5 | 0 | 0
645529 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613623 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:09 | 2015-08-12 14:54 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
645562 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:21 | 2015-08-12 10:14 | 1.8833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 461.4167 | 0 | 0
645599 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128114 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:18 | 2015-08-12 17:39 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
645600 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:42 | 2015-08-12 20:41 | 11.9833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1641.7167 | 0 | 0
645620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940 DERE DM 21594 ELA TEKSTİL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:26 | 2015-08-12 10:20 | 1.9 | 3 | 4590 | 0 | 0 | 5.7 | 8721 | 0 | 0
645623 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3836-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:11 | 2015-08-12 18:24 | 10.2167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 888.85 | 0 | 0
645634 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20004-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:53 | 2015-08-12 09:23 | 0.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
645640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526602 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:36 | 2015-08-12 11:09 | 2.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
645647 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22125 ÇIKIŞ (PEKMEZ)I | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:02 | 2015-08-12 09:32 | 0.5 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0
645652 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481502 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:02 | 2015-08-12 08:30 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
645671 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:10 | 2015-08-12 10:51 | 1.6833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 230.6167 | 0 | 0
645691 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217976 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:15 | 2015-08-12 10:18 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
645703 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517493 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:51 | 2015-08-12 10:56 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
645727 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924586 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:19 | 2015-08-12 10:24 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
645728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:18 | 2015-08-12 09:46 | 0.46667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
645734 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 125254 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:25 | 2015-08-12 09:45 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
645751 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 954934 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:17 | 2015-08-12 09:05 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
645778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20692-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:24 | 2015-08-12 23:35 | 8.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.65 | 0 | 0
645790 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:14 | 2015-08-12 10:20 | 1.1 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 489.5 | 0 | 0
645875 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->12649-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 08:31 | 2015-08-12 13:34 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
645888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:37 | 2015-08-12 09:55 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
645903 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:47 | 2015-08-12 20:30 | 10.7167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1093.1 | 0 | 0
645911 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 487887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:42 | 2015-08-12 15:10 | 5.4667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.9333 | 0 | 0
645918 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600362 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:37 | 2015-08-12 12:07 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
646053 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115418 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:57 | 2015-08-12 11:23 | 1.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
646058 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9235-TR->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:55 | 2015-08-12 13:00 | 3.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
646095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 09:51 | 2015-08-12 18:21 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
646123 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22317-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:04 | 2015-08-12 10:35 | 0.51667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0
646126 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9319-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:12 | 2015-08-12 13:14 | 3.0333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 603.6333 | 0 | 0
646166 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3718 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:23 | 2015-08-12 12:50 | 2.45 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 908.95 | 0 | 0
646222 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:32 | 2015-08-12 12:27 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
646225 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:29 | 2015-08-12 11:03 | 0.56667 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 315.6333 | 0 | 0
646235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900307 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:27 | 2015-08-12 11:00 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
646257 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3547-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:21 | 2015-08-12 13:11 | 2.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
646279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:37 | 2015-08-12 22:35 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
646285 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22420-->22437HİLAL KONAKLARI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:34 | 2015-08-12 11:10 | 0.6 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1588.2 | 0 | 0
646297 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:39 | 2015-08-12 17:50 | 7.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.8333 | 0 | 0
646305 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910080 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:41 | 2015-08-12 22:39 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
646328 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12446-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:19 | 2015-08-12 10:51 | 0.53333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.0667 | 0 | 0
646344 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28474-TR->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:47 | 2015-08-12 13:52 | 3.0833 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 5102.9167 | 0 | 0
646373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929473 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:32 | 2015-08-12 22:32 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
646401 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31029-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:02 | 2015-08-12 23:00 | 11.9667 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2728.4 | 0 | 0
646418 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:00 | 2015-08-12 22:58 | 11.9667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.2667 | 0 | 0
646462 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 10:36 | 2015-08-12 16:45 | 6.15 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 977.85 | 0 | 0
646469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO 2 ---> 11965 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:01 | 2015-08-12 12:07 | 1.1 | 1 | 1091 | 0 | 0 | 1.1 | 1200.1 | 0 | 0
646520 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588208 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:07 | 2015-08-12 20:42 | 9.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
646523 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18246-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:08 | 2015-08-12 12:03 | 0.91667 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 336.4167 | 0 | 0
646564 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950435 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:32 | 2015-08-12 11:55 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
646597 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:36 | 2015-08-12 13:14 | 1.6333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2159.2667 | 0 | 0
646617 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:42 | 2015-08-12 12:16 | 0.56667 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 503.2 | 0 | 0
646693 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586889 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:54 | 2015-08-12 23:53 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
646738 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:57 | 2015-08-12 12:54 | 0.95 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 149.15 | 0 | 0
646770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413605 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:08 | 2015-08-12 13:00 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
646838 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->814-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 11:52 | 2015-08-12 18:35 | 6.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
646843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:23 | 2015-08-12 19:52 | 7.4833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2005.5333 | 0 | 0
646851 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:28 | 2015-08-12 12:34 | 0.1 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 181.4 | 0 | 0
646854 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:31 | 2015-08-12 14:37 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
646859 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:24 | 2015-08-12 18:12 | 5.8 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0
646863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 646863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:29 | 2015-08-12 21:37 | 9.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
646871 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112545 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:36 | 2015-08-12 13:44 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
646875 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3671-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:36 | 2015-08-12 12:55 | 0.31667 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
646881 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 574896 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:23 | 2015-08-12 14:13 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
646884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:11 | 2015-08-12 12:44 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
646898 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31006-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:41 | 2015-08-12 12:53 | 0.2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
646899 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418580 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:39 | 2015-08-12 14:40 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
646904 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972922 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:36 | 2015-08-12 13:31 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
646910 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:50 | 2015-08-12 17:21 | 4.5167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 776.8667 | 0 | 0
646912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:17 | 2015-08-12 13:54 | 1.6167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0
646915 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587265 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:59 | 2015-08-12 20:51 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
646919 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:54 | 2015-08-12 14:57 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
646926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:12 | 2015-08-12 21:46 | 8.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 | 0 | 0
646935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:53 | 2015-08-12 13:30 | 0.61667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
646935 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28310-TR->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 12:53 | 2015-08-12 13:58 | 1.0833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0
646938 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936738 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:18 | 2015-08-12 13:59 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
646939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918066 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:18 | 2015-08-12 22:46 | 9.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
646946 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:10 | 2015-08-12 15:51 | 2.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
646947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933224 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:17 | 2015-08-12 20:15 | 6.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
646972 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:13 | 2015-08-12 15:34 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
647013 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 100023 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:31 | 2015-08-12 15:07 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
647015 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18572-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:37 | 2015-08-12 23:30 | 9.8833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2075.5 | 0 | 0
647124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432181 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:37 | 2015-08-12 14:30 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
647187 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428320 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:17 | 2015-08-12 16:22 | 3.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
647195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:54 | 2015-08-12 16:11 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
647207 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928960 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:02 | 2015-08-12 18:59 | 4.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
647249 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920830 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:09 | 2015-08-12 14:34 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
647315 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577613 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:11 | 2015-08-12 17:36 | 3.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
647370 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1961411 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:02 | 2015-08-13 02:01 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
647424 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548878 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:39 | 2015-08-12 17:37 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
647430 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:31 | 2015-08-12 14:42 | 0.18333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
647432 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986510 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:58 | 2015-08-12 20:24 | 6.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
647455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20891-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:45 | 2015-08-12 21:30 | 6.75 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2018.25 | 0 | 0
647458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28246-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:48 | 2015-08-12 19:59 | 5.1833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 264.35 | 0 | 0
647465 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 2 FİDERİ-->549 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:50 | 2015-08-12 15:50 | 1 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 0 | 0
647467 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750285 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 13:26 | 2015-08-12 21:34 | 8.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0
647470 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:51 | 2015-08-12 22:51 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
647515 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:08 | 2015-08-12 16:09 | 1.0167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 123.0167 | 0 | 0
647523 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 15:15 | 2015-08-08 16:00 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
647525 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8835-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:13 | 2015-08-12 16:35 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
647532 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936739 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:36 | 2015-08-12 15:18 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
647544 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958303 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:14 | 2015-08-12 18:35 | 3.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 0 | 0
647555 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25008 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:21 | 2015-08-12 15:37 | 0.26667 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0
647561 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:09 | 2015-08-12 16:33 | 1.4 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 488.6 | 0 | 0
647563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->27029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:06 | 2015-08-12 17:25 | 2.3167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 301.1667 | 0 | 0
647593 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:24 | 2015-08-12 20:34 | 5.1667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1715.3333 | 0 | 0
647596 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:31 | 2015-08-12 21:45 | 6.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
647603 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923316 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:33 | 2015-08-12 22:58 | 7.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9167 | 0 | 0
647614 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412824 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:29 | 2015-08-12 22:06 | 6.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.6333 | 0 | 0
647615 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:35 | 2015-08-12 20:41 | 5.1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0
647616 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2423 FİDERİ-->2423 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:41 | 2015-08-12 16:04 | 0.38333 | 0 | 6646 | 0 | 0 | 0 | 2547.6333 | 0 | 0
647618 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:35 | 2015-08-12 18:27 | 2.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0
647624 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENIBOSNA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:39 | 2015-08-12 15:55 | 0.26667 | 86 | 70687 | 0 | 0 | 22.9333 | 18849.8667 | 0 | 0
647630 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942048 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:42 | 2015-08-12 16:45 | 1.05 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 263.55 | 0 | 0
647678 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:20 | 2015-08-12 16:15 | 0.91667 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
647686 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-08 08:00 | 2015-08-08 13:15 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
647703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:06 | 2015-08-12 22:00 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
647718 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965751 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:01 | 2015-08-12 16:56 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
647726 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11864-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:20 | 2015-08-12 18:15 | 2.9167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 994.5833 | 0 | 0
647734 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:13 | 2015-08-12 16:33 | 1.3333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0
647769 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2169-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:58 | 2015-08-12 17:15 | 1.2833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.3167 | 0 | 0
647774 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972495 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:07 | 2015-08-12 17:51 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
647782 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 14:29 | 2015-08-12 17:20 | 2.85 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3767.7 | 0 | 0
647784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 934485 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:06 | 2015-08-12 21:27 | 5.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0
647785 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532915 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:22 | 2015-08-12 22:16 | 6.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
647788 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18512-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:08 | 2015-08-12 16:38 | 0.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
647790 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28724-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:51 | 2015-08-12 17:22 | 1.5167 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 430.7333 | 0 | 0
647796 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953076 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:44 | 2015-08-13 03:43 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
647802 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28963 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:54 | 2015-08-12 17:58 | 2.0667 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 915.5333 | 0 | 0
647829 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:11 | 2015-08-12 16:20 | 0.15 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0.9 | 25.65 | 0 | 0
647854 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581673 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:34 | 2015-08-13 01:19 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
647855 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:09 | 2015-08-12 17:35 | 1.4333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0
647858 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23275-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:24 | 2015-08-12 17:00 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
647859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 15:42 | 2015-08-12 17:39 | 1.95 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1.95 | 3120 | 0 | 0
647874 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:26 | 2015-08-12 17:00 | 0.56667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 98.0333 | 0 | 0
647875 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:31 | 2015-08-12 18:27 | 1.9333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 0
647902 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:35 | 2015-08-12 18:39 | 2.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
647933 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:40 | 2015-08-13 01:22 | 8.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 0
647956 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:32 | 2015-08-12 21:36 | 5.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
647967 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:35 | 2015-08-12 17:12 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
647996 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950195 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:54 | 2015-08-13 04:53 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
648023 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:54 | 2015-08-12 23:00 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
648028 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11574-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:51 | 2015-08-13 00:11 | 7.3333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1943.3333 | 0 | 0
648037 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1222163 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:04 | 2015-08-12 18:00 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
648061 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728115 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:47 | 2015-08-12 19:36 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
648084 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586239 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:09 | 2015-08-12 22:23 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
648141 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421105 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:22 | 2015-08-12 18:00 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
648172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:34 | 2015-08-13 04:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
648177 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28600-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 16:34 | 2015-08-12 18:30 | 1.9333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 618.6667 | 0 | 0
648191 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:32 | 2015-08-12 18:32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
648203 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:31 | 2015-08-12 19:15 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
648208 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:32 | 2015-08-12 18:40 | 1.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
648211 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728108 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:29 | 2015-08-12 19:35 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
648236 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:16 | 2015-08-12 19:29 | 2.2167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 775.8333 | 0 | 0
648252 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21691 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:17 | 2015-08-12 18:32 | 1.25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
648267 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479338 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:26 | 2015-08-12 19:52 | 2.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
648293 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803524 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:50 | 2015-08-13 05:49 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
648317 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:16 | 2015-08-12 22:01 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
648329 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:01 | 2015-08-12 18:50 | 0.81667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
648337 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:44 | 2015-08-13 00:20 | 6.6 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 0
648339 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434623 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:02 | 2015-08-12 23:10 | 5.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
648342 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565365 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:17 | 2015-08-12 20:22 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
648353 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920781 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:03 | 2015-08-13 06:02 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
648373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933224 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:03 | 2015-08-13 06:02 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
648377 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:17 | 2015-08-13 06:16 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
648380 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31138-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:00 | 2015-08-12 22:32 | 4.5333 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 811.4667 | 0 | 0
648387 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21169-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:05 | 2015-08-12 18:25 | 0.33333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
648396 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958303 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:59 | 2015-08-12 18:31 | 0.53333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
648400 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:20 | 2015-08-12 22:52 | 4.5333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 779.7333 | 0 | 0
648402 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28695-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:28 | 2015-08-12 21:48 | 3.3333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1466.6667 | 0 | 0
648419 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4540 FİDERİ (MASHATTAN) | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:00 | 2015-08-12 19:35 | 1.5833 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 3003.5833 | 0 | 0
648420 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469530 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 17:30 | 2015-08-12 22:30 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0
648426 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:45 | 2015-08-12 19:51 | 1.1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
648437 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:32 | 2015-08-12 20:09 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
648464 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25005-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:53 | 2015-08-12 19:50 | 0.95 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
648485 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:59 | 2015-08-12 21:52 | 2.8833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0
648595 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948445 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:15 | 2015-08-12 21:00 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
648623 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528507 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:23 | 2015-08-13 07:22 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
648624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454349 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:35 | 2015-08-12 22:30 | 3.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0
648646 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31834 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:31 | 2015-08-13 00:01 | 4.5 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 5949 | 0 | 0
648663 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124754 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:28 | 2015-08-12 20:19 | 0.85 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
648677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460986 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 18:58 | 2015-08-12 22:17 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
648725 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23600-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:26 | 2015-08-12 19:30 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
648754 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:06 | 2015-08-12 20:47 | 1.6833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 334.9833 | 0 | 0
648830 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:05 | 2015-08-12 22:28 | 2.3833 | 7 | 134 | 0 | 0 | 16.6833 | 319.3667 | 0 | 0
648839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135208 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:10 | 2015-08-12 20:45 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
648912 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421313 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:18 | 2015-08-12 21:00 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
648917 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:26 | 2015-08-12 22:23 | 1.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 0 | 0
648927 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585302 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:17 | 2015-08-12 22:20 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
648944 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529615 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:59 | 2015-08-13 07:57 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
648985 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:40 | 2015-08-12 21:00 | 0.33333 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
648993 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921884 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:42 | 2015-08-13 08:41 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
649009 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971905 | Aşırı Yük Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:41 | 2015-08-13 07:40 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
649013 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 139661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:47 | 2015-08-12 21:40 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
649014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:16 | 2015-08-12 20:54 | 0.63333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0
649041 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:56 | 2015-08-12 22:00 | 2.0667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
649046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407406 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:35 | 2015-08-12 22:00 | 1.4167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
649052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:24 | 2015-08-13 00:06 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
649059 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988334 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:06 | 2015-08-13 00:05 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
649088 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900593 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:37 | 2015-08-13 09:36 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
649091 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1436986 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:39 | 2015-08-12 22:49 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
649093 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:38 | 2015-08-12 23:08 | 1.5 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 0 | 0
649096 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972753 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 20:58 | 2015-08-13 00:04 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
649098 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:33 | 2015-08-13 00:04 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
649104 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972947 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:39 | 2015-08-12 22:00 | 0.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
649108 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2298-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 19:13 | 2015-08-13 07:12 | 11.9833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 407.4333 | 0 | 0
649114 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 477747 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:49 | 2015-08-12 22:12 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
649119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934500 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:52 | 2015-08-12 22:30 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
649121 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:52 | 2015-08-12 22:13 | 0.35 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
649125 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920834 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:56 | 2015-08-12 23:00 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
649127 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 21:57 | 2015-08-13 01:48 | 3.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
649133 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971223 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:01 | 2015-08-13 00:03 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
649135 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:10 | 2015-08-13 10:09 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
649141 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3438-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:16 | 2015-08-12 22:50 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
649145 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:22 | 2015-08-13 01:21 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
649154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:37 | 2015-08-12 23:00 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
649162 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25005-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:58 | 2015-08-13 00:26 | 1.4667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
649167 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 22:40 | 2015-08-13 04:21 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
649168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 23:06 | 2015-08-13 04:36 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
649210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435762 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 23:38 | 2015-08-12 23:59 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
649222 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914931 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-12 23:36 | 2015-08-13 02:00 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
649224 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 35KV--->TR 3 10KV | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 00:12 | 2015-08-13 00:38 | 0.43333 | 2 | 8642 | 0 | 0 | 0.86667 | 3744.8667 | 0 | 0
649226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 00:21 | 2015-08-13 00:59 | 0.63333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0
649238 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109644 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 00:25 | 2015-08-13 08:50 | 8.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.4167 | 0 | 0
649247 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9114 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 00:52 | 2015-08-13 01:03 | 0.18333 | 0 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 581.7167 | 0 | 0
649257 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 01:14 | 2015-08-13 01:42 | 0.46667 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 11310.1333 | 0 | 0
649258 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 01:13 | 2015-08-13 01:37 | 0.4 | 6 | 353 | 0 | 0 | 2.4 | 141.2 | 0 | 0
649271 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3349 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 02:21 | 2015-08-13 03:14 | 0.88333 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 3304.55 | 0 | 0
649279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21126MESLEKLİSESİ-->21075 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 02:46 | 2015-08-13 03:55 | 1.15 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 7397.95 | 0 | 0
649281 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28366 TM 12 NOLU FİDER-->28366 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 02:37 | 2015-08-13 03:41 | 1.0667 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1298.1333 | 0 | 0
649283 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:10 | 2015-08-13 05:17 | 1.1167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.6833 | 0 | 0
649284 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:12 | 2015-08-13 04:54 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
649285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:03 | 2015-08-13 04:34 | 0.51667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1808.3333 | 0 | 0
649303 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25543-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:54 | 2015-08-13 05:28 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
649304 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740044 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:29 | 2015-08-13 04:55 | 0.43333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
649315 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DAVUTPASA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 04:35 | 2015-08-13 05:40 | 1.0833 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 61.75 | 218723.9167 | 0 | 0
649324 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATISALANI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 05:56 | 2015-08-13 08:30 | 2.5667 | 9 | 138557 | 0 | 0 | 23.1 | 355629.6333 | 0 | 0
649326 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:10 | 2015-08-13 09:56 | 3.7667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 595.1333 | 0 | 0
649331 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25964 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:26 | 2015-08-13 08:32 | 2.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
649332 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2070 ŞEHREMİNİ --> TR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:29 | 2015-08-13 07:00 | 0.51667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1916.8333 | 0 | 0
649333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 17 NOLU FİDER-->28026 İTM | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:34 | 2015-08-13 07:22 | 0.8 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
649334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25415-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:33 | 2015-08-13 07:06 | 0.55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
649335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22188-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:46 | 2015-08-13 07:48 | 1.0333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 0 | 0
649338 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23505 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:54 | 2015-08-13 07:10 | 0.26667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 37.0667 | 0 | 0
649346 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:51 | 2015-08-13 07:10 | 0.31667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 418.6333 | 0 | 0
649348 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KABAAĞAÇ 25541-->ÇAYIRDERE 25529 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 07:01 | 2015-08-13 07:32 | 0.51667 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.51667 | 11.3667 | 0 | 0
649353 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:54 | 2015-08-13 08:34 | 1.6667 | 38 | 211348 | 0 | 0 | 63.3333 | 352246.6667 | 0 | 0
649359 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 07:18 | 2015-08-13 08:41 | 1.3833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0
649370 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22022-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 06:46 | 2015-08-13 07:13 | 0.45 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
649371 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435764 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:00 | 2015-08-13 09:00 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
649377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 485934 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 07:41 | 2015-08-13 09:17 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
649403 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 05:43 | 2015-08-13 08:25 | 2.7 | 38 | 211348 | 0 | 0 | 102.6 | 570639.6 | 0 | 0
649406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28783-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:09 | 2015-08-13 09:34 | 1.4167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 164.3333 | 0 | 0
649429 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453295 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:17 | 2015-08-13 11:10 | 2.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
649430 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 07:49 | 2015-08-13 11:28 | 3.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0
649432 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:12 | 2015-08-13 09:50 | 1.6333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 222.1333 | 0 | 0
649461 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22894 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:31 | 2015-08-13 10:25 | 1.9 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 794.2 | 0 | 0
649465 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 128519 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:38 | 2015-08-13 08:57 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
649495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:08 | 2015-08-13 15:00 | 6.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
649509 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28254 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:41 | 2015-08-13 13:11 | 4.5 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 2038.5 | 0 | 0
649572 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | ATISALANI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 05:52 | 2015-08-13 08:25 | 2.55 | 9 | 138557 | 0 | 0 | 22.95 | 353320.35 | 0 | 0
649584 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3835-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:44 | 2015-08-13 09:55 | 1.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
649598 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->814-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:46 | 2015-08-13 14:15 | 5.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
649605 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 08:41 | 2015-08-13 10:02 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
649610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25291-->25741 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:08 | 2015-08-13 09:41 | 0.55 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 343.75 | 0 | 0
649624 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25293-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:01 | 2015-08-13 09:43 | 0.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
649664 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:16 | 2015-08-13 13:41 | 4.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
649697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:18 | 2015-08-13 10:16 | 0.96667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 119.8667 | 0 | 0
649704 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25186 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-13 09:15 | 2015-08-13 11:30 | 2.25 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1622.25 | 0 | 0
649738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20958-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:27 | 2015-08-13 16:30 | 7.05 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 740.25 | 0 | 0
649750 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28398-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:13 | 2015-08-13 12:27 | 3.2333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 139.0333 | 0 | 0
649803 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:24 | 2015-08-13 19:40 | 10.2667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 0 | 0
649819 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:29 | 2015-08-13 11:20 | 1.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
649857 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:43 | 2015-08-13 21:33 | 11.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
649865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11485-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:44 | 2015-08-13 10:02 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
649866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20336-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:26 | 2015-08-13 18:20 | 8.9 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 4245.3 | 0 | 0
649872 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 075 FİDERİ-->075 | Kablo Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:42 | 2015-08-13 18:06 | 8.4 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 43402.8 | 0 | 0
649946 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972997 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:44 | 2015-08-13 10:39 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
649985 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408546 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:57 | 2015-08-13 13:45 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
650034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 13:40 | 3.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
650051 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:02 | 2015-08-13 10:49 | 0.78333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
650075 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:06 | 2015-08-13 10:48 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
650085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:56 | 2015-08-13 15:15 | 5.3167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 845.35 | 0 | 0
650120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | E.D.H. ARKASI 22984 TM PINAR TAVUKCULUK 21990 CIK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:11 | 2015-08-13 10:41 | 0.5 | 4 | 2135 | 0 | 0 | 2 | 1067.5 | 0 | 0
650136 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 907097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 09:29 | 2015-08-13 14:40 | 5.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.75 | 0 | 0
650149 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:20 | 2015-08-13 16:26 | 6.1 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1836.1 | 0 | 0
650206 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21192-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:23 | 2015-08-13 16:00 | 5.6167 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2128.7167 | 0 | 0
650211 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 11:50 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
650214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:13 | 2015-08-13 14:29 | 4.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
650243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122596 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:31 | 2015-08-13 11:52 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
650244 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:23 | 2015-08-13 11:00 | 0.61667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 0 | 0
650253 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:26 | 2015-08-13 10:54 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
650266 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:30 | 2015-08-13 13:00 | 2.5 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
650321 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100535 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:10 | 2015-08-13 10:52 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
650322 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 625801 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:39 | 2015-08-13 16:19 | 5.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
650353 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944080 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:28 | 2015-08-13 12:24 | 1.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
650373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:54 | 2015-08-13 22:53 | 11.9833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1557.8333 | 0 | 0
650473 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936732 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:10 | 2015-08-13 11:47 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
650544 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29220-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:14 | 2015-08-13 15:02 | 3.8 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1181.8 | 0 | 0
650570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715 SEYİDOĞLU-->22152 ERYILMAZ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:15 | 2015-08-13 12:48 | 1.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0
650574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:21 | 2015-08-13 13:16 | 1.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
650584 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133451 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:23 | 2015-08-13 13:10 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
650592 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3398-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:09 | 2015-08-13 12:26 | 1.2833 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1258.95 | 0 | 0
650617 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972997 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 10:33 | 2015-08-13 21:29 | 10.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
650621 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:28 | 2015-08-13 13:30 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
650636 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23230-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:17 | 2015-08-13 14:00 | 2.7167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 901.9333 | 0 | 0
650681 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:32 | 2015-08-13 17:56 | 6.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0
650682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4606 FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:33 | 2015-08-13 12:32 | 0.98333 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 811.25 | 0 | 0
650685 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135697 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:36 | 2015-08-13 13:08 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
650691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:38 | 2015-08-13 17:28 | 5.8333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
650714 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:22 | 2015-08-13 13:05 | 1.7167 | 3 | 702 | 0 | 0 | 5.15 | 1205.1 | 0 | 0
650739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:40 | 2015-08-13 13:29 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
650742 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964392 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:39 | 2015-08-13 17:16 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
650744 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:48 | 2015-08-13 14:40 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
650761 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913819 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:42 | 2015-08-13 12:55 | 1.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
650774 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->3604-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:53 | 2015-08-13 17:30 | 5.6167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 252.75 | 0 | 0
650777 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20509-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:32 | 2015-08-13 12:05 | 0.55 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 0 | 0
650829 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:02 | 2015-08-13 13:28 | 1.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 0 | 0
650835 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:06 | 2015-08-13 17:22 | 5.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
650841 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133277 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:47 | 2015-08-13 12:15 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
650843 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2024-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:06 | 2015-08-13 17:48 | 5.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
650851 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:05 | 2015-08-13 16:08 | 4.05 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0
650908 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 1 FİDERİ-->212 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:26 | 2015-08-13 14:45 | 2.3167 | 2 | 2916 | 0 | 0 | 4.6333 | 6755.4 | 0 | 0
650913 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26003 İSKECELİ-->25545 TAYEKS | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:29 | 2015-08-13 13:06 | 0.61667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0
650914 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:30 | 2015-08-13 16:00 | 3.5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
650918 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:31 | 2015-08-13 12:34 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
650919 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402938 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:29 | 2015-08-13 15:00 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
650921 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:26 | 2015-08-13 18:49 | 6.3833 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2732.0667 | 0 | 0
650922 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:31 | 2015-08-13 13:07 | 0.6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0
650933 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25871-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:24 | 2015-08-13 13:09 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
650945 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:33 | 2015-08-13 15:55 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
650956 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20259-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:20 | 2015-08-13 13:40 | 1.3333 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 154.6667 | 0 | 0
650976 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969267 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:42 | 2015-08-13 13:15 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
650981 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:33 | 2015-08-13 13:30 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
651018 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:00 | 2015-08-13 21:41 | 4.6833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 693.1333 | 0 | 0
651018 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618596 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:19 | 2015-08-13 17:00 | 4.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0
651021 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400 MARPORT-->21743 KERESTECİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:22 | 2015-08-13 14:45 | 2.3833 | 4 | 122 | 0 | 0 | 9.5333 | 290.7667 | 0 | 0
651023 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:00 | 2015-08-13 14:45 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
651024 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:59 | 2015-08-13 15:38 | 2.65 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 283.55 | 0 | 0
651031 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583302 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:07 | 2015-08-13 13:50 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
651033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531577 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:04 | 2015-08-13 16:17 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
651035 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993702 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:06 | 2015-08-13 13:25 | 0.31667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
651050 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8100--->8822 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:11 | 2015-08-13 14:08 | 0.95 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0
651060 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103803 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:04 | 2015-08-13 18:48 | 5.7333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0
651062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933 --> 21923 AKÇALI BOYA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 11:49 | 2015-08-13 13:42 | 1.8833 | 8 | 144 | 0 | 0 | 15.0667 | 271.2 | 0 | 0
651064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442109 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:16 | 2015-08-13 14:50 | 1.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0
651077 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219818 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:41 | 2015-08-13 13:42 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
651092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 651092 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:42 | 2015-08-13 20:34 | 7.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
651114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449440 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:38 | 2015-08-13 22:00 | 9.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 0 | 0
651114 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 450522 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 12:38 | 2015-08-13 22:00 | 9.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
651201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983495 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:55 | 2015-08-14 01:55 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
651240 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 651240 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:44 | 2015-08-13 18:19 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
651308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933862 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:15 | 2015-08-13 17:47 | 3.5333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0
651358 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143573 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:08 | 2015-08-13 23:00 | 8.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
651431 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 947911 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:43 | 2015-08-13 14:49 | 1.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
651477 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115759 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:24 | 2015-08-13 19:49 | 5.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
651525 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:50 | 2015-08-13 21:23 | 6.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
651531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 651531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:13 | 2015-08-13 20:35 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
651539 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:43 | 2015-08-13 15:30 | 0.78333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 151.1833 | 0 | 0
651546 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968146 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:00 | 2015-08-13 16:30 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
651586 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28215-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:09 | 2015-08-13 16:32 | 1.3833 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 666.7667 | 0 | 0
651605 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400 MARPORT-->20300 KAVAKLI 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:47 | 2015-08-13 16:36 | 1.8167 | 5 | 4986 | 0 | 0 | 9.0833 | 9057.9 | 0 | 0
651633 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28773-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:30 | 2015-08-13 18:37 | 4.1167 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 967.4167 | 0 | 0
651650 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:08 | 2015-08-13 16:35 | 1.45 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 0 | 0
651662 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3579-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 14:52 | 2015-08-13 17:28 | 2.6 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
651663 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:21 | 2015-08-13 16:32 | 1.1833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 414.1667 | 0 | 0
651685 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:29 | 2015-08-13 16:38 | 1.15 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 1.15 | 3814.55 | 0 | 0
651719 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205404 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:19 | 2015-08-13 18:50 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
651740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:24 | 2015-08-13 18:00 | 2.6 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3437.2 | 0 | 0
651802 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:49 | 2015-08-13 23:00 | 7.1833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.1167 | 0 | 0
651807 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917558 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:46 | 2015-08-13 16:22 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
651847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:48 | 2015-08-13 17:59 | 2.1833 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 528.3667 | 0 | 0
651910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116040 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:32 | 2015-08-13 17:51 | 2.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0
651946 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1863 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:00 | 2015-08-13 21:12 | 0.2 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0 | 0
651946 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1863-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:00 | 2015-08-13 23:25 | 7.4167 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 689.75 | 0 | 0
651982 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25883-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:07 | 2015-08-13 16:47 | 0.66667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
651989 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:58 | 2015-08-13 17:43 | 1.75 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 463.75 | 0 | 0
651998 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2329-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:55 | 2015-08-14 01:40 | 9.75 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1940.25 | 0 | 0
652028 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9339-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:22 | 2015-08-13 17:02 | 0.66667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
652056 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:49 | 2015-08-13 22:06 | 6.2833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 841.9667 | 0 | 0
652059 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:10 | 2015-08-13 18:24 | 2.2333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0
652062 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131193 | TEİAŞ Kesintisi -SDK Çıkışı | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:09 | 2015-08-13 18:17 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
652071 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717706 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:19 | 2015-08-13 18:22 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
652080 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:30 | 2015-08-13 17:30 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
652087 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746011 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:34 | 2015-08-13 17:30 | 3.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
652110 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:28 | 2015-08-13 17:29 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
652146 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3481 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:50 | 2015-08-13 17:27 | 0.61667 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 674.6333 | 0 | 0
652161 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:45 | 2015-08-13 19:30 | 3.75 | 1 | 10434 | 0 | 0 | 3.75 | 39127.5 | 0 | 0
652181 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 652181 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:08 | 2015-08-13 20:38 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
652289 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529979 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 16:25 | 2015-08-14 04:24 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
652306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830416 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:05 | 2015-08-14 05:04 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
652308 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127046 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:16 | 2015-08-13 18:18 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
652335 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407035 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 15:48 | 2015-08-13 19:45 | 3.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
652351 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454273 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 13:27 | 2015-08-13 23:00 | 9.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0
652353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KÖYLER ÇIKIŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:24 | 2015-08-13 18:10 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
652368 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:29 | 2015-08-13 23:45 | 6.2667 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1403.7333 | 0 | 0
652380 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:29 | 2015-08-13 20:47 | 3.3 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 0 | 0
652399 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:39 | 2015-08-13 18:25 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
652409 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:42 | 2015-08-13 18:49 | 1.1167 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 2436.5667 | 0 | 0
652426 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399 FİDERİ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:39 | 2015-08-13 18:05 | 0.43333 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 632.2333 | 0 | 0
652457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:33 | 2015-08-13 20:28 | 2.9167 | 3 | 12298 | 0 | 0 | 8.75 | 35869.1667 | 0 | 0
652472 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:51 | 2015-08-13 19:00 | 1.15 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
652480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:39 | 2015-08-13 22:40 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
652519 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20695-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:12 | 2015-08-13 18:50 | 1.6333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 199.2667 | 0 | 0
652523 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11735 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:57 | 2015-08-13 19:07 | 1.1667 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1068.6667 | 0 | 0
652526 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940163 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:53 | 2015-08-13 23:00 | 5.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
652545 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933663 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:11 | 2015-08-13 20:34 | 2.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
652547 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 955114 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:11 | 2015-08-13 20:00 | 1.8167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
652548 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225012 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:09 | 2015-08-13 20:55 | 2.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
652553 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->94-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:05 | 2015-08-13 23:43 | 5.6333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 450.6667 | 0 | 0
652554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 112678 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:05 | 2015-08-13 20:17 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
652569 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 652569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:28 | 2015-08-13 19:51 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
652589 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23418-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:21 | 2015-08-13 19:30 | 1.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
652597 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:25 | 2015-08-13 20:00 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
652612 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:58 | 2015-08-14 01:59 | 8.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
652626 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:39 | 2015-08-13 19:51 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
652636 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:25 | 2015-08-13 22:37 | 4.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
652646 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:39 | 2015-08-13 19:35 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0
652656 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981085 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 17:42 | 2015-08-13 21:43 | 4.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0
652712 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31591 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:53 | 2015-08-13 19:43 | 0.83333 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1297.5 | 0 | 0
652712 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31498 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:53 | 2015-08-13 19:44 | 0.85 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 1607.35 | 0 | 0
652712 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31812 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:53 | 2015-08-13 19:44 | 0.85 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 2096.1 | 0 | 0
652712 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31441 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:53 | 2015-08-13 19:45 | 0.86667 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 1797.4667 | 0 | 0
652774 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509777 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:01 | 2015-08-13 19:39 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
652848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443338 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:30 | 2015-08-13 21:10 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
652848 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 443379 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 18:30 | 2015-08-13 21:10 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
652851 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204472 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:03 | 2015-08-13 20:00 | 0.95 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0
652961 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528770 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:30 | 2015-08-13 21:18 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
653103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM TRAFO1 ---> 11562 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:50 | 2015-08-13 21:33 | 1.7167 | 0 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 5934.5167 | 0 | 0
653151 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923316 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:28 | 2015-08-14 07:27 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
653224 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428336 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:49 | 2015-08-13 20:57 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
653236 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:56 | 2015-08-14 07:55 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
653270 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:21 | 2015-08-13 21:55 | 1.5667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.7333 | 0 | 0
653274 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:24 | 2015-08-14 02:10 | 6.7667 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2084.1333 | 0 | 0
653276 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22499 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:19 | 2015-08-13 21:17 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
653282 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:00 | 2015-08-13 23:00 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
653298 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:03 | 2015-08-13 22:00 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
653304 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939118 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:36 | 2015-08-14 01:45 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
653305 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:36 | 2015-08-13 22:00 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
653307 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28202-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:06 | 2015-08-14 03:00 | 6.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
653309 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:30 | 2015-08-14 00:41 | 4.1833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1464.1667 | 0 | 0
653323 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8244-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:52 | 2015-08-13 21:34 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
653324 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3878-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:54 | 2015-08-13 22:40 | 1.7667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 305.6333 | 0 | 0
653332 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:58 | 2015-08-13 23:00 | 2.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
653335 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803458 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:00 | 2015-08-14 08:59 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
653339 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465552 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:57 | 2015-08-13 23:00 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
653343 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:54 | 2015-08-13 23:09 | 2.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
653345 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:09 | 2015-08-13 22:30 | 1.35 | 6 | 65 | 0 | 0 | 8.1 | 87.75 | 0 | 0
653348 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519385 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:00 | 2015-08-13 22:16 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
653370 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20946 SAGLIK OCAGI ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:25 | 2015-08-13 23:52 | 2.45 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 13171.2 | 0 | 0
653383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:46 | 2015-08-13 21:40 | 0.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
653387 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511380 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:37 | 2015-08-14 01:37 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
653388 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128670 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:27 | 2015-08-13 22:23 | 0.93333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
653390 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494566 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 19:47 | 2015-08-14 01:50 | 6.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
653393 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:20 | 2015-08-13 21:55 | 0.58333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2041.6667 | 0 | 0
653412 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:23 | 2015-08-13 23:49 | 2.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.0667 | 0 | 0
653419 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605714 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:59 | 2015-08-13 23:36 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
653420 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20328-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:56 | 2015-08-14 01:04 | 3.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
653422 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928702 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:56 | 2015-08-14 01:00 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
653425 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908421 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 22:14 | 2015-08-14 10:12 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
653427 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 20:53 | 2015-08-13 23:48 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
653445 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 22:35 | 2015-08-13 23:52 | 1.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
653450 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103380 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 22:25 | 2015-08-14 09:37 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
653455 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 523114 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 22:49 | 2015-08-14 00:31 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
653457 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 21:54 | 2015-08-13 23:29 | 1.5833 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 476.5833 | 0 | 0
653473 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:14 | 2015-08-13 23:30 | 0.26667 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 6563.2 | 0 | 0
653477 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BOĞAZİÇİ 3 FİDERİ-->8100 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:14 | 2015-08-13 23:34 | 0.33333 | 7 | 30882 | 0 | 0 | 2.3333 | 10294 | 0 | 0
653491 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3454_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:32 | 2015-08-13 23:59 | 0.45 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 1975.95 | 0 | 0
653506 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11615-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:43 | 2015-08-14 03:00 | 3.2833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0
653507 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425525 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:30 | 2015-08-14 01:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
653527 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516251 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:59 | 2015-08-14 00:33 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
653534 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2839-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:52 | 2015-08-14 11:51 | 11.9833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2061.1333 | 0 | 0
653539 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALE AVM FİDERİ-->806 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:40 | 2015-08-14 00:45 | 1.0833 | 2 | 3822 | 0 | 0 | 2.1667 | 4140.5 | 0 | 0
653548 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705735 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:11 | 2015-08-14 01:06 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
653564 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:22 | 2015-08-14 00:58 | 0.6 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0
653584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->27029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-13 23:48 | 2015-08-14 02:00 | 2.2 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0
653587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:01 | 2015-08-14 01:45 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
653596 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:48 | 2015-08-14 01:05 | 0.28333 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 362.3833 | 0 | 0
653602 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:58 | 2015-08-14 02:11 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
653603 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 00:21 | 2015-08-14 01:39 | 1.3 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 0 | 0
653604 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 9070 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 01:11 | 2015-08-14 01:22 | 0.18333 | 6 | 4776 | 0 | 0 | 1.1 | 875.6 | 0 | 0
653605 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994172 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 01:21 | 2015-08-14 11:53 | 10.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147.4667 | 0 | 0
653609 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 01:40 | 2015-08-14 01:59 | 0.31667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
653612 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 01:48 | 2015-08-14 02:00 | 0.2 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 241.4 | 0 | 0
653618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 02:15 | 2015-08-14 02:40 | 0.41667 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 45.4167 | 51113.75 | 0 | 0
653619 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4581 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 01:24 | 2015-08-14 02:25 | 1.0167 | 1 | 2852 | 0 | 0 | 1.0167 | 2899.5333 | 0 | 0
653623 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21126MESLEKLİSESİ-->21075 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 02:28 | 2015-08-14 03:04 | 0.6 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 3859.8 | 0 | 0
653629 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 802303 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 02:39 | 2015-08-14 03:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
653634 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATISALANI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:29 | 2015-08-14 04:10 | 0.68333 | 9 | 138557 | 0 | 0 | 6.15 | 94680.6167 | 0 | 0
653646 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DAVUTPASA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:59 | 2015-08-14 04:31 | 0.53333 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 30.4 | 107679.4667 | 0 | 0
653647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM--21933 İSTİKLALFİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:45 | 2015-08-14 04:28 | 0.71667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1897.0167 | 0 | 0
653647 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM --> 21955 AKÇABURGAZ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:45 | 2015-08-14 04:28 | 0.71667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1897.0167 | 0 | 0
653647 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->20060 İSKİ DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:45 | 2015-08-14 04:28 | 0.71667 | 7 | 6585 | 0 | 0 | 5.0167 | 4719.25 | 0 | 0
653647 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->BAYDEMİRLER | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:45 | 2015-08-14 04:28 | 0.71667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1897.0167 | 0 | 0
653664 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | HABIBLER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 05:29 | 2015-08-14 05:32 | 0.05 | 109 | 122673 | 0 | 0 | 5.45 | 6133.65 | 0 | 0
653665 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12615 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 03:22 | 2015-08-14 11:52 | 8.5 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2167.5 | 0 | 0
653667 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20086 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 05:02 | 2015-08-14 09:10 | 4.1333 | 4 | 5956 | 0 | 0 | 16.5333 | 24618.1333 | 0 | 0
653681 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533209 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 05:19 | 2015-08-14 11:54 | 6.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
653708 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3081-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 05:52 | 2015-08-14 16:36 | 10.7333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 858.6667 | 0 | 0
653710 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 05:52 | 2015-08-14 11:55 | 6.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
653721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERCEDES DM ÜSTÜSTE ŞDL 20091 ÇIKIIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 06:49 | 2015-08-14 08:38 | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 0
653722 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 06:34 | 2015-08-14 07:11 | 0.61667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.2833 | 0 | 0
653728 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 06:55 | 2015-08-14 08:11 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0
653729 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:03 | 2015-08-14 09:33 | 2.5 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 10 | 7787.5 | 0 | 0
653735 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2345 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:17 | 2015-08-14 07:45 | 0.46667 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 284.6667 | 0 | 0
653741 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ESENKENT 20000 DM 20016 RİNG 2 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:06 | 2015-08-14 07:50 | 0.73333 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 696.6667 | 0 | 0
653742 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746011 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:32 | 2015-08-14 11:41 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
653744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->94-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 06:20 | 2015-08-14 09:48 | 3.4667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 0 | 0
653746 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:14 | 2015-08-14 15:17 | 8.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 0 | 0
653747 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:12 | 2015-08-14 12:06 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
653751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28535 | Topraklama Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:42 | 2015-08-14 10:39 | 2.95 | 0 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 8395.7 | 0 | 0
653759 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:51 | 2015-08-14 07:54 | 0.05 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0
653759 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM_TRB | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:51 | 2015-08-14 07:54 | 0.05 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0
653761 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:51 | 2015-08-14 08:30 | 0.65 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 6729.45 | 0 | 0
653763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22911 NAZLI YEMEK 21083 SEYHANLAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 07:27 | 2015-08-14 07:56 | 0.48333 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 483.8167 | 0 | 0
653770 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PTT 25294-->ALTINORAK 25323 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:06 | 2015-08-14 08:42 | 0.6 | 2 | 1591 | 0 | 0 | 1.2 | 954.6 | 0 | 0
653787 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9220-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:00 | 2015-08-14 10:04 | 0.065 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0
653821 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28007 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:03 | 2015-08-14 11:46 | 3.7167 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 4210.9833 | 0 | 0
653831 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:18 | 2015-08-14 20:17 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
653844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459477 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:20 | 2015-08-14 12:00 | 3.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
653856 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20840 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:25 | 2015-08-14 10:44 | 2.3167 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 813.15 | 0 | 0
653887 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972787 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:16 | 2015-08-14 16:41 | 8.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0
653897 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926558 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:20 | 2015-08-14 13:30 | 5.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.8333 | 0 | 0
654005 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:42 | 2015-08-14 09:15 | 0.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
654054 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:19 | 2015-08-14 20:17 | 11.9667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.2333 | 0 | 0
654076 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905858 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:57 | 2015-08-14 16:10 | 7.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0
654089 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 974489 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:58 | 2015-08-14 09:02 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
654168 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24340 FİDERİ --> 24359 GÖLKENT ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:10 | 2015-08-14 10:35 | 1.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
654169 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9671 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 08:20 | 2015-08-14 09:26 | 1.1 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 719.4 | 0 | 0
654210 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:11 | 2015-08-14 10:12 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
654306 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DAVUTPASA_AIM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:38 | 2015-08-14 09:49 | 0.18333 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 10.45 | 37014.8167 | 0 | 0
654410 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933663 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:27 | 2015-08-14 11:15 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
654422 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP-->21975 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:31 | 2015-08-14 12:43 | 3.2 | 2 | 1171 | 0 | 0 | 6.4 | 3747.2 | 0 | 0
654450 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110518 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:53 | 2015-08-14 14:14 | 4.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
654467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25791 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-14 09:48 | 2015-08-14 12:08 | 2.3333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 487.6667 | 0 | 0
654488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4231-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:05 | 2015-08-14 11:05 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
654496 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->293-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:03 | 2015-08-14 12:02 | 1.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 362.95 | 0 | 0
654525 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20278-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:17 | 2015-08-14 10:41 | 1.4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0
654533 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:22 | 2015-08-14 21:21 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
654548 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:19 | 2015-08-14 11:00 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
654557 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621928 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:43 | 2015-08-14 11:01 | 1.3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
654574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970691 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:40 | 2015-08-14 11:08 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
654576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:46 | 2015-08-14 12:47 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
654579 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990251 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:47 | 2015-08-14 13:15 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
654580 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:29 | 2015-08-14 14:23 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
654585 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127516 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:30 | 2015-08-14 11:58 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
654648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 462426 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:24 | 2015-08-14 16:32 | 7.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
654653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11649-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:27 | 2015-08-14 22:26 | 11.9833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1881.3833 | 0 | 0
654656 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:57 | 2015-08-14 15:48 | 5.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
654658 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:29 | 2015-08-14 22:28 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
654662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532324 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:35 | 2015-08-14 11:54 | 1.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
654663 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601693 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:42 | 2015-08-14 22:41 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
654689 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472543 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:55 | 2015-08-15 01:30 | 7.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
654705 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11305-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:32 | 2015-08-14 11:00 | 0.46667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
654706 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941512 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:41 | 2015-08-14 12:51 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
654715 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718601 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:47 | 2015-08-14 11:38 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
654724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24388 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:40 | 2015-08-14 10:25 | 0.75 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
654730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:42 | 2015-08-14 12:10 | 1.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
654738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450550 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:41 | 2015-08-14 15:14 | 4.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
654741 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ISPARTAKULE 13 FİDERİ ---> 12323 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:45 | 2015-08-14 14:25 | 3.6667 | 2 | 2175 | 0 | 0 | 7.3333 | 7975 | 0 | 0
654745 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567332 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:49 | 2015-08-14 14:43 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
654750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556876 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:50 | 2015-08-14 22:49 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
654757 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1271-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:58 | 2015-08-14 11:48 | 0.83333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
654762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20595-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 10:53 | 2015-08-14 11:45 | 0.86667 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 230.5333 | 0 | 0
654768 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 09:52 | 2015-08-14 13:56 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
654794 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808210 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:03 | 2015-08-14 16:47 | 5.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
654803 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521282 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:11 | 2015-08-14 23:10 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
654823 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:15 | 2015-08-14 12:00 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
654873 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->20550 BÜYÜKŞEHİR DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:16 | 2015-08-14 12:22 | 1.1 | 1 | 7468 | 0 | 0 | 1.1 | 8214.8 | 0 | 0
654878 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 977173 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:13 | 2015-08-14 14:00 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
654930 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:27 | 2015-08-14 11:39 | 0.2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
654979 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933637 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:37 | 2015-08-14 12:36 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
654987 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11435 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:03 | 2015-08-14 12:11 | 1.1333 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 413.6667 | 0 | 0
654998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 561262 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:09 | 2015-08-14 23:07 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
655003 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481146 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:44 | 2015-08-14 12:59 | 1.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
655010 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926397 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:50 | 2015-08-14 11:54 | 0.066667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
655026 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:54 | 2015-08-14 13:04 | 1.1667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
655046 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:46 | 2015-08-14 12:04 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
655052 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707874 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:36 | 2015-08-14 13:07 | 1.5167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
655060 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717837 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:48 | 2015-08-14 13:04 | 1.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
655136 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM -->22300 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:17 | 2015-08-14 12:44 | 0.45 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
655148 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972786 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:52 | 2015-08-14 13:05 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.1167 | 0 | 0
655153 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:20 | 2015-08-14 14:15 | 1.9167 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.9167 | 51.75 | 0 | 0
655156 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508720 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:19 | 2015-08-14 20:07 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
655174 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500-->TR1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:36 | 2015-08-14 13:24 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
655190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:34 | 2015-08-14 21:05 | 8.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
655192 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600550 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:54 | 2015-08-14 13:02 | 0.13333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
655228 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12615-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:48 | 2015-08-14 20:31 | 7.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 486.15 | 0 | 0
655230 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY 20840 DM 20842 ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:13 | 2015-08-14 14:26 | 2.2167 | 1 | 1842 | 0 | 0 | 2.2167 | 4083.1 | 0 | 0
655240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23620-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:07 | 2015-08-14 14:55 | 1.8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 0
655241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4197 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:09 | 2015-08-14 17:46 | 4.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0 | 0
655241 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4076-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:09 | 2015-08-14 17:47 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
655242 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18512 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:05 | 2015-08-14 23:00 | 9.9167 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 14270.0833 | 0 | 0
655247 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20669-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:11 | 2015-08-14 16:15 | 3.0667 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 696.1333 | 0 | 0
655249 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:18 | 2015-08-14 17:01 | 3.7167 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1821.1667 | 0 | 0
655267 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538930 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:11 | 2015-08-14 22:43 | 9.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
655272 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31890-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:10 | 2015-08-14 20:05 | 6.9167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 0 | 0
655336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22662-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:14 | 2015-08-14 15:20 | 2.1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 0 | 0
655369 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:54 | 2015-08-14 18:48 | 4.9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0
655371 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:57 | 2015-08-14 15:03 | 1.1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
655372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:49 | 2015-08-14 20:45 | 6.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
655373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERCEDES 21867 DM 21888 ISISO SANAYİ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:41 | 2015-08-14 15:40 | 1.9833 | 1 | 291 | 0 | 0 | 1.9833 | 577.15 | 0 | 0
655375 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21209-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 12:02 | 2015-08-14 23:57 | 11.9167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0
655383 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8505-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:56 | 2015-08-14 15:52 | 1.9333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 473.6667 | 0 | 0
655397 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924876 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:50 | 2015-08-14 14:52 | 1.0333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
655401 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968760 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:52 | 2015-08-14 14:30 | 0.63333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
655424 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116643 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:05 | 2015-08-14 17:50 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
655431 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | KUYUMCU KENT 4 FİDERİ --> 31742 DM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:01 | 2015-08-14 17:05 | 3.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10831.4667 | 0 | 0
655445 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906767 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:15 | 2015-08-14 22:18 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
655447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21970 AKSU TOST--> 21866 FREŞH KEK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:07 | 2015-08-14 18:50 | 4.7167 | 16 | 349 | 0 | 0 | 75.4667 | 1646.1167 | 0 | 0
655497 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:51 | 2015-08-15 00:11 | 10.3333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1405.3333 | 0 | 0
655553 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936889 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:23 | 2015-08-14 16:00 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
655555 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9021-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:27 | 2015-08-14 16:22 | 1.9167 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 872.0833 | 0 | 0
655569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438403 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:29 | 2015-08-14 15:29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
655618 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLIKDUZU_AIM-->22548 CUMHURİYET FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:10 | 2015-08-14 16:17 | 2.1167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 5602.8167 | 0 | 0
655618 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | &BEKO ( BEYLİKDUZU AIM--21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ ) | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:10 | 2015-08-14 16:18 | 2.1333 | 0 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 10487.4667 | 0 | 0
655625 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3676_FİDERİ | Kablo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:34 | 2015-08-14 15:14 | 0.66667 | 1 | 1915 | 0 | 0 | 0.66667 | 1276.6667 | 0 | 0
655652 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:46 | 2015-08-14 17:29 | 2.7167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0
655658 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:35 | 2015-08-15 02:34 | 11.9833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1521.8833 | 0 | 0
655660 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:58 | 2015-08-14 17:42 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
655752 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:11 | 2015-08-14 16:19 | 1.1333 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 4.5333 | 3530.3333 | 0 | 0
655757 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995054 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:02 | 2015-08-14 22:19 | 7.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0
655799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:02 | 2015-08-14 18:00 | 2.9667 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2.9667 | 258.1 | 0 | 0
655876 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 13:34 | 2015-08-14 16:21 | 2.7833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1054.8833 | 0 | 0
655878 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502543 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:30 | 2015-08-15 03:29 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
655893 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:24 | 2015-08-14 17:16 | 1.8667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 461.0667 | 0 | 0
655910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 14:35 | 2015-08-14 16:25 | 1.8333 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 977.1667 | 0 | 0
655912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20894 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-14 15:26 | 2015-08-14 17:00 | 1.5667 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 3311.9333 | 0 | 0
655962 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2359-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:28 | 2015-08-14 22:46 | 7.3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1153.4 | 0 | 0
655986 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11309-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:49 | 2015-08-14 17:05 | 1.2667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 0 | 0
655987 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:44 | 2015-08-14 16:39 | 0.91667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
656029 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829220 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:24 | 2015-08-15 03:23 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
656042 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:44 | 2015-08-14 17:27 | 1.7167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 168.2333 | 0 | 0
656054 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8758-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:00 | 2015-08-14 17:18 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
656057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571861 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:37 | 2015-08-15 03:37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
656059 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951042 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:31 | 2015-08-14 15:35 | 0.066667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
656066 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405769 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:43 | 2015-08-14 18:40 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
656068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:25 | 2015-08-14 22:30 | 5.0833 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2607.75 | 0 | 0
656116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483603 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:37 | 2015-08-14 16:00 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
656128 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735533 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:58 | 2015-08-14 17:51 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
656147 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743619 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:15 | 2015-08-14 16:42 | 0.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
656192 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 976060 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:10 | 2015-08-15 03:55 | 11.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
656254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:14 | 2015-08-14 17:00 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
656292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11883 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:12 | 2015-08-14 17:13 | 1.0167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
656292 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11924 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:12 | 2015-08-14 17:13 | 1.0167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0
656299 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:36 | 2015-08-14 18:21 | 1.75 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 4347 | 0 | 0
656307 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31175 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:37 | 2015-08-14 17:51 | 1.2333 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 2691.1333 | 0 | 0
656315 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:31 | 2015-08-14 19:00 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
656326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:31 | 2015-08-15 04:30 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
656360 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1938-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:00 | 2015-08-14 22:13 | 1.2167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 0 | 0
656366 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:34 | 2015-08-14 22:45 | 6.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
656376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110934 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 15:45 | 2015-08-14 17:35 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
656390 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MEYDAN 20775 DM YENİKENT 20890 DM ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:45 | 2015-08-14 19:14 | 2.4833 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 2783.8167 | 0 | 0
656396 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:58 | 2015-08-14 18:00 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
656430 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28307-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:50 | 2015-08-14 19:14 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0
656457 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947002 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:02 | 2015-08-14 18:38 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
656475 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560872 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:13 | 2015-08-14 21:07 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
656500 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9144-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:18 | 2015-08-14 20:48 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
656529 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->642-TR->3-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:22 | 2015-08-14 20:06 | 2.7333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
656538 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:27 | 2015-08-14 18:10 | 0.71667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
656541 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22540 İSTON-->20915 ELEKTRO 2000 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:20 | 2015-08-14 18:10 | 0.83333 | 6 | 48 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0
656558 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:19 | 2015-08-15 01:44 | 8.4167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2945.8333 | 0 | 0
656575 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:32 | 2015-08-14 19:46 | 2.2333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 424.3333 | 0 | 0
656593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21832-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 16:59 | 2015-08-14 20:00 | 3.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.6833 | 0 | 0
656613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:29 | 2015-08-14 22:14 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
656621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202444 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:45 | 2015-08-14 18:40 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
656623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:23 | 2015-08-14 18:18 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
656626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130161 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:16 | 2015-08-14 17:44 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
656630 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:34 | 2015-08-14 18:51 | 1.2833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
656631 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23104-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:42 | 2015-08-14 19:30 | 1.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
656633 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:46 | 2015-08-14 20:00 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
656641 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3864-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:31 | 2015-08-15 00:10 | 6.65 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1556.1 | 0 | 0
656650 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25294-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:57 | 2015-08-14 18:30 | 0.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
656665 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25400-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:59 | 2015-08-14 18:35 | 0.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
656685 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26346-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:01 | 2015-08-14 18:20 | 0.31667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0
656709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:03 | 2015-08-15 01:29 | 7.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.3333 | 0 | 0
656740 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28347-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:15 | 2015-08-14 19:08 | 0.88333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 309.1667 | 0 | 0
656763 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:08 | 2015-08-14 19:12 | 1.0667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
656788 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119748 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:54 | 2015-08-14 18:59 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
656819 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119639 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:29 | 2015-08-14 19:30 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
656827 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3038-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:24 | 2015-08-14 19:48 | 1.4 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 0
656849 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:20 | 2015-08-14 18:38 | 0.3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
656851 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 828411 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:31 | 2015-08-14 20:00 | 1.4833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
656866 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:41 | 2015-08-14 20:20 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
656873 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:17 | 2015-08-14 19:55 | 1.6333 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 774.2 | 0 | 0
656953 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:51 | 2015-08-14 20:26 | 1.5833 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 0 | 0
656960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22968-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 17:58 | 2015-08-14 19:30 | 1.5333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 187.0667 | 0 | 0
656970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523775 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:40 | 2015-08-14 19:34 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
657001 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972786 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 11:56 | 2015-08-14 13:47 | 1.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
657043 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230562 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:18 | 2015-08-14 21:20 | 2.0333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
657082 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926500 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:57 | 2015-08-15 00:04 | 5.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.9333 | 0 | 0
657124 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122523 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:27 | 2015-08-14 20:38 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
657146 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:39 | 2015-08-14 22:46 | 3.1167 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 8259.1667 | 0 | 0
657162 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25798-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:38 | 2015-08-14 20:25 | 0.78333 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
657166 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615218 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:35 | 2015-08-14 20:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
657166 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:35 | 2015-08-15 02:21 | 5.7667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 409.4333 | 0 | 0
657226 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:54 | 2015-08-14 21:29 | 1.5833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300.8333 | 0 | 0
657241 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:00 | 2015-08-14 20:45 | 0.75 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
657249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-14 18:53 | 2015-08-14 22:47 | 3.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0
657251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437118 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 19:13 | 2015-08-14 21:17 | 2.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
657257 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28679 | OG Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:01 | 2015-08-14 21:36 | 1.5833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0
657301 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:15 | 2015-08-15 08:14 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
657316 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925151 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:17 | 2015-08-14 22:20 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
657323 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:20 | 2015-08-14 22:46 | 2.4333 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1258.0333 | 0 | 0
657337 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703876 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:24 | 2015-08-15 08:23 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
657338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20940-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:15 | 2015-08-14 21:22 | 1.1167 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 148.5167 | 0 | 0
657345 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126067 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:13 | 2015-08-14 21:07 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
657348 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101148 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:17 | 2015-08-14 20:33 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
657352 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:27 | 2015-08-14 21:29 | 1.0333 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 662.3667 | 0 | 0
657394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28424-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:19 | 2015-08-15 14:29 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
657394 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1963298 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:14 | 2015-08-15 09:13 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
657398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:30 | 2015-08-15 17:40 | 9.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
657398 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 412704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:30 | 2015-08-15 17:40 | 9.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
657398 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 488499 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:30 | 2015-08-15 17:40 | 9.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
657405 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585635 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:46 | 2015-08-15 01:22 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
657411 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2048 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:24 | 2015-08-15 09:23 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
657424 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:43 | 2015-08-14 23:13 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
657428 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579334 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:50 | 2015-08-14 22:43 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
657430 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:47 | 2015-08-15 09:46 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
657442 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974368 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:52 | 2015-08-15 02:41 | 4.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0
657447 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:59 | 2015-08-14 22:26 | 0.45 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 288.45 | 0 | 0
657456 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 21:55 | 2015-08-14 23:59 | 2.0667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 506.3333 | 0 | 0
657466 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | MEYDAN 20775 DM YENİKENT 20890 DM ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 22:22 | 2015-08-15 00:22 | 2 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 0 | 0
657467 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581956 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 22:20 | 2015-08-15 03:20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
657477 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 22:35 | 2015-08-15 10:26 | 11.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
657487 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579560 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 22:52 | 2015-08-15 00:09 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
657516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 22:59 | 2015-08-15 00:16 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
657547 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 509628 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 23:52 | 2015-08-15 10:31 | 10.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0
657548 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217669 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 23:54 | 2015-08-15 00:20 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
657553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:15 | 2015-08-15 00:50 | 0.58333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 278.8333 | 0 | 0
657554 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 23:42 | 2015-08-15 01:23 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
657562 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:55 | 2015-08-15 05:16 | 4.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
657564 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9515 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:55 | 2015-08-15 02:02 | 1.1167 | 6 | 172 | 0 | 0 | 6.7 | 192.0667 | 0 | 0
657566 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929602 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:44 | 2015-08-15 02:10 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
657567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:58 | 2015-08-15 01:45 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0
657568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:05 | 2015-08-15 13:17 | 2.2 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0
657568 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962070 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:41 | 2015-08-15 12:39 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
657569 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436354 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:54 | 2015-08-15 06:35 | 5.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
657570 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436371 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:52 | 2015-08-15 05:47 | 4.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
657572 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:57 | 2015-08-15 05:20 | 4.3833 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17.5333 | 30.6833 | 0 | 0
657580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21974-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 01:16 | 2015-08-15 04:20 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
657582 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->627-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 01:02 | 2015-08-15 03:42 | 2.6667 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 957.3333 | 0 | 0
657583 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 00:54 | 2015-08-15 01:29 | 0.58333 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 0 | 0
657587 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2257-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 02:16 | 2015-08-15 02:32 | 0.26667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
657597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21400-->22448 GÜRPINAR 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 02:23 | 2015-08-15 03:05 | 0.7 | 1 | 478 | 0 | 0 | 0.7 | 334.6 | 0 | 0
657599 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 02:25 | 2015-08-15 03:06 | 0.68333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.0167 | 0 | 0
657615 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 02:26 | 2015-08-15 02:53 | 0.45 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0
657618 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 103698 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 02:54 | 2015-08-15 03:26 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
657626 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 03:26 | 2015-08-15 06:09 | 2.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 0
657627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 20878 MERKEZ ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 03:36 | 2015-08-15 04:37 | 1.0167 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.0167 | 13.2167 | 0 | 0
657632 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 04:32 | 2015-08-15 04:44 | 0.2 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 0.4 | 2237.8 | 0 | 0
657634 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 04:48 | 2015-08-15 06:06 | 1.3 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 469.3 | 0 | 0
657636 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 04:53 | 2015-08-15 05:07 | 0.23333 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 5655.0667 | 0 | 0
657638 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 04:20 | 2015-08-15 05:47 | 1.45 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 552.45 | 0 | 0
657649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:00 | 2015-08-15 11:17 | 1.2833 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 0 | 0
657649 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 412154 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 05:10 | 2015-08-15 10:00 | 4.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
657654 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23205-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 05:52 | 2015-08-15 11:40 | 5.8 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 684.4 | 0 | 0
657659 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25039-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:26 | 2015-08-15 07:28 | 1.0333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
657660 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:13 | 2015-08-15 07:06 | 0.88333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 0
657661 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:19 | 2015-08-15 07:01 | 0.7 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 252.7 | 0 | 0
657662 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25247-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:29 | 2015-08-15 07:00 | 0.51667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0
657665 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:30 | 2015-08-15 07:08 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
657666 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11580 DM---> 12592 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:32 | 2015-08-15 08:40 | 2.1333 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 4023.4667 | 0 | 0
657676 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31098-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:53 | 2015-08-15 14:50 | 7.95 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 365.7 | 0 | 0
657677 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:57 | 2015-08-15 07:55 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
657701 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KADIKÖY 25912--> KÖYİÇİ 25006 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:19 | 2015-08-15 08:19 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0
657702 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20762 ALUTEK-->20764 ÇEKMECE ET ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 05:59 | 2015-08-15 08:44 | 2.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0
657712 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25506-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:31 | 2015-08-15 09:57 | 2.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
657723 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25033 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:39 | 2015-08-15 08:33 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
657726 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:42 | 2015-08-15 08:23 | 1.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.1667 | 0 | 0
657729 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:16 | 2015-08-15 15:23 | 9.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.1667 | 0 | 0
657739 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24480 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:44 | 2015-08-15 08:16 | 0.53333 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 227.7333 | 0 | 0
657742 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:49 | 2015-08-15 09:00 | 1.1833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
657745 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 07:54 | 2015-08-15 09:18 | 1.4 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0
657746 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11218-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:50 | 2015-08-15 17:12 | 5.3667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1341.6667 | 0 | 0
657747 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12168 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 06:23 | 2015-08-15 10:15 | 3.8667 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 0 | 0
657749 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24319 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:05 | 2015-08-15 09:00 | 0.91667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 623.3333 | 0 | 0
657750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:04 | 2015-08-15 09:00 | 0.93333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0
657760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:12 | 2015-08-15 09:27 | 1.25 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1.25 | 2000 | 0 | 0
657762 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:25 | 2015-08-15 09:48 | 1.3833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0
657774 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3086_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:09 | 2015-08-15 09:25 | 1.2667 | 0 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 6935 | 0 | 0
657778 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928702 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:13 | 2015-08-15 09:27 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
657793 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586412 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:12 | 2015-08-15 19:49 | 11.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0
657799 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:37 | 2015-08-15 10:01 | 1.4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
657834 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519152 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:43 | 2015-08-15 10:20 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
657855 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437855 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:50 | 2015-08-15 16:00 | 7.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
657857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966356 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:40 | 2015-08-15 11:04 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
657860 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:23 | 2015-08-15 10:41 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
657886 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 976060 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:57 | 2015-08-15 11:13 | 2.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
657893 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401897 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:03 | 2015-08-15 10:20 | 1.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0
657913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:04 | 2015-08-15 13:40 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
657919 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:04 | 2015-08-15 11:31 | 2.45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
657924 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:06 | 2015-08-15 21:05 | 11.9833 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 4565.65 | 0 | 0
657928 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:09 | 2015-08-15 10:11 | 1.0333 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 25043.8667 | 0 | 0
657928 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:09 | 2015-08-15 10:13 | 1.0667 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 2.1333 | 11934.9333 | 0 | 0
657936 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9220-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:11 | 2015-08-15 10:52 | 1.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
657944 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3041-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:03 | 2015-08-15 12:20 | 3.2833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 252.8167 | 0 | 0
657946 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:11 | 2015-08-15 10:22 | 1.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
657956 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:14 | 2015-08-15 16:57 | 7.7167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 810.25 | 0 | 0
657970 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25090 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:19 | 2015-08-15 09:39 | 0.33333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
657981 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:28 | 2015-08-15 09:55 | 0.45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
657983 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28254-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:17 | 2015-08-15 10:50 | 2.55 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1155.15 | 0 | 0
657997 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:01 | 2015-08-15 16:34 | 3.55 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 252.05 | 0 | 0
657998 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:31 | 2015-08-15 11:51 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
658005 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3029-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:24 | 2015-08-15 10:04 | 0.66667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
658021 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1427924 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 08:45 | 2015-08-15 09:37 | 0.86667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
658026 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829715 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:18 | 2015-08-15 21:17 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
658029 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25582-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:31 | 2015-08-15 10:01 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
658043 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1751-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:32 | 2015-08-15 19:04 | 1.5333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | 0 | 0
658043 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619971 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:39 | 2015-08-15 17:31 | 7.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 0 | 0
658045 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31890 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-15 09:42 | 2015-08-15 13:53 | 4.1833 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1815.5667 | 0 | 0
658071 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:40 | 2015-08-15 10:02 | 0.36667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
658072 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28204-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:53 | 2015-08-15 14:16 | 4.3833 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1564.85 | 0 | 0
658074 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579534 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:49 | 2015-08-15 10:18 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
658076 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 546879 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:48 | 2015-08-15 10:49 | 1.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
658085 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11946 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-15 09:48 | 2015-08-15 15:36 | 5.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
658086 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 942051 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:02 | 2015-08-15 10:06 | 0.066667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
658090 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1995054 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:00 | 2015-08-15 12:55 | 2.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
658095 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908447 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:04 | 2015-08-15 10:43 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
658098 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:05 | 2015-08-15 10:40 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
658106 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575125 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:26 | 2015-08-15 12:27 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
658115 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902745 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:09 | 2015-08-15 10:41 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
658139 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25377-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:07 | 2015-08-15 12:00 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
658149 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:17 | 2015-08-15 12:00 | 1.7167 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 442.9 | 0 | 0
658153 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2004-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:13 | 2015-08-15 22:12 | 11.9833 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2180.9667 | 0 | 0
658161 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11759-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:17 | 2015-08-15 11:16 | 1.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 0 | 0
658165 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:30 | 2015-08-15 12:53 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
658178 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9348 P=0.96 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:28 | 2015-08-15 11:14 | 0.76667 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 1881.4 | 0 | 0
658191 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958303 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:36 | 2015-08-15 12:50 | 2.2333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0
658205 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11202 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-15 10:47 | 2015-08-15 15:16 | 4.4833 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 4111.2167 | 0 | 0
658218 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:32 | 2015-08-15 19:08 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
658219 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3659 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:45 | 2015-08-15 11:16 | 0.51667 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 493.4167 | 0 | 0
658234 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587637 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:56 | 2015-08-15 20:49 | 9.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8833 | 0 | 0
658260 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12446-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:28 | 2015-08-15 17:30 | 7.0333 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2792.2333 | 0 | 0
658283 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 09:27 | 2015-08-15 10:00 | 0.55 | 6 | 339 | 0 | 0 | 3.3 | 186.45 | 0 | 0
658294 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966430 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:52 | 2015-08-15 11:25 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
658298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969426 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:54 | 2015-08-15 13:20 | 2.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
658300 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25213-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:03 | 2015-08-15 12:20 | 1.2833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 87.2667 | 0 | 0
658333 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 599742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:58 | 2015-08-15 16:09 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
658334 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12273-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:02 | 2015-08-15 17:00 | 5.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0
658338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22662-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:09 | 2015-08-15 14:22 | 3.2167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 414.95 | 0 | 0
658343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106361 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 10:45 | 2015-08-15 17:35 | 6.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
658344 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25040 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:18 | 2015-08-15 11:32 | 0.23333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
658378 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:22 | 2015-08-15 12:00 | 0.63333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 359.7333 | 0 | 0
658385 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31204 P=0.19 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-15 11:29 | 2015-08-15 15:11 | 3.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
658402 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:33 | 2015-08-15 19:49 | 8.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0
658405 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31128-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:35 | 2015-08-15 13:27 | 1.8667 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 0
658412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965281 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:39 | 2015-08-15 13:17 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
658415 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3353-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:41 | 2015-08-15 12:46 | 1.0833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 0 | 0
658424 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:40 | 2015-08-15 12:31 | 0.85 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 0
658425 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124353 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:44 | 2015-08-15 15:30 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
658429 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:37 | 2015-08-15 18:12 | 6.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.5833 | 0 | 0
658444 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108055 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:57 | 2015-08-15 17:33 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
658459 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:50 | 2015-08-15 12:01 | 0.18333 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 234.4833 | 0 | 0
658463 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929752 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:01 | 2015-08-15 12:34 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
658467 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20645-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:57 | 2015-08-15 19:42 | 7.75 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2123.5 | 0 | 0
658478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23171-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:10 | 2015-08-15 15:15 | 3.0833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 144.9167 | 0 | 0
658492 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:54 | 2015-08-15 12:34 | 0.66667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 104.6667 | 0 | 0
658495 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474852 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:19 | 2015-08-15 16:30 | 5.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0
658499 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:16 | 2015-08-15 13:48 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
658510 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25223-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:13 | 2015-08-15 13:19 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
658516 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973029 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:20 | 2015-08-15 13:49 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
658523 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:51 | 2015-08-15 18:00 | 6.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
658538 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:17 | 2015-08-15 16:32 | 1.25 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
658541 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 11:26 | 2015-08-15 13:06 | 1.6667 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 376.6667 | 0 | 0
658544 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129080 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:25 | 2015-08-15 13:32 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
658545 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558590 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:27 | 2015-08-15 14:30 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
658547 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565367 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:28 | 2015-08-15 13:42 | 1.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0
658552 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:07 | 2015-08-15 14:04 | 1.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
658555 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122972 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:38 | 2015-08-15 16:06 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
658565 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3916-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:41 | 2015-08-15 13:40 | 0.98333 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 967.6 | 0 | 0
658567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:22 | 2015-08-15 17:05 | 4.7167 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1787.6167 | 0 | 0
658568 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117274 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:43 | 2015-08-15 16:56 | 4.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
658586 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3058-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:38 | 2015-08-15 14:20 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
658589 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:47 | 2015-08-15 17:23 | 4.6 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0
658590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937303 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:57 | 2015-08-15 14:00 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
658605 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:39 | 2015-08-15 20:54 | 8.25 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0
658609 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:53 | 2015-08-15 16:39 | 3.7667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1209.1 | 0 | 0
658610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210280 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:04 | 2015-08-15 17:43 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
658612 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927748 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:38 | 2015-08-15 13:32 | 0.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
658613 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31031-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:55 | 2015-08-15 17:16 | 4.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
658623 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3109-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:09 | 2015-08-15 16:30 | 3.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0
658630 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25871-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:04 | 2015-08-15 18:45 | 5.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.8333 | 0 | 0
658632 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:00 | 2015-08-15 13:46 | 0.76667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
658642 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:34 | 2015-08-15 16:42 | 0.13333 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
658642 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 923737 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:17 | 2015-08-15 16:42 | 3.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
658650 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3009-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:57 | 2015-08-15 17:09 | 4.2 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 961.8 | 0 | 0
658651 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9156 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-15 13:21 | 2015-08-15 17:55 | 4.5667 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 5767.7 | 0 | 0
658693 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3808 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:33 | 2015-08-15 14:07 | 0.56667 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 310.5333 | 0 | 0
658695 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:25 | 2015-08-15 19:51 | 6.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
658701 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565369 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:32 | 2015-08-15 14:31 | 0.98333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
658704 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:36 | 2015-08-15 14:32 | 0.93333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
658706 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926485 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 12:28 | 2015-08-15 13:00 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
658713 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112293 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:35 | 2015-08-15 15:57 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
658719 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:40 | 2015-08-15 15:31 | 1.85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0
658732 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3072-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:14 | 2015-08-15 16:29 | 0.25 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
658734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:46 | 2015-08-15 14:35 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
658744 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9164-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:35 | 2015-08-15 18:29 | 4.9 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2151.1 | 0 | 0
658750 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120633 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:37 | 2015-08-15 20:50 | 7.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0
658776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480302 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:41 | 2015-08-15 15:00 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
658805 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920063 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:59 | 2015-08-15 18:13 | 4.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8667 | 0 | 0
658860 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 13:35 | 2015-08-15 14:40 | 1.0833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 70.4167 | 0 | 0
658881 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:16 | 2015-08-15 15:43 | 1.45 | 3 | 1594 | 0 | 0 | 4.35 | 2311.3 | 0 | 0
658894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:20 | 2015-08-15 16:10 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
658925 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480329 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:13 | 2015-08-15 18:28 | 1.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
659005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21990-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:26 | 2015-08-15 17:31 | 3.0833 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 3320.75 | 0 | 0
659006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:55 | 2015-08-15 18:29 | 3.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
659047 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:47 | 2015-08-15 19:56 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
659048 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:10 | 2015-08-15 19:14 | 4.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
659050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118248 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:28 | 2015-08-15 18:05 | 3.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
659053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:08 | 2015-08-15 17:30 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
659070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139477 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:02 | 2015-08-15 21:03 | 7.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.1667 | 0 | 0
659072 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606723 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:23 | 2015-08-16 01:32 | 10.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 0 | 0
659089 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581673 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:11 | 2015-08-15 16:00 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0
659090 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1405074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:25 | 2015-08-15 18:45 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
659093 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:20 | 2015-08-15 18:59 | 3.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
659101 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134893 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 14:21 | 2015-08-15 16:58 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
659126 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21789-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:38 | 2015-08-15 21:47 | 6.15 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 0 | 0
659130 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419734 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:43 | 2015-08-15 17:00 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
659177 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:38 | 2015-08-15 16:31 | 0.88333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.4167 | 0 | 0
659237 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:43 | 2015-08-15 16:30 | 0.78333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 68.9333 | 0 | 0
659289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1918-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:05 | 2015-08-16 04:05 | 12 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 0 | 0
659332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:08 | 2015-08-15 17:34 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6333 | 0 | 0
659338 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25187-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:18 | 2015-08-15 18:30 | 2.2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0
659345 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:08 | 2015-08-15 17:43 | 1.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
659350 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:22 | 2015-08-15 23:27 | 7.0833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 304.5833 | 0 | 0
659356 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 561666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:32 | 2015-08-15 16:37 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
659366 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959620 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:34 | 2015-08-15 16:52 | 0.3 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
659401 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:50 | 2015-08-16 03:46 | 10.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
659403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115319 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:51 | 2015-08-15 17:28 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
659407 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570708 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 15:33 | 2015-08-15 20:00 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
659425 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805575 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:57 | 2015-08-16 04:56 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
659446 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727851 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:31 | 2015-08-15 21:00 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
659452 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 9288541 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:33 | 2015-08-15 18:59 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
659453 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109938 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:31 | 2015-08-15 21:07 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
659457 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->542-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:40 | 2015-08-15 22:08 | 4.4667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1657.1333 | 0 | 0
659461 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:43 | 2015-08-15 19:00 | 1.2833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 229.7167 | 0 | 0
659465 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:01 | 2015-08-15 19:25 | 1.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
659466 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:56 | 2015-08-15 18:45 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
659467 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 16:39 | 2015-08-15 18:02 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
659469 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921541 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:06 | 2015-08-15 17:15 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
659470 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3295_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:51 | 2015-08-15 19:12 | 1.35 | 1 | 1075 | 0 | 0 | 1.35 | 1451.25 | 0 | 0
659473 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:38 | 2015-08-15 18:51 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
659474 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502359 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:04 | 2015-08-16 00:09 | 6.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0
659510 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219101 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 17:34 | 2015-08-15 19:47 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
659512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:11 | 2015-08-15 22:45 | 4.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
659513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528450 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:41 | 2015-08-15 21:51 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
659523 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21990-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:33 | 2015-08-15 21:46 | 3.2167 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 3464.35 | 0 | 0
659526 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478376 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:51 | 2015-08-15 19:53 | 1.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
659533 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622436 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:04 | 2015-08-15 20:10 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
659534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21095-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:43 | 2015-08-15 19:15 | 0.53333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
659541 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:56 | 2015-08-15 20:03 | 1.1167 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 491.3333 | 0 | 0
659543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435471 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:17 | 2015-08-15 21:00 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
659543 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 491036 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:17 | 2015-08-15 21:00 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
659545 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 18:54 | 2015-08-15 23:59 | 5.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
659549 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925853 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:20 | 2015-08-16 07:19 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
659561 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28223-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:14 | 2015-08-15 20:28 | 1.2333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
659564 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31873-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:16 | 2015-08-15 23:04 | 3.8 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1588.4 | 0 | 0
659565 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:05 | 2015-08-16 07:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
659584 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28788 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:55 | 2015-08-15 20:30 | 0.58333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
659588 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:03 | 2015-08-15 20:31 | 0.46667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
659589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 19:41 | 2015-08-16 00:30 | 4.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 0 | 0
659604 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917939 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:18 | 2015-08-15 22:00 | 1.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
659618 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:44 | 2015-08-15 20:52 | 0.13333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 466.6667 | 0 | 0
659624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969750 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:52 | 2015-08-15 23:48 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
659626 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 958340 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:46 | 2015-08-15 21:40 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
659629 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475019 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 20:22 | 2015-08-15 22:00 | 1.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
659672 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 21:20 | 2015-08-15 22:39 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
659673 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 21:07 | 2015-08-15 22:43 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
659674 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 21:22 | 2015-08-15 22:40 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
659692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967800 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 21:27 | 2015-08-15 22:50 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
659705 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 8152 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:11 | 2015-08-16 00:05 | 1.9 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 807.5 | 0 | 0
659706 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28766 FİDERİ-->28766 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:08 | 2015-08-16 00:02 | 1.9 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 0
659713 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734786 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 21:48 | 2015-08-15 22:45 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
659715 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:22 | 2015-08-15 23:03 | 0.68333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0
659716 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955955 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:24 | 2015-08-16 10:22 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
659725 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11649-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:28 | 2015-08-16 00:28 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0
659741 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:46 | 2015-08-15 23:34 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
659749 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931090 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:59 | 2015-08-16 03:27 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
659750 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976153 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:11 | 2015-08-16 00:16 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
659751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412822 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 22:03 | 2015-08-15 23:59 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
659759 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28830-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:28 | 2015-08-16 01:21 | 1.8833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 384.2 | 0 | 0
659761 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568110 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:26 | 2015-08-16 08:30 | 9.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 0 | 0
659771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965399 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:50 | 2015-08-16 00:04 | 0.23333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
659772 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:49 | 2015-08-16 01:15 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
659775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490794 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 08:42 | 2015-08-16 13:17 | 4.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
659778 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136778 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-15 23:54 | 2015-08-16 09:35 | 9.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
659794 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28231-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 00:16 | 2015-08-16 11:56 | 11.6667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0
659800 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535221 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 00:34 | 2015-08-16 02:17 | 1.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0
659802 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18564-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 00:30 | 2015-08-16 01:00 | 0.5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
659818 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8152 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 09:02 | 2015-08-16 14:16 | 5.2333 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2224.1667 | 0 | 0
659823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22029-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 00:52 | 2015-08-16 01:10 | 0.3 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0
659825 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:08 | 2015-08-16 01:11 | 0.05 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 1167.95 | 0 | 0
659830 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3420-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:08 | 2015-08-16 01:42 | 0.56667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
659831 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:16 | 2015-08-16 01:17 | 0.016667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
659832 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:18 | 2015-08-16 01:35 | 0.28333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
659840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430941 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 00:49 | 2015-08-16 08:30 | 7.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0
659842 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2705 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:52 | 2015-08-16 02:18 | 0.43333 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
659843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000PARSELLER-->TR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 01:58 | 2015-08-16 02:10 | 0.2 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 529.4 | 0 | 0
659844 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 10:02 | 2015-08-16 14:50 | 4.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
659845 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31000 (AKALEV)-->31827 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 02:00 | 2015-08-16 02:41 | 0.68333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2413.5333 | 0 | 0
659850 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620251 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 02:29 | 2015-08-16 02:59 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
659859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 02:46 | 2015-08-16 03:37 | 0.85 | 7 | 3342 | 0 | 0 | 5.95 | 2840.7 | 0 | 0
659862 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 03:30 | 2015-08-16 15:29 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
659868 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 04:56 | 2015-08-16 15:22 | 10.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0
659873 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:19 | 2015-08-16 06:42 | 0.38333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 11.8833 | 234.2167 | 0 | 0
659874 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1692-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:15 | 2015-08-16 11:06 | 1.85 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 858.4 | 0 | 0
659874 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606723 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:25 | 2015-08-16 09:03 | 2.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 | 0 | 0
659880 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22029-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:31 | 2015-08-16 14:30 | 7.9833 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2937.8667 | 0 | 0
659883 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25861-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:30 | 2015-08-16 07:37 | 1.1167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
659886 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:44 | 2015-08-16 10:30 | 3.7667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
659888 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9348-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:02 | 2015-08-16 07:26 | 0.4 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 0 | 0
659892 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2362-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:25 | 2015-08-16 15:50 | 8.4167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 361.9167 | 0 | 0
659896 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:34 | 2015-08-16 09:23 | 1.8167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 221.6333 | 0 | 0
659898 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:32 | 2015-08-16 10:51 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
659903 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31587-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:38 | 2015-08-16 19:07 | 11.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0
659906 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25979-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:56 | 2015-08-16 11:21 | 3.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
659907 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 08:00 | 2015-08-16 12:30 | 4.5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0
659908 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:56 | 2015-08-16 08:48 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
659909 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 07:59 | 2015-08-16 08:40 | 0.68333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
659910 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->485-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 06:59 | 2015-08-16 18:58 | 11.9833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1929.3167 | 0 | 0
659918 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3935 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 08:44 | 2015-08-16 18:02 | 9.3 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3673.5 | 0 | 0
659922 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 08:43 | 2015-08-16 09:45 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
659923 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 08:47 | 2015-08-16 09:45 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
659928 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 28462 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:08 | 2015-08-16 10:30 | 1.3667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.5667 | 0 | 0
659931 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587526 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 08:59 | 2015-08-16 11:40 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
659933 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:11 | 2015-08-16 13:54 | 4.7167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1165.0167 | 0 | 0
659935 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480796 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:11 | 2015-08-16 14:49 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
659937 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28830-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:44 | 2015-08-16 17:59 | 0.25 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 420.75 | 0 | 0
659937 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28830-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:27 | 2015-08-16 17:44 | 8.2833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 414.1667 | 0 | 0
659939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:16 | 2015-08-16 14:52 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
659940 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:10 | 2015-08-16 11:49 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
659942 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 440843 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:17 | 2015-08-16 21:11 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0
659943 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25920 ORTAKÖY SAN. | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 09:35 | 2015-08-16 17:54 | 8.3167 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2827.6667 | 0 | 0
659950 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:40 | 2015-08-16 14:38 | 4.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
659952 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:44 | 2015-08-16 13:07 | 3.3833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 504.1167 | 0 | 0
659954 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226027 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:01 | 2015-08-16 13:00 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0
659955 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:35 | 2015-08-16 10:25 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
659957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:58 | 2015-08-16 13:20 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
659959 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 485004 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 09:31 | 2015-08-16 12:00 | 2.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4167 | 0 | 0
659964 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21072 P=0.80 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 09:53 | 2015-08-16 15:30 | 5.6167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 393.1667 | 0 | 0
659966 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31526 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 10:21 | 2015-08-16 14:43 | 4.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 139.7333 | 0 | 0
659968 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31638 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 10:23 | 2015-08-16 14:20 | 3.95 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 0 | 0
659971 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28268-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:39 | 2015-08-16 17:44 | 0.083333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
659971 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 1954933 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 10:35 | 2015-08-16 17:44 | 7.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
659988 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:53 | 2015-08-16 23:50 | 11.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
659988 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 459066 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:53 | 2015-08-16 23:50 | 11.95 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 0
659990 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1965162 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 10:55 | 2015-08-16 14:43 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
659991 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 05:50 | 2015-08-16 11:00 | 5.1667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 144.6667 | 0 | 0
659995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404 D.M. | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 08:45 | 2015-08-16 19:00 | 10.25 | 24 | 835 | 0 | 0 | 246 | 8558.75 | 0 | 0
659996 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18061-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:23 | 2015-08-16 18:00 | 0.61667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 75.85 | 0 | 0
659996 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 924947 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 10:52 | 2015-08-16 18:00 | 7.1333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 164.0667 | 0 | 0
660003 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Şube Sökümü -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:14 | 2015-08-16 11:27 | 0.21667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 758.3333 | 0 | 0
660005 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:18 | 2015-08-16 22:09 | 10.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.35 | 0 | 0
660009 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822185 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:25 | 2015-08-16 23:25 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
660011 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:31 | 2015-08-16 14:40 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
660015 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476808 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:38 | 2015-08-16 15:41 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
660016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:36 | 2015-08-16 12:46 | 1.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
660020 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:40 | 2015-08-16 14:00 | 2.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
660021 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3041-TR->1-DPNO->20-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:33 | 2015-08-16 19:21 | 7.8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 694.2 | 0 | 0
660023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:38 | 2015-08-16 12:53 | 1.25 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
660024 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22979-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:01 | 2015-08-16 14:25 | 3.4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0
660025 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23058-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:44 | 2015-08-16 13:00 | 1.2667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
660026 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:34 | 2015-08-16 20:43 | 9.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
660029 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 814782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:47 | 2015-08-16 14:32 | 2.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
660032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25527-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:56 | 2015-08-16 12:15 | 0.31667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
660034 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 138399 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:50 | 2015-08-16 12:57 | 1.1167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
660040 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3014-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:07 | 2015-08-16 13:36 | 1.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
660042 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 11:16 | 2015-08-16 23:08 | 11.8667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1115.4667 | 0 | 0
660044 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:09 | 2015-08-16 13:54 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
660048 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:20 | 2015-08-16 12:59 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
660051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430939 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:29 | 2015-08-16 16:40 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
660054 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:27 | 2015-08-16 14:22 | 1.9167 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 640.1667 | 0 | 0
660057 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->29453-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:28 | 2015-08-16 18:41 | 6.2167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 913.85 | 0 | 0
660058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24276-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:38 | 2015-08-16 15:44 | 3.1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 468.1 | 0 | 0
660063 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:34 | 2015-08-17 00:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
660074 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:53 | 2015-08-16 18:27 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
660077 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:55 | 2015-08-16 13:40 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
660078 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967771 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:00 | 2015-08-16 21:31 | 8.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
660079 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 16:21 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
660081 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:55 | 2015-08-16 14:33 | 1.6333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 246.6333 | 0 | 0
660090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416567 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:05 | 2015-08-16 13:40 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
660093 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504535 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 12:56 | 2015-08-16 16:40 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
660094 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24388 DM --> 24319 BEY.MERTOĞLU ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:08 | 2015-08-16 17:29 | 4.35 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 0 | 0
660095 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:28 | 2015-08-16 19:28 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0
660100 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134891 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:25 | 2015-08-16 13:31 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
660101 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115763 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:30 | 2015-08-16 15:12 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
660105 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:44 | 2015-08-16 15:28 | 1.7333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
660117 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:59 | 2015-08-16 16:33 | 2.5667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 302.8667 | 0 | 0
660128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22318-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:47 | 2015-08-16 21:00 | 7.2167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1652.6167 | 0 | 0
660150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537877 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:55 | 2015-08-16 17:56 | 4.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
660154 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:07 | 2015-08-16 17:03 | 2.9333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
660155 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:04 | 2015-08-16 14:37 | 0.55 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0
660161 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914587 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 13:50 | 2015-08-17 01:49 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
660163 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3733(İNANLAR)_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:06 | 2015-08-16 17:37 | 3.5167 | 4 | 651 | 0 | 0 | 14.0667 | 2289.35 | 0 | 0
660164 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579560 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:15 | 2015-08-16 19:31 | 5.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 0 | 0
660166 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949538 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:21 | 2015-08-17 02:20 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
660171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404616 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:19 | 2015-08-16 16:10 | 1.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0
660173 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18530-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:23 | 2015-08-16 15:10 | 0.78333 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 290.6167 | 0 | 0
660190 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744225 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:13 | 2015-08-16 16:22 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
660200 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21934-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 15:02 | 2015-08-16 18:53 | 3.85 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 719.95 | 0 | 0
660204 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405857 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:41 | 2015-08-16 18:00 | 3.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
660211 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:50 | 2015-08-16 16:40 | 1.8333 | 3 | 702 | 0 | 0 | 5.5 | 1287 | 0 | 0
660216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 14:47 | 2015-08-16 17:24 | 2.6167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 272.1333 | 0 | 0
660228 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 15:22 | 2015-08-16 16:38 | 1.2667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0
660229 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1220852 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 15:32 | 2015-08-16 16:50 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
660230 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140198 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 15:29 | 2015-08-16 16:14 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
660242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 19:30 | 2015-08-16 21:08 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
660244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432789 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 15:54 | 2015-08-16 17:50 | 1.9333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0 | 0
660253 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 16:20 | 2015-08-17 04:19 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
660254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583975 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 16:15 | 2015-08-16 18:31 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
660274 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 16:01 | 2015-08-16 18:55 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
660278 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 16:15 | 2015-08-16 16:46 | 0.51667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
660282 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | DEMİRKAYA 25792-->25793 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 16:46 | 2015-08-16 18:03 | 1.2833 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 514.6167 | 0 | 0
660284 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8154 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-16 16:39 | 2015-08-16 18:50 | 2.1833 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 938.8333 | 0 | 0
660304 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950904 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:08 | 2015-08-17 05:07 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
660310 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 757058 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:10 | 2015-08-17 05:10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
660314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:33 | 2015-08-16 20:25 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
660330 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:13 | 2015-08-16 18:30 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
660338 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520234 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:51 | 2015-08-16 19:09 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
660345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22029-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:51 | 2015-08-16 17:59 | 0.13333 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
660346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4037-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 17:53 | 2015-08-16 18:11 | 0.3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
660350 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3935-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 18:04 | 2015-08-16 18:23 | 0.31667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
660361 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.DM-->ATİLLA BİLİCİ 25771 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 18:33 | 2015-08-16 20:00 | 1.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
660362 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432789 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 18:17 | 2015-08-16 18:36 | 0.31667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
660368 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422980 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 18:04 | 2015-08-16 18:30 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
660382 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3440-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 18:45 | 2015-08-17 00:29 | 5.7333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1089.3333 | 0 | 0
660387 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933862 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 19:40 | 2015-08-17 07:39 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
660390 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31516-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 19:50 | 2015-08-16 21:13 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
660403 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:14 | 2015-08-16 20:57 | 0.71667 | 1 | 943 | 0 | 0 | 0.71667 | 675.8167 | 0 | 0
660404 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:03 | 2015-08-16 20:27 | 0.4 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
660408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25434 MAZLUMOĞLU-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:20 | 2015-08-16 20:35 | 0.25 | 12 | 55 | 0 | 0 | 3 | 13.75 | 0 | 0
660411 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602749 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 19:37 | 2015-08-16 21:47 | 2.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
660423 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:32 | 2015-08-16 21:45 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
660425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485422 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:30 | 2015-08-16 22:50 | 2.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
660434 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:44 | 2015-08-16 22:02 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
660436 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25582 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:47 | 2015-08-16 21:15 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
660446 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 20:50 | 2015-08-17 08:49 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
660471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:18 | 2015-08-17 00:58 | 3.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
660480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:21 | 2015-08-16 22:21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
660482 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128223 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:28 | 2015-08-16 21:37 | 0.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
660483 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | PAZAR 25208-->G.YAKA CAMİ 25422 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:31 | 2015-08-16 21:52 | 0.35 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
660500 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968890 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:47 | 2015-08-16 22:15 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
660501 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:03 | 2015-08-16 22:25 | 1.3667 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 7337.6333 | 0 | 0
660502 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436375 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:57 | 2015-08-16 22:55 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
660505 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9054-->9053 DEPAR CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:31 | 2015-08-17 09:29 | 11.9667 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4667 | 0 | 0
660509 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438194 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:53 | 2015-08-16 22:55 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
660514 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KORULUK 25089-->25052 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:13 | 2015-08-16 23:08 | 0.91667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 87.0833 | 0 | 0
660520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:20 | 2015-08-16 22:45 | 0.41667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 95.4167 | 0 | 0
660521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120406 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:19 | 2015-08-17 08:19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
660525 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1144812 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 21:12 | 2015-08-16 23:25 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
660526 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:19 | 2015-08-17 00:47 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
660527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944528 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:21 | 2015-08-17 01:34 | 3.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
660528 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:25 | 2015-08-16 23:29 | 1.0667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 | 0 | 0
660533 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:43 | 2015-08-17 10:42 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
660535 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:28 | 2015-08-17 00:56 | 2.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
660538 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:52 | 2015-08-16 23:23 | 0.51667 | 6 | 339 | 0 | 0 | 3.1 | 175.15 | 0 | 0
660546 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->26037 FINDIKLI YOLU | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 22:59 | 2015-08-16 23:49 | 0.83333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.1667 | 0 | 0
660548 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 23:09 | 2015-08-17 00:41 | 1.5333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.1333 | 0 | 0
660557 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-16 23:43 | 2015-08-16 23:59 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0
660564 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 00:12 | 2015-08-17 01:03 | 0.85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
660570 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8029 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-17 00:35 | 2015-08-17 04:18 | 3.7167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 572.3667 | 0 | 0
660575 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 00:32 | 2015-08-17 01:28 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
660578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 00:19 | 2015-08-17 09:00 | 8.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
660589 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 01:48 | 2015-08-17 02:00 | 0.2 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 2298.8 | 0 | 0
660590 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1756 FİDERİ-->1759 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 01:55 | 2015-08-17 02:05 | 0.16667 | 1 | 3693 | 0 | 0 | 0.16667 | 615.5 | 0 | 0
660591 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KORULUK 25089-->PTT 25258 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 01:45 | 2015-08-17 01:59 | 0.23333 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
660592 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836035 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 00:59 | 2015-08-17 11:23 | 10.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
660599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417229 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 01:55 | 2015-08-17 03:00 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
660600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 03:05 | 2015-08-17 03:45 | 0.66667 | 7 | 3342 | 0 | 0 | 4.6667 | 2228 | 0 | 0
660602 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9245 CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 02:52 | 2015-08-17 03:32 | 0.66667 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0
660604 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8893 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-17 04:38 | 2015-08-17 08:18 | 3.6667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 0 | 0
660607 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25130 SESAN KARŞISI-->25816 SUNFLOWER | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 04:53 | 2015-08-17 06:17 | 1.4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
660612 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 05:23 | 2015-08-17 06:10 | 0.78333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 118.2833 | 0 | 0
660613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 06:07 | 2015-08-17 10:44 | 4.6167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 914.1 | 0 | 0
660617 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 06:09 | 2015-08-17 07:24 | 1.25 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
660618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23205 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 06:51 | 2015-08-17 10:10 | 3.3167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 404.6333 | 0 | 0
660619 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM ---> 11621 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 06:36 | 2015-08-17 08:08 | 1.5333 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 0
660632 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 07:09 | 2015-08-17 19:08 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
660642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 05:26 | 2015-08-17 13:07 | 7.6833 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 5147.8333 | 0 | 0
660644 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934176 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 07:43 | 2015-08-17 13:11 | 5.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
660645 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23014-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 07:46 | 2015-08-17 08:30 | 0.73333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
660658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11533-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 07:44 | 2015-08-17 18:13 | 10.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 419.3333 | 0 | 0
660669 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544466 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:15 | 2015-08-17 20:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
660674 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:14 | 2015-08-17 12:00 | 3.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.5667 | 0 | 0
660678 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26184-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:07 | 2015-08-17 09:00 | 0.88333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
660688 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:19 | 2015-08-17 09:00 | 0.68333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
660709 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900250 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:15 | 2015-08-17 20:14 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
660723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:28 | 2015-08-17 10:30 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
660745 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:37 | 2015-08-17 09:45 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
660777 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511674 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:49 | 2015-08-17 17:35 | 8.7667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 271.7667 | 0 | 0
660779 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972786 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:40 | 2015-08-17 09:36 | 0.93333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
660780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:45 | 2015-08-17 12:00 | 3.25 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
660782 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:51 | 2015-08-17 11:15 | 2.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0
660809 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571861 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:22 | 2015-08-17 11:43 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
660845 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954933 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:57 | 2015-08-17 13:40 | 4.7167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | 0 | 0
660886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:11 | 2015-08-17 14:11 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
660944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:57 | 2015-08-17 11:17 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
660958 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->211-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:51 | 2015-08-17 20:03 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
660962 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:57 | 2015-08-17 12:06 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
660966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20122 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:58 | 2015-08-17 09:53 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0
660968 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552340 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:01 | 2015-08-17 10:27 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
660969 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617148 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:13 | 2015-08-17 16:25 | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
660971 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:18 | 2015-08-17 10:39 | 0.35 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 0
660971 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:39 | 2015-08-17 12:40 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
660971 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:12 | 2015-08-17 12:40 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
660984 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->485-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:42 | 2015-08-17 09:59 | 1.2833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 148.8667 | 0 | 0
660993 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732745 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:18 | 2015-08-17 14:47 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
661007 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22314 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:25 | 2015-08-17 09:46 | 0.35 | 1 | 891 | 0 | 0 | 0.35 | 311.85 | 0 | 0
661023 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226075 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:33 | 2015-08-17 10:50 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
661039 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:38 | 2015-08-17 09:50 | 0.2 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
661048 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:41 | 2015-08-17 14:37 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
661049 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:30 | 2015-08-17 11:16 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
661054 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436707 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:43 | 2015-08-17 10:50 | 1.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
661064 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:24 | 2015-08-17 09:50 | 0.43333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 4486.3 | 0 | 0
661101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:50 | 2015-08-17 11:00 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
661120 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2145-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:48 | 2015-08-17 21:48 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
661136 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25817-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:51 | 2015-08-17 12:20 | 2.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0
661169 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819487 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:48 | 2015-08-17 21:48 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
661209 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:52 | 2015-08-17 10:32 | 0.66667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
661215 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1100-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:10 | 2015-08-17 13:59 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
661225 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20572 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-17 10:04 | 2015-08-17 17:00 | 6.9333 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 9193.6 | 0 | 0
661367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:28 | 2015-08-17 11:15 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
661372 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:29 | 2015-08-17 11:15 | 0.76667 | 6 | 171 | 0 | 0 | 4.6 | 131.1 | 0 | 0
661374 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:18 | 2015-08-17 10:00 | 0.7 | 6 | 339 | 0 | 0 | 4.2 | 237.3 | 0 | 0
661387 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 09:49 | 2015-08-17 11:57 | 2.1333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
661393 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231621 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:33 | 2015-08-17 11:30 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
661409 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18518 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-17 10:35 | 2015-08-17 15:00 | 4.4167 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 0
661411 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:21 | 2015-08-17 15:53 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
661420 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:34 | 2015-08-17 22:33 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
661425 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205795 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:37 | 2015-08-17 10:39 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
661439 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715043 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:30 | 2015-08-17 12:12 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
661443 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564879 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:31 | 2015-08-17 13:36 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
661464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:41 | 2015-08-17 11:38 | 0.95 | 4 | 9338 | 0 | 0 | 3.8 | 8871.1 | 0 | 0
661515 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:40 | 2015-08-17 14:50 | 4.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
661560 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 490355 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:13 | 2015-08-17 11:00 | 0.78333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
661587 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422993 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 08:55 | 2015-08-17 09:45 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
661605 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921247 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:59 | 2015-08-17 14:47 | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
661609 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1970796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:55 | 2015-08-17 14:53 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
661666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1664 FİDERİ-->1664 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:11 | 2015-08-17 12:36 | 1.4167 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 2950.9167 | 0 | 0
661675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:09 | 2015-08-17 11:52 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
661692 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:57 | 2015-08-17 12:28 | 1.5167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 239.6333 | 0 | 0
661698 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20829-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:19 | 2015-08-17 14:24 | 3.0833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 635.1667 | 0 | 0
661703 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546987 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:15 | 2015-08-17 12:37 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
661738 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:08 | 2015-08-17 18:11 | 7.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
661740 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839446 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 10:58 | 2015-08-17 22:58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
661742 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909710 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:31 | 2015-08-17 21:08 | 9.6167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 192.3333 | 0 | 0
661758 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 978338 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:35 | 2015-08-17 14:00 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
661776 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31863-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:35 | 2015-08-17 12:09 | 0.56667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
661782 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TOPKAPI ŞALT --->OTAKÇILAR FİDERİ 8889 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:36 | 2015-08-17 13:06 | 1.5 | 1 | 1218 | 0 | 0 | 1.5 | 1827 | 0 | 0
661808 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:34 | 2015-08-17 13:13 | 1.65 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 0
661870 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21945-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:36 | 2015-08-17 13:30 | 1.9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0
661873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-14 08:01 | 2015-08-14 10:50 | 2.8167 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0
661880 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 456341 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:54 | 2015-08-17 12:30 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
661880 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 457011 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:54 | 2015-08-17 12:30 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
661896 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532080 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:55 | 2015-08-17 19:36 | 7.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0
661930 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9565 P=0.37 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:59 | 2015-08-17 12:39 | 0.66667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 0 | 0
661933 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28317-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:09 | 2015-08-17 17:01 | 4.8667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 749.4667 | 0 | 0
661948 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4466-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:09 | 2015-08-17 13:29 | 1.3333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
661949 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839001 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:12 | 2015-08-18 00:12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
661983 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3996-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:12 | 2015-08-17 12:39 | 0.45 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
662016 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28301 P=0.16 MVA | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:14 | 2015-08-17 13:03 | 0.81667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 271.95 | 0 | 0
662020 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:26 | 2015-08-17 13:27 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
662023 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221143 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:23 | 2015-08-17 13:40 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
662042 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:22 | 2015-08-17 15:45 | 3.3833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 11841.6667 | 0 | 0
662044 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENIBOSNA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:22 | 2015-08-17 14:58 | 2.6 | 82 | 69253 | 0 | 0 | 213.2 | 180057.8 | 0 | 0
662046 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12618 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:24 | 2015-08-17 15:19 | 2.9167 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 2219.5833 | 0 | 0
662057 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YENİBOSNA 1 FİDERİ-->126 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:19 | 2015-08-17 14:58 | 2.65 | 1 | 6777 | 0 | 0 | 2.65 | 17959.05 | 0 | 0
662061 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:33 | 2015-08-17 18:23 | 5.8333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
662068 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:26 | 2015-08-17 12:38 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
662082 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455389 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:22 | 2015-08-17 14:00 | 1.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
662112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29220-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:42 | 2015-08-17 14:31 | 1.8167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 635.8333 | 0 | 0
662143 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21325-->21695BİRLİKSAN. | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-17 12:24 | 2015-08-17 18:52 | 6.4667 | 1 | 2724 | 0 | 0 | 6.4667 | 17615.2 | 0 | 0
662146 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1434-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:01 | 2015-08-17 14:02 | 1.0167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0
662153 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 453638 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 11:23 | 2015-08-17 18:00 | 6.6167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 357.3 | 0 | 0
662156 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543568 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:48 | 2015-08-17 14:45 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
662157 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2464-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:00 | 2015-08-17 13:43 | 0.71667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 151.9333 | 0 | 0
662159 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9164-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:52 | 2015-08-17 14:29 | 1.6167 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 709.7167 | 0 | 0
662161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:05 | 2015-08-17 19:37 | 6.5333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
662183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:05 | 2015-08-17 14:45 | 1.6667 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
662190 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:26 | 2015-08-17 14:26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
662215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 420405 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:21 | 2015-08-17 14:30 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
662232 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:37 | 2015-08-17 14:36 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
662236 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21258 DEDEEFENDİ SOK-->21044 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:41 | 2015-08-17 13:52 | 0.18333 | 0 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 907.8667 | 0 | 0
662263 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:53 | 2015-08-17 15:51 | 1.9667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0
662278 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:57 | 2015-08-17 15:15 | 1.3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 9.1 | 0 | 0
662297 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142140 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:55 | 2015-08-17 14:38 | 0.71667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
662299 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:01 | 2015-08-17 17:37 | 3.6 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1256.4 | 0 | 0
662302 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:04 | 2015-08-17 14:36 | 0.53333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 84.2667 | 0 | 0
662319 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 122884 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 12:48 | 2015-08-17 17:35 | 4.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.6167 | 0 | 0
662334 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2730-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:14 | 2015-08-17 18:49 | 4.5833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 595.8333 | 0 | 0
662355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:20 | 2015-08-17 23:46 | 9.4333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 896.1667 | 0 | 0
662361 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 13:51 | 2015-08-17 18:42 | 4.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0
662370 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22177-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:15 | 2015-08-17 20:23 | 6.1333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 834.1333 | 0 | 0
662378 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:30 | 2015-08-17 14:56 | 0.43333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 0 | 0
662415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140748 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:18 | 2015-08-17 15:28 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
662420 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:42 | 2015-08-17 15:47 | 1.0833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
662424 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12136-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:28 | 2015-08-17 21:15 | 6.7833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0
662430 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2291 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:47 | 2015-08-17 16:56 | 2.15 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1047.05 | 0 | 0
662442 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:41 | 2015-08-17 16:17 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
662454 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:52 | 2015-08-17 15:25 | 0.55 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | 0 | 0
662469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21915-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:39 | 2015-08-17 15:10 | 0.51667 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
662471 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519694 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:42 | 2015-08-17 19:10 | 4.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
662474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11728-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:49 | 2015-08-17 16:46 | 1.95 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 411.45 | 0 | 0
662475 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3092 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:58 | 2015-08-17 18:13 | 1.25 | 1 | 1029 | 0 | 0 | 1.25 | 1286.25 | 0 | 0
662475 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3367 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:59 | 2015-08-17 16:58 | 1.9833 | 2 | 6907 | 0 | 0 | 3.9667 | 13698.8833 | 0 | 0
662494 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28319-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:41 | 2015-08-17 16:49 | 2.1333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0
662496 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3944-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:48 | 2015-08-17 17:12 | 2.4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
662517 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300 FİDERİ | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:15 | 2015-08-17 15:12 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0
662523 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:44 | 2015-08-17 18:19 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
662532 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31828-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:11 | 2015-08-17 16:58 | 1.7833 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 576.0167 | 0 | 0
662545 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28083-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:16 | 2015-08-17 21:40 | 6.4 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 0
662548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:15 | 2015-08-18 03:15 | 12 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
662574 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:14 | 2015-08-17 20:50 | 5.6 | 2 | 7805 | 0 | 0 | 11.2 | 43708 | 0 | 0
662590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:57 | 2015-08-17 23:04 | 8.1167 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2061.6333 | 0 | 0
662596 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930262 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 14:57 | 2015-08-17 15:32 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
662603 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3715-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:15 | 2015-08-17 20:14 | 4.9833 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 578.0667 | 0 | 0
662605 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:25 | 2015-08-17 19:09 | 3.7333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
662627 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:22 | 2015-08-17 16:19 | 0.95 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 208.05 | 0 | 0
662634 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700449 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:33 | 2015-08-17 17:19 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
662643 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31863 P=1.89 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:28 | 2015-08-17 17:55 | 2.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
662651 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:40 | 2015-08-17 16:52 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
662673 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126805 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:31 | 2015-08-17 21:28 | 5.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
662675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:44 | 2015-08-17 16:02 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
662687 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517562 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:50 | 2015-08-17 20:11 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
662712 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:48 | 2015-08-17 17:12 | 1.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
662737 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3056-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:49 | 2015-08-17 17:00 | 1.1833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 171.5833 | 0 | 0
662760 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3994-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:57 | 2015-08-17 19:31 | 3.5667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 456.5333 | 0 | 0
662765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 123445 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:46 | 2015-08-17 17:55 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
662772 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105077 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:46 | 2015-08-17 16:54 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
662774 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2012 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:52 | 2015-08-17 16:34 | 0.7 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 626.5 | 0 | 0
662775 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:59 | 2015-08-17 17:50 | 1.85 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 4036.7 | 0 | 0
662781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559419 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:52 | 2015-08-17 18:34 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
662786 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114010 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:51 | 2015-08-17 17:04 | 1.2167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.9833 | 0 | 0
662787 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401134 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:03 | 2015-08-17 19:35 | 4.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
662826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456230 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 15:18 | 2015-08-17 17:00 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
662830 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:00 | 2015-08-17 21:40 | 5.6667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 249.3333 | 0 | 0
662830 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 829051 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:00 | 2015-08-18 03:59 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
662856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:05 | 2015-08-17 21:25 | 5.3333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 773.3333 | 0 | 0
662857 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934176 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:01 | 2015-08-17 17:23 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
662893 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2013 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:06 | 2015-08-17 17:26 | 1.3333 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 693.3333 | 0 | 0
662905 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585797 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:13 | 2015-08-17 20:36 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
662915 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24302-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:14 | 2015-08-17 17:02 | 0.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
662964 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608491 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:27 | 2015-08-17 17:16 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
662972 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:18 | 2015-08-17 18:09 | 1.85 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1254.3 | 0 | 0
662978 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:17 | 2015-08-17 21:30 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
662980 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:29 | 2015-08-17 19:00 | 2.5167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 193.7833 | 0 | 0
662986 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:06 | 2015-08-17 19:04 | 2.9667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 0
662996 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:41 | 2015-08-17 18:15 | 0.56667 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 0
662996 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 926650 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:25 | 2015-08-17 18:15 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
663076 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:28 | 2015-08-17 17:41 | 1.2167 | 2 | 620 | 0 | 0 | 2.4333 | 754.3333 | 0 | 0
663186 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552425 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:46 | 2015-08-17 19:11 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
663200 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28449-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:51 | 2015-08-17 19:28 | 2.6167 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 774.5333 | 0 | 0
663202 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403044 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:48 | 2015-08-17 18:00 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
663222 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:53 | 2015-08-18 04:52 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
663227 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:53 | 2015-08-18 04:52 | 11.9833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1713.6167 | 0 | 0
663299 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 16:56 | 2015-08-17 18:27 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
663313 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4545464 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:10 | 2015-08-18 03:16 | 10.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
663362 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:24 | 2015-08-18 05:23 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
663372 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11109 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:24 | 2015-08-17 20:03 | 2.65 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 3450.3 | 0 | 0
663382 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:22 | 2015-08-17 18:21 | 0.98333 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 486.75 | 0 | 0
663417 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:39 | 2015-08-17 18:49 | 1.1667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 176.1667 | 0 | 0
663420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:23 | 2015-08-17 18:30 | 1.1167 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 339.4667 | 0 | 0
663421 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:41 | 2015-08-17 19:07 | 1.4333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 140.4667 | 0 | 0
663427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:39 | 2015-08-17 18:03 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
663443 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11733 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:56 | 2015-08-17 18:38 | 0.7 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 871.5 | 0 | 0
663460 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 17:52 | 2015-08-18 05:51 | 11.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 623.1333 | 0 | 0
663497 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->28200-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:20 | 2015-08-17 19:04 | 0.73333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 0
663502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11365-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:25 | 2015-08-17 21:44 | 3.3167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 431.1667 | 0 | 0
663510 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8663-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:14 | 2015-08-17 19:43 | 1.4833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
663511 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:18 | 2015-08-17 19:10 | 0.86667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
663560 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3185-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:29 | 2015-08-17 21:52 | 3.3833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 639.45 | 0 | 0
663597 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | EMNİYET FİDERİ-->415 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:00 | 2015-08-17 20:07 | 1.1167 | 0 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 3581.15 | 0 | 0
663598 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1425351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:58 | 2015-08-17 21:00 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
663601 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25268-->25246 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:00 | 2015-08-17 19:57 | 0.95 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 0 | 0
663610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25714 VENEDİK-->25133 UZUN KÖPRÜ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:04 | 2015-08-17 19:52 | 0.8 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 288.8 | 0 | 0
663621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26171-->ALİPAŞA KÖY İÇİ 26145 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:08 | 2015-08-17 19:36 | 0.46667 | 12 | 390 | 0 | 0 | 5.6 | 182 | 0 | 0
663625 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:12 | 2015-08-17 20:14 | 1.0333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 196.3333 | 0 | 0
663637 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427909 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:14 | 2015-08-17 20:00 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
663639 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:20 | 2015-08-18 07:19 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
663647 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808602 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:27 | 2015-08-18 07:26 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
663653 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:33 | 2015-08-18 07:33 | 12 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 0
663658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977314 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:35 | 2015-08-17 22:17 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
663660 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984117 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:29 | 2015-08-18 07:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
663662 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:54 | 2015-08-18 02:58 | 8.0667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.8667 | 0 | 0
663662 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 409571 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 18:54 | 2015-08-18 02:58 | 8.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
663667 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:44 | 2015-08-18 02:01 | 6.2833 | 0 | 23359 | 0 | 0 | 0 | 146772.3833 | 0 | 0
663677 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:57 | 2015-08-17 20:12 | 0.25 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 1342.25 | 0 | 0
663682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437218 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 20:02 | 2015-08-17 20:30 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
663683 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3258-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:46 | 2015-08-17 20:38 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
663705 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 20:01 | 2015-08-17 20:10 | 0.15 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.9 | 9.75 | 0 | 0
663711 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515050 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 20:33 | 2015-08-17 21:39 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
663716 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28215-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 02:20 | 2015-08-18 03:02 | 0.7 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 0
663716 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28215-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:58 | 2015-08-18 04:57 | 8.9833 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 4329.9667 | 0 | 0
663722 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700434 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 20:41 | 2015-08-17 21:13 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
663736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 20:49 | 2015-08-17 21:17 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
663755 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974618 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 19:28 | 2015-08-18 07:27 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
663758 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 21:16 | 2015-08-17 22:19 | 1.05 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 7122.15 | 0 | 0
663772 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115231 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 21:32 | 2015-08-17 22:40 | 1.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
663774 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130225 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 21:36 | 2015-08-18 03:15 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
663786 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949538 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 21:54 | 2015-08-18 09:53 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
663789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:55 | 2015-08-18 10:41 | 0.76667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.9667 | 0 | 0
663807 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_3_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:08 | 2015-08-18 02:09 | 4.0167 | 1 | 497 | 0 | 0 | 4.0167 | 1996.2833 | 0 | 0
663813 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108536 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:13 | 2015-08-17 23:29 | 1.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
663821 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533947 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:22 | 2015-08-18 01:02 | 2.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
663823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:24 | 2015-08-17 22:37 | 0.21667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 6.7167 | 132.3833 | 0 | 0
663825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:31 | 2015-08-17 22:45 | 0.23333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
663834 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:34 | 2015-08-17 23:20 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
663839 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806829 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:59 | 2015-08-18 10:58 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
663847 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->718-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:52 | 2015-08-17 23:50 | 0.96667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 132.4333 | 0 | 0
663861 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28898-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 23:45 | 2015-08-18 11:44 | 11.9833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3738.8 | 0 | 0
663864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-17 22:23 | 2015-08-18 00:12 | 1.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
663882 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 00:59 | 2015-08-18 02:28 | 1.4833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 0 | 0
663885 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 01:09 | 2015-08-18 01:30 | 0.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
663886 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 00:08 | 2015-08-18 00:40 | 0.53333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
663889 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25757-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 01:08 | 2015-08-18 01:51 | 0.71667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
663893 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 01:08 | 2015-08-18 12:43 | 11.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0
663905 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500-->21619 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 02:31 | 2015-08-18 02:40 | 0.15 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0
663914 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3454_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 03:42 | 2015-08-18 03:53 | 0.18333 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 805.0167 | 0 | 0
663916 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 02:42 | 2015-08-18 04:53 | 2.1833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 598.2333 | 0 | 0
663920 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529679 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 04:26 | 2015-08-18 09:03 | 4.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
663921 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 04:20 | 2015-08-18 05:01 | 0.68333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 103.1833 | 0 | 0
663923 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29371 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 03:11 | 2015-08-18 07:00 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
663925 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 05:01 | 2015-08-18 06:11 | 1.1667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 0 | 0
663929 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 05:12 | 2015-08-18 13:28 | 8.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107.4667 | 0 | 0
663930 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 05:28 | 2015-08-18 09:14 | 3.7667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 617.7333 | 0 | 0
663931 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28215-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 06:19 | 2015-08-18 14:08 | 7.8167 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 3767.6333 | 0 | 0
663934 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606727 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 06:51 | 2015-08-18 13:54 | 7.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
663937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 06:38 | 2015-08-18 10:00 | 3.3667 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1481.3333 | 0 | 0
663938 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20595-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 07:09 | 2015-08-18 07:55 | 0.76667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5667 | 0 | 0
663960 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 509981 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 06:53 | 2015-08-18 09:05 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
663982 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9486-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 07:45 | 2015-08-18 08:06 | 0.35 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
663989 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 07:56 | 2015-08-18 19:54 | 11.9667 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2704.4667 | 0 | 0
664142 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 08:14 | 2015-08-18 09:37 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
664142 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1728-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:38 | 2015-08-18 14:05 | 4.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
664206 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 08:58 | 2015-08-18 17:08 | 8.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
664211 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:03 | 2015-08-18 10:14 | 1.1833 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 359.7333 | 0 | 0
664223 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:06 | 2015-08-18 13:23 | 4.2833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1173.6333 | 0 | 0
664226 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:05 | 2015-08-18 17:20 | 8.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
664258 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->20550 BÜYÜKŞEHİR DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:06 | 2015-08-18 10:00 | 0.9 | 1 | 7468 | 0 | 0 | 0.9 | 6721.2 | 0 | 0
664267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443050 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:16 | 2015-08-18 14:30 | 5.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
664269 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->718-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 09:41 | 0.68333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93.6167 | 0 | 0
664297 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23275-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:23 | 2015-08-18 10:00 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
664305 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1829-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-18 09:29 | 2015-08-18 10:52 | 1.3833 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 2469.25 | 0 | 0
664307 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:17 | 2015-08-18 10:48 | 1.5167 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 360.9667 | 0 | 0
664400 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:33 | 2015-08-18 12:16 | 2.7167 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 532.4667 | 0 | 0
664415 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218335 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:32 | 2015-08-18 10:40 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
664474 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544442 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:45 | 2015-08-18 10:33 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
664502 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:44 | 2015-08-18 18:28 | 8.7333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 689.9333 | 0 | 0
664511 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:46 | 2015-08-18 10:49 | 1.05 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
664512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232532 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:50 | 2015-08-18 10:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
664523 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->718-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:55 | 2015-08-18 21:54 | 11.9833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1641.7167 | 0 | 0
664531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:49 | 2015-08-18 14:59 | 5.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
664539 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:47 | 2015-08-18 09:55 | 0.13333 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0.8 | 22.8 | 0 | 0
664548 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:01 | 2015-08-18 10:13 | 0.2 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0
664572 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:10 | 2015-08-18 12:23 | 2.2167 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1259.0667 | 0 | 0
664590 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21168-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:05 | 2015-08-18 11:08 | 1.05 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 0
664594 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930193 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:23 | 2015-08-18 14:54 | 4.5167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0
664604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448400 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:20 | 2015-08-18 11:00 | 0.66667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
664606 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:26 | 2015-08-18 11:12 | 0.76667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 632.5 | 0 | 0
664610 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:23 | 2015-08-18 22:22 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
664629 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:15 | 2015-08-18 12:09 | 0.9 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 880.2 | 0 | 0
664629 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:31 | 2015-08-18 13:10 | 2.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.45 | 0 | 0
664644 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:40 | 2015-08-18 11:19 | 0.65 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 297.05 | 0 | 0
664655 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20294-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:52 | 2015-08-18 13:32 | 3.6667 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 2940.6667 | 0 | 0
664660 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:44 | 2015-08-18 11:43 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
664665 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737229 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:46 | 2015-08-18 11:06 | 0.33333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
664695 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31863-TR->1 | AT ve GT Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:49 | 2015-08-18 12:09 | 1.3333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
664711 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:32 | 2015-08-18 13:11 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
664714 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8228-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:02 | 2015-08-18 11:29 | 0.45 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 0 | 0
664722 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141838 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:04 | 2015-08-18 18:00 | 6.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
664724 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515048 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:52 | 2015-08-18 19:58 | 9.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
664727 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:53 | 2015-08-18 11:20 | 0.45 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.45 | 9.9 | 0 | 0
664753 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581296 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:14 | 2015-08-18 12:10 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
664774 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:54 | 2015-08-18 11:58 | 1.0667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 0 | 0
664782 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425 FİDERİİ | Röle Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-18 11:21 | 2015-08-18 14:28 | 3.1167 | 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 5918.55 | 0 | 0
664784 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3086_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:26 | 2015-08-18 11:40 | 0.23333 | 0 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0
664806 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100505 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:18 | 2015-08-18 12:41 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
664807 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:25 | 2015-08-18 12:15 | 0.83333 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 0 | 0
664811 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141933 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:29 | 2015-08-18 14:10 | 2.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
664831 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9659 P=0.66 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:24 | 2015-08-18 11:51 | 0.45 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
664842 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:44 | 2015-08-18 12:15 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
664862 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28396-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:46 | 2015-08-18 18:33 | 6.7833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 149.2333 | 0 | 0
664886 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:00 | 2015-08-18 23:59 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
664887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:56 | 2015-08-18 23:55 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
664893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21629-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:01 | 2015-08-18 12:51 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
664895 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 İSKİ ARITMA-->21325 BEYMERSAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:55 | 2015-08-18 12:46 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
664906 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:52 | 2015-08-18 13:13 | 1.35 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 0 | 0
664911 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560683 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:47 | 2015-08-18 14:15 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
664921 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2092-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:05 | 2015-08-18 17:22 | 5.2833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1088.3667 | 0 | 0
664925 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733729 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:29 | 2015-08-18 15:40 | 5.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0
664946 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:16 | 2015-08-18 13:17 | 1.0167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 160.6333 | 0 | 0
664951 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126106 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:24 | 2015-08-18 17:36 | 5.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
664970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564490 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:29 | 2015-08-18 13:53 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
664970 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:29 | 2015-08-18 13:53 | 1.4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0
664972 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584940 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:38 | 2015-08-18 14:12 | 1.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
664976 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:38 | 2015-08-18 13:28 | 0.83333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
664986 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903763 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:35 | 2015-08-18 18:00 | 5.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
664989 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 972688 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:42 | 2015-08-18 13:17 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
665024 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:46 | 2015-08-18 14:24 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
665028 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:54 | 2015-08-18 14:07 | 1.2167 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 2091.45 | 0 | 0
665031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100514 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:54 | 2015-08-18 13:23 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
665047 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1221143 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:56 | 2015-08-18 14:00 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
665050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29717 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:58 | 2015-08-18 20:57 | 7.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0
665052 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120817 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:50 | 2015-08-18 13:57 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
665077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12177 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:58 | 2015-08-18 14:15 | 1.2833 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.2833 | 3.85 | 0 | 0
665086 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:08 | 2015-08-18 23:36 | 10.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0
665094 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 576156 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:05 | 2015-08-18 14:17 | 1.2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
665110 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216811 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:19 | 2015-08-18 14:20 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
665112 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2088-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:19 | 2015-08-18 16:42 | 3.3833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 159.0167 | 0 | 0
665122 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:58 | 2015-08-18 14:40 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
665127 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 14:02 | 1.05 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
665131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20775-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:22 | 2015-08-18 20:25 | 7.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 387.75 | 0 | 0
665137 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:21 | 2015-08-18 14:51 | 1.5 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0
665177 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | KARAKÖY(3258) FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:33 | 2015-08-18 14:03 | 0.5 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 0 | 0
665187 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:40 | 2015-08-18 20:53 | 7.2167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2525.8333 | 0 | 0
665190 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405802 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:33 | 2015-08-18 17:10 | 3.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
665190 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 405804 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:33 | 2015-08-18 17:10 | 3.6167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.4167 | 0 | 0
665190 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 405885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:33 | 2015-08-18 17:10 | 3.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
665190 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | 407939 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:33 | 2015-08-18 17:10 | 3.6167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.5667 | 0 | 0
665201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544187 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:31 | 2015-08-18 18:29 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
665228 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924118 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:46 | 2015-08-18 15:19 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
665230 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9535 P=0.48 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:32 | 2015-08-18 14:59 | 1.45 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 1893.7 | 0 | 0
665235 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:26 | 2015-08-18 23:20 | 11.9 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1654.1 | 0 | 0
665242 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:46 | 2015-08-18 15:26 | 1.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
665293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126378 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:51 | 2015-08-18 16:26 | 2.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
665370 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:03 | 2015-08-18 18:24 | 4.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0
665384 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:51 | 2015-08-18 14:40 | 0.81667 | 6 | 339 | 0 | 0 | 4.9 | 276.85 | 0 | 0
665413 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127221 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:24 | 2015-08-18 18:07 | 3.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0
665415 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3133_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:02 | 2015-08-18 15:17 | 1.25 | 5 | 2791 | 0 | 0 | 6.25 | 3488.75 | 0 | 0
665437 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:30 | 2015-08-18 14:40 | 0.16667 | 6 | 171 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 0 | 0
665453 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3533-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:35 | 2015-08-18 16:41 | 2.1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 0
665460 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:36 | 2015-08-18 17:45 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
665462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4293 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-18 11:54 | 2015-08-18 22:32 | 10.6333 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2796.5667 | 0 | 0
665479 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:43 | 2015-08-18 16:11 | 1.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
665483 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:28 | 2015-08-18 23:49 | 3.35 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 0 | 0
665483 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962069 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:38 | 2015-08-18 20:28 | 5.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0
665488 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:41 | 2015-08-18 16:07 | 1.4333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 501.6667 | 0 | 0
665488 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28411-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:41 | 2015-08-18 16:11 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
665489 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:28 | 2015-08-18 16:19 | 1.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
665507 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584961 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:39 | 2015-08-18 18:50 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
665511 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:51 | 2015-08-18 17:33 | 2.7 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1336.5 | 0 | 0
665515 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:05 | 2015-08-18 17:16 | 2.1833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 170.3 | 0 | 0
665518 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1600647 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:30 | 2015-08-18 16:04 | 1.5667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0
665520 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28035-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:00 | 2015-08-18 19:30 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
665524 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:54 | 2015-08-18 16:41 | 1.7833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 281.7667 | 0 | 0
665554 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:55 | 2015-08-18 16:10 | 1.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
665573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597235 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:18 | 2015-08-18 16:13 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
665584 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3672-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:17 | 2015-08-18 17:57 | 3.6667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 377.6667 | 0 | 0
665585 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2250-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:16 | 2015-08-18 17:03 | 1.7833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 445.8333 | 0 | 0
665599 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432269 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:09 | 2015-08-18 17:08 | 1.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
665614 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:26 | 2015-08-18 17:56 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
665616 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21691-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:09 | 2015-08-18 16:14 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
665627 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:31 | 2015-08-18 19:22 | 3.85 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 962.5 | 0 | 0
665629 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577891 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:31 | 2015-08-18 18:52 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
665639 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:19 | 2015-08-18 17:15 | 1.9333 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 674.7333 | 0 | 0
665657 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473681 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:03 | 2015-08-18 15:45 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
665664 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:33 | 2015-08-18 16:47 | 1.2333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 273.8 | 0 | 0
665703 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3676_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:55 | 2015-08-18 17:25 | 1.5 | 1 | 1915 | 0 | 0 | 1.5 | 2872.5 | 0 | 0
665703 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3124 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:25 | 2015-08-18 20:11 | 2.7667 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1759.6 | 0 | 0
665703 | 3 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3041_3_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:55 | 2015-08-18 18:41 | 2.7667 | 1 | 497 | 0 | 0 | 2.7667 | 1375.0333 | 0 | 0
665717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 949098 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-18 21:58 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
665719 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21791-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:03 | 2015-08-18 20:00 | 3.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 0 | 0
665759 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1224878 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:08 | 2015-08-18 17:20 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
665774 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11735 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:53 | 2015-08-18 16:48 | 0.91667 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 839.6667 | 0 | 0
665850 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101324 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:12 | 2015-08-18 18:02 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
665869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436358 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:21 | 2015-08-18 18:20 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
665876 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3808-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:23 | 2015-08-18 17:23 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
665882 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:27 | 2015-08-18 18:10 | 2.7167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 950.8333 | 0 | 0
665900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443050 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:08 | 2015-08-18 22:00 | 5.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
665956 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1918-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:00 | 2015-08-18 18:37 | 0.61667 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 179.45 | 0 | 0
665975 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18523-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 15:24 | 2015-08-19 03:23 | 11.9833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3331.3667 | 0 | 0
665998 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 14:44 | 2015-08-18 18:02 | 3.3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0
666038 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:43 | 2015-08-19 04:43 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
666040 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:53 | 2015-08-18 17:27 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
666069 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:53 | 2015-08-19 00:16 | 7.3833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0
666120 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:45 | 2015-08-18 17:29 | 0.73333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
666130 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 47556 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:57 | 2015-08-19 00:47 | 7.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
666164 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28319-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:07 | 2015-08-18 18:52 | 1.75 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 351.75 | 0 | 0
666235 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:12 | 2015-08-18 19:58 | 2.7667 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1225.6333 | 0 | 0
666352 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:27 | 2015-08-18 19:37 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
666355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21403 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:57 | 2015-08-18 21:34 | 4.6167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 650.95 | 0 | 0
666363 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217086 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:30 | 2015-08-18 18:45 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
666376 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:16 | 2015-08-18 20:55 | 3.65 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1277.5 | 0 | 0
666400 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:40 | 2015-08-18 17:25 | 0.75 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 0 | 0
666428 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:20 | 2015-08-18 18:10 | 0.83333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
666508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:36 | 2015-08-18 18:17 | 0.68333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0
666545 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8224-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:47 | 2015-08-18 19:20 | 1.55 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 0 | 0
666602 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:55 | 2015-08-18 20:00 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
666610 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 924118 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:51 | 2015-08-18 18:22 | 0.51667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
666619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:47 | 2015-08-18 20:52 | 4.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1429.1667 | 0 | 0
666645 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:35 | 2015-08-18 18:00 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
666673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:01 | 2015-08-18 19:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
666686 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237294 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:58 | 2015-08-18 19:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
666706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11109 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:03 | 2015-08-18 18:44 | 0.68333 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 889.7 | 0 | 0
666735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:03 | 2015-08-19 06:02 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
666823 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 17:58 | 2015-08-18 20:08 | 2.1667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0
666898 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:27 | 2015-08-18 19:00 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
667158 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 16:28 | 2015-08-18 18:11 | 1.7167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 600.8333 | 0 | 0
667169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410086 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:32 | 2015-08-18 22:00 | 3.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
667247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1142-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:49 | 2015-08-18 23:33 | 4.7333 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1784.4667 | 0 | 0
667511 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409552 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:07 | 2015-08-18 21:00 | 1.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
667621 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708806 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:06 | 2015-08-18 20:15 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
667644 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:06 | 2015-08-18 21:04 | 1.9667 | 2 | 7805 | 0 | 0 | 3.9333 | 15349.8333 | 0 | 0
667708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28639-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:19 | 2015-08-19 02:00 | 6.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
667975 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18042-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 18:26 | 2015-08-18 22:30 | 4.0667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 980.0667 | 0 | 0
667984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527689 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:39 | 2015-08-18 22:37 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
668009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:21 | 2015-08-18 20:25 | 1.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
668086 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29328-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:49 | 2015-08-18 22:29 | 2.6667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 301.3333 | 0 | 0
668240 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401536 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:41 | 2015-08-18 23:40 | 3.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
668326 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218166 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:08 | 2015-08-18 21:03 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
668340 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120212 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:07 | 2015-08-19 05:01 | 8.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169.1 | 0 | 0
668521 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3446-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:15 | 2015-08-18 23:09 | 2.9 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1745.8 | 0 | 0
668822 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571328 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:25 | 2015-08-18 21:54 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
668980 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970487 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:27 | 2015-08-19 00:15 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
668986 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921895 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:56 | 2015-08-18 22:37 | 1.6833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 0 | 0
669025 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:55 | 2015-08-19 08:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
669026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:41 | 2015-08-19 02:00 | 5.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
669036 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28433 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 20:54 | 2015-08-19 01:00 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
669037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944646 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 19:32 | 2015-08-18 23:57 | 4.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
669041 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:11 | 2015-08-19 01:22 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
669062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26332-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:40 | 2015-08-18 22:10 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
669065 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11735 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:34 | 2015-08-18 22:17 | 0.71667 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 656.4667 | 0 | 0
669069 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125912 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:40 | 2015-08-18 22:45 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
669085 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:06 | 2015-08-19 01:47 | 3.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0
669087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:59 | 2015-08-18 22:38 | 0.65 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
669088 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:46 | 2015-08-19 | 2.2333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.9667 | 0 | 0
669089 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28292 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:13 | 2015-08-19 01:00 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
669091 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119769 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:03 | 2015-08-18 23:41 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
669093 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551266 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:21 | 2015-08-19 07:00 | 9.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144.75 | 0 | 0
669100 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 2 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:05 | 2015-08-19 04:59 | 6.9 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 5644.2 | 0 | 0
669101 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426265 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 21:59 | 2015-08-18 22:47 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
669104 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 820834 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:28 | 2015-08-19 10:27 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
669109 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29090 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:33 | 2015-08-19 02:00 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
669116 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:29 | 2015-08-19 01:00 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
669118 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527689 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:47 | 2015-08-19 10:46 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
669119 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949449 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:47 | 2015-08-18 23:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
669122 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:39 | 2015-08-19 10:38 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
669124 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3636-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:36 | 2015-08-18 23:16 | 0.66667 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
669140 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3367 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 23:47 | 2015-08-19 00:14 | 0.45 | 2 | 6907 | 0 | 0 | 0.9 | 3108.15 | 0 | 0
669144 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 410086 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:00 | 2015-08-18 23:59 | 1.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
669146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28753 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 23:56 | 2015-08-19 01:00 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
669156 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1039 FİDERİ-->1039 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:22 | 2015-08-19 00:41 | 0.31667 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 234.9667 | 0 | 0
669160 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401536 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:18 | 2015-08-19 06:00 | 5.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
669161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11570-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:25 | 2015-08-19 11:50 | 11.4167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 513.75 | 0 | 0
669162 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473852 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 22:50 | 2015-08-19 01:30 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
669164 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8454-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-19 00:39 | 2015-08-19 04:31 | 3.8667 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 4597.4667 | 0 | 0
669166 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:59 | 2015-08-19 01:05 | 0.1 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 0.2 | 1118.9 | 0 | 0
669168 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:52 | 2015-08-19 01:23 | 0.51667 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 741.9333 | 0 | 0
669172 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1142-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 00:51 | 2015-08-19 12:49 | 11.9667 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4511.4333 | 0 | 0
669174 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 01:20 | 2015-08-19 02:45 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
669175 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 01:39 | 2015-08-19 01:54 | 0.25 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 0 | 0
669178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 01:10 | 2015-08-19 02:00 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
669183 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 02:47 | 2015-08-19 07:17 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
669184 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958878 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 02:52 | 2015-08-19 03:04 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
669186 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965856 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 02:52 | 2015-08-19 03:22 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
669188 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935173 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 02:56 | 2015-08-19 03:51 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
669190 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3918 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:20 | 2015-08-19 05:01 | 0.68333 | 3 | 1562 | 0 | 0 | 2.05 | 1067.3667 | 0 | 0
669192 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3440_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:25 | 2015-08-19 08:09 | 3.7333 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 20809.6 | 0 | 0
669193 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3301-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:31 | 2015-08-19 09:40 | 5.15 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1040.3 | 0 | 0
669195 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KERESTECİLER 3 FİDERİ-->650 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:51 | 2015-08-19 06:54 | 2.05 | 1 | 1598 | 0 | 0 | 2.05 | 3275.9 | 0 | 0
669197 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:38 | 2015-08-19 06:33 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
669200 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 06:10 | 2015-08-19 10:55 | 4.75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 0
669202 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 06:18 | 2015-08-19 07:31 | 1.2167 | 7 | 134 | 0 | 0 | 8.5167 | 163.0333 | 0 | 0
669203 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604587 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 06:21 | 2015-08-19 13:21 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
669228 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 06:59 | 2015-08-19 07:30 | 0.51667 | 4 | 135 | 0 | 0 | 2.0667 | 69.75 | 0 | 0
669233 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->187-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:08 | 2015-08-19 09:39 | 2.5167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 229.0167 | 0 | 0
669244 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:33 | 2015-08-19 08:08 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
669252 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:53 | 2015-08-19 09:15 | 1.3667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
669262 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->21918FİRİZKÖYFİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:57 | 2015-08-19 08:47 | 0.83333 | 13 | 19268 | 0 | 0 | 10.8333 | 16056.6667 | 0 | 0
669266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:04 | 2015-08-19 08:38 | 0.56667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
669267 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:06 | 2015-08-19 09:05 | 0.98333 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 316.6333 | 0 | 0
669268 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3918 FİDERİ | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:18 | 2015-08-19 09:19 | 1.0167 | 3 | 1562 | 0 | 0 | 3.05 | 1588.0333 | 0 | 0
669270 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:21 | 2015-08-19 09:10 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
669273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:48 | 2015-08-19 08:50 | 1.0333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 236.6333 | 0 | 0
669290 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:30 | 2015-08-19 09:16 | 1.7667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 199.6333 | 0 | 0
669306 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21502 BAKIRCILAR DM -->22906 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:05 | 2015-08-19 10:02 | 1.95 | 2 | 147 | 0 | 0 | 3.9 | 286.65 | 0 | 0
669357 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:40 | 2015-08-19 14:00 | 5.3333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 18837.3333 | 0 | 0
669359 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401536 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:29 | 2015-08-19 09:53 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
669367 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 04:42 | 2015-08-19 06:00 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
669381 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25022-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:19 | 2015-08-19 08:40 | 1.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
669408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:12 | 2015-08-19 09:20 | 1.1333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
669419 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1668-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:05 | 2015-08-19 13:03 | 2.9667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1002.7333 | 0 | 0
669419 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1927-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:00 | 2015-08-19 13:04 | 3.0667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 291.3333 | 0 | 0
669421 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18061-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:00 | 2015-08-19 18:12 | 0.2 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
669421 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 924993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:57 | 2015-08-19 18:12 | 9.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.25 | 0 | 0
669423 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235406 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:56 | 2015-08-19 09:40 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
669459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:57 | 2015-08-19 11:42 | 2.75 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 844.25 | 0 | 0
669508 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619222 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:09 | 2015-08-19 16:52 | 7.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7333 | 0 | 0
669513 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3006-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 07:49 | 2015-08-19 10:28 | 2.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0
669515 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18530-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:11 | 2015-08-19 12:55 | 3.7333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0
669543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412216 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:13 | 2015-08-19 11:42 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
669560 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9310 P=0.82 MVA | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:53 | 2015-08-19 14:39 | 5.7667 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 8009.9 | 0 | 0
669560 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 106070 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:53 | 2015-08-19 19:19 | 10.4333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0
669567 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12177-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:26 | 2015-08-19 14:01 | 5.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
669602 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3935_FİDERİ | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:07 | 2015-08-19 13:16 | 4.15 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 7615.25 | 0 | 0
669676 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3479-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:52 | 2015-08-19 20:52 | 12 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 0
669693 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:30 | 2015-08-19 10:51 | 1.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
669719 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1416016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:25 | 2015-08-19 12:29 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
669781 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21881-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:17 | 2015-08-19 15:00 | 5.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
669807 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:43 | 2015-08-19 11:11 | 1.4667 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0
669834 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137621 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:34 | 2015-08-19 19:24 | 9.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
669842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 16 9225 KEMER CONTRY | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:47 | 2015-08-19 10:20 | 0.55 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0
669853 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1600602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:49 | 2015-08-19 19:01 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0
669866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:49 | 2015-08-19 19:24 | 9.5833 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 5807.5 | 0 | 0
669869 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21889-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:58 | 2015-08-19 10:35 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
669874 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:57 | 2015-08-19 14:46 | 4.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
669875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:53 | 2015-08-19 12:46 | 2.8833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 568.0167 | 0 | 0
669882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM -->20196 MERSEDES 2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:58 | 2015-08-19 11:00 | 1.0333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0333 | 3.1 | 0 | 0
669916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:03 | 2015-08-19 19:13 | 9.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
669920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 669920 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:20 | 2015-08-19 12:10 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
669923 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437038 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:09 | 2015-08-19 13:18 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
669935 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:35 | 2015-08-19 11:00 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
669936 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:26 | 2015-08-19 11:21 | 0.91667 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1599.5833 | 0 | 0
669941 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:25 | 2015-08-19 19:14 | 8.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0
669945 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3954-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 08:08 | 2015-08-19 10:50 | 2.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 0
669967 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566865 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:51 | 2015-08-19 20:31 | 10.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.3333 | 0 | 0
669968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:35 | 2015-08-19 11:44 | 1.15 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 246.1 | 0 | 0
669987 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968393 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:43 | 2015-08-19 12:05 | 1.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
670027 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:04 | 2015-08-19 11:50 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
670028 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:03 | 2015-08-19 13:18 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
670032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:06 | 2015-08-19 12:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
670041 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952119 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:07 | 2015-08-19 12:25 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
670052 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117981 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:03 | 2015-08-19 11:29 | 0.43333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
670057 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11673-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:19 | 2015-08-19 17:47 | 6.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.7333 | 0 | 0
670064 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:20 | 2015-08-19 11:52 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
670072 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:22 | 2015-08-19 16:01 | 4.65 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 0
670110 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25066 OZBAY-->B.ÇAVUŞLU 25840 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:20 | 2015-08-19 13:50 | 2.5 | 4 | 59 | 0 | 0 | 10 | 147.5 | 0 | 0
670120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:43 | 2015-08-19 12:15 | 1.5333 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1071.8 | 0 | 0
670136 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:28 | 2015-08-19 12:10 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
670137 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21690-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:18 | 2015-08-19 16:10 | 4.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
670152 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25458-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:16 | 2015-08-19 14:10 | 1.9 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 0 | 0
670185 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:34 | 2015-08-19 21:20 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
670189 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11540-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:48 | 2015-08-19 19:51 | 8.05 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 603.75 | 0 | 0
670197 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:49 | 2015-08-19 12:16 | 0.45 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
670198 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430014 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:18 | 2015-08-19 14:07 | 2.8167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0
670207 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22916 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:50 | 2015-08-19 12:50 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
670212 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:20 | 2015-08-19 18:12 | 6.8667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.3333 | 0 | 0
670214 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:45 | 2015-08-19 17:42 | 6.95 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0
670217 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587199 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:03 | 2015-08-19 16:13 | 4.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
670218 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3168-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:25 | 2015-08-19 20:10 | 3.75 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 757.5 | 0 | 0
670218 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723885 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:52 | 2015-08-19 16:25 | 6.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
670225 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740286 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:42 | 2015-08-19 17:58 | 8.2667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 140.5333 | 0 | 0
670265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 8776 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:02 | 2015-08-19 12:52 | 0.83333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
670276 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910363 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:14 | 2015-08-19 13:25 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
670331 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970066 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 11:53 | 2015-08-19 13:34 | 1.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0
670365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613426 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 10:00 | 2015-08-18 13:00 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
670375 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3587-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:46 | 2015-08-19 13:31 | 0.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0
670384 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:54 | 2015-08-19 15:30 | 2.6 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0
670388 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 753088 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 09:25 | 2015-08-19 16:56 | 7.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0
670399 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613425 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:00 | 2015-08-18 13:00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
670417 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:02 | 2015-08-19 18:12 | 6.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
670418 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718000 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 10:32 | 2015-08-19 15:38 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
670427 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9345-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:50 | 2015-08-19 14:51 | 2.0167 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 546.5167 | 0 | 0
670430 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1142-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:05 | 2015-08-19 19:36 | 6.5167 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 2456.7833 | 0 | 0
670438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524034 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:41 | 2015-08-19 14:11 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
670440 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:08 | 2015-08-19 13:40 | 0.53333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
670443 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9369-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:57 | 2015-08-19 13:18 | 0.35 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 0
670449 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556749 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:27 | 2015-08-19 18:31 | 6.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
670466 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11633-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:16 | 2015-08-19 16:15 | 2.9833 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 835.3333 | 0 | 0
670470 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613424 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:00 | 2015-08-18 14:22 | 3.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0
670473 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:25 | 2015-08-19 17:30 | 4.0833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
670476 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8285 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:14 | 2015-08-19 14:30 | 1.2667 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1190.6667 | 0 | 0
670481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:09 | 2015-08-19 14:15 | 1.1 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 1.1 | 5091.9 | 0 | 0
670484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438059 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:31 | 2015-08-19 17:00 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
670509 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613424 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 11:00 | 2015-08-18 13:39 | 2.65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
670525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474385 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:43 | 2015-08-19 14:50 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
670531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 917928 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:32 | 2015-08-19 15:10 | 1.6333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
670549 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 613401 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 13:00 | 2015-08-18 16:00 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
670564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4351 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 12:49 | 2015-08-19 14:11 | 1.3667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 407.2667 | 0 | 0
670567 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9663 P=0.95 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:49 | 2015-08-19 14:49 | 1 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0
670672 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972718 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:04 | 2015-08-19 16:00 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
670750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:13 | 2015-08-19 14:27 | 0.23333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
670753 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411356 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:14 | 2015-08-19 15:03 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
670765 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | KARAKÖY(3258) FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:30 | 2015-08-19 15:29 | 1.9833 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1136.45 | 0 | 0
670792 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:49 | 2015-08-19 17:20 | 3.5167 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1389.0833 | 0 | 0
670811 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31514 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:31 | 2015-08-19 16:30 | 1.9833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 115.0333 | 0 | 0
670811 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31634 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:31 | 2015-08-19 16:30 | 1.9833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0
670811 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31544 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:31 | 2015-08-19 16:39 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
670811 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31625 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:31 | 2015-08-19 16:39 | 2.1333 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 744.5333 | 0 | 0
670822 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844273 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:33 | 2015-08-19 15:14 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
670828 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442392 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:39 | 2015-08-19 16:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
670832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:24 | 2015-08-19 19:35 | 5.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.0167 | 0 | 0
670839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105503 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:32 | 2015-08-19 22:35 | 8.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
670847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12388-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:36 | 2015-08-19 18:12 | 3.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0
670852 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942725 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:50 | 2015-08-19 20:34 | 5.7333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0
670857 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1918 FİDERİ-->1806 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:53 | 2015-08-19 15:30 | 0.61667 | 0 | 7652 | 0 | 0 | 0 | 4718.7333 | 0 | 0
670857 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1800-->1264 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:53 | 2015-08-19 15:30 | 0.61667 | 0 | 6172 | 0 | 0 | 0 | 3806.0667 | 0 | 0
670857 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1800Fideri-->1091 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:53 | 2015-08-19 15:50 | 0.95 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1464.9 | 0 | 0
670859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 13:17 | 2015-08-19 21:18 | 8.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0
670862 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3696-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:14 | 2015-08-19 15:02 | 0.8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
670930 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:46 | 2015-08-19 16:50 | 2.0667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 326.5333 | 0 | 0
670937 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934291 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:09 | 2015-08-19 19:33 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
670949 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445735 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:01 | 2015-08-19 16:00 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
670955 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118073 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:10 | 2015-08-19 22:26 | 7.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.4667 | 0 | 0
670963 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 14:51 | 2015-08-19 15:46 | 0.91667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 0 | 0
670969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413340 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:17 | 2015-08-19 16:42 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
671007 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908146 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:31 | 2015-08-19 20:45 | 5.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0
671041 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28505-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:37 | 2015-08-19 22:13 | 6.6 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 0 | 0
671063 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:28 | 2015-08-19 22:09 | 6.6833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.0667 | 0 | 0
671068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:59 | 2015-08-19 19:21 | 0.36667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
671068 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:21 | 2015-08-19 22:28 | 3.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
671068 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:47 | 2015-08-19 18:59 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
671073 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741565 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:16 | 2015-08-19 22:14 | 6.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
671082 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:47 | 2015-08-20 03:47 | 12 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0
671124 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12200 DM---> 12218 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:46 | 2015-08-19 16:55 | 1.15 | 1 | 5061 | 0 | 0 | 1.15 | 5820.15 | 0 | 0
671159 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2014-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:04 | 2015-08-19 18:03 | 1.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 495.8333 | 0 | 0
671188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133597 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:26 | 2015-08-19 16:48 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
671201 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136177 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 15:52 | 2015-08-19 17:34 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
671297 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:17 | 2015-08-20 01:40 | 9.3833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1426.2667 | 0 | 0
671305 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:23 | 2015-08-19 16:53 | 0.5 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0
671405 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | YENİMAHALLE-->1271 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:40 | 2015-08-19 16:52 | 0.2 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 0
671425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:42 | 2015-08-19 17:20 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
671487 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1200 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:55 | 2015-08-19 17:24 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
671535 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:35 | 2015-08-20 04:35 | 12 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0
671563 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707878 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:41 | 2015-08-19 18:21 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
671654 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:12 | 2015-08-19 21:23 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
671714 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2441-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:12 | 2015-08-19 19:35 | 2.3833 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 507.65 | 0 | 0
671744 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9039 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:18 | 2015-08-19 17:23 | 0.083333 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 0 | 0
671770 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568936 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:25 | 2015-08-19 20:26 | 3.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 0 | 0
671825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556718 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:27 | 2015-08-19 18:33 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
671827 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> UN FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:37 | 2015-08-19 18:06 | 0.48333 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0.48333 | 76.3667 | 0 | 0
671838 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:27 | 2015-08-19 19:50 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
671844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442621 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:23 | 2015-08-19 18:45 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
671857 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 824177 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:15 | 2015-08-19 21:46 | 4.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6833 | 0 | 0
671864 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12200 DM---> 12218 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:22 | 2015-08-19 20:32 | 3.1667 | 1 | 5061 | 0 | 0 | 3.1667 | 16026.5 | 0 | 0
671877 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2092-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:41 | 2015-08-19 19:56 | 2.25 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 463.5 | 0 | 0
671888 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:29 | 2015-08-19 18:58 | 1.4833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 277.3833 | 0 | 0
671890 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 840279 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:04 | 2015-08-19 18:01 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
671896 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1722 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 17:59 | 2015-08-19 18:12 | 0.21667 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 311.1333 | 0 | 0
671910 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949394 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:01 | 2015-08-19 19:28 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
671991 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605867 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:20 | 2015-08-19 19:00 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
671991 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:00 | 2015-08-19 21:41 | 2.6833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 890.8667 | 0 | 0
671996 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 527 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-19 18:17 | 2015-08-19 23:23 | 5.1 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 11444.4 | 0 | 0
672007 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:19 | 2015-08-19 23:48 | 5.4833 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1173.4333 | 0 | 0
672041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28122-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:22 | 2015-08-19 19:58 | 1.6 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 0 | 0
672073 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:43 | 2015-08-19 20:32 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
672075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:36 | 2015-08-19 20:13 | 1.6167 | 1 | 4590 | 0 | 0 | 1.6167 | 7420.5 | 0 | 0
672094 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24207-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:53 | 2015-08-19 19:22 | 0.48333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
672100 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 641 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-19 19:01 | 2015-08-20 05:17 | 10.2667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2443.4667 | 0 | 0
672101 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515050 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:57 | 2015-08-20 00:52 | 5.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
672134 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111779 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:02 | 2015-08-19 20:34 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
672136 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9494-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 18:51 | 2015-08-19 19:00 | 0.15 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
672142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:13 | 2015-08-19 20:04 | 0.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
672172 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623424 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:16 | 2015-08-19 21:07 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
672209 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1405443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:13 | 2015-08-19 22:00 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
672257 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23317 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:37 | 2015-08-19 20:39 | 1.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
672267 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:40 | 2015-08-19 23:50 | 4.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
672299 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585265 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:53 | 2015-08-19 21:30 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0
672300 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581197 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:53 | 2015-08-19 20:30 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
672308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:52 | 2015-08-20 07:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
672314 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:51 | 2015-08-19 21:56 | 2.0833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
672327 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563114 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 19:59 | 2015-08-19 22:39 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
672329 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105129 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:06 | 2015-08-19 20:40 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
672332 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 116084 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:08 | 2015-08-19 20:38 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
672336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28122-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:06 | 2015-08-19 22:02 | 1.9333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 413.7333 | 0 | 0
672352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985285 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:15 | 2015-08-20 00:54 | 4.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
672367 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 856244 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:39 | 2015-08-20 08:38 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
672369 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9348 P=0.96 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:29 | 2015-08-19 20:42 | 0.21667 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 531.7 | 0 | 0
672372 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908586 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:05 | 2015-08-19 21:30 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
672378 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115469 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:45 | 2015-08-19 21:16 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
672380 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926120 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:20 | 2015-08-19 22:00 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
672384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445626 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:38 | 2015-08-19 21:00 | 0.36667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
672394 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917352 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:41 | 2015-08-20 08:40 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
672413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986871 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:04 | 2015-08-20 00:55 | 3.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
672415 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 838927 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:01 | 2015-08-19 21:42 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
672416 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115554 | Bina Kaynaklı -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:02 | 2015-08-19 21:56 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
672419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 20:51 | 2015-08-19 23:49 | 2.9667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 513.2333 | 0 | 0
672422 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566929 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:08 | 2015-08-19 22:38 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
672423 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:12 | 2015-08-20 02:14 | 5.0333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
672430 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973131 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:13 | 2015-08-20 00:41 | 3.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
672435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28193-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:19 | 2015-08-19 22:07 | 0.8 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 0
672451 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:41 | 2015-08-20 09:40 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
672456 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582275 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:24 | 2015-08-20 00:39 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
672461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928183 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:45 | 2015-08-20 09:43 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
672467 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 500116 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:57 | 2015-08-20 01:56 | 3.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.6167 | 0 | 0
672469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:52 | 2015-08-19 22:28 | 0.6 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
672472 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 21:10 | 2015-08-19 23:49 | 2.65 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0
672492 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937284 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 22:14 | 2015-08-20 10:13 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
672494 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111647 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 22:20 | 2015-08-19 22:58 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
672524 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:12 | 2015-08-20 11:10 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
672525 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:10 | 2015-08-19 23:20 | 0.16667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
672530 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:33 | 2015-08-20 00:51 | 1.3 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 365.3 | 0 | 0
672531 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584901 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:35 | 2015-08-20 00:43 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
672533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:51 | 2015-08-20 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
672534 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500277 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 23:41 | 2015-08-20 01:37 | 1.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
672535 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28122-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 00:08 | 2015-08-20 12:07 | 11.9833 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2564.4333 | 0 | 0
672544 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9605-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 00:27 | 2015-08-20 10:13 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
672550 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587970 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 00:50 | 2015-08-20 01:53 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
672552 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 00:46 | 2015-08-20 01:00 | 0.23333 | 4 | 9569 | 0 | 0 | 0.93333 | 2232.7667 | 0 | 0
672553 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->428-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 00:58 | 2015-08-20 12:57 | 11.9833 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3283.4333 | 0 | 0
672555 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM TR 3 10KV--->8279 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 01:09 | 2015-08-20 01:51 | 0.7 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.7 | 73.5 | 0 | 0
672557 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1039 FİDERİ-->1039 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 01:15 | 2015-08-20 01:30 | 0.25 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
672558 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 01:32 | 2015-08-20 03:55 | 2.3833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 138.2333 | 0 | 0
672559 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 01:28 | 2015-08-20 01:53 | 0.41667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 62.9167 | 0 | 0
672565 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3643-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 02:26 | 2015-08-20 02:51 | 0.41667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
672569 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 03:18 | 2015-08-20 04:40 | 1.3667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
672570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21044 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 03:27 | 2015-08-20 04:10 | 0.71667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0
672571 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 04:35 | 2015-08-20 04:49 | 0.23333 | 13 | 60673 | 0 | 0 | 3.0333 | 14157.0333 | 0 | 0
672573 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400-1//2 FİDERİ (TOPSER) | -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 05:57 | 2015-08-20 06:19 | 0.36667 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 295.9 | 0 | 0
672577 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 06:15 | 2015-08-20 06:30 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
672578 | 1 | İSTANBUL | SISLI | LEVENT_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 06:25 | 2015-08-20 07:26 | 1.0167 | 41 | 72739 | 0 | 0 | 41.6833 | 73951.3167 | 0 | 0
672591 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31412 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 06:51 | 2015-08-20 10:00 | 3.15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
672625 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23208-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 07:15 | 2015-08-20 07:55 | 0.66667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 93.3333 | 0 | 0
672627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TR1-->20221CİVAN SOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 06:12 | 2015-08-20 07:24 | 1.2 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0
672639 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31844-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 07:07 | 2015-08-20 16:02 | 8.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
672654 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101587 | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:20 | 2015-08-20 09:00 | 0.66667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
672668 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:03 | 2015-08-20 11:17 | 3.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
672670 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:01 | 2015-08-20 09:25 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
672672 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 421659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:19 | 2015-08-20 10:00 | 1.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
672676 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20196 MERSEDES 2-->22830 PELİKAN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:20 | 2015-08-20 13:18 | 4.9667 | 1 | 1130 | 0 | 0 | 4.9667 | 5612.3333 | 0 | 0
672703 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973131 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:24 | 2015-08-20 13:27 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
672717 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2101-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 07:41 | 2015-08-20 08:49 | 1.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
672781 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:49 | 2015-08-20 10:38 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
672800 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480982 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:36 | 2015-08-20 09:19 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
672805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105503 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:50 | 2015-08-20 14:27 | 5.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0
672815 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ŞLAT KABİN --> 12460 TM | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:58 | 2015-08-20 10:02 | 1.0667 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 3536 | 0 | 0
672815 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11355 ŞANTİYELER ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:58 | 2015-08-20 10:02 | 1.0667 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 0 | 0
672820 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:58 | 2015-08-20 18:36 | 9.6333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 472.0333 | 0 | 0
672867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24032-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:01 | 2015-08-20 09:09 | 0.13333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
672895 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12218 TM---> 12148 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:07 | 2015-08-20 09:44 | 0.61667 | 1 | 2540 | 0 | 0 | 0.61667 | 1566.3333 | 0 | 0
672929 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:13 | 2015-08-20 10:13 | 1 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0
672940 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237214 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:12 | 2015-08-20 10:17 | 1.0833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
672956 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571237 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 08:59 | 2015-08-20 17:17 | 8.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
672990 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3487-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:17 | 2015-08-20 21:17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
673016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530717 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:02 | 2015-08-20 16:39 | 7.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0
673024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560725 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:10 | 2015-08-20 16:41 | 7.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0
673156 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732908 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:39 | 2015-08-20 18:02 | 8.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0
673196 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:17 | 2015-08-20 16:31 | 7.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
673200 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:31 | 2015-08-20 10:55 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
673380 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31838-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:07 | 2015-08-20 14:29 | 4.3667 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1510.8667 | 0 | 0
673397 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:14 | 2015-08-20 12:45 | 2.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0
673434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:20 | 2015-08-20 17:43 | 7.3833 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3211.75 | 0 | 0
673451 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:56 | 2015-08-20 10:09 | 0.21667 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 230.5333 | 0 | 0
673479 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3358 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:27 | 2015-08-20 11:13 | 0.76667 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0
673486 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:01 | 2015-08-20 15:35 | 5.5667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 456.4667 | 0 | 0
673513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 09:50 | 2015-08-20 10:33 | 0.71667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 250.8333 | 0 | 0
673516 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2707 FİDERİ -->2707 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:11 | 2015-08-20 10:21 | 0.16667 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 214.6667 | 0 | 0
673522 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:34 | 2015-08-20 11:13 | 0.65 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.65 | 30.55 | 0 | 0
673528 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9360-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-20 10:25 | 2015-08-20 15:03 | 4.6333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 0 | 0
673576 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:26 | 2015-08-20 22:25 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
673604 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:46 | 2015-08-20 10:50 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
673643 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1918-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:52 | 2015-08-20 11:15 | 0.38333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 126.8833 | 0 | 0
673693 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3389-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:41 | 2015-08-20 22:39 | 11.9667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1088.9667 | 0 | 0
673705 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2194 FİDERİ-->2194 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:55 | 2015-08-20 12:28 | 1.55 | 1 | 2710 | 0 | 0 | 1.55 | 4200.5 | 0 | 0
673725 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2121 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:59 | 2015-08-20 18:00 | 7.0167 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 6322.0167 | 0 | 0
673741 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:57 | 2015-08-20 20:00 | 9.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
673748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551144 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:04 | 2015-08-20 16:19 | 6.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.25 | 0 | 0
673758 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:13 | 2015-08-20 12:00 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
673761 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:15 | 2015-08-20 12:00 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
673764 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8804-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:10 | 2015-08-20 11:32 | 0.36667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0
673775 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:17 | 2015-08-20 13:00 | 1.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1667 | 0 | 0
673778 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2388-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:19 | 2015-08-20 14:47 | 3.4667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 0 | 0
673779 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718621 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:15 | 2015-08-20 17:35 | 6.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
673779 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:35 | 2015-08-21 05:35 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0
673789 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:09 | 2015-08-20 11:33 | 0.4 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 0
673799 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9019-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:15 | 2015-08-20 13:24 | 2.15 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 677.25 | 0 | 0
673802 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119959 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:22 | 2015-08-20 12:18 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
673810 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31828-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:12 | 2015-08-20 15:40 | 4.4667 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1442.7333 | 0 | 0
673900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8041-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:37 | 2015-08-20 14:35 | 0.96667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0 | 0
673907 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3001-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:40 | 2015-08-20 12:09 | 0.48333 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 208.3167 | 0 | 0
673911 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25737-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:41 | 2015-08-20 12:03 | 0.36667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
673935 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8838 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:43 | 2015-08-20 12:59 | 1.2667 | 1 | 1889 | 0 | 0 | 1.2667 | 2392.7333 | 0 | 0
673937 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920523 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:42 | 2015-08-20 12:05 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
673942 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25792-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:48 | 2015-08-20 11:54 | 0.1 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0
673949 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575649 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:39 | 2015-08-20 15:00 | 3.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 137.35 | 0 | 0
673950 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31846-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:42 | 2015-08-20 22:40 | 10.9667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2303 | 0 | 0
673978 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4351-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:32 | 2015-08-20 14:21 | 2.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0
673979 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24162 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-20 11:56 | 2015-08-20 14:00 | 2.0667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 388.5333 | 0 | 0
673982 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:51 | 2015-08-20 13:48 | 1.95 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 661.05 | 0 | 0
673993 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28756-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 11:58 | 2015-08-20 12:45 | 0.78333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 186.4333 | 0 | 0
674027 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28109 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:05 | 2015-08-20 12:48 | 0.71667 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 263.0167 | 0 | 0
674033 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720584 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:13 | 2015-08-20 18:46 | 6.55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 163.75 | 0 | 0
674071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001880 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:56 | 2015-08-20 14:48 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
674075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:18 | 2015-08-20 17:57 | 5.65 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 2768.5 | 0 | 0
674087 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9310-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:12 | 2015-08-20 13:25 | 1.2167 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 242.1167 | 0 | 0
674114 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:21 | 2015-08-20 12:27 | 0.1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
674125 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9382-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:22 | 2015-08-20 17:18 | 4.9333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
674133 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:33 | 2015-08-20 14:01 | 1.4667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 362.2667 | 0 | 0
674134 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432307 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 10:37 | 2015-08-20 12:34 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
674134 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24252-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:34 | 2015-08-20 17:19 | 4.75 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 375.25 | 0 | 0
674144 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:52 | 2015-08-20 15:02 | 2.1667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 309.8333 | 0 | 0
674145 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472310 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:33 | 2015-08-20 15:20 | 2.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
674145 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472715 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:33 | 2015-08-20 15:20 | 2.7833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0
674151 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:33 | 2015-08-20 15:03 | 2.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
674171 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2008-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:38 | 2015-08-20 14:18 | 1.6667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
674184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417480 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:01 | 2015-08-20 20:20 | 7.3167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.65 | 0 | 0
674201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:12 | 2015-08-20 13:24 | 0.2 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0
674214 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1056 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:16 | 2015-08-20 14:34 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
674214 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1216 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:16 | 2015-08-20 14:35 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
674214 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1834 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:16 | 2015-08-20 15:15 | 1.9833 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 2951.2 | 0 | 0
674214 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1834 FİDERİ-->1216 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:16 | 2015-08-20 15:44 | 2.4667 | 0 | 2924 | 0 | 0 | 0 | 7212.5333 | 0 | 0
674217 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539192 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:12 | 2015-08-20 21:23 | 8.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0
674234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523372 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:00 | 2015-08-20 19:00 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
674316 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:03 | 2015-08-20 14:50 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
674427 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412597 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 12:50 | 2015-08-20 16:40 | 3.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
674534 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106958 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:34 | 2015-08-20 20:12 | 6.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
674552 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972960 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:06 | 2015-08-20 20:07 | 7.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
674587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KÖYLER ÇIKIŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:59 | 2015-08-20 14:24 | 0.41667 | 13 | 825 | 0 | 0 | 5.4167 | 343.75 | 0 | 0
674590 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:09 | 2015-08-20 20:02 | 5.8833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 252.9833 | 0 | 0
674591 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:52 | 2015-08-20 15:33 | 1.6833 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 868.6 | 0 | 0
674603 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620554 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:15 | 2015-08-20 14:46 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
674621 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137887 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:10 | 2015-08-20 16:10 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
674635 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620499 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:23 | 2015-08-20 18:37 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
674679 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:00 | 2015-08-20 18:03 | 4.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0
674692 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:26 | 2015-08-20 17:00 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
674712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-2 FİDERİ--> 21840 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:29 | 2015-08-20 17:40 | 3.1833 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.3667 | 38.2 | 0 | 0
674717 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:32 | 2015-08-20 17:00 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
674763 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2792 FİDERİ -->2792 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:37 | 2015-08-20 16:50 | 2.2167 | 1 | 816 | 0 | 0 | 2.2167 | 1808.8 | 0 | 0
674778 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:36 | 2015-08-20 17:16 | 2.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
674781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129234 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:37 | 2015-08-20 15:49 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
674797 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:48 | 2015-08-20 16:35 | 1.7833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.6833 | 0 | 0
674811 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:35 | 2015-08-20 16:44 | 2.15 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 15615.45 | 0 | 0
674811 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11582-TR->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:35 | 2015-08-20 16:44 | 2.15 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 1838.25 | 0 | 0
674811 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11965-TR->1 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:35 | 2015-08-20 16:44 | 2.15 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 0 | 0
674822 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416338 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:31 | 2015-08-20 22:29 | 7.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
674825 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200741 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:45 | 2015-08-20 15:36 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
674851 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9265-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:50 | 2015-08-20 16:35 | 1.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
674865 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106965 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:55 | 2015-08-20 20:14 | 5.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
674882 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4362-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:56 | 2015-08-20 16:07 | 1.1833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 0 | 0
674893 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929602 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:54 | 2015-08-20 16:40 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
674908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:02 | 2015-08-20 18:40 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
674949 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:54 | 2015-08-20 18:06 | 3.2 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 0
674953 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21177-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:01 | 2015-08-20 16:38 | 1.6167 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 467.2167 | 0 | 0
674991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:55 | 2015-08-20 18:25 | 3.5 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
675018 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 14:58 | 2015-08-20 20:47 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
675022 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:02 | 2015-08-20 17:22 | 2.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
675079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:11 | 2015-08-20 21:41 | 6.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0
675095 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:27 | 2015-08-20 22:18 | 6.85 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2931.8 | 0 | 0
675103 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608668 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:30 | 2015-08-20 16:17 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
675119 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610994 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:33 | 2015-08-20 16:18 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
675144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:31 | 2015-08-20 18:20 | 2.8167 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 642.2 | 0 | 0
675153 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 128519 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:38 | 2015-08-20 16:17 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
675171 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608808 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:40 | 2015-08-20 16:22 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
675183 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 723856 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:41 | 2015-08-20 16:48 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
675186 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:18 | 2015-08-21 01:19 | 10.0167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1071.7833 | 0 | 0
675333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:01 | 2015-08-20 17:12 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
675339 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:06 | 2015-08-21 00:46 | 8.6667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 0
675353 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418356 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 13:37 | 2015-08-20 14:00 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
675424 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2850-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:00 | 2015-08-20 16:20 | 0.33333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
675462 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919083 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:27 | 2015-08-20 21:56 | 5.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 0
675487 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3252-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:29 | 2015-08-20 17:08 | 0.65 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0
675499 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:25 | 2015-08-20 17:22 | 0.95 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0 | 0
675518 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908085 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:32 | 2015-08-20 18:00 | 1.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
675527 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 950522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:36 | 2015-08-20 18:01 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
675537 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23548-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:38 | 2015-08-20 20:11 | 3.55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 0 | 0
675577 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:39 | 2015-08-20 16:45 | 0.1 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
675625 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8614-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:47 | 2015-08-20 20:00 | 3.2167 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1029.3333 | 0 | 0
675628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:51 | 2015-08-20 17:13 | 0.36667 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 197.6333 | 0 | 0
675640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERCEDES 2 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 15:46 | 2015-08-20 17:35 | 1.8167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 4808.7167 | 0 | 0
675709 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:59 | 2015-08-20 17:09 | 0.16667 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0
675874 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118467 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:16 | 2015-08-20 18:14 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
675983 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969776 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:40 | 2015-08-20 18:07 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
676042 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28319-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:44 | 2015-08-20 18:59 | 1.25 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 0 | 0
676049 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:02 | 2015-08-20 19:05 | 1.05 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 0
676068 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:05 | 2015-08-21 06:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
676081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:19 | 2015-08-20 22:12 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
676092 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917958 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:54 | 2015-08-21 | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
676104 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:09 | 2015-08-20 19:40 | 1.5167 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 861.4667 | 0 | 0
676105 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9188-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:56 | 2015-08-21 05:55 | 11.9833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1533.8667 | 0 | 0
676177 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581673 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:07 | 2015-08-20 22:10 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
676190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:19 | 2015-08-20 19:04 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
676195 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:21 | 2015-08-20 19:34 | 1.2167 | 6 | 659 | 0 | 0 | 7.3 | 801.7833 | 0 | 0
676195 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM_TR4 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:21 | 2015-08-20 19:34 | 1.2167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3220.5167 | 0 | 0
676227 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 623917 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:23 | 2015-08-20 21:27 | 3.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0
676255 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983676 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:31 | 2015-08-20 22:14 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
676265 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112291 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:33 | 2015-08-20 22:00 | 3.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
676274 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25794-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:38 | 2015-08-20 19:30 | 0.86667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 157.7333 | 0 | 0
676283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443801 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:40 | 2015-08-20 19:45 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
676285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415653 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:41 | 2015-08-20 19:30 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
676304 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 666 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-20 18:46 | 2015-08-21 02:50 | 8.0667 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 6340.4 | 0 | 0
676354 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:55 | 2015-08-20 19:02 | 0.11667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
676414 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:12 | 2015-08-21 07:11 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
676434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556916 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:16 | 2015-08-20 22:21 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
676444 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:19 | 2015-08-20 21:00 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
676531 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:35 | 2015-08-20 21:59 | 2.4 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0 | 0
676552 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 597491 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:39 | 2015-08-21 02:17 | 6.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
676553 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:37 | 2015-08-20 22:03 | 2.4333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 119.2333 | 0 | 0
676565 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24405-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:32 | 2015-08-20 21:03 | 1.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
676619 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:37 | 2015-08-20 21:00 | 1.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
676679 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111654 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 16:41 | 2015-08-20 20:24 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
676688 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2806-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:07 | 2015-08-21 07:06 | 11.9833 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2121.05 | 0 | 0
676691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:09 | 2015-08-20 20:26 | 0.28333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
676718 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20256-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:10 | 2015-08-20 20:23 | 0.21667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
676725 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20646-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 17:46 | 2015-08-20 22:40 | 4.9 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3116.4 | 0 | 0
676731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488959 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 18:30 | 2015-08-20 20:00 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
676787 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 19:57 | 2015-08-21 07:56 | 11.9833 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3055.75 | 0 | 0
676834 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531441 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:31 | 2015-08-21 00:12 | 3.6833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 0
676837 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:36 | 2015-08-21 08:35 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
676846 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932836 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:52 | 2015-08-20 23:00 | 2.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
676860 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423158 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:49 | 2015-08-20 22:15 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
676866 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 131541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:04 | 2015-08-21 04:17 | 7.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0
676870 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582710 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:03 | 2015-08-20 22:09 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
676872 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:01 | 2015-08-21 09:00 | 11.9833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2025.1833 | 0 | 0
676873 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970458 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:07 | 2015-08-20 23:25 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
676891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:21 | 2015-08-20 22:30 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
676898 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969719 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:32 | 2015-08-20 22:25 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
676899 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 20:48 | 2015-08-20 21:35 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
676902 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559266 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:31 | 2015-08-20 22:07 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
676936 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 21:54 | 2015-08-21 05:43 | 7.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0
676956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529897 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 22:24 | 2015-08-21 00:13 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
676959 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 22:26 | 2015-08-21 09:29 | 11.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
676980 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2322-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 22:53 | 2015-08-20 23:57 | 1.0667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
676981 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->285-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 22:48 | 2015-08-21 08:03 | 9.25 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0
676990 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735154 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:12 | 2015-08-21 00:25 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
676991 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12274-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:15 | 2015-08-21 03:00 | 3.75 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1166.25 | 0 | 0
676998 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3649 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:36 | 2015-08-20 23:46 | 0.16667 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 149.1667 | 0 | 0
676999 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947240 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:30 | 2015-08-21 00:11 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
677001 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24167-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:41 | 2015-08-21 00:05 | 0.4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
677007 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:47 | 2015-08-21 01:33 | 1.7667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 266.7667 | 0 | 0
677008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468275 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:22 | 2015-08-21 01:00 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
677009 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-20 23:57 | 2015-08-21 01:29 | 1.5333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 406.3333 | 0 | 0
677011 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2131 FİDERİ -->2131 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 00:08 | 2015-08-21 00:11 | 0.05 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
677015 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136711 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 00:03 | 2015-08-21 09:06 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
677022 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2194 FİDERİ-->2194 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 00:32 | 2015-08-21 01:11 | 0.65 | 1 | 2710 | 0 | 0 | 0.65 | 1761.5 | 0 | 0
677023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 00:34 | 2015-08-21 12:32 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
677050 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 02:30 | 2015-08-21 09:38 | 7.1333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 763.2667 | 0 | 0
677056 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12291 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 03:44 | 2015-08-21 04:50 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
677058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22989-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 04:18 | 2015-08-21 05:09 | 0.85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
677059 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3134-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:10 | 2015-08-21 11:27 | 2.2833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 296.8333 | 0 | 0
677059 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730849 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 04:32 | 2015-08-21 09:10 | 4.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
677061 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 06:33 | 2015-08-21 09:04 | 2.5167 | 5 | 121 | 0 | 0 | 12.5833 | 304.5167 | 0 | 0
677063 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:14 | 2015-08-21 07:00 | 1.7667 | 14 | 291 | 0 | 0 | 24.7333 | 514.1 | 0 | 0
677067 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:40 | 2015-08-21 17:23 | 11.7167 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3046.3333 | 0 | 0
677068 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23021-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:37 | 2015-08-21 05:55 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
677069 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:37 | 2015-08-21 07:50 | 2.2167 | 6 | 65 | 0 | 0 | 13.3 | 144.0833 | 0 | 0
677070 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:31 | 2015-08-21 08:03 | 2.5333 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 5.0667 | 20780.9333 | 0 | 0
677071 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:31 | 2015-08-21 17:30 | 11.9833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1809.4833 | 0 | 0
677071 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9086-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 05:31 | 2015-08-21 17:30 | 11.9833 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 4409.8667 | 0 | 0
677072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 06:20 | 2015-08-21 09:45 | 3.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 201.5833 | 0 | 0
677084 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615196 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 06:34 | 2015-08-21 09:30 | 2.9333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.4667 | 0 | 0
677084 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:30 | 2015-08-21 16:16 | 6.7667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 717.2667 | 0 | 0
677103 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 06:35 | 2015-08-21 07:40 | 1.0833 | 5 | 590 | 0 | 0 | 5.4167 | 639.1667 | 0 | 0
677105 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 07:09 | 2015-08-21 07:30 | 0.35 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
677117 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA |  | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 07:42 | 2015-08-21 09:54 | 2.2 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0
677122 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 04:42 | 2015-08-21 06:10 | 1.4667 | 5 | 121 | 0 | 0 | 7.3333 | 177.4667 | 0 | 0
677123 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 07:18 | 2015-08-21 13:10 | 5.8667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134.9333 | 0 | 0
677124 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:05 | 2015-08-21 13:51 | 5.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0
677127 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 837334 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 07:56 | 2015-08-21 18:30 | 10.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 0
677132 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:16 | 2015-08-21 11:53 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
677141 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:28 | 2015-08-21 17:02 | 8.5667 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3435.2333 | 0 | 0
677170 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23248-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:32 | 2015-08-21 09:20 | 0.8 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
677194 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3486-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:54 | 2015-08-21 20:53 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
677201 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 7570051 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:53 | 2015-08-21 17:11 | 8.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0
677214 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:51 | 2015-08-21 09:39 | 0.8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
677220 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28756-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:54 | 2015-08-21 15:18 | 0.4 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 0 | 0
677220 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28756-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:56 | 2015-08-21 15:16 | 6.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
677351 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1403820 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:11 | 2015-08-21 11:26 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
677384 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:16 | 2015-08-21 11:50 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
677391 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2173-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:14 | 2015-08-21 10:44 | 1.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
677406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 102128820 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:19 | 2015-08-21 10:01 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
677422 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 666 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-20 18:57 | 2015-08-21 02:39 | 7.7 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 6052.2 | 0 | 0
677430 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:22 | 2015-08-21 11:05 | 1.7167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0
677489 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556747 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:27 | 2015-08-21 13:58 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
677504 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:29 | 2015-08-21 13:57 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
677528 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İÇDAŞ KABİN --> 31837 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:21 | 2015-08-21 14:46 | 5.4167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 19131.6667 | 0 | 0
677537 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 212 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-20 19:10 | 2015-08-20 23:30 | 4.3333 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 771.3333 | 0 | 0
677546 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114409 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 08:23 | 2015-08-21 11:21 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
677619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24167-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:49 | 2015-08-21 11:24 | 1.5833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 129.8333 | 0 | 0
677643 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8804-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:37 | 2015-08-21 12:43 | 3.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
677681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:01 | 2015-08-21 13:23 | 3.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
677689 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960356 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:02 | 2015-08-21 10:28 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
677692 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28035-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:04 | 2015-08-21 22:02 | 11.9667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3135.2667 | 0 | 0
677705 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:49 | 2015-08-21 12:58 | 3.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
677716 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140214 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:33 | 2015-08-21 10:51 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
677725 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:51 | 2015-08-21 11:26 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
677742 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24252-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:07 | 2015-08-21 13:44 | 3.6167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 285.7167 | 0 | 0
677752 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432461 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:04 | 2015-08-21 12:42 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
677793 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560569 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:44 | 2015-08-21 15:32 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
677795 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YALÇIN KOREŞ --> 31505 TM | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:18 | 2015-08-21 20:00 | 9.7 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 34260.4 | 0 | 0
677798 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566810 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:51 | 2015-08-21 13:00 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
677840 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130424 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:16 | 2015-08-21 19:32 | 9.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
677841 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1061-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-21 10:18 | 2015-08-21 10:41 | 0.38333 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 433.55 | 0 | 0
677847 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:10 | 2015-08-21 13:49 | 3.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
677879 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ -->31028 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:26 | 2015-08-21 12:24 | 1.9667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6946.2667 | 0 | 0
677890 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941577 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:34 | 2015-08-21 18:00 | 7.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7333 | 0 | 0
677897 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:35 | 2015-08-21 16:10 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
677918 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-21 10:32 | 2015-08-21 16:00 | 5.4667 | 7 | 134 | 0 | 0 | 38.2667 | 732.5333 | 0 | 0
677944 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462582 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:28 | 2015-08-21 13:45 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
677944 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 462678 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:28 | 2015-08-21 13:45 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
677996 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2101 BEYAZIT -->TR1 | Aşırı Yük Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:30 | 2015-08-21 10:53 | 0.38333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1422.1667 | 0 | 0
677999 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 109136 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:20 | 2015-08-21 12:05 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
678118 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556602 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:58 | 2015-08-21 11:33 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
678134 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:42 | 2015-08-21 13:28 | 2.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
678137 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1761-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:38 | 2015-08-21 12:45 | 0.11667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
678137 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609476 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:53 | 2015-08-21 12:37 | 1.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
678139 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:51 | 2015-08-21 22:38 | 11.7833 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 5903.45 | 0 | 0
678141 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->3 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-18 09:20 | 2015-08-18 17:00 | 7.6667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 0
678194 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21915 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-21 11:08 | 2015-08-21 16:20 | 5.2 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 11949.6 | 0 | 0
678201 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 828790 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:12 | 2015-08-21 20:41 | 9.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
678215 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:08 | 2015-08-21 13:59 | 2.85 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0
678217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20530-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:15 | 2015-08-21 11:30 | 0.25 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0
678248 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28630 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:58 | 2015-08-21 11:33 | 0.58333 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 1193.5 | 0 | 0
678266 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12319 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:21 | 2015-08-21 13:59 | 2.6333 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 782.1 | 0 | 0
678282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135845 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:21 | 2015-08-21 12:43 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
678286 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3002-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:39 | 2015-08-21 18:23 | 6.7333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 686.8 | 0 | 0
678288 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:31 | 2015-08-21 12:22 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
678305 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3871-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:31 | 2015-08-21 11:45 | 0.23333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
678310 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9167-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:28 | 2015-08-21 13:48 | 2.3333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 590.3333 | 0 | 0
678321 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581946 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:15 | 2015-08-21 16:42 | 5.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
678328 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9378 P=0.14 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:26 | 2015-08-21 11:46 | 0.33333 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 282.6667 | 0 | 0
678350 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912504 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:35 | 2015-08-21 12:40 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
678362 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457264 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:20 | 2015-08-21 23:00 | 3.6667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
678400 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 103128801 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:00 | 2015-08-21 14:00 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
678404 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9097 P=0.50 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:50 | 2015-08-21 12:53 | 1.05 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 0
678443 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:03 | 2015-08-21 12:25 | 0.36667 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 420.5667 | 0 | 0
678502 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137866 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:16 | 2015-08-21 12:19 | 0.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
678507 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:19 | 2015-08-21 17:25 | 5.1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 0 | 0
678523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11862 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:15 | 2015-08-21 12:25 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
678540 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23083-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:24 | 2015-08-21 17:00 | 4.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 0 | 0
678542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:31 | 2015-08-21 15:00 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
678548 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:34 | 2015-08-21 12:51 | 0.28333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 0 | 0
678552 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 590944 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:37 | 2015-08-21 19:43 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
678553 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28432 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:32 | 2015-08-21 12:48 | 0.26667 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 321.0667 | 0 | 0
678567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 412980 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:53 | 2015-08-21 15:00 | 4.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.2833 | 0 | 0
678569 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3359-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:49 | 2015-08-21 13:10 | 0.35 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 0 | 0
678578 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1806-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-21 13:00 | 2015-08-21 14:46 | 1.7667 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 3501.5333 | 0 | 0
678592 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902087 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:24 | 2015-08-21 14:00 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
678601 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TGRT FİDERİ --> 31202 TM | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:06 | 2015-08-21 19:07 | 6.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 21250.8667 | 0 | 0
678611 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982623 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:59 | 2015-08-22 00:59 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0
678617 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18586-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 12:51 | 2015-08-21 13:30 | 0.65 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0
678620 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:15 | 2015-08-21 17:34 | 4.3167 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 871.9667 | 0 | 0
678631 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423568 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:18 | 2015-08-21 14:28 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
678641 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:13 | 2015-08-21 13:40 | 0.45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.15 | 0 | 0
678653 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:20 | 2015-08-21 16:00 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
678664 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132431 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:17 | 2015-08-21 14:27 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
678679 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:07 | 2015-08-21 14:37 | 1.5 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 481.5 | 0 | 0
678685 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25279-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:33 | 2015-08-21 15:41 | 2.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
678713 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135140 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:08 | 2015-08-21 13:38 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
678726 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 11:09 | 2015-08-21 18:12 | 7.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
678730 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:29 | 2015-08-21 14:41 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
678739 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134096 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 09:51 | 2015-08-21 18:22 | 8.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | 0
678782 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131326 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:52 | 2015-08-21 15:26 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
678813 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9379 P=0.63 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:52 | 2015-08-21 14:25 | 0.55 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 865.15 | 0 | 0
678832 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28288-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:50 | 2015-08-21 14:05 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
678867 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:07 | 2015-08-21 17:25 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
678871 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107677 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 13:59 | 2015-08-21 20:25 | 6.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.0333 | 0 | 0
678896 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:12 | 2015-08-21 18:45 | 4.55 | 1 | 7045 | 0 | 0 | 4.55 | 32054.75 | 0 | 0
678939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071 İNTERLAB-->20837 ÖZ NAKLİYAT | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:05 | 2015-08-21 15:49 | 1.7333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0
678950 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9598 P=0.35 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:16 | 2015-08-21 14:43 | 0.45 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 0 | 0
679098 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3560-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:35 | 2015-08-21 18:20 | 3.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
679124 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729216 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:10 | 2015-08-21 15:44 | 1.5667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
679130 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:45 | 2015-08-22 02:44 | 11.9833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2240.8833 | 0 | 0
679169 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933050 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:49 | 2015-08-21 15:42 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
679226 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->509-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:11 | 2015-08-21 16:34 | 1.3833 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 683.3667 | 0 | 0
679231 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:04 | 2015-08-22 00:42 | 9.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.2333 | 0 | 0
679240 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21162-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:58 | 2015-08-21 21:30 | 6.5333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0
679260 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 123942 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 14:59 | 2015-08-21 17:15 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
679293 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:20 | 2015-08-21 19:53 | 4.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
679297 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12130-TR->1 | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:12 | 2015-08-21 20:15 | 5.05 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 3494.6 | 0 | 0
679314 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:17 | 2015-08-21 15:50 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
679319 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969563 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:33 | 2015-08-21 17:00 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
679322 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21618-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:30 | 2015-08-21 20:40 | 5.1667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0
679328 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:33 | 2015-08-21 19:00 | 3.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
679332 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407183 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:19 | 2015-08-21 18:00 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
679400 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:39 | 2015-08-21 16:00 | 0.35 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
679430 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:47 | 2015-08-21 17:34 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
679485 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2192-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:47 | 2015-08-21 22:34 | 6.7833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 685.1167 | 0 | 0
679660 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:12 | 2015-08-21 22:49 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
679718 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25861-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:18 | 2015-08-21 17:18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
679740 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427419 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:02 | 2015-08-21 17:00 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
679773 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:04 | 2015-08-21 17:04 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
679784 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109649 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:52 | 2015-08-21 17:03 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
679804 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128501 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:08 | 2015-08-21 18:54 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
679811 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->98-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:23 | 2015-08-21 17:29 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 0 | 0
679848 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 15:31 | 2015-08-21 18:00 | 2.4833 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 591.0333 | 0 | 0
679849 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9117 P=1.65 MVA | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:21 | 2015-08-21 17:12 | 0.85 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
679897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:21 | 2015-08-21 23:55 | 7.5667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0
679956 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9502-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:37 | 2015-08-21 17:53 | 1.2667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0
680003 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:00 | 2015-08-21 17:32 | 0.53333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 72.5333 | 0 | 0
680027 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:05 | 2015-08-21 20:00 | 2.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
680034 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140802 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:59 | 2015-08-21 17:55 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
680037 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11695-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:03 | 2015-08-21 18:00 | 0.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
680050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:11 | 2015-08-21 19:51 | 2.6667 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 2.6667 | 12344 | 0 | 0
680053 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:01 | 2015-08-21 20:43 | 3.7 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 913.9 | 0 | 0
680062 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2077-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 16:45 | 2015-08-21 19:25 | 2.6667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 250.6667 | 0 | 0
680093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483577 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:18 | 2015-08-21 18:25 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
680138 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:32 | 2015-08-22 | 6.4667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1558.4667 | 0 | 0
680162 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:26 | 2015-08-21 17:48 | 0.36667 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 2299.3667 | 0 | 0
680165 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4559 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:36 | 2015-08-21 21:39 | 4.05 | 2 | 121 | 0 | 0 | 8.1 | 490.05 | 0 | 0
680169 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 23:10 | 2015-08-21 23:51 | 0.68333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 101.8167 | 0 | 0
680169 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 756952 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:37 | 2015-08-21 23:10 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
680171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4750 FİDERİ (AĞAOĞLU MASLAK) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:30 | 2015-08-21 20:20 | 2.8333 | 2 | 6866 | 0 | 0 | 5.6667 | 19453.6667 | 0 | 0
680265 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700731 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:05 | 2015-08-21 21:11 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
680271 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969695 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:54 | 2015-08-21 19:37 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
680280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966999 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:54 | 2015-08-21 18:53 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
680283 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972174 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:54 | 2015-08-21 18:56 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
680285 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:58 | 2015-08-21 18:54 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
680299 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | HABIBLER_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:01 | 2015-08-21 18:18 | 0.28333 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 1080.0667 | 0 | 0
680306 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 16 9225 KEMER CONTRY | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 17:14 | 2015-08-21 18:20 | 1.1 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1567.5 | 0 | 0
680312 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233324 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:13 | 2015-08-21 20:15 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
680335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM --> 22830 MERSEDES 1 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:09 | 2015-08-21 22:07 | 3.9667 | 1 | 1126 | 0 | 0 | 3.9667 | 4466.4667 | 0 | 0
680339 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:27 | 2015-08-21 19:25 | 0.96667 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.96667 | 1546.6667 | 0 | 0
680339 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 29243 FİDERİ-->29243 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:25 | 2015-08-21 23:55 | 4.5 | 18 | 427 | 0 | 0 | 81 | 1921.5 | 0 | 0
680355 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:35 | 2015-08-21 22:24 | 3.8167 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 11.45 | 10763 | 0 | 0
680363 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988033 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:41 | 2015-08-21 20:05 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
680364 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:32 | 2015-08-21 23:00 | 4.4667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 15776.2667 | 0 | 0
680375 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:46 | 2015-08-21 19:13 | 0.45 | 31 | 611 | 0 | 0 | 13.95 | 274.95 | 0 | 0
680383 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:44 | 2015-08-21 22:40 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
680387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981227 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:50 | 2015-08-21 20:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
680396 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11611-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:43 | 2015-08-22 06:42 | 11.9833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1198.3333 | 0 | 0
680398 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:54 | 2015-08-21 19:15 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
680402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441089 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:58 | 2015-08-21 20:30 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
680403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:46 | 2015-08-22 06:45 | 11.9833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1761.55 | 0 | 0
680413 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:35 | 2015-08-21 22:05 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
680418 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461279 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:02 | 2015-08-22 02:35 | 7.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0
680419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441046 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:40 | 2015-08-21 19:00 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
680430 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24388-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:02 | 2015-08-21 19:40 | 0.63333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
680435 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 452214 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:37 | 2015-08-21 20:00 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
680437 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:55 | 2015-08-21 23:10 | 4.25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 348.5 | 0 | 0
680452 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21128-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:17 | 2015-08-21 22:30 | 3.2167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
680467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25017-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:19 | 2015-08-21 21:00 | 1.6833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 122.8833 | 0 | 0
680471 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:03 | 2015-08-21 22:05 | 3.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
680472 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29232 FİDERİ-->29232 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:21 | 2015-08-21 22:11 | 2.8333 | 1 | 7470 | 0 | 0 | 2.8333 | 21165 | 0 | 0
680474 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1447263 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:20 | 2015-08-21 19:41 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
680476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22306-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:23 | 2015-08-21 23:00 | 3.6167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 506.3333 | 0 | 0
680479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438915 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:30 | 2015-08-21 20:00 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
680485 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:55 | 2015-08-21 22:57 | 4.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
680486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966573 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:32 | 2015-08-21 20:58 | 1.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
680492 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:27 | 2015-08-21 23:00 | 3.55 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 759.7 | 0 | 0
680495 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:16 | 2015-08-21 23:25 | 4.15 | 6 | 14442 | 0 | 0 | 24.9 | 59934.3 | 0 | 0
680504 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:44 | 2015-08-22 01:33 | 5.8167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 674.7333 | 0 | 0
680505 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750254 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:42 | 2015-08-22 07:41 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
680506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:51 | 2015-08-22 01:33 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
680507 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:55 | 2015-08-21 21:41 | 1.7667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 618.3333 | 0 | 0
680509 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414401 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:41 | 2015-08-21 20:24 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
680519 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24041 K.GAZ (3) SAVAŞ SİT.ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:08 | 2015-08-21 21:18 | 1.1667 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0
680521 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:10 | 2015-08-21 20:30 | 0.33333 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0.66667 | 59.3333 | 0 | 0
680522 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:13 | 2015-08-21 21:58 | 1.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
680523 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:17 | 2015-08-21 22:24 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
680525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:19 | 2015-08-21 21:59 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
680527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:20 | 2015-08-21 21:16 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
680529 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:21 | 2015-08-22 00:10 | 3.8167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 270.9833 | 0 | 0
680536 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:24 | 2015-08-21 21:12 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
680541 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9263-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:15 | 2015-08-21 21:26 | 1.1833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
680542 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:20 | 2015-08-21 20:40 | 0.33333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 10.3333 | 203.6667 | 0 | 0
680544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:20 | 2015-08-22 21:12 | 9.8667 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2792.2667 | 0 | 0
680558 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458627 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:03 | 2015-08-21 21:00 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
680566 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592972 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:43 | 2015-08-22 06:42 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
680570 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434615 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:30 | 2015-08-21 21:33 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
680573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:31 | 2015-08-21 22:10 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
680580 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414401 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:19 | 2015-08-21 21:54 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
680604 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 21:40 | 2015-08-22 09:39 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
680606 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588217 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 21:46 | 2015-08-22 00:37 | 2.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
680634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 465422 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:03 | 2015-08-22 00:15 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
680635 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580619 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 21:59 | 2015-08-22 08:25 | 10.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.1667 | 0 | 0
680636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727792 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:05 | 2015-08-21 23:23 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
680649 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912554 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:15 | 2015-08-21 23:50 | 1.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
680657 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 110006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 20:32 | 2015-08-21 22:35 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
680658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560527 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:28 | 2015-08-22 02:44 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
680661 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133168 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:33 | 2015-08-21 23:22 | 0.81667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
680674 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3790-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:37 | 2015-08-21 23:32 | 0.91667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 142.0833 | 0 | 0
680675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:40 | 2015-08-22 20:13 | 11.55 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1686.3 | 0 | 0
680676 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:46 | 2015-08-21 23:42 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
680688 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21940-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:23 | 2015-08-22 01:12 | 2.8167 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 814.0167 | 0 | 0
680693 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908931 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 23:50 | 2015-08-22 01:55 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0
680695 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580180 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 23:51 | 2015-08-22 00:37 | 0.76667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
680707 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4559 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 23:59 | 2015-08-22 02:00 | 2.0167 | 2 | 121 | 0 | 0 | 4.0333 | 244.0167 | 0 | 0
680714 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2367 FİDERİ--> 2367 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:03 | 2015-08-22 01:13 | 0.16667 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 280.3333 | 0 | 0
680719 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9549-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:15 | 2015-08-22 13:14 | 11.9833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1533.8667 | 0 | 0
680720 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:51 | 2015-08-22 19:40 | 9.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
680720 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 404920 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:51 | 2015-08-22 19:40 | 9.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
680721 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21196-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:00 | 2015-08-22 17:40 | 9.6667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 802.3333 | 0 | 0
680723 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8400 İTM--->8648 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:49 | 2015-08-22 02:00 | 0.18333 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 233.75 | 0 | 0
680725 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:53 | 2015-08-22 01:57 | 0.065 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 113.425 | 0 | 0
680726 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:51 | 2015-08-22 06:04 | 4.2167 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1661.3667 | 0 | 0
680727 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 8210 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:57 | 2015-08-22 01:59 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
680728 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 01:59 | 2015-08-22 13:58 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
680749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442832 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 03:09 | 2015-08-22 04:30 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
680750 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200-->TR1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 03:18 | 2015-08-22 03:33 | 0.25 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 661.75 | 0 | 0
680758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->666-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 03:10 | 2015-08-22 06:47 | 3.6167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 300.1833 | 0 | 0
680759 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 04:07 | 2015-08-22 05:30 | 1.3833 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 2698.8833 | 0 | 0
680761 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131130 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 03:37 | 2015-08-22 09:21 | 5.7333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0
680762 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21031-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 04:14 | 2015-08-22 09:40 | 5.4333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1439.8333 | 0 | 0
680763 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:13 | 2015-08-22 18:10 | 10.95 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3131.7 | 0 | 0
680767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20289-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 06:03 | 2015-08-22 10:40 | 4.6167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 415.5 | 0 | 0
680770 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:03 | 2015-08-22 08:07 | 1.0667 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 7858.1333 | 0 | 0
680774 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 11883 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:03 | 2015-08-22 11:01 | 3.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0
680774 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 11491 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:03 | 2015-08-22 11:02 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
680795 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8703-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:23 | 2015-08-22 08:34 | 1.1833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 338.4333 | 0 | 0
680819 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-22 07:14 | 2015-08-22 18:55 | 11.6833 | 10 | 726 | 0 | 0 | 116.8333 | 8482.1 | 0 | 0
680822 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28228-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:04 | 2015-08-22 20:04 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
680827 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3239-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:49 | 2015-08-22 08:51 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
680836 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540262 | Şebeke Çalışması - | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:37 | 2015-08-22 10:28 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
680838 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23234-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:39 | 2015-08-22 13:00 | 4.35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
680869 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407110 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:11 | 2015-08-22 20:00 | 11.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
680869 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 407183 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:11 | 2015-08-22 20:00 | 11.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
680871 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815570 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:48 | 2015-08-22 17:30 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
680887 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939290 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:56 | 2015-08-22 12:50 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
680926 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:02 | 2015-08-22 10:34 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
680948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:19 | 2015-08-22 10:45 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
680981 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:49 | 2015-08-22 09:25 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
681043 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 05:45 | 2015-08-22 14:15 | 8.5 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1334.5 | 0 | 0
681064 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904079 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:31 | 2015-08-22 13:38 | 4.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
681071 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1436748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:31 | 2015-08-22 14:00 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
681079 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1697-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:00 | 2015-08-22 10:50 | 1.8333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0
681093 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941577 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:26 | 2015-08-22 16:00 | 6.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
681145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 22:11 | 2015-08-22 09:45 | 11.5667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2278.6333 | 0 | 0
681153 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:43 | 2015-08-22 10:11 | 0.46667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
681192 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21995-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:45 | 2015-08-22 10:15 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
681215 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 930897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:57 | 2015-08-22 12:08 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
681225 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24329-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-22 09:49 | 2015-08-22 19:00 | 9.1833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 615.2833 | 0 | 0
681232 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201949 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 10:44 | 2015-08-21 12:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
681239 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31066-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:42 | 2015-08-22 12:07 | 2.4167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 490.5833 | 0 | 0
681240 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727793 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:10 | 2015-08-22 13:09 | 2.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.55 | 0 | 0
681252 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28519 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:07 | 2015-08-22 10:22 | 0.25 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
681260 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21938-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:21 | 2015-08-22 21:56 | 11.5833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1830.1667 | 0 | 0
681261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:45 | 2015-08-22 12:17 | 2.5333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0
681272 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:23 | 2015-08-22 13:32 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
681278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107654 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:18 | 2015-08-22 11:22 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
681294 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28862 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:31 | 2015-08-22 10:39 | 0.13333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 466.6667 | 0 | 0
681300 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433465 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:34 | 2015-08-22 12:01 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
681304 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:32 | 2015-08-22 12:28 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
681312 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9152-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:02 | 2015-08-22 11:27 | 1.4167 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 818.8333 | 0 | 0
681315 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:32 | 2015-08-22 20:00 | 9.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0
681317 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3009-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:23 | 2015-08-22 10:49 | 0.43333 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 572.4333 | 0 | 0
681327 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | SILAHTAR_AIM_TR3 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:45 | 2015-08-22 11:16 | 0.51667 | 1 | 14036 | 0 | 0 | 0.51667 | 7251.9333 | 0 | 0
681336 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9033 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:43 | 2015-08-22 11:08 | 0.41667 | 0 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 2395.4167 | 0 | 0
681361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:43 | 2015-08-22 15:15 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
681383 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:37 | 2015-08-22 16:40 | 6.05 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2292.95 | 0 | 0
681401 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2389-TR->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:59 | 2015-08-22 11:19 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
681404 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:55 | 2015-08-22 13:44 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
681407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20080 ALKENT ÇAMLICA-->21011 YONTAR MAKİNA | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:58 | 2015-08-22 13:25 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0
681410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444534 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:06 | 2015-08-22 12:30 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
681427 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510218 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:48 | 2015-08-22 14:11 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
681515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532650 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:04 | 2015-08-22 13:54 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
681521 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430048 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:16 | 2015-08-22 12:27 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
681530 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:22 | 2015-08-22 11:31 | 0.15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 0 | 0
681556 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839714 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:14 | 2015-08-22 14:39 | 3.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
681561 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:42 | 2015-08-22 22:41 | 11.9833 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1497.9167 | 0 | 0
681604 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 123216 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:10 | 2015-08-22 11:53 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
681623 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474657 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:56 | 2015-08-22 16:00 | 5.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
681625 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20265-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:12 | 2015-08-22 12:50 | 1.6333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
681627 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28773 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:29 | 2015-08-22 11:42 | 0.21667 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 519.5667 | 0 | 0
681629 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937967 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:02 | 2015-08-22 13:00 | 1.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
681638 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22400 SANİCA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:36 | 2015-08-22 12:38 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
681658 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3065-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:43 | 2015-08-22 22:43 | 12 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0
681664 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9319 P=0.79 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:48 | 2015-08-22 12:10 | 0.36667 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 760.1 | 0 | 0
681665 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948813 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:38 | 2015-08-22 13:42 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
681671 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:01 | 2015-08-22 13:43 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
681674 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18299-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:38 | 2015-08-22 18:28 | 6.8333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0
681679 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21297-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:46 | 2015-08-22 20:40 | 8.9 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 4396.6 | 0 | 0
681684 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | EMNİYET FİDERİ-->415 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:55 | 2015-08-22 12:50 | 0.91667 | 0 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 2939.75 | 0 | 0
681689 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952660 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:51 | 2015-08-22 12:10 | 0.31667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
681705 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28504 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:11 | 2015-08-22 12:32 | 0.35 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 340.55 | 0 | 0
681707 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9030 P=0.70 MVA | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:57 | 2015-08-22 16:13 | 4.2667 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 5077.3333 | 0 | 0
681713 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126592 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:20 | 2015-08-22 12:23 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
681714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:38 | 2015-08-22 12:52 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
681721 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8804-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:19 | 2015-08-22 13:38 | 1.3167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0167 | 0 | 0
681722 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 103 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:09 | 2015-08-22 13:24 | 1.25 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 798.75 | 0 | 0
681730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 09:36 | 2015-08-22 12:34 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
681734 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:15 | 2015-08-22 14:12 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
681737 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2130-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:27 | 2015-08-22 14:41 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
681738 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 589632 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:08 | 2015-08-23 00:06 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
681739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 10:56 | 2015-08-22 14:43 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
681744 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130707 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 11:00 | 2015-08-22 12:40 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
681750 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119891 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:12 | 2015-08-22 13:32 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
681754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120327 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:41 | 2015-08-22 13:38 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
681765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:39 | 2015-08-22 15:15 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
681774 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:03 | 2015-08-22 13:19 | 6.2667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1171.8667 | 0 | 0
681779 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:50 | 2015-08-22 19:06 | 6.2667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0
681782 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:50 | 2015-08-22 15:36 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
681791 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3004-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:50 | 2015-08-22 14:47 | 1.95 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 3289.65 | 0 | 0
681807 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517048 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:03 | 2015-08-22 19:39 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
681811 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:14 | 2015-08-22 15:30 | 2.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
681820 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:51 | 2015-08-22 14:34 | 1.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
681821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9262-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:47 | 2015-08-22 13:00 | 0.21667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
681825 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 756082 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 12:38 | 2015-08-22 18:16 | 5.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2667 | 0 | 0
681828 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:17 | 2015-08-22 15:00 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
681835 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529373 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:03 | 2015-08-22 20:03 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
681837 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9154-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:22 | 2015-08-22 14:44 | 1.3667 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 288.3667 | 0 | 0
681840 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575087 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:24 | 2015-08-22 19:35 | 6.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0
681848 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941549 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:23 | 2015-08-22 16:21 | 2.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
681854 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:12 | 2015-08-22 17:46 | 4.5667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 356.2 | 0 | 0
681880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987561 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:24 | 2015-08-22 19:16 | 5.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
681939 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1985213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:35 | 2015-08-22 14:27 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
681975 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524883 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:38 | 2015-08-20 04:38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
681975 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-19 16:50 | 2015-08-20 04:50 | 12 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 9744 | 0 | 0
682014 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->418-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:18 | 2015-08-22 16:45 | 2.45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0
682026 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804422 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:25 | 2015-08-22 14:37 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
682031 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583481 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:55 | 2015-08-22 21:22 | 7.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | 0
682034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560034 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:07 | 2015-08-22 20:59 | 6.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0
682036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560567 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:21 | 2015-08-22 21:10 | 6.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.0833 | 0 | 0
682037 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:57 | 2015-08-22 19:31 | 5.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
682057 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:32 | 2015-08-22 16:57 | 2.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0
682075 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28874-TR->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:50 | 2015-08-22 20:05 | 0.25 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 599.25 | 0 | 0
682075 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28874-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:22 | 2015-08-22 22:28 | 8.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 348.3 | 0 | 0
682157 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:48 | 2015-08-22 15:46 | 0.96667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.9667 | 0 | 0
682167 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 120 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:49 | 2015-08-22 20:57 | 6.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
682167 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->412-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:49 | 2015-08-22 20:57 | 6.1333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 785.0667 | 0 | 0
682182 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578536 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:45 | 2015-08-22 21:47 | 7.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
682187 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608668 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:00 | 2015-08-22 15:29 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
682191 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607630 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:02 | 2015-08-22 15:28 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
682203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 13:55 | 2015-08-22 18:51 | 4.9333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 291.0667 | 0 | 0
682206 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119611 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:06 | 2015-08-22 16:51 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
682239 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:13 | 2015-08-22 19:35 | 4.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0
682247 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935000 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:15 | 2015-08-23 03:14 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
682268 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:18 | 2015-08-22 17:01 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
682280 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9178 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:02 | 2015-08-22 17:02 | 2 | 2 | 4852 | 0 | 0 | 4 | 9704 | 0 | 0
682309 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908941 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:16 | 2015-08-22 17:00 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
682326 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411816 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 14:50 | 2015-08-22 18:00 | 3.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
682340 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:33 | 2015-08-22 19:00 | 3.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
682348 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402643 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:29 | 2015-08-22 16:30 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
682352 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3106-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:24 | 2015-08-22 21:06 | 5.7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0
682379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:45 | 2015-08-22 17:45 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0
682381 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:50 | 2015-08-22 16:46 | 0.93333 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0
682407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957792 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:37 | 2015-08-23 03:37 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
682412 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:40 | 2015-08-23 03:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
682453 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:06 | 2015-08-22 17:58 | 1.8667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
682492 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1447244 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:06 | 2015-08-22 17:00 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
682502 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205270 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:18 | 2015-08-22 18:00 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
682612 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 114542 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:47 | 2015-08-22 16:50 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
682647 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:55 | 2015-08-22 17:04 | 0.15 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
682648 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582660 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:02 | 2015-08-22 19:00 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
682663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425 FİDERİİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:30 | 2015-08-22 17:06 | 0.6 | 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 1139.4 | 0 | 0
682665 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916896 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:55 | 2015-08-22 19:22 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
682666 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 18:54 | 2015-08-21 20:00 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
682676 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216778 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:12 | 2015-08-22 18:20 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
682684 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985736 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:07 | 2015-08-22 19:17 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
682685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4355 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 16:09 | 2015-08-22 20:05 | 3.9333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 491.6667 | 0 | 0
682705 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 102781 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:17 | 2015-08-22 18:37 | 1.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
682739 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2085-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:28 | 2015-08-22 20:22 | 2.9 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0
682740 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939271 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:35 | 2015-08-22 23:26 | 5.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
682753 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956925 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 15:56 | 2015-08-22 17:00 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
682755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:30 | 2015-08-22 20:38 | 3.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
682786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457080 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 07:40 | 2015-08-22 17:52 | 10.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
682813 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:46 | 2015-08-22 18:43 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
682820 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:57 | 2015-08-22 19:00 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
682857 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 18:03 | 2015-08-22 18:54 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
682859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 18:05 | 2015-08-22 20:39 | 2.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
682868 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134884 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 17:47 | 2015-08-22 18:54 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
682869 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24507 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 18:09 | 2015-08-22 18:25 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0
682876 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT MALTEPE 1-2 8400 İTM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 18:21 | 2015-08-22 18:27 | 0.1 | 6 | 6145 | 0 | 0 | 0.6 | 614.5 | 0 | 0
682912 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:10 | 2015-08-22 20:39 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
682923 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1613405 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:16 | 2015-08-22 23:18 | 4.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
682931 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 451424 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:37 | 2015-08-23 07:36 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
682932 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579170 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:29 | 2015-08-22 21:50 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
682935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121134 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:28 | 2015-08-22 20:17 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
682939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976950 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:28 | 2015-08-23 01:43 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
682942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21320-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:30 | 2015-08-22 21:05 | 1.5833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 286.5833 | 0 | 0
682949 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:35 | 2015-08-22 20:29 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
682950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:52 | 2015-08-23 07:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
682956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944758 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:04 | 2015-08-22 21:31 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
682961 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:51 | 2015-08-22 20:16 | 0.41667 | 14 | 291 | 0 | 0 | 5.8333 | 121.25 | 0 | 0
682977 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:21 | 2015-08-22 20:50 | 0.48333 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 972.95 | 0 | 0
682981 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28885-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:24 | 2015-08-23 02:42 | 6.3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 0 | 0
682984 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:04 | 2015-08-22 21:10 | 1.1 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2.2 | 214.5 | 0 | 0
682987 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:05 | 2015-08-22 23:39 | 3.5667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1248.3333 | 0 | 0
682989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21910-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:45 | 2015-08-23 01:10 | 5.4167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1088.75 | 0 | 0
682990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944528 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:33 | 2015-08-23 08:32 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
682991 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138381 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:33 | 2015-08-22 21:23 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
682993 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542037 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:42 | 2015-08-23 01:51 | 5.15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 272.95 | 0 | 0
682995 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607888 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:39 | 2015-08-22 22:08 | 1.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0
683006 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:49 | 2015-08-22 21:20 | 0.51667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 5349.05 | 0 | 0
683012 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:53 | 2015-08-23 08:53 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
683017 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:59 | 2015-08-23 06:14 | 9.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
683021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4355 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 20:44 | 2015-08-22 21:16 | 0.53333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
683024 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:03 | 2015-08-22 21:58 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
683029 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917740 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:02 | 2015-08-23 09:01 | 11.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 0 | 0
683030 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123708 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:04 | 2015-08-22 23:37 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
683039 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:20 | 2015-08-23 09:19 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
683041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:21 | 2015-08-22 23:28 | 2.1167 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1159.9333 | 0 | 0
683044 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588368 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 19:29 | 2015-08-22 22:22 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
683056 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4389 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:31 | 2015-08-23 04:51 | 7.3333 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3072.6667 | 0 | 0
683078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450501 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:42 | 2015-08-22 23:20 | 1.6333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0
683079 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:47 | 2015-08-23 09:46 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
683084 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945556 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:47 | 2015-08-23 03:13 | 5.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7333 | 0 | 0
683093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972763 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:59 | 2015-08-23 01:45 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0
683100 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107469 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:46 | 2015-08-23 09:45 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
683102 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902488 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:02 | 2015-08-23 10:01 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
683117 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:09 | 2015-08-23 02:11 | 4.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.4333 | 0 | 0
683120 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470428 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 21:57 | 2015-08-23 00:30 | 2.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
683121 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:12 | 2015-08-23 00:25 | 2.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833 | 0 | 0
683122 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT MALTEPE 1-2 8400 İTM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:01 | 2015-08-22 22:39 | 0.63333 | 6 | 6145 | 0 | 0 | 3.8 | 3891.8333 | 0 | 0
683132 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:04 | 2015-08-22 23:25 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
683133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:16 | 2015-08-23 02:12 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
683137 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:19 | 2015-08-23 02:14 | 3.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
683142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:24 | 2015-08-23 10:05 | 11.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 151.8833 | 0 | 0
683144 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944059 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:23 | 2015-08-23 00:05 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
683146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:17 | 2015-08-22 22:28 | 0.18333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 46.3833 | 0 | 0
683150 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:30 | 2015-08-22 23:10 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
683155 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938298 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:33 | 2015-08-22 23:20 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
683156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:31 | 2015-08-23 10:29 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
683157 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503827 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:33 | 2015-08-23 02:09 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
683161 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 976135 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:33 | 2015-08-23 00:18 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
683162 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555736 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:36 | 2015-08-23 10:34 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
683164 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938873 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:36 | 2015-08-22 23:20 | 0.73333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
683165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20403 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:19 | 2015-08-23 02:50 | 4.5167 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 4896.0667 | 0 | 0
683172 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508168 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:39 | 2015-08-23 02:06 | 3.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
683175 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:40 | 2015-08-22 23:09 | 0.48333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 167.2333 | 0 | 0
683177 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974153 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:29 | 2015-08-23 01:44 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
683179 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11733-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:36 | 2015-08-23 02:30 | 3.9 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1080.3 | 0 | 0
683180 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923349 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:47 | 2015-08-23 01:52 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
683185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28197-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:50 | 2015-08-23 10:49 | 11.9833 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 6482.9833 | 0 | 0
683190 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915720 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:56 | 2015-08-23 01:01 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
683192 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:27 | 2015-08-23 09:40 | 11.2167 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3207.9667 | 0 | 0
683193 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:50 | 2015-08-23 10:50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
683194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985736 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:53 | 2015-08-23 10:52 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
683195 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116334 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:58 | 2015-08-23 02:06 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
683197 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100679 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:58 | 2015-08-23 00:28 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
683198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560608 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:50 | 2015-08-23 10:48 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
683204 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902822 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:00 | 2015-08-23 01:40 | 2.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
683205 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528212 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:56 | 2015-08-23 10:54 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
683206 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901809 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:26 | 2015-08-23 22:25 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
683210 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932956 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:55 | 2015-08-23 10:55 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
683211 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8082 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:59 | 2015-08-22 23:56 | 0.95 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 5434 | 0 | 0
683241 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107340 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:10 | 2015-08-23 00:05 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
683243 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458828 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 22:55 | 2015-08-23 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
683252 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474663 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:35 | 2015-08-23 10:00 | 1.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
683254 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1941141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:25 | 2015-08-23 11:23 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
683257 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:23 | 2015-08-23 10:51 | 11.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0
683258 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950073 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:31 | 2015-08-23 11:30 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
683266 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3159-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:44 | 2015-08-23 09:12 | 9.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
683268 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9164-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:36 | 2015-08-23 10:11 | 10.5833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2084.9167 | 0 | 0
683270 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120779 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:44 | 2015-08-23 11:42 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
683271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129146 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:34 | 2015-08-23 11:33 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
683272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:45 | 2015-08-23 01:02 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
683273 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:50 | 2015-08-23 02:59 | 3.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
683274 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919629 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:51 | 2015-08-23 02:33 | 2.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
683283 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1996509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 | 2015-08-23 11:59 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
683289 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TR 1 10KV--->8834 FİDERİ | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:30 | 2015-08-23 01:15 | 0.75 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 207.75 | 0 | 0
683289 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 TR 1 10KV--->8738 FİDERİ | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:30 | 2015-08-23 01:15 | 0.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
683289 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 TR 1 10KV--->8868 FİDERİ | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:11 | 2015-08-23 01:15 | 1.0667 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 388.2667 | 0 | 0
683291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431720 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:58 | 2015-08-23 01:00 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
683294 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28756-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:10 | 2015-08-23 12:09 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
683296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:17 | 2015-08-23 01:35 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
683304 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112241 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:05 | 2015-08-23 09:49 | 9.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
683309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:21 | 2015-08-23 01:30 | 1.15 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0
683311 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:20 | 2015-08-23 01:10 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
683314 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31846-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:38 | 2015-08-23 01:19 | 0.68333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 174.25 | 0 | 0
683316 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24259 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:40 | 2015-08-23 02:26 | 1.7667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 0 | 0
683317 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:12 | 2015-08-23 01:20 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
683318 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:37 | 2015-08-23 01:21 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
683320 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111730 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:10 | 2015-08-23 12:08 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
683321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:35 | 2015-08-23 12:34 | 11.9833 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 9622.6167 | 0 | 0
683324 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:55 | 2015-08-23 02:03 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
683326 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107872 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:57 | 2015-08-23 12:06 | 11.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 189.55 | 0 | 0
683328 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11324 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:54 | 2015-08-23 01:38 | 0.73333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 298.4667 | 0 | 0
683335 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920916 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:15 | 2015-08-23 13:13 | 11.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 0 | 0
683340 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2205-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:35 | 2015-08-23 13:35 | 12 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0
683341 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9178 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:34 | 2015-08-23 01:44 | 0.16667 | 2 | 4852 | 0 | 0 | 0.33333 | 808.6667 | 0 | 0
683343 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:26 | 2015-08-23 11:08 | 9.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0
683344 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11309 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 00:56 | 2015-08-23 01:26 | 0.5 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
683345 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705366 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:41 | 2015-08-23 02:21 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
683348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:41 | 2015-08-23 13:40 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
683350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461174 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:06 | 2015-08-23 02:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
683352 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | &9124HURRIYETTEPE ( 9124 FİDERİ ) Puant= 7.07 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:51 | 2015-08-23 02:23 | 0.53333 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 525.3333 | 0 | 0
683352 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9007 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:51 | 2015-08-23 02:24 | 0.55 | 1 | 12520 | 0 | 0 | 0.55 | 6886 | 0 | 0
683354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 01:54 | 2015-08-23 13:53 | 11.9833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3331.3667 | 0 | 0
683360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:09 | 2015-08-23 02:57 | 0.8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
683362 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:22 | 2015-08-23 04:33 | 2.1833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 604.7833 | 0 | 0
683363 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744980 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:42 | 2015-08-23 03:35 | 0.88333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 0
683364 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:45 | 2015-08-23 02:46 | 0.016667 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 63.5333 | 0 | 0
683365 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:55 | 2015-08-23 14:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
683378 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24370 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 03:26 | 2015-08-23 03:56 | 0.5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
683379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4414 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 03:31 | 2015-08-23 05:30 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
683380 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 03:05 | 2015-08-23 03:16 | 0.18333 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 154.1833 | 0 | 0
683390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109595 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 03:01 | 2015-08-23 04:56 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
683391 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 03:43 | 2015-08-23 04:50 | 1.1167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2167 | 0 | 0
683392 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3058-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 04:35 | 2015-08-23 15:38 | 11.05 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 828.75 | 0 | 0
683393 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | Aşırı Yük Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 02:32 | 2015-08-23 04:53 | 2.35 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 646.25 | 0 | 0
683400 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 04:56 | 2015-08-23 09:33 | 4.6167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 207.75 | 0 | 0
683409 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31017 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 06:38 | 2015-08-23 18:37 | 11.9833 | 0 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 30401.7167 | 0 | 0
683410 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:05 | 2015-08-23 07:35 | 0.5 | 31 | 611 | 0 | 0 | 15.5 | 305.5 | 0 | 0
683411 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426319 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 06:40 | 2015-08-23 10:51 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
683413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 06:25 | 2015-08-23 10:12 | 3.7833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 764.2333 | 0 | 0
683414 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:01 | 2015-08-23 19:01 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
683415 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 958965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:18 | 2015-08-23 09:00 | 1.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
683418 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:11 | 2015-08-23 17:18 | 10.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0
683423 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11733-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:06 | 2015-08-23 19:05 | 11.9833 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3319.3833 | 0 | 0
683460 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2376-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-23 07:48 | 2015-08-23 14:05 | 6.2833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 232.4833 | 0 | 0
683461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:03 | 2015-08-23 12:56 | 4.8833 | 1 | 3511 | 0 | 0 | 4.8833 | 17145.3833 | 0 | 0
683463 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 08:06 | 2015-08-23 13:41 | 5.5833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 19541.6667 | 0 | 0
683470 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22106-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:04 | 2015-08-23 13:26 | 5.3667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 407.8667 | 0 | 0
683472 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431720 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:14 | 2015-08-23 09:50 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
683487 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->22746 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:17 | 2015-08-23 09:23 | 1.1 | 8 | 302 | 0 | 0 | 8.8 | 332.2 | 0 | 0
683495 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21193-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:02 | 2015-08-23 18:41 | 10.65 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2619.9 | 0 | 0
683497 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:00 | 2015-08-23 18:27 | 10.45 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1922.8 | 0 | 0
683500 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100131 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:20 | 2015-08-23 20:19 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
683505 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9588 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:30 | 2015-08-23 09:36 | 1.1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 305.8 | 0 | 0
683506 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109003 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:33 | 2015-08-23 15:15 | 6.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
683508 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972797 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:39 | 2015-08-23 09:50 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
683512 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24237-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:52 | 2015-08-23 09:29 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
683515 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:19 | 2015-08-23 18:42 | 10.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
683516 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:55 | 2015-08-23 09:48 | 0.88333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 117.4833 | 0 | 0
683518 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12100 DM---> 12102 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:58 | 2015-08-23 10:53 | 1.9167 | 3 | 2505 | 0 | 0 | 5.75 | 4801.25 | 0 | 0
683520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:26 | 2015-08-23 16:09 | 7.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0
683521 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3336-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:01 | 2015-08-23 14:27 | 5.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
683522 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28365-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:55 | 2015-08-23 20:54 | 11.9833 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1737.5833 | 0 | 0
683528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458828 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 05:28 | 2015-08-23 11:00 | 5.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0
683529 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3987-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:00 | 2015-08-23 10:57 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
683530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:38 | 2015-08-23 16:49 | 8.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0
683534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425412 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:20 | 2015-08-23 16:00 | 6.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
683535 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420068 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:14 | 2015-08-23 11:00 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
683539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:27 | 2015-08-23 18:00 | 8.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
683540 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918235 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:40 | 2015-08-23 09:15 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
683542 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:34 | 2015-08-23 10:24 | 0.83333 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.83333 | 72.5 | 0 | 0
683547 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826305 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:34 | 2015-08-23 15:50 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
683549 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:53 | 2015-08-23 20:52 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
683555 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25920 ORTAKÖY SAN.DM. | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 09:39 | 2015-08-23 15:12 | 5.55 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 0 | 0
683556 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502541 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:42 | 2015-08-23 12:49 | 3.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
683558 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931900 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:44 | 2015-08-23 11:00 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
683562 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | BOĞAZİÇİ 3 FİDERİ-->8100 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:52 | 2015-08-23 10:40 | 0.8 | 7 | 30882 | 0 | 0 | 5.6 | 24705.6 | 0 | 0
683563 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2457-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:56 | 2015-08-23 10:32 | 0.6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0
683565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 08:08 | 2015-08-23 09:08 | 1 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0
683566 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KABAAĞAÇ 25541-->ÇAYIRDERE 25529 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:02 | 2015-08-23 10:21 | 0.31667 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.31667 | 6.9667 | 0 | 0
683570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20915 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 09:41 | 2015-08-23 11:30 | 1.8167 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.8167 | 70.85 | 0 | 0
683571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Şube Tesisi -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 10:04 | 2015-08-23 12:37 | 2.55 | 31 | 611 | 0 | 0 | 79.05 | 1558.05 | 0 | 0
683572 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25414 ÇELTİK DM-->B. ÇAVUŞLU 25728 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:09 | 2015-08-23 10:42 | 0.55 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3.3 | 14.3 | 0 | 0
683573 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28295-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:04 | 2015-08-23 22:03 | 11.9833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 958.6667 | 0 | 0
683574 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21613-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:16 | 2015-08-23 12:39 | 2.3833 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 681.6333 | 0 | 0
683578 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2161-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:22 | 2015-08-23 15:40 | 5.3 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 0 | 0
683579 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->28200-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:24 | 2015-08-23 15:45 | 5.35 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1209.1 | 0 | 0
683580 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:18 | 2015-08-23 11:31 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
683582 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941141 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:36 | 2015-08-23 11:00 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
683586 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9588 | Modüler Hücre Arızası-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:05 | 2015-08-23 19:09 | 0.065 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0
683590 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9544-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:47 | 2015-08-23 13:08 | 3.35 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1520.9 | 0 | 0
683593 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:24 | 2015-08-23 13:49 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
683596 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140204 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:35 | 2015-08-23 20:15 | 9.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
683597 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909424 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:43 | 2015-08-23 11:00 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
683599 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607890 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:42 | 2015-08-23 17:47 | 7.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
683600 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583446 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:23 | 2015-08-23 12:38 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
683601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940895 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 23:32 | 2015-08-23 11:32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
683602 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | DAVUTPASA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 09:53 | 2015-08-23 10:40 | 0.78333 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 44.65 | 158154.2167 | 0 | 0
683608 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969319 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:38 | 2015-08-23 21:03 | 10.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0 | 0
683609 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:41 | 2015-08-23 13:12 | 2.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0
683611 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737078 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:44 | 2015-08-23 16:40 | 5.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
683612 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932836 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:42 | 2015-08-23 12:40 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
683616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224HALİÇ DM-->21219 MİMERAY | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 09:41 | 2015-08-23 11:49 | 2.1333 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.4 | 32 | 0 | 0
683618 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967859 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:38 | 2015-08-23 11:51 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
683619 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:59 | 2015-08-23 22:58 | 11.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 335.5333 | 0 | 0
683623 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:03 | 2015-08-23 12:10 | 1.1167 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 317.1333 | 0 | 0
683629 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:04 | 2015-08-23 11:43 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
683630 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926941 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:11 | 2015-08-23 11:45 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
683631 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2457-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:09 | 2015-08-23 12:26 | 1.2833 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 232.2833 | 0 | 0
683635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:09 | 2015-08-23 19:25 | 8.2667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 0
683639 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:04 | 2015-08-23 11:34 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
683642 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959333 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:01 | 2015-08-23 23:01 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
683646 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 527 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 11:18 | 2015-08-23 19:14 | 7.9333 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 17802.4 | 0 | 0
683647 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8801 İTM(OTAKÇILAR)--->8838 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:25 | 2015-08-23 12:24 | 0.98333 | 1 | 1889 | 0 | 0 | 0.98333 | 1857.5167 | 0 | 0
683648 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9505-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:17 | 2015-08-23 14:58 | 3.6833 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1782.7333 | 0 | 0
683649 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24097 AKAR ASANSÖR ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 11:22 | 2015-08-23 14:55 | 3.55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 3.55 | 0 | 0
683652 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:54 | 2015-08-23 11:30 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
683654 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:23 | 2015-08-23 21:37 | 10.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
683657 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3994-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:40 | 2015-08-23 23:40 | 12 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0
683661 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:30 | 2015-08-23 14:23 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
683663 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22967-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:23 | 2015-08-23 14:12 | 2.8167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 197.1667 | 0 | 0
683665 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28509-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:29 | 2015-08-23 17:08 | 5.65 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 796.65 | 0 | 0
683666 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123675 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:38 | 2015-08-23 16:26 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
683669 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:44 | 2015-08-23 20:53 | 9.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0
683672 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2314-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:45 | 2015-08-23 14:04 | 2.3167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 261.7833 | 0 | 0
683674 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:47 | 2015-08-23 15:48 | 4.0167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 317.3167 | 0 | 0
683675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21970 AKSU TOST--> 21866 FREŞH KEK | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:45 | 2015-08-23 12:20 | 0.58333 | 7 | 217 | 0 | 0 | 4.0833 | 126.5833 | 0 | 0
683684 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:53 | 2015-08-23 23:51 | 11.9667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1675.3333 | 0 | 0
683685 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:46 | 2015-08-23 12:51 | 1.0833 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 618.5833 | 0 | 0
683694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:26 | 2015-08-23 13:52 | 2.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
683695 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903697 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:45 | 2015-08-23 22:39 | 10.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 0
683699 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3038-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:37 | 2015-08-23 23:37 | 12 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0
683704 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113492 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:47 | 2015-08-23 14:24 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
683708 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3872-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:31 | 2015-08-23 21:18 | 9.7833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 166.3167 | 0 | 0
683709 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:59 | 2015-08-23 13:45 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
683726 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3256-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:02 | 2015-08-23 16:08 | 4.1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 303.4 | 0 | 0
683727 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724742 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:14 | 2015-08-23 12:43 | 1.4833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0
683730 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:12 | 2015-08-23 16:09 | 3.95 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 975.65 | 0 | 0
683731 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:22 | 2015-08-23 21:05 | 8.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
683734 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2236-TR->1 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 12:29 | 2015-08-23 15:30 | 3.0167 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 3909.6 | 0 | 0
683735 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953125 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:34 | 2015-08-24 00:33 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
683744 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 552235 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:48 | 2015-08-23 20:04 | 7.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
683747 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 11:41 | 2015-08-23 11:47 | 0.1 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 381.2 | 0 | 0
683748 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:56 | 2015-08-23 13:43 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
683764 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:01 | 2015-08-23 13:42 | 0.68333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9833 | 0 | 0
683767 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570843 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:59 | 2015-08-23 17:37 | 4.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
683769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 550-405 FİDERİ-->405 | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:11 | 2015-08-23 13:40 | 0.48333 | 4 | 14643 | 0 | 0 | 1.9333 | 7077.45 | 0 | 0
683771 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:35 | 2015-08-23 14:19 | 1.7333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 417.7333 | 0 | 0
683773 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:17 | 2015-08-24 01:16 | 11.9833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 826.85 | 0 | 0
683774 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:45 | 2015-08-24 00:44 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
683775 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:52 | 2015-08-23 17:45 | 4.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
683776 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109003 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:01 | 2015-08-23 16:20 | 6.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0
683777 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:27 | 2015-08-23 15:04 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
683778 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:13 | 2015-08-23 18:00 | 4.7833 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 966.2333 | 0 | 0
683781 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:25 | 2015-08-23 19:18 | 0.88333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 274.7167 | 0 | 0
683781 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:19 | 2015-08-23 18:25 | 5.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
683785 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:14 | 2015-08-24 00:41 | 11.45 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3652.55 | 0 | 0
683787 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581673 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:26 | 2015-08-23 14:40 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
683788 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9164-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:02 | 2015-08-23 13:34 | 0.53333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 105.0667 | 0 | 0
683790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112792 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 10:31 | 2015-08-23 14:27 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
683792 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539891 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:27 | 2015-08-23 16:57 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
683794 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:46 | 2015-08-23 14:30 | 1.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
683795 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21305İ.Ü YURTLAR-->21049 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 13:36 | 2015-08-23 17:54 | 4.3 | 1 | 10592 | 0 | 0 | 4.3 | 45545.6 | 0 | 0
683796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:39 | 2015-08-23 16:27 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
683801 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | DAVUTPASA_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:05 | 2015-08-23 13:20 | 0.25 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 14.25 | 50474.75 | 0 | 0
683807 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728453 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:46 | 2015-08-24 01:45 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
683811 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:54 | 2015-08-23 15:34 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
683817 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231867 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:00 | 2015-08-23 15:04 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
683819 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 115485 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:02 | 2015-08-23 20:01 | 5.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
683825 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3121-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:08 | 2015-08-23 15:47 | 2.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
683826 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563442 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:41 | 2015-08-23 22:24 | 8.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.3333 | 0 | 0
683828 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:03 | 2015-08-23 16:00 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
683830 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709730 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:34 | 2015-08-23 15:35 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
683833 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:52 | 2015-08-23 16:32 | 2.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
683834 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 488139 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:16 | 2015-08-23 18:12 | 3.9333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 373.6667 | 0 | 0
683835 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9646-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:04 | 2015-08-23 21:57 | 7.8833 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1616.0833 | 0 | 0
683838 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 13:55 | 2015-08-23 22:24 | 8.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
683839 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714759 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:20 | 2015-08-23 15:07 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
683842 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 12:36 | 2015-08-23 19:49 | 7.2167 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2872.2333 | 0 | 0
683847 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993847 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:29 | 2015-08-24 02:29 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
683849 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942294 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:32 | 2015-08-24 02:32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
683851 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2044 | Bina Kaynaklı -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:36 | 2015-08-23 17:15 | 2.65 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 9831.5 | 0 | 0
683853 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106957 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:13 | 2015-08-23 16:59 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
683858 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:38 | 2015-08-23 23:48 | 9.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
683861 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967403 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:43 | 2015-08-23 14:46 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
683869 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:52 | 2015-08-24 02:51 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
683871 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:58 | 2015-08-23 15:45 | 0.78333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 0 | 0
683872 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3653-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:34 | 2015-08-23 15:36 | 1.0333 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 571.4333 | 0 | 0
683873 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473591 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:53 | 2015-08-23 18:25 | 3.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
683874 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:00 | 2015-08-23 17:24 | 2.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 0
683881 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-23 14:50 | 2015-08-23 17:30 | 2.6667 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0
683882 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910080 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:01 | 2015-08-23 17:10 | 2.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0
683884 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:38 | 2015-08-23 23:57 | 9.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0
683889 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140587 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:06 | 2015-08-23 18:08 | 3.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
683889 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:06 | 2015-08-23 18:08 | 3.0333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 731.0333 | 0 | 0
683890 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 14:54 | 2015-08-23 20:05 | 5.1833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 409.4833 | 0 | 0
683891 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430572 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:09 | 2015-08-23 19:14 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
683895 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22321-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:15 | 2015-08-23 19:02 | 3.7833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 174.0333 | 0 | 0
683909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:14 | 2015-08-23 16:25 | 1.1833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4141.6667 | 0 | 0
683913 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:42 | 2015-08-23 17:18 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
683916 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1982664 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:39 | 2015-08-24 03:38 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
683917 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:32 | 2015-08-23 17:25 | 1.8833 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 698.7167 | 0 | 0
683925 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3058-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:45 | 2015-08-24 03:45 | 12 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
683927 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2135-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:20 | 2015-08-23 21:15 | 5.9167 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0
683928 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3107-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:06 | 2015-08-23 17:01 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
683929 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8737-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:32 | 2015-08-23 22:14 | 6.7 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 944.7 | 0 | 0
683931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960270 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:55 | 2015-08-23 17:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
683934 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512354 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:56 | 2015-08-23 16:35 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
683935 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904676 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:04 | 2015-08-24 04:03 | 11.9833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 323.55 | 0 | 0
683936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20080 ALKENT ÇAMLICA--> 21931 VESTA DAĞITIM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:10 | 2015-08-23 17:05 | 0.91667 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6.4167 | 39.4167 | 0 | 0
683937 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:10 | 2015-08-24 00:38 | 8.4667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 194.7333 | 0 | 0
683938 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916674 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:12 | 2015-08-23 20:52 | 4.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 0 | 0
683943 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:22 | 2015-08-23 19:30 | 3.1333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 238.1333 | 0 | 0
683950 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141436 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:24 | 2015-08-23 19:58 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
683951 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->415-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:26 | 2015-08-23 16:32 | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
683952 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105452 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 15:52 | 2015-08-23 17:46 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
683953 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546520 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:31 | 2015-08-24 01:13 | 8.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
683954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:15 | 2015-08-23 17:50 | 1.5833 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1076.6667 | 0 | 0
683956 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28041-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:33 | 2015-08-23 17:51 | 1.3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 0 | 0
683960 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:36 | 2015-08-23 17:55 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
683962 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:31 | 2015-08-23 17:49 | 1.3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
683985 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:51 | 2015-08-23 17:43 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
683986 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921127 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:57 | 2015-08-23 22:38 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
683988 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:13 | 2015-08-23 17:52 | 0.65 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
683990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:10 | 2015-08-23 17:57 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
683992 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118916 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-23 19:02 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
683994 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583087 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:16 | 2015-08-23 20:00 | 2.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
683996 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563141 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:24 | 2015-08-23 22:00 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
683997 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21297-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:26 | 2015-08-23 20:03 | 2.6167 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1292.6333 | 0 | 0
684001 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1091-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:45 | 2015-08-23 20:59 | 1.2333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
684001 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:40 | 2015-08-23 19:45 | 2.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
684003 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957085 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:35 | 2015-08-23 22:30 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
684008 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:39 | 2015-08-23 20:16 | 2.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | 0
684011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22614-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:35 | 2015-08-23 18:34 | 0.98333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 0 | 0
684013 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141283 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:44 | 2015-08-23 19:05 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
684016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:01 | 2015-08-23 20:15 | 2.2333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 638.7333 | 0 | 0
684024 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713690 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:08 | 2015-08-23 20:15 | 3.1167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.3833 | 0 | 0
684029 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->G.YAKA SAHİL 26195 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:14 | 2015-08-23 18:24 | 0.16667 | 3 | 1594 | 0 | 0 | 0.5 | 265.6667 | 0 | 0
684031 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745006 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:38 | 2015-08-23 18:24 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
684033 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3331-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:30 | 2015-08-24 16:55 | 4.4167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 415.1667 | 0 | 0
684033 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:10 | 2015-08-24 06:09 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
684035 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988202 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:16 | 2015-08-23 23:23 | 5.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0
684044 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:01 | 2015-08-24 06:00 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
684049 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709730 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:44 | 2015-08-23 19:58 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
684050 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738308 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:41 | 2015-08-23 19:56 | 1.25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
684052 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 17:45 | 2015-08-23 20:15 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
684055 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:41 | 2015-08-24 06:40 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
684065 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:46 | 2015-08-23 20:09 | 1.3833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 297.4167 | 0 | 0
684067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:00 | 2015-08-23 19:57 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
684068 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 546321 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:55 | 2015-08-24 01:16 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
684074 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:09 | 2015-08-23 20:17 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
684078 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936951 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:19 | 2015-08-23 19:51 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
684091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:43 | 2015-08-23 21:22 | 1.65 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 463.65 | 0 | 0
684095 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102781 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:26 | 2015-08-23 22:20 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
684097 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3636-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:27 | 2015-08-24 07:26 | 11.9833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0
684104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938535 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 19:56 | 2015-08-23 21:00 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
684109 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:03 | 2015-08-24 08:02 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
684115 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:03 | 2015-08-23 20:24 | 0.35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
684116 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3054-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:15 | 2015-08-24 08:14 | 11.9833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4769.3667 | 0 | 0
684117 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:06 | 2015-08-24 03:58 | 7.8667 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1895.8667 | 0 | 0
684120 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:21 | 2015-08-23 20:53 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
684138 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:40 | 2015-08-24 08:39 | 11.9833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1629.7333 | 0 | 0
684140 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939238 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:46 | 2015-08-23 21:55 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
684145 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:48 | 2015-08-23 21:34 | 0.76667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
684153 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3107_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:55 | 2015-08-23 22:59 | 2.0667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 287.2667 | 0 | 0
684157 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906573 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:04 | 2015-08-23 21:37 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
684179 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741013 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:01 | 2015-08-23 22:04 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
684181 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962446 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:24 | 2015-08-23 21:57 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
684183 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:14 | 2015-08-23 23:37 | 2.3833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 188.2833 | 0 | 0
684188 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740274 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 20:25 | 2015-08-23 21:28 | 1.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
684189 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972990 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:16 | 2015-08-23 22:08 | 0.86667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 68.4667 | 0 | 0
684196 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619788 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:31 | 2015-08-23 23:37 | 2.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
684197 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609476 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:20 | 2015-08-23 22:15 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
684202 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 18:53 | 2015-08-24 06:52 | 11.9833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2216.9167 | 0 | 0
684204 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964756 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:29 | 2015-08-24 00:53 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
684207 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3627-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:41 | 2015-08-24 06:11 | 8.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 0 | 0
684221 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:36 | 2015-08-23 22:03 | 0.45 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
684224 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119569 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:53 | 2015-08-23 23:09 | 1.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
684227 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 --> 11700 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 21:52 | 2015-08-23 22:30 | 0.63333 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 1017.7667 | 0 | 0
684229 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2250 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:05 | 2015-08-23 22:45 | 0.66667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 2473.3333 | 0 | 0
684237 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24340-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:00 | 2015-08-23 22:20 | 0.33333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
684254 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:26 | 2015-08-24 00:28 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
684260 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3574-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:08 | 2015-08-23 23:17 | 1.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
684263 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1968308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:32 | 2015-08-24 10:31 | 11.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0
684270 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525 TM 20531 RENK PLASTİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:41 | 2015-08-23 23:46 | 1.0833 | 2 | 116 | 0 | 0 | 2.1667 | 125.6667 | 0 | 0
684277 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28002-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:48 | 2015-08-24 10:47 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
684285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458187 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:28 | 2015-08-24 00:15 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
684292 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971328 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 23:24 | 2015-08-23 23:57 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
684294 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 23:12 | 2015-08-24 11:10 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
684295 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2070 ŞEHREMİNİ 1//2 FİDERİ-->2070 ŞEHREMİNİ 1//2 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 23:25 | 2015-08-24 00:09 | 0.73333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 2720.6667 | 0 | 0
684301 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745473 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 23:39 | 2015-08-23 23:59 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
684306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123075 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-23 22:33 | 2015-08-24 00:08 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
684308 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:09 | 2015-08-24 01:18 | 1.15 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 0 | 0
684309 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:14 | 2015-08-24 00:45 | 0.51667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40.8167 | 0 | 0
684311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:29 | 2015-08-24 21:55 | 0.43333 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 1078.5667 | 0 | 0
684311 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28076-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:15 | 2015-08-24 12:14 | 11.9833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 647.1 | 0 | 0
684312 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:13 | 2015-08-24 00:55 | 0.7 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
684313 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 | 2015-08-24 00:44 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
684321 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29536-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:41 | 2015-08-24 12:40 | 11.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263.6333 | 0 | 0
684322 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2044 FİDERİ-->2044 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:52 | 2015-08-24 00:59 | 0.11667 | 1 | 1286 | 0 | 0 | 0.11667 | 150.0333 | 0 | 0
684323 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902345 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 01:00 | 2015-08-24 12:59 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
684325 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588401 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:35 | 2015-08-24 05:54 | 5.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
684331 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 01:10 | 2015-08-24 01:15 | 0.083333 | 0 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 447.4167 | 0 | 0
684333 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | &9124HURRIYETTEPE ( 9124 FİDERİ ) Puant= 7.07 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 01:48 | 2015-08-24 02:07 | 0.31667 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 311.9167 | 0 | 0
684334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 01:59 | 2015-08-24 08:45 | 6.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
684343 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3142-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 02:26 | 2015-08-24 02:53 | 0.45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
684347 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 959379 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 02:57 | 2015-08-24 05:32 | 2.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
684348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 00:41 | 2015-08-24 10:57 | 10.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
684349 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323 DM ---> 12324 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 03:00 | 2015-08-24 05:51 | 2.85 | 2 | 1361 | 0 | 0 | 5.7 | 3878.85 | 0 | 0
684350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447069 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 03:26 | 2015-08-24 04:30 | 1.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
684353 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22311 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 02:24 | 2015-08-24 03:40 | 1.2667 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1319.8667 | 0 | 0
684361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131843 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 05:06 | 2015-08-24 17:05 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
684363 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713981 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:04 | 2015-08-24 06:52 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
684367 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:51 | 2015-08-24 11:41 | 4.8333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
684370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 413172 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:11 | 2015-08-24 08:25 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
684386 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146-->23330 CEBECİ GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:25 | 2015-08-24 07:45 | 0.33333 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.33333 | 7.3333 | 0 | 0
684388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM --> 24345 BASINKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:18 | 2015-08-24 07:51 | 0.55 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 117.15 | 0 | 0
684390 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:17 | 2015-08-24 08:00 | 1.7167 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.7167 | 94.4167 | 0 | 0
684391 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 594806 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:12 | 2015-08-24 19:12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
684398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:32 | 2015-08-24 09:45 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
684399 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1460 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:29 | 2015-08-24 08:18 | 0.81667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
684408 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26003 İSKECELİ-->25545 TAYEKS | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:01 | 2015-08-24 08:37 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
684410 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110648 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:34 | 2015-08-24 13:24 | 5.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
684417 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3187-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:09 | 2015-08-24 10:25 | 2.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
684424 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102784 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:52 | 2015-08-24 15:57 | 9.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
684436 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:07 | 2015-08-24 08:40 | 0.55 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1107.15 | 0 | 0
684444 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 07:59 | 2015-08-24 16:11 | 8.2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1631.8 | 0 | 0
684451 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8525-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:19 | 2015-08-24 10:21 | 2.0333 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1030.9 | 0 | 0
684456 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:24 | 2015-08-24 09:00 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
684467 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20300 KAVAKLI 2-->20755 KAVAKLI SAHİL | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:22 | 2015-08-24 10:00 | 1.6333 | 0 | 4727 | 0 | 0 | 0 | 7720.7667 | 0 | 0
684479 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:28 | 2015-08-24 20:04 | 11.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 881.6 | 0 | 0
684488 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2141-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:31 | 2015-08-24 09:55 | 1.4 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
684492 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967847 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:37 | 2015-08-24 17:00 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
684527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TEKNO PARK FİDERİ ---12418 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:48 | 2015-08-24 10:00 | 1.2 | 3 | 2800 | 0 | 0 | 3.6 | 3360 | 0 | 0
684527 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12500 DM---> 12499 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:00 | 2015-08-24 11:22 | 1.3667 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 1030.4667 | 0 | 0
684540 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128823 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:28 | 2015-08-24 13:12 | 4.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
684547 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982357 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:46 | 2015-08-24 09:23 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
684567 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:52 | 2015-08-24 14:33 | 5.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
684572 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618923 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:43 | 2015-08-24 12:10 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
684575 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9712-->9413 ORGANİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:51 | 2015-08-24 09:30 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
684589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9614-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 06:46 | 2015-08-24 10:55 | 4.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 0
684594 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3354-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:50 | 2015-08-24 17:53 | 9.05 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1466.1 | 0 | 0
684600 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9156-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:04 | 2015-08-24 09:51 | 0.78333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 130.0333 | 0 | 0
684667 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26460 TEKNOGEN-->25679 YÜKSEL KLİSE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 09:20 | 0.33333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
684673 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28035-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:44 | 2015-08-24 17:00 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
684689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983786 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:47 | 2015-08-24 10:05 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
684698 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:35 | 2015-08-24 18:18 | 9.7167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1331.1833 | 0 | 0
684710 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:58 | 2015-08-24 10:42 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
684733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR 3 KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:11 | 2015-08-24 09:30 | 0.31667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0
684741 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136135 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:12 | 2015-08-24 10:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
684949 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:33 | 2015-08-24 13:42 | 4.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
685001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:51 | 2015-08-22 01:40 | 5.8167 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1163.3333 | 0 | 0
685009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:29 | 2015-08-24 11:23 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
685018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:53 | 2015-08-24 16:30 | 0.61667 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 1124.1833 | 0 | 0
685018 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563241 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:41 | 2015-08-24 16:30 | 6.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0
685055 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3107_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:08 | 2015-08-24 10:44 | 1.6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0
685068 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23101 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:43 | 2015-08-24 11:00 | 1.2833 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.2833 | 3.85 | 0 | 0
685101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437130 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:20 | 2015-08-24 16:35 | 7.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
685123 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24060-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:58 | 2015-08-24 10:56 | 0.96667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
685131 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609476 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:56 | 2015-08-24 10:09 | 0.21667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
685131 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1761-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:09 | 2015-08-24 11:56 | 1.7833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 362.0167 | 0 | 0
685161 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724742 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:52 | 2015-08-24 11:17 | 1.4167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0 | 0
685173 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:53 | 2015-08-24 10:07 | 0.23333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 201.1333 | 0 | 0
685201 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 09:57 | 2015-08-24 10:17 | 0.33333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
685274 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958614 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:22 | 2015-08-24 11:47 | 1.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
685292 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 685292 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:21 | 2015-08-24 14:32 | 4.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
685302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 06:57 | 2015-08-22 10:00 | 3.05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
685308 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:21 | 2015-08-24 13:42 | 3.35 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 2489.05 | 0 | 0
685313 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:32 | 2015-08-24 19:31 | 8.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
685316 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:06 | 2015-08-24 13:56 | 3.8333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1395.3333 | 0 | 0
685322 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726426 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:08 | 2015-08-24 12:32 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
685377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105843 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:44 | 2015-08-24 11:27 | 0.71667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
685378 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132004 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:10 | 2015-08-24 16:12 | 6.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.3333 | 0 | 0
685389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945727 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:43 | 2015-08-24 14:16 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
685404 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745883 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:47 | 2015-08-24 11:04 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
685423 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:29 | 2015-08-24 10:40 | 0.18333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
685427 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18608-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:56 | 2015-08-24 14:48 | 3.8667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 386.6667 | 0 | 0
685443 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:04 | 2015-08-24 14:35 | 1.5167 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 348.8333 | 0 | 0
685443 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908445 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:58 | 2015-08-24 14:35 | 3.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
685450 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1716-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:57 | 2015-08-24 19:30 | 8.55 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 0
685459 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20326-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:48 | 2015-08-24 12:40 | 1.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
685462 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602250 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:23 | 2015-08-24 11:58 | 1.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
685489 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563124 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:47 | 2015-08-24 18:52 | 8.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
685510 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 08:05 | 2015-08-24 18:07 | 10.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 0
685516 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:51 | 2015-08-24 12:47 | 1.9333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 421.4667 | 0 | 0
685523 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28342 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 10:54 | 2015-08-24 11:47 | 0.88333 | 1 | 905 | 0 | 0 | 0.88333 | 799.4167 | 0 | 0
685541 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28716 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:08 | 2015-08-24 12:30 | 1.3667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 125.7333 | 0 | 0
685548 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1452 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-24 11:18 | 2015-08-24 11:53 | 0.58333 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 217.5833 | 0 | 0
685622 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:28 | 2015-08-24 23:28 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
685627 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 945011 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:18 | 2015-08-24 14:59 | 3.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 0 | 0
685650 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28752-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:08 | 2015-08-24 23:07 | 11.9833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4949.1167 | 0 | 0
685660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456913 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:24 | 2015-08-24 17:00 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
685673 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:31 | 2015-08-24 14:15 | 2.7333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 215.9333 | 0 | 0
685693 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731116 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:40 | 2015-08-24 16:10 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
685693 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3676-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:10 | 2015-08-24 21:14 | 5.0667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2437.0667 | 0 | 0
685707 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28367 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:55 | 2015-08-24 12:51 | 0.93333 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1456.9333 | 0 | 0
685724 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8694-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:40 | 2015-08-24 14:50 | 3.1667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164.6667 | 0 | 0
685738 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9362 P=0.87 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:57 | 2015-08-24 12:47 | 0.83333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 301.6667 | 0 | 0
685795 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 951687 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:10 | 2015-08-24 13:00 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
685820 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946906 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:23 | 2015-08-24 19:29 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
685829 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1888 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-24 12:26 | 2015-08-24 12:46 | 0.33333 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 402.3333 | 0 | 0
685833 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:29 | 2015-08-24 12:57 | 0.46667 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 283.2667 | 0 | 0
685834 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001493 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:29 | 2015-08-24 14:44 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
685835 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108007 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:25 | 2015-08-24 19:33 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
685839 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1400623 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:20 | 2015-08-24 13:00 | 0.66667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
685851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438589 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:06 | 2015-08-24 13:15 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
685851 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 438806 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:06 | 2015-08-24 13:15 | 1.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
685851 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 438894 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:06 | 2015-08-24 13:15 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
685865 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:47 | 2015-08-24 13:33 | 0.76667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 260.6667 | 0 | 0
685867 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125605 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:45 | 2015-08-24 14:02 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
685871 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 545634 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:15 | 2015-08-24 15:58 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
685873 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1998049 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:25 | 2015-08-25 00:25 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
685894 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615529 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 11:25 | 2015-08-24 12:34 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
685919 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817636 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:03 | 2015-08-25 01:02 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
685921 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:06 | 2015-08-24 14:00 | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
685923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402371 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:56 | 2015-08-24 21:00 | 8.0667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0
685923 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 402871 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:56 | 2015-08-24 21:00 | 8.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
685925 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420026 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:13 | 2015-08-24 14:31 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
685935 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715915 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:09 | 2015-08-24 14:28 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
685947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108114 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:42 | 2015-08-24 17:23 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
685955 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1866 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-24 13:25 | 2015-08-24 13:42 | 0.28333 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 420.4667 | 0 | 0
686011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20610 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:18 | 2015-08-24 15:00 | 1.7 | 0 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 7308.3 | 0 | 0
686013 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31525-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:46 | 2015-08-24 20:16 | 6.5 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0
686024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999033 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:45 | 2015-08-24 17:06 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
686091 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587589 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:37 | 2015-08-24 18:22 | 4.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
686095 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 140684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:55 | 2015-08-24 20:26 | 6.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 0
686135 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919366 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:24 | 2015-08-24 15:00 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
686172 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9392 P=0.61 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:01 | 2015-08-24 14:27 | 0.43333 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 177.2333 | 0 | 0
686179 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2190-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:55 | 2015-08-24 17:10 | 3.25 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 607.75 | 0 | 0
686191 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3841-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:57 | 2015-08-24 18:22 | 4.4167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 273.8333 | 0 | 0
686261 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:10 | 2015-08-24 18:30 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
686262 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 13:45 | 2015-08-24 15:44 | 1.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
686274 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:03 | 2015-08-24 15:06 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
686302 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226036 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:16 | 2015-08-24 15:31 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
686317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118273 | AG Pano Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:19 | 2015-08-24 14:44 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
686388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21286-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:05 | 2015-08-24 15:53 | 1.8 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0
686422 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:24 | 2015-08-24 15:53 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
686457 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708845 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:25 | 2015-08-24 14:35 | 0.16667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
686470 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 464832 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:39 | 2015-08-24 17:10 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
686493 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:41 | 2015-08-24 17:31 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
686517 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23552-->23690 İHSANİYE KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:41 | 2015-08-24 14:55 | 0.23333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
686518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:14 | 2015-08-24 20:29 | 6.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0
686527 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29174-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:33 | 2015-08-24 18:40 | 4.1167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1440.8333 | 0 | 0
686541 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31032-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:46 | 2015-08-24 17:36 | 2.8333 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1090.8333 | 0 | 0
686542 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9047-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:44 | 2015-08-24 15:35 | 0.85 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1635.4 | 0 | 0
686550 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826644 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:48 | 2015-08-24 16:15 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
686557 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24070-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:46 | 2015-08-24 19:22 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
686564 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:42 | 2015-08-24 21:02 | 6.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
686611 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908636 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:41 | 2015-08-24 16:00 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
686617 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:11 | 2015-08-24 15:36 | 0.41667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
686631 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9455 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:14 | 2015-08-24 17:51 | 2.6167 | 0 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 17748.85 | 0 | 0
686642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:08 | 2015-08-24 15:30 | 0.36667 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 90.9333 | 0 | 0
686650 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9621 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:21 | 2015-08-24 16:10 | 0.81667 | 9 | 201 | 0 | 0 | 7.35 | 164.15 | 0 | 0
686662 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->404-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:24 | 2015-08-24 22:09 | 6.75 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 992.25 | 0 | 0
686675 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28046 FİDERİ-->28046 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:22 | 2015-08-24 16:48 | 1.4333 | 1 | 7045 | 0 | 0 | 1.4333 | 10097.8333 | 0 | 0
686696 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:35 | 2015-08-24 16:21 | 0.76667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 114.2333 | 0 | 0
686751 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:32 | 2015-08-24 18:02 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
686769 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3331-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 12:47 | 2015-08-24 16:02 | 3.25 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1696.5 | 0 | 0
686812 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:31 | 2015-08-24 19:00 | 3.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
686829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11610-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:50 | 2015-08-24 20:18 | 4.4667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 0 | 0
686933 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:06 | 2015-08-24 20:13 | 4.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
686934 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:50 | 2015-08-24 18:00 | 0.16667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
686934 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 752360 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 15:26 | 2015-08-24 17:50 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
686943 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:09 | 2015-08-24 17:09 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
686960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972500 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:18 | 2015-08-24 17:04 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
687055 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:37 | 2015-08-24 19:56 | 3.3167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 311.7667 | 0 | 0
687123 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2801-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:27 | 2015-08-24 16:45 | 0.3 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
687208 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:59 | 2015-08-24 18:24 | 1.4167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 403.75 | 0 | 0
687230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:48 | 2015-08-24 18:30 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
687267 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22812-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:57 | 2015-08-24 18:36 | 1.65 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 391.05 | 0 | 0
687307 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2316-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:31 | 2015-08-25 04:31 | 12 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0
687309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226621 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:11 | 2015-08-24 18:34 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
687323 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2033 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:13 | 2015-08-24 17:25 | 0.2 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 0
687348 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:25 | 2015-08-24 20:26 | 3.0167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 573.1667 | 0 | 0
687395 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947114 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:31 | 2015-08-24 19:51 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
687401 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:40 | 2015-08-24 19:22 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
687452 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703157 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:44 | 2015-08-24 19:49 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
687476 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 17:51 | 2015-08-24 18:34 | 0.71667 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 185.6167 | 0 | 0
687553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:04 | 2015-08-24 18:40 | 0.6 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 6211.8 | 0 | 0
687570 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562344 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:12 | 2015-08-24 20:02 | 1.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
687629 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607095 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:29 | 2015-08-25 00:10 | 5.6833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.9333 | 0 | 0
687648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977838 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:37 | 2015-08-24 19:53 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
687706 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962803 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:50 | 2015-08-24 22:34 | 3.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0667 | 0 | 0
687719 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1016-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:44 | 2015-08-24 20:21 | 1.6167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 347.5833 | 0 | 0
687731 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:41 | 2015-08-24 19:04 | 0.38333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
687751 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:53 | 2015-08-24 20:59 | 2.1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 0
687756 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:57 | 2015-08-24 22:00 | 3.05 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 149.45 | 0 | 0
687760 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2280 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:58 | 2015-08-24 22:25 | 3.45 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 4440.15 | 0 | 0
687764 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726426 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:28 | 2015-08-25 21:28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
687769 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563141 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:58 | 2015-08-24 20:51 | 1.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
687771 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:48 | 2015-08-24 19:37 | 0.81667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
687772 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:47 | 2015-08-24 20:16 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.5167 | 0 | 0
687777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:44 | 2015-08-25 08:00 | 7.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
687779 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:58 | 2015-08-24 19:33 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
687784 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9689-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:57 | 2015-08-25 06:56 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
687820 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918900 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:57 | 2015-08-25 00:22 | 9.4167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.1667 | 0 | 0
687834 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990977 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:07 | 2015-08-24 20:48 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
687845 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31843-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:01 | 2015-08-24 19:19 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
687847 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 14:30 | 2015-08-24 23:58 | 9.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
687850 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:12 | 2015-08-24 20:43 | 1.5167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
687857 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738167 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:21 | 2015-08-24 19:48 | 0.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
687868 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:20 | 2015-08-25 00:35 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
687894 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132856 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:50 | 2015-08-24 21:58 | 2.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
687897 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958248 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:54 | 2015-08-24 20:17 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
687898 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1009 FİDERİ-->1704 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:30 | 2015-08-24 20:50 | 0.33333 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 138.3333 | 0 | 0
687898 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1736 FİDERİ-->1736 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:56 | 2015-08-24 20:30 | 0.56667 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.56667 | 71.9667 | 0 | 0
687900 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:02 | 2015-08-24 21:41 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
687902 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100603 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:59 | 2015-08-24 20:08 | 0.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
687910 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137447 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 19:02 | 2015-08-24 21:05 | 2.05 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
687931 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-24 16:54 | 2015-08-25 04:53 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
687946 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:35 | 2015-08-24 21:45 | 1.1667 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 2.3333 | 13053.8333 | 0 | 0
687946 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:35 | 2015-08-24 21:45 | 1.1667 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 28275.3333 | 0 | 0
687947 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | ETILER_AIM | AT ve GT Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:36 | 2015-08-24 22:06 | 1.5 | 58 | 138526 | 0 | 0 | 87 | 207789 | 0 | 0
687952 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:21 | 2015-08-24 22:00 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
687964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976303 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:26 | 2015-08-25 00:53 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
687965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11266-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 22:34 | 2015-08-25 01:04 | 2.5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 0 | 0
687965 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 509951 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:18 | 2015-08-25 01:04 | 4.7667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.3333 | 0 | 0
687966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965382 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:45 | 2015-08-25 00:25 | 3.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
687967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971273 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:53 | 2015-08-25 00:22 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
687970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | ETILER_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:42 | 2015-08-24 21:21 | 0.65 | 56 | 136497 | 0 | 0 | 36.4 | 88723.05 | 0 | 0
687972 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:05 | 2015-08-24 22:10 | 1.0833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
687973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116681 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 20:27 | 2015-08-24 21:35 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
687982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 410989 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:10 | 2015-08-24 21:33 | 0.38333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0
687984 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3544-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:21 | 2015-08-24 21:27 | 0.1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
688018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:47 | 2015-08-25 09:46 | 11.9833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1665.6833 | 0 | 0
688024 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938725 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 22:12 | 2015-08-24 22:47 | 0.58333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
688037 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12619-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 22:09 | 2015-08-25 10:00 | 11.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
688047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 22:13 | 2015-08-24 22:44 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
688055 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115277 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 22:35 | 2015-08-25 10:33 | 11.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0
688066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944291 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:35 | 2015-08-25 09:34 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
688084 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582581 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:16 | 2015-08-25 10:24 | 11.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
688086 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1460-TR->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:34 | 2015-08-25 00:28 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0
688088 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:32 | 2015-08-25 00:30 | 0.96667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.8333 | 0 | 0
688095 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:50 | 2015-08-25 10:56 | 11.1 | 1 | 4597 | 0 | 0 | 11.1 | 51026.7 | 0 | 0
688095 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | İzolatör Arızası -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:50 | 2015-08-25 12:44 | 12.9 | 1 | 2736 | 0 | 0 | 12.9 | 35294.4 | 0 | 0
688098 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2250-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 23:58 | 2015-08-25 01:23 | 1.4167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.8333 | 0 | 0
688108 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28657-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:26 | 2015-08-25 04:58 | 4.5333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
688113 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25849 KOMSAN-->25583 KARASİNAN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:34 | 2015-08-25 02:12 | 1.6333 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 555.3333 | 0 | 0
688114 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 527 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-25 00:49 | 2015-08-25 04:00 | 3.1833 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 7143.4 | 0 | 0
688119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:54 | 2015-08-25 02:00 | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
688120 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 19100318 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:02 | 2015-08-25 09:31 | 8.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.3167 | 0 | 0
688122 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:07 | 2015-08-25 02:08 | 1.0167 | 7 | 134 | 0 | 0 | 7.1167 | 136.2333 | 0 | 0
688123 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 522350 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:02 | 2015-08-25 10:51 | 9.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
688125 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:47 | 2015-08-25 12:46 | 11.9833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1653.7 | 0 | 0
688126 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:10 | 2015-08-25 01:35 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
688128 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:33 | 2015-08-25 01:52 | 0.31667 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.63333 | 2597.6167 | 0 | 0
688129 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2003 FİDERİ--> 2003 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:37 | 2015-08-25 01:39 | 0.033333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
688130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:37 | 2015-08-25 11:47 | 10.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
688133 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9102 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:59 | 2015-08-25 02:11 | 0.2 | 2 | 1104 | 0 | 0 | 0.4 | 220.8 | 0 | 0
688134 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2148 FİDERİ-->2148 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 01:59 | 2015-08-25 02:07 | 0.13333 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 0
688137 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 02:20 | 2015-08-25 02:33 | 0.21667 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 5251.1333 | 0 | 0
688140 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2070 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 02:44 | 2015-08-25 02:48 | 0.066667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 0 | 0
688143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 02:59 | 2015-08-25 03:49 | 0.83333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
688145 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAĞMACILAR ŞALT RAMİ 2---<8020 İTM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 03:47 | 2015-08-25 04:50 | 1.05 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 2297.4 | 0 | 0
688147 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 04:45 | 2015-08-25 05:47 | 1.0333 | 3 | 4612 | 0 | 0 | 3.1 | 4765.7333 | 0 | 0
688148 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM -->24472 AKSOY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 05:12 | 2015-08-25 05:59 | 0.78333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1035.5667 | 0 | 0
688149 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969915 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 06:21 | 2015-08-25 15:00 | 8.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | 0 | 0
688154 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9138-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 06:37 | 2015-08-25 09:44 | 3.1167 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
688155 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 06:28 | 2015-08-25 07:23 | 0.91667 | 7 | 134 | 0 | 0 | 6.4167 | 122.8333 | 0 | 0
688158 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922122 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 06:17 | 2015-08-25 06:24 | 0.11667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
688168 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738434 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 00:58 | 2015-08-25 12:57 | 11.9833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 407.4333 | 0 | 0
688173 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23205 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:40 | 2015-08-25 11:00 | 2.3333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 284.6667 | 0 | 0
688201 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 07:28 | 2015-08-25 08:27 | 0.98333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
688224 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3618_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:12 | 2015-08-25 08:45 | 0.55 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 2000.35 | 0 | 0
688231 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:18 | 2015-08-25 12:43 | 4.4167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | 0 | 0
688247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:27 | 2015-08-25 09:20 | 0.88333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 181.9667 | 0 | 0
688262 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 140684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:25 | 2015-08-25 13:40 | 5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
688293 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967847 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:36 | 2015-08-25 17:00 | 8.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
688308 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26133-->26328 ALTINDAĞ ALM. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:38 | 2015-08-25 09:02 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
688348 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:50 | 2015-08-25 09:25 | 0.58333 | 2 | 1723 | 0 | 0 | 1.1667 | 1005.0833 | 0 | 0
688363 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:27 | 2015-08-25 12:00 | 3.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
688390 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11176-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:53 | 2015-08-25 20:52 | 11.9833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2085.1 | 0 | 0
688428 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 09:40 | 0.66667 | 6 | 28 | 0 | 0 | 4 | 18.6667 | 0 | 0
688431 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:52 | 2015-08-25 10:03 | 1.1833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 0 | 0
688513 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:45 | 2015-08-25 16:38 | 7.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.0667 | 0 | 0
688543 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:02 | 2015-08-25 09:33 | 0.51667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0
688643 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 414196 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:10 | 2015-08-25 10:50 | 1.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
688672 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28026 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:24 | 2015-08-25 12:50 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
688676 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25225-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:32 | 2015-08-25 10:07 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
688693 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25434 MAZLUMOĞLU-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:33 | 2015-08-25 09:51 | 0.3 | 12 | 55 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0
688698 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:17 | 2015-08-25 20:55 | 11.6333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 953.9333 | 0 | 0
688707 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:16 | 2015-08-25 12:36 | 3.3333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0
688722 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:36 | 2015-08-25 14:56 | 5.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
688751 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28350-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:18 | 2015-08-25 12:22 | 3.0667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 456.9333 | 0 | 0
688753 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811621 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:40 | 2015-08-25 10:20 | 0.66667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
688764 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:44 | 2015-08-25 10:10 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
688769 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->25761 FORD | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:49 | 2015-08-25 10:05 | 0.26667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
688806 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1581-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:49 | 2015-08-25 13:16 | 1.45 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 298.7 | 0 | 0
688806 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605124 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:00 | 2015-08-25 11:49 | 1.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
688818 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621919 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:45 | 2015-08-25 10:33 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
688853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850 AKPINAR-->22858 DEPARI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:07 | 2015-08-25 11:02 | 0.91667 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.8333 | 7.3333 | 0 | 0
688861 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9138-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:04 | 2015-08-25 18:57 | 8.8833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0
688915 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:03 | 2015-08-25 10:55 | 0.86667 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 188.0667 | 0 | 0
688930 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9457-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:08 | 2015-08-25 11:34 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
688944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:29 | 2015-08-25 14:12 | 4.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
688947 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9320-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:21 | 2015-08-25 10:32 | 0.18333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
688956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979654 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:11 | 2015-08-25 12:26 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
688970 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:12 | 2015-08-25 10:59 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
688980 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-25 10:09 | 2015-08-25 14:52 | 4.7167 | 12 | 864 | 0 | 0 | 56.6 | 4075.2 | 0 | 0
688984 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:49 | 2015-08-25 10:17 | 0.46667 | 7 | 134 | 0 | 0 | 3.2667 | 62.5333 | 0 | 0
688986 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 736326 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:50 | 2015-08-25 19:01 | 9.1833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 339.7833 | 0 | 0
688988 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907948 | Klemens Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:29 | 2015-08-25 10:32 | 1.05 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
688991 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:30 | 2015-08-25 15:26 | 4.9333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0
688992 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25980-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:08 | 2015-08-25 10:55 | 0.78333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.8833 | 0 | 0
688994 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:28 | 2015-08-25 10:42 | 0.23333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 816.6667 | 0 | 0
688998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106160 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:36 | 2015-08-25 12:48 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
689007 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2352-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-25 10:39 | 2015-08-25 12:11 | 1.5333 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1902.8667 | 0 | 0
689022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442396 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 21:35 | 2015-08-24 23:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
689035 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:41 | 2015-08-25 12:33 | 1.8667 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 580.5333 | 0 | 0
689036 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433545 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:37 | 2015-08-25 19:00 | 8.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.75 | 0 | 0
689042 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416790 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:41 | 2015-08-25 16:00 | 5.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.3833 | 0 | 0
689043 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28228-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:02 | 2015-08-25 22:02 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
689044 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954176 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:02 | 2015-08-25 13:30 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
689066 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911348 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:21 | 2015-08-25 12:43 | 3.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
689116 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:57 | 2015-08-25 14:48 | 3.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
689128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966489 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:01 | 2015-08-25 18:23 | 7.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
689163 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 08:34 | 2015-08-25 11:17 | 2.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
689172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 13:53 | 4.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.4833 | 0 | 0
689195 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11713-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:12 | 2015-08-25 17:57 | 6.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0
689205 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28864-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 10:25 | 2015-08-25 19:45 | 9.3333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0
689210 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:16 | 2015-08-25 13:29 | 2.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.7167 | 0 | 0
689236 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974527 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:26 | 2015-08-25 11:35 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
689247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:23 | 2015-08-25 22:41 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
689268 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916778 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:21 | 2015-08-25 14:00 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
689293 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3031-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:20 | 2015-08-25 12:57 | 1.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 88.9167 | 0 | 0
689321 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931082 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:20 | 2015-08-25 23:19 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
689327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443284 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:36 | 2015-08-25 13:52 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
689333 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1897 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-25 11:34 | 2015-08-25 12:00 | 0.43333 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 328.0333 | 0 | 0
689336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:18 | 2015-08-25 23:17 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
689351 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22318 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:08 | 2015-08-25 14:18 | 2.1667 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0
689356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->2 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:31 | 2015-08-25 14:07 | 2.6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
689398 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:48 | 2015-08-25 16:30 | 4.7 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0
689407 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9534 P=0.67 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:54 | 2015-08-25 12:10 | 0.26667 | 0 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 579.4667 | 0 | 0
689416 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940764 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:22 | 2015-08-25 20:16 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
689473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:57 | 2015-08-25 18:19 | 6.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 0 | 0
689511 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:24 | 2015-08-25 13:03 | 0.65 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 255.45 | 0 | 0
689515 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441825 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:22 | 2015-08-25 15:57 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
689535 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138252 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:29 | 2015-08-25 15:52 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
689540 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28347 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:35 | 2015-08-25 13:08 | 0.55 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 877.25 | 0 | 0
689542 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:39 | 2015-08-25 15:50 | 3.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
689564 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3842-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:51 | 2015-08-25 18:57 | 6.1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2592.5 | 0 | 0
689572 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:41 | 2015-08-25 14:10 | 1.4833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 238.8167 | 0 | 0
689576 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:34 | 2015-08-25 17:26 | 4.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0
689581 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:43 | 2015-08-25 20:19 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 448.4 | 0 | 0
689583 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:33 | 2015-08-25 13:32 | 0.98333 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 317.6167 | 0 | 0
689591 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122266 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:52 | 2015-08-25 20:38 | 7.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
689599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20963-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:55 | 2015-08-25 17:06 | 4.1833 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1865.7667 | 0 | 0
689635 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 482993 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:30 | 2015-08-25 13:00 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
689645 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 977741 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:26 | 2015-08-25 16:45 | 4.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
689648 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3646-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 12:52 | 2015-08-25 14:18 | 1.4333 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 497.3667 | 0 | 0
689652 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:17 | 2015-08-25 18:30 | 5.2167 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1132.0167 | 0 | 0
689677 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3978-TR->1 | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:30 | 2015-08-25 16:09 | 2.65 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1142.15 | 0 | 0
689681 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:47 | 2015-08-25 13:31 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
689695 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9531-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:35 | 2015-08-25 16:11 | 2.6 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1242.8 | 0 | 0
689699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:12 | 2015-08-25 17:05 | 3.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7667 | 0 | 0
689724 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:28 | 2015-08-25 13:40 | 0.2 | 18 | 424 | 0 | 0 | 3.6 | 84.8 | 0 | 0
689739 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100598 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:39 | 2015-08-25 17:14 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
689741 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:45 | 2015-08-25 14:50 | 1.0833 | 4 | 6671 | 0 | 0 | 4.3333 | 7226.9167 | 0 | 0
689747 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:29 | 2015-08-25 14:31 | 1.0333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 126.0667 | 0 | 0
689760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28246-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:52 | 2015-08-25 23:50 | 11.9667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 610.3 | 0 | 0
689802 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:29 | 2015-08-25 19:57 | 6.4667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1319.2 | 0 | 0
689845 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:41 | 2015-08-25 17:21 | 3.6667 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 982.6667 | 0 | 0
689872 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2801-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:55 | 2015-08-25 17:00 | 3.0833 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 712.25 | 0 | 0
689890 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18209-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:35 | 2015-08-25 21:44 | 1.15 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 280.6 | 0 | 0
689890 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 950490 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:27 | 2015-08-25 21:44 | 8.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
689901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131060 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:11 | 2015-08-25 15:19 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
689923 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28347 FİDERİ-->28347 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:57 | 2015-08-25 16:00 | 2.05 | 0 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 10635.4 | 0 | 0
689923 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28390 FİDERİ-->28390 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:57 | 2015-08-25 17:27 | 3.5 | 0 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 24654 | 0 | 0
689952 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131730 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:20 | 2015-08-25 18:58 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
689961 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9385 P=0.21 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:24 | 2015-08-25 14:45 | 0.35 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
689964 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916632 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:16 | 2015-08-25 17:17 | 3.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
690065 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119580 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:47 | 2015-08-25 16:30 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
690145 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:59 | 2015-08-26 02:59 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
690150 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->3-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:03 | 2015-08-25 15:37 | 0.56667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
690191 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 140684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 14:33 | 2015-08-26 02:32 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
690196 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:06 | 2015-08-25 16:07 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
690217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28424 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:21 | 2015-08-25 18:12 | 2.85 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 475.95 | 0 | 0
690227 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12200 DM---> 12218 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:10 | 2015-08-25 16:41 | 1.5167 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0
690229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:26 | 2015-08-25 16:17 | 0.85 | 1 | 3563 | 0 | 0 | 0.85 | 3028.55 | 0 | 0
690230 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964871 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:12 | 2015-08-25 16:26 | 1.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
690231 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18623-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:00 | 2015-08-25 19:30 | 0.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0
690231 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907620 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:26 | 2015-08-25 19:30 | 4.0667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
690235 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522756 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:31 | 2015-08-25 17:20 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
690271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143970 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:08 | 2015-08-26 03:07 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
690280 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:45 | 2015-08-25 18:25 | 2.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
690321 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3504-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:55 | 2015-08-25 17:07 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
690425 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28523-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:11 | 2015-08-25 19:22 | 3.1833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 337.4333 | 0 | 0
690433 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1897 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:11 | 2015-08-25 16:40 | 0.48333 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 365.8833 | 0 | 0
690474 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 489295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 15:19 | 2015-08-25 16:00 | 0.68333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
690477 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11660-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:19 | 2015-08-25 20:04 | 3.75 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
690478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23250-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:17 | 2015-08-25 20:30 | 4.2167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 898.15 | 0 | 0
690495 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611192 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:05 | 2015-08-25 17:57 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
690554 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3065-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:49 | 2015-08-25 17:40 | 0.85 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 116.45 | 0 | 0
690591 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580143 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:15 | 2015-08-26 02:35 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
690617 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131141 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:32 | 2015-08-25 20:17 | 1.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
690651 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:23 | 2015-08-25 19:58 | 3.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
690676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11488-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:48 | 2015-08-25 21:44 | 4.9333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 809.0667 | 0 | 0
690767 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11982-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:19 | 2015-08-25 22:48 | 6.4833 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 953.05 | 0 | 0
690775 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 453638 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 13:41 | 2015-08-25 19:59 | 6.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 0
690798 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:57 | 2015-08-25 21:15 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
690940 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:25 | 2015-08-26 00:21 | 7.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
690942 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 17:28 | 2015-08-25 23:48 | 6.3333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 785.3333 | 0 | 0
690957 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 17:40 | 2015-08-25 20:09 | 2.4833 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 921.3167 | 0 | 0
690982 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973150 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:50 | 2015-08-25 17:43 | 0.88333 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 382.4833 | 0 | 0
690987 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972633 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 17:02 | 2015-08-25 18:32 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
691029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-24 18:55 | 2015-08-24 20:00 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
691085 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 17:36 | 2015-08-25 18:14 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
691166 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3434-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:17 | 2015-08-25 19:15 | 0.96667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
691167 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:28 | 2015-08-25 18:47 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
691179 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578854 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:32 | 2015-08-25 21:42 | 3.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
691188 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136275 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:36 | 2015-08-25 19:51 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
691194 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129642 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:43 | 2015-08-25 19:34 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
691199 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993220 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:44 | 2015-08-26 04:04 | 9.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 0 | 0
691205 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:48 | 2015-08-26 04:25 | 9.6167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2894.6167 | 0 | 0
691207 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28181-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 17:32 | 2015-08-25 20:52 | 3.3333 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 916.6667 | 0 | 0
691208 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:46 | 2015-08-25 22:19 | 3.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0
691211 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131305 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:51 | 2015-08-25 20:37 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
691223 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2305-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:51 | 2015-08-25 19:15 | 0.4 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 0 | 0
691225 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120611 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:50 | 2015-08-25 20:53 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
691238 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130097 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:03 | 2015-08-25 19:41 | 0.63333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
691240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->TEKSOY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:00 | 2015-08-25 19:50 | 0.83333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
691248 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:00 | 2015-08-25 20:39 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
691260 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:50 | 2015-08-25 23:47 | 4.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
691289 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112918 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:45 | 2015-08-26 04:34 | 9.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
691299 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:24 | 2015-08-25 21:20 | 1.9333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 320.9333 | 0 | 0
691332 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121719 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:28 | 2015-08-25 20:42 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
691340 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 510485 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:24 | 2015-08-25 20:38 | 1.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
691377 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:40 | 2015-08-25 20:40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
691382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456283 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:06 | 2015-08-25 18:00 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
691387 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584675 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:58 | 2015-08-26 02:32 | 6.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
691389 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593511 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:55 | 2015-08-26 07:54 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
691399 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941644 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 19:59 | 2015-08-26 07:58 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
691401 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 18:53 | 2015-08-25 19:18 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
691403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:13 | 2015-08-26 08:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
691404 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1753 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:22 | 2015-08-25 20:32 | 0.16667 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 309.3333 | 0 | 0
691409 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:14 | 2015-08-26 03:10 | 6.9333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 741.8667 | 0 | 0
691412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2030 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:21 | 2015-08-25 20:35 | 0.23333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 210.2333 | 0 | 0
691415 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915701 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:28 | 2015-08-26 08:27 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
691432 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:37 | 2015-08-26 08:36 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0
691433 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11700 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:33 | 2015-08-25 21:34 | 1.0167 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 702.5167 | 0 | 0
691439 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520523 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:35 | 2015-08-26 01:10 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
691440 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:22 | 2015-08-25 21:16 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
691443 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11577-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:17 | 2015-08-26 08:16 | 11.9833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1713.6167 | 0 | 0
691450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965656 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:37 | 2015-08-26 00:42 | 4.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
691459 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9037-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:41 | 2015-08-27 00:11 | 5.5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 698.5 | 0 | 0
691459 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123161 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:55 | 2015-08-26 08:55 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
691466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123271 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:04 | 2015-08-25 21:37 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
691476 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2305-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:57 | 2015-08-26 08:57 | 12 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 0 | 0
691481 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:56 | 2015-08-26 11:23 | 1.45 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 314.65 | 0 | 0
691481 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 741537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:45 | 2015-08-26 08:43 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
691482 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:19 | 2015-08-25 22:18 | 0.98333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 344.1667 | 0 | 0
691488 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23250-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:20 | 2015-08-26 02:20 | 5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
691495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421785 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:25 | 2015-08-25 22:41 | 2.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
691503 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579699 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:31 | 2015-08-26 02:33 | 5.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 0 | 0
691511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103377 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:15 | 2015-08-25 22:11 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
691531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:02 | 2015-08-26 10:01 | 11.9833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1989.2333 | 0 | 0
691539 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:55 | 2015-08-25 22:09 | 0.23333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
691543 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:54 | 2015-08-25 22:33 | 0.65 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 428.35 | 0 | 0
691549 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745546 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-25 20:02 | 2015-08-26 08:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
691552 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524021 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:11 | 2015-08-26 09:19 | 11.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 0 | 0
691560 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934516 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 21:35 | 2015-08-26 09:34 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
691575 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:16 | 2015-08-25 23:03 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
691577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:29 | 2015-08-25 23:57 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
691578 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923548 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:33 | 2015-08-25 23:11 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
691588 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 22:41 | 2015-08-26 00:08 | 1.45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 0 | 0
691593 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:14 | 2015-08-26 00:33 | 1.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0
691597 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1601260 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:18 | 2015-08-26 06:16 | 6.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.6333 | 0 | 0
691603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:37 | 2015-08-26 10:00 | 10.3833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0
691605 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 115589 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:10 | 2015-08-26 11:09 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
691610 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956361 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 | 2015-08-26 01:25 | 1.4167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
691611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:58 | 2015-08-26 02:35 | 2.6167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 811.1667 | 0 | 0
691612 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431517 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 23:50 | 2015-08-26 01:27 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
691620 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 00:29 | 2015-08-26 11:18 | 10.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
691623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 00:37 | 2015-08-26 10:14 | 9.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0
691631 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 920906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 01:03 | 2015-08-26 01:37 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
691636 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141578 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 00:52 | 2015-08-26 10:00 | 9.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.7333 | 0 | 0
691641 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | LEVENT_AIM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 01:58 | 2015-08-26 02:16 | 0.3 | 43 | 74778 | 0 | 0 | 12.9 | 22433.4 | 0 | 0
691658 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431520 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 03:40 | 2015-08-26 05:06 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
691662 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9376-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 05:29 | 2015-08-26 06:54 | 1.4167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
691663 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:05 | 2015-08-26 08:09 | 0.065 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0
691663 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433094 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:17 | 2015-08-26 08:05 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
691664 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 05:12 | 2015-08-26 07:00 | 1.8 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6357.6 | 0 | 0
691667 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22116 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:47 | 2015-08-26 07:14 | 0.45 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0
691668 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:00 | 2015-08-26 12:07 | 1.1167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 106.0833 | 0 | 0
691668 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:47 | 2015-08-26 12:07 | 5.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
691669 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115863 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:57 | 2015-08-26 08:03 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
691670 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612307 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:56 | 2015-08-26 08:39 | 1.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
691673 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:15 | 2015-08-26 18:56 | 11.6833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 315.45 | 0 | 0
691673 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:15 | 2015-08-26 18:56 | 11.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.4167 | 0 | 0
691673 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:15 | 2015-08-26 18:56 | 11.6833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 257.0333 | 0 | 0
691681 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:50 | 2015-08-26 08:48 | 1.9667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0
691700 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947728 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:21 | 2015-08-26 09:42 | 2.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
691701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:08 | 2015-08-26 08:40 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
691702 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:48 | 2015-08-26 09:00 | 1.2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0
691706 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9614-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:56 | 2015-08-26 10:17 | 2.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0
691708 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:01 | 2015-08-26 09:00 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
691729 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:36 | 2015-08-26 20:44 | 7.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.0667 | 0 | 0
691729 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:36 | 2015-08-26 20:45 | 7.15 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1551.55 | 0 | 0
691732 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966698 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:23 | 2015-08-26 13:10 | 4.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
691739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 07:44 | 2015-08-26 11:27 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
691748 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:25 | 2015-08-26 11:21 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
691778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 06:13 | 2015-08-26 16:00 | 9.7833 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3032.8333 | 0 | 0
691814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:18 | 2015-08-26 13:17 | 4.9833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 772.4167 | 0 | 0
691824 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:46 | 2015-08-26 12:30 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
691832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946906 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:38 | 2015-08-26 17:54 | 9.2667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0 | 0
691843 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3827-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:53 | 2015-08-26 10:49 | 1.9333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 164.3333 | 0 | 0
691856 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:40 | 2015-08-26 09:02 | 0.36667 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 316.0667 | 0 | 0
691863 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515013 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:35 | 2015-08-26 14:54 | 6.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.4833 | 0 | 0
691872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 421785 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:54 | 2015-08-26 17:53 | 8.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
691873 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 522350 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 08:33 | 2015-08-26 19:43 | 11.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
691905 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:06 | 2015-08-26 10:11 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
691939 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:05 | 2015-08-26 10:16 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
691983 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:25 | 2015-08-26 10:10 | 0.75 | 1 | 1910 | 0 | 0 | 0.75 | 1432.5 | 0 | 0
691988 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967930 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:34 | 2015-08-26 14:56 | 5.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
691999 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:33 | 2015-08-26 12:52 | 3.3167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 494.1833 | 0 | 0
692003 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:34 | 2015-08-26 10:39 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
692007 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28011 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:35 | 2015-08-26 10:11 | 0.6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
692028 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:29 | 2015-08-26 10:31 | 1.0333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0
692035 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8804-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:12 | 2015-08-26 16:45 | 3.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.45 | 0 | 0
692035 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 960108 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:12 | 2015-08-26 16:45 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
692144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:01 | 2015-08-26 12:57 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
692155 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519797 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:09 | 2015-08-26 11:15 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
692168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932443 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:53 | 2015-08-26 12:04 | 2.1833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
692178 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1742 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-26 10:14 | 2015-08-26 11:28 | 1.2333 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 717.8 | 0 | 0
692182 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579821 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:16 | 2015-08-26 13:20 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
692187 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129869 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:00 | 2015-08-26 11:50 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
692189 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947595 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:15 | 2015-08-26 11:58 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
692267 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567305 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:29 | 2015-08-26 18:50 | 8.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 108.55 | 0 | 0
692283 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 724774 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:13 | 2015-08-26 18:16 | 8.05 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
692289 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717836 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:10 | 2015-08-26 17:14 | 8.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.5333 | 0 | 0
692299 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1829 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-26 10:40 | 2015-08-26 12:44 | 2.0667 | 0 | 2843 | 0 | 0 | 0 | 5875.5333 | 0 | 0
692324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22234-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-21 19:03 | 2015-08-21 21:00 | 1.95 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
692328 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114266 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:50 | 2015-08-26 13:07 | 2.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1167 | 0 | 0
692331 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:35 | 2015-08-26 14:48 | 4.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
692333 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9221-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:51 | 2015-08-26 17:07 | 6.2667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.6667 | 0 | 0
692336 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237160 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:48 | 2015-08-26 12:01 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
692361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914984 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:41 | 2015-08-26 13:36 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
692363 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123142 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:50 | 2015-08-26 12:26 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
692366 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3247-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:01 | 2015-08-26 11:30 | 0.48333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
692376 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:06 | 2015-08-26 15:00 | 4.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
692379 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20610 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:43 | 2015-08-26 13:02 | 2.3167 | 0 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 9959.35 | 0 | 0
692400 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579699 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:56 | 2015-08-26 22:55 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
692420 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 09:10 | 2015-08-26 12:09 | 2.9833 | 18 | 427 | 0 | 0 | 53.7 | 1273.8833 | 0 | 0
692422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:12 | 2015-08-26 12:56 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
692428 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28104-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:21 | 2015-08-26 16:49 | 6.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 381.5333 | 0 | 0
692431 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18301DM-->18302 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:34 | 2015-08-26 12:00 | 1.4333 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1009.0667 | 0 | 0
692436 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 951116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:00 | 2015-08-26 18:37 | 7.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.55 | 0 | 0
692438 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528090 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:16 | 2015-08-26 17:26 | 6.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.1667 | 0 | 0
692458 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 409038 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-14 20:56 | 2015-08-14 21:17 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
692486 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28505-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:32 | 2015-08-26 14:30 | 2.9667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 679.3667 | 0 | 0
692486 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28505-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:32 | 2015-08-26 14:53 | 3.35 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 7537.5 | 0 | 0
692523 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228631 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:34 | 2015-08-26 12:38 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
692529 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8219-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:09 | 2015-08-26 19:29 | 0.33333 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
692529 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931400 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:09 | 2015-08-26 19:29 | 8.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
692530 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:54 | 2015-08-26 11:54 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
692536 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26144-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:39 | 2015-08-26 12:42 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
692555 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28746-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:57 | 2015-08-26 22:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
692568 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:23 | 2015-08-26 12:21 | 0.96667 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 209.7667 | 0 | 0
692577 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28894-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:12 | 2015-08-26 13:13 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
692591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990349 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:52 | 2015-08-26 14:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
692615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128827 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:51 | 2015-08-26 12:05 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
692627 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3373-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:51 | 2015-08-26 12:55 | 1.0667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 340.2667 | 0 | 0
692633 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:17 | 2015-08-26 12:34 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
692686 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 3 10KV--->8758-8873 FİDERİ | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:56 | 2015-08-26 13:05 | 1.15 | 3 | 421 | 0 | 0 | 3.45 | 484.15 | 0 | 0
692697 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2261 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-26 12:04 | 2015-08-26 12:38 | 0.56667 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
692701 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3949-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:05 | 2015-08-26 12:36 | 0.51667 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
692713 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605612 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:08 | 2015-08-26 12:40 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
692725 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953090 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:00 | 2015-08-26 22:43 | 10.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0
692768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967435 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:16 | 2015-08-26 17:55 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
692797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20519-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:16 | 2015-08-26 13:10 | 0.9 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0
692811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458825 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:18 | 2015-08-26 14:33 | 3.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
692885 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428322 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 10:50 | 2015-08-26 16:00 | 5.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 | 0 | 0
692891 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920399 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 11:47 | 2015-08-26 15:00 | 3.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0
692894 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:50 | 2015-08-26 19:14 | 6.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
692901 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:06 | 2015-08-26 14:04 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
692906 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716148 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:52 | 2015-08-26 13:57 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
692918 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:58 | 2015-08-26 14:34 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
692927 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906383 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:51 | 2015-08-26 17:20 | 4.4833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 0 | 0
692931 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3504-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:17 | 2015-08-26 20:49 | 7.5333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 278.7333 | 0 | 0
692944 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:20 | 2015-08-26 15:35 | 2.25 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
692945 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107664 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:03 | 2015-08-26 14:50 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
692957 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901503 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:59 | 2015-08-26 14:00 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
692958 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28798-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:16 | 2015-08-27 01:14 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
692990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112720 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:34 | 2015-08-26 15:45 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
692995 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121999 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:20 | 2015-08-26 16:03 | 2.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
693002 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:32 | 2015-08-26 20:37 | 7.0833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 325.8333 | 0 | 0
693021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 141564 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:37 | 2015-08-26 15:39 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
693024 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9265 P=0.07 MVA | OG Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:10 | 2015-08-26 18:41 | 5.5167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 380.65 | 0 | 0
693028 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3869-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:43 | 2015-08-26 14:48 | 1.0833 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 339.0833 | 0 | 0
693042 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9032 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:44 | 2015-08-26 14:02 | 0.3 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
693055 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9601 P=1.23 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:50 | 2015-08-26 14:26 | 0.6 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 0
693061 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:46 | 2015-08-26 17:40 | 3.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
693075 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411855 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:17 | 2015-08-26 22:00 | 2.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
693111 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1756 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-26 13:59 | 2015-08-26 15:00 | 1.0167 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2193.9667 | 0 | 0
693115 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991675 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:07 | 2015-08-26 16:51 | 2.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0667 | 0 | 0
693122 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:53 | 2015-08-26 14:30 | 0.61667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
693136 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965354 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:36 | 2015-08-26 18:16 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
693143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 12:19 | 2015-08-26 13:19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
693156 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579686 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:12 | 2015-08-26 21:34 | 7.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0
693164 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229301 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:17 | 2015-08-26 15:15 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
693175 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212008 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:17 | 2015-08-26 15:30 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
693178 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1995994 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:48 | 2015-08-26 14:48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
693194 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:29 | 2015-08-26 15:05 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
693206 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->59-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 17:24 | 2015-08-26 17:28 | 0.065 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0
693218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11365-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:33 | 2015-08-26 17:46 | 3.2167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 0
693221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534237 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:30 | 2015-08-26 20:16 | 5.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
693275 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR 3 KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:14 | 2015-08-26 14:51 | 0.61667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0
693317 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:43 | 2015-08-26 17:28 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
693322 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8505-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:21 | 2015-08-26 23:00 | 8.65 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1418.6 | 0 | 0
693396 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:49 | 2015-08-27 00:49 | 10 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 17190 | 0 | 0
693417 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607353 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:11 | 2015-08-26 16:35 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
693433 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:11 | 2015-08-27 03:10 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
693441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:43 | 2015-08-26 16:22 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
693466 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586725 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:14 | 2015-08-27 02:13 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
693476 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 507147 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:10 | 2015-08-26 16:19 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
693477 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11669-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:51 | 2015-08-26 16:00 | 1.15 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0
693482 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965326 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 14:48 | 2015-08-26 17:08 | 2.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
693494 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8202-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:18 | 2015-08-26 17:09 | 1.85 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0
693506 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103783 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:28 | 2015-08-26 22:08 | 6.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
693509 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925932 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:10 | 2015-08-26 16:10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
693592 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3871-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:14 | 2015-08-26 16:36 | 1.3667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
693600 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913760 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:46 | 2015-08-26 16:33 | 0.78333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
693619 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948982 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:55 | 2015-08-26 17:12 | 1.2833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 0
693624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:52 | 2015-08-26 16:50 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
693636 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 3 10KV--->8758-8873 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:09 | 2015-08-26 17:28 | 1.3167 | 3 | 421 | 0 | 0 | 3.95 | 554.3167 | 0 | 0
693647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:35 | 2015-08-27 03:34 | 11.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4194.1667 | 0 | 0
693691 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429849 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:24 | 2015-08-26 16:25 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
693729 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119295 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:28 | 2015-08-26 17:54 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
693847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938944 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:41 | 2015-08-26 22:20 | 5.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 0 | 0
693867 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:41 | 2015-08-26 18:12 | 1.5167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
693943 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 805783 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:51 | 2015-08-27 04:50 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
693948 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9270 P=0.00 MVA | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:34 | 2015-08-26 18:45 | 2.1833 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 8322.8667 | 0 | 0
693996 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1972773 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:42 | 2015-08-26 22:41 | 5.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0
694018 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955783 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:42 | 2015-08-26 16:50 | 0.13333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
694061 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604515 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 17:00 | 2015-08-26 18:30 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
694070 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955167 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 16:37 | 2015-08-26 17:39 | 1.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
694127 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 17:44 | 2015-08-26 20:45 | 3.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10654.8667 | 0 | 0
694127 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:46 | 2015-08-27 03:53 | 7.1167 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3622.3833 | 0 | 0
694127 | 3 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11572-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:46 | 2015-08-27 03:54 | 7.1333 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2282.6667 | 0 | 0
694132 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9460 RABAK | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 17:58 | 2015-08-26 18:27 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
694143 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917407 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:02 | 2015-08-26 22:32 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
694145 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113753 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:03 | 2015-08-26 19:13 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
694149 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526960 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:00 | 2015-08-26 23:36 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
694171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:07 | 2015-08-26 21:13 | 3.1 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0
694217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:13 | 2015-08-26 21:25 | 3.2 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0
694251 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:05 | 2015-08-26 19:50 | 1.75 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 187.25 | 0 | 0
694263 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18542-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:41 | 2015-08-26 19:14 | 0.55 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
694271 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 18:40 | 2015-08-26 19:38 | 0.96667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
694280 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 13:03 | 2015-08-26 17:00 | 3.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 0 | 0
694348 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:06 | 2015-08-26 20:00 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
694365 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708816 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:21 | 2015-08-26 20:40 | 1.3167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0
694382 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933875 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:19 | 2015-08-26 21:25 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
694520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967476 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:51 | 2015-08-26 21:34 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
694531 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 19:19 | 2015-08-27 07:18 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
694544 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8422-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:10 | 2015-08-26 20:13 | 0.05 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
694558 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:20 | 2015-08-26 20:33 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
694565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26195-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:20 | 2015-08-26 22:07 | 1.7833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 279.9833 | 0 | 0
694594 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20595-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:31 | 2015-08-26 22:00 | 1.4833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 123.1167 | 0 | 0
694601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12218 TM---> 12318 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:33 | 2015-08-26 21:28 | 0.91667 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 1751.75 | 0 | 0
694605 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:58 | 2015-08-26 21:55 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
694606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571732 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:59 | 2015-08-27 08:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
694606 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11436-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 20:59 | 2015-08-27 08:58 | 11.9833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3475.1667 | 0 | 0
694632 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436987 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 21:23 | 2015-08-26 22:36 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
694655 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 440840 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 21:22 | 2015-08-26 23:00 | 1.6333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
694660 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 21:34 | 2015-08-26 22:17 | 0.71667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0
694667 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577181 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 21:51 | 2015-08-26 22:47 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
694680 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:08 | 2015-08-27 00:54 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
694682 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-26 21:49 | 2015-08-27 06:50 | 9.0167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1127.0833 | 0 | 0
694684 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:07 | 2015-08-27 10:06 | 11.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0
694688 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:01 | 2015-08-26 23:10 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
694689 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:07 | 2015-08-26 23:11 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
694694 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:27 | 2015-08-27 09:58 | 11.5167 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2971.3 | 0 | 0
694697 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29291-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:24 | 2015-08-27 01:12 | 2.8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
694706 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925233 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:25 | 2015-08-26 22:50 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
694708 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915072 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:37 | 2015-08-26 23:14 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
694713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:43 | 2015-08-27 10:42 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
694715 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:26 | 2015-08-27 10:25 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0
694732 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:40 | 2015-08-27 01:37 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
694734 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743426 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 22:51 | 2015-08-27 10:50 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
694739 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578336 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 23:11 | 2015-08-27 01:56 | 2.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
694745 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 23:51 | 2015-08-27 11:50 | 11.9833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3127.65 | 0 | 0
694746 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 | 2015-08-27 01:06 | 1.1 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
694754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564897 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 00:09 | 2015-08-27 01:56 | 1.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0
694755 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31024 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 00:13 | 2015-08-27 00:54 | 0.68333 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1337.9667 | 0 | 0
694756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547565 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 23:53 | 2015-08-27 11:52 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
694759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 23:50 | 2015-08-27 01:14 | 1.4 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 775.6 | 0 | 0
694761 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3918-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-27 00:22 | 2015-08-27 06:14 | 5.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
694762 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 00:48 | 2015-08-27 01:21 | 0.55 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 417.45 | 0 | 0
694763 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->212-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-27 00:48 | 2015-08-27 06:53 | 6.0833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1082.8333 | 0 | 0
694766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438059 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 23:50 | 2015-08-27 02:00 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
694769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 05:07 | 2015-08-27 15:50 | 10.7167 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 5937.0333 | 0 | 0
694778 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25870-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 02:28 | 2015-08-27 03:50 | 1.3667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
694796 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 03:01 | 2015-08-27 03:53 | 0.86667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0 | 0
694799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285 ->SİMPAŞ 25289 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 05:54 | 2015-08-27 06:43 | 0.81667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
694800 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957707 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 05:59 | 2015-08-27 10:16 | 4.2833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 0
694801 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11492-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 05:50 | 2015-08-27 13:57 | 8.1167 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 4131.3833 | 0 | 0
694801 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11572-TR->1 | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 05:50 | 2015-08-27 13:57 | 8.1167 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2597.3333 | 0 | 0
694813 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 442251 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 07:37 | 2015-08-27 10:00 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
694815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988381 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 06:52 | 2015-08-27 13:13 | 6.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
694822 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:00 | 2015-08-27 11:04 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
694846 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:14 | 2015-08-27 10:02 | 1.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
694849 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947821 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 06:43 | 2015-08-27 11:41 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
694853 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 07:25 | 2015-08-27 13:05 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
694857 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2423-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:15 | 2015-08-27 09:20 | 1.0833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 0 | 0
694858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28297-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 07:38 | 2015-08-27 18:53 | 11.25 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1192.5 | 0 | 0
694860 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28968-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:06 | 2015-08-27 20:01 | 11.9167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0
694863 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586725 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:27 | 2015-08-27 09:15 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
694869 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:37 | 2015-08-27 10:00 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
694870 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25771-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:18 | 2015-08-27 09:05 | 0.78333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2333 | 0 | 0
694880 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:29 | 2015-08-27 09:39 | 1.1667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
694880 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2772-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:29 | 2015-08-27 09:39 | 1.1667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
694889 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:07 | 2015-08-27 10:18 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
694977 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:49 | 2015-08-27 09:15 | 0.43333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 13.4333 | 264.7667 | 0 | 0
694979 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469242 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:52 | 2015-08-27 09:36 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
694989 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31581 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-27 08:49 | 2015-08-27 19:45 | 10.9333 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 14880.2667 | 0 | 0
695022 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22979-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:40 | 2015-08-27 15:00 | 6.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.3333 | 0 | 0
695038 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11313 CIKIŞI | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 10:22 | 1.3667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.4333 | 0 | 0
695053 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:05 | 2015-08-27 12:13 | 3.1333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 595.3333 | 0 | 0
695065 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717836 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:57 | 2015-08-27 12:05 | 3.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
695075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 07:39 | 2015-08-27 08:25 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
695097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:11 | 2015-08-27 12:00 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
695105 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100084 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:54 | 2015-08-27 13:15 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
695130 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730174 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:15 | 2015-08-27 13:20 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
695143 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31638-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:16 | 2015-08-27 10:17 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
695182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:20 | 2015-08-27 10:26 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
695207 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563141 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:28 | 2015-08-27 15:52 | 6.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
695218 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:18 | 2015-08-27 21:16 | 11.9667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 550.4667 | 0 | 0
695222 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114047 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:30 | 2015-08-27 10:36 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
695224 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 08:49 | 2015-08-27 10:00 | 1.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
695244 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602975 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:29 | 2015-08-27 12:26 | 2.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
695244 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1720-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:26 | 2015-08-27 15:50 | 3.4 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 0 | 0
695246 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:35 | 2015-08-27 10:07 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
695268 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20917-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:35 | 2015-08-27 10:20 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
695282 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:33 | 2015-08-27 11:33 | 2 | 11 | 11535 | 0 | 0 | 22 | 23070 | 0 | 0
695307 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28853 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:40 | 2015-08-27 09:52 | 0.2 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0
695387 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512867 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:50 | 2015-08-27 15:21 | 5.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0
695395 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:46 | 2015-08-27 15:27 | 5.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
695412 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9630 P=0.86 MVA | OG Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:50 | 2015-08-27 13:02 | 3.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 0 | 0
695455 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615195 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:07 | 2015-08-27 12:13 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
695459 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3292 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:05 | 2015-08-27 13:12 | 3.1167 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 3094.85 | 0 | 0
695470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28089-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 09:54 | 2015-08-27 14:40 | 4.7667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 176.3667 | 0 | 0
695472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23250-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:02 | 2015-08-27 11:40 | 1.6333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 347.9 | 0 | 0
695483 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:10 | 2015-08-27 14:20 | 4.1667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 554.1667 | 0 | 0
695492 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130628 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:07 | 2015-08-27 12:04 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
695512 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28184 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:06 | 2015-08-27 10:42 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
695519 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2286-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:16 | 2015-08-27 15:29 | 5.2167 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 6912.0833 | 0 | 0
695565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237308 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:24 | 2015-08-27 11:23 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
695626 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584350 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:39 | 2015-08-27 21:29 | 10.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
695630 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3875-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:27 | 2015-08-27 22:26 | 11.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 0 | 0
695670 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550859 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:46 | 2015-08-27 21:00 | 10.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.1667 | 0 | 0
695706 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:52 | 2015-08-27 20:01 | 9.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
695711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:49 | 2015-08-27 15:00 | 4.1833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 824.1167 | 0 | 0
695717 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981367 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 10:59 | 2015-08-27 12:20 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
695755 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9263 P=0.17 MVA | Röle Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:04 | 2015-08-27 11:40 | 0.6 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.6 | 80.4 | 0 | 0
695779 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31007-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:17 | 2015-08-27 14:37 | 3.3333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 683.3333 | 0 | 0
695791 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2387-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-27 11:13 | 2015-08-27 11:35 | 0.36667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
695792 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31395-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:17 | 2015-08-27 12:33 | 1.2667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 103.8667 | 0 | 0
695809 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977376 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:20 | 2015-08-27 19:12 | 7.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
695898 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9638 P=0.65 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:18 | 2015-08-27 12:05 | 0.78333 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 690.1167 | 0 | 0
695911 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9508 P=1.11 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:34 | 2015-08-27 12:03 | 0.48333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 147.4167 | 0 | 0
695923 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:32 | 2015-08-27 11:52 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
695962 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28525 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:40 | 2015-08-27 12:48 | 1.1333 | 0 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 3877.1333 | 0 | 0
695969 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1729-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:05 | 2015-08-27 12:22 | 0.28333 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 101.7167 | 0 | 0
695969 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1729-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:44 | 2015-08-27 12:05 | 0.35 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 142.45 | 0 | 0
695986 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1610457 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:32 | 2015-08-27 16:43 | 5.1833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
696024 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:52 | 2015-08-27 17:16 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
696091 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:02 | 2015-08-27 12:14 | 0.2 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
696150 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:51 | 2015-08-27 20:38 | 8.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0 | 0
696192 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:27 | 2015-08-27 13:08 | 0.68333 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 0
696216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:00 | 2015-08-27 15:50 | 3.8333 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2568.3333 | 0 | 0
696267 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541236 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:48 | 2015-08-27 21:43 | 8.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3333 | 0 | 0
696282 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28039 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:45 | 2015-08-27 14:10 | 1.4167 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 2654.8333 | 0 | 0
696287 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:37 | 2015-08-27 16:04 | 3.45 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 0 | 0
696288 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 11:09 | 2015-08-27 18:00 | 6.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.05 | 0 | 0
696291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:52 | 2015-08-27 18:17 | 5.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
696302 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2461-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:57 | 2015-08-27 13:00 | 0.05 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
696307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:04 | 2015-08-27 17:17 | 4.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
696325 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:14 | 2015-08-27 13:36 | 0.36667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
696334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 12:53 | 2015-08-27 14:50 | 1.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
696336 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:15 | 2015-08-27 15:51 | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
696417 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418872 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:32 | 2015-08-27 20:28 | 6.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
696441 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:46 | 2015-08-27 14:40 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
696453 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542749 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:35 | 2015-08-27 14:37 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
696478 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127059 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:34 | 2015-08-27 20:44 | 7.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
696527 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8152-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:05 | 2015-08-27 20:10 | 6.0833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 456.25 | 0 | 0
696553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112631 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:11 | 2015-08-27 18:40 | 4.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.2167 | 0 | 0
696585 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9630 P=0.86 MVA | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:45 | 2015-08-27 14:35 | 0.83333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
696618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28123-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:00 | 2015-08-27 21:47 | 7.7833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 358.0333 | 0 | 0
696639 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:29 | 2015-08-27 16:59 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
696649 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8818 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:29 | 2015-08-27 16:11 | 1.7 | 0 | 6219 | 0 | 0 | 0 | 10572.3 | 0 | 0
696692 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411915 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 13:39 | 2015-08-27 22:00 | 8.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 0 | 0
696714 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:30 | 2015-08-27 16:33 | 2.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
696725 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:41 | 2015-08-27 20:32 | 5.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
696746 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:42 | 2015-08-27 18:35 | 3.8833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 722.3 | 0 | 0
696787 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525667 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:51 | 2015-08-27 17:02 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
696789 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2347-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:47 | 2015-08-27 22:51 | 8.0667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1322.9333 | 0 | 0
696838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 538732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:55 | 2015-08-27 17:41 | 2.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 0
696875 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26169 ABELİA-1-->25623 ÖNDER YAPI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:55 | 2015-08-27 15:37 | 0.7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
696921 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907868 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:02 | 2015-08-27 16:31 | 1.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
696925 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944080 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:28 | 2015-08-27 22:24 | 7.9333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
696950 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23250-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:11 | 2015-08-27 16:18 | 1.1167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 237.85 | 0 | 0
696955 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503459 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 14:56 | 2015-08-27 16:29 | 1.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
696956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:07 | 2015-08-27 17:44 | 2.6167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 319.2333 | 0 | 0
696962 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:11 | 2015-08-27 17:27 | 2.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0
696965 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300 DM-->22427 SANİCA 3 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:13 | 2015-08-27 15:50 | 0.61667 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.85 | 2.4667 | 0 | 0
697013 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | E.D.H. ARKASI 22984 TM PINAR TAVUKCULUK 21990 CIK | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:38 | 2015-08-27 21:15 | 3.6167 | 4 | 2135 | 0 | 0 | 14.4667 | 7721.5833 | 0 | 0
697031 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1421370 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:24 | 2015-08-27 19:00 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
697066 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11185-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:30 | 2015-08-27 17:43 | 2.2167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 270.4333 | 0 | 0
697145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:55 | 2015-08-27 18:03 | 2.1333 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 2.1333 | 5275.7333 | 0 | 0
697154 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:59 | 2015-08-27 19:10 | 3.1833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 604.8333 | 0 | 0
697224 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946384 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:58 | 2015-08-27 19:13 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
697229 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972890 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:13 | 2015-08-27 18:30 | 2.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.9667 | 0 | 0
697240 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:14 | 2015-08-27 16:29 | 0.25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
697280 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:19 | 2015-08-27 16:52 | 0.55 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
697318 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561551 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:20 | 2015-08-27 17:45 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
697341 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829836 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:34 | 2015-08-27 18:10 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
697395 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATEX 20878 DM YENİKENT DM 20890 DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 15:26 | 2015-08-27 17:29 | 2.05 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 3165.2 | 0 | 0
697424 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:45 | 2015-08-27 20:04 | 3.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
697427 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28022-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:40 | 2015-08-28 00:39 | 7.9833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1724.4 | 0 | 0
697464 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2072-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-27 16:50 | 2015-08-27 17:03 | 0.21667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 71.9333 | 0 | 0
697495 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131251 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:51 | 2015-08-27 19:28 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0
697503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:58 | 2015-08-27 18:11 | 1.2167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 | 0
697537 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106612 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:48 | 2015-08-27 20:43 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
697571 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921269 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:13 | 2015-08-27 18:13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
697596 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:17 | 2015-08-27 19:01 | 1.7333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
697608 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1001-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:06 | 2015-08-27 17:10 | 0.065 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
697608 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618571 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:06 | 2015-08-27 20:06 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
697615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:22 | 2015-08-27 18:37 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
697616 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:07 | 2015-08-27 20:31 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
697648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:18 | 2015-08-27 21:55 | 4.6167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 0 | 0
697657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 16:52 | 2015-08-27 20:50 | 3.9667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
697698 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970784 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:08 | 2015-08-28 00:22 | 7.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
697701 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3016-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:18 | 2015-08-27 17:43 | 0.41667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
697714 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31529-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:37 | 2015-08-27 19:31 | 1.9 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 321.1 | 0 | 0
697722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931788 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:27 | 2015-08-27 22:14 | 4.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0
697746 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2016-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:31 | 2015-08-27 18:11 | 0.66667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
697766 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:49 | 2015-08-27 21:46 | 3.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
697791 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581809 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:26 | 2015-08-27 21:31 | 4.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
697798 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28824 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:52 | 2015-08-27 18:33 | 0.68333 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1179.4333 | 0 | 0
697856 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:40 | 2015-08-27 19:43 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
697885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:00 | 2015-08-27 21:00 | 3 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0
697887 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1864-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:01 | 2015-08-27 20:32 | 2.5167 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 843.0833 | 0 | 0
697889 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943206 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:53 | 2015-08-27 18:45 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
697890 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:11 | 2015-08-27 18:19 | 0.13333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
697894 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426133 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:07 | 2015-08-27 20:00 | 1.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833 | 0 | 0
697904 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215332 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 17:56 | 2015-08-27 19:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
697929 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945550 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:08 | 2015-08-27 20:38 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
697941 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:11 | 2015-08-27 19:13 | 1.0333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 224.2333 | 0 | 0
697962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11185 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:19 | 2015-08-27 21:10 | 2.85 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 686.85 | 0 | 0
697964 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584921 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:26 | 2015-08-27 20:33 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
697967 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579871 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:30 | 2015-08-27 21:32 | 3.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
697973 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:30 | 2015-08-27 18:51 | 0.35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
697984 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:35 | 2015-08-27 22:27 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
697997 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28824-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:42 | 2015-08-28 06:41 | 11.9833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 611.15 | 0 | 0
698018 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:38 | 2015-08-27 21:35 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
698055 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 19:34 | 2015-08-27 22:39 | 3.0833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 0 | 0
698090 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9708 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 19:14 | 2015-08-28 07:13 | 11.9833 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 10197.8167 | 0 | 0
698092 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 957010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 19:47 | 2015-08-27 21:16 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
698093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 19:55 | 2015-08-27 22:04 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
698102 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:03 | 2015-08-27 21:41 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
698105 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909558 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 19:58 | 2015-08-27 20:57 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
698116 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420208 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:15 | 2015-08-27 21:20 | 1.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
698151 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28039-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:34 | 2015-08-28 08:33 | 11.9833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3295.4167 | 0 | 0
698158 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433905 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:38 | 2015-08-27 22:00 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
698161 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->507-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:32 | 2015-08-27 20:53 | 0.35 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
698167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984804 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:50 | 2015-08-28 00:42 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
698172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28517-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:03 | 2015-08-28 09:02 | 11.9833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1989.2333 | 0 | 0
698174 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:59 | 2015-08-27 21:14 | 0.25 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
698177 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947647 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:06 | 2015-08-27 22:08 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
698178 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973202 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:04 | 2015-08-28 00:25 | 3.35 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 391.95 | 0 | 0
698181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606870 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:12 | 2015-08-27 21:30 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
698183 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20570 ÖZALP-->22538 VOLVO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:17 | 2015-08-27 22:01 | 0.73333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4667 | 0.73333 | 0 | 0
698186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:16 | 2015-08-27 23:20 | 2.0667 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 977.5333 | 0 | 0
698188 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:15 | 2015-08-27 22:00 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
698191 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406573 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:37 | 2015-08-27 21:22 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
698210 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3130-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:03 | 2015-08-28 09:02 | 11.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0
698211 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:21 | 2015-08-27 22:10 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
698212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:24 | 2015-08-28 01:20 | 3.9333 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2120.0667 | 0 | 0
698215 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:16 | 2015-08-27 23:53 | 2.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0
698219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 698219 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 21:51 | 2015-08-27 23:08 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
698220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 18:03 | 2015-08-27 22:00 | 3.95 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 0 | 0
698236 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8177-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 22:22 | 2015-08-28 02:14 | 3.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.4667 | 0 | 0
698242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11577-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 22:21 | 2015-08-27 23:03 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
698248 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 22:46 | 2015-08-28 01:18 | 2.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
698255 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 22:11 | 2015-08-28 01:20 | 3.15 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
698259 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 44838 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 20:44 | 2015-08-27 23:31 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
698264 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2020 H.TRANVAY FİDERİ-->2020 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-27 23:14 | 2015-08-28 11:12 | 11.9667 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 6868.8667 | 0 | 0
698284 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29526 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 00:12 | 2015-08-28 00:26 | 0.23333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
698290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20915-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 00:28 | 2015-08-28 01:19 | 0.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0
698292 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961481 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 01:03 | 2015-08-28 01:31 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
698293 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 29224 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 01:07 | 2015-08-28 01:11 | 0.066667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
698294 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 01:03 | 2015-08-28 01:45 | 0.7 | 6 | 65 | 0 | 0 | 4.2 | 45.5 | 0 | 0
698296 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961116 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 01:29 | 2015-08-28 03:24 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
698299 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1736 FİDERİ-->1736 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 02:07 | 2015-08-28 02:13 | 0.1 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.1 | 12.7 | 0 | 0
698300 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 02:04 | 2015-08-28 11:57 | 9.8833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1373.7833 | 0 | 0
698308 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3481-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 03:52 | 2015-08-28 04:49 | 0.95 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 285.95 | 0 | 0
698310 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22447-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 04:57 | 2015-08-28 06:00 | 1.05 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
698315 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24363-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 05:56 | 2015-08-28 06:06 | 0.16667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
698317 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 06:33 | 2015-08-28 07:01 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
698319 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 06:36 | 2015-08-28 12:10 | 5.5667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.0667 | 0 | 0
698322 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->ESKİ KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:45 | 2015-08-28 11:16 | 3.5167 | 6 | 862 | 0 | 0 | 21.1 | 3031.3667 | 0 | 0
698323 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23205 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:00 | 2015-08-28 09:36 | 2.6 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 317.2 | 0 | 0
698325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432828 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 06:25 | 2015-08-28 09:25 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
698326 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25141-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:02 | 2015-08-28 07:18 | 0.26667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
698328 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:02 | 2015-08-28 07:10 | 0.13333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 114.9333 | 0 | 0
698329 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24404-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:05 | 2015-08-28 07:41 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
698330 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23465-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:27 | 2015-08-28 13:00 | 5.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0
698332 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:29 | 2015-08-28 08:15 | 0.76667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.7333 | 0 | 0
698334 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:39 | 2015-08-28 08:30 | 0.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0
698335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:41 | 2015-08-28 08:15 | 0.56667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 0 | 0
698339 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:00 | 2015-08-28 17:52 | 0.86667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0
698339 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 411915 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 06:07 | 2015-08-28 17:00 | 10.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 163.25 | 0 | 0
698340 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:08 | 2015-08-28 08:45 | 0.61667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34.5333 | 0 | 0
698356 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24041 K.GAZ (3) SAVAŞ SİT.ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:13 | 2015-08-28 08:48 | 0.58333 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 0
698383 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25130-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:20 | 2015-08-28 09:20 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
698390 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948019 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:28 | 2015-08-28 09:00 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
698392 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712627 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:17 | 2015-08-28 13:18 | 5.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 0
698397 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:29 | 2015-08-28 09:00 | 0.51667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
698410 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9265 P=0.07 MVA | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:34 | 2015-08-28 11:32 | 2.9667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 0 | 0
698417 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228631 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:22 | 2015-08-28 09:04 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
698423 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23310-->GÖLET ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:39 | 2015-08-28 10:57 | 2.3 | 24 | 44 | 0 | 0 | 55.2 | 101.2 | 0 | 0
698482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 06:31 | 2015-08-28 12:00 | 5.4833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0
698500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20585-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:56 | 2015-08-28 23:30 | 5.5667 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 0 | 0
698531 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439335 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:55 | 2015-08-28 09:10 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
698537 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:02 | 2015-08-28 17:01 | 7.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.8167 | 0 | 0
698554 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109520 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:45 | 2015-08-28 15:20 | 6.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
698620 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112934 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:49 | 2015-08-28 20:49 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
698644 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521836 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:15 | 2015-08-28 12:52 | 3.6167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
698675 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2383-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:59 | 2015-08-28 19:52 | 10.8833 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3003.8 | 0 | 0
698677 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908937 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:28 | 2015-08-28 10:29 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
698765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:36 | 2015-08-28 10:36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
698768 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939912 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:42 | 2015-08-28 10:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
698782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:41 | 2015-08-28 09:59 | 0.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
698785 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 08:24 | 2015-08-28 17:27 | 9.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | 0
698889 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1025 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-28 09:55 | 2015-08-28 10:40 | 0.75 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0
698908 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842004 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:47 | 2015-08-28 10:00 | 0.21667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
698921 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9287 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 09:34 | 2015-08-28 10:44 | 1.1667 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 4447.3333 | 0 | 0
698934 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2003-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:05 | 2015-08-28 10:23 | 0.3 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 0
698965 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:10 | 2015-08-28 14:00 | 3.8333 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 4757.1667 | 0 | 0
698973 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954734 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:04 | 2015-08-28 11:08 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
698987 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29378-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:11 | 2015-08-28 10:41 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
699027 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24329 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-28 10:17 | 2015-08-28 22:00 | 11.7167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2495.65 | 0 | 0
699056 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3386-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:04 | 2015-08-28 13:39 | 3.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0 | 0
699062 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM --> 20500 YAKUPLU 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:20 | 2015-08-28 10:47 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
699067 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9287 | Klemens Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:19 | 2015-08-28 10:39 | 0.33333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
699085 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1612202 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:20 | 2015-08-28 15:47 | 5.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
699093 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982671 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:26 | 2015-08-28 13:19 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
699152 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1061-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:35 | 2015-08-28 12:30 | 1.9167 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 0
699156 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 617531 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:32 | 2015-08-28 11:00 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
699156 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1159-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:00 | 2015-08-28 14:38 | 3.6333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 624.9333 | 0 | 0
699183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21574 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:33 | 2015-08-28 11:18 | 0.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
699230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548732 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:47 | 2015-08-28 19:51 | 9.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
699272 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28412 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:58 | 2015-08-28 11:49 | 0.85 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 2000.9 | 0 | 0
699299 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100449 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:53 | 2015-08-28 12:10 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
699326 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8085-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:04 | 2015-08-28 19:00 | 7.9333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 0 | 0
699454 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:22 | 2015-08-28 12:11 | 0.81667 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 282.5667 | 0 | 0
699457 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11010 İM ---> 11280 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:14 | 2015-08-28 11:46 | 0.53333 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 1357.8667 | 0 | 0
699484 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:23 | 2015-08-28 13:55 | 2.5333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 8947.7333 | 0 | 0
699490 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2105-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-28 10:57 | 2015-08-28 11:05 | 0.13333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0 | 0
699491 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523329 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:36 | 2015-08-28 12:30 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
699503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4471-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:07 | 2015-08-28 11:39 | 0.53333 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
699506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:36 | 2015-08-28 17:52 | 6.2667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 883.6 | 0 | 0
699514 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431519 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:43 | 2015-08-28 20:22 | 8.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
699515 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28402 FİDERİ-->28402 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:40 | 2015-08-28 15:02 | 3.3667 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 5925.3333 | 0 | 0
699557 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9409 P=1.20 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:44 | 2015-08-28 12:04 | 0.33333 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 326.6667 | 0 | 0
699596 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464228 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:55 | 2015-08-28 12:15 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
699616 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:57 | 2015-08-28 18:15 | 7.3 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 3577 | 0 | 0
699628 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436374 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:13 | 2015-08-28 12:03 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
699635 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20175 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:48 | 2015-08-28 13:15 | 1.45 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 2966.7 | 0 | 0
699637 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921996 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:55 | 2015-08-28 12:12 | 0.28333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
699652 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 24129 DM-->24322 PENGUEN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:42 | 2015-08-28 16:32 | 4.8333 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 3489.6667 | 0 | 0
699664 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24129-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:11 | 2015-08-28 12:27 | 0.26667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
699701 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4486-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:22 | 2015-08-28 13:00 | 0.63333 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 364.1667 | 0 | 0
699779 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2262-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:06 | 2015-08-28 19:06 | 7 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 8344 | 0 | 0
699786 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:20 | 2015-08-28 13:15 | 0.91667 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 347.4167 | 0 | 0
699797 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233148 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:49 | 2015-08-28 14:00 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
699826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22983 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:06 | 2015-08-28 14:36 | 1.5 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 910.5 | 0 | 0
699837 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406142 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 11:38 | 2015-08-28 20:57 | 9.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.1667 | 0 | 0
699871 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:40 | 2015-08-28 13:30 | 2.8333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 844.3333 | 0 | 0
699893 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9116 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:39 | 2015-08-28 14:01 | 0.36667 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 0 | 0
699895 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944750 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:34 | 2015-08-28 20:59 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
699905 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:20 | 2015-08-28 20:31 | 7.1833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2722.4833 | 0 | 0
699910 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588429 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:42 | 2015-08-28 14:43 | 1.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
699954 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3405-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:51 | 2015-08-28 13:56 | 0.083333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
699964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM --->11368 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:33 | 2015-08-28 15:42 | 2.15 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 4635.4 | 0 | 0
699973 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 12:31 | 2015-08-28 15:10 | 2.65 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0
699975 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:49 | 2015-08-28 14:46 | 0.95 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 0
699977 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921266 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:54 | 2015-08-28 15:07 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
699978 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22745-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:22 | 2015-08-28 16:05 | 2.7167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 546.05 | 0 | 0
700019 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957612 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:19 | 2015-08-28 14:22 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
700024 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408512 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 13:58 | 2015-08-28 21:50 | 7.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
700039 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902182 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:24 | 2015-08-28 15:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
700044 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:21 | 2015-08-28 19:00 | 4.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
700044 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 438231 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:21 | 2015-08-28 19:00 | 4.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
700096 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3857-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:38 | 2015-08-28 15:37 | 0.98333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 93.4167 | 0 | 0
700105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21453 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:30 | 2015-08-28 18:33 | 4.05 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 8658.9 | 0 | 0
700117 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903139 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:48 | 2015-08-28 16:08 | 1.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
700134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:56 | 2015-08-28 16:07 | 1.1833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0
700142 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31479-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:59 | 2015-08-28 18:17 | 3.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
700168 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:09 | 2015-08-28 20:49 | 5.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
700170 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580857 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:00 | 2015-08-28 17:57 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
700175 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567358 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:03 | 2015-08-28 19:33 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
700184 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2202-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:09 | 2015-08-28 16:50 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
700185 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8807 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:09 | 2015-08-28 16:03 | 0.9 | 3 | 4612 | 0 | 0 | 2.7 | 4150.8 | 0 | 0
700188 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564879 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:14 | 2015-08-28 21:10 | 5.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7333 | 0 | 0
700190 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28519-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:13 | 2015-08-28 22:34 | 7.35 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 4542.3 | 0 | 0
700234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20403-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:04 | 2015-08-28 15:55 | 0.85 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 171.7 | 0 | 0
700246 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203183 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:33 | 2015-08-28 16:21 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
700248 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:27 | 2015-08-28 16:22 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
700256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114196 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 14:54 | 2015-08-28 16:40 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
700265 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3932-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:42 | 2015-08-28 15:56 | 0.23333 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 269.0333 | 0 | 0
700286 | 1 | İSTANBUL | EYÜP |  | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:43 | 2015-08-28 23:51 | 8.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0
700296 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:45 | 2015-08-28 17:47 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
700344 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584615 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:49 | 2015-08-28 22:22 | 6.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
700348 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525879 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:51 | 2015-08-28 19:52 | 4.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 0 | 0
700350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433574 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:58 | 2015-08-28 17:20 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
700370 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508077 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:54 | 2015-08-28 23:22 | 7.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
700413 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM --->11194 TM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:03 | 2015-08-28 17:24 | 1.35 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 2864.7 | 0 | 0
700437 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31505-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:10 | 2015-08-29 00:47 | 8.6167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1611.3167 | 0 | 0
700446 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18017-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:00 | 2015-08-28 17:37 | 0.61667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 217.0667 | 0 | 0
700467 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568516 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:07 | 2015-08-29 00:19 | 8.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
700472 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12271-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:27 | 2015-08-28 17:00 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
700505 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:16 | 2015-08-28 18:33 | 2.2833 | 14 | 291 | 0 | 0 | 31.9667 | 664.45 | 0 | 0
700514 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586127 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:23 | 2015-08-28 17:28 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
700534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 101128880 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:16 | 2015-08-28 23:54 | 7.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
700567 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481101 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 15:45 | 2015-08-28 21:40 | 5.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
700600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929354 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:39 | 2015-08-29 01:38 | 8.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.8667 | 0 | 0
700633 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619979 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:16 | 2015-08-28 20:15 | 3.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 0 | 0
700639 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 546587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:41 | 2015-08-28 22:34 | 5.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0
700641 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:41 | 2015-08-28 18:20 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
700691 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:51 | 2015-08-28 19:51 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
700714 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:54 | 2015-08-29 04:53 | 11.9833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1629.7333 | 0 | 0
700744 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:01 | 2015-08-29 05:01 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
700763 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3236-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:08 | 2015-08-29 05:07 | 11.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0
700882 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470273 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:26 | 2015-08-28 17:30 | 1.0667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
700911 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3935-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:30 | 2015-08-28 19:01 | 1.5167 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 295.75 | 0 | 0
700932 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971586 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:29 | 2015-08-28 22:14 | 4.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
700939 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528405 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:36 | 2015-08-28 19:14 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
700945 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577766 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:32 | 2015-08-28 22:35 | 5.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0 | 0
700955 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403608 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:34 | 2015-08-28 22:50 | 5.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
700995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434690 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 22:35 | 2015-08-28 23:16 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
701031 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:45 | 2015-08-28 18:00 | 0.25 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
701091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000051 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:06 | 2015-08-28 20:15 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
701129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:56 | 2015-08-28 23:59 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
701130 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:59 | 2015-08-29 00:21 | 6.3667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1254.2333 | 0 | 0
701136 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:14 | 2015-08-28 20:20 | 2.1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 0
701146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987028 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 17:41 | 2015-08-28 21:01 | 3.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
701169 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22797 İSKİ KÖK --> 20600 KIRAÇ İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:18 | 2015-08-28 19:17 | 0.98333 | 13 | 34576 | 0 | 0 | 12.7833 | 33999.7333 | 0 | 0
701170 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:21 | 2015-08-28 20:25 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
701272 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907307 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:39 | 2015-08-29 06:38 | 11.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0
701283 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-28 18:54 | 2015-08-28 19:30 | 0.6 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0
701295 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1827 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:48 | 2015-08-28 17:15 | 0.45 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0
701298 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104604 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:27 | 2015-08-28 20:45 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
701306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105930 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:21 | 2015-08-28 19:37 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
701310 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25031 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 18:51 | 2015-08-28 19:40 | 0.81667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
701313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11630 | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:00 | 2015-08-28 19:48 | 0.8 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 485.6 | 0 | 0
701317 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541619 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 16:14 | 2015-08-28 19:15 | 3.0167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150.8333 | 0 | 0
701324 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->113-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:02 | 2015-08-28 20:37 | 1.5833 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 775.8333 | 0 | 0
701351 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:04 | 2015-08-28 21:13 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
701355 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:30 | 2015-08-28 21:09 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
701356 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:29 | 2015-08-28 20:31 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
701362 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22311-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:38 | 2015-08-28 21:10 | 1.5333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 173.2667 | 0 | 0
701381 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900240 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:59 | 2015-08-28 23:02 | 3.05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
701400 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150 DM --> M.SİNAN 24286-24249 ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:05 | 2015-08-28 21:15 | 1.1667 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 540.1667 | 0 | 0
701405 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:24 | 2015-08-28 22:00 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
701414 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472056 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:24 | 2015-08-28 21:50 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
701422 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:26 | 2015-08-28 21:10 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
701435 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:07 | 2015-08-28 21:20 | 1.2167 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 0 | 0
701452 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:56 | 2015-08-29 08:54 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
701460 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566239 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 21:13 | 2015-08-28 22:20 | 1.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
701461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935361 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:58 | 2015-08-29 08:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
701476 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 21:22 | 2015-08-28 21:47 | 0.41667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
701496 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 21:37 | 2015-08-28 21:46 | 0.15 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
701518 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 21:41 | 2015-08-29 00:24 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
701536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 22:11 | 2015-08-29 09:56 | 11.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
701548 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9468-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 22:16 | 2015-08-29 10:15 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
701570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970046 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 22:41 | 2015-08-29 02:19 | 3.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
701582 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107248 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 20:35 | 2015-08-28 23:34 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
701585 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 23:27 | 2015-08-28 23:39 | 0.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
701587 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->2-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 23:33 | 2015-08-29 11:32 | 11.9833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3211.5333 | 0 | 0
701596 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 23:53 | 2015-08-29 08:25 | 8.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
701604 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1460-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 00:06 | 2015-08-29 00:26 | 0.33333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
701613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20588 SPOT DM 20946 SAGLIK OCAGI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 00:50 | 2015-08-29 01:53 | 1.05 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 5644.8 | 0 | 0
701614 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 00:54 | 2015-08-29 01:37 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
701616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 00:38 | 2015-08-29 01:31 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
701618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558777 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 01:01 | 2015-08-29 12:01 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
701621 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973212 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 01:26 | 2015-08-29 01:54 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
701623 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 01:35 | 2015-08-29 02:24 | 0.81667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
701624 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25091 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:05 | 2015-08-29 02:24 | 0.31667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 0
701626 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:03 | 2015-08-29 02:24 | 0.35 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
701627 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | &9124HURRIYETTEPE ( 9124 FİDERİ ) Puant= 7.07 MVA | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:15 | 2015-08-29 02:34 | 0.31667 | 3 | 7175 | 0 | 0 | 0.95 | 2272.0833 | 0 | 0
701632 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ALIBEYKOY_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:09 | 2015-08-29 02:29 | 0.33333 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 1270.6667 | 0 | 0
701637 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939506 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:34 | 2015-08-29 02:44 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
701638 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141608 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:31 | 2015-08-29 14:10 | 11.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 0 | 0
701639 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951932 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:37 | 2015-08-29 14:36 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
701640 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | &9124HURRIYETTEPE ( 9124 FİDERİ ) Puant= 7.07 MVA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:39 | 2015-08-29 03:50 | 1.1833 | 3 | 7175 | 0 | 0 | 3.55 | 8490.4167 | 0 | 0
701641 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:42 | 2015-08-29 03:20 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
701643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955544 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 02:40 | 2015-08-29 02:47 | 0.11667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
701649 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18571 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 05:02 | 2015-08-29 07:50 | 2.8 | 0 | 11089 | 0 | 0 | 0 | 31049.2 | 0 | 0
701650 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969913 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 05:51 | 2015-08-29 07:00 | 1.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0
701653 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25274-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 06:35 | 2015-08-29 07:36 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
701654 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->651-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 06:44 | 2015-08-29 16:08 | 9.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0
701655 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25441-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 06:58 | 2015-08-29 07:29 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
701658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 06:51 | 2015-08-29 10:12 | 3.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1172.5 | 0 | 0
701659 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 07:29 | 2015-08-29 18:25 | 10.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
701667 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28008-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 03:21 | 2015-08-29 15:20 | 11.9833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4026.4 | 0 | 0
701696 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11485-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:12 | 2015-08-29 20:12 | 12 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0
701697 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23295-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:12 | 2015-08-29 09:00 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
701700 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001317 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:25 | 2015-08-29 20:23 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
701727 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28347-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:37 | 2015-08-29 20:10 | 11.55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1536.15 | 0 | 0
701728 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:34 | 2015-08-29 09:57 | 1.3833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4885.9333 | 0 | 0
701748 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26144-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:49 | 2015-08-29 11:05 | 2.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
701798 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:33 | 2015-08-29 10:42 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
701804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:40 | 2015-08-29 09:41 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
701825 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 08:16 | 2015-08-29 19:49 | 11.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
701890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:15 | 2015-08-29 22:40 | 0.41667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0 | 0
701895 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:08 | 2015-08-29 18:25 | 9.2833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 213.5167 | 0 | 0
701934 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:23 | 2015-08-29 11:00 | 1.6167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 399.3167 | 0 | 0
701936 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 19:33 | 2015-08-28 22:34 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
701947 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12211-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:38 | 2015-08-29 16:05 | 6.45 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 535.35 | 0 | 0
701961 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 4469 | Geçici Arıza -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:36 | 2015-08-29 11:22 | 1.7667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0
701988 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528450 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:43 | 2015-08-29 16:29 | 6.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0
701989 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 702949 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:25 | 2015-08-29 14:55 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
701992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:49 | 2015-08-29 16:02 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
702112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437477 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:54 | 2015-08-29 11:00 | 1.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
702135 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23020-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:14 | 2015-08-29 11:05 | 0.85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0
702145 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232093 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:15 | 2015-08-29 12:15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
702185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125748 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:00 | 2015-08-29 17:00 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
702246 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9449-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:26 | 2015-08-29 11:13 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
702250 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2139-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-29 10:33 | 2015-08-29 11:00 | 0.45 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
702251 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:28 | 2015-08-29 12:56 | 2.4667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 485.9333 | 0 | 0
702253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:27 | 2015-08-29 15:54 | 5.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
702273 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:08 | 2015-08-29 10:54 | 0.76667 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1547.9 | 0 | 0
702275 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442046 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:17 | 2015-08-29 11:00 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
702277 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214680 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:43 | 2015-08-29 12:10 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
702289 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25130-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 10:49 | 2015-08-28 12:00 | 1.1833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1167 | 0 | 0
702305 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2016-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:49 | 2015-08-29 19:04 | 8.25 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1377.75 | 0 | 0
702318 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12107-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 09:23 | 2015-08-29 18:28 | 9.0833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 617.6667 | 0 | 0
702326 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4255 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:08 | 2015-08-29 11:32 | 1.4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.4 | 75.6 | 0 | 0
702332 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726711 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 10:59 | 2015-08-29 18:22 | 7.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.6833 | 0 | 0
702338 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959596 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:00 | 2015-08-29 12:00 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
702342 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:03 | 2015-08-29 14:12 | 3.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
702388 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 542312 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:19 | 2015-08-29 19:48 | 8.4833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 347.8167 | 0 | 0
702389 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508122 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:11 | 2015-08-29 13:57 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
702422 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:35 | 2015-08-29 15:32 | 3.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
702429 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21300 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:27 | 2015-08-29 12:22 | 0.91667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
702439 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:14 | 2015-08-29 12:35 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
702440 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225857 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:29 | 2015-08-29 12:30 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
702450 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3396-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:08 | 2015-08-29 11:54 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
702454 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9572-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:41 | 2015-08-29 12:50 | 1.15 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1695.1 | 0 | 0
702476 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2371 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:42 | 2015-08-29 12:40 | 0.96667 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 550.0333 | 0 | 0
702498 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:53 | 2015-08-29 12:58 | 1.0833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 112.6667 | 0 | 0
702503 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 11:07 | 2015-08-29 13:00 | 1.8833 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 532.9833 | 0 | 0
702506 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1018 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-29 11:57 | 2015-08-29 12:07 | 0.16667 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
702568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 12:07 | 2015-08-29 13:46 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
702570 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21887 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:13 | 2015-08-30 02:50 | 1.6167 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 800.25 | 0 | 0
702571 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140686 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-29 12:18 | 2015-08-29 14:33 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
702575 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2262-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 12:09 | 2015-08-29 15:27 | 3.3 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0
702581 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1537 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-29 12:32 | 2015-08-29 12:40 | 0.13333 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 175.7333 | 0 | 0
702582 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 12:19 | 2015-08-29 12:50 | 0.51667 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 839.5833 | 0 | 0
702625 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734170 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 12:52 | 2015-08-29 15:49 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
702634 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22216-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:05 | 2015-08-29 14:58 | 1.8833 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 403.0333 | 0 | 0
702647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:08 | 2015-08-29 21:00 | 7.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
702660 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | SAĞMALCILAR 1 FİDERİ-->28200 İTM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:12 | 2015-08-29 13:30 | 0.3 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
702662 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1714 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-29 12:58 | 2015-08-29 13:23 | 0.41667 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
702664 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2270-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:15 | 2015-08-29 16:02 | 2.7833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 228.2333 | 0 | 0
702724 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9349-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:30 | 2015-08-29 16:25 | 2.9167 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 793.3333 | 0 | 0
702792 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581702 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:54 | 2015-08-29 19:48 | 5.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
702802 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:07 | 2015-08-29 19:18 | 6.1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395.7333 | 0 | 0
702814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:31 | 2015-08-29 21:41 | 8.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
702925 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8300 İTM--->8774 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 1673.9667 | 0 | 0
702925 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | BAYRAMPAŞA 2--->8081 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 1304.7667 | 0 | 0
702925 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8524 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 10347 | 0 | 0 | 0 | 2241.85 | 0 | 0
702925 | 4 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8713 FEDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 488.5833 | 0 | 0
702925 | 5 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8731 FEDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 192.6167 | 0 | 0
702925 | 6 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8210--->8094 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 713.2667 | 0 | 0
702925 | 7 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8818 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 6219 | 0 | 0 | 0 | 1347.45 | 0 | 0
702925 | 8 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8409 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 124.5833 | 0 | 0
702925 | 9 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8536 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
702925 | 10 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8073 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 802.75 | 0 | 0
702925 | 11 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8661 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0
702925 | 12 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8386 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 1 | 1245 | 0 | 0 | 0.21667 | 269.75 | 0 | 0
702925 | 13 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8082 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 1239.3333 | 0 | 0
702925 | 14 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8673 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 7241 | 0 | 0 | 0 | 1568.8833 | 0 | 0
702925 | 15 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8444 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:09 | 2015-08-29 14:22 | 0.21667 | 0 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 1235.2167 | 0 | 0
702949 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9376-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:14 | 2015-08-29 14:31 | 0.28333 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 127.2167 | 0 | 0
703000 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:23 | 2015-08-29 14:53 | 0.5 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0
703003 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2126-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:29 | 2015-08-29 14:45 | 1.2667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0
703047 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3454-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:24 | 2015-08-29 17:00 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
703112 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741130 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:41 | 2015-08-29 17:02 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
703174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 13:40 | 2015-08-29 15:22 | 1.7 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 508.3 | 0 | 0
703191 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605500 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 15:07 | 2015-08-29 16:52 | 1.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
703221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532189 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 15:15 | 2015-08-29 23:49 | 8.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2667 | 0 | 0
703231 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103377 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 14:40 | 2015-08-29 16:07 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
703247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:55 | 2015-08-29 20:09 | 3.2333 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 3753.9 | 0 | 0
703249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18601-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:20 | 2015-08-29 18:35 | 2.25 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 643.5 | 0 | 0
703273 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 15:46 | 2015-08-29 16:34 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
703293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441536 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 15:29 | 2015-08-29 18:40 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
703295 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445394 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:02 | 2015-08-29 18:00 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
703301 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:06 | 2015-08-30 04:05 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
703311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969226 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 15:36 | 2015-08-29 19:31 | 3.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
703312 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112210 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:24 | 2015-08-29 17:38 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
703314 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919715 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:01 | 2015-08-29 21:58 | 5.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
703317 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:27 | 2015-08-29 21:00 | 4.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
703321 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822216 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:32 | 2015-08-30 04:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
703366 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119213 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:39 | 2015-08-29 18:27 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
703367 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:52 | 2015-08-29 17:58 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
703368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442907 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 16:38 | 2015-08-29 17:14 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
703377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447833 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:09 | 2015-08-30 00:30 | 7.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
703381 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:09 | 2015-08-29 18:33 | 1.4 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 0 | 0
703394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936691 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:25 | 2015-08-29 23:50 | 6.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
703421 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937087 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:53 | 2015-08-29 18:45 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
703424 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2427-TR->1 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-29 17:59 | 2015-08-29 20:47 | 2.8 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0
703426 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571984 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:47 | 2015-08-29 20:50 | 3.05 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0
703427 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921869 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 18:08 | 2015-08-29 19:47 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
703428 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944997 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:45 | 2015-08-29 18:56 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
703445 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 18:19 | 2015-08-29 20:55 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
703446 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531805 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 18:38 | 2015-08-30 00:17 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
703450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28450-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 18:48 | 2015-08-29 21:32 | 2.7333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 0
703452 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432317 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 18:49 | 2015-08-29 19:54 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
703468 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919629 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:06 | 2015-08-29 20:01 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
703472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523125 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:13 | 2015-08-29 21:41 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
703473 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12107-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:04 | 2015-08-29 20:27 | 1.3833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0
703474 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:15 | 2015-08-29 20:52 | 1.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
703475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24274-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:14 | 2015-08-29 20:14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
703476 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449769 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:15 | 2015-08-29 21:19 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
703478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:24 | 2015-08-29 20:40 | 1.2667 | 3 | 702 | 0 | 0 | 3.8 | 889.2 | 0 | 0
703488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106495 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:16 | 2015-08-29 19:42 | 2.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
703489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:36 | 2015-08-29 21:00 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
703498 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107284 | İletken Kopuğu -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 17:13 | 2015-08-29 19:57 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
703501 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:37 | 2015-08-29 20:39 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
703503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968791 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 19:48 | 2015-08-29 21:35 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
703520 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920601 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:15 | 2015-08-30 08:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
703521 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9629-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:05 | 2015-08-30 08:04 | 11.9833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3475.1667 | 0 | 0
703525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31580-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:15 | 2015-08-30 08:13 | 11.9667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4343.9 | 0 | 0
703532 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978736 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:12 | 2015-08-30 08:11 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
703540 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541679 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:18 | 2015-08-30 01:00 | 4.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0
703559 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:48 | 2015-08-30 00:55 | 4.1167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 263.4667 | 0 | 0
703571 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23124-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:01 | 2015-08-29 22:30 | 1.4833 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 418.3 | 0 | 0
703572 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9544-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:56 | 2015-08-30 01:29 | 4.55 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1829.1 | 0 | 0
703574 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 20:45 | 2015-08-29 21:45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
703576 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:02 | 2015-08-29 21:06 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
703604 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:33 | 2015-08-29 22:08 | 0.58333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
703606 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422725 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:30 | 2015-08-29 22:40 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
703607 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585263 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:41 | 2015-08-30 09:39 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
703610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29111-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:44 | 2015-08-30 09:43 | 11.9833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 | 0
703612 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:24 | 2015-08-29 21:54 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
703626 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:55 | 2015-08-30 09:53 | 11.9667 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 35.9 | 96571 | 0 | 0
703651 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000245 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:10 | 2015-08-29 23:11 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
703654 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-08-29 21:57 | 2015-08-29 22:53 | 0.93333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
703655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969832 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:19 | 2015-08-30 02:51 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
703660 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->189-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:11 | 2015-08-30 00:15 | 2.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 0 | 0
703668 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737173 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:37 | 2015-08-29 23:40 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
703669 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:03 | 2015-08-29 23:59 | 0.93333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
703671 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 22:55 | 2015-08-30 10:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
703675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20936-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:28 | 2015-08-29 23:44 | 0.26667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 61.3333 | 0 | 0
703676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 11750 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:33 | 2015-08-30 02:16 | 2.7167 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 733.5 | 0 | 0
703677 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:38 | 2015-08-30 00:04 | 0.43333 | 1 | 1910 | 0 | 0 | 0.43333 | 827.6667 | 0 | 0
703678 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 1 FİDERİ --> 31799 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:38 | 2015-08-30 01:49 | 2.1833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7711.5333 | 0 | 0
703679 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28039-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:34 | 2015-08-30 11:33 | 11.9833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3295.4167 | 0 | 0
703682 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29214-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:53 | 2015-08-30 02:45 | 2.8667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 200.6667 | 0 | 0
703685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 23:41 | 2015-08-30 00:06 | 0.41667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
703692 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 00:17 | 2015-08-30 00:21 | 0.066667 | 36 | 206272 | 0 | 0 | 2.4 | 13751.4666 | 0 | 0
703694 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 00:06 | 2015-08-30 12:05 | 11.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 527.2667 | 0 | 0
703700 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422932 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 00:43 | 2015-08-30 01:49 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
703704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18100 İTM-->18064 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:00 | 2015-08-30 01:05 | 0.083333 | 1 | 16147 | 0 | 0 | 0.083333 | 1345.5833 | 0 | 0
703707 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:12 | 2015-08-30 01:23 | 0.18333 | 1 | 9933 | 0 | 0 | 0.18333 | 1821.05 | 0 | 0
703708 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 28200 İTM--->8422 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:22 | 2015-08-30 01:29 | 0.11667 | 0 | 19286 | 0 | 0 | 0 | 2250.0333 | 0 | 0
703709 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18590-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:15 | 2015-08-30 01:25 | 0.16667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
703712 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437498 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:52 | 2015-08-30 02:27 | 0.58333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
703714 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18213-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:47 | 2015-08-30 02:50 | 1.05 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 412.65 | 0 | 0
703717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20946 SAGLIK OCAGI ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 02:45 | 2015-08-30 07:38 | 4.8833 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 26252.8 | 0 | 0
703720 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11010 İM---> 12426 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 02:45 | 2015-08-30 03:06 | 0.35 | 4 | 6572 | 0 | 0 | 1.4 | 2300.2 | 0 | 0
703722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:58 | 2015-08-30 09:34 | 7.6 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2819.6 | 0 | 0
703724 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 01:58 | 2015-08-30 06:59 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
703728 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR4 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 03:10 | 2015-08-30 03:35 | 0.41667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 1102.9167 | 0 | 0
703731 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22880-->22449 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 03:33 | 2015-08-30 03:55 | 0.36667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.36667 | 0 | 0
703732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20058 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 03:33 | 2015-08-30 05:19 | 1.7667 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 2710.0667 | 0 | 0
703733 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3054_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 04:01 | 2015-08-30 04:12 | 0.18333 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 620.5833 | 0 | 0
703738 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 1 FİDERİ-->25156 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 402.3333 | 0 | 0
703738 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 804.6667 | 0 | 0
703738 | 3 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 1 ( TPAO-1-->26010 TPAO ) Puant= 0 MVA | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0
703738 | 4 | İSTANBUL | SILIVRI | &TPAO 2 ( TPAO-2-->26100 ) Puant= 13.14 MVA | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 804.6667 | 0 | 0
703738 | 5 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1796.3 | 0 | 0
703738 | 6 | İSTANBUL | SILIVRI | &SILIVRI 3 ( SİLİVRİ-3->25000 DM. ) Puant= 13.19 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 05:08 | 2015-08-30 07:30 | 2.3667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 804.6667 | 0 | 0
703746 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930182 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 06:28 | 2015-08-30 08:22 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
703746 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930187 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 06:28 | 2015-08-30 08:22 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
703751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 07:37 | 2015-08-30 09:34 | 1.95 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0
703756 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18623 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:10 | 2015-08-30 20:09 | 11.9833 | 0 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 33733.0833 | 0 | 0
703759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:11 | 2015-08-30 10:00 | 1.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.6167 | 0 | 0
703761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844 MOBİLYACILAR DM 21187 ÖRMA ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:18 | 2015-08-30 15:35 | 7.2833 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 8062.65 | 0 | 0
703764 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21072 P=0.80 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:56 | 2015-08-30 15:20 | 6.4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
703765 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:30 | 2015-08-30 11:55 | 3.4167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
703766 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25683-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:28 | 2015-08-30 08:45 | 0.28333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
703767 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:31 | 2015-08-30 08:35 | 0.066667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
703768 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:37 | 2015-08-30 09:00 | 0.38333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
703774 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:48 | 2015-08-30 13:02 | 4.2333 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1325.0333 | 0 | 0
703778 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:54 | 2015-08-30 12:00 | 3.1 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1373.3 | 0 | 0
703780 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28272-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:57 | 2015-08-30 19:13 | 10.2667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 687.8667 | 0 | 0
703783 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570237 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:06 | 2015-08-30 10:33 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
703784 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:58 | 2015-08-30 09:35 | 0.61667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2178.0667 | 0 | 0
703785 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:05 | 2015-08-30 09:27 | 0.36667 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
703787 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:16 | 2015-08-30 09:43 | 0.45 | 1 | 1910 | 0 | 0 | 0.45 | 859.5 | 0 | 0
703788 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | KAYABŞI ENH FİDERİ-->KAYABAŞI HAVAİ HAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 08:52 | 2015-08-30 09:23 | 0.51667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1808.3333 | 0 | 0
703789 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 09:18 | 2015-08-30 12:53 | 3.5833 | 31 | 611 | 0 | 0 | 111.0833 | 2189.4167 | 0 | 0
703790 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:19 | 2015-08-30 09:48 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
703792 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25038-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:29 | 2015-08-30 09:39 | 0.16667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
703793 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:13 | 2015-08-30 09:26 | 0.21667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 286.4333 | 0 | 0
703794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050 İPEK MUFLON-->20836 BAHÇIVAN ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:11 | 2015-08-30 09:55 | 0.73333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.6667 | 0.73333 | 0 | 0
703795 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24246-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 09:11 | 2015-08-30 12:00 | 2.8167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 149.2833 | 0 | 0
703796 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24009 CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:15 | 2015-08-30 10:25 | 1.1667 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 1314.8333 | 0 | 0
703801 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:41 | 2015-08-30 17:13 | 7.5333 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2094.2667 | 0 | 0
703802 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20518-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:32 | 2015-08-30 12:03 | 2.5167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 171.1333 | 0 | 0
703814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | HABİBLER AİM----> KAYABAŞI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:56 | 2015-08-30 10:58 | 1.0333 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 1.0333 | 2555.4333 | 0 | 0
703816 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:58 | 2015-08-30 10:42 | 0.73333 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1221.7333 | 0 | 0
703817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985622 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:50 | 2015-08-30 15:59 | 6.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
703818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:59 | 2015-08-30 20:04 | 10.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
703820 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2246 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 10:02 | 2015-08-30 22:01 | 11.9833 | 1 | 653 | 0 | 0 | 11.9833 | 7825.1167 | 0 | 0
703825 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:02 | 2015-08-30 19:50 | 9.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0
703826 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:14 | 2015-08-30 13:58 | 3.7333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 821.3333 | 0 | 0
703827 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 11479 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 10:09 | 2015-08-30 10:32 | 0.38333 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 708.0167 | 0 | 0
703830 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31257 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 10:28 | 2015-08-30 22:27 | 11.9833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 42325.1333 | 0 | 0
703832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 483956 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 09:40 | 2015-08-30 13:49 | 4.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
703841 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31816-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:54 | 2015-08-30 12:11 | 1.2833 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 315.7 | 0 | 0
703842 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:51 | 2015-08-30 13:39 | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
703844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:01 | 2015-08-30 13:00 | 1.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
703845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431191 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:00 | 2015-08-30 18:00 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
703849 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936086 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:59 | 2015-08-30 11:40 | 0.68333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
703868 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:10 | 2015-08-30 15:38 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
703870 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109651 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:03 | 2015-08-30 11:41 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
703874 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:23 | 2015-08-30 15:00 | 3.6167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0
703880 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | İSTEK 1 FİDERİ-->18301 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:37 | 2015-08-30 12:05 | 0.46667 | 1 | 3812 | 0 | 0 | 0.46667 | 1778.9333 | 0 | 0
703886 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31580-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:42 | 2015-08-30 14:50 | 3.1333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1109.2 | 0 | 0
703887 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105072 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:32 | 2015-08-30 14:33 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
703890 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228089 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:56 | 2015-08-30 13:00 | 1.0667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
703891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991222 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 11:52 | 2015-08-30 13:31 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
703895 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:02 | 2015-08-30 12:15 | 0.21667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0
703904 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:24 | 2015-08-31 21:17 | 2.8833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0
703904 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719140 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:05 | 2015-08-31 00:05 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
703905 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8826-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:50 | 2015-08-30 19:13 | 1.3833 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 0
703905 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927326 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:03 | 2015-08-30 19:12 | 7.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
703908 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520351 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:13 | 2015-08-30 16:40 | 4.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
703912 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 456640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 10:56 | 2015-08-30 12:00 | 1.0667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
703916 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9712-->BAKAÇ ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-30 11:14 | 2015-08-30 17:00 | 5.7667 | 20 | 4 | 0 | 0 | 115.3333 | 23.0667 | 0 | 0
703921 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:34 | 2015-08-30 13:35 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
703923 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1818-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:23 | 2015-08-30 19:55 | 7.5333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1996.3333 | 0 | 0
703927 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25458-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:48 | 2015-08-30 14:45 | 1.95 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 142.35 | 0 | 0
703939 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 102280 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:59 | 2015-08-30 19:23 | 6.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
703942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:05 | 2015-08-30 17:13 | 4.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0
703943 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:03 | 2015-08-30 14:41 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
703947 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 12:57 | 2015-08-30 13:40 | 0.71667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 342.5667 | 0 | 0
703948 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:14 | 2015-08-30 16:31 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
703954 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973726 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:35 | 2015-08-30 14:16 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
703960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966474 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:37 | 2015-08-30 18:02 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
703983 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 703983 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:51 | 2015-08-31 01:50 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
703995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:19 | 2015-08-30 15:16 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
703998 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910078 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:24 | 2015-08-30 14:55 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
703999 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21762-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 08:15 | 2015-08-30 14:51 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
704002 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977597 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:24 | 2015-08-30 19:35 | 5.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7333 | 0 | 0
704003 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744287 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:09 | 2015-08-30 15:47 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
704005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:14 | 2015-08-30 15:12 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
704010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107210 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 13:54 | 2015-08-30 18:57 | 5.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
704014 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949992 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:24 | 2015-08-30 16:00 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
704017 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915018 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 14:57 | 2015-08-30 16:32 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
704018 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:03 | 2015-08-30 16:43 | 1.6667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
704019 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830712 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:06 | 2015-08-30 15:32 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
704022 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808210 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:07 | 2015-08-31 03:06 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
704025 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:01 | 2015-08-30 18:48 | 3.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
704027 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:25 | 2015-08-30 18:45 | 3.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
704031 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:33 | 2015-08-30 23:04 | 7.5167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1097.4333 | 0 | 0
704034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22804 SEKAP-->CEMKA 20246 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:25 | 2015-08-30 16:39 | 1.2333 | 8 | 179 | 0 | 0 | 9.8667 | 220.7667 | 0 | 0
704038 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:51 | 2015-08-30 17:37 | 1.7667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0
704040 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:48 | 2015-08-30 16:17 | 0.48333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 117.45 | 0 | 0
704041 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909661 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:01 | 2015-08-30 16:34 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
704042 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:55 | 2015-08-30 20:50 | 4.9167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
704045 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21762-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:44 | 2015-08-30 17:13 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
704046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531558 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:56 | 2015-08-30 17:52 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
704047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533206 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:10 | 2015-08-31 01:00 | 8.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.3333 | 0 | 0
704050 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:55 | 2015-08-30 17:42 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
704051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21844-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:04 | 2015-08-30 19:15 | 3.1833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 802.2 | 0 | 0
704056 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:20 | 2015-08-30 17:34 | 1.2333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 294.7667 | 0 | 0
704057 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:14 | 2015-08-30 17:00 | 0.76667 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 760.5333 | 0 | 0
704058 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:08 | 2015-08-30 20:19 | 4.1833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0
704059 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:05 | 2015-08-30 17:10 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
704063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:47 | 2015-08-30 21:18 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
704069 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972575 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:37 | 2015-08-30 19:57 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
704070 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:30 | 2015-08-30 21:16 | 4.7667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1039.1333 | 0 | 0
704074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130339 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 15:59 | 2015-08-30 17:09 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
704083 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2072-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:55 | 2015-08-30 18:39 | 1.7333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
704091 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100914 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:15 | 2015-08-30 17:58 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
704095 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565487 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:54 | 2015-08-30 19:46 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
704103 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584768 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 16:56 | 2015-08-30 19:47 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
704105 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 565487 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:07 | 2015-08-30 19:48 | 2.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
704113 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:21 | 2015-08-30 18:10 | 0.81667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 25.3167 | 498.9833 | 0 | 0
704131 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580302 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:40 | 2015-08-30 19:49 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
704133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526236 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:30 | 2015-08-30 20:43 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
704143 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8698-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:36 | 2015-08-30 23:17 | 5.6833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 733.15 | 0 | 0
704145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564054 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:46 | 2015-08-30 18:43 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
704154 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:44 | 2015-08-31 05:43 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
704155 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2440-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 17:47 | 2015-08-30 17:55 | 0.13333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 63.7333 | 0 | 0
704166 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954120 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:08 | 2015-08-30 19:10 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
704167 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415997 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:12 | 2015-08-30 22:19 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
704169 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416069 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:06 | 2015-08-30 20:00 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
704171 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20003-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:10 | 2015-08-30 19:20 | 1.1667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
704189 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:24 | 2015-08-30 19:58 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
704230 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24181 FİDERİ--> 24301 İSTİFKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:34 | 2015-08-30 19:34 | 1 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0
704235 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25116-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:37 | 2015-08-30 19:25 | 0.8 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
704256 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ---> 12621 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:54 | 2015-08-30 19:44 | 0.83333 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 3932.5 | 0 | 0
704305 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22321-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 19:15 | 2015-08-30 21:45 | 2.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
704329 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 19:54 | 2015-08-31 07:53 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
704336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:04 | 2015-08-30 21:47 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
704339 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 19:58 | 2015-08-30 21:13 | 1.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
704345 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 114236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:14 | 2015-08-31 08:13 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
704346 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 704346 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:27 | 2015-08-31 08:19 | 11.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
704347 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984540 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 18:51 | 2015-08-31 06:50 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
704357 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:33 | 2015-08-31 08:23 | 11.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
704365 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541821 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:23 | 2015-08-30 23:52 | 3.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0
704366 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:26 | 2015-08-31 01:00 | 4.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5333 | 0 | 0
704369 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585369 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:11 | 2015-08-31 01:30 | 5.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
704382 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:43 | 2015-08-30 23:16 | 2.55 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1726.35 | 0 | 0
704387 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 440842 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:46 | 2015-08-30 22:13 | 1.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
704398 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924049 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:55 | 2015-08-30 21:38 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
704400 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917407 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 20:59 | 2015-08-30 21:28 | 0.48333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0
704412 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938649 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:23 | 2015-08-30 22:24 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
704417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21324 PİREKS-->20101 ÇAKICIOĞULLARI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:30 | 2015-08-30 21:43 | 0.21667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
704420 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:30 | 2015-08-30 22:18 | 0.8 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 0 | 0
704422 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431576 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:15 | 2015-08-30 23:20 | 2.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
704423 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18543-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:20 | 2015-08-31 09:19 | 11.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3439.2167 | 0 | 0
704424 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:38 | 2015-08-30 22:03 | 0.41667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 154.1667 | 0 | 0
704425 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948074 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:50 | 2015-08-30 22:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
704451 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:34 | 2015-08-31 00:13 | 2.65 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 0
704453 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 22:11 | 2015-08-30 23:18 | 1.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
704459 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1959977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 22:24 | 2015-08-31 03:10 | 4.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
704467 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28749 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 22:39 | 2015-08-30 23:59 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
704484 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 21:26 | 2015-08-31 09:26 | 12 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
704504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1922139 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 23:30 | 2015-08-31 11:29 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
704522 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948074 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-30 23:57 | 2015-08-31 03:09 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
704525 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729692 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 00:31 | 2015-08-31 03:38 | 3.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
704527 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 00:37 | 2015-08-31 03:12 | 2.5833 | 1 | 474 | 0 | 0 | 2.5833 | 1224.5 | 0 | 0
704529 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9477-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 00:39 | 2015-08-31 12:25 | 11.7667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 576.5667 | 0 | 0
704532 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3440_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:10 | 2015-08-31 01:31 | 0.35 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 0 | 1950.9 | 0 | 0
704535 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700 DM Y.T.Ü-->696 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 00:50 | 2015-08-31 01:17 | 0.45 | 1 | 9933 | 0 | 0 | 0.45 | 4469.85 | 0 | 0
704536 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:15 | 2015-08-31 01:31 | 0.26667 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 0.8 | 2152 | 0 | 0
704537 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105659 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:20 | 2015-08-31 10:02 | 8.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
704539 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130260 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:06 | 2015-08-31 10:01 | 8.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.75 | 0 | 0
704542 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2246 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:25 | 2015-08-31 13:23 | 11.9667 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 7814.2333 | 0 | 0
704545 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:38 | 2015-08-31 01:40 | 0.033333 | 1 | 4984 | 0 | 0 | 0.033333 | 166.1333 | 0 | 0
704551 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 01:44 | 2015-08-31 01:52 | 0.13333 | 2 | 11189 | 0 | 0 | 0.26667 | 1491.8667 | 0 | 0
704559 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9348 P=0.96 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 02:09 | 2015-08-31 02:25 | 0.26667 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 0 | 0
704561 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | BEŞİKTAŞ_2_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 02:30 | 2015-08-31 02:36 | 0.1 | 5 | 11196 | 0 | 0 | 0.5 | 1119.6 | 0 | 0
704567 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924938 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 02:06 | 2015-08-31 03:08 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
704570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR4 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 03:03 | 2015-08-31 03:20 | 0.28333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 749.9833 | 0 | 0
704573 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931703 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 04:01 | 2015-08-31 04:33 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
704581 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26144-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:41 | 2015-08-31 07:24 | 0.71667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
704584 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 828168 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:57 | 2015-08-31 18:57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
704585 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577252 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:50 | 2015-08-31 09:26 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
704586 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:31 | 2015-08-31 15:29 | 8.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0
704587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21996 P=0.35 MVA | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:37 | 2015-08-31 10:15 | 3.6333 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1660.4333 | 0 | 0
704588 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 07:17 | 2015-08-31 11:08 | 3.85 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 388.85 | 0 | 0
704589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 06:48 | 2015-08-31 08:16 | 1.4667 | 3 | 12298 | 0 | 0 | 4.4 | 18037.0667 | 0 | 0
704590 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22316-->22319 POROS | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 07:42 | 2015-08-31 08:14 | 0.53333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
704592 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586473 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 07:45 | 2015-08-31 19:44 | 11.9833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 766.9333 | 0 | 0
704597 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28798-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:03 | 2015-08-31 15:36 | 7.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0
704613 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217976 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:14 | 2015-08-31 09:21 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
704616 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:21 | 2015-08-31 16:48 | 8.45 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3726.45 | 0 | 0
704617 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28881-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:10 | 2015-08-31 11:23 | 3.2167 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 3100.8667 | 0 | 0
704619 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917407 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 07:32 | 2015-08-31 16:53 | 9.35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 504.9 | 0 | 0
704627 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964204 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:27 | 2015-08-31 09:15 | 0.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
704694 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2777-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:26 | 2015-08-31 12:30 | 4.0667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1016.6667 | 0 | 0
704717 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995762 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:41 | 2015-08-31 09:44 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
704724 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM 8075 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-31 08:43 | 2015-08-31 14:20 | 5.6167 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2134.3333 | 0 | 0
704745 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549251 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:46 | 2015-08-31 09:55 | 1.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0
704750 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526353 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:47 | 2015-08-31 09:15 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
704769 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:14 | 2015-08-31 08:55 | 0.68333 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.05 | 19.1333 | 0 | 0
704776 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 8153 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-31 08:49 | 2015-08-31 12:36 | 3.7833 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2724 | 0 | 0
704778 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:19 | 2015-08-31 09:20 | 1.0167 | 6 | 171 | 0 | 0 | 6.1 | 173.85 | 0 | 0
704812 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:24 | 2015-08-31 11:18 | 2.9 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0
704827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:40 | 2015-08-31 10:34 | 1.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
704831 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->B. ÇAVUŞLU 25728 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-31 09:13 | 2015-08-31 09:45 | 0.53333 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3.2 | 13.8667 | 0 | 0
704835 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:15 | 2015-08-31 17:56 | 8.6833 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1979.8 | 0 | 0
704838 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-2 FİDERİ--> 21840 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:48 | 2015-08-31 09:26 | 0.63333 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.2667 | 7.6 | 0 | 0
704846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:17 | 2015-08-31 21:16 | 11.9833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 443.3833 | 0 | 0
704876 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-31 08:46 | 2015-08-31 11:00 | 2.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0
704916 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 102769 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:20 | 2015-08-31 10:30 | 0.16667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
704916 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:35 | 2015-08-31 10:19 | 0.73333 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 2.9333 | 2284.3333 | 0 | 0
704926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9565-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:39 | 2015-08-31 19:47 | 10.1333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.7333 | 0 | 0
704940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO DM-->21641 BEYKOP DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:36 | 2015-08-31 10:50 | 1.2333 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 880.6 | 0 | 0
704954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844 MOBİLYACILAR DM 21187 ÖRMA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:47 | 2015-08-31 10:16 | 0.48333 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 0
704974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:45 | 2015-08-31 10:57 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
705025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28211-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:00 | 2015-08-31 14:37 | 4.6167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1615.8333 | 0 | 0
705028 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:58 | 2015-08-31 11:11 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
705030 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:05 | 2015-08-31 11:03 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
705034 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:23 | 2015-08-31 10:23 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
705039 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505496 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 09:56 | 2015-08-31 14:05 | 4.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0
705049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->2 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:09 | 2015-08-31 10:57 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
705058 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:21 | 2015-08-31 11:21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
705063 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23124-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:13 | 2015-08-31 10:50 | 0.61667 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 173.9 | 0 | 0
705084 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3944 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:28 | 2015-08-31 11:11 | 0.71667 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 713.0833 | 0 | 0
705108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101116 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:40 | 2015-08-31 12:18 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
705122 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232286 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:31 | 2015-08-31 12:06 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
705127 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:37 | 2015-08-31 11:05 | 0.46667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1648.2667 | 0 | 0
705237 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556229 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:41 | 2015-08-31 11:00 | 0.31667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
705267 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429497 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:36 | 2015-08-31 13:00 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
705278 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:11 | 2015-08-31 15:29 | 4.3 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1410.4 | 0 | 0
705301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564151 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:16 | 2015-08-31 12:18 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
705303 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8386 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:13 | 2015-08-31 12:31 | 1.3 | 1 | 1245 | 0 | 0 | 1.3 | 1618.5 | 0 | 0
705307 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 10:18 | 2015-08-31 14:00 | 3.7 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 588.3 | 0 | 0
705308 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2250 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:16 | 2015-08-31 11:20 | 0.066667 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 247.3333 | 0 | 0
705310 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28231-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:19 | 2015-08-31 12:22 | 1.05 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
705316 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572839 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:31 | 2015-08-31 23:31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
705328 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:24 | 2015-08-31 13:33 | 2.15 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 176.3 | 0 | 0
705347 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28828-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:40 | 2015-08-31 12:12 | 0.53333 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1229.3333 | 0 | 0
705363 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23180-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:37 | 2015-08-31 18:00 | 6.3833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 0
705376 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 701553 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:35 | 2015-08-31 21:48 | 10.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 0 | 0
705399 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4476-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:52 | 2015-08-31 18:09 | 6.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.5333 | 0 | 0
705405 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:03 | 2015-08-31 13:34 | 1.5167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
705408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:35 | 2015-08-31 14:00 | 2.4167 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1261.5 | 0 | 0
705412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20517-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 11:25 | 2015-08-31 12:20 | 0.91667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 160.4167 | 0 | 0
705423 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707054 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:18 | 2015-08-31 14:00 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
705436 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24264-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:11 | 2015-08-31 22:17 | 10.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0
705448 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | &DAVUTPASA SALT TR4 ( DAVUTPASA_AIM_TR4_125MVA ) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:25 | 2015-08-31 13:33 | 1.1333 | 3 | 19315 | 0 | 0 | 3.4 | 21890.3333 | 0 | 0
705459 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31803-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:11 | 2015-08-31 14:15 | 2.0667 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 0
705484 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3639 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:43 | 2015-08-31 13:19 | 0.6 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
705487 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:40 | 2015-08-31 20:07 | 7.45 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2659.65 | 0 | 0
705497 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109167 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:27 | 2015-08-31 12:42 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
705509 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:51 | 2015-08-31 13:12 | 0.35 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
705511 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906450 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:46 | 2015-08-31 15:28 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
705524 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8058-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:42 | 2015-08-31 14:00 | 1.3 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 549.9 | 0 | 0
705563 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 944676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:11 | 2015-08-31 14:40 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
705564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:04 | 2015-08-31 14:05 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
705573 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 835471 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:05 | 2015-08-31 19:59 | 6.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
705575 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:15 | 2015-08-31 14:30 | 1.25 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 0 | 0
705656 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 946022 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:38 | 2015-08-31 14:04 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
705672 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3574 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:38 | 2015-08-31 14:40 | 1.0333 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 653.0667 | 0 | 0
705682 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535866 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:20 | 2015-08-31 19:31 | 6.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
705697 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->742-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:43 | 2015-08-31 14:45 | 1.0333 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
705735 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2017 FİDERİ-->2017 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:52 | 2015-08-31 15:07 | 1.25 | 0 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 7407.5 | 0 | 0
705772 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:06 | 2015-09-01 01:07 | 11.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.0833 | 0 | 0
705783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 12:52 | 2015-08-31 19:00 | 6.1333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
705786 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22611-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:56 | 2015-08-31 22:45 | 8.8167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 387.9333 | 0 | 0
705815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21541-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 13:21 | 2015-08-31 20:48 | 7.45 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 4395.5 | 0 | 0
705823 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533887 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:27 | 2015-08-31 14:48 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
705837 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1926 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-08-31 14:31 | 2015-08-31 15:04 | 0.55 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 998.25 | 0 | 0
705843 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542615 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:33 | 2015-08-31 16:45 | 2.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
705925 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:44 | 2015-08-31 19:19 | 4.5833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 582.0833 | 0 | 0
706017 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3525-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:17 | 2015-08-31 20:46 | 6.4833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 531.6333 | 0 | 0
706022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437713 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:34 | 2015-08-31 17:00 | 2.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
706025 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:24 | 2015-08-31 16:53 | 2.4833 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 588.55 | 0 | 0
706131 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:05 | 2015-08-31 15:38 | 0.55 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 1960.2 | 0 | 0
706162 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 134096 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:10 | 2015-08-31 17:03 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
706167 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24317 FİDERİ--> 24181 BİLLURKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 14:58 | 2015-08-31 15:47 | 0.81667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 89.0167 | 0 | 0
706184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28347-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:16 | 2015-08-31 22:26 | 7.1667 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2350.6667 | 0 | 0
706210 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:24 | 2015-08-31 16:04 | 0.66667 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 1490.6667 | 0 | 0
706248 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480535 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:18 | 2015-08-31 16:06 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
706285 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 833019 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:28 | 2015-09-01 03:28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
706354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AİM --> İSTİKLAL FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:37 | 2015-08-31 16:28 | 0.85 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2249.95 | 0 | 0
706360 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3055-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:35 | 2015-08-31 16:06 | 0.51667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
706368 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:42 | 2015-08-31 17:20 | 1.6333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 140.4667 | 0 | 0
706388 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3511-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:48 | 2015-08-31 19:09 | 3.35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 0 | 0
706422 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:26 | 2015-08-31 17:08 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
706432 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:39 | 2015-08-31 19:17 | 3.6333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 868.3667 | 0 | 0
706445 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233022 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:16 | 2015-08-31 16:30 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
706448 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 729974 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:59 | 2015-08-31 16:43 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
706471 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24274-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:18 | 2015-08-31 17:30 | 2.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
706486 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11588-TR->8-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:03 | 2015-08-31 17:09 | 1.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0
706489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415205 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:17 | 2015-08-31 17:00 | 1.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0
706511 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605686 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:01 | 2015-08-31 18:18 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
706543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 441392 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:11 | 2015-08-31 21:06 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
706543 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 441421 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:11 | 2015-08-31 21:06 | 4.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
706543 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 442093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:11 | 2015-08-31 21:06 | 4.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
706573 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2085-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:13 | 2015-08-31 21:22 | 5.15 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 710.7 | 0 | 0
706603 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2388-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:17 | 2015-09-01 04:16 | 11.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2192.95 | 0 | 0
706691 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21887-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 15:49 | 2015-08-31 20:24 | 4.5833 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0
706700 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2236 FİDERİ --> 2236 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:33 | 2015-08-31 18:19 | 1.7667 | 0 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 8036.5667 | 0 | 0
706749 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18543-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:37 | 2015-08-31 17:05 | 0.46667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 133.9333 | 0 | 0
706837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449678 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:36 | 2015-09-01 02:00 | 9.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0
706839 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123705 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:49 | 2015-08-31 18:51 | 2.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
706849 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:52 | 2015-08-31 17:40 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
706880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ---> 11357 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:00 | 2015-08-31 18:38 | 1.6333 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 12354.5333 | 0 | 0
706897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AİM --> İSTİKLAL FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:59 | 2015-08-31 17:57 | 0.96667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2558.7667 | 0 | 0
706911 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31903 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:57 | 2015-08-31 17:42 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
706911 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:57 | 2015-08-31 18:42 | 1.75 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0
706911 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31534 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:57 | 2015-08-31 18:42 | 1.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
706917 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | S.ÇİFTLİĞİ ENH FİDERİ-->SULTANÇİFTLİĞİ HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:07 | 2015-08-31 18:12 | 1.0833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3791.6667 | 0 | 0
706976 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 807840 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:16 | 2015-08-31 19:14 | 1.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5333 | 0 | 0
706984 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:22 | 2015-08-31 18:50 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
707021 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705324 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:26 | 2015-08-31 18:53 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
707024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:29 | 2015-08-31 18:32 | 1.05 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 3742.2 | 0 | 0
707027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944621 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:29 | 2015-08-31 19:26 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
707078 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 477285 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:24 | 2015-08-31 18:10 | 0.76667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
707079 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934504 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:38 | 2015-09-01 01:17 | 7.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
707082 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31078 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:37 | 2015-08-31 17:54 | 0.28333 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 531.25 | 0 | 0
707117 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3364-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 16:46 | 2015-08-31 17:55 | 1.15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
707127 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:44 | 2015-09-01 00:12 | 6.4667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
707157 | 1 | İSTANBUL | FATIH | AKSARAY_AIM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:51 | 2015-08-31 19:00 | 1.15 | 13 | 60673 | 0 | 0 | 14.95 | 69773.95 | 0 | 0
707157 | 2 | İSTANBUL | FATIH | 2148 FİDERİ-->2148 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:51 | 2015-08-31 19:31 | 1.6667 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 4755 | 0 | 0
707169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:28 | 2015-08-31 23:02 | 5.5667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1725.6667 | 0 | 0
707187 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520055 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:46 | 2015-09-01 00:58 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
707251 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:09 | 2015-08-31 20:55 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
707273 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 17:49 | 2015-08-31 19:19 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
707277 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434013 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:17 | 2015-08-31 19:00 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
707294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:27 | 2015-09-01 06:26 | 11.9833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3666.9 | 0 | 0
707307 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8025-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:18 | 2015-08-31 20:34 | 2.2667 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1534.5333 | 0 | 0
707309 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:29 | 2015-08-31 19:26 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
707318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:33 | 2015-08-31 21:16 | 2.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
707345 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104462 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:21 | 2015-08-31 19:07 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
707375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11732-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:47 | 2015-08-31 20:30 | 1.7167 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1163.9 | 0 | 0
707376 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 18:49 | 2015-08-31 19:35 | 0.76667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
707381 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226725 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:01 | 2015-08-31 20:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
707382 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1427733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:02 | 2015-08-31 20:45 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
707383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:06 | 2015-09-01 07:05 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
707398 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24412-TR->3-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:08 | 2015-08-31 23:50 | 4.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0
707413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->803-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:17 | 2015-08-31 20:21 | 1.0667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 244.2667 | 0 | 0
707432 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922034 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:31 | 2015-08-31 22:40 | 3.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
707434 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 474651 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:33 | 2015-08-31 20:24 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
707438 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:09 | 2015-09-01 02:55 | 7.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0
707439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430092 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:34 | 2015-08-31 21:00 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
707448 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:37 | 2015-08-31 20:37 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
707480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:45 | 2015-08-31 20:12 | 0.45 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
707489 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:48 | 2015-09-01 07:47 | 11.9833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2360.7167 | 0 | 0
707519 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135514 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:22 | 2015-08-31 21:19 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
707528 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914982 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:23 | 2015-08-31 20:56 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
707534 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982832 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:35 | 2015-08-31 20:38 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
707543 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2130-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:43 | 2015-08-31 23:52 | 3.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
707545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:39 | 2015-08-31 21:14 | 0.58333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 168.5833 | 0 | 0
707557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21828-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 19:59 | 2015-09-01 00:10 | 4.1833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 188.25 | 0 | 0
707558 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413445 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:38 | 2015-09-01 03:00 | 6.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.8333 | 0 | 0
707567 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:57 | 2015-09-01 08:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
707568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22887-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:48 | 2015-08-31 23:00 | 2.2 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 0
707571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984523 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:57 | 2015-08-31 21:57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
707574 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:07 | 2015-08-31 22:19 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
707581 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:38 | 2015-08-31 22:06 | 1.4667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 186.2667 | 0 | 0
707584 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555144 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:37 | 2015-08-31 22:29 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
707589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124031 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:22 | 2015-08-31 23:20 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
707596 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 755940 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:23 | 2015-09-01 01:15 | 3.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
707601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:28 | 2015-09-01 01:00 | 3.5333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.0667 | 0 | 0
707623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 707623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:53 | 2015-09-01 02:18 | 4.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
707629 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8229 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:55 | 2015-08-31 22:35 | 0.66667 | 0 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 5620.6667 | 0 | 0
707637 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519017 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:03 | 2015-09-01 00:43 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
707639 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3908-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:09 | 2015-09-01 10:08 | 11.9833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1030.5667 | 0 | 0
707641 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228622 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:00 | 2015-08-31 22:50 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
707642 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:11 | 2015-08-31 22:39 | 0.46667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
707652 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:22 | 2015-09-01 01:10 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
707653 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:21 | 2015-09-01 10:20 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
707656 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903755 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:37 | 2015-09-01 10:35 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
707663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126214 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:43 | 2015-09-01 10:42 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
707673 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:47 | 2015-09-01 10:20 | 11.55 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1374.45 | 0 | 0
707679 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479213 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:49 | 2015-09-01 | 1.1833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.5833 | 0 | 0
707681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:40 | 2015-09-01 00:40 | 2 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0
707685 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 914503 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:34 | 2015-08-31 23:20 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
707689 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943606 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 22:52 | 2015-09-01 00:09 | 1.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
707717 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 23:41 | 2015-09-01 01:11 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
707722 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2130-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 20:43 | 2015-09-01 08:42 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
707723 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970077 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 23:39 | 2015-09-01 01:00 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
707728 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2029-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 23:46 | 2015-09-01 00:41 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
707738 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 23:59 | 2015-09-01 01:15 | 1.2667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 468.6667 | 0 | 0
707754 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934514 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-31 21:28 | 2015-08-31 22:34 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
709577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-28 07:38 | 2015-08-28 19:10 | 11.5333 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 6216.4667 | 0 | 0
712968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412704 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-22 08:38 | 2015-08-22 16:15 | 7.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.0167 | 0 | 0
713723 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22318-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 16:27 | 2015-08-25 19:05 | 2.6333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 584.6 | 0 | 0
713730 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22116-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-25 11:43 | 2015-08-25 19:00 | 7.2833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1172.6167 | 0 | 0
713799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21865-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-26 15:54 | 2015-08-26 17:01 | 1.1167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0
713907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-08-29 03:50 | 2015-08-29 08:24 | 4.5667 | 3 | 5760 | 0 | 0 | 13.7 | 26304 | 0 | 0

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.40641 | 1.1228 | 1.122 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.23823 | 0.75695 | 0.75633 | İletim | 0.019221 | 0.026762 | 0.026753
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00088168 | 0.0085094 | 0.0085002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40255 | 0.90589 | 0.90529 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36431 | 0.65172 | 0.65138 | GENEL TOPLAM | 0.020102 | 0.035271 | 0.035253
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0062452 | 0.031156 | 0.031126 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0035267 | 0.014885 | 0.014871
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.0023296 | 0.0023269 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.0011501 | 0.0011487
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.36862 | 0.36818 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.11169 | 0.11156
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.006731 | 0.0067229 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0015991 | 0.0015972
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.0020121 | 0.0020097 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.00090364 | 0.00090256
GENEL TOPLAM |  | 0.8152 | 2.4396 | 2.4376 | GENEL TOPLAM |  | 0.60607 | 1.5389 | 1.5378
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.010953 | 0.19843 | 0.19821 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.0028214 | 0.031982 | 0.031947
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15527 | 0.10366 | 0.10372 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.030859 | 0.018461 | 0.018475
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.016534 | 0.016514 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0074946 | 0.0074857
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.16622 | 0.31863 | 0.31845 | GENEL TOPLAM |  | 0.03368 | 0.057937 | 0.057908