## Tablo1
KOD NO | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
707741 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 00:39 | 2015-09-01 01:57 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
707747 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:22 | 2015-09-01 01:36 | 0.23333 | 1 | 4984 | 0 | 0 | 0.23333 | 1162.9333 | 0 | 0
707748 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 922320 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:13 | 2015-09-01 01:34 | 0.35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
707750 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 964605 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:15 | 2015-09-01 01:37 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
707751 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903137 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 00:29 | 2015-09-01 03:10 | 2.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
707752 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:32 | 2015-09-01 01:35 | 0.05 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 0
707757 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24238-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:42 | 2015-09-01 01:54 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
707758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552325 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 01:40 | 2015-09-01 02:38 | 0.96667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
707767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21758 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 02:48 | 2015-09-01 03:40 | 0.86667 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 3231.8 | 0 | 0
707772 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI KAĞIT FİDERİ --> ULUSOY KABİN | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-01 02:52 | 2015-09-01 06:00 | 3.1333 | 10 | 1287 | 0 | 0 | 31.3333 | 4032.6 | 0 | 0
707775 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25400-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 03:43 | 2015-09-01 04:17 | 0.56667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
707777 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31873-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 04:22 | 2015-09-01 09:43 | 5.35 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 272.85 | 0 | 0
707778 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956092 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 04:52 | 2015-09-01 05:44 | 0.86667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
707780 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756538 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 06:00 | 2015-09-01 07:44 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
707829 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22012 GENTA-->20575 TURNAK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 07:45 | 2015-09-01 08:42 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
707830 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560337 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 07:56 | 2015-09-01 09:14 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
707851 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:09 | 2015-09-01 08:51 | 0.7 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 0
707866 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:24 | 2015-09-01 10:10 | 1.7667 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 457.5667 | 0 | 0
707927 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479213 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:15 | 2015-09-01 10:20 | 2.0833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0 | 0
707940 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 130824 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:43 | 2015-09-01 13:06 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
707951 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:21 | 2015-09-01 12:58 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0
707956 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:44 | 2015-09-01 13:00 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0
707971 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28041 FİDERİ-->28860 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:49 | 2015-09-01 11:01 | 2.2 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 18526.2 | 0 | 0
707978 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:42 | 2015-09-01 10:07 | 1.4167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
707981 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->TAVUK ÇİFTLİKLERİ 26090 | Bakım çalışması-OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-01 08:52 | 2015-09-01 11:06 | 2.2333 | 11 | 45 | 0 | 0 | 24.5667 | 100.5 | 0 | 0
707986 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1418850 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:49 | 2015-09-01 10:30 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
708029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:03 | 2015-09-01 12:00 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
708031 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:05 | 2015-09-01 12:46 | 3.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
708047 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:51 | 2015-09-01 14:35 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
708055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:09 | 2015-09-01 21:08 | 11.9833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 443.3833 | 0 | 0
708056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946375 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 08:41 | 2015-09-01 10:06 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
708076 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31545-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:10 | 2015-09-01 15:30 | 6.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
708083 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817701 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:08 | 2015-09-01 12:03 | 2.9167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 0
708096 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 414150 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:11 | 2015-09-01 14:15 | 5.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
708141 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3218-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:16 | 2015-09-01 09:51 | 0.58333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
708152 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:28 | 2015-09-01 13:01 | 0.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
708154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453430 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:15 | 2015-09-01 11:19 | 2.0667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 109.5333 | 0 | 0
708195 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1943890 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:28 | 2015-09-01 12:07 | 2.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
708244 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 495978 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:31 | 2015-09-01 11:17 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
708258 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11589-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:30 | 2015-09-01 11:11 | 1.6833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 92.5833 | 0 | 0
708261 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:40 | 2015-09-01 10:21 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
708294 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22797 İSKİ KÖK --> 20600 KIRAÇ İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:38 | 2015-09-01 10:04 | 0.43333 | 13 | 34576 | 0 | 0 | 5.6333 | 14982.9333 | 0 | 0
708317 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518010 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 09:32 | 2015-09-01 18:16 | 8.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
708347 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552297 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:00 | 2015-09-01 21:59 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
708396 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24181 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-01 10:06 | 2015-09-01 19:00 | 8.9 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 970.1 | 0 | 0
708413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971111 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:07 | 2015-09-01 11:54 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
708437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930110 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:17 | 2015-09-01 11:19 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
708495 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921250 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:27 | 2015-09-01 12:08 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
708540 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979789 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:31 | 2015-09-01 13:44 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
708566 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:29 | 2015-09-01 12:00 | 1.5167 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 321.5333 | 0 | 0
708589 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11309-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:27 | 2015-09-01 11:07 | 0.66667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 137.3333 | 0 | 0
708601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:32 | 2015-09-01 11:59 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
708607 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523701 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:34 | 2015-09-01 13:41 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
708656 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11322 CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:48 | 2015-09-01 13:44 | 2.9333 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 2.9333 | 2974.4 | 0 | 0
708662 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9116-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:48 | 2015-09-01 14:06 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
708666 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127837 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:48 | 2015-09-01 10:51 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
708682 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21428-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 10:47 | 2015-09-01 12:55 | 2.1333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 330.6667 | 0 | 0
708719 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:04 | 2015-09-01 17:37 | 6.55 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2901.65 | 0 | 0
708763 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9033 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:09 | 2015-09-01 11:42 | 0.55 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 1088.45 | 0 | 0
708791 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 599966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:15 | 2015-09-01 12:36 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
708820 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:17 | 2015-09-01 12:10 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
708834 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2234-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:15 | 2015-09-01 16:50 | 5.5833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 882.1667 | 0 | 0
708836 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555145 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:17 | 2015-09-01 14:14 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
708872 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3842_FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:16 | 2015-09-01 12:28 | 1.2 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 973.2 | 0 | 0
708876 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906529 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:16 | 2015-09-01 12:40 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
708896 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708473 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:28 | 2015-09-01 12:37 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
708931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23180-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:36 | 2015-09-01 20:05 | 8.4833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 0
708992 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592972 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:35 | 2015-09-01 21:55 | 10.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0
708997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:40 | 2015-09-01 20:14 | 8.5667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2004.6 | 0 | 0
709029 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3636-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:52 | 2015-09-01 12:27 | 0.58333 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 317.3333 | 0 | 0
709082 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:01 | 2015-09-01 13:02 | 1.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
709083 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560337 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 11:54 | 2015-09-01 12:45 | 0.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
709145 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:12 | 2015-09-01 13:09 | 0.95 | 18 | 427 | 0 | 0 | 17.1 | 405.65 | 0 | 0
709150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514870 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:21 | 2015-09-01 21:52 | 9.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
709210 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102613 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:36 | 2015-09-01 20:34 | 7.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
709211 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528500 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:39 | 2015-09-02 00:38 | 11.9833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.6833 | 0 | 0
709214 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9201-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:42 | 2015-09-01 13:30 | 0.8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
709282 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2202-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:03 | 2015-09-01 14:10 | 1.1167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 279.1667 | 0 | 0
709293 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3978 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:02 | 2015-09-01 14:09 | 1.1167 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 481.2833 | 0 | 0
709301 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2185 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:07 | 2015-09-01 13:20 | 0.21667 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 195.2167 | 0 | 0
709335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413445 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:07 | 2015-09-01 18:00 | 4.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
709336 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216022 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:22 | 2015-09-01 14:20 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
709338 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409335 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 12:45 | 2015-09-01 13:53 | 1.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
709359 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558463 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:30 | 2015-09-01 15:57 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
709398 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 496373 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:21 | 2015-09-01 14:20 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
709475 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113875 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:57 | 2015-09-01 16:17 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
709479 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:56 | 2015-09-01 15:58 | 2.0333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.4333 | 0 | 0
709497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:52 | 2015-09-01 21:59 | 8.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
709507 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8512-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:05 | 2015-09-01 14:34 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
709529 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:39 | 2015-09-01 17:26 | 3.7833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 926.9167 | 0 | 0
709531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 974398 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:05 | 2015-09-01 14:34 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0
709563 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964980 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:02 | 2015-09-01 14:39 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
709612 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNOVYA 22280 DM E.D.H. ARKASI 2984 CIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:33 | 2015-09-01 21:04 | 4.5167 | 7 | 7196 | 0 | 0 | 31.6167 | 32501.9333 | 0 | 0
709621 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:20 | 2015-09-01 16:55 | 0.58333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 151.0833 | 0 | 0
709621 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615618 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:49 | 2015-09-01 16:19 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
709712 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722927 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:49 | 2015-09-01 16:07 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
709728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4068 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 13:57 | 2015-09-01 16:06 | 2.15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92.45 | 0 | 0
709737 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580204 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:54 | 2015-09-01 21:02 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
709743 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:57 | 2015-09-01 19:41 | 4.7333 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1003.4667 | 0 | 0
709867 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942650 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:13 | 2015-09-01 16:47 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
709875 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22968-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:28 | 2015-09-01 16:20 | 1.8667 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 955.7333 | 0 | 0
709931 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:12 | 2015-09-02 00:57 | 9.75 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1667.25 | 0 | 0
709934 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:19 | 2015-09-01 17:07 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
709949 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3296-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:14 | 2015-09-01 18:30 | 3.2667 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 2884.4667 | 0 | 0
709984 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:27 | 2015-09-01 16:01 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
709986 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:28 | 2015-09-01 16:33 | 1.0833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62.8333 | 0 | 0
710014 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932939 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:34 | 2015-09-02 03:33 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
710037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR2 FİDERİ-->28800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:36 | 2015-09-01 16:00 | 0.4 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
710062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:38 | 2015-09-01 21:50 | 6.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
710105 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:29 | 2015-09-01 16:19 | 0.83333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.8333 | 0 | 0
710109 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732007 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:42 | 2015-09-01 17:26 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
710172 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1932122 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:52 | 2015-09-01 17:59 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
710178 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531969 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:13 | 2015-09-02 01:27 | 10.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
710183 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 839501 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:32 | 2015-09-02 03:31 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
710187 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:55 | 2015-09-01 16:24 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
710205 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 523018 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:55 | 2015-09-01 20:46 | 4.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
710280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 15:50 | 2015-09-01 17:25 | 1.5833 | 8 | 626 | 0 | 0 | 12.6667 | 991.1667 | 0 | 0
710317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:14 | 2015-09-01 18:05 | 1.85 | 2 | 4035 | 0 | 0 | 3.7 | 7464.75 | 0 | 0
710334 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ŞİRİNEVLER 2 FİDERİ-->853 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:19 | 2015-09-01 16:50 | 0.51667 | 1 | 7806 | 0 | 0 | 0.51667 | 4033.1 | 0 | 0
710360 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:14 | 2015-09-01 18:30 | 2.2667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 181.3333 | 0 | 0
710367 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960180 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:18 | 2015-09-01 17:30 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
710377 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587648 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:16 | 2015-09-01 18:19 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
710381 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:11 | 2015-09-02 04:10 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
710412 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423236 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:29 | 2015-09-01 17:42 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
710537 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:42 | 2015-09-01 21:41 | 4.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.0833 | 0 | 0
710623 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107189 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:46 | 2015-09-01 18:54 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
710709 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:46 | 2015-09-01 18:55 | 2.15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0 | 0
710721 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2009-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:15 | 2015-09-01 17:31 | 0.26667 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 275.4667 | 0 | 0
710759 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:14 | 2015-09-01 20:13 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
710801 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9598 P=0.35 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:31 | 2015-09-01 17:53 | 0.36667 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 296.2667 | 0 | 0
710830 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:38 | 2015-09-01 18:07 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
710880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:52 | 2015-09-01 22:37 | 5.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
710886 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476363 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:51 | 2015-09-01 23:15 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
710886 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477035 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:51 | 2015-09-01 23:15 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
710907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 565487 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:49 | 2015-09-01 21:06 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
710950 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28894-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:03 | 2015-09-01 20:47 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
710958 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:03 | 2015-09-01 22:03 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
710962 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:06 | 2015-09-01 23:30 | 5.4 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 0 | 0
710975 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:07 | 2015-09-01 18:39 | 0.53333 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 197.3333 | 0 | 0
710980 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:01 | 2015-09-01 18:09 | 0.13333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 0 | 0
710981 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:53 | 2015-09-01 21:00 | 3.1167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 420.75 | 0 | 0
710994 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522947 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 17:27 | 2015-09-01 18:42 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
710995 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124-->DAĞYENİCE-YAZLIK ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:12 | 2015-09-01 20:03 | 1.85 | 2 | 395 | 0 | 0 | 3.7 | 730.75 | 0 | 0
711009 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141510 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 16:16 | 2015-09-01 18:14 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
711031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965940 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:12 | 2015-09-01 19:35 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
711096 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:21 | 2015-09-01 20:00 | 1.65 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 542.85 | 0 | 0
711112 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919666 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:40 | 2015-09-01 19:11 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
711167 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:47 | 2015-09-02 06:46 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
711170 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9598-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:29 | 2015-09-01 21:22 | 2.8833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | 0 | 0
711182 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523273 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:24 | 2015-09-01 21:06 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
711197 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:43 | 2015-09-01 19:55 | 1.2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
711250 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8207-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:04 | 2015-09-01 19:58 | 0.9 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 405.9 | 0 | 0
711267 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 747812 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:58 | 2015-09-02 06:57 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
711268 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 976552 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:09 | 2015-09-01 20:49 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
711320 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139252 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:10 | 2015-09-01 21:04 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
711323 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 18:22 | 2015-09-01 19:16 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
711347 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910100 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:34 | 2015-09-01 20:05 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
711385 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21832-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:11 | 2015-09-01 19:30 | 5.3167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 818.7667 | 0 | 0
711392 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1933035 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:43 | 2015-09-01 20:24 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
711404 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18579-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:45 | 2015-09-01 20:18 | 0.55 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 53.35 | 0 | 0
711404 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18579-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:45 | 2015-09-01 20:18 | 0.55 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
711428 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11444-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:25 | 2015-09-02 01:29 | 6.0667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0
711432 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:55 | 2015-09-01 21:52 | 1.95 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 247.65 | 0 | 0
711451 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:01 | 2015-09-01 21:03 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
711462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 19:59 | 2015-09-01 21:00 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
711473 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:09 | 2015-09-01 20:56 | 0.78333 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 4912.2833 | 0 | 0
711510 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:02 | 2015-09-02 08:01 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
711528 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904147 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:24 | 2015-09-01 21:03 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
711541 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:30 | 2015-09-01 22:34 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
711562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1934545 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:44 | 2015-09-02 00:10 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
711565 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918185 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:42 | 2015-09-02 02:55 | 6.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0833 | 0 | 0
711579 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:03 | 2015-09-01 21:21 | 0.3 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 1881.3 | 0 | 0
711587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN FİDERİ-->28883. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:03 | 2015-09-01 21:49 | 0.76667 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0.76667 | 502.1667 | 0 | 0
711602 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:15 | 2015-09-01 22:20 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
711623 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:35 | 2015-09-01 22:33 | 0.96667 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 6061.9667 | 0 | 0
711626 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912562 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:32 | 2015-09-01 23:32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
711641 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584257 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:47 | 2015-09-02 02:33 | 4.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
711642 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100014 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 20:42 | 2015-09-01 22:05 | 1.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
711647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971 FİDERİ-->28971 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:54 | 2015-09-02 00:48 | 2.9 | 1 | 1284 | 0 | 0 | 2.9 | 3723.6 | 0 | 0
711659 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31868-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:49 | 2015-09-01 23:40 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
711669 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KİPTAŞ 2(KARA SİNAN)-->26303 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:05 | 2015-09-01 22:18 | 0.21667 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0
711680 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 956833 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:47 | 2015-09-01 23:10 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
711694 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24122 FİDERİ-->24387 KADİR HAS. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:24 | 2015-09-01 23:11 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
711701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21974-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:30 | 2015-09-01 23:32 | 1.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
711703 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:30 | 2015-09-01 23:25 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
711703 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 407800 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:30 | 2015-09-01 23:25 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
711712 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9379-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 22:41 | 2015-09-02 10:40 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
711726 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25712 ARIKANLI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 23:02 | 2015-09-01 23:39 | 0.61667 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.61667 | 14.8 | 0 | 0
711730 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9012-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-01 23:11 | 2015-09-02 01:47 | 2.6 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 704.6 | 0 | 0
711735 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 23:09 | 2015-09-01 23:46 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
711750 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 23:18 | 2015-09-02 00:12 | 0.9 | 19 | 503 | 0 | 0 | 17.1 | 452.7 | 0 | 0
711757 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1900767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 23:50 | 2015-09-02 00:50 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
711759 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 3 FİDERİ-->404 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 | 2015-09-02 00:14 | 0.23333 | 0 | 13195 | 0 | 0 | 0 | 3078.8333 | 0 | 0
711763 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116660 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 00:16 | 2015-09-02 12:14 | 11.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5333 | 0 | 0
711765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1992524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 00:18 | 2015-09-02 11:06 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
711771 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 00:46 | 2015-09-02 01:22 | 0.6 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
711776 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4046 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 00:22 | 2015-09-02 01:15 | 0.88333 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1172.1833 | 0 | 0
711777 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 01:30 | 2015-09-02 02:19 | 0.81667 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 206.6167 | 0 | 0
711778 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2246 FİDERİ--> 2246 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 01:40 | 2015-09-02 01:58 | 0.3 | 2 | 721 | 0 | 0 | 0.6 | 216.3 | 0 | 0
711779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22077-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 01:29 | 2015-09-02 09:40 | 8.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 229.1333 | 0 | 0
711780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449749 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 01:36 | 2015-09-02 08:40 | 7.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
711782 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 01:51 | 2015-09-02 10:43 | 8.8667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2154.6 | 0 | 0
711784 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445669 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 02:28 | 2015-09-02 03:32 | 1.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
711787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4046 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 02:47 | 2015-09-02 04:02 | 1.25 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1658.75 | 0 | 0
711789 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8429-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 02:48 | 2015-09-02 02:51 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
711791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11444-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 03:07 | 2015-09-02 15:06 | 11.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 0 | 0
711798 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 04:33 | 2015-09-02 08:45 | 4.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0
711802 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122928 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 04:45 | 2015-09-02 05:06 | 0.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
711804 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24282-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 05:03 | 2015-09-02 06:02 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
711805 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11331-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 05:39 | 2015-09-02 09:10 | 3.5167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 488.8167 | 0 | 0
711807 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105674 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 06:18 | 2015-09-02 09:55 | 3.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 0 | 0
711813 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909402 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 06:42 | 2015-09-02 07:30 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
711822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28818-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 05:58 | 2015-09-02 17:47 | 11.8167 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2788.7333 | 0 | 0
711839 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 07:15 | 2015-09-02 16:06 | 8.85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 0
711841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 07:02 | 2015-09-02 10:00 | 2.9667 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 981.9667 | 0 | 0
711842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 07:28 | 2015-09-02 08:30 | 1.0333 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1036.4333 | 0 | 0
711853 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 07:53 | 2015-09-02 08:30 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
711880 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28894-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:24 | 2015-09-02 12:43 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
711907 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911195 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:12 | 2015-09-02 09:25 | 1.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0
711915 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9180-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:26 | 2015-09-02 13:23 | 4.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
711941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565487 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:30 | 2015-09-02 20:29 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
711954 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477035 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:34 | 2015-09-02 18:30 | 8.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
711992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BOĞAZKÖY 20840 DM 20840 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:54 | 2015-09-02 09:24 | 0.5 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0
711998 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8217-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:00 | 2015-09-02 13:26 | 4.4333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 0
712001 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11192-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:54 | 2015-09-02 13:45 | 4.85 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 0 | 0
712003 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 08:54 | 2015-09-02 15:16 | 6.3667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 859.5 | 0 | 0
712018 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740988 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:05 | 2015-09-02 20:32 | 11.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
712020 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2819-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:04 | 2015-09-02 11:54 | 2.8333 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 699.8333 | 0 | 0
712020 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2056-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:04 | 2015-09-02 12:09 | 3.0833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 662.9167 | 0 | 0
712045 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26166-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:09 | 2015-09-02 10:16 | 1.1167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 111.6667 | 0 | 0
712123 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607562 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:24 | 2015-09-02 15:00 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
712138 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11577-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:22 | 2015-09-02 09:55 | 0.55 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0
712157 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:28 | 2015-09-02 10:55 | 1.45 | 6 | 525 | 0 | 0 | 8.7 | 761.25 | 0 | 0
712164 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545629 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:19 | 2015-09-02 12:51 | 3.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
712174 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113659 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:31 | 2015-09-02 17:05 | 7.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.8333 | 0 | 0
712178 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:25 | 2015-09-02 10:26 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
712230 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420331 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:43 | 2015-09-02 13:10 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
712236 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 495922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:44 | 2015-09-02 12:50 | 3.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
712245 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:48 | 2015-09-02 11:08 | 1.3333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 94.6667 | 0 | 0
712303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25025-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:53 | 2015-09-02 11:00 | 1.1167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.9333 | 0 | 0
712309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202093 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:53 | 2015-09-02 10:43 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
712315 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 825366 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:57 | 2015-09-02 21:55 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
712346 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20530-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:20 | 2015-09-02 11:00 | 1.6667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 158.3333 | 0 | 0
712429 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400-->21481 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 09:59 | 2015-09-02 11:07 | 1.1333 | 7 | 218 | 0 | 0 | 7.9333 | 247.0667 | 0 | 0
712431 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24450 TOKİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:09 | 2015-09-02 10:36 | 0.45 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0
712437 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956592 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:03 | 2015-09-02 13:40 | 3.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0 | 0
712439 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:05 | 2015-09-02 11:25 | 1.3333 | 2 | 829 | 0 | 0 | 2.6667 | 1105.3333 | 0 | 0
712447 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28755-TR->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:14 | 2015-09-02 13:12 | 2.9667 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 2497.9333 | 0 | 0
712475 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:21 | 2015-09-02 16:58 | 6.6167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 423.4667 | 0 | 0
712492 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2291 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:33 | 2015-09-02 11:08 | 0.58333 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 284.0833 | 0 | 0
712502 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20232-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:33 | 2015-09-02 11:30 | 0.95 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 0
712509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128010 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:01 | 2015-09-02 13:49 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
712544 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:22 | 2015-09-02 12:15 | 1.8833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 457.65 | 0 | 0
712572 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:47 | 2015-09-02 11:26 | 0.65 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 770.25 | 0 | 0
712591 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:47 | 2015-09-02 11:29 | 0.7 | 1 | 1910 | 0 | 0 | 0.7 | 1337 | 0 | 0
712667 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3073-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 10:53 | 2015-09-02 13:37 | 2.7333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 120.2667 | 0 | 0
712695 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28406-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:08 | 2015-09-02 12:04 | 0.93333 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 510.5333 | 0 | 0
712704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944453 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:05 | 2015-09-02 14:02 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
712708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977721 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:00 | 2015-09-02 12:53 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
712735 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24148-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:20 | 2015-09-02 12:10 | 0.83333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 131.6667 | 0 | 0
712763 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:23 | 2015-09-02 14:50 | 3.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
712813 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:28 | 2015-09-02 14:32 | 3.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0
712837 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803458 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:28 | 2015-09-02 13:49 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
712891 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:41 | 2015-09-02 13:38 | 1.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
712900 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:52 | 2015-09-02 12:20 | 0.46667 | 3 | 702 | 0 | 0 | 1.4 | 327.6 | 0 | 0
712904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:47 | 2015-09-02 12:28 | 0.68333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86.7833 | 0 | 0
712919 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:55 | 2015-09-02 12:17 | 0.36667 | 3 | 5760 | 0 | 0 | 1.1 | 2112 | 0 | 0
712929 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21140-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:21 | 2015-09-02 12:03 | 0.7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
712941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525879 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:06 | 2015-09-02 17:44 | 5.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0
712961 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924936 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:03 | 2015-09-02 12:40 | 0.61667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
712985 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:13 | 2015-09-02 20:49 | 8.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
712998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12350-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:45 | 2015-09-02 18:57 | 7.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 0
713053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:23 | 2015-09-02 13:25 | 1.0333 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 1.0333 | 1058.1333 | 0 | 0
713075 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555315 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 11:54 | 2015-09-02 17:46 | 5.8667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
713155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:19 | 2015-09-02 13:09 | 0.83333 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.83333 | 45.8333 | 0 | 0
713163 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584245 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:01 | 2015-09-02 18:59 | 6.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
713180 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21286-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:31 | 2015-09-02 13:30 | 0.98333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 470.0333 | 0 | 0
713182 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 552123 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:18 | 2015-09-02 22:10 | 9.8667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.2667 | 0 | 0
713184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:27 | 2015-09-03 00:05 | 11.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 0
713186 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:31 | 2015-09-02 14:50 | 2.3167 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1026.2833 | 0 | 0
713192 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3822 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:30 | 2015-09-02 12:51 | 0.35 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 0 | 0
713195 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580204 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:45 | 2015-09-02 19:03 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
713199 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983799 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:44 | 2015-09-02 20:46 | 8.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
713210 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3306-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:29 | 2015-09-02 13:40 | 1.1833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
713213 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965017 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:24 | 2015-09-02 18:45 | 6.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0
713214 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:53 | 2015-09-02 14:24 | 1.5167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
713230 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9030-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:05 | 2015-09-02 13:12 | 1.1167 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1352.2833 | 0 | 0
713231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28282-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:05 | 2015-09-02 17:01 | 3.9333 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 723.7333 | 0 | 0
713235 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9164-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:12 | 2015-09-02 13:13 | 1.0167 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 446.3167 | 0 | 0
713237 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:40 | 2015-09-03 00:11 | 9.5167 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 3958.9333 | 0 | 0
713250 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->89-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:11 | 2015-09-02 17:05 | 3.9 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 854.1 | 0 | 0
713256 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443390 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 12:20 | 2015-09-02 17:00 | 4.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
713281 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1431286 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:24 | 2015-09-02 15:00 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
713287 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:12 | 2015-09-02 18:25 | 5.2167 | 2 | 8897 | 0 | 0 | 10.4333 | 46412.6833 | 0 | 0
713306 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:27 | 2015-09-02 14:21 | 0.9 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 3.6 | 2803.5 | 0 | 0
713309 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:19 | 2015-09-02 14:05 | 0.76667 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 3.0667 | 2388.1667 | 0 | 0
713309 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:19 | 2015-09-02 14:05 | 0.76667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2029.3667 | 0 | 0
713337 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3437-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:38 | 2015-09-02 14:01 | 0.38333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
713352 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9018 P=1.29 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:42 | 2015-09-02 14:16 | 0.56667 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 392.1333 | 0 | 0
713369 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973486 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:41 | 2015-09-02 15:00 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
713433 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582643 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:42 | 2015-09-02 19:03 | 5.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
713486 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 957612 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:06 | 2015-09-02 15:41 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
713505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 491129 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:58 | 2015-09-02 16:00 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
713509 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 13:42 | 2015-09-02 14:25 | 0.71667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 113.2333 | 0 | 0
713566 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:15 | 2015-09-02 15:13 | 0.96667 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 5319.5667 | 0 | 0
713582 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118886 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:19 | 2015-09-02 15:57 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
713602 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 500771 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:14 | 2015-09-02 14:36 | 0.36667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
713611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:23 | 2015-09-02 14:54 | 0.51667 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.51667 | 4.65 | 0 | 0
713693 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2316-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:40 | 2015-09-03 01:01 | 10.35 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 0 | 0
713702 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717955 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:32 | 2015-09-02 18:12 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
713731 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930103 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:29 | 2015-09-02 18:36 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
713751 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21186-->21138 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:54 | 2015-09-02 15:45 | 0.85 | 1 | 2909 | 0 | 0 | 0.85 | 2472.65 | 0 | 0
713768 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25485 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:49 | 2015-09-02 16:20 | 1.5167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 115.2667 | 0 | 0
713779 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:49 | 2015-09-02 16:04 | 1.25 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1152.5 | 0 | 0
713780 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219175 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:41 | 2015-09-02 16:16 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
713782 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219973 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:43 | 2015-09-02 16:00 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
713785 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21476-->21913 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:44 | 2015-09-02 15:17 | 0.55 | 5 | 119 | 0 | 0 | 2.75 | 65.45 | 0 | 0
713787 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808897 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:54 | 2015-09-02 16:11 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
713797 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:51 | 2015-09-02 17:00 | 2.15 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 0 | 0
713823 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992735 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:56 | 2015-09-02 18:20 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
713867 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3002-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:08 | 2015-09-02 15:42 | 0.56667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
713888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1924543 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:24 | 2015-09-02 18:43 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
713892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:50 | 2015-09-02 21:40 | 6.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
713892 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 436800 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:50 | 2015-09-02 21:40 | 6.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
713895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:34 | 2015-09-02 23:54 | 8.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0
713899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444001 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:25 | 2015-09-02 17:00 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
713912 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:42 | 2015-09-02 15:51 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
713917 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804155 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:25 | 2015-09-03 03:24 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
713956 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582179 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:12 | 2015-09-02 19:04 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
713966 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:52 | 2015-09-02 16:32 | 0.66667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0
713984 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21331-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:55 | 2015-09-02 18:58 | 3.05 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0
713990 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:07 | 2015-09-02 17:08 | 1.0167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127.0833 | 0 | 0
714024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:20 | 2015-09-02 18:06 | 2.7667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0
714029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:08 | 2015-09-02 17:54 | 1.7667 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 858.6 | 0 | 0
714050 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3163-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:17 | 2015-09-02 18:16 | 1.9833 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 410.55 | 0 | 0
714074 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844962 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:13 | 2015-09-02 21:28 | 5.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
714098 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18548-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:10 | 2015-09-02 22:00 | 5.8333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
714099 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:25 | 2015-09-02 17:55 | 1.5 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0
714100 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965339 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:07 | 2015-09-02 20:10 | 4.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
714111 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:22 | 2015-09-03 04:21 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
714117 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1967166 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:20 | 2015-09-02 21:20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
714122 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:26 | 2015-09-02 17:20 | 0.9 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0
714197 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23238-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:46 | 2015-09-02 21:00 | 4.2333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 224.3667 | 0 | 0
714212 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921040 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:48 | 2015-09-02 21:05 | 4.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 0 | 0
714216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->486-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:41 | 2015-09-02 17:48 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
714244 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607592 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 16:49 | 2015-09-02 18:48 | 1.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0
714292 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580185 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:16 | 2015-09-02 19:05 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
714330 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24181-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:24 | 2015-09-02 18:21 | 0.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
714334 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 808897 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:07 | 2015-09-02 20:30 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
714382 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:34 | 2015-09-02 17:50 | 0.26667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 8.2667 | 162.9333 | 0 | 0
714384 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2250 İÇ İHTİYAÇ FİDERİ--> 2250 İÇ İHTİYAÇ | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:24 | 2015-09-02 17:37 | 0.21667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
714434 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519987 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:44 | 2015-09-02 18:40 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
714444 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20540-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:43 | 2015-09-02 20:00 | 2.2833 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 379.0333 | 0 | 0
714445 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919941 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:48 | 2015-09-02 19:38 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
714458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 714458 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:36 | 2015-09-02 19:08 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
714462 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 595774 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:39 | 2015-09-03 05:38 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
714473 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620842 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:52 | 2015-09-02 18:26 | 0.56667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
714475 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31797-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:42 | 2015-09-02 19:12 | 1.5 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0
714480 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:44 | 2015-09-02 17:50 | 0.1 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
714491 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26190-->26191 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:59 | 2015-09-02 18:30 | 0.51667 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 306.9 | 0 | 0
714532 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23099-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:48 | 2015-09-02 19:00 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
714535 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22234 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:57 | 2015-09-02 21:30 | 3.55 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 791.65 | 0 | 0
714559 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:09 | 2015-09-02 18:56 | 0.78333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0
714561 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971111 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 17:54 | 2015-09-02 19:53 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
714577 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21755-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 15:01 | 2015-09-02 21:00 | 5.9833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 771.85 | 0 | 0
714578 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933050 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:00 | 2015-09-02 18:59 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
714612 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983799 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:13 | 2015-09-02 20:48 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
714616 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:02 | 2015-09-02 20:35 | 2.55 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 800.7 | 0 | 0
714626 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951665 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:30 | 2015-09-02 19:31 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
714628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525399 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:27 | 2015-09-02 22:06 | 3.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0
714638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4109 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:39 | 2015-09-02 21:07 | 2.4667 | 4 | 220 | 0 | 0 | 9.8667 | 542.6667 | 0 | 0
714646 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2331-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:40 | 2015-09-02 23:25 | 4.75 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0
714661 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:41 | 2015-09-02 23:30 | 4.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6167 | 0 | 0
714665 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21267-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:53 | 2015-09-02 19:35 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
714673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:34 | 2015-09-03 01:00 | 6.4333 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 3261.7 | 0 | 0
714738 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28525-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:06 | 2015-09-02 20:40 | 1.5667 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 369.7333 | 0 | 0
714764 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518475 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:57 | 2015-09-03 00:12 | 5.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
714772 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 970768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:15 | 2015-09-02 23:52 | 4.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
714806 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117951 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:17 | 2015-09-03 07:16 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
714827 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:28 | 2015-09-02 19:59 | 0.51667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.2833 | 0 | 0
714832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417941 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:30 | 2015-09-02 20:00 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
714840 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25452 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:33 | 2015-09-02 20:51 | 1.3 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 0
714868 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706907 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:39 | 2015-09-02 20:13 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
714936 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108535 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 18:21 | 2015-09-02 20:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
714966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967170 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:53 | 2015-09-02 20:55 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
714974 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31002-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:06 | 2015-09-02 22:17 | 2.1833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 445.4 | 0 | 0
714990 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:36 | 2015-09-02 21:36 | 1 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
715032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28681-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:18 | 2015-09-02 20:33 | 0.25 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0
715035 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28329 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:13 | 2015-09-02 21:21 | 1.1333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3966.6667 | 0 | 0
715038 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954375 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:31 | 2015-09-02 21:00 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
715048 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532949 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:27 | 2015-09-02 22:46 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
715049 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592537 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:29 | 2015-09-02 22:48 | 2.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0
715055 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943401 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:29 | 2015-09-02 22:41 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
715058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141465 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:32 | 2015-09-02 21:56 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
715067 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:42 | 2015-09-02 21:10 | 0.46667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
715072 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25972-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 19:45 | 2015-09-02 21:03 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
715073 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:43 | 2015-09-03 03:31 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
715078 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937191 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 20:51 | 2015-09-02 21:23 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0
715086 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:02 | 2015-09-02 21:32 | 0.5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0
715109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:19 | 2015-09-02 22:55 | 1.6 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.6 | 88 | 0 | 0
715117 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556128 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:16 | 2015-09-03 00:27 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
715126 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908794 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:28 | 2015-09-03 09:26 | 11.9667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0
715144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418134 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:31 | 2015-09-02 22:15 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
715153 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29024-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:45 | 2015-09-02 23:32 | 1.7833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 349.5333 | 0 | 0
715156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22234-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:43 | 2015-09-02 22:18 | 0.58333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
715171 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11331 TM 11332 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:53 | 2015-09-02 22:34 | 0.68333 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 0
715173 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28329 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:47 | 2015-09-02 23:26 | 1.65 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 5266.8 | 0 | 0
715200 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->877-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 21:53 | 2015-09-02 22:51 | 0.96667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 287.1 | 0 | 0
715205 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | ZEKERIYAKOY_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:07 | 2015-09-02 22:18 | 0.18333 | 33 | 30879 | 0 | 0 | 6.05 | 5661.15 | 0 | 0
715211 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000764 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:08 | 2015-09-03 10:07 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
715212 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922522 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:11 | 2015-09-03 10:10 | 11.9833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 0 | 0
715213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1962311 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:02 | 2015-09-03 10:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
715240 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:21 | 2015-09-02 23:39 | 1.3 | 36 | 206272 | 0 | 0 | 46.8 | 268153.6 | 0 | 0
715247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 12111 | -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:22 | 2015-09-02 22:40 | 0.3 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0
715251 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23238-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:31 | 2015-09-02 22:57 | 0.43333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0
715279 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 594245 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 23:50 | 2015-09-03 11:18 | 11.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
715294 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:51 | 2015-09-02 23:24 | 0.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
715338 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 23:55 | 2015-09-03 00:54 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 0
715347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 00:14 | 2015-09-03 01:15 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
715348 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 00:25 | 2015-09-03 00:51 | 0.43333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
715363 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129948 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 00:28 | 2015-09-03 10:51 | 10.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0
715369 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 00:29 | 2015-09-03 01:27 | 0.96667 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 210.7333 | 0 | 0
715383 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11281 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 00:56 | 2015-09-03 07:16 | 6.3333 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 9981.3333 | 0 | 0
715385 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 503513 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:05 | 2015-09-03 01:36 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
715386 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:07 | 2015-09-03 01:25 | 0.3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0
715388 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | DAVUTPAŞA 1 FİDERİ-->124 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:06 | 2015-09-03 01:54 | 0.8 | 1 | 21381 | 0 | 0 | 0.8 | 17104.8 | 0 | 0
715389 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 18525 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 00:56 | 2015-09-03 07:06 | 6.1667 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2022.6667 | 0 | 0
715390 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613702 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:12 | 2015-09-03 02:00 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
715394 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9016-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:29 | 2015-09-03 01:41 | 0.2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
715395 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:50 | 2015-09-03 02:45 | 0.91667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 9490.25 | 0 | 0
715397 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:47 | 2015-09-03 02:20 | 0.55 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 727.1 | 0 | 0
715399 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2017 FİDERİ-->2017 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:45 | 2015-09-03 02:12 | 0.45 | 0 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 2666.7 | 0 | 0
715410 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 AMBARLI 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 01:47 | 2015-09-03 02:20 | 0.55 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.55 | 193.05 | 0 | 0
715411 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11309-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 02:15 | 2015-09-03 02:50 | 0.58333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
715432 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21186-->21138 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 02:48 | 2015-09-03 04:21 | 1.55 | 1 | 2909 | 0 | 0 | 1.55 | 4508.95 | 0 | 0
715433 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:06 | 2015-09-03 06:59 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715433 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:06 | 2015-09-03 06:59 | 3.8833 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 5133.7667 | 0 | 0
715434 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | YAYLA FİDERİ-->608 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Trafo Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 02:46 | 2015-09-03 03:11 | 0.41667 | 0 | 11772 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0
715436 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24479-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 02:49 | 2015-09-03 03:09 | 0.33333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
715438 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | İKİTELLİ DÖNÜŞÜM FİDERİ -->31797 TM ) Puant= 0 MV | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:11 | 2015-09-03 04:57 | 1.7667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 6239.8667 | 0 | 0
715442 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->276-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:46 | 2015-09-03 05:29 | 1.7167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 274.6667 | 0 | 0
715443 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->429-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:50 | 2015-09-03 12:54 | 9.0667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1695.4667 | 0 | 0
715444 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BUYUKCEKMECE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:26 | 2015-09-03 03:55 | 0.48333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 638.9667 | 0 | 0
715445 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->22003 AMBARLI 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:28 | 2015-09-03 03:50 | 0.36667 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.36667 | 128.7 | 0 | 0
715445 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:28 | 2015-09-03 03:50 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
715453 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1983957 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 04:38 | 2015-09-03 12:37 | 7.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0
715465 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 04:46 | 2015-09-03 09:23 | 4.6167 | 1 | 683 | 0 | 0 | 4.6167 | 3153.1833 | 0 | 0
715465 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> STFA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 04:46 | 2015-09-03 09:25 | 4.65 | 5 | 74 | 0 | 0 | 23.25 | 344.1 | 0 | 0
715466 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 04:57 | 2015-09-03 07:20 | 2.3833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 231.1833 | 0 | 0
715467 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116869 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 04:54 | 2015-09-03 09:07 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
715471 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420369 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 05:45 | 2015-09-03 06:30 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
715476 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 03:45 | 2015-09-03 10:40 | 6.9167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 463.4167 | 0 | 0
715478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28016 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 05:11 | 2015-09-03 09:13 | 4.0333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 782.4667 | 0 | 0
715479 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:00 | 2015-09-03 07:52 | 1.8667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 97.0667 | 0 | 0
715481 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328 FİDERİ-->28328. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:25 | 2015-09-03 06:53 | 0.46667 | 3 | 9570 | 0 | 0 | 1.4 | 4466 | 0 | 0
715484 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28149 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 07:01 | 2015-09-03 18:45 | 11.7333 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 17588.2667 | 0 | 0
715486 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24185 FİDERİ --> 24329 OKUL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:53 | 2015-09-03 10:00 | 3.1167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 663.85 | 0 | 0
715487 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24272-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 05:55 | 2015-09-03 07:33 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
715491 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23112-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:12 | 2015-09-03 08:25 | 1.2167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 79.0833 | 0 | 0
715492 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23390-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:14 | 2015-09-03 08:20 | 1.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0
715493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20991-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:20 | 2015-09-03 09:00 | 1.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
715494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:21 | 2015-09-03 12:20 | 5.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0
715494 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 458909 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:21 | 2015-09-03 12:20 | 5.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
715496 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:21 | 2015-09-03 10:20 | 1.9833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
715515 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:39 | 2015-09-03 16:48 | 9.15 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2882.25 | 0 | 0
715516 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1712-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:52 | 2015-09-03 09:45 | 1.8833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 197.75 | 0 | 0
715518 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:50 | 2015-09-03 09:25 | 1.5833 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0
715519 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 06:35 | 2015-09-03 07:56 | 1.35 | 6 | 200 | 0 | 0 | 8.1 | 270 | 0 | 0
715522 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3854-TR->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:39 | 2015-09-03 09:45 | 2.1 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1085.7 | 0 | 0
715523 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9014-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:38 | 2015-09-03 08:51 | 1.2167 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 257.9333 | 0 | 0
715527 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726459 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:58 | 2015-09-03 09:58 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
715534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:13 | 2015-09-03 11:15 | 3.0333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
715560 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 07:37 | 2015-09-03 08:20 | 0.71667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2.15 | 15.05 | 0 | 0
715589 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115055 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:20 | 2015-09-03 16:32 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
715610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:23 | 2015-09-03 10:00 | 1.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
715621 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533718 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:33 | 2015-09-03 11:20 | 2.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
715647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488141 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:41 | 2015-09-03 11:40 | 2.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
715722 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:56 | 2015-09-03 20:04 | 11.1333 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 5065.6667 | 0 | 0
715723 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2011-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:50 | 2015-09-03 09:59 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
715751 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:16 | 2015-09-03 10:10 | 1.9 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 845.5 | 0 | 0
715772 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23206-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:52 | 2015-09-03 09:35 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
715791 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28041 FİDERİ-->28860 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:09 | 2015-09-03 10:44 | 1.5833 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 13333.25 | 0 | 0
715810 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:01 | 2015-09-03 10:10 | 1.15 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 93.15 | 0 | 0
715829 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127106 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:11 | 2015-09-03 11:14 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
715845 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24346 DM --> 24338 AKIN İŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 08:21 | 2015-09-03 11:10 | 2.8167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.8667 | 0 | 0
715866 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:08 | 2015-09-03 10:55 | 1.7833 | 6 | 171 | 0 | 0 | 10.7 | 304.95 | 0 | 0
715927 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AKPINAR FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:22 | 2015-09-03 09:33 | 0.18333 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0.91667 | 22.9167 | 0 | 0
715947 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1623-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:50 | 2015-09-03 12:40 | 0.83333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 203.3333 | 0 | 0
715947 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 132702 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:10 | 2015-09-03 11:50 | 2.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
715964 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->22794 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 09:24 | 2015-09-03 13:59 | 4.5833 | 4 | 11880 | 0 | 0 | 18.3333 | 54450 | 0 | 0
715969 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22001 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:27 | 2015-09-03 10:20 | 0.88333 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 311.8167 | 0 | 0
715971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:30 | 2015-09-03 12:02 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
716044 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:26 | 2015-09-03 10:01 | 0.58333 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 771.1667 | 0 | 0
716084 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:45 | 2015-09-03 10:36 | 0.85 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 0 | 0
716111 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->23503-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:02 | 2015-09-03 17:28 | 2.4333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
716119 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28105-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:46 | 2015-09-03 12:13 | 2.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
716127 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4092-->4214 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:42 | 2015-09-03 11:06 | 1.4 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 0
716149 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 09:47 | 2015-09-03 10:00 | 0.21667 | 7 | 3765 | 0 | 0 | 1.5167 | 815.75 | 0 | 0
716210 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28348-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:01 | 2015-09-03 13:43 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
716259 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2011-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:05 | 2015-09-03 11:47 | 1.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
716274 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24413 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 09:44 | 2015-09-03 18:13 | 8.4833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 144.2167 | 0 | 0
716276 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:09 | 2015-09-03 22:09 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0
716294 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2250-TR->3-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:26 | 2015-09-03 12:04 | 1.6333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
716323 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3175-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:24 | 2015-09-03 21:35 | 11.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 335.5 | 0 | 0
716334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967954 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:29 | 2015-09-03 18:03 | 7.5667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 128.6333 | 0 | 0
716369 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:31 | 2015-09-03 10:40 | 0.15 | 1 | 7249 | 0 | 0 | 0.15 | 1087.35 | 0 | 0
716370 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22417 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:21 | 2015-09-03 12:21 | 2 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0
716400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28100 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:41 | 2015-09-03 11:16 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
716406 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:33 | 2015-09-03 11:30 | 0.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
716446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:47 | 2015-09-03 15:50 | 5.05 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1050.4 | 0 | 0
716453 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:54 | 2015-09-03 19:03 | 8.15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 521.6 | 0 | 0
716490 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:31 | 2015-09-03 12:01 | 1.5 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0
716499 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505910 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:06 | 2015-09-03 11:42 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
716526 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129926 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:07 | 2015-09-03 12:02 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
716534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447070 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:31 | 2015-09-03 12:00 | 1.4833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
716554 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528928 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:16 | 2015-09-03 13:56 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
716555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443390 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 10:28 | 2015-09-03 11:51 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
716558 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836703 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:14 | 2015-09-03 14:33 | 3.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0
716573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:48 | 2015-09-03 10:46 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
716583 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:24 | 2015-09-03 12:47 | 1.3833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
716593 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532154 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:27 | 2015-09-03 12:44 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
716622 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:29 | 2015-09-03 12:42 | 1.2167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 266.45 | 0 | 0
716643 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:34 | 2015-09-03 15:50 | 4.2667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0
716650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21234-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:38 | 2015-09-03 14:21 | 2.7167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 632.9833 | 0 | 0
716652 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28524-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:37 | 2015-09-03 12:10 | 0.55 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 86.35 | 0 | 0
716664 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:40 | 2015-09-03 22:06 | 10.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 177.3667 | 0 | 0
716667 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31442 P=1.81 MVA | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:32 | 2015-09-03 12:30 | 0.96667 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1508.9667 | 0 | 0
716677 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:34 | 2015-09-03 21:42 | 10.1333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
716692 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128625 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:35 | 2015-09-03 13:16 | 1.6833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
716714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:44 | 2015-09-03 16:00 | 4.2667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 546.1333 | 0 | 0
716723 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4276-->4277 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:33 | 2015-09-03 13:42 | 2.15 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 4699.9 | 0 | 0
716741 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11284 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:55 | 2015-09-03 12:42 | 0.78333 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 1887.8333 | 0 | 0
716784 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:55 | 2015-09-03 12:11 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
716806 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18542-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:08 | 2015-09-03 13:27 | 1.3167 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 563.5333 | 0 | 0
716811 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210394 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:07 | 2015-09-03 13:16 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
716814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:03 | 2015-09-03 17:00 | 4.95 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 980.1 | 0 | 0
716854 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510248 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:08 | 2015-09-03 15:08 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
716884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23480-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:10 | 2015-09-03 12:30 | 0.33333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
716888 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28307 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:19 | 2015-09-03 13:27 | 1.1333 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 1.1333 | 1333.9333 | 0 | 0
716901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1142065 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 11:38 | 2015-09-03 16:24 | 4.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
716920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:36 | 2015-09-03 15:20 | 2.7333 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 0
716923 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:41 | 2015-09-03 13:05 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
716924 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:43 | 2015-09-03 18:50 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
716928 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28765-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:47 | 2015-09-03 15:11 | 2.4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0
716931 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:38 | 2015-09-03 15:15 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
716933 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907829 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:42 | 2015-09-03 15:35 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
716975 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2351-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:58 | 2015-09-03 22:29 | 9.5167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 0
716976 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3288 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:09 | 2015-09-03 13:30 | 0.35 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0
717005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:24 | 2015-09-03 17:05 | 3.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
717047 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125566 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:53 | 2015-09-03 16:18 | 3.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
717077 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408688 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:48 | 2015-09-03 18:00 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
717100 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974631 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:50 | 2015-09-03 18:53 | 5.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
717111 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604025 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:52 | 2015-09-03 18:18 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
717132 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550194 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:26 | 2015-09-03 18:55 | 5.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 0 | 0
717184 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583906 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:10 | 2015-09-03 20:13 | 6.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
717188 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:19 | 2015-09-03 15:33 | 1.2333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
717192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:22 | 2015-09-03 21:18 | 6.9333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0
717194 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:24 | 2015-09-03 19:00 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
717217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:23 | 2015-09-03 14:49 | 0.43333 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
717226 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:22 | 2015-09-03 20:06 | 5.7333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 785.4667 | 0 | 0
717295 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:45 | 2015-09-03 16:41 | 1.9333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 423.4 | 0 | 0
717309 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572123 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:42 | 2015-09-03 17:01 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 0 | 0
717310 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578392 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:42 | 2015-09-03 19:06 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
717312 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:38 | 2015-09-03 16:23 | 1.75 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 425.25 | 0 | 0
717314 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:49 | 2015-09-03 16:12 | 1.3833 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1275.4333 | 0 | 0
717334 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:47 | 2015-09-04 02:46 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
717336 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:52 | 2015-09-03 20:00 | 5.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
717339 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237160 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:53 | 2015-09-03 15:29 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
717344 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622250 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:59 | 2015-09-03 15:26 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
717382 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917850 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:57 | 2015-09-03 16:36 | 1.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
717390 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:57 | 2015-09-03 17:54 | 2.95 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1032.5 | 0 | 0
717393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939837 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:58 | 2015-09-04 02:57 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
717408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:31 | 2015-09-03 15:30 | 2.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
717408 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 463325 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:31 | 2015-09-03 15:30 | 2.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
717421 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11193-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:59 | 2015-09-03 19:01 | 4.0333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 600.9667 | 0 | 0
717421 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11193-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:59 | 2015-09-03 19:01 | 4.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 310.5667 | 0 | 0
717423 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418945 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 13:46 | 2015-09-03 20:00 | 6.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
717430 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1437624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:13 | 2015-09-03 17:58 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
717455 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1623-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:21 | 2015-09-03 16:35 | 1.2333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 300.9333 | 0 | 0
717455 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 613703 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:35 | 2015-09-03 22:20 | 5.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
717467 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1887-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:28 | 2015-09-03 16:44 | 0.26667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
717467 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611310 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:23 | 2015-09-03 16:27 | 1.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
717492 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436799 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 12:11 | 2015-09-03 14:00 | 1.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1667 | 0 | 0
717496 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:14 | 2015-09-03 22:09 | 6.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
717506 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:08 | 2015-09-03 20:10 | 5.0333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 729.8333 | 0 | 0
717507 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928331 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:19 | 2015-09-03 16:03 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
717508 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:26 | 2015-09-03 16:56 | 1.5 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
717510 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982009 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:22 | 2015-09-04 03:21 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
717522 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550357 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:24 | 2015-09-03 18:54 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
717525 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:26 | 2015-09-03 18:03 | 2.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
717572 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 914979 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:27 | 2015-09-03 16:05 | 0.63333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
717585 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:48 | 2015-09-03 17:50 | 2.0333 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 0 | 0
717623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:36 | 2015-09-03 22:10 | 6.5667 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2482.2 | 0 | 0
717644 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981820 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:48 | 2015-09-03 21:43 | 5.9167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
717698 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559173 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:34 | 2015-09-03 22:23 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
717709 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583390 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:51 | 2015-09-03 17:28 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
717794 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9235-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:02 | 2015-09-03 19:47 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
717795 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973472 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:53 | 2015-09-03 20:05 | 4.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
717806 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:54 | 2015-09-03 18:16 | 2.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
717809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22911 NAZLI YEMEK 21083 SEYHANLAR ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:37 | 2015-09-03 17:10 | 1.55 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1551.55 | 0 | 0
717817 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948807 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:12 | 2015-09-03 18:01 | 1.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0 | 0
717822 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932893 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:07 | 2015-09-03 18:26 | 2.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
717822 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | 932544 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:07 | 2015-09-03 18:27 | 2.3333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.6667 | 0 | 0
717822 | 3 | İSTANBUL | EYÜP | 932894 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:07 | 2015-09-03 18:27 | 2.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
717837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:53 | 2015-09-03 21:55 | 6.0333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1188.5667 | 0 | 0
717845 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472089 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:51 | 2015-09-03 20:00 | 4.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0
717849 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:29 | 2015-09-03 20:40 | 5.1833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.0167 | 0 | 0
717859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4418-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:09 | 2015-09-03 22:22 | 6.2167 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2020.4167 | 0 | 0
717908 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:22 | 2015-09-03 18:00 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
717957 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537428 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:40 | 2015-09-04 01:52 | 9.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
717964 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:16 | 2015-09-03 18:08 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
717972 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425202 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 14:40 | 2015-09-03 21:00 | 6.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
717973 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:35 | 2015-09-03 16:55 | 0.33333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 108.6667 | 0 | 0
717978 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3827-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 15:42 | 2015-09-04 03:41 | 11.9833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1018.5833 | 0 | 0
717981 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903188 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:25 | 2015-09-03 19:00 | 1.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
717985 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917168 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:23 | 2015-09-03 17:30 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
717987 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756267 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:43 | 2015-09-03 17:32 | 0.81667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
717992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415205 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:11 | 2015-09-03 19:00 | 2.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0
717992 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 487517 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:11 | 2015-09-03 19:00 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
718015 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:54 | 2015-09-03 18:20 | 1.4333 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
718017 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 110109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:37 | 2015-09-04 00:11 | 7.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 0 | 0
718037 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4127 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:39 | 2015-09-03 19:04 | 2.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
718047 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->483-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:59 | 2015-09-03 17:47 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
718051 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:34 | 2015-09-03 23:00 | 6.4333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1749.8667 | 0 | 0
718091 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11651-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:17 | 2015-09-04 01:35 | 8.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 0
718104 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28894 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:04 | 2015-09-03 18:59 | 1.9167 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 688.0833 | 0 | 0
718108 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:14 | 2015-09-03 20:40 | 3.4333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 676.3667 | 0 | 0
718110 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587704 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:54 | 2015-09-03 18:42 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
718139 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:27 | 2015-09-03 22:01 | 4.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0
718141 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20704 P=0.21 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 16:55 | 2015-09-03 17:46 | 0.85 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 223.55 | 0 | 0
718155 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3210-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:34 | 2015-09-03 19:16 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | 0 | 0
718160 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:34 | 2015-09-04 05:33 | 11.9833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1641.7167 | 0 | 0
718167 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26166-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:45 | 2015-09-03 18:19 | 0.56667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0
718173 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:28 | 2015-09-03 18:55 | 1.45 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 465.45 | 0 | 0
718220 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:45 | 2015-09-03 18:16 | 0.51667 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
718230 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:44 | 2015-09-03 18:10 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
718234 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:54 | 2015-09-03 18:19 | 0.41667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 185.4167 | 0 | 0
718260 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:47 | 2015-09-03 18:14 | 0.45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
718287 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:25 | 2015-09-03 18:48 | 0.38333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 85.8667 | 0 | 0
718307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946981 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:00 | 2015-09-03 20:08 | 2.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
718311 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3182-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:10 | 2015-09-03 19:03 | 0.88333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 268.5333 | 0 | 0
718374 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127908 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:31 | 2015-09-03 20:22 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
718383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965572 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:25 | 2015-09-03 20:09 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
718415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->27029-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:41 | 2015-09-03 20:00 | 1.3167 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 387.1 | 0 | 0
718421 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:33 | 2015-09-03 23:50 | 5.2833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1019.6833 | 0 | 0
718432 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:44 | 2015-09-04 06:43 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
718438 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614823 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:42 | 2015-09-03 21:48 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
718442 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3634-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:00 | 2015-09-04 12:47 | 0.78333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.5167 | 0 | 0
718442 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 721093 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:41 | 2015-09-04 05:40 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
718448 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:39 | 2015-09-03 19:07 | 0.46667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
718482 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746233 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 17:16 | 2015-09-03 19:05 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
718499 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:52 | 2015-09-03 19:30 | 0.63333 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 265.3667 | 0 | 0
718521 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25888-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:59 | 2015-09-03 19:28 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0
718554 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:04 | 2015-09-03 21:32 | 2.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
718563 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20077-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:05 | 2015-09-03 20:40 | 1.5833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 234.3333 | 0 | 0
718606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:59 | 2015-09-03 19:27 | 0.46667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 0 | 0
718611 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1712-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:22 | 2015-09-04 03:00 | 7.6333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801.5 | 0 | 0
718618 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 18:51 | 2015-09-03 20:00 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
718632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:29 | 2015-09-03 21:51 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
718634 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504490 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:01 | 2015-09-04 00:53 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
718636 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 596142 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:31 | 2015-09-03 20:07 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
718669 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902871 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:44 | 2015-09-03 20:18 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
718670 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104410 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:44 | 2015-09-03 21:32 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
718672 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:41 | 2015-09-03 22:13 | 2.5333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 301.4667 | 0 | 0
718708 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9577--> 9537 DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:54 | 2015-09-03 20:01 | 0.11667 | 1 | 1910 | 0 | 0 | 0.11667 | 222.8333 | 0 | 0
718721 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403267 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:07 | 2015-09-03 22:00 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
718751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217049 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:18 | 2015-09-03 21:33 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
718765 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 19:54 | 2015-09-04 00:35 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4667 | 0 | 0
718770 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:24 | 2015-09-04 05:34 | 9.1667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1292.5 | 0 | 0
718793 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 718793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:20 | 2015-09-03 21:24 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
718864 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504530 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:06 | 2015-09-04 02:37 | 5.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0667 | 0 | 0
718873 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107730 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:11 | 2015-09-03 22:07 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
718876 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:04 | 2015-09-03 22:02 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
718879 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:50 | 2015-09-04 04:06 | 7.2667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1402.4667 | 0 | 0
718887 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583547 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:29 | 2015-09-03 23:34 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
718890 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:25 | 2015-09-03 22:32 | 1.1167 | 6 | 675 | 0 | 0 | 6.7 | 753.75 | 0 | 0
718890 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3203_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:25 | 2015-09-04 00:46 | 3.35 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1705.15 | 0 | 0
718891 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908920 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 20:20 | 2015-09-04 08:19 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
718894 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3439_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:24 | 2015-09-03 21:37 | 0.21667 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0.86667 | 59.8 | 0 | 0
718908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967769 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:19 | 2015-09-03 23:29 | 2.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
718915 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20465 MTU-->22364 ÖZAN TAN ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:44 | 2015-09-03 22:05 | 0.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
718935 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104462 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 21:52 | 2015-09-04 04:39 | 6.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
718943 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 1 ÇIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 22:05 | 2015-09-04 08:00 | 9.9167 | 3 | 11528 | 0 | 0 | 29.75 | 114319.3333 | 0 | 0
718957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:28 | 2015-09-03 23:06 | 0.63333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 160.2333 | 0 | 0
718958 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 2000511 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:02 | 2015-09-04 10:00 | 11.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5333 | 0 | 0
718961 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:28 | 2015-09-03 23:00 | 0.53333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
718962 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982011 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:04 | 2015-09-04 10:02 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
718963 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:25 | 2015-09-03 23:55 | 1.5 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 0 | 0
718969 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904087 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:36 | 2015-09-04 10:35 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
718970 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->KUMSU DEPAR CIKIŞI | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-03 22:34 | 2015-09-04 00:19 | 1.75 | 6 | 54 | 0 | 0 | 10.5 | 94.5 | 0 | 0
718973 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 584997 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:38 | 2015-09-03 23:35 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
718982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:40 | 2015-09-03 22:46 | 0.1 | 68 | 79608 | 0 | 0 | 6.8 | 7960.8 | 0 | 0
718985 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108571 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:39 | 2015-09-04 09:56 | 11.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.4167 | 0 | 0
718986 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25871-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:49 | 2015-09-03 23:20 | 0.51667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
718995 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:51 | 2015-09-03 23:20 | 0.48333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
719010 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:07 | 2015-09-03 23:38 | 0.51667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 191.1667 | 0 | 0
719012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:02 | 2015-09-03 23:45 | 0.71667 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 2554.2 | 0 | 0
719014 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 22:54 | 2015-09-04 00:13 | 1.3167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0
719022 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829806 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:16 | 2015-09-04 11:15 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
719026 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424525 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:25 | 2015-09-04 02:43 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
719027 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:32 | 2015-09-04 00:50 | 1.3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0
719028 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1319 FİDERİ-->1320 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:42 | 2015-09-04 00:40 | 0.96667 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 1784.4667 | 0 | 0
719029 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577841 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:27 | 2015-09-04 00:37 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
719030 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586772 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:41 | 2015-09-04 00:36 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
719031 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140048 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:43 | 2015-09-04 01:12 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
719036 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:51 | 2015-09-04 00:50 | 0.98333 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 363.8333 | 0 | 0
719037 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:41 | 2015-09-04 00:54 | 1.2167 | 29 | 183625 | 0 | 0 | 35.2833 | 223410.4167 | 0 | 0
719038 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | ATISALANI_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:48 | 2015-09-04 02:19 | 2.5167 | 9 | 138557 | 0 | 0 | 22.65 | 348701.7833 | 0 | 0
719041 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-03 23:58 | 2015-09-04 00:29 | 0.51667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
719042 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1227155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:08 | 2015-09-04 01:04 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
719045 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:16 | 2015-09-04 00:23 | 0.11667 | 68 | 79608 | 0 | 0 | 7.9333 | 9287.6 | 0 | 0
719068 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413144 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:16 | 2015-09-04 01:10 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
719068 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 415270 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:16 | 2015-09-04 01:10 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
719068 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 466524 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:16 | 2015-09-04 01:10 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
719085 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107725 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:44 | 2015-09-04 11:30 | 10.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
719086 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KANARYA 3 ----> 11608 TM | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:10 | 2015-09-04 02:45 | 2.5833 | 0 | 11581 | 0 | 0 | 0 | 29917.5833 | 0 | 0
719091 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:44 | 2015-09-04 01:35 | 0.85 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 406.3 | 0 | 0
719100 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:58 | 2015-09-04 01:37 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
719102 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:24 | 2015-09-04 03:34 | 2.1667 | 29 | 211357 | 0 | 0 | 62.8333 | 457940.1666 | 0 | 0
719103 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421012 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:10 | 2015-09-04 02:13 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
719107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406266 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:15 | 2015-09-04 01:36 | 0.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
719121 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930188 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:48 | 2015-09-04 01:58 | 0.16667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
719133 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24369 DM--> 24307 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:48 | 2015-09-04 03:06 | 1.3 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 575.9 | 0 | 0
719134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20187 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:18 | 2015-09-04 03:35 | 1.2833 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 2629.55 | 0 | 0
719144 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 29232 FİDERİ-->29232 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:37 | 2015-09-04 02:53 | 0.26667 | 1 | 7470 | 0 | 0 | 0.26667 | 1992 | 0 | 0
719147 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11651-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:00 | 2015-09-04 16:22 | 5.3667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1465.1 | 0 | 0
719148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430806 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 01:53 | 2015-09-04 04:55 | 3.0333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 94.0333 | 0 | 0
719151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21985-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:16 | 2015-09-04 10:20 | 8.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
719156 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:01 | 2015-09-04 08:53 | 2.8667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1060.6667 | 0 | 0
719164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:44 | 2015-09-04 10:18 | 7.5667 | 2 | 195 | 0 | 0 | 15.1333 | 1475.5 | 0 | 0
719164 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28243 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:44 | 2015-09-04 10:19 | 7.5833 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 12997.8333 | 0 | 0
719166 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28775 FİDERİ-->28775 CEBECİ CADDESİ | AT ve GT Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 03:24 | 2015-09-04 05:46 | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0
719168 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20701 AKSOY TEKS.-->HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 03:14 | 2015-09-04 03:50 | 0.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
719170 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1420684 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 02:25 | 2015-09-04 04:59 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
719173 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | ZEKERIYAKOY_AIM | Geçici Arıza -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 03:28 | 2015-09-04 03:55 | 0.45 | 33 | 31378 | 0 | 0 | 14.85 | 14120.1 | 0 | 0
719182 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 04:07 | 2015-09-04 04:53 | 0.76667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.2333 | 0 | 0
719183 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 04:16 | 2015-09-04 04:20 | 0.066667 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0.4 | 45 | 0 | 0
719185 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1173 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 04:13 | 2015-09-04 05:17 | 1.0667 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1348.2667 | 0 | 0
719189 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4204 FİDERİ | Röle Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 03:28 | 2015-09-04 05:12 | 1.7333 | 2 | 617 | 0 | 0 | 3.4667 | 1069.4667 | 0 | 0
719196 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25533 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:14 | 2015-09-04 05:53 | 0.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
719197 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26238 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:26 | 2015-09-04 06:25 | 0.98333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
719198 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25434 MAZLUMOĞLU | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:19 | 2015-09-04 06:02 | 0.71667 | 12 | 52 | 0 | 0 | 8.6 | 37.2667 | 0 | 0
719199 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8650-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 04:51 | 2015-09-04 16:05 | 11.2333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3347.5333 | 0 | 0
719200 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:43 | 2015-09-04 07:00 | 1.2833 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 413.2333 | 0 | 0
719201 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28831 FİDERİ-->28831 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:38 | 2015-09-04 06:54 | 1.2667 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 7943.2667 | 0 | 0
719202 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728963 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:33 | 2015-09-04 11:14 | 5.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
719203 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20403 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:14 | 2015-09-04 06:34 | 1.3333 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 1445.3333 | 0 | 0
719205 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1936 FİDERİ-->1939 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:01 | 2015-09-04 06:58 | 0.95 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 605.15 | 0 | 0
719206 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1416 FİDERİ-->1416 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:04 | 2015-09-04 06:32 | 0.46667 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 356.0667 | 0 | 0
719207 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574114 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:07 | 2015-09-04 06:53 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
719209 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:19 | 2015-09-04 07:30 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
719211 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 --> 11700 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:55 | 2015-09-04 07:13 | 1.3 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 2064.4 | 0 | 0
719212 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:26 | 2015-09-04 06:50 | 0.4 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0
719214 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9287-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 03:40 | 2015-09-04 07:24 | 3.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
719217 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:43 | 2015-09-04 07:16 | 0.55 | 1 | 943 | 0 | 0 | 0.55 | 518.65 | 0 | 0
719218 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25207-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:45 | 2015-09-04 07:11 | 0.43333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
719220 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:01 | 2015-09-04 08:45 | 1.7333 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 0
719221 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24097 AKAR ASANSÖR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:32 | 2015-09-04 07:00 | 0.46667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
719226 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24144 FİDERİ --> 24185 CEVİZLİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:31 | 2015-09-04 09:25 | 2.9 | 2 | 620 | 0 | 0 | 5.8 | 1798 | 0 | 0
719234 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->853-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 05:07 | 2015-09-04 10:20 | 5.2167 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1481.5333 | 0 | 0
719236 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KURFALLI 25571-->BEKİRLİ 25013 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:16 | 2015-09-04 09:40 | 2.4 | 5 | 121 | 0 | 0 | 12 | 290.4 | 0 | 0
719249 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:10 | 2015-09-04 17:09 | 10.9833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2009.95 | 0 | 0
719253 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1334 FİDERİ-->1334 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:32 | 2015-09-04 08:32 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
719264 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21658-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 06:29 | 2015-09-04 10:00 | 3.5167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 256.7167 | 0 | 0
719266 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:37 | 2015-09-04 09:27 | 1.8333 | 10 | 728 | 0 | 0 | 18.3333 | 1334.6667 | 0 | 0
719267 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:36 | 2015-09-04 08:38 | 1.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
719272 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:39 | 2015-09-04 08:40 | 1.0167 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.15 | 2.0333 | 0 | 0
719277 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414848 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:33 | 2015-09-04 10:35 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
719278 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580 DANAMANDIRA KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:41 | 2015-09-04 08:55 | 1.2333 | 4 | 102 | 0 | 0 | 4.9333 | 125.8 | 0 | 0
719285 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:55 | 2015-09-04 10:00 | 2.0833 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 2.0833 | 0 | 0
719286 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1712-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:51 | 2015-09-04 18:17 | 10.4333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1095.5 | 0 | 0
719288 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:58 | 2015-09-04 09:24 | 1.4333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 375.5333 | 0 | 0
719295 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:03 | 2015-09-04 09:44 | 1.6833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
719301 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2205-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 07:58 | 2015-09-04 09:09 | 1.1833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 123.0667 | 0 | 0
719304 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8--> 23047 AKYOL KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:04 | 2015-09-04 09:15 | 1.1833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0
719322 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1173 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:21 | 2015-09-04 09:50 | 1.4833 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1874.9333 | 0 | 0
719327 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | SAGMALCILAR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:15 | 2015-09-04 09:50 | 1.5833 | 29 | 211357 | 0 | 0 | 45.9167 | 334648.5833 | 0 | 0
719338 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:25 | 2015-09-04 08:41 | 0.26667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
719361 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->23090 AKALAN GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:37 | 2015-09-04 09:25 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
719373 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20005 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:02 | 2015-09-04 08:30 | 0.46667 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 183.8667 | 0 | 0
719374 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424525 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:15 | 2015-09-04 13:55 | 5.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
719393 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566780 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:36 | 2015-09-04 13:48 | 5.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
719409 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28709 | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:45 | 2015-09-04 10:53 | 2.1333 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 3528.5333 | 0 | 0
719449 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587195 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:24 | 2015-09-04 11:14 | 2.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
719472 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25964-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:19 | 2015-09-04 10:05 | 1.7667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0
719480 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530585 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:51 | 2015-09-04 14:50 | 5.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
719500 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9116-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:39 | 2015-09-04 16:33 | 7.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 647.8 | 0 | 0
719540 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:48 | 2015-09-04 09:50 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
719567 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:32 | 2015-09-04 19:29 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
719571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20013-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:57 | 2015-09-04 10:45 | 1.8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
719587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:12 | 2015-09-04 10:10 | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0
719666 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25167-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:11 | 2015-09-04 10:01 | 0.83333 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 621.6667 | 0 | 0
719695 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1262 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:10 | 2015-09-04 20:17 | 11.1167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3168.25 | 0 | 0
719720 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127617 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:18 | 2015-09-04 13:01 | 3.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
719730 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25899-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:20 | 2015-09-04 09:30 | 0.16667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
719818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937984 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:35 | 2015-09-04 10:04 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
719821 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992110 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:14 | 2015-09-04 13:29 | 4.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
719843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28800-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:14 | 2015-09-04 21:14 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
719868 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531660 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:38 | 2015-09-04 18:57 | 9.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2167 | 0 | 0
719889 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:18 | 2015-09-04 13:31 | 4.2167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
719910 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:14 | 2015-09-04 11:28 | 2.2333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 203.2333 | 0 | 0
719913 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233442 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 08:55 | 2015-09-04 10:00 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
719920 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 1 10KV--->8227 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:35 | 2015-09-04 11:35 | 2 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 7056 | 0 | 0
719921 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:46 | 2015-09-04 09:57 | 0.18333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
719930 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 416703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:56 | 2015-09-04 10:25 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
719950 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:39 | 2015-09-04 17:15 | 7.6 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 0 | 0
719970 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24032-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:57 | 2015-09-04 10:40 | 0.71667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 108.9333 | 0 | 0
719974 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729238 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 09:56 | 2015-09-04 11:01 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
719995 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3309-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:09 | 2015-09-04 11:41 | 1.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
719999 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26309-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:06 | 2015-09-04 10:46 | 0.66667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
720004 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 930367 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:13 | 2015-09-04 11:29 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
720024 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:06 | 2015-09-04 10:35 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
720052 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26075-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:19 | 2015-09-04 11:42 | 1.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
720064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:18 | 2015-09-04 10:35 | 0.28333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 160.9333 | 0 | 0
720078 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132073 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:17 | 2015-09-04 12:21 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
720083 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25467-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:20 | 2015-09-04 10:31 | 0.18333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
720089 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001903 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:13 | 2015-09-04 12:16 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
720101 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 125255 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:26 | 2015-09-04 13:47 | 3.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
720112 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:22 | 2015-09-04 10:30 | 0.13333 | 4 | 3071 | 0 | 0 | 0.53333 | 409.4667 | 0 | 0
720127 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955827 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:27 | 2015-09-04 15:30 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
720130 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25080-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:32 | 2015-09-04 11:08 | 0.6 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0
720140 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:25 | 2015-09-04 10:50 | 0.41667 | 6 | 171 | 0 | 0 | 2.5 | 71.25 | 0 | 0
720160 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918821 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:28 | 2015-09-04 10:57 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
720165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1955592 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:33 | 2015-09-04 12:15 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
720166 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:27 | 2015-09-04 19:20 | 8.8833 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3562.2167 | 0 | 0
720170 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618452 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:39 | 2015-09-04 12:02 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
720173 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2999-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:27 | 2015-09-04 10:57 | 0.5 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 0
720188 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24450 DM --> YAKIN DİREK ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:03 | 2015-09-04 11:03 | 1 | 4 | 373 | 0 | 0 | 4 | 373 | 0 | 0
720193 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9036 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:40 | 2015-09-04 12:10 | 1.5 | 0 | 20850 | 0 | 0 | 0 | 31275 | 0 | 0
720202 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473931 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:32 | 2015-09-04 10:46 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
720202 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473975 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:32 | 2015-09-04 10:46 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
720218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438002 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:37 | 2015-09-04 22:45 | 6.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
720222 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419049 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:53 | 2015-09-04 13:28 | 2.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
720227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416771 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 00:01 | 2015-09-04 03:00 | 2.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
720242 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919850 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:56 | 2015-09-04 13:21 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
720251 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:34 | 2015-09-04 11:00 | 0.43333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 0 | 0
720264 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28938 FİDERİ-->28938 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:59 | 2015-09-04 11:43 | 0.73333 | 2 | 4035 | 0 | 0 | 1.4667 | 2959 | 0 | 0
720284 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586293 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:09 | 2015-09-04 13:26 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
720292 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424110 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:47 | 2015-09-04 11:15 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
720309 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9663-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:42 | 2015-09-04 12:54 | 2.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
720310 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18296-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:19 | 2015-09-04 20:00 | 6.6833 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1871.3333 | 0 | 0
720320 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115140 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:12 | 2015-09-04 16:47 | 5.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
720330 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4065 FİDERİ (10kV) | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:43 | 2015-09-04 12:20 | 1.6167 | 2 | 763 | 0 | 0 | 3.2333 | 1233.5167 | 0 | 0
720343 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929358 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:23 | 2015-09-04 11:59 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
720358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557624 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:32 | 2015-09-04 19:00 | 7.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
720361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136815 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:32 | 2015-09-04 12:56 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
720391 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 10:55 | 2015-09-04 15:02 | 4.1167 | 4 | 320 | 0 | 0 | 16.4667 | 1317.3333 | 0 | 0
720400 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:38 | 2015-09-04 12:22 | 0.73333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0 | 0
720451 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:51 | 2015-09-04 12:50 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
720475 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971832 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:06 | 2015-09-04 12:41 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
720482 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1904118 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:03 | 2015-09-04 16:59 | 4.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
720484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940023 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:30 | 2015-09-04 17:46 | 6.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
720487 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1433241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:55 | 2015-09-04 13:20 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
720490 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971254 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:06 | 2015-09-04 14:19 | 2.2167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
720561 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:24 | 2015-09-04 12:32 | 0.13333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
720570 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128129 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:01 | 2015-09-04 17:30 | 5.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0
720593 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 11:11 | 2015-09-04 11:45 | 0.56667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 270.8667 | 0 | 0
720600 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584245 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:29 | 2015-09-04 21:41 | 9.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0
720610 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1982541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:29 | 2015-09-04 17:43 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
720614 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:27 | 2015-09-04 12:38 | 0.18333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0
720620 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938349 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:12 | 2015-09-04 16:58 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
720634 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:32 | 2015-09-04 14:04 | 1.5333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 171.7333 | 0 | 0
720643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:39 | 2015-09-04 13:20 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
720654 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600273 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:38 | 2015-09-04 17:53 | 5.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0
720654 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1173-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:54 | 2015-09-04 23:52 | 5.9667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1169.4667 | 0 | 0
720659 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:44 | 2015-09-04 13:12 | 0.46667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
720660 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:16 | 2015-09-04 16:50 | 4.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
720670 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9326-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:38 | 2015-09-04 20:06 | 7.4667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1067.7333 | 0 | 0
720702 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 18:19 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
720706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20490-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 12:39 | 2015-09-04 16:45 | 4.1 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 2103.3 | 0 | 0
720732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:17 | 2015-09-04 19:29 | 6.2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1221.4 | 0 | 0
720746 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424110 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:00 | 2015-09-04 18:00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
720746 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 424570 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:00 | 2015-09-04 18:00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
720749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:17 | 2015-09-04 14:00 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
720753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28926-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:17 | 2015-09-04 18:17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
720757 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:25 | 2015-09-04 16:38 | 3.2167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 508.2333 | 0 | 0
720763 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->852-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:35 | 2015-09-04 18:07 | 4.5333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1242.1333 | 0 | 0
720773 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402536 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:10 | 2015-09-04 18:20 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
720821 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9074-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:45 | 2015-09-04 14:33 | 0.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
720824 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 624329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:52 | 2015-09-04 15:07 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
720830 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31016-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:47 | 2015-09-04 14:25 | 0.63333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 169.1 | 0 | 0
720842 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:47 | 2015-09-04 19:00 | 5.2167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 161.7167 | 0 | 0
720867 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512397 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:54 | 2015-09-04 16:19 | 2.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
720921 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:04 | 2015-09-04 16:12 | 2.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
720942 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:00 | 2015-09-04 14:25 | 0.41667 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
721023 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28402 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:17 | 2015-09-04 15:14 | 0.95 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0
721044 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3080-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:19 | 2015-09-04 14:44 | 0.41667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 0 | 0
721225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461890 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:26 | 2015-09-04 19:27 | 6.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
721225 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 463587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 13:26 | 2015-09-04 19:27 | 6.0167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.3667 | 0 | 0
721285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28243 FİDERİ-->28243 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:59 | 2015-09-04 16:28 | 1.4833 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 2542.4333 | 0 | 0
721292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 591977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:42 | 2015-09-04 16:42 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
721308 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205574 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:05 | 2015-09-04 15:24 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
721311 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 14:42 | 2015-09-04 16:00 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
721371 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3248-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:17 | 2015-09-04 16:12 | 0.91667 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 856.1667 | 0 | 0
721376 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 946206 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:19 | 2015-09-04 17:09 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
721377 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:27 | 2015-09-04 16:31 | 1.0667 | 1 | 3563 | 0 | 0 | 1.0667 | 3800.5333 | 0 | 0
721409 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 949683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:32 | 2015-09-04 17:30 | 1.9667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
721416 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:30 | 2015-09-04 18:00 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
721427 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435483 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:28 | 2015-09-04 17:00 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
721440 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9339 P=1.20 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:38 | 2015-09-04 16:10 | 0.53333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 491.7333 | 0 | 0
721445 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707621 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:26 | 2015-09-04 17:22 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
721451 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472379 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:39 | 2015-09-04 17:00 | 1.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
721453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 404723 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:47 | 2015-09-04 16:55 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
721467 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18322-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:33 | 2015-09-04 21:37 | 0.066667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
721467 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 944524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:49 | 2015-09-04 21:37 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
721479 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3686-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:55 | 2015-09-04 16:48 | 0.88333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
721534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:49 | 2015-09-04 17:00 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
721536 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18617-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:59 | 2015-09-04 19:50 | 3.85 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 935.55 | 0 | 0
721553 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:15 | 2015-09-04 17:40 | 1.4167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
721557 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25898-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:14 | 2015-09-04 17:09 | 0.91667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.0833 | 0 | 0
721567 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:48 | 2015-09-04 19:50 | 4.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
721593 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18032-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:12 | 2015-09-04 22:32 | 0.33333 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
721602 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953786 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:19 | 2015-09-04 17:00 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
721611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442366 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:13 | 2015-09-04 18:00 | 1.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
721626 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3012-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:30 | 2015-09-05 12:04 | 1.5667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
721626 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728670 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:28 | 2015-09-05 04:27 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
721696 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4407-TR->1 | Trafo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:39 | 2015-09-04 19:52 | 3.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0
721706 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953767 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:40 | 2015-09-04 17:05 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
721757 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2226-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:50 | 2015-09-04 17:57 | 1.1167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 152.9833 | 0 | 0
721759 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:51 | 2015-09-04 17:12 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
721818 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:48 | 2015-09-05 03:46 | 10.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120.6333 | 0 | 0
721869 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 738762 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 15:41 | 2015-09-04 18:32 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
721876 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:58 | 2015-09-04 22:17 | 5.3167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1010.1667 | 0 | 0
721879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21300 -->20235 SEL DIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:49 | 2015-09-04 17:31 | 0.7 | 4 | 51 | 0 | 0 | 2.8 | 35.7 | 0 | 0
721884 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:48 | 2015-09-04 20:22 | 3.5667 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1483.7333 | 0 | 0
721891 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 9118 P=1.05 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:59 | 2015-09-04 18:57 | 1.9667 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 833.8667 | 0 | 0
721908 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121060 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:12 | 2015-09-04 22:40 | 5.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.0667 | 0 | 0
721936 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2095-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:23 | 2015-09-04 18:45 | 1.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
721938 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 29011 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:50 | 2015-09-04 17:23 | 0.55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
721943 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3838-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:30 | 2015-09-05 14:57 | 3.45 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 520.95 | 0 | 0
721943 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:04 | 2015-09-05 05:03 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
721946 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120406 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:07 | 2015-09-04 19:26 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
721950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25883-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:28 | 2015-09-04 18:10 | 0.7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
721954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414856 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:17 | 2015-09-04 18:00 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
721956 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28894 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:30 | 2015-09-04 20:04 | 2.5667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 926.5667 | 0 | 0
721961 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21580-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 16:50 | 2015-09-05 01:11 | 8.35 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2805.6 | 0 | 0
721966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453066 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:27 | 2015-09-04 18:51 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
721985 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:13 | 2015-09-04 19:08 | 1.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
722005 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:33 | 2015-09-04 18:53 | 1.3333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 709.3333 | 0 | 0
722046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919149 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:43 | 2015-09-04 18:22 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
722050 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919850 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:18 | 2015-09-04 19:04 | 1.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
722052 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3919-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:46 | 2015-09-04 23:06 | 5.3333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1285.3333 | 0 | 0
722058 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:35 | 2015-09-04 19:00 | 1.4167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 235.1667 | 0 | 0
722063 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122670 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:23 | 2015-09-04 19:03 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
722091 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:56 | 2015-09-05 04:24 | 10.4667 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2857.4 | 0 | 0
722097 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923737 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:43 | 2015-09-04 18:34 | 0.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
722097 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:43 | 2015-09-04 21:15 | 3.5333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 989.3333 | 0 | 0
722163 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9419-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:47 | 2015-09-05 05:46 | 11.9833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3475.1667 | 0 | 0
722182 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:23 | 2015-09-04 19:55 | 1.5333 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 5225.6 | 0 | 0
722205 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424558 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:59 | 2015-09-04 18:29 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
722207 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:30 | 2015-09-04 19:10 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
722248 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1023-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:41 | 2015-09-04 18:51 | 0.16667 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0
722255 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947335 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:23 | 2015-09-04 19:25 | 1.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
722263 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 141072 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:53 | 2015-09-04 19:48 | 1.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
722272 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9116-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 17:55 | 2015-09-05 02:13 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 680.6 | 0 | 0
722296 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:56 | 2015-09-05 00:14 | 5.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0
722300 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:38 | 2015-09-04 19:35 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
722314 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3203_FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:50 | 2015-09-04 19:49 | 0.98333 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 500.5167 | 0 | 0
722315 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9630 P=0.86 MVA | Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:09 | 2015-09-04 19:40 | 1.5167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 0 | 0
722319 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3832_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:06 | 2015-09-04 19:48 | 0.7 | 1 | 4429 | 0 | 0 | 0.7 | 3100.3 | 0 | 0
722335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143703 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 18:39 | 2015-09-05 06:38 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
722369 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:22 | 2015-09-04 20:15 | 0.88333 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1778.15 | 0 | 0
722381 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1922011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:18 | 2015-09-04 19:56 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
722440 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21452-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:44 | 2015-09-04 20:08 | 0.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
722452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:37 | 2015-09-04 20:13 | 0.6 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 0
722493 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132690 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:52 | 2015-09-04 20:47 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
722542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28622-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:06 | 2015-09-05 00:12 | 4.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
722547 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20944-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 19:53 | 2015-09-05 00:30 | 4.6167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 909.4833 | 0 | 0
722569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932301 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:10 | 2015-09-04 22:18 | 2.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 0
722583 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933050 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:16 | 2015-09-04 21:01 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
722618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:05 | 2015-09-05 03:05 | 7 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 0
722630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122667 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:23 | 2015-09-05 08:22 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
722631 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961237 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:22 | 2015-09-05 01:15 | 4.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0
722647 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:45 | 2015-09-04 23:05 | 2.3333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
722660 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 20:32 | 2015-09-04 22:57 | 2.4167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
722677 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423021 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:01 | 2015-09-04 22:00 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
722691 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25004 KÖYİÇİ-->25979 DOĞANTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:27 | 2015-09-04 22:20 | 0.88333 | 10 | 728 | 0 | 0 | 8.8333 | 643.0667 | 0 | 0
722692 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2468-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:26 | 2015-09-04 21:34 | 0.13333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
722693 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957275 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:06 | 2015-09-04 22:46 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
722698 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:28 | 2015-09-04 22:50 | 1.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
722700 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205609 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:27 | 2015-09-05 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
722719 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:00 | 2015-09-05 00:50 | 2.8333 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1328.8333 | 0 | 0
722723 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18562-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:48 | 2015-09-04 22:20 | 0.53333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0 | 0
722728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:53 | 2015-09-05 00:26 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
722736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1919170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:02 | 2015-09-05 02:10 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
722738 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->483-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:07 | 2015-09-05 05:46 | 7.65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 160.65 | 0 | 0
722746 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:00 | 2015-09-05 00:40 | 2.6667 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 6536 | 0 | 0
722748 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2144-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:19 | 2015-09-04 23:10 | 0.85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
722751 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:26 | 2015-09-04 23:22 | 0.93333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
722753 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:15 | 2015-09-05 10:14 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
722755 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25527-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:28 | 2015-09-04 23:15 | 0.78333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
722760 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473980 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 21:18 | 2015-09-04 22:33 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
722764 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975271 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:35 | 2015-09-05 10:34 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
722767 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933342 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:32 | 2015-09-05 10:30 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
722773 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:43 | 2015-09-05 10:42 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
722784 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->12156-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 23:02 | 2015-09-05 00:12 | 1.1667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
722789 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 22:35 | 2015-09-04 23:31 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
722795 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 23:24 | 2015-09-05 00:10 | 0.76667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 136.4667 | 0 | 0
722798 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923205 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-04 23:02 | 2015-09-04 23:50 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
722804 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 | 2015-09-05 10:41 | 10.6833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 427.3333 | 0 | 0
722807 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 00:14 | 2015-09-05 00:32 | 0.3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0
722809 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 00:28 | 2015-09-05 00:55 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
722816 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 00:41 | 2015-09-05 07:03 | 6.3667 | 4 | 3071 | 0 | 0 | 25.4667 | 19552.0333 | 0 | 0
722816 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | CONTİ ÇIKIŞI ---> 11191 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 00:41 | 2015-09-05 09:17 | 8.6 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 11420.8 | 0 | 0
722818 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122928 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 00:36 | 2015-09-05 02:00 | 1.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
722822 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 00:55 | 2015-09-05 01:25 | 0.5 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
722827 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9036 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 01:13 | 2015-09-05 01:23 | 0.16667 | 0 | 20850 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 0
722836 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940006 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 01:30 | 2015-09-05 13:28 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
722838 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 02:43 | 2015-09-05 04:00 | 1.2833 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 1.2833 | 5940.55 | 0 | 0
722847 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3299-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 02:54 | 2015-09-05 14:53 | 11.9833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 0 | 0
722849 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 912030 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 03:37 | 2015-09-05 04:32 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
722852 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 03:14 | 2015-09-05 04:08 | 0.9 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 268.2 | 0 | 0
722865 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4455-TR->1 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 05:21 | 2015-09-05 10:51 | 5.5 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 6325 | 0 | 0
722866 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 05:51 | 2015-09-05 06:36 | 0.75 | 7 | 134 | 0 | 0 | 5.25 | 100.5 | 0 | 0
722867 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 05:51 | 2015-09-05 07:37 | 1.7667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
722870 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24339 FİDERİ-->24232 ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 05:11 | 2015-09-05 10:00 | 4.8167 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 4604.7333 | 0 | 0
722871 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22662 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 05:40 | 2015-09-05 09:04 | 3.4 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1196.8 | 0 | 0
722872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26133-->26328 ALTINDAĞ ALM. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 06:01 | 2015-09-05 06:34 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
722879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28848 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 06:43 | 2015-09-05 11:50 | 5.1167 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2348.55 | 0 | 0
722880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28879-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 06:34 | 2015-09-05 10:58 | 4.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
722882 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609746 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:06 | 2015-09-05 09:06 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
722882 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:08 | 2015-09-05 16:37 | 7.4833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1332.0333 | 0 | 0
722883 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:07 | 2015-09-05 07:45 | 0.63333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
722884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 06:51 | 2015-09-05 08:50 | 1.9833 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 882.5833 | 0 | 0
722885 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:13 | 2015-09-05 07:54 | 0.68333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 0 | 0
722886 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:13 | 2015-09-05 09:59 | 2.7667 | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 16760.4667 | 0 | 0
722889 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8--> 23047 AKYOL KÖK GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 06:51 | 2015-09-05 07:35 | 0.73333 | 35 | 602 | 0 | 0 | 25.6667 | 441.4667 | 0 | 0
722893 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:13 | 2015-09-05 17:00 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
722894 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910545 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:33 | 2015-09-05 14:42 | 7.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
722898 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25849 KOMSAN-->25583 KARASİNAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:43 | 2015-09-05 08:22 | 0.65 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0
722900 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:51 | 2015-09-05 08:33 | 0.7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
722901 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->42-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:54 | 2015-09-05 16:46 | 8.8667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1303.4 | 0 | 0
722902 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:59 | 2015-09-05 09:03 | 1.0667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
722929 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558868 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:12 | 2015-09-05 10:03 | 1.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 0
722931 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:14 | 2015-09-05 09:42 | 1.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
722940 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31909-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:22 | 2015-09-05 17:44 | 9.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0
722943 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:22 | 2015-09-05 09:22 | 1 | 19 | 503 | 0 | 0 | 19 | 503 | 0 | 0
722946 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9630 P=0.86 MVA | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:16 | 2015-09-05 09:54 | 1.6333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 0 | 0
722949 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24352 PENMAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 07:56 | 2015-09-05 09:18 | 1.3667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1806.7333 | 0 | 0
722951 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:35 | 2015-09-05 12:50 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
722953 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | FENER 25555-->CEFLEKS 25733 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:31 | 2015-09-05 09:17 | 0.76667 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.5333 | 32.2 | 0 | 0
722955 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 08:33 | 2015-09-05 19:51 | 11.3 | 3 | 4034 | 0 | 0 | 33.9 | 45584.2 | 0 | 0
722956 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:34 | 2015-09-05 12:08 | 3.5667 | 3 | 21 | 0 | 0 | 10.7 | 74.9 | 0 | 0
722988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109033 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:37 | 2015-09-05 09:05 | 0.46667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
722996 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28797-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:55 | 2015-09-05 20:53 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
723023 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 832015 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:56 | 2015-09-05 15:05 | 6.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0
723071 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ARDIÇLI 20242 DM 22500 VODAFONE ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:02 | 2015-09-05 09:24 | 0.36667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0
723085 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:07 | 2015-09-05 11:10 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
723138 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11692-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:03 | 2015-09-05 13:51 | 4.8 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
723142 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31008-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:16 | 2015-09-05 12:57 | 3.6833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 467.7833 | 0 | 0
723160 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:18 | 2015-09-05 09:50 | 0.53333 | 6 | 171 | 0 | 0 | 3.2 | 91.2 | 0 | 0
723203 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917236 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:24 | 2015-09-05 09:55 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
723214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:24 | 2015-09-05 15:00 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
723214 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 451020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:24 | 2015-09-05 15:00 | 5.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
723223 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26271 İBRAHİM YİRİK KİSE-->25085 ŞARAPHANE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:28 | 2015-09-05 10:51 | 1.3833 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 445.4333 | 0 | 0
723225 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3978 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:29 | 2015-09-05 10:11 | 0.7 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 301.7 | 0 | 0
723227 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18208-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:29 | 2015-09-05 13:10 | 3.6833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 471.4667 | 0 | 0
723245 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405000 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 08:53 | 2015-09-05 10:20 | 1.45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 0
723307 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:48 | 2015-09-05 10:13 | 0.41667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
723311 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11309-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:50 | 2015-09-05 10:43 | 0.88333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 181.9667 | 0 | 0
723313 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:52 | 2015-09-05 14:19 | 4.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
723318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1956090 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:52 | 2015-09-05 14:52 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
723319 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909431 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:01 | 2015-09-05 10:45 | 0.73333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
723320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:45 | 2015-09-05 10:23 | 0.63333 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
723368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20653-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:47 | 2015-09-05 10:00 | 0.21667 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
723370 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23167 KONBAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:10 | 2015-09-05 13:00 | 2.8333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0 | 0
723379 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2184-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:12 | 2015-09-05 10:51 | 0.65 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
723381 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20633-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:25 | 2015-09-05 12:30 | 3.0833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 262.0833 | 0 | 0
723383 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950965 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:18 | 2015-09-05 12:20 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
723390 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593944 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:10 | 2015-09-05 13:57 | 3.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0
723396 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28529 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:22 | 2015-09-05 13:29 | 3.1167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1178.1 | 0 | 0
723417 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:34 | 2015-09-05 11:24 | 0.83333 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 205.8333 | 0 | 0
723418 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> STFA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:27 | 2015-09-05 11:30 | 1.05 | 5 | 74 | 0 | 0 | 5.25 | 77.7 | 0 | 0
723447 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:57 | 2015-09-05 10:08 | 0.18333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0
723452 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:09 | 2015-09-05 10:43 | 0.56667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
723471 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:41 | 2015-09-05 20:40 | 9.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 309.4833 | 0 | 0
723477 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3420-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:55 | 2015-09-05 11:19 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
723493 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:00 | 2015-09-05 18:45 | 5.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
723493 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:00 | 2015-09-05 18:45 | 5.75 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 701.5 | 0 | 0
723495 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:42 | 2015-09-05 14:44 | 4.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
723496 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:42 | 2015-09-05 20:21 | 9.65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 550.05 | 0 | 0
723497 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:52 | 2015-09-05 15:20 | 4.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
723498 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28756 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:51 | 2015-09-05 11:23 | 0.53333 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 373.8667 | 0 | 0
723500 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 955196 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:21 | 2015-09-05 11:15 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
723505 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1998349 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:48 | 2015-09-05 11:41 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
723508 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:34 | 2015-09-05 12:35 | 2.0167 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1351.1667 | 0 | 0
723516 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1617300 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:44 | 2015-09-05 11:23 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
723523 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18226-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:58 | 2015-09-05 19:13 | 8.25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0
723529 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100 DM -->24200 CELALİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:59 | 2015-09-05 11:09 | 0.16667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 220.3333 | 0 | 0
723530 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577373 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:58 | 2015-09-05 14:04 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
723531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933794 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:49 | 2015-09-05 11:49 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
723535 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20195-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:59 | 2015-09-05 11:32 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
723544 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 10:37 | 2015-09-05 13:17 | 2.6667 | 6 | 353 | 0 | 0 | 16 | 941.3333 | 0 | 0
723546 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543510 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:10 | 2015-09-05 13:22 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
723560 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9255-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 09:44 | 2015-09-05 11:15 | 1.5167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
723561 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23139 | Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:14 | 2015-09-05 14:00 | 2.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
723564 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570154 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:11 | 2015-09-05 15:27 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
723567 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8732-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:08 | 2015-09-05 14:57 | 3.8167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 442.7333 | 0 | 0
723578 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23503-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:17 | 2015-09-05 13:00 | 1.7167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
723581 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:18 | 2015-09-05 19:15 | 7.95 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1788.75 | 0 | 0
723584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417595 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:20 | 2015-09-05 13:00 | 1.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
723587 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9271 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:00 | 2015-09-05 21:28 | 10.4667 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 8593.1333 | 0 | 0
723592 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3124-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:24 | 2015-09-05 14:33 | 3.15 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 727.65 | 0 | 0
723601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11122-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:24 | 2015-09-05 14:04 | 2.6667 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 970.6667 | 0 | 0
723610 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12139-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:25 | 2015-09-05 13:26 | 2.0167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.2667 | 0 | 0
723617 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:20 | 2015-09-05 11:54 | 1.5667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
723622 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:00 | 2015-09-05 13:47 | 2.7833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 155.8667 | 0 | 0
723634 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203602 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:04 | 2015-09-05 12:58 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
723636 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24450 DM --> YAKIN DİREK ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 10:40 | 2015-09-05 14:00 | 3.3333 | 4 | 373 | 0 | 0 | 13.3333 | 1243.3333 | 0 | 0
723650 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31848 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:44 | 2015-09-05 13:01 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
723652 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:34 | 2015-09-05 16:00 | 4.4333 | 2 | 6094 | 0 | 0 | 8.8667 | 27016.7333 | 0 | 0
723655 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:38 | 2015-09-05 12:16 | 0.63333 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 409.7667 | 0 | 0
723657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437391 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:49 | 2015-09-05 12:51 | 1.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
723660 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:48 | 2015-09-05 12:28 | 0.66667 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.66667 | 1066.6667 | 0 | 0
723661 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811621 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:48 | 2015-09-05 16:59 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
723667 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31479-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:39 | 2015-09-05 15:57 | 4.3 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 700.9 | 0 | 0
723670 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501269 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:42 | 2015-09-05 12:30 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
723673 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:40 | 2015-09-05 12:37 | 0.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
723675 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24229 DM --> 24464 TÜVTÜRK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:55 | 2015-09-05 12:35 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
723693 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:56 | 2015-09-05 14:00 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
723701 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:12 | 2015-09-05 13:06 | 0.9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
723714 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585797 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 11:47 | 2015-09-05 14:06 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
723751 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534411 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:31 | 2015-09-06 00:31 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
723767 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3131_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:17 | 2015-09-05 14:04 | 1.7833 | 2 | 1889 | 0 | 0 | 3.5667 | 3368.7167 | 0 | 0
723774 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3446 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:37 | 2015-09-05 12:55 | 0.3 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0
723776 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931069 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:32 | 2015-09-05 21:00 | 8.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.2667 | 0 | 0
723788 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:19 | 2015-09-05 14:00 | 1.6833 | 6 | 27 | 0 | 0 | 10.1 | 45.45 | 0 | 0
723812 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28846 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:06 | 2015-09-05 13:46 | 1.6667 | 1 | 332 | 0 | 0 | 1.6667 | 553.3333 | 0 | 0
723827 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9038 P=0.73 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:51 | 2015-09-05 13:16 | 0.41667 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 580.4167 | 0 | 0
723842 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29310-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:57 | 2015-09-05 14:18 | 1.35 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 568.35 | 0 | 0
723844 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29254-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:40 | 2015-09-05 13:53 | 1.2167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 274.9667 | 0 | 0
723846 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128675 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:47 | 2015-09-05 14:19 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
723852 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:59 | 2015-09-05 13:59 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
723857 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:09 | 2015-09-05 13:37 | 0.46667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0
723860 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:01 | 2015-09-05 16:34 | 3.55 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 777.45 | 0 | 0
723883 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530503 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:13 | 2015-09-05 16:28 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
723887 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28330 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:57 | 2015-09-05 13:52 | 0.91667 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1267.75 | 0 | 0
723922 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3015-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:23 | 2015-09-05 20:33 | 7.1667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0
723972 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:37 | 2015-09-05 14:16 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
723988 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520069 | Oksit Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:59 | 2015-09-05 18:05 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
723994 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3833-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:35 | 2015-09-05 14:13 | 0.63333 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 442.7 | 0 | 0
723999 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:39 | 2015-09-05 17:02 | 3.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
724013 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992342 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:43 | 2015-09-05 14:43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
724015 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3061-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:20 | 2015-09-05 20:49 | 1.4833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 105.3167 | 0 | 0
724015 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714640 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:24 | 2015-09-05 19:20 | 5.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0
724020 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 28711 FİDERİ-->28710 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:44 | 2015-09-05 19:47 | 6.05 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 23776.5 | 0 | 0
724026 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2072-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:46 | 2015-09-05 14:43 | 0.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
724030 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934374 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:46 | 2015-09-05 14:46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
724049 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:43 | 2015-09-05 14:14 | 0.51667 | 6 | 171 | 0 | 0 | 3.1 | 88.35 | 0 | 0
724058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:53 | 2015-09-05 23:27 | 9.5667 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 5194.7 | 0 | 0
724120 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925303 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:57 | 2015-09-05 14:24 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
724126 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478813 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:06 | 2015-09-05 15:30 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
724127 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21481-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:58 | 2015-09-05 14:45 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
724129 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 967768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:54 | 2015-09-05 21:16 | 7.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
724139 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18589-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:10 | 2015-09-05 15:45 | 1.5833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 622.25 | 0 | 0
724167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:12 | 2015-09-05 15:58 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
724190 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:11 | 2015-09-06 00:18 | 10.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.8167 | 0 | 0
724211 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 726786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:12 | 2015-09-06 02:12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
724213 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31024-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:08 | 2015-09-05 16:31 | 2.3833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 521.95 | 0 | 0
724220 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 13:08 | 2015-09-05 14:49 | 1.6833 | 6 | 353 | 0 | 0 | 10.1 | 594.2167 | 0 | 0
724221 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 25912 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 12:19 | 2015-09-05 13:51 | 1.5333 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 755.9333 | 0 | 0
724222 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8217-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:27 | 2015-09-05 16:38 | 1.1833 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 485.1667 | 0 | 0
724225 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 734114 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:30 | 2015-09-05 16:05 | 1.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
724242 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:20 | 2015-09-05 19:51 | 5.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0
724275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20465 MTU-->22364 ÖZAN TAN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:06 | 2015-09-05 15:48 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0
724280 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | HABIBLER_AIM_TR2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 13:03 | 2015-09-05 14:53 | 1.8333 | 1 | 23079 | 0 | 0 | 1.8333 | 42311.5 | 0 | 0
724310 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:02 | 2015-09-05 16:03 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
724380 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1987357 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:15 | 2015-09-05 16:15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
724382 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:12 | 2015-09-05 17:00 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
724383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461942 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:58 | 2015-09-05 18:00 | 3.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
724386 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:41 | 2015-09-05 15:50 | 1.15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
724391 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8770-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:59 | 2015-09-05 15:35 | 0.6 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 0
724400 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20668-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:16 | 2015-09-05 20:30 | 5.2333 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3171.4 | 0 | 0
724401 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24357-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:10 | 2015-09-05 20:00 | 0.83333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
724401 | 2 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430102 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:51 | 2015-09-05 19:10 | 4.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
724403 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:08 | 2015-09-05 16:00 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
724419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:31 | 2015-09-05 21:15 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
724421 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3893 FİDERİ | Röle Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:29 | 2015-09-05 17:02 | 1.55 | 4 | 1073 | 0 | 0 | 6.2 | 1663.15 | 0 | 0
724426 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:24 | 2015-09-05 17:00 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
724427 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2400 FİDERİ -->2400 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:28 | 2015-09-05 16:26 | 0.96667 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 2814.9333 | 0 | 0
724439 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919419 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:13 | 2015-09-05 18:40 | 3.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
724440 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413272 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 14:45 | 2015-09-05 22:42 | 7.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
724441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:23 | 2015-09-05 16:24 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
724443 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1359-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:50 | 2015-09-05 17:50 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0
724443 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611624 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:40 | 2015-09-05 16:50 | 1.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
724468 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549286 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:30 | 2015-09-05 17:50 | 2.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
724473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534881 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:28 | 2015-09-05 18:02 | 2.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
724495 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421899 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:08 | 2015-09-05 16:11 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
724539 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933342 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:08 | 2015-09-06 04:07 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
724566 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:12 | 2015-09-05 19:20 | 3.1333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 965.0667 | 0 | 0
724572 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26147-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:07 | 2015-09-05 17:33 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
724576 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28107-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:19 | 2015-09-05 18:00 | 1.6833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 143.0833 | 0 | 0
724585 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707067 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:20 | 2015-09-05 23:29 | 7.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
724606 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8736-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:15 | 2015-09-05 20:35 | 0.33333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
724606 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940417 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:26 | 2015-09-05 20:35 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
724611 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829944 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:06 | 2015-09-06 04:06 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
724616 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25268-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 16:46 | 2015-09-05 17:25 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
724646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101829 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:08 | 2015-09-05 17:14 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
724654 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901737 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:15 | 2015-09-06 05:14 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
724655 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9031-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:13 | 2015-09-05 18:37 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0
724676 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2243-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:22 | 2015-09-05 17:44 | 0.36667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0
724691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972604 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:31 | 2015-09-05 19:06 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
724698 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224268 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:33 | 2015-09-05 18:30 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
724701 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478875 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:30 | 2015-09-05 22:30 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
724708 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:27 | 2015-09-05 19:12 | 1.75 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 260.75 | 0 | 0
724709 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548754 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:11 | 2015-09-05 21:56 | 4.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
724726 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1405217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:51 | 2015-09-05 19:50 | 1.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
724741 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:04 | 2015-09-05 19:53 | 1.8167 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 577.7 | 0 | 0
724743 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:36 | 2015-09-06 02:43 | 9.1167 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3601.0833 | 0 | 0
724745 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:07 | 2015-09-05 19:01 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
724750 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:04 | 2015-09-05 18:45 | 0.68333 | 7 | 134 | 0 | 0 | 4.7833 | 91.5667 | 0 | 0
724753 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:18 | 2015-09-05 20:04 | 1.7667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 305.6333 | 0 | 0
724767 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22511-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:07 | 2015-09-05 19:57 | 2.8333 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 949.1667 | 0 | 0
724768 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110896 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:36 | 2015-09-05 21:03 | 2.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
724773 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103856 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:30 | 2015-09-05 18:53 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
724776 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:26 | 2015-09-05 21:31 | 3.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
724780 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11476-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:48 | 2015-09-05 22:44 | 3.9333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1101.3333 | 0 | 0
724782 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 919541 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:48 | 2015-09-05 21:00 | 2.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
724785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1962309 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:00 | 2015-09-06 06:59 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
724786 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9558-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 15:56 | 2015-09-05 16:32 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
724790 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1952528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:51 | 2015-09-05 20:00 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
724792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938359 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 18:28 | 2015-09-06 06:27 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
724800 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22311-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:00 | 2015-09-05 20:28 | 0.46667 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 153.5333 | 0 | 0
724802 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607824 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:32 | 2015-09-05 22:16 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
724809 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:35 | 2015-09-05 20:08 | 0.55 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0
724815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:50 | 2015-09-06 07:49 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
724869 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:09 | 2015-09-05 21:33 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
724870 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2106 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:09 | 2015-09-06 00:49 | 4.6667 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 10052 | 0 | 0
724871 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:06 | 2015-09-06 00:37 | 4.5167 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 939.4667 | 0 | 0
724886 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604718 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 19:31 | 2015-09-05 20:38 | 1.1167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.9833 | 0 | 0
724893 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25974-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:32 | 2015-09-05 21:31 | 0.98333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.0667 | 0 | 0
724897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21541-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:35 | 2015-09-05 21:51 | 1.2667 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 0 | 0
724903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 17:34 | 2015-09-05 22:02 | 4.4667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 13.4 | 12596 | 0 | 0
724913 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915089 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:47 | 2015-09-06 08:46 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
724914 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:48 | 2015-09-06 01:50 | 5.0333 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1152.6333 | 0 | 0
724915 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28252-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:49 | 2015-09-05 23:11 | 2.3667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 125.4333 | 0 | 0
724918 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 20:52 | 2015-09-05 21:49 | 0.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
724925 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920742 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:09 | 2015-09-06 09:08 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
724928 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1611670 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:18 | 2015-09-06 09:16 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
724929 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:18 | 2015-09-05 22:31 | 1.2167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.4833 | 0 | 0
724931 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512448 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:12 | 2015-09-06 01:35 | 4.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0667 | 0 | 0
724934 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1833-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:10 | 2015-09-05 21:53 | 0.71667 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 0
724943 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:47 | 2015-09-05 23:47 | 2 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0
724950 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28092-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:39 | 2015-09-06 03:04 | 5.4167 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1771.25 | 0 | 0
724951 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576963 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:21 | 2015-09-06 00:28 | 3.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
724952 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31450-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:40 | 2015-09-06 01:09 | 3.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
724955 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1941893 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:19 | 2015-09-06 00:06 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
724964 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920588 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:53 | 2015-09-06 09:52 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
724971 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744047 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:38 | 2015-09-05 23:15 | 1.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
724973 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601888 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:47 | 2015-09-06 02:25 | 4.6333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 245.5667 | 0 | 0
724978 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20891 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:15 | 2015-09-05 22:40 | 0.41667 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 899.5833 | 0 | 0
724986 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486719 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 21:57 | 2015-09-05 23:27 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
724987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941565 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:06 | 2015-09-06 10:04 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
724992 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1833-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:24 | 2015-09-06 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
724995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:28 | 2015-09-05 23:00 | 0.53333 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 287.4667 | 0 | 0
724996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992326 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:10 | 2015-09-06 10:08 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
724998 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | ISPARTAKULE 13 FİDERİ ---> 12323 DM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-05 22:32 | 2015-09-06 07:10 | 8.6333 | 2 | 2175 | 0 | 0 | 17.2667 | 18777.5 | 0 | 0
725009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413272 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 23:05 | 2015-09-06 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
725013 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 142419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-05 22:49 | 2015-09-05 23:51 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
725045 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 00:15 | 2015-09-06 07:29 | 7.2333 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 7.2333 | 7406.9333 | 0 | 0
725055 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930174 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 00:45 | 2015-09-06 01:16 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
725059 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28360 FİDERİ-->28360 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 01:12 | 2015-09-06 01:22 | 0.16667 | 1 | 8283 | 0 | 0 | 0.16667 | 1380.5 | 0 | 0
725066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29489 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 01:32 | 2015-09-06 01:56 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
725067 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 01:45 | 2015-09-06 02:30 | 0.75 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0
725068 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 01:31 | 2015-09-06 13:29 | 11.9667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 0
725074 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8768-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:13 | 2015-09-06 02:42 | 0.48333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
725075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28709 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:13 | 2015-09-06 09:29 | 7.2667 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 12019.0667 | 0 | 0
725076 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2040-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:24 | 2015-09-06 02:38 | 0.23333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 210.2333 | 0 | 0
725077 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21262-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:25 | 2015-09-06 02:36 | 0.18333 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
725085 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958792 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:45 | 2015-09-06 03:20 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
725086 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:51 | 2015-09-06 03:28 | 0.61667 | 1 | 3164 | 0 | 0 | 0.61667 | 1951.1333 | 0 | 0
725088 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600 FİDERİ-->29600 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:35 | 2015-09-06 12:19 | 9.7333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
725089 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24296-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:59 | 2015-09-06 03:05 | 0.1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
725093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968045 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 02:58 | 2015-09-06 03:49 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
725102 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA FİDERİ --> 24394 AKÇANSA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 05:10 | 2015-09-06 09:20 | 4.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
725102 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 05:10 | 2015-09-06 09:20 | 4.1667 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 3341.6667 | 0 | 0
725102 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPEKENT FİDERİ --> 24401 DM TEPEKENT ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 05:10 | 2015-09-06 09:20 | 4.1667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 5508.3333 | 0 | 0
725102 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 1 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 05:10 | 2015-09-06 09:20 | 4.1667 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 5508.3333 | 0 | 0
725102 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 05:10 | 2015-09-06 09:20 | 4.1667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0 | 0
725105 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22085-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 05:13 | 2015-09-06 05:30 | 0.28333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
725107 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 06:04 | 2015-09-06 09:30 | 3.4333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 35545.3 | 0 | 0
725107 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 06:04 | 2015-09-06 09:30 | 3.4333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1641.1333 | 0 | 0
725110 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2388-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 06:25 | 2015-09-06 18:24 | 11.9833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1533.8667 | 0 | 0
725111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20654 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 06:29 | 2015-09-06 07:01 | 0.53333 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1005.8667 | 0 | 0
725112 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21297 KUTLU SOK-->21117 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 06:32 | 2015-09-06 07:00 | 0.46667 | 0 | 8727 | 0 | 0 | 0 | 4072.6 | 0 | 0
725113 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 05:26 | 2015-09-06 09:51 | 4.4167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1899.1667 | 0 | 0
725116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22014 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 07:01 | 2015-09-06 10:20 | 3.3167 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1293.5 | 0 | 0
725117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 07:44 | 2015-09-06 08:20 | 0.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
725118 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 08:11 | 2015-09-06 20:10 | 11.9833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3271.45 | 0 | 0
725121 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 07:39 | 2015-09-06 09:57 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
725123 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722011 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 07:34 | 2015-09-06 08:41 | 1.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3333 | 0 | 0
725126 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2114 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 08:13 | 2015-09-06 18:48 | 10.5833 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 6371.1667 | 0 | 0
725127 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200ÜNİVERSİTE1-->21126MESLEKLİSESİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 08:15 | 2015-09-06 10:39 | 2.4 | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 15175.2 | 0 | 0
725133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21844 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 08:45 | 2015-09-06 15:45 | 7 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 0 | 0
725136 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569963 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 08:46 | 2015-09-06 10:10 | 1.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
725137 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8444-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 08:54 | 2015-09-06 16:50 | 7.9333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1562.8667 | 0 | 0
725139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455056 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 08:54 | 2015-09-06 12:16 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
725143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:13 | 2015-09-06 10:33 | 1.3333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
725144 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579969 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 08:27 | 2015-09-06 09:55 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
725153 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3628-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:21 | 2015-09-06 11:46 | 2.4167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
725156 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2229-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:20 | 2015-09-06 15:10 | 5.8333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 513.3333 | 0 | 0
725157 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15-->9558--> 9593 DEPAR CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:15 | 2015-09-06 09:25 | 0.16667 | 0 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 923.5 | 0 | 0
725159 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200 DM -->24300 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:28 | 2015-09-06 10:03 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
725161 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:34 | 2015-09-06 09:53 | 0.31667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
725170 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9571 DEPAR CIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:40 | 2015-09-06 15:50 | 6.1667 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1079.1667 | 0 | 0
725174 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2246 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 09:45 | 2015-09-06 11:00 | 1.25 | 1 | 653 | 0 | 0 | 1.25 | 816.25 | 0 | 0
725176 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 09:42 | 2015-09-06 13:56 | 4.2333 | 4 | 7317 | 0 | 0 | 16.9333 | 30975.3 | 0 | 0
725190 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:47 | 2015-09-06 10:44 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
725213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:49 | 2015-09-06 12:17 | 2.4667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 735.0667 | 0 | 0
725214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987201 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:56 | 2015-09-06 14:15 | 4.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
725217 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->121-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:37 | 2015-09-06 13:32 | 3.9167 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 936.0833 | 0 | 0
725219 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922384 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:06 | 2015-09-06 14:04 | 3.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
725222 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20038-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:57 | 2015-09-06 11:01 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
725224 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:08 | 2015-09-06 10:57 | 0.81667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
725227 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18211 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:16 | 2015-09-06 10:40 | 0.4 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 0 | 0
725227 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18281 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:16 | 2015-09-06 11:09 | 0.88333 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1221.65 | 0 | 0
725228 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24388 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:07 | 2015-09-06 11:08 | 1.0167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 171.8167 | 0 | 0
725232 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:25 | 2015-09-06 20:05 | 9.6667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1788.3333 | 0 | 0
725242 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25990 OVAYENİCE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:29 | 2015-09-06 11:21 | 0.86667 | 7 | 134 | 0 | 0 | 6.0667 | 116.1333 | 0 | 0
725243 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:27 | 2015-09-06 11:56 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
725245 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:41 | 2015-09-06 18:40 | 7.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.7833 | 0 | 0
725247 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:42 | 2015-09-06 22:42 | 12 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
725248 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948816 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:45 | 2015-09-06 11:11 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
725251 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24062 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:25 | 2015-09-06 11:30 | 1.0833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 0 | 0
725269 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9012-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 08:14 | 2015-09-06 13:23 | 5.15 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 654.05 | 0 | 0
725272 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 976339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:07 | 2015-09-06 11:34 | 0.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
725276 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 454124 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:43 | 2015-09-06 20:42 | 10.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.9333 | 0 | 0
725279 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:14 | 2015-09-06 13:32 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
725282 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1962306 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:15 | 2015-09-06 14:16 | 3.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 0 | 0
725288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989568 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:22 | 2015-09-06 14:20 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
725298 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523309 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:03 | 2015-09-06 22:07 | 11.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 154.9333 | 0 | 0
725299 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525879 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:08 | 2015-09-06 12:06 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
725303 | 1 | İSTANBUL | FATIH | BEYAZIT 2850 FİDERİ--> 2850 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:26 | 2015-09-06 12:24 | 0.96667 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 1808.6333 | 0 | 0
725304 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:31 | 2015-09-06 12:03 | 0.53333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
725306 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 813528 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:30 | 2015-09-06 23:30 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
725309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:19 | 2015-09-06 14:15 | 2.9333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 0 | 0
725311 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25798-->LİDERKENT 25883 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:34 | 2015-09-06 12:42 | 1.1333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0
725320 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971 FİDERİ-->28971 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:36 | 2015-09-06 13:10 | 1.5667 | 1 | 1290 | 0 | 0 | 1.5667 | 2021 | 0 | 0
725324 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938828 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:49 | 2015-09-06 12:14 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
725337 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:56 | 2015-09-06 14:00 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
725338 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744105 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:54 | 2015-09-06 16:10 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0
725340 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:00 | 2015-09-06 20:46 | 1.7667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 118.3667 | 0 | 0
725340 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 744047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 10:36 | 2015-09-06 19:00 | 8.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
725342 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3919-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:03 | 2015-09-06 15:43 | 3.6667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
725350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 22982 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 11:55 | 2015-09-06 15:03 | 3.1333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 839.7333 | 0 | 0
725358 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976490 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:16 | 2015-09-06 12:54 | 0.63333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
725362 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22112-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:50 | 2015-09-06 15:20 | 3.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
725364 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28523-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:38 | 2015-09-06 18:01 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
725369 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:13 | 2015-09-06 14:24 | 2.1833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 163.75 | 0 | 0
725370 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 TRAFO 3 ----> 11279 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:35 | 2015-09-06 13:59 | 1.4 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 2521.4 | 0 | 0
725373 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110910 | Aşırı Yük Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:32 | 2015-09-06 12:53 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
725376 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543941 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:22 | 2015-09-06 17:08 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
725378 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 522350 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 11:52 | 2015-09-06 23:52 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
725380 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556178 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 12:27 | 2015-09-06 14:24 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
725382 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24080 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 12:46 | 2015-09-06 14:43 | 1.95 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
725393 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:07 | 2015-09-06 14:40 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
725397 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11110-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:27 | 2015-09-07 01:27 | 12 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2424 | 0 | 0
725417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584392 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:50 | 2015-09-06 23:47 | 9.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0
725422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:43 | 2015-09-06 14:54 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
725426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973483 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:28 | 2015-09-06 19:23 | 5.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
725429 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575066 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:43 | 2015-09-06 19:20 | 5.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.3167 | 0 | 0
725438 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983626 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:26 | 2015-09-06 19:20 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
725440 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9312 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:28 | 2015-09-06 14:39 | 0.18333 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 299.75 | 0 | 0
725445 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:23 | 2015-09-06 21:01 | 6.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0
725454 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1956042 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:36 | 2015-09-06 18:59 | 4.3833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100.8167 | 0 | 0
725463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:51 | 2015-09-06 15:53 | 1.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
725464 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973664 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:38 | 2015-09-06 17:08 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
725471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453024 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:50 | 2015-09-06 20:00 | 5.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
725475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:29 | 2015-09-06 21:55 | 8.4333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2513.1333 | 0 | 0
725480 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588153 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:44 | 2015-09-06 18:28 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
725485 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 14:48 | 2015-09-07 01:36 | 10.8 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 7635.6 | 0 | 0
725494 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:22 | 2015-09-06 16:07 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
725495 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:24 | 2015-09-06 16:01 | 0.61667 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 7087.9667 | 0 | 0
725496 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:02 | 2015-09-06 19:05 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
725497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:24 | 2015-09-06 16:03 | 0.65 | 1 | 10831 | 0 | 0 | 0.65 | 7040.15 | 0 | 0
725500 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957543 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:24 | 2015-09-06 18:57 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
725501 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479383 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:31 | 2015-09-06 17:20 | 1.8167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
725501 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480885 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:31 | 2015-09-06 17:20 | 1.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0
725504 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:34 | 2015-09-07 03:34 | 12 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0
725508 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:43 | 2015-09-06 17:33 | 1.8333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0
725516 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21930 MİGROS-->21261 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:01 | 2015-09-06 20:44 | 4.7167 | 0 | 9139 | 0 | 0 | 0 | 43105.6167 | 0 | 0
725518 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110696 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 13:58 | 2015-09-06 17:11 | 3.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
725525 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108162 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:48 | 2015-09-06 17:06 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
725527 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110330 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 15:41 | 2015-09-06 17:21 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
725530 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->12153-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:56 | 2015-09-06 17:29 | 0.55 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
725531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18008-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:03 | 2015-09-06 18:25 | 1.3667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0
725532 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932228 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:58 | 2015-09-06 21:40 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
725533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137866 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:30 | 2015-09-06 20:09 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
725534 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1231564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:05 | 2015-09-06 20:08 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
725535 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1845-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:05 | 2015-09-06 19:30 | 2.4167 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 553.4167 | 0 | 0
725536 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:59 | 2015-09-06 17:40 | 0.68333 | 2 | 387 | 0 | 0 | 1.3667 | 264.45 | 0 | 0
725539 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515459 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:08 | 2015-09-06 20:03 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
725543 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:58 | 2015-09-07 04:57 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
725546 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:22 | 2015-09-06 22:27 | 5.0833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1555.5 | 0 | 0
725548 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:22 | 2015-09-07 02:00 | 8.6333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 535.2667 | 0 | 0
725552 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28086-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:35 | 2015-09-06 22:28 | 4.8833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1655.45 | 0 | 0
725553 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424875 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:39 | 2015-09-06 18:10 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
725554 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917189 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:39 | 2015-09-06 19:22 | 1.7167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
725556 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:46 | 2015-09-06 22:33 | 4.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.5333 | 0 | 0
725559 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:29 | 2015-09-06 18:15 | 0.76667 | 2 | 387 | 0 | 0 | 1.5333 | 296.7 | 0 | 0
725560 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461179 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 16:43 | 2015-09-06 21:21 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
725562 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:58 | 2015-09-06 18:41 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
725567 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:03 | 2015-09-07 06:02 | 11.9833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4769.3667 | 0 | 0
725573 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21195 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:24 | 2015-09-06 21:18 | 2.9 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 3613.4 | 0 | 0
725575 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117825 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:53 | 2015-09-06 21:43 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
725577 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:47 | 2015-09-06 19:42 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
725581 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24308 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:49 | 2015-09-06 19:35 | 0.76667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 93.5333 | 0 | 0
725583 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953249 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 18:52 | 2015-09-07 06:51 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
725589 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469750 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:15 | 2015-09-06 19:42 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
725590 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 13 -->9245-- 9485 | Kesici Arızası -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:16 | 2015-09-06 19:53 | 0.61667 | 1 | 2389 | 0 | 0 | 0.61667 | 1473.2167 | 0 | 0
725593 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480885 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:05 | 2015-09-06 19:30 | 0.41667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
725597 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:18 | 2015-09-06 20:07 | 0.81667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
725599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461942 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 17:53 | 2015-09-06 21:19 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
725601 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31042-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:27 | 2015-09-07 00:15 | 4.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
725604 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607962 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:29 | 2015-09-06 20:20 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
725605 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18319-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:32 | 2015-09-06 19:59 | 0.45 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 88.65 | 0 | 0
725606 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916521 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:28 | 2015-09-06 22:34 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
725623 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21930 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:46 | 2015-09-07 01:31 | 4.75 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 11637.5 | 0 | 0
725628 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31138-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:59 | 2015-09-06 20:08 | 0.15 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0
725631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989568 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:05 | 2015-09-06 23:39 | 3.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
725634 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25116-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:14 | 2015-09-06 20:36 | 0.36667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70.0333 | 0 | 0
725645 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458500 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:40 | 2015-09-06 21:00 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
725646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425 FİDERİİ | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:39 | 2015-09-06 21:24 | 1.75 | 0 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 3323.25 | 0 | 0
725647 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424570 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 19:58 | 2015-09-06 21:00 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
725648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:35 | 2015-09-06 21:34 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
725649 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:24 | 2015-09-07 01:00 | 4.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
725650 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:06 | 2015-09-06 22:05 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
725654 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938413 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:19 | 2015-09-06 22:41 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
725663 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:48 | 2015-09-06 23:38 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
725664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526603 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:38 | 2015-09-06 22:19 | 1.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4667 | 0 | 0
725666 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533809 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:49 | 2015-09-07 08:47 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
725668 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4390 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:53 | 2015-09-07 00:04 | 3.1833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 875.4167 | 0 | 0
725671 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:44 | 2015-09-06 21:19 | 0.58333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
725672 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141167 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:56 | 2015-09-06 21:27 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
725693 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822058 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 20:42 | 2015-09-07 08:41 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
725699 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938123 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:01 | 2015-09-07 08:59 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
725713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:44 | 2015-09-06 23:00 | 1.2667 | 6 | 28 | 0 | 0 | 7.6 | 35.4667 | 0 | 0
725714 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:47 | 2015-09-06 23:33 | 1.7667 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 42816.9333 | 0 | 0
725715 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989337 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:48 | 2015-09-06 23:37 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
725718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555718 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:08 | 2015-09-07 00:27 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
725719 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:12 | 2015-09-07 09:10 | 11.9667 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 6916.7333 | 0 | 0
725723 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MERKEZ FİDERİ -->31024 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:57 | 2015-09-07 01:56 | 3.9833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 14069.1333 | 0 | 0
725725 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31255 TM --> ULUSOY KABİN | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:48 | 2015-09-07 00:02 | 2.2333 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 3068.6 | 0 | 0
725726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4197 FİDERİ (10kV) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:56 | 2015-09-06 22:04 | 0.13333 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
725731 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114488 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:12 | 2015-09-07 10:11 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
725733 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000840 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:16 | 2015-09-06 23:16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
725737 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20536 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:18 | 2015-09-06 22:30 | 0.2 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
725742 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21064-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:02 | 2015-09-07 09:30 | 11.4667 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 0
725745 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21755 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 21:33 | 2015-09-06 23:00 | 1.45 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 930.9 | 0 | 0
725752 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964759 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:41 | 2015-09-07 00:31 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
725755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1956092 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 22:18 | 2015-09-07 01:10 | 2.8667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
725765 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9485 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 23:02 | 2015-09-06 23:17 | 0.25 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0
725772 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100013 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 23:27 | 2015-09-07 02:25 | 2.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 0 | 0
725779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323 DM ---> 12324 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-06 23:40 | 2015-09-07 04:50 | 5.1667 | 2 | 1357 | 0 | 0 | 10.3333 | 7011.1667 | 0 | 0
725780 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3688-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 23:52 | 2015-09-07 00:52 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
725794 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806019 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:01 | 2015-09-07 13:00 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
725798 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2040-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:15 | 2015-09-07 01:37 | 0.36667 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 330.3667 | 0 | 0
725802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BEZİRGANBAHÇE FİDERİ --->12281 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-07 01:18 | 2015-09-07 09:47 | 8.4833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 0 | 0
725805 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9245 CIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 00:27 | 2015-09-07 01:00 | 0.55 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 0 | 0
725806 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916967 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:22 | 2015-09-07 09:36 | 8.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
725808 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925663 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:19 | 2015-09-07 10:34 | 9.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | 0 | 0
725809 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:21 | 2015-09-07 01:30 | 0.15 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.15 | 497.55 | 0 | 0
725810 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2114 FİDERİ-->2114 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:35 | 2015-09-07 01:55 | 0.33333 | 0 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 1054.6667 | 0 | 0
725814 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3350(OTELLER)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:51 | 2015-09-07 02:03 | 0.2 | 1 | 4984 | 0 | 0 | 0.2 | 996.8 | 0 | 0
725815 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:57 | 2015-09-07 02:49 | 0.86667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0
725817 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21075 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 02:20 | 2015-09-07 02:29 | 0.15 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
725819 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 02:00 | 2015-09-07 02:44 | 0.73333 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.73333 | 258.8667 | 0 | 0
725820 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2795 FİDERİ-->2795 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 02:27 | 2015-09-07 02:48 | 0.35 | 1 | 4447 | 0 | 0 | 0.35 | 1556.45 | 0 | 0
725821 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 02:45 | 2015-09-07 02:56 | 0.18333 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 95.5167 | 0 | 0
725823 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11368-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 02:55 | 2015-09-07 09:36 | 6.6833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 574.7667 | 0 | 0
725833 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224180 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 04:01 | 2015-09-07 05:38 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
725836 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 707796 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 05:33 | 2015-09-07 09:05 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
725838 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124159 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 06:10 | 2015-09-07 11:32 | 5.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
725840 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 06:54 | 2015-09-07 12:54 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
725849 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24022-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 06:46 | 2015-09-07 10:18 | 3.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
725906 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:09 | 2015-09-07 19:56 | 11.7833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4124.1667 | 0 | 0
725908 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:01 | 2015-09-07 16:47 | 8.7667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 0
725929 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:25 | 2015-09-07 10:31 | 2.1 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 7156.8 | 0 | 0
725930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 07:18 | 2015-09-07 10:02 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
725934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:23 | 2015-09-07 09:32 | 1.15 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 1.15 | 1177.6 | 0 | 0
725974 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1924736 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:26 | 2015-09-07 14:36 | 6.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
726003 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:27 | 2015-09-07 14:31 | 6.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
726028 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3249-TR->1-DPNO->22-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:31 | 2015-09-07 12:24 | 3.8833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 291.25 | 0 | 0
726051 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 07:56 | 2015-09-07 10:23 | 2.45 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 298.9 | 0 | 0
726088 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603792 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:53 | 2015-09-07 10:10 | 1.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
726219 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568451 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:03 | 2015-09-07 21:01 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
726232 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830380 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:13 | 2015-09-07 16:31 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
726263 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:01 | 2015-09-07 10:49 | 1.8 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0
726282 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 08:05 | 2015-09-07 15:45 | 7.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | 0 | 0
726324 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2210-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:35 | 2015-09-07 21:33 | 11.9667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 670.1333 | 0 | 0
726340 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9215 P=0.28 MVA | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:39 | 2015-09-07 11:59 | 2.3333 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1278.6667 | 0 | 0
726342 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119002 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:41 | 2015-09-07 11:45 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
726385 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:46 | 2015-09-07 11:05 | 1.3167 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 15133.7667 | 0 | 0
726390 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:20 | 2015-09-08 19:46 | 0.43333 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 192.8333 | 0 | 0
726390 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 729397 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 09:59 | 2015-09-07 21:59 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
726392 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714063 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:03 | 2015-09-07 11:50 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
726401 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:03 | 2015-09-07 12:45 | 2.7 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 0 | 0
726505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20044-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:02 | 2015-09-07 15:46 | 5.7333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 435.7333 | 0 | 0
726522 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2157-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:13 | 2015-09-07 13:12 | 2.9833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0
726523 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995684 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:15 | 2015-09-07 17:35 | 7.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
726527 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3186 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:10 | 2015-09-07 10:48 | 0.63333 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 509.2 | 0 | 0
726532 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->541-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:13 | 2015-09-07 12:07 | 1.9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
726536 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926739 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:06 | 2015-09-07 11:02 | 0.93333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
726540 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103206 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:01 | 2015-09-07 12:27 | 2.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
726599 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 516659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:23 | 2015-09-07 12:49 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
726599 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1826-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:49 | 2015-09-07 15:35 | 2.7667 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 630.8 | 0 | 0
726601 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21593-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:25 | 2015-09-07 11:28 | 1.05 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0
726604 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31803-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:12 | 2015-09-07 13:55 | 3.7167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 780.5 | 0 | 0
726609 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA |  | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:02 | 2015-09-07 14:16 | 4.2333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 14816.6667 | 0 | 0
726613 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939176 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:10 | 2015-09-07 14:19 | 4.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0
726630 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25149 1.KABİN-->25152 2.KABİN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:35 | 2015-09-07 11:16 | 0.68333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 120.95 | 0 | 0
726637 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2168-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:33 | 2015-09-07 14:35 | 4.0333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 471.9 | 0 | 0
726661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12311 DM ---> 11731 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-07 10:34 | 2015-09-07 16:50 | 6.2667 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 21356.8 | 0 | 0
726676 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25013-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:41 | 2015-09-07 12:14 | 1.55 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120.9 | 0 | 0
726690 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9179-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:46 | 2015-09-07 14:22 | 3.6 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1281.6 | 0 | 0
726704 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:42 | 2015-09-07 15:42 | 5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
726710 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1087-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:44 | 2015-09-07 12:28 | 1.7333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 268.6667 | 0 | 0
726726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4278-TR->1 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:53 | 2015-09-07 11:54 | 1.0167 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 398.5333 | 0 | 0
726835 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424110 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:55 | 2015-09-07 13:10 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
726835 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 424574 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:55 | 2015-09-07 13:10 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
726908 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 10:54 | 2015-09-07 14:37 | 3.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
726928 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:25 | 2015-09-07 12:30 | 1.0833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
726931 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229814 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:31 | 2015-09-07 12:30 | 0.98333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
726941 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9633 P=1.22 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:19 | 2015-09-07 12:41 | 1.3667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 233.7 | 0 | 0
726960 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930187 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:20 | 2015-09-07 12:40 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
726988 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18500İTM 10KV TR 1-->18550 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:35 | 2015-09-07 12:50 | 1.25 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 817.5 | 0 | 0
727012 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 --> 9245-->9485 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:18 | 2015-09-07 11:59 | 0.68333 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 796.7667 | 0 | 0
727048 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992487 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:53 | 2015-09-07 17:37 | 5.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
727062 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919645 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:53 | 2015-09-07 16:39 | 4.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.7333 | 0 | 0
727067 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428756 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:18 | 2015-09-07 13:58 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
727127 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 422079 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:58 | 2015-09-07 13:30 | 1.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
727152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21064-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:29 | 2015-09-07 17:54 | 6.4167 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 0
727159 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109064 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:01 | 2015-09-07 15:07 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
727191 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922340 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 21:41 | 2015-09-01 21:43 | 0.033333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
727326 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ÇAĞDAŞ KENT 26189 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-06 09:11 | 2015-09-06 10:24 | 1.2167 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 506.1333 | 0 | 0
727330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20401 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 11:34 | 2015-09-07 12:28 | 0.9 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0
727356 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29394 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:37 | 2015-09-07 13:17 | 0.66667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
727358 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9545 P=0.32 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:16 | 2015-09-07 12:49 | 0.55 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0
727363 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11591 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-07 12:43 | 2015-09-07 14:28 | 1.75 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1468.25 | 0 | 0
727376 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129145 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:56 | 2015-09-07 17:58 | 5.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
727379 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902345 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:40 | 2015-09-07 16:09 | 3.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
727395 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:13 | 2015-09-07 22:06 | 8.8833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3491.15 | 0 | 0
727400 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9037 P=0.38 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:07 | 2015-09-07 13:23 | 0.26667 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 282.1333 | 0 | 0
727401 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:46 | 2015-09-07 14:00 | 1.2333 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 484.7 | 0 | 0
727449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20538-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:47 | 2015-09-07 16:01 | 3.2333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 989.4 | 0 | 0
727455 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436734 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:28 | 2015-09-07 15:15 | 1.7833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.0167 | 0 | 0
727464 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 599661 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:24 | 2015-09-07 18:35 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
727465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000780 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:35 | 2015-09-07 20:56 | 7.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
727479 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533809 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:20 | 2015-09-07 21:50 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
727520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:51 | 2015-09-07 14:32 | 0.68333 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 284.2667 | 0 | 0
727557 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211307 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:58 | 2015-09-07 14:46 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
727585 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965745 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:07 | 2015-09-07 15:03 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
727591 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420430 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:03 | 2015-09-07 19:42 | 5.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
727592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001894 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:59 | 2015-09-07 14:44 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
727659 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28413 FİDERİ-->28414 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:17 | 2015-09-07 15:08 | 0.85 | 0 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 3899.8 | 0 | 0
727667 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4303 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:04 | 2015-09-07 14:29 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
727671 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9219 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:08 | 2015-09-07 14:39 | 0.51667 | 1 | 788 | 0 | 0 | 0.51667 | 407.1333 | 0 | 0
727674 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419189 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:18 | 2015-09-07 14:35 | 0.28333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
727686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 12:50 | 2015-09-07 15:26 | 2.6 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
727726 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413705 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 13:38 | 2015-09-07 15:29 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0
727734 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9465-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:30 | 2015-09-07 14:52 | 0.36667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
727770 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:32 | 2015-09-07 17:42 | 3.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
727798 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:53 | 2015-09-07 18:53 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
727848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:02 | 2015-09-07 20:50 | 5.8 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 933.8 | 0 | 0
727865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421070 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:13 | 2015-09-07 15:32 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
727872 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28041 FİDERİ-->28860 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:10 | 2015-09-07 16:50 | 1.6667 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 14035 | 0 | 0
727881 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129822 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:13 | 2015-09-07 17:28 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
727894 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948745 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:19 | 2015-09-07 17:11 | 1.8667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
727899 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23563-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:18 | 2015-09-07 16:55 | 1.6167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 129.3333 | 0 | 0
727909 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20139-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:19 | 2015-09-07 18:20 | 4.0167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0
727919 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733471 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:16 | 2015-09-07 17:33 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
727936 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11866-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:01 | 2015-09-07 16:45 | 1.7333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
727996 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475787 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 14:27 | 2015-09-07 15:00 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
728015 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944284 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:43 | 2015-09-07 17:53 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
728073 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:30 | 2015-09-07 16:20 | 0.83333 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 440.8333 | 0 | 0
728110 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9337 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:41 | 2015-09-07 17:03 | 1.3667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 0 | 0
728110 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9468 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:41 | 2015-09-07 17:03 | 1.3667 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0
728137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21930 MİGROS-->21261 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 06:10 | 2015-09-07 11:00 | 4.8333 | 0 | 9139 | 0 | 0 | 0 | 44171.8333 | 0 | 0
728150 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31300-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:50 | 2015-09-07 16:38 | 0.8 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 731.2 | 0 | 0
728158 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128379 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:37 | 2015-09-07 17:59 | 2.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
728194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:01 | 2015-09-07 17:54 | 1.8833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 0
728230 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18011-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:45 | 2015-09-07 20:35 | 4.8333 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 0 | 0
728245 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:08 | 2015-09-08 19:55 | 7.7833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1136.3667 | 0 | 0
728245 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727141 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:17 | 2015-09-08 04:16 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
728360 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3199-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:06 | 2015-09-07 20:12 | 4.1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 0 | 0
728436 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 477870 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 15:12 | 2015-09-07 16:47 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
728524 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3476-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:03 | 2015-09-07 19:48 | 2.75 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1080.75 | 0 | 0
728531 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:56 | 2015-09-07 18:02 | 1.1 | 0 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 3940.2 | 0 | 0
728580 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722446 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:06 | 2015-09-07 17:35 | 0.48333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
728583 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28010-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:12 | 2015-09-07 18:18 | 1.1 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 1909.6 | 0 | 0
728601 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:52 | 2015-09-07 18:24 | 1.5333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
728639 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:21 | 2015-09-07 23:37 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
728652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18536-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:24 | 2015-09-07 18:05 | 0.68333 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 1417.9167 | 0 | 0
728687 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203365 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:33 | 2015-09-07 18:38 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
728723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20013-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:21 | 2015-09-07 18:05 | 0.73333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
728736 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:38 | 2015-09-07 22:08 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
728740 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31442 P=1.81 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:41 | 2015-09-07 19:58 | 2.2833 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 3564.2833 | 0 | 0
728743 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:21 | 2015-09-07 23:50 | 1.4833 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 645.25 | 0 | 0
728743 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:47 | 2015-09-07 22:21 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
728778 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809572 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:44 | 2015-09-07 23:34 | 5.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
728791 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3086-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:01 | 2015-09-07 22:45 | 4.7333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 487.5333 | 0 | 0
728791 | 2 | İSTANBUL | SISLI | TM->3185-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:01 | 2015-09-07 22:46 | 4.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 0
728855 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28751-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:11 | 2015-09-08 06:10 | 11.9833 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 6974.3 | 0 | 0
728858 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:15 | 2015-09-07 19:21 | 1.1 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 0
728858 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11205 TM ---> İPLİKÇİ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:21 | 2015-09-07 22:10 | 2.8167 | 0 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 10089.3 | 0 | 0
728863 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560813 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:05 | 2015-09-07 20:57 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
728868 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411457 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:43 | 2015-09-07 19:50 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
728875 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423285 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 17:57 | 2015-09-07 19:00 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
728898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546238 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:13 | 2015-09-07 21:27 | 3.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
728917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 415856 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:32 | 2015-09-07 20:01 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
728966 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2016-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:01 | 2015-09-07 22:54 | 3.8833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 598.0333 | 0 | 0
728986 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21597-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:17 | 2015-09-08 | 5.7167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1103.3167 | 0 | 0
728990 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 11735 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:11 | 2015-09-08 01:25 | 6.2333 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 5709.7333 | 0 | 0
728999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565452 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:07 | 2015-09-07 22:22 | 3.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
729001 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:57 | 2015-09-07 19:18 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
729002 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31449-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 18:54 | 2015-09-08 00:20 | 5.4333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1206.2 | 0 | 0
729009 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909208 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 16:22 | 2015-09-07 17:15 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
729019 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:21 | 2015-09-07 20:26 | 1.0833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 263.25 | 0 | 0
729038 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3506-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:19 | 2015-09-07 20:56 | 1.6167 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 788.9333 | 0 | 0
729053 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:33 | 2015-09-07 22:00 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
729053 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 487780 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:33 | 2015-09-07 22:00 | 2.45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
729063 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411443 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:10 | 2015-09-07 21:35 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5833 | 0 | 0
729089 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24004-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:44 | 2015-09-07 20:07 | 0.38333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0
729092 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911015 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:01 | 2015-09-07 21:15 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
729094 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419121 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:56 | 2015-09-07 20:14 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
729101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:06 | 2015-09-07 21:40 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
729114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918822 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 19:53 | 2015-09-08 07:52 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
729127 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3192-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:24 | 2015-09-07 21:51 | 1.45 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 552.45 | 0 | 0
729129 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925913 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:20 | 2015-09-07 23:00 | 2.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
729139 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1203364 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:34 | 2015-09-07 22:28 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
729148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417903 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:42 | 2015-09-07 21:00 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
729151 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9482-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:36 | 2015-09-08 08:28 | 11.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0
729154 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915146 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:44 | 2015-09-08 08:43 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
729157 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:29 | 2015-09-08 08:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
729168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940827 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:53 | 2015-09-08 08:51 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
729169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11353-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 21:03 | 2015-09-08 09:02 | 11.9833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 886.7667 | 0 | 0
729182 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 529249 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 20:05 | 2015-09-08 01:10 | 5.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0
729184 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:20 | 2015-09-08 12:19 | 11.9833 | 0 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 23451.3833 | 0 | 0
729206 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417903 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 21:25 | 2015-09-07 22:16 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
729260 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24282-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:02 | 2015-09-07 22:22 | 0.33333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
729265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974431 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:05 | 2015-09-08 02:28 | 4.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0
729266 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969458 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:04 | 2015-09-08 10:03 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
729268 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 131985 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:19 | 2015-09-07 23:00 | 0.68333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0
729269 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:23 | 2015-09-08 10:21 | 11.9667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2070.2333 | 0 | 0
729274 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:33 | 2015-09-08 10:32 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
729275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:13 | 2015-09-07 23:45 | 1.5333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 453.8667 | 0 | 0
729277 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:42 | 2015-09-07 23:04 | 0.36667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 97.1667 | 0 | 0
729284 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25152 | Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:49 | 2015-09-07 23:26 | 0.61667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 109.15 | 0 | 0
729285 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 904713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 22:54 | 2015-09-08 00:30 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
729295 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 23:00 | 2015-09-08 09:43 | 10.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0
729296 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 23:19 | 2015-09-08 11:19 | 12 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0
729304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2868 HEFA-->20902 KEMİTEKS ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 23:31 | 2015-09-07 23:51 | 0.33333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
729309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 23:48 | 2015-09-07 23:55 | 0.11667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
729316 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12291 | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:12 | 2015-09-08 00:16 | 0.066667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
729319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136485 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:17 | 2015-09-08 11:15 | 10.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.6667 | 0 | 0
729320 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:24 | 2015-09-08 01:36 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
729321 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:31 | 2015-09-08 08:15 | 7.7333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 3325.3333 | 0 | 0
729322 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:41 | 2015-09-08 11:03 | 10.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0
729324 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BEZİRGANBAHÇE FİDERİ --->12281 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-08 00:45 | 2015-09-08 05:18 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0
729325 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921799 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 00:44 | 2015-09-08 01:30 | 0.76667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
729327 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9326 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:23 | 2015-09-08 01:35 | 0.2 | 0 | 24236 | 0 | 0 | 0 | 4847.2 | 0 | 0
729335 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:47 | 2015-09-08 02:25 | 0.63333 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 15587.6 | 0 | 0
729336 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 476 FİDERİ-->476 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:50 | 2015-09-08 02:22 | 0.53333 | 0 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 3612.2667 | 0 | 0
729336 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 629 FİDERİ-->629 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:50 | 2015-09-08 02:22 | 0.53333 | 1 | 5336 | 0 | 0 | 0.53333 | 2845.8667 | 0 | 0
729336 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:50 | 2015-09-08 02:22 | 0.53333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 612.8 | 0 | 0
729337 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:46 | 2015-09-08 09:13 | 7.45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | 0 | 0
729340 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 538791 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 02:07 | 2015-09-08 02:08 | 0.016667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
729341 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4102 FİDERİ (10 kV) | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-08 02:10 | 2015-09-08 14:08 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
729343 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1711-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:32 | 2015-09-08 10:57 | 1.4167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 126.0833 | 0 | 0
729343 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 02:51 | 2015-09-08 09:30 | 6.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
729350 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 05:11 | 2015-09-08 09:07 | 3.9333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0
729352 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580095 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 05:47 | 2015-09-08 12:24 | 6.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0
729360 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569168 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:00 | 2015-09-08 12:23 | 5.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
729361 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 8300 İTM--->8513 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 06:43 | 2015-09-08 08:18 | 1.5833 | 0 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 7911.9167 | 0 | 0
729362 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24319-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 06:41 | 2015-09-08 06:57 | 0.26667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
729371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25400-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:19 | 2015-09-08 07:48 | 0.48333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 0 | 0
729373 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31452 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-08 07:02 | 2015-09-08 19:01 | 11.9833 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 9047.4167 | 0 | 0
729383 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568451 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:26 | 2015-09-08 19:25 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
729385 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN B --> 11811 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:12 | 2015-09-08 09:40 | 2.4667 | 3 | 6502 | 0 | 0 | 7.4 | 16038.2667 | 0 | 0
729386 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 01:59 | 2015-09-08 13:02 | 11.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
729388 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:58 | 2015-09-08 09:41 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
729390 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24002-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:55 | 2015-09-08 08:00 | 0.083333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
729392 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:54 | 2015-09-08 09:12 | 1.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0
729393 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 31836 DM --> 31820 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:36 | 2015-09-08 09:17 | 1.6833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5945.5333 | 0 | 0
729394 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18005-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 07:23 | 2015-09-08 16:11 | 8.8 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 941.6 | 0 | 0
729397 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:08 | 2015-09-08 10:00 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
729467 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 23452 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:23 | 2015-09-08 09:44 | 1.35 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 117.45 | 0 | 0
729484 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116681 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:32 | 2015-09-08 10:32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
729514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 03:07 | 2015-09-08 12:05 | 8.9667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3138.3333 | 0 | 0
729530 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 738256 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:05 | 2015-09-08 10:14 | 2.15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
729554 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:45 | 2015-09-08 10:24 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
729562 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28319 FİDERİ-->28291 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:49 | 2015-09-08 10:21 | 1.5333 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 7278.7333 | 0 | 0
729605 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:44 | 2015-09-08 09:24 | 0.66667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0
729665 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992745 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:02 | 2015-09-08 11:59 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
729666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2206 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:01 | 2015-09-08 10:54 | 1.8833 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 3075.4833 | 0 | 0
729667 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118909 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 08:59 | 2015-09-08 11:13 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
729678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987891 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:04 | 2015-09-08 14:07 | 5.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
729692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1996674 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:05 | 2015-09-08 18:52 | 9.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7833 | 0 | 0
729705 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975284 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:04 | 2015-09-08 12:01 | 2.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0
729746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:08 | 2015-09-08 10:40 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
729782 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:06 | 2015-09-08 12:03 | 2.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
729817 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:14 | 2015-09-08 18:02 | 8.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0
729844 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:31 | 2015-09-08 10:10 | 0.65 | 6 | 339 | 0 | 0 | 3.9 | 220.35 | 0 | 0
729896 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20782 HAKSEL -->20975 İYİ OKUR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:34 | 2015-09-08 10:28 | 0.9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3.6 | 10.8 | 0 | 0
729900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 974629 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:34 | 2015-09-08 10:02 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
729965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558932 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:35 | 2015-09-08 13:56 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
730065 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587910 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:59 | 2015-09-08 10:21 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
730088 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968366 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:00 | 2015-09-08 17:23 | 7.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.2167 | 0 | 0
730135 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23015 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-08 10:12 | 2015-09-08 17:05 | 6.8833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130.7833 | 0 | 0
730145 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25026 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-08 09:54 | 2015-09-08 13:00 | 3.1 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 530.1 | 0 | 0
730147 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11868-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 13:03 | 2.8 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 719.6 | 0 | 0
730159 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31073-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 09:56 | 2015-09-08 16:36 | 6.6667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
730160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:11 | 2015-09-08 23:51 | 9.6667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 995.6667 | 0 | 0
730173 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28149 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 11:27 | 1.2 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 0
730175 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543915 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:22 | 2015-09-08 12:36 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
730183 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 19:53 | 9.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
730184 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 DM ---> 11731 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:25 | 2015-09-08 11:44 | 1.3167 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 4487.2 | 0 | 0
730185 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928975 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:10 | 2015-09-08 18:14 | 2.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
730185 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8673-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:10 | 2015-09-08 18:14 | 2.0667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0
730214 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2017-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:18 | 2015-09-08 10:28 | 0.16667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
730236 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620068 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:37 | 2015-09-08 11:18 | 0.68333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
730258 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411168 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:41 | 2015-09-08 12:00 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
730267 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:39 | 2015-09-08 17:38 | 6.9833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 370.1167 | 0 | 0
730276 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918037 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:46 | 2015-09-08 13:56 | 3.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
730276 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28116-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:56 | 2015-09-08 17:50 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
730314 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25592-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:44 | 2015-09-08 13:50 | 3.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0
730317 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8229-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:56 | 2015-09-08 14:22 | 3.4333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 841.1667 | 0 | 0
730328 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:51 | 2015-09-08 11:17 | 0.43333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
730329 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:00 | 2015-09-08 11:28 | 0.46667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 158.6667 | 0 | 0
730332 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:01 | 2015-09-08 19:00 | 7.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0
730336 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:58 | 2015-09-08 12:19 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
730349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | K.GAZ FİDERİ-->24150 HUKUKÇULAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:00 | 2015-09-08 11:33 | 0.55 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 727.1 | 0 | 0
730361 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:47 | 2015-09-08 11:44 | 0.95 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 0 | 0
730365 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:07 | 2015-09-08 14:13 | 3.1 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 982.7 | 0 | 0
730375 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:42 | 2015-09-08 17:50 | 7.1333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 435.1333 | 0 | 0
730416 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103860 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:21 | 2015-09-08 13:15 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
730425 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900232 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:23 | 2015-09-08 12:19 | 0.93333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
730434 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11601-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:23 | 2015-09-08 17:09 | 5.7667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2629.6 | 0 | 0
730437 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561047 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:07 | 2015-09-08 12:58 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
730469 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544031 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 10:34 | 2015-09-08 12:43 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
730540 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:34 | 2015-09-08 13:20 | 1.7667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0
730553 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917698 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:57 | 2015-09-08 12:19 | 0.36667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
730598 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525344 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:58 | 2015-09-08 14:44 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
730616 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407636 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:35 | 2015-09-08 18:30 | 5.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0
730649 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24501 DM --> 24235 KAR-ELYAF ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:05 | 2015-09-08 14:00 | 1.9167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.9167 | 5.75 | 0 | 0
730667 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121695 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:18 | 2015-09-08 16:38 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
730668 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21166-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:17 | 2015-09-08 16:34 | 2.2833 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 774.05 | 0 | 0
730669 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 102109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:12 | 2015-09-08 13:21 | 1.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
730683 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913535 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:01 | 2015-09-08 12:54 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
730690 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905898 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:18 | 2015-09-08 12:49 | 0.51667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
730702 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971557 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:23 | 2015-09-08 19:57 | 7.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
730708 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523564 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:28 | 2015-09-08 12:57 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
730737 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570702 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 11:50 | 2015-09-08 14:17 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
730738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524417 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:22 | 2015-09-08 14:46 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
730744 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830904 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:33 | 2015-09-09 00:32 | 11.9833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 407.4333 | 0 | 0
730758 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578676 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:32 | 2015-09-08 13:58 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
730762 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578039 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:34 | 2015-09-08 13:59 | 1.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
730766 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201380 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:34 | 2015-09-08 13:17 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
730783 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525341 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:02 | 2015-09-08 14:44 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
730786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:02 | 2015-09-08 14:03 | 1.0167 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1290.15 | 0 | 0
730789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416097 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:39 | 2015-09-08 13:43 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
730804 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911771 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:53 | 2015-09-08 19:15 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
730806 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1981227 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:56 | 2015-09-08 19:36 | 6.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
730808 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3066-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:07 | 2015-09-08 13:22 | 0.25 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 0
730811 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21658-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:04 | 2015-09-08 14:05 | 1.0167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.2167 | 0 | 0
730812 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->183-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:12 | 2015-09-08 20:51 | 7.65 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1315.8 | 0 | 0
730865 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:31 | 2015-09-08 14:30 | 0.98333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
730867 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730572 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:28 | 2015-09-08 16:09 | 2.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
730879 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928269 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:35 | 2015-09-08 16:38 | 3.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
730910 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457117 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:02 | 2015-09-08 19:10 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
730911 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119076 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:31 | 2015-09-08 17:09 | 3.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
730954 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1017-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:14 | 2015-09-08 18:14 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0
730954 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 614976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:47 | 2015-09-08 16:14 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
730963 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:44 | 2015-09-08 18:21 | 4.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
730984 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727925 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:47 | 2015-09-08 15:42 | 2.9167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
731012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28850-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:02 | 2015-09-08 18:57 | 4.9167 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0
731040 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9313-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:00 | 2015-09-08 14:24 | 0.4 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
731045 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602947 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:15 | 2015-09-08 14:33 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
731085 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995733 | AG Pano Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:13 | 2015-09-08 18:09 | 3.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
731115 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139406 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 12:13 | 2015-09-08 15:15 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
731149 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 484026 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:23 | 2015-09-08 22:06 | 7.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5833 | 0 | 0
731149 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 484032 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:23 | 2015-09-08 22:06 | 7.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0
731170 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 450771 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:23 | 2015-09-08 15:28 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
731190 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11568-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:24 | 2015-09-08 17:07 | 2.7167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.8333 | 0 | 0
731223 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910137 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:35 | 2015-09-08 22:45 | 8.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
731227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22744-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:27 | 2015-09-08 15:32 | 1.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
731233 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:32 | 2015-09-08 16:17 | 1.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0
731236 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9468 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:37 | 2015-09-08 16:24 | 1.7833 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 695.5 | 0 | 0
731310 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 9249949 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:36 | 2015-09-08 15:55 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0
731315 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737505 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:42 | 2015-09-08 15:58 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
731317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28528-TR->2 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:44 | 2015-09-08 18:51 | 4.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0
731359 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3513-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:44 | 2015-09-08 15:15 | 0.51667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
731361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:52 | 2015-09-08 15:31 | 0.65 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
731362 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131834 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:52 | 2015-09-08 19:19 | 4.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
731409 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 604502 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:03 | 2015-09-08 22:30 | 7.45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126.65 | 0 | 0
731414 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2388-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:56 | 2015-09-08 15:27 | 0.51667 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 368.3833 | 0 | 0
731416 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923239 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:03 | 2015-09-08 16:54 | 1.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
731421 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3328-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:03 | 2015-09-08 17:02 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
731432 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31042 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:54 | 2015-09-08 16:22 | 1.4667 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 948.9333 | 0 | 0
731455 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3322-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:10 | 2015-09-08 15:35 | 0.41667 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 0 | 0
731463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982309 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:40 | 2015-09-08 18:49 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0
731468 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458884 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:16 | 2015-09-08 15:28 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
731482 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24366 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:07 | 2015-09-08 15:15 | 0.13333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
731493 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991969 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:14 | 2015-09-08 19:45 | 4.5167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.2667 | 0 | 0
731494 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31526-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:22 | 2015-09-08 21:55 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
731495 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425134 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:13 | 2015-09-08 19:15 | 4.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
731504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438274 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:20 | 2015-09-08 17:00 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
731516 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:17 | 2015-09-08 18:43 | 3.4333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 453.2 | 0 | 0
731520 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2160-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:57 | 2015-09-08 15:29 | 0.53333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
731530 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ --> 31903 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:29 | 2015-09-08 16:00 | 0.51667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1824.8667 | 0 | 0
731570 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:30 | 2015-09-08 22:46 | 7.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
731571 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 463376 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:35 | 2015-09-08 16:00 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
731574 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24002-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:26 | 2015-09-08 16:11 | 0.75 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
731579 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910079 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:26 | 2015-09-08 19:02 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
731587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20705 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 22:43 | 2015-09-03 00:06 | 1.3833 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1.3833 | 327.85 | 0 | 0
731603 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:39 | 2015-09-08 23:00 | 7.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0
731621 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:24 | 2015-09-08 15:47 | 0.38333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
731623 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31300-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:59 | 2015-09-08 18:51 | 3.8667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0
731640 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540963 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 14:54 | 2015-09-09 01:07 | 10.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8667 | 0 | 0
731681 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3132-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:45 | 2015-09-08 18:33 | 0.8 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0
731681 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:50 | 2015-09-08 17:45 | 1.9167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
731683 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:55 | 2015-09-08 23:14 | 7.3167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 673.1333 | 0 | 0
731691 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Şebeke Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:32 | 2015-09-08 19:20 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
731699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20254 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:02 | 2015-09-08 17:33 | 1.5167 | 0 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 6110.65 | 0 | 0
731715 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 15:59 | 2015-09-08 16:54 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
731741 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937402 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:11 | 2015-09-08 16:59 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
731750 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 120083 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:05 | 2015-09-08 17:12 | 1.1167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0
731753 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:07 | 2015-09-08 21:00 | 4.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
731802 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911016 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:24 | 2015-09-08 18:33 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
731830 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:30 | 2015-09-08 19:02 | 2.5333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 157.0667 | 0 | 0
731851 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:35 | 2015-09-08 18:22 | 1.7833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 185.4667 | 0 | 0
731855 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2699-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:06 | 2015-09-08 16:37 | 0.51667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
731877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21291-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:17 | 2015-09-08 18:17 | 1 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0
731883 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25186-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:40 | 2015-09-08 17:21 | 0.68333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0
731894 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958172 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:38 | 2015-09-08 17:40 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
731900 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935046 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:35 | 2015-09-09 04:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
731955 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424171 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:25 | 2015-09-08 19:42 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
732001 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519965 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:39 | 2015-09-08 19:30 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
732048 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127879 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:13 | 2015-09-08 18:20 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
732056 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910113 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:06 | 2015-09-08 19:00 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
732072 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993826 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:08 | 2015-09-08 23:01 | 5.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 0 | 0
732077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:40 | 2015-09-08 22:34 | 0.9 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0
732077 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 16:58 | 2015-09-08 21:35 | 4.6167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.4167 | 0 | 0
732097 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121420 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:05 | 2015-09-08 19:20 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
732125 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4212-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:15 | 2015-09-08 22:00 | 4.75 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 840.75 | 0 | 0
732128 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:06 | 2015-09-08 18:06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
732142 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952928 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:27 | 2015-09-09 05:26 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
732156 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 818222 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:24 | 2015-09-09 05:24 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
732190 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23015-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:23 | 2015-09-08 18:36 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
732197 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 737308 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:50 | 2015-09-08 18:29 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
732200 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21147-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:42 | 2015-09-08 18:30 | 0.8 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 407.2 | 0 | 0
732202 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21302-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:16 | 2015-09-08 17:55 | 0.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
732223 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568810 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:37 | 2015-09-09 00:43 | 7.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
732235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:05 | 2015-09-08 18:22 | 0.28333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 59.2167 | 0 | 0
732242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:48 | 2015-09-08 20:06 | 2.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
732248 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->30-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:15 | 2015-09-08 22:48 | 5.55 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 654.9 | 0 | 0
732268 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920344 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:13 | 2015-09-08 18:51 | 0.63333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
732272 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2349-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:12 | 2015-09-09 06:11 | 11.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 455.3667 | 0 | 0
732287 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:19 | 2015-09-08 19:11 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
732297 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474122 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:51 | 2015-09-08 19:10 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0
732303 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1429157 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:28 | 2015-09-08 19:20 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
732304 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3328-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:10 | 2015-09-08 21:30 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
732310 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522323 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:24 | 2015-09-08 20:34 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
732314 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23228-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:51 | 2015-09-08 22:32 | 4.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
732352 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:46 | 2015-09-08 19:48 | 1.0333 | 6 | 171 | 0 | 0 | 6.2 | 176.7 | 0 | 0
732352 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:46 | 2015-09-08 19:48 | 1.0333 | 6 | 220 | 0 | 0 | 6.2 | 227.3333 | 0 | 0
732408 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966499 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 17:59 | 2015-09-08 19:34 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
732419 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25159-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:00 | 2015-09-08 19:25 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
732427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990391 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:06 | 2015-09-08 21:34 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
732431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969526 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:08 | 2015-09-08 20:52 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
732439 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100644 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:59 | 2015-09-08 21:48 | 2.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
732442 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611861 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:14 | 2015-09-09 00:10 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
732447 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11111-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 18:44 | 2015-09-09 01:30 | 6.7667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1312.7333 | 0 | 0
732483 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ --> 31903 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:32 | 2015-09-08 20:25 | 0.88333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3119.9333 | 0 | 0
732487 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25165-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:39 | 2015-09-08 20:41 | 1.0333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 106.4333 | 0 | 0
732505 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1993211 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:45 | 2015-09-09 07:44 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
732517 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:34 | 2015-09-08 20:09 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
732519 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:31 | 2015-09-08 20:52 | 1.35 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.55 | 0 | 0
732522 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23019-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:58 | 2015-09-08 20:26 | 0.46667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
732523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:42 | 2015-09-09 07:41 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
732525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581372 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 19:47 | 2015-09-08 21:38 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
732526 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2335-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:01 | 2015-09-08 20:15 | 0.23333 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 99.8667 | 0 | 0
732527 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603738 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:03 | 2015-09-08 21:03 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
732533 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545399 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:01 | 2015-09-08 21:28 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
732538 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 703306 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:01 | 2015-09-08 20:43 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
732567 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560977 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:06 | 2015-09-09 00:46 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
732574 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577024 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:04 | 2015-09-08 22:05 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
732583 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958716 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:05 | 2015-09-08 21:06 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
732614 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2050-TR->2 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:39 | 2015-09-08 21:10 | 0.51667 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 465.5167 | 0 | 0
732619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995582 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:51 | 2015-09-09 00:28 | 3.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0 | 0
732624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:18 | 2015-09-08 21:38 | 1.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
732629 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 20:55 | 2015-09-08 21:39 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
732657 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907596 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:24 | 2015-09-08 22:06 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
732661 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:32 | 2015-09-09 00:44 | 3.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
732666 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819635 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:37 | 2015-09-08 23:46 | 2.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
732694 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836090 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:48 | 2015-09-09 00:24 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
732702 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 742955 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:47 | 2015-09-08 22:47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
732703 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 548784 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 21:59 | 2015-09-09 09:18 | 11.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.4833 | 0 | 0
732717 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957496 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 22:25 | 2015-09-09 00:17 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
732719 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943143 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 22:25 | 2015-09-09 10:24 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
732738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435595 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 23:06 | 2015-09-08 23:40 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
732739 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131757 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 22:31 | 2015-09-08 23:30 | 0.98333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
732745 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 23:34 | 2015-09-09 00:17 | 0.71667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
732748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 23:38 | 2015-09-09 10:09 | 10.5167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 262.9167 | 0 | 0
732749 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541234 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 23:39 | 2015-09-09 01:03 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
732753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28715-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 00:25 | 2015-09-09 12:24 | 11.9833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 742.9667 | 0 | 0
732759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560474 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 00:56 | 2015-09-09 09:21 | 8.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
732761 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:05 | 2015-09-09 01:15 | 0.16667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
732765 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18270-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:14 | 2015-09-09 01:23 | 0.15 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0
732766 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:18 | 2015-09-09 01:28 | 0.16667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
732768 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549578 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:25 | 2015-09-09 02:02 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
732771 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28041 FİDERİ-->28860 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:42 | 2015-09-09 01:50 | 0.13333 | 0 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 1122.8 | 0 | 0
732772 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18024-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:16 | 2015-09-09 01:45 | 0.48333 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 106.8167 | 0 | 0
732777 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Şube Sökümü -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 01:59 | 2015-09-09 02:07 | 0.13333 | 2 | 8897 | 0 | 0 | 0.26667 | 1186.2667 | 0 | 0
732783 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 952705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 02:16 | 2015-09-09 02:25 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
732793 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910126 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 03:29 | 2015-09-09 12:18 | 8.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0
732799 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24446 DM --> 24446 NATUREL AH. ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 02:27 | 2015-09-09 03:57 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
732803 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 05:14 | 2015-09-09 16:37 | 11.3833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1491.2167 | 0 | 0
732808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4436-TR->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 05:59 | 2015-09-09 07:37 | 1.6333 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 749.7 | 0 | 0
732816 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 06:05 | 2015-09-09 06:40 | 0.58333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 68.8333 | 0 | 0
732825 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20292-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 04:24 | 2015-09-09 06:00 | 1.6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0
732829 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988147 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 06:41 | 2015-09-09 13:49 | 7.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5333 | 0 | 0
732830 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 06:26 | 2015-09-09 10:14 | 3.8 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 3.8 | 13934.6 | 0 | 0
732831 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 07:24 | 2015-09-09 18:37 | 11.2167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 874.9 | 0 | 0
732832 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22035-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 07:22 | 2015-09-09 13:00 | 5.6333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0
732841 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159 FİDERİ ( PINAR MAH İSKİ) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 07:46 | 2015-09-09 09:28 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
732846 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28766-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:07 | 2015-09-09 20:06 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
732848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 732848 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:01 | 2015-09-09 13:50 | 5.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
732866 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21039-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:11 | 2015-09-09 18:00 | 9.8167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2748.6667 | 0 | 0
732879 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:21 | 2015-09-09 13:29 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
732888 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466673 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:16 | 2015-09-09 11:00 | 2.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
732921 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 546987 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:16 | 2015-09-09 12:03 | 3.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.9667 | 0 | 0
732926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 732926 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:45 | 2015-09-09 13:51 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
732967 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414856 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:07 | 2015-09-09 09:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
733007 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 593006 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:56 | 2015-09-09 10:18 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
733062 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109039 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:58 | 2015-09-09 14:44 | 5.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3667 | 0 | 0
733063 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917807 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:53 | 2015-09-09 09:55 | 1.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
733077 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615026 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:13 | 2015-09-09 11:01 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
733098 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:10 | 2015-09-09 09:32 | 0.36667 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 192.1333 | 0 | 0
733157 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 463808 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:17 | 2015-09-09 10:16 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
733179 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:25 | 2015-09-09 19:00 | 9.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
733249 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920948 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:05 | 2015-09-09 12:50 | 3.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
733272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136844 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 08:57 | 2015-09-09 10:56 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
733281 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923533 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:31 | 2015-09-09 10:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
733284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126684 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:10 | 2015-09-09 11:54 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
733288 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20286-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:38 | 2015-09-09 14:00 | 4.3667 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2925.6667 | 0 | 0
733295 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136873 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:24 | 2015-09-09 10:57 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
733306 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140553 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:28 | 2015-09-09 18:42 | 9.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
733335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436524 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:42 | 2015-09-09 12:00 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
733338 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:48 | 2015-09-09 14:24 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
733368 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3133-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:20 | 2015-09-09 21:10 | 0.83333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 138.3333 | 0 | 0
733368 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732102 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:33 | 2015-09-09 20:20 | 10.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.2667 | 0 | 0
733381 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438986 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:01 | 2015-09-09 11:00 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
733429 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2384-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:16 | 2015-09-09 11:14 | 0.96667 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 792.6667 | 0 | 0
733450 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25888-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:18 | 2015-09-09 12:15 | 1.95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
733451 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28390 FİDERİ-->28390 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:26 | 2015-09-09 10:51 | 0.41667 | 0 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 0
733492 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11115-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:32 | 2015-09-09 12:00 | 1.4667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
733505 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 596570 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:11 | 2015-09-09 16:06 | 5.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
733510 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523654 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:10 | 2015-09-09 12:04 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
733517 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:08 | 2015-09-09 14:14 | 4.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
733528 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11502-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:27 | 2015-09-09 16:52 | 2.4167 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0
733557 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602172 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:39 | 2015-09-09 12:11 | 1.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
733559 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622439 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:42 | 2015-09-09 16:41 | 5.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0
733564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138472 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:12 | 2015-09-09 10:45 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
733579 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 906925 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:38 | 2015-09-09 17:43 | 7.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.8333 | 0 | 0
733609 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939804 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:40 | 2015-09-09 13:57 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0
733624 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28131 FİDERİ-->28133 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:24 | 2015-09-09 11:05 | 0.68333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
733640 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101935 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:20 | 2015-09-09 11:45 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
733641 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743948 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:34 | 2015-09-09 13:28 | 2.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
733649 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2005-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:49 | 2015-09-09 22:38 | 11.8167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1169.85 | 0 | 0
733651 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9724-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:01 | 2015-09-09 11:28 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
733670 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568810 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 10:47 | 2015-09-09 16:18 | 5.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.1667 | 0 | 0
733703 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:05 | 2015-09-09 12:12 | 1.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2833 | 0 | 0
733703 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18565-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:12 | 2015-09-09 15:31 | 3.3167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 225.5333 | 0 | 0
733706 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3048-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:09 | 2015-09-09 11:45 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
733748 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105923 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:19 | 2015-09-09 13:35 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
733751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:18 | 2015-09-09 14:54 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
733817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20575 TURNAK-->HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:15 | 2015-09-09 13:05 | 1.8333 | 6 | 1013 | 0 | 0 | 11 | 1857.1667 | 0 | 0
733861 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9549-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:31 | 2015-09-09 13:10 | 1.65 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0
733873 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9260 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:35 | 2015-09-09 15:17 | 3.7 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 691.9 | 0 | 0
733884 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 09:51 | 2015-09-09 12:48 | 2.95 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 690.3 | 0 | 0
733893 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28205 FİDERİ-->28205 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:51 | 2015-09-09 12:47 | 0.93333 | 0 | 8615 | 0 | 0 | 0 | 8040.6667 | 0 | 0
733899 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584862 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:21 | 2015-09-09 14:14 | 2.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
733905 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1457-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:02 | 2015-09-09 21:11 | 9.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 0
733911 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3404-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:54 | 2015-09-09 12:32 | 0.63333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 78.5333 | 0 | 0
733922 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 554744 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:08 | 2015-09-09 12:29 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
733956 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911071 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:10 | 2015-09-09 12:38 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
733986 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23410-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:11 | 2015-09-09 14:00 | 1.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.2333 | 0 | 0
734034 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20814-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:28 | 2015-09-09 12:48 | 0.33333 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
734045 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3095-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:31 | 2015-09-09 13:00 | 0.48333 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 459.1667 | 0 | 0
734063 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28341-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:51 | 2015-09-09 19:54 | 8.05 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3670.8 | 0 | 0
734072 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:42 | 2015-09-09 20:58 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
734076 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105775 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:42 | 2015-09-09 16:01 | 3.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0
734077 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:45 | 2015-09-09 17:58 | 5.2167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1006.8167 | 0 | 0
734084 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:54 | 2015-09-09 13:35 | 0.68333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 200.2167 | 0 | 0
734092 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1018-TR->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:55 | 2015-09-09 13:05 | 0.16667 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0
734100 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28605-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:06 | 2015-09-10 00:05 | 11.9833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1318.1667 | 0 | 0
734124 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600-->SUBAŞI KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:51 | 2015-09-09 14:37 | 1.7667 | 1 | 145 | 0 | 0 | 1.7667 | 256.1667 | 0 | 0
734130 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3685 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:13 | 2015-09-09 13:46 | 0.55 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 428.45 | 0 | 0
734131 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20538-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:07 | 2015-09-09 13:45 | 0.63333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0 | 0
734134 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3295-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:12 | 2015-09-09 19:53 | 6.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 0 | 0
734135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:19 | 2015-09-09 13:43 | 0.4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0
734141 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11532-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:59 | 2015-09-09 14:16 | 1.2833 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 455.5833 | 0 | 0
734152 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523347 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:26 | 2015-09-09 20:37 | 7.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0
734156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552021 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 12:41 | 2015-09-09 18:42 | 6.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
734185 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992745 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 11:43 | 2015-09-09 21:12 | 9.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.3833 | 0 | 0
734236 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588329 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:51 | 2015-09-09 15:49 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
734238 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725463 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:53 | 2015-09-09 16:52 | 2.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.6167 | 0 | 0
734241 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20099-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:52 | 2015-09-09 23:30 | 9.6333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1329.4 | 0 | 0
734255 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 9118 P=1.05 MVA | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 13:52 | 2015-09-09 14:19 | 0.45 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0
734311 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2163-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:08 | 2015-09-09 15:08 | 1 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0
734315 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:06 | 2015-09-09 14:26 | 0.33333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
734337 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:14 | 2015-09-09 14:45 | 0.51667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
734439 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->2-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:37 | 2015-09-09 14:54 | 0.28333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20.1167 | 0 | 0
734444 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714063 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:28 | 2015-09-09 14:58 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
734447 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:11 | 2015-09-09 19:13 | 5.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
734478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113417 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:42 | 2015-09-09 16:07 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
734524 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129832 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:02 | 2015-09-09 19:05 | 4.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
734568 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23410-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:10 | 2015-09-09 17:59 | 2.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.2333 | 0 | 0
734622 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->22625-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 14:59 | 2015-09-09 15:38 | 0.65 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 164.45 | 0 | 0
734706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528183 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:36 | 2015-09-09 23:01 | 7.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0
734710 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615767 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:32 | 2015-09-09 16:37 | 1.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
734711 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3513-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:25 | 2015-09-09 20:27 | 5.0333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 921.1 | 0 | 0
734725 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547509 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:03 | 2015-09-09 17:19 | 0.26667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
734747 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25023-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:41 | 2015-09-09 17:32 | 1.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 0 | 0
734820 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1943891 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:40 | 2015-09-09 20:20 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
734916 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:00 | 2015-09-09 18:59 | 2.9833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.4833 | 0 | 0
734927 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406936 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:15 | 2015-09-09 21:56 | 5.6833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 414.8833 | 0 | 0
734980 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 836091 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:24 | 2015-09-09 22:36 | 6.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
734994 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:59 | 2015-09-09 17:02 | 1.05 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 0 | 0
735024 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28637 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:28 | 2015-09-09 21:36 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
735138 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8799-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:34 | 2015-09-09 17:18 | 0.73333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0
735139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525620 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:31 | 2015-09-09 20:55 | 4.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
735148 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3174_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:47 | 2015-09-09 17:39 | 0.86667 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0
735185 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:48 | 2015-09-09 17:28 | 0.66667 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 230.6667 | 0 | 0
735194 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:41 | 2015-09-09 19:12 | 2.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
735201 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103860 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:33 | 2015-09-09 17:28 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
735218 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:38 | 2015-09-09 20:52 | 4.2333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 14952.1333 | 0 | 0
735230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:08 | 2015-09-09 20:13 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
735232 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 935857 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:53 | 2015-09-09 17:25 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
735267 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28716-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:21 | 2015-09-09 17:49 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
735307 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:22 | 2015-09-09 19:15 | 3.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0
735314 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128439 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:57 | 2015-09-09 19:04 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
735321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20254 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:58 | 2015-09-09 17:30 | 0.53333 | 0 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 2148.8 | 0 | 0
735323 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512206 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:01 | 2015-09-09 18:00 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
735327 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941711 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 15:51 | 2015-09-10 03:50 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
735371 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815780 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:10 | 2015-09-09 21:51 | 4.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7833 | 0 | 0
735380 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 824741 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:14 | 2015-09-10 05:13 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
735393 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:16 | 2015-09-09 19:17 | 2.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
735446 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:30 | 2015-09-09 21:47 | 4.2833 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1430.6333 | 0 | 0
735450 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134044 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:30 | 2015-09-09 18:10 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
735473 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940072 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:36 | 2015-09-10 05:35 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
735482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443356 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:39 | 2015-09-09 18:20 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
735489 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:51 | 2015-09-09 18:30 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
735498 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708852 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:53 | 2015-09-09 22:28 | 4.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.5833 | 0 | 0
735500 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3496_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:57 | 2015-09-09 19:06 | 1.15 | 1 | 683 | 0 | 0 | 1.15 | 785.45 | 0 | 0
735517 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 807506 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:06 | 2015-09-09 18:13 | 0.11667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
735520 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 16:25 | 2015-09-10 00:15 | 7.8333 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 8021.3333 | 0 | 0
735523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:47 | 2015-09-10 09:46 | 11.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3439.2167 | 0 | 0
735526 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25441-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:08 | 2015-09-09 19:37 | 1.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
735528 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 489607 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:35 | 2015-09-09 22:00 | 4.4167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128.0833 | 0 | 0
735529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450085 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:38 | 2015-09-09 19:19 | 1.6833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
735534 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411380 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 17:57 | 2015-09-09 23:00 | 5.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
735538 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | ATIŞALANI 3 FİDERİ-->18299 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:10 | 2015-09-09 19:28 | 0.3 | 0 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 1319.4 | 0 | 0
735538 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | ATIŞALAN 4 FİDERİ -->18334 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:10 | 2015-09-09 19:28 | 1.3 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1582.1 | 0 | 0
735538 | 3 | İSTANBUL | BAGCILAR | ESENLER 1 FİDERİ -->18042 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:10 | 2015-09-09 19:28 | 1.3 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1790.1 | 0 | 0
735538 | 4 | İSTANBUL | BAGCILAR | GİY-KOP FİDER --> 18228 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:10 | 2015-09-09 19:28 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0
735538 | 5 | İSTANBUL | BAGCILAR | 18400 DM -->18284 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:10 | 2015-09-09 19:28 | 1.3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
735538 | 6 | İSTANBUL | BAGCILAR | KÜÇÜKKÖY 2 -->18100 İTM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:10 | 2015-09-09 19:28 | 1.3 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 1491.1 | 0 | 0
735546 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28449 FİDERİ-->28169 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:12 | 2015-09-09 19:45 | 1.55 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
735546 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28346 FİDERİ-->28346 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:12 | 2015-09-09 19:46 | 1.5667 | 0 | 7665 | 0 | 0 | 0 | 12008.5 | 0 | 0
735546 | 3 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:12 | 2015-09-09 19:47 | 1.5833 | 2 | 8897 | 0 | 0 | 3.1667 | 14086.9167 | 0 | 0
735546 | 4 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29390 FİDERİ-->28752 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:12 | 2015-09-09 19:48 | 1.6 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 13603.2 | 0 | 0
735550 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DAVUTPASA_AIM | Bakım çalışması-OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:20 | 2015-09-09 19:20 | 1 | 57 | 201899 | 0 | 0 | 57 | 201899 | 0 | 0
735551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYKOP -->21816 KEYFO ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:14 | 2015-09-09 19:32 | 1.3 | 1 | 3025 | 0 | 0 | 1.3 | 3932.5 | 0 | 0
735551 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ_AİM-->20060 İSKİ DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:14 | 2015-09-09 19:32 | 1.3 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3441.1 | 0 | 0
735552 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979028 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:03 | 2015-09-09 23:57 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
735553 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:13 | 2015-09-09 19:26 | 1.2167 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 4637.9333 | 0 | 0
735555 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9089 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:17 | 2015-09-09 19:43 | 1.4333 | 3 | 1104 | 0 | 0 | 4.3 | 1582.4 | 0 | 0
735557 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:23 | 2015-09-09 19:07 | 0.73333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0
735559 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:19 | 2015-09-09 19:24 | 1.0833 | 6 | 659 | 0 | 0 | 6.5 | 713.9167 | 0 | 0
735564 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BATIKÖY 2 FİDERİ --> 24400 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:21 | 2015-09-09 19:32 | 1.1833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.5667 | 0 | 0
735569 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | IKITELLI_AIM_TR6 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:20 | 2015-09-09 19:37 | 1.2833 | 6 | 8773 | 0 | 0 | 7.7 | 11258.6833 | 0 | 0
735571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | FATİH-2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:25 | 2015-09-09 19:03 | 0.63333 | 2 | 25720 | 0 | 0 | 1.2667 | 16289.3333 | 0 | 0
735576 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1931 FİDERİ-->1931 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:26 | 2015-09-09 19:27 | 1.0167 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 2589.45 | 0 | 0
735576 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1936 FİDERİ-->1939 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:26 | 2015-09-09 19:27 | 1.0167 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 647.6167 | 0 | 0
735591 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3944 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:28 | 2015-09-09 19:31 | 1.05 | 2 | 4696 | 0 | 0 | 2.1 | 4930.8 | 0 | 0
735601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI1 FİDERİ-->29346 | TEİAŞ Kesintisi -TM Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:24 | 2015-09-09 19:39 | 1.25 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
735612 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BANKALAR FİDERİ --> 31834 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:24 | 2015-09-09 19:25 | 1.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 3590.8667 | 0 | 0
735619 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1664 FİDERİ-->1664 | TEİAŞ Kesintisi -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:35 | 2015-09-09 19:32 | 0.95 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 1978.85 | 0 | 0
735619 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1875-1 FİDERİ-->1875 | TEİAŞ Kesintisi -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:35 | 2015-09-09 19:32 | 0.95 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1177.05 | 0 | 0
735622 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8731 FEDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:22 | 2015-09-09 19:31 | 1.15 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1022.35 | 0 | 0
735622 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8740 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:22 | 2015-09-09 19:31 | 1.15 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 1082.15 | 0 | 0
735622 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8110 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:22 | 2015-09-09 19:31 | 1.15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4.6 | 21.85 | 0 | 0
735622 | 4 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM--->8273 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:22 | 2015-09-09 19:31 | 1.15 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1026.95 | 0 | 0
735626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 3944 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:36 | 2015-09-09 19:54 | 1.3 | 2 | 4696 | 0 | 0 | 2.6 | 6104.8 | 0 | 0
735638 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | ALTINTEPE_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:39 | 2015-09-09 19:10 | 0.51667 | 58 | 76763 | 0 | 0 | 29.9667 | 39660.8833 | 0 | 0
735656 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | ALTINTEPE_GİS_2 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:41 | 2015-09-09 19:29 | 0.8 | 2 | 2203 | 0 | 0 | 1.6 | 1762.4 | 0 | 0
735657 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:35 | 2015-09-09 19:15 | 0.66667 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 6902 | 0 | 0
735659 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1445 FİDERİ-->1445 | TEİAŞ Kesintisi -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:42 | 2015-09-09 19:32 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0
735659 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1928 FİDERİ-->1928 | TEİAŞ Kesintisi -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:42 | 2015-09-09 19:32 | 0.83333 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1454.1667 | 0 | 0
735659 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1066 FİDERİ-->1066 | TEİAŞ Kesintisi -AG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:42 | 2015-09-09 19:32 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
735660 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TGRT FİDERİ --> 31202 TM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:36 | 2015-09-09 19:25 | 0.81667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2884.4667 | 0 | 0
735661 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3540_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:43 | 2015-09-09 19:21 | 0.63333 | 0 | 9062 | 0 | 0 | 0 | 5739.2667 | 0 | 0
735663 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | IKITELLI_AIM_TR5 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:34 | 2015-09-09 19:31 | 0.95 | 4 | 23933 | 0 | 0 | 3.8 | 22736.35 | 0 | 0
735670 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3134 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:46 | 2015-09-09 19:25 | 0.65 | 0 | 11979 | 0 | 0 | 0 | 7786.35 | 0 | 0
735671 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11868-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:44 | 2015-09-09 20:40 | 0.93333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
735691 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25414 ÇELTİK DM-->YOLÇATI BETON DİREKLER | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:31 | 2015-09-09 20:48 | 1.2833 | 4 | 251 | 0 | 0 | 5.1333 | 322.1167 | 0 | 0
735709 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2194-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:16 | 2015-09-09 22:44 | 3.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.0667 | 0 | 0
735720 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3872_fideri | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:28 | 2015-09-09 19:39 | 0.18333 | 0 | 6064 | 0 | 0 | 0 | 1111.7333 | 0 | 0
735721 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:27 | 2015-09-09 19:30 | 0.05 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0
735754 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 18:23 | 2015-09-09 21:24 | 3.0167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 322.7833 | 0 | 0
735755 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:59 | 2015-09-09 20:33 | 0.56667 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 1808.8 | 0 | 0
735756 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11345-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:56 | 2015-09-09 20:57 | 1.0167 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 278.5667 | 0 | 0
735763 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 545769 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:58 | 2015-09-09 20:19 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
735764 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914143 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:03 | 2015-09-09 21:57 | 1.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
735767 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:03 | 2015-09-10 02:00 | 5.95 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1701.7 | 0 | 0
735772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900 KİPTAŞ-->22983 ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:02 | 2015-09-09 22:56 | 2.9 | 1 | 1568 | 0 | 0 | 2.9 | 4547.2 | 0 | 0
735773 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570402 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:45 | 2015-09-09 20:54 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
735775 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:08 | 2015-09-10 08:07 | 11.9833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3666.9 | 0 | 0
735778 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129208 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:01 | 2015-09-10 07:59 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
735780 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131091 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:06 | 2015-09-09 20:59 | 0.88333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0
735791 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728969 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:15 | 2015-09-09 23:05 | 2.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
735792 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24474 FİDERİ --> 24247 NORM İNŞ. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:11 | 2015-09-09 21:36 | 1.4167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 116.1667 | 0 | 0
735796 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519124 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 19:54 | 2015-09-10 00:57 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
735808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:30 | 2015-09-09 20:47 | 0.28333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
735810 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:25 | 2015-09-09 21:56 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
735813 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31200-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:40 | 2015-09-09 23:29 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
735818 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21118 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:31 | 2015-09-10 01:29 | 4.9667 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2428.7 | 0 | 0
735829 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447855 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:43 | 2015-09-09 21:10 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
735847 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:51 | 2015-09-09 22:51 | 2 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 0 | 0
735854 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:14 | 2015-09-09 23:56 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
735861 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:20 | 2015-09-09 21:59 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
735863 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579902 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:25 | 2015-09-09 21:55 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
735865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523456 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:24 | 2015-09-10 00:37 | 3.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
735872 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->760-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 20:16 | 2015-09-10 02:16 | 6 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
735873 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:31 | 2015-09-09 22:29 | 0.96667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 305.4667 | 0 | 0
735881 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558571 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:16 | 2015-09-09 21:54 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
735898 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2303-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 21:36 | 2015-09-10 09:35 | 11.9833 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 4769.3667 | 0 | 0
735926 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28402-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:04 | 2015-09-10 10:03 | 11.9833 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 4002.4333 | 0 | 0
735930 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2119-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:04 | 2015-09-10 10:02 | 11.9667 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2189.9 | 0 | 0
735934 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 425382 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:13 | 2015-09-09 22:40 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
735935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445960 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:13 | 2015-09-09 22:30 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
735938 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:10 | 2015-09-10 10:10 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0
735948 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:27 | 2015-09-10 10:25 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
735950 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:21 | 2015-09-09 23:11 | 0.83333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
735951 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28679-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:20 | 2015-09-09 23:23 | 1.05 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
735961 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579902 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:32 | 2015-09-10 10:31 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
735963 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3562-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:45 | 2015-09-10 18:23 | 1.6333 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 674.5667 | 0 | 0
735963 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 740504 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:46 | 2015-09-10 10:45 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
735969 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28329-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 23:00 | 2015-09-10 00:10 | 1.1667 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 606.6667 | 0 | 0
735974 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457887 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:51 | 2015-09-10 00:15 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
735976 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 927844 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 23:12 | 2015-09-09 23:15 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
735983 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985391 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:59 | 2015-09-10 00:56 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
735990 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28041-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 23:35 | 2015-09-10 11:34 | 11.9833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1845.4333 | 0 | 0
735991 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107270 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:31 | 2015-09-10 00:17 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
735992 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123524 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:32 | 2015-09-10 00:09 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
735998 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 23:51 | 2015-09-10 00:06 | 0.25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
736006 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109043 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 00:56 | 2015-09-10 01:37 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
736016 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3334-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 02:08 | 2015-09-10 14:07 | 11.9833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1210.3167 | 0 | 0
736017 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->513-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 02:24 | 2015-09-10 02:32 | 0.13333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
736021 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103530 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 03:23 | 2015-09-10 09:19 | 5.9333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
736022 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-10 03:36 | 2015-09-10 06:51 | 3.25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 347.75 | 0 | 0
736030 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930175 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:32 | 2015-09-10 07:04 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
736031 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:09 | 2015-09-10 10:03 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
736033 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21915-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:31 | 2015-09-10 07:16 | 0.75 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
736039 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9118-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:14 | 2015-09-10 19:12 | 11.9667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1280.4333 | 0 | 0
736040 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20057-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:16 | 2015-09-10 18:00 | 11.7333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 0 | 0
736044 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:22 | 2015-09-10 10:05 | 2.7167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 402.0667 | 0 | 0
736045 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:25 | 2015-09-10 08:07 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
736046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21618-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:33 | 2015-09-10 07:00 | 0.45 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 214.65 | 0 | 0
736047 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31025 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-10 07:23 | 2015-09-10 17:10 | 9.7833 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 29702.2 | 0 | 0
736051 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584348 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:40 | 2015-09-10 14:17 | 6.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0
736068 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:53 | 2015-09-10 09:39 | 1.7667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 431.0667 | 0 | 0
736078 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237 ÜMİT BİSİKLET-->22804 SEKAP ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:22 | 2015-09-10 08:39 | 1.2833 | 9 | 177 | 0 | 0 | 11.55 | 227.15 | 0 | 0
736085 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28760-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:09 | 2015-09-10 14:06 | 5.95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
736089 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28506-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:17 | 2015-09-10 09:59 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
736094 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419984 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:26 | 2015-09-10 11:00 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
736095 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9321-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:11 | 2015-09-10 19:33 | 11.3667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 772.9333 | 0 | 0
736111 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560289 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:23 | 2015-09-10 09:21 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
736113 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:27 | 2015-09-10 09:05 | 0.63333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 57.6333 | 0 | 0
736145 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8224-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:32 | 2015-09-10 09:20 | 0.8 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
736178 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:42 | 2015-09-10 09:46 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
736183 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AIM-->21400 DM BEYKENT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:47 | 2015-09-10 09:30 | 0.71667 | 3 | 1821 | 0 | 0 | 2.15 | 1305.05 | 0 | 0
736183 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:47 | 2015-09-10 09:30 | 0.71667 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 352.6 | 0 | 0
736234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20937-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:35 | 2015-09-10 23:50 | 11.25 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3183.75 | 0 | 0
736244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AİM --> SAN1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:41 | 2015-09-10 10:39 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
736281 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136964 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:06 | 2015-09-10 12:53 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
736290 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21398-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 08:46 | 2015-09-10 09:55 | 1.15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
736337 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:12 | 2015-09-10 09:57 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
736344 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:19 | 2015-09-10 10:00 | 0.68333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0
736346 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:02 | 2015-09-10 19:01 | 9.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0
736361 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3478-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:40 | 2015-09-10 19:55 | 3.25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
736361 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 704729 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:03 | 2015-09-10 16:40 | 7.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0
736402 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:17 | 2015-09-10 19:43 | 10.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0
736442 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728969 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:17 | 2015-09-10 12:17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
736442 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:17 | 2015-09-10 18:50 | 6.55 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 0 | 0
736448 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922615 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:32 | 2015-09-10 11:08 | 1.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
736473 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:19 | 2015-09-10 10:02 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
736491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977371 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:00 | 2015-09-10 11:03 | 2.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
736513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KÖYLER ÇIKIŞI HAVAİ HAT | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:44 | 2015-09-10 10:50 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
736526 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3071-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:47 | 2015-09-10 19:12 | 9.4167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 762.75 | 0 | 0
736527 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20374-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:47 | 2015-09-10 10:22 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
736582 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:50 | 2015-09-10 10:35 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
736584 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11475 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:52 | 2015-09-10 10:37 | 0.75 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 1632.75 | 0 | 0
736598 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945325 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:44 | 2015-09-10 11:00 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
736628 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:55 | 2015-09-10 21:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
736630 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269haramidere dm-->21865 oba evleri | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:00 | 2015-09-10 10:40 | 0.66667 | 11 | 11535 | 0 | 0 | 7.3333 | 7690 | 0 | 0
736633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923256 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:55 | 2015-09-10 10:49 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
736646 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:00 | 2015-09-10 10:20 | 0.33333 | 6 | 191 | 0 | 0 | 2 | 63.6667 | 0 | 0
736656 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:44 | 2015-09-10 14:05 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
736657 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911200 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:09 | 2015-09-10 11:00 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
736665 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 09:24 | 2015-09-10 15:56 | 6.5333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0
736692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454751 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 07:05 | 2015-09-10 10:59 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
736718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:20 | 2015-09-10 13:36 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
736728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-09 22:53 | 2015-09-10 10:52 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
736735 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:29 | 2015-09-10 10:50 | 0.35 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0
736751 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 YAKUPLU 2 FİDERİ-->20400 YAKUPLU DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:31 | 2015-09-10 11:28 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
736755 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12394-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:00 | 2015-09-10 18:54 | 8.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0
736798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AİM --> SAN1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:35 | 2015-09-10 11:44 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
736857 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:41 | 2015-09-10 13:46 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
736879 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116120 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:46 | 2015-09-10 17:54 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
736918 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28657 FİDERİ-->28657 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:15 | 2015-09-10 11:21 | 1.1 | 0 | 19274 | 0 | 0 | 0 | 21201.4 | 0 | 0
736950 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842876 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:34 | 2015-09-10 22:33 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
736965 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2000893 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:03 | 2015-09-10 13:21 | 2.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
736972 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3296-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:58 | 2015-09-10 11:30 | 0.53333 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 470.9333 | 0 | 0
737006 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148/2 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:10 | 2015-09-10 12:20 | 1.1667 | 6 | 2832 | 0 | 0 | 7 | 3304 | 0 | 0
737027 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8629-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:15 | 2015-09-10 11:35 | 0.33333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0
737028 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9515 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 10:53 | 2015-09-10 12:52 | 1.9833 | 6 | 172 | 0 | 0 | 11.9 | 341.1333 | 0 | 0
737035 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:24 | 2015-09-10 11:41 | 0.28333 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 0 | 0
737067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11474-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:28 | 2015-09-10 12:51 | 1.3833 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 0 | 0
737079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11636-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:35 | 2015-09-10 23:31 | 1.9333 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | 0
737090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927428 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:35 | 2015-09-10 13:58 | 2.3833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 0
737114 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 902856 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:46 | 2015-09-10 13:40 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
737120 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 745139 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:45 | 2015-09-10 12:31 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
737121 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407828 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:47 | 2015-09-10 12:57 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
737152 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28038 FİDERİ-->28038 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:49 | 2015-09-10 12:16 | 0.45 | 8 | 626 | 0 | 0 | 3.6 | 281.7 | 0 | 0
737170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:40 | 2015-09-10 13:19 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
737185 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:32 | 2015-09-10 22:59 | 11.45 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1064.85 | 0 | 0
737187 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:31 | 2015-09-10 12:09 | 0.63333 | 2 | 1723 | 0 | 0 | 1.2667 | 1091.2333 | 0 | 0
737202 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962818 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:02 | 2015-09-10 13:00 | 0.96667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0
737207 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937438 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:14 | 2015-09-10 13:03 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
737239 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 29271 FİDERİ-->28348 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:21 | 2015-09-10 12:40 | 0.31667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1108.3333 | 0 | 0
737254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435732 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:24 | 2015-09-10 14:16 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
737297 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:30 | 2015-09-10 16:10 | 3.6667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1763.6667 | 0 | 0
737298 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576466 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:39 | 2015-09-10 13:56 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
737318 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:48 | 2015-09-10 17:11 | 4.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9167 | 0 | 0
737352 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921132 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:55 | 2015-09-10 14:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
737375 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420885 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:40 | 2015-09-10 16:40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
737398 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209142 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:56 | 2015-09-10 13:33 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
737416 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103818 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:53 | 2015-09-10 19:50 | 6.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
737422 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138107 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:48 | 2015-09-10 17:44 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
737423 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583670 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:10 | 2015-09-10 18:04 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
737428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4581 FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:06 | 2015-09-10 16:41 | 3.5833 | 1 | 2852 | 0 | 0 | 3.5833 | 10219.6667 | 0 | 0
737436 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11520-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:06 | 2015-09-10 13:35 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
737438 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:04 | 2015-09-10 14:46 | 1.7 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 413.1 | 0 | 0
737487 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18589-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:33 | 2015-09-10 18:13 | 4.6667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0
737487 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18589-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:33 | 2015-09-10 18:13 | 4.6667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 886.6667 | 0 | 0
737490 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1889-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:25 | 2015-09-10 14:15 | 0.83333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0
737502 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2255-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:39 | 2015-09-11 01:37 | 11.9667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 0
737509 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:35 | 2015-09-10 17:35 | 4 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0
737509 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3832-TR->2-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:35 | 2015-09-11 05:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
737513 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 11:47 | 2015-09-10 21:46 | 9.9833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1477.5333 | 0 | 0
737517 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622038 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:25 | 2015-09-10 23:45 | 10.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
737591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21592-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:26 | 2015-09-10 16:38 | 3.2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 684.8 | 0 | 0
737607 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941366 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 13:55 | 2015-09-10 18:38 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0
737610 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->20500 TESİSLER YOLU FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:06 | 2015-09-10 14:52 | 0.76667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.76667 | 0 | 0
737705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20946 SAGLIK OCAGI ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:27 | 2015-09-10 16:18 | 1.85 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 9945.6 | 0 | 0
737722 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121209 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:28 | 2015-09-10 14:36 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
737742 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 977209 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:36 | 2015-09-10 19:00 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
737758 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903251 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:37 | 2015-09-10 18:26 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | 0 | 0
737774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21889-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:33 | 2015-09-10 17:56 | 3.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0
737793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:32 | 2015-09-10 15:43 | 1.1833 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 389.3167 | 0 | 0
737804 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21467-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:55 | 2015-09-10 15:43 | 0.8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
737810 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547774 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:50 | 2015-09-10 20:09 | 5.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0
737847 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3034-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 14:52 | 2015-09-10 15:34 | 0.7 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 753.2 | 0 | 0
737904 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109960 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:18 | 2015-09-10 17:12 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
737949 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11576-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:31 | 2015-09-10 17:42 | 2.1833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 382.0833 | 0 | 0
737975 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 819777 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:28 | 2015-09-11 03:27 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
737986 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976309 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:36 | 2015-09-11 00:51 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
738016 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225299 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:33 | 2015-09-10 19:40 | 4.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
738101 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23191-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:57 | 2015-09-10 17:46 | 1.8167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 236.1667 | 0 | 0
738122 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917854 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:06 | 2015-09-10 21:08 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
738126 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:02 | 2015-09-10 19:42 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
738138 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24238 DM --> 24063 SPORKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:54 | 2015-09-10 16:39 | 0.75 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 216.75 | 0 | 0
738198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:13 | 2015-09-10 16:53 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
738228 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22894-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:08 | 2015-09-10 16:30 | 0.36667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
738235 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9503-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:16 | 2015-09-10 17:30 | 1.2333 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 304.6333 | 0 | 0
738236 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515975 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:12 | 2015-09-10 22:16 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
738258 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:18 | 2015-09-10 18:43 | 2.4167 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 833.75 | 0 | 0
738293 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:27 | 2015-09-10 18:00 | 1.55 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0
738307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978366 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:30 | 2015-09-10 18:23 | 1.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
738317 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968042 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:27 | 2015-09-10 16:31 | 0.066667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
738369 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489693 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 15:49 | 2015-09-10 22:07 | 6.3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 0 | 0
738377 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932011 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:39 | 2015-09-10 17:40 | 1.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
738414 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25066 OZBAY-->B.ÇAVUŞLU 25840 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:43 | 2015-09-10 17:51 | 1.1333 | 4 | 59 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.8667 | 0 | 0
738432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933 SAN1-->20312 ÖMER GÜLTEKİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:49 | 2015-09-10 17:46 | 0.95 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.95 | 41.8 | 0 | 0
738444 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8787-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:56 | 2015-09-10 17:40 | 0.73333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 177.4667 | 0 | 0
738444 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8787-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:56 | 2015-09-10 17:40 | 0.73333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
738460 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:41 | 2015-09-10 19:02 | 2.35 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 453.55 | 0 | 0
738538 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902244 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:10 | 2015-09-10 18:53 | 1.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
738577 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622676 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:10 | 2015-09-10 22:36 | 5.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0333 | 0 | 0
738606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:11 | 2015-09-10 23:15 | 6.0667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.0667 | 0 | 0
738612 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:19 | 2015-09-10 18:42 | 1.3833 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 12445.85 | 0 | 0
738624 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:27 | 2015-09-10 17:55 | 0.46667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 280.9333 | 0 | 0
738627 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3575-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:10 | 2015-09-10 19:05 | 1.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
738640 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3058-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:34 | 2015-09-10 22:39 | 5.0833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0 | 0
738652 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:21 | 2015-09-10 17:40 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
738664 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:39 | 2015-09-10 18:27 | 0.8 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0
738678 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917529 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:43 | 2015-09-10 17:59 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
738679 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 538159 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:35 | 2015-09-10 18:17 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
738688 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:50 | 2015-09-10 18:52 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
738691 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4801 FİDERİ | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:20 | 2015-09-10 18:25 | 1.0833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0
738692 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:37 | 2015-09-10 18:00 | 0.38333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 93.9167 | 0 | 0
738697 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31842-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:47 | 2015-09-11 01:39 | 7.8667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2265.6 | 0 | 0
738699 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23548-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:49 | 2015-09-10 18:57 | 1.1333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
738710 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129672 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:42 | 2015-09-10 19:41 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
738718 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137163 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:21 | 2015-09-10 19:06 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
738730 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427228 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:26 | 2015-09-10 23:08 | 5.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
738754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114218 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 18:01 | 2015-09-10 21:02 | 3.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
738778 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 12:26 | 2015-09-11 00:24 | 11.9667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3793.4333 | 0 | 0
738782 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562352 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 18:07 | 2015-09-10 19:58 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
738852 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 17:15 | 2015-09-11 02:10 | 8.9167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1417.75 | 0 | 0
738869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115475 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 18:05 | 2015-09-10 21:00 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
738884 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9712-->9670 GEDİK CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 18:05 | 2015-09-10 19:30 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0
738982 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458823 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 18:19 | 2015-09-10 21:44 | 3.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 0 | 0
738992 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:08 | 2015-09-10 20:13 | 1.0833 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 200.4167 | 0 | 0
739004 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21845 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:16 | 2015-09-10 20:50 | 1.5667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
739021 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 922602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:25 | 2015-09-10 21:02 | 1.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
739023 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:00 | 2015-09-10 21:33 | 0.55 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 83.05 | 0 | 0
739031 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968208 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:39 | 2015-09-11 01:24 | 5.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
739035 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 943299 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:36 | 2015-09-10 20:14 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
739043 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210---->8065 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:48 | 2015-09-10 22:35 | 2.7833 | 3 | 892 | 0 | 0 | 8.35 | 2482.7333 | 0 | 0
739046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989175 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:11 | 2015-09-10 21:42 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
739050 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 745116 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:31 | 2015-09-10 20:58 | 1.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
739051 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 19:57 | 2015-09-11 07:56 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
739061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973616 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:01 | 2015-09-11 01:23 | 5.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
739079 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18589-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:16 | 2015-09-10 21:11 | 0.91667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 360.25 | 0 | 0
739087 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126851 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:17 | 2015-09-10 22:16 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0
739096 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129188 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:23 | 2015-09-10 21:19 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
739111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22992-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 16:21 | 2015-09-10 23:40 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
739114 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:21 | 2015-09-11 00:49 | 4.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0
739125 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620710 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:44 | 2015-09-10 21:00 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
739125 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1078-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:00 | 2015-09-10 21:37 | 0.61667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 91.2667 | 0 | 0
739136 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:51 | 2015-09-10 21:15 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
739139 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:53 | 2015-09-10 21:03 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
739146 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 527 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:58 | 2015-09-10 21:19 | 0.35 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 0
739159 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422690 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:11 | 2015-09-10 22:08 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
739163 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565662 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:14 | 2015-09-10 21:38 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
739166 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2153-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 20:47 | 2015-09-10 21:45 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
739175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20498-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:01 | 2015-09-10 22:01 | 1 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0
739176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115236 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:15 | 2015-09-10 21:31 | 0.26667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
739177 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409129 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:02 | 2015-09-11 03:10 | 6.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6667 | 0 | 0
739178 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405353 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:03 | 2015-09-10 22:30 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
739179 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12117-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:23 | 2015-09-10 21:37 | 0.23333 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
739180 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:27 | 2015-09-11 00:50 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
739194 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143703 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:00 | 2015-09-11 08:59 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
739205 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974128 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:49 | 2015-09-11 01:22 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
739208 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:37 | 2015-09-11 09:36 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
739211 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:51 | 2015-09-10 22:23 | 0.53333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
739212 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567398 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:52 | 2015-09-10 22:40 | 0.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
739213 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111463 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:43 | 2015-09-11 01:01 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
739218 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968504 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:01 | 2015-09-10 23:50 | 1.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 0 | 0
739220 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 21:59 | 2015-09-11 08:43 | 10.7333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
739229 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:01 | 2015-09-10 23:31 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
739235 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->719-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:08 | 2015-09-11 00:47 | 2.65 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 826.8 | 0 | 0
739240 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731763 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:13 | 2015-09-10 22:45 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
739246 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:30 | 2015-09-11 10:19 | 11.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0
739256 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:56 | 2015-09-10 23:47 | 0.85 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 206.55 | 0 | 0
739274 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112486 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 22:45 | 2015-09-11 00:30 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
739284 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 744155 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 23:31 | 2015-09-11 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
739294 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1272 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-11 00:15 | 2015-09-11 01:26 | 1.1833 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1211.7333 | 0 | 0
739297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->641-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 00:26 | 2015-09-11 01:18 | 0.86667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
739301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444620 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:28 | 2015-09-11 19:40 | 10.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
739305 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 00:34 | 2015-09-11 01:42 | 1.1333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 324.1333 | 0 | 0
739306 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 00:45 | 2015-09-11 01:18 | 0.55 | 2 | 4035 | 0 | 0 | 1.1 | 2219.25 | 0 | 0
739309 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9007 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 01:24 | 2015-09-11 01:28 | 0.066667 | 1 | 12520 | 0 | 0 | 0.066667 | 834.6667 | 0 | 0
739311 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29450 FİDERİ--> 29450 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 01:27 | 2015-09-11 01:40 | 0.21667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 62.1833 | 0 | 0
739314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ARDIÇLI 20242 DM 20243 ARDIÇLI EVLER CIKIŞII | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-11 01:35 | 2015-09-11 09:00 | 7.4167 | 2 | 2771 | 0 | 0 | 14.8333 | 20551.5833 | 0 | 0
739315 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 01:47 | 2015-09-11 04:22 | 2.5833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
739316 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 01:54 | 2015-09-11 01:59 | 0.083333 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0.5 | 56.25 | 0 | 0
739318 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 949358 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 01:47 | 2015-09-11 02:12 | 0.41667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
739329 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3401(ESKİ KURTULUŞ_1) FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 03:05 | 2015-09-11 04:14 | 1.15 | 1 | 13356 | 0 | 0 | 1.15 | 15359.4 | 0 | 0
739331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 02:47 | 2015-09-11 03:00 | 0.21667 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0.21667 | 56.55 | 0 | 0
739332 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20406 ERNAMAŞ-->22161 GÜVEN ÇELİK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 02:44 | 2015-09-11 03:15 | 0.51667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0
739336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 03:29 | 2015-09-11 04:17 | 0.8 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0
739346 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 05:59 | 2015-09-11 11:43 | 5.7333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 0
739350 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 06:51 | 2015-09-11 07:59 | 1.1333 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 687.9333 | 0 | 0
739351 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 04:55 | 2015-09-11 06:58 | 2.05 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 498.15 | 0 | 0
739352 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 06:06 | 2015-09-11 08:20 | 2.2333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 547.1667 | 0 | 0
739354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 06:37 | 2015-09-11 08:30 | 1.8833 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 789.1167 | 0 | 0
739355 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2039-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 07:01 | 2015-09-11 08:28 | 1.45 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 1281.8 | 0 | 0
739356 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740237 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 06:41 | 2015-09-11 16:02 | 9.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0
739357 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722010 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 06:48 | 2015-09-11 07:36 | 0.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
739362 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 07:39 | 2015-09-11 09:01 | 1.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
739363 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968504 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 07:10 | 2015-09-11 12:40 | 5.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
739371 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112813 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 07:04 | 2015-09-11 10:53 | 3.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0
739379 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 07:38 | 2015-09-11 09:02 | 1.4 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0
739391 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:02 | 2015-09-11 09:18 | 1.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
739395 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29450 FİDERİ--> 29450 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:04 | 2015-09-11 09:30 | 1.4333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 411.3667 | 0 | 0
739399 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4070 FİDERİ (10kV) | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:12 | 2015-09-11 09:15 | 1.05 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 0 | 0
739403 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567398 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:14 | 2015-09-11 17:23 | 9.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0
739408 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21543-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:00 | 2015-09-11 11:58 | 3.9667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 432.3667 | 0 | 0
739410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486177 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:09 | 2015-09-11 10:13 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
739475 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:28 | 2015-09-11 09:07 | 0.65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
739500 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:45 | 2015-09-11 09:45 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
739508 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21531-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:14 | 2015-09-11 15:15 | 7.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0667 | 0 | 0
739511 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:34 | 2015-09-11 12:33 | 3.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0
739533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -11380 TM | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:54 | 2015-09-11 12:28 | 3.5667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 0 | 0
739576 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:58 | 2015-09-11 09:53 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
739584 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:08 | 2015-09-11 10:20 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
739597 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:55 | 2015-09-11 09:23 | 0.46667 | 6 | 675 | 0 | 0 | 2.8 | 315 | 0 | 0
739598 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124175 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:04 | 2015-09-11 13:04 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
739637 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:10 | 2015-09-11 10:00 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
739660 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1086-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:15 | 2015-09-11 12:35 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
739662 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21162-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:13 | 2015-09-11 12:01 | 2.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
739699 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214807 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:16 | 2015-09-11 10:30 | 1.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
739704 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:17 | 2015-09-11 16:00 | 6.7167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1679.1667 | 0 | 0
739729 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585278 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 08:57 | 2015-09-11 11:16 | 2.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0
739753 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809052 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:26 | 2015-09-11 21:25 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
739756 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:20 | 2015-09-11 09:45 | 0.41667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0
739775 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966589 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:31 | 2015-09-11 11:52 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
739781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550253 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:25 | 2015-09-11 10:55 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
739800 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579131 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:20 | 2015-09-11 10:53 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
739801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446004 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:29 | 2015-09-11 10:00 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
739814 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18020-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:39 | 2015-09-11 10:34 | 0.91667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 153.0833 | 0 | 0
739839 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945089 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:36 | 2015-09-11 10:32 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
739884 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622053 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:31 | 2015-09-11 19:12 | 9.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.7833 | 0 | 0
739889 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:55 | 2015-09-11 11:30 | 1.5833 | 6 | 675 | 0 | 0 | 9.5 | 1068.75 | 0 | 0
739895 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 565454 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:40 | 2015-09-11 15:10 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
739909 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18551-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 09:59 | 2015-09-11 12:10 | 2.1833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 200.8667 | 0 | 0
739918 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128132 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:03 | 2015-09-11 12:31 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
739959 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124346 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:10 | 2015-09-11 20:04 | 9.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0
739970 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935257 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:07 | 2015-09-11 10:15 | 0.13333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
739997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936280 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:00 | 2015-09-11 14:58 | 4.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
740047 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11588 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-11 10:18 | 2015-09-11 13:02 | 2.7333 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1224.5333 | 0 | 0
740070 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18502-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:55 | 2015-09-11 16:40 | 1.75 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0
740082 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21128-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:10 | 2015-09-11 11:55 | 1.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
740096 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4750 FİDERİ (AĞAOĞLU MASLAK) | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:27 | 2015-09-11 10:50 | 0.38333 | 2 | 6866 | 0 | 0 | 0.76667 | 2631.9667 | 0 | 0
740098 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408512 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:10 | 2015-09-11 11:55 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
740101 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21261-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:41 | 2015-09-11 11:13 | 0.53333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 81.0667 | 0 | 0
740104 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2153-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:46 | 2015-09-11 14:33 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
740132 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BEYLİKDÜZÜ AİM --> SAN1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:53 | 2015-09-11 11:35 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
740154 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3491-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:00 | 2015-09-11 22:25 | 11.4167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1986.5 | 0 | 0
740247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440595 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:12 | 2015-09-11 12:38 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
740252 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8073-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:06 | 2015-09-11 11:25 | 0.31667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 89.9333 | 0 | 0
740256 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560101 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:12 | 2015-09-11 11:27 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
740259 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12446-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:12 | 2015-09-11 12:41 | 1.4833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
740261 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202878 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:02 | 2015-09-11 11:56 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
740262 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28228-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:47 | 2015-09-11 21:11 | 10.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 0 | 0
740280 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22379 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-11 10:14 | 2015-09-11 12:38 | 2.4 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 0
740296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21172-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:22 | 2015-09-11 16:27 | 5.0833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 772.6667 | 0 | 0
740297 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BEYKENT-1-->22880 AVALON ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:22 | 2015-09-11 12:00 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
740300 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9515 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:12 | 2015-09-11 13:29 | 2.2833 | 6 | 172 | 0 | 0 | 13.7 | 392.7333 | 0 | 0
740304 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31902-TR->1 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:37 | 2015-09-11 12:57 | 1.3333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 218.6667 | 0 | 0
740313 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:28 | 2015-09-11 20:43 | 9.25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 0 | 0
740318 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28529 FİDERİ-->28109 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:36 | 2015-09-11 11:45 | 0.15 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
740321 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202638 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:37 | 2015-09-11 12:00 | 0.38333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
740336 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLIKDUZU_AIM-->21902 GÜZELYURT FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:23 | 2015-09-11 13:01 | 1.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0
740356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28194-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:00 | 2015-09-11 16:13 | 4.2167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 518.65 | 0 | 0
740362 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:56 | 2015-09-11 13:13 | 1.2833 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2879.8 | 0 | 0
740363 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542714 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:03 | 2015-09-11 23:45 | 11.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0
740370 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:51 | 2015-09-11 12:35 | 0.73333 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 99.7333 | 0 | 0
740395 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3990-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:08 | 2015-09-11 12:42 | 0.56667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
740406 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606538 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:18 | 2015-09-11 12:28 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
740411 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11373-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:03 | 2015-09-11 12:44 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
740415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121199 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 11:52 | 2015-09-11 12:50 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
740423 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603218 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:20 | 2015-09-11 12:22 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
740435 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:15 | 2015-09-11 13:35 | 1.3333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
740453 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913064 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:22 | 2015-09-11 12:45 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
740494 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223199 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:28 | 2015-09-11 13:30 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
740513 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217797 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:32 | 2015-09-11 13:50 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
740526 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28129 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:16 | 2015-09-11 12:32 | 0.26667 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 127.7333 | 0 | 0
740555 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:29 | 2015-09-11 14:36 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0
740557 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:30 | 2015-09-11 13:02 | 0.53333 | 6 | 191 | 0 | 0 | 3.2 | 101.8667 | 0 | 0
740567 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 809569 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:30 | 2015-09-11 18:35 | 6.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0
740586 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101935 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:15 | 2015-09-11 18:05 | 5.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
740613 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18589-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:31 | 2015-09-11 12:45 | 0.23333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 44.3333 | 0 | 0
740631 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1704-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:49 | 2015-09-11 23:56 | 11.1167 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1656.3833 | 0 | 0
740664 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:12 | 2015-09-11 13:30 | 0.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
740670 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 700134 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:06 | 2015-09-11 20:32 | 7.4333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0
740672 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1971567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 12:42 | 2015-09-11 13:42 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
740674 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22256-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:22 | 2015-09-11 14:30 | 1.1333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.1333 | 0 | 0
740704 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 930383 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:34 | 2015-09-11 13:48 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
740740 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588498 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:19 | 2015-09-11 14:40 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
740763 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9643-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:46 | 2015-09-11 17:16 | 3.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
740783 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730140 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:47 | 2015-09-11 18:10 | 4.3833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0
740796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:42 | 2015-09-11 14:37 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
740830 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:36 | 2015-09-11 14:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
740851 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8865-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:48 | 2015-09-11 20:00 | 6.2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 905.2 | 0 | 0
740857 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555253 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:56 | 2015-09-12 01:56 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
740864 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3659-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:51 | 2015-09-11 19:19 | 5.4667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1126.1333 | 0 | 0
740963 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 419230 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:10 | 2015-09-11 15:29 | 1.3167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
740974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569815 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:25 | 2015-09-11 17:29 | 0.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
740977 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23317-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:16 | 2015-09-11 19:21 | 5.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
740983 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1781-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:19 | 2015-09-11 14:18 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
740990 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1405207 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:13 | 2015-09-11 15:16 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
741001 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:23 | 2015-09-11 18:25 | 4.0333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 637.2667 | 0 | 0
741023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:03 | 2015-09-11 15:14 | 2.1833 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 2.1833 | 10106.65 | 0 | 0
741024 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 11331 TM 11330 ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:27 | 2015-09-11 15:57 | 1.5 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0
741041 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12346 TM ---> 12340 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:21 | 2015-09-11 17:07 | 2.7667 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 4368.5667 | 0 | 0
741086 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:45 | 2015-09-11 15:45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
741091 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20836-->20178 MERTSAN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:48 | 2015-09-11 17:44 | 2.9333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.9333 | 29.3333 | 0 | 0
741094 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572190 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:53 | 2015-09-11 19:17 | 4.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
741096 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | PARSELLER21000İM-->21868 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:51 | 2015-09-11 15:39 | 0.8 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1533.6 | 0 | 0
741100 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:34 | 2015-09-11 23:11 | 8.6167 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2972.75 | 0 | 0
741104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:37 | 2015-09-11 17:55 | 3.3 | 2 | 717 | 0 | 0 | 6.6 | 2366.1 | 0 | 0
741149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945208 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 10:42 | 2015-09-11 16:58 | 6.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0
741157 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8218-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 14:59 | 2015-09-11 16:07 | 1.1333 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 520.2 | 0 | 0
741158 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 487 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:03 | 2015-09-11 16:21 | 1.3 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 773.5 | 0 | 0
741158 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 645 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:03 | 2015-09-11 16:21 | 1.3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 330.2 | 0 | 0
741165 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8210---->8631 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:14 | 2015-09-11 16:48 | 1.5667 | 3 | 1021 | 0 | 0 | 4.7 | 1599.5667 | 0 | 0
741166 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11174-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:15 | 2015-09-11 19:46 | 4.5167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 388.4333 | 0 | 0
741167 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:56 | 2015-09-11 20:00 | 4.0667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 239.9333 | 0 | 0
741213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433008 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:30 | 2015-09-11 16:45 | 1.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
741213 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 433292 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:30 | 2015-09-11 16:45 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
741228 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2360-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:16 | 2015-09-12 03:16 | 12 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
741269 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1230931 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:47 | 2015-09-11 17:19 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
741323 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728928 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:53 | 2015-09-11 19:35 | 3.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
741361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986444 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:25 | 2015-09-11 22:05 | 6.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
741368 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3250-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:21 | 2015-09-11 16:58 | 1.6167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 181.0667 | 0 | 0
741392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:05 | 2015-09-11 16:46 | 0.68333 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 2435.4 | 0 | 0
741406 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472296 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:09 | 2015-09-11 17:23 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
741407 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1398-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:02 | 2015-09-11 16:44 | 0.7 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
741454 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25458-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:14 | 2015-09-11 16:39 | 0.41667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0
741470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:18 | 2015-09-11 17:18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
741474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449722 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:12 | 2015-09-11 22:00 | 5.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0
741525 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:19 | 2015-09-11 17:44 | 1.4167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
741532 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 15:49 | 2015-09-11 23:00 | 7.1833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.3833 | 0 | 0
741534 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:27 | 2015-09-11 21:06 | 4.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
741539 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:15 | 2015-09-11 18:47 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
741541 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411053 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:25 | 2015-09-11 17:49 | 1.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
741553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11733-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:25 | 2015-09-11 21:01 | 4.6 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1274.2 | 0 | 0
741607 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11355-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:34 | 2015-09-11 22:17 | 5.7167 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1383.4333 | 0 | 0
741675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:41 | 2015-09-11 18:07 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
741680 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 20631 TM 20988 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:18 | 2015-09-11 17:40 | 1.3667 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1391.2667 | 0 | 0
741709 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:46 | 2015-09-11 17:32 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
741733 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 663 FİDERİ-->663 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:49 | 2015-09-11 17:30 | 0.68333 | 0 | 10682 | 0 | 0 | 0 | 7299.3667 | 0 | 0
741843 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9270 P=0.00 MVA | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:04 | 2015-09-11 17:55 | 0.85 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 3240.2 | 0 | 0
741866 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 915898 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:13 | 2015-09-11 20:45 | 3.5333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.4667 | 0 | 0
741879 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944125 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 16:54 | 2015-09-11 22:10 | 5.2667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
741884 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9053-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:10 | 2015-09-11 18:41 | 1.5167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0
741915 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:16 | 2015-09-11 17:36 | 0.33333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
741923 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20018-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:17 | 2015-09-11 19:20 | 2.05 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0
741980 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÇELTİK 25414 DM | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:31 | 2015-09-11 18:44 | 1.2167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 0
742006 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3792-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:21 | 2015-09-11 20:39 | 3.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0
742048 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->29325-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:43 | 2015-09-11 19:45 | 2.0333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 874.3333 | 0 | 0
742124 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28390 FİDERİ-->28390 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:56 | 2015-09-11 20:49 | 2.8833 | 0 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 20310.2 | 0 | 0
742139 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18502-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:01 | 2015-09-11 22:15 | 3.2333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 539.9667 | 0 | 0
742157 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:09 | 2015-09-11 18:33 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
742159 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136957 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 13:12 | 2015-09-11 18:07 | 4.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 0
742172 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4156-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:05 | 2015-09-11 19:53 | 2.8 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2290.4 | 0 | 0
742174 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20850-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:10 | 2015-09-11 20:11 | 2.0167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 0 | 0
742176 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1200157 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:13 | 2015-09-11 19:26 | 1.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
742184 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126195 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:14 | 2015-09-11 20:44 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
742191 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579856 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:15 | 2015-09-11 20:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
742204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:16 | 2015-09-11 18:38 | 0.36667 | 35 | 602 | 0 | 0 | 12.8333 | 220.7333 | 0 | 0
742207 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:20 | 2015-09-11 19:21 | 1.0167 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 247.05 | 0 | 0
742211 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434523 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:20 | 2015-09-11 19:34 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
742212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20175-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:58 | 2015-09-11 22:19 | 4.35 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 0
742217 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:01 | 2015-09-12 00:07 | 6.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
742232 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8532-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:22 | 2015-09-11 19:21 | 0.98333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 0 | 0
742237 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:12 | 2015-09-11 18:32 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
742297 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9051-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:44 | 2015-09-11 21:16 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
742332 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 850-390 FİDERİ-->390 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:54 | 2015-09-11 20:05 | 1.1833 | 2 | 4439 | 0 | 0 | 2.3667 | 5252.8167 | 0 | 0
742340 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544535 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 18:50 | 2015-09-11 20:01 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
742354 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:05 | 2015-09-11 19:50 | 0.75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
742377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432966 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:16 | 2015-09-11 20:31 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
742392 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:13 | 2015-09-11 20:42 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
742463 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469181 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:41 | 2015-09-11 20:36 | 0.91667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0 | 0
742515 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:58 | 2015-09-11 20:29 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
742560 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 127092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 19:52 | 2015-09-11 20:58 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
742601 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20850-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:27 | 2015-09-12 01:41 | 5.2333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1036.2 | 0 | 0
742604 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4488-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:27 | 2015-09-11 22:50 | 2.3833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 202.5833 | 0 | 0
742605 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2006 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:31 | 2015-09-11 20:50 | 0.31667 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 0 | 0
742605 | 2 | İSTANBUL | FATIH | TM->2332-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:31 | 2015-09-12 08:30 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
742605 | 3 | İSTANBUL | FATIH | TM->2006-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:31 | 2015-09-12 08:30 | 11.9833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1713.6167 | 0 | 0
742607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:28 | 2015-09-12 01:15 | 4.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
742616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444013 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:41 | 2015-09-11 22:26 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
742617 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525131 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:42 | 2015-09-11 23:35 | 2.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
742630 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11191-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 20:49 | 2015-09-11 21:55 | 1.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
742633 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25557-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:00 | 2015-09-11 22:16 | 1.2667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 371.1333 | 0 | 0
742643 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28214-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:03 | 2015-09-12 09:02 | 11.9833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2133.0333 | 0 | 0
742663 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143703 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:03 | 2015-09-11 22:51 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
742667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969357 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:12 | 2015-09-11 22:00 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
742668 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563799 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:08 | 2015-09-11 23:35 | 2.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
742687 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31541-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:19 | 2015-09-11 22:26 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
742701 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:28 | 2015-09-11 22:31 | 1.05 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
742705 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29212-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:43 | 2015-09-12 02:00 | 4.2833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 209.8833 | 0 | 0
742708 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115029 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:47 | 2015-09-12 09:45 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
742716 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:45 | 2015-09-11 22:59 | 1.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
742733 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913732 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:55 | 2015-09-11 22:34 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
742734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:52 | 2015-09-11 23:04 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
742735 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4200 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 22:05 | 2015-09-11 23:08 | 1.05 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
742740 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731763 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 21:29 | 2015-09-11 23:34 | 2.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
742754 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965082 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 22:28 | 2015-09-11 23:33 | 1.0833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
742760 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 905925 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 22:40 | 2015-09-11 23:46 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
742765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4111-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 22:53 | 2015-09-12 09:01 | 10.1333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2361.0667 | 0 | 0
742768 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912598 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 22:53 | 2015-09-12 03:17 | 4.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0
742782 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105635 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 23:22 | 2015-09-12 08:40 | 9.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
742787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132938 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 23:33 | 2015-09-12 09:19 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
742802 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739679 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 23:28 | 2015-09-12 00:56 | 1.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
742807 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 00:41 | 2015-09-12 07:05 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
742809 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9189-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 00:30 | 2015-09-12 12:29 | 11.9833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1629.7333 | 0 | 0
742810 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3891-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 00:37 | 2015-09-12 02:33 | 1.9333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
742812 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:38 | 2015-09-12 14:10 | 6.5333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
742820 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->814-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 01:11 | 2015-09-12 02:26 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
742824 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8643-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 01:30 | 2015-09-12 13:28 | 11.9667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2907.9 | 0 | 0
742835 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136959 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 02:09 | 2015-09-12 02:15 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
742839 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919246 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:06 | 2015-09-12 03:59 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
742840 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-2 FİDERİ --> 2145-2 | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:06 | 2015-09-12 04:23 | 1.2833 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1401.4 | 0 | 0
742843 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28822 FİDERİ-->28822 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:28 | 2015-09-12 03:50 | 0.36667 | 0 | 3566 | 0 | 0 | 0 | 1307.5333 | 0 | 0
742844 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469235 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:07 | 2015-09-12 03:30 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
742845 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNEŞLİ FİDERİ --> 31931 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:08 | 2015-09-12 03:24 | 0.26667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 941.8667 | 0 | 0
742847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 03:26 | 2015-09-12 05:20 | 1.9 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 328.7 | 0 | 0
742848 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136880 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 02:54 | 2015-09-12 09:03 | 6.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
742854 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29450 FİDERİ--> 29450 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 04:11 | 2015-09-12 04:14 | 0.05 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
742865 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22953-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 04:40 | 2015-09-12 16:12 | 11.5333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3263.9333 | 0 | 0
742871 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3694-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 06:33 | 2015-09-12 11:40 | 5.1167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4667 | 0 | 0
742873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20557-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:39 | 2015-09-12 11:00 | 3.35 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 613.05 | 0 | 0
742874 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:19 | 2015-09-12 09:05 | 1.7667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 219.0667 | 0 | 0
742875 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24307 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:18 | 2015-09-12 07:56 | 0.63333 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 280.5667 | 0 | 0
742882 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->186-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:20 | 2015-09-12 18:08 | 10.8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 896.4 | 0 | 0
742883 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24479-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:43 | 2015-09-12 09:06 | 1.3833 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 376.2667 | 0 | 0
742884 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:17 | 2015-09-12 16:00 | 8.7167 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4166.5667 | 0 | 0
742885 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:16 | 2015-09-12 10:45 | 3.4833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 606.1 | 0 | 0
742886 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:25 | 2015-09-12 09:15 | 1.8333 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 815.8333 | 0 | 0
742889 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929611 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:57 | 2015-09-12 09:03 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
742893 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138011 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:56 | 2015-09-12 09:02 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
742912 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:09 | 2015-09-12 17:14 | 9.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
742914 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31290 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-12 08:11 | 2015-09-12 20:10 | 11.9833 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2348.7333 | 0 | 0
742941 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:02 | 2015-09-12 09:49 | 1.7833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 347.75 | 0 | 0
742944 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:17 | 2015-09-12 09:20 | 1.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
742961 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:22 | 2015-09-12 09:12 | 0.83333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0
742968 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25417 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:24 | 2015-09-12 12:17 | 3.8833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 590.2667 | 0 | 0
742987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1995868 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 07:56 | 2015-09-12 11:00 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
742990 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24383-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:28 | 2015-09-12 09:17 | 0.81667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0
743014 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29082-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:37 | 2015-09-12 11:11 | 2.5667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 105.2333 | 0 | 0
743026 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 06:51 | 2015-09-12 13:22 | 6.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
743082 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28785 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:45 | 2015-09-12 09:27 | 0.7 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 0
743086 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431976 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:56 | 2015-09-12 10:00 | 1.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
743107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:53 | 2015-09-12 10:30 | 1.6167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 344.35 | 0 | 0
743120 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25457-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:58 | 2015-09-12 09:53 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
743142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24308-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:55 | 2015-09-12 10:45 | 1.8333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
743146 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:33 | 2015-09-12 09:45 | 1.2 | 1 | 790 | 0 | 0 | 1.2 | 948 | 0 | 0
743147 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1232134 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:58 | 2015-09-12 16:00 | 7.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
743164 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916371 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:08 | 2015-09-12 11:28 | 2.3333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
743178 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403078 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:19 | 2015-09-12 17:00 | 7.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0
743181 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21324 PİREKS-->21091 KOSKOP ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:12 | 2015-09-12 12:31 | 3.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0
743191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20035-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:02 | 2015-09-12 17:41 | 8.65 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1877.05 | 0 | 0
743195 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926043 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:06 | 2015-09-12 10:00 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
743227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 405416 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:23 | 2015-09-12 10:26 | 1.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
743284 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:40 | 2015-09-12 10:40 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
743317 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20804 ORCAN-->20781 NUR DERİ ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:17 | 2015-09-12 18:10 | 4.8833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0
743322 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:44 | 2015-09-12 10:53 | 1.15 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 10346.55 | 0 | 0
743325 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:01 | 2015-09-12 10:31 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
743362 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ --> 11980 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:52 | 2015-09-12 11:29 | 1.6167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0
743406 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11587-TR->1 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-12 09:53 | 2015-09-12 13:36 | 3.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
743414 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581617 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:59 | 2015-09-12 11:32 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
743417 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:46 | 2015-09-12 11:35 | 1.8167 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 519.5667 | 0 | 0
743423 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1421036 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:40 | 2015-09-12 11:52 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
743430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:54 | 2015-09-12 11:52 | 1.9667 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 2637.3 | 0 | 0
743441 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21949-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:47 | 2015-09-12 10:20 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
743452 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:02 | 2015-09-12 13:00 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
743452 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 488326 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:02 | 2015-09-12 13:00 | 2.9667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
743469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979600 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:52 | 2015-09-12 13:14 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
743470 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569113 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:55 | 2015-09-12 13:45 | 3.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
743529 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21084-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:13 | 2015-09-12 10:52 | 0.65 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0
743555 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:00 | 2015-09-12 14:00 | 4 | 2 | 387 | 0 | 0 | 8 | 1548 | 0 | 0
743586 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:19 | 2015-09-12 16:40 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
743603 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->29-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:12 | 2015-09-12 20:11 | 11.9833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 970.65 | 0 | 0
743610 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25879-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:17 | 2015-09-12 10:59 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
743625 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796 FİDERİ-->28796 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 09:52 | 2015-09-12 12:54 | 3.0333 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1483.3 | 0 | 0
743632 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->KATMERUN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:24 | 2015-09-12 10:39 | 0.25 | 16 | 141 | 0 | 0 | 4 | 35.25 | 0 | 0
743640 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958994 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:24 | 2015-09-12 11:47 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
743646 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451126 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:08 | 2015-09-12 11:00 | 0.86667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
743647 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954036 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:30 | 2015-09-12 12:10 | 1.6667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
743650 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24249-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:21 | 2015-09-12 12:50 | 2.4833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 355.1167 | 0 | 0
743652 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:16 | 2015-09-12 14:20 | 4.0667 | 1 | 790 | 0 | 0 | 4.0667 | 3212.6667 | 0 | 0
743667 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ÇATALCA HAT1 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:26 | 2015-09-12 15:00 | 4.5667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1333 | 0 | 0 | 0
743694 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:29 | 2015-09-12 15:06 | 4.6167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1154.1667 | 0 | 0
743711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977676 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:37 | 2015-09-12 13:07 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
743760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939787 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:51 | 2015-09-12 11:28 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
743776 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103012 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:41 | 2015-09-12 22:40 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
743780 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112013 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:44 | 2015-09-12 12:54 | 2.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
743785 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:33 | 2015-09-12 12:00 | 1.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
743786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:00 | 2015-09-12 12:31 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
743790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:49 | 2015-09-12 11:00 | 0.18333 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.18333 | 64.7167 | 0 | 0
743793 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22128 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:40 | 2015-09-12 13:30 | 0.83333 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 2188.3333 | 0 | 0
743793 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:05 | 2015-09-12 12:40 | 1.5833 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0
743795 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933187 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:03 | 2015-09-12 12:32 | 1.4833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 0
743807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29378 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:17 | 2015-09-12 13:58 | 3.6833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 283.6167 | 0 | 0
743808 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25116-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:53 | 2015-09-12 13:40 | 2.7833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 253.2833 | 0 | 0
743809 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:04 | 2015-09-12 12:03 | 0.98333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
743826 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24307 DM --> 24324 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:51 | 2015-09-12 11:39 | 0.8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 2.4 | 23.2 | 0 | 0
743839 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:26 | 2015-09-12 11:52 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0
743843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414848 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:23 | 2015-09-12 14:30 | 3.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0
743849 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:28 | 2015-09-12 13:29 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
743855 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:25 | 2015-09-12 14:37 | 2.2 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0
743894 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:24 | 2015-09-12 13:35 | 2.1833 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1128.7833 | 0 | 0
743899 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8073-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:29 | 2015-09-12 16:18 | 4.8167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1030.7667 | 0 | 0
743909 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 142185 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:43 | 2015-09-12 13:23 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
743916 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901480 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:45 | 2015-09-12 15:09 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
743932 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25990 OVAYENİCE-->25005 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:46 | 2015-09-12 12:10 | 0.4 | 1 | 547 | 0 | 0 | 0.4 | 218.8 | 0 | 0
743947 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20274-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 10:39 | 2015-09-12 11:30 | 0.85 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
743958 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129036 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:47 | 2015-09-12 13:24 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
743974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31547 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:43 | 2015-09-12 15:25 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
743974 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:43 | 2015-09-12 15:25 | 3.7 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 13068.4 | 0 | 0
743983 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973770 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:56 | 2015-09-12 16:47 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0
743991 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25197-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:58 | 2015-09-12 15:19 | 3.35 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 298.15 | 0 | 0
744000 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 954551 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:39 | 2015-09-12 15:32 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0
744000 | 2 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8897-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 11:39 | 2015-09-12 15:32 | 3.8833 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1095.1 | 0 | 0
744027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969793 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:05 | 2015-09-12 13:21 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
744029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:03 | 2015-09-12 12:47 | 0.73333 | 3 | 4034 | 0 | 0 | 2.2 | 2958.2667 | 0 | 0
744041 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:09 | 2015-09-12 14:59 | 2.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
744044 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:12 | 2015-09-12 18:22 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
744046 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:09 | 2015-09-12 12:54 | 0.75 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0
744072 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:13 | 2015-09-12 12:21 | 0.13333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 470.9333 | 0 | 0
744083 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138011 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:15 | 2015-09-12 12:53 | 0.63333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
744089 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12614 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:02 | 2015-09-12 12:45 | 0.71667 | 0 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 4341.5667 | 0 | 0
744105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:19 | 2015-09-12 17:15 | 4.9333 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2392.6667 | 0 | 0
744106 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28036-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:10 | 2015-09-12 20:44 | 8.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
744110 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920398 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:27 | 2015-09-12 13:23 | 0.93333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
744112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911090 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:13 | 2015-09-12 13:30 | 1.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
744138 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4200 FİDERİ | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:39 | 2015-09-12 13:39 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
744142 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | İSKİ KABİN-->11179 FİDERİ | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:34 | 2015-09-12 14:18 | 1.7333 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1540.9333 | 0 | 0
744144 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24125-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:25 | 2015-09-12 14:09 | 1.7333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
744158 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209483 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:45 | 2015-09-12 14:00 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
744176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1982611 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:37 | 2015-09-12 17:33 | 4.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
744178 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 1 FİDERİ --> 31799 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:50 | 2015-09-12 13:09 | 0.31667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1118.4667 | 0 | 0
744179 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:51 | 2015-09-12 17:12 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
744181 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->3430-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:14 | 2015-09-12 13:28 | 1.2333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
744190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:01 | 2015-09-12 14:00 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
744192 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20252-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:43 | 2015-09-12 21:24 | 8.6833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2257.6667 | 0 | 0
744228 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:05 | 2015-09-12 14:28 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
744246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953201 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:15 | 2015-09-12 13:58 | 0.71667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
744247 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8503-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:02 | 2015-09-12 13:14 | 0.2 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
744251 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:53 | 2015-09-12 13:21 | 0.46667 | 10 | 726 | 0 | 0 | 4.6667 | 338.8 | 0 | 0
744252 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:17 | 2015-09-12 13:26 | 0.15 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 529.8 | 0 | 0
744253 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107000 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:54 | 2015-09-12 14:40 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
744255 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:07 | 2015-09-12 14:45 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
744265 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:26 | 2015-09-12 16:45 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
744268 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:05 | 2015-09-12 15:13 | 1.1333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
744274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:25 | 2015-09-12 13:41 | 0.26667 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 151.4667 | 0 | 0
744286 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->4111-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:30 | 2015-09-12 17:29 | 3.9833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 928.1167 | 0 | 0
744293 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1408523 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:04 | 2015-09-12 14:11 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
744300 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1430724 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:23 | 2015-09-12 19:00 | 5.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
744307 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29451-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:46 | 2015-09-13 01:45 | 11.9833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1725.6 | 0 | 0
744310 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956714 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:43 | 2015-09-12 14:00 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
744316 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:39 | 2015-09-12 16:20 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0
744317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:28 | 2015-09-12 17:14 | 3.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
744318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:52 | 2015-09-12 16:09 | 2.2833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
744319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128261 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:29 | 2015-09-12 16:37 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
744320 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:53 | 2015-09-12 15:00 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
744325 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135260 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:37 | 2015-09-12 20:48 | 7.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0
744338 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978495 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:44 | 2015-09-12 17:21 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
744351 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20400 MARPORT-->21743 KERESTECİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:00 | 2015-09-12 15:47 | 1.7833 | 2 | 124 | 0 | 0 | 3.5667 | 221.1333 | 0 | 0
744353 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905789 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:55 | 2015-09-12 14:00 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
744354 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:01 | 2015-09-12 15:22 | 1.35 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 1810.35 | 0 | 0
744360 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24355-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:56 | 2015-09-12 17:50 | 3.9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 0
744363 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967981 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:39 | 2015-09-12 19:10 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
744386 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21117-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:44 | 2015-09-12 18:09 | 4.4167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 543.25 | 0 | 0
744388 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997398 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:15 | 2015-09-12 15:08 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
744389 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 722838 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:12 | 2015-09-12 20:01 | 5.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.4333 | 0 | 0
744393 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744909 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:23 | 2015-09-12 14:39 | 1.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
744394 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000752 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:59 | 2015-09-13 01:57 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
744400 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567564 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:20 | 2015-09-12 15:42 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
744401 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23280 ŞİŞECAM KÖK | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:57 | 2015-09-12 18:00 | 4.05 | 2 | 769 | 0 | 0 | 8.1 | 3114.45 | 0 | 0
744403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116948 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:24 | 2015-09-12 14:28 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
744404 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472361 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:40 | 2015-09-12 15:10 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
744405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123113 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 12:50 | 2015-09-12 16:36 | 3.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
744407 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530324 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:20 | 2015-09-12 19:10 | 4.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 0
744410 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553533 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:27 | 2015-09-12 18:47 | 4.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
744413 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:25 | 2015-09-12 16:59 | 2.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
744416 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19200297 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:03 | 2015-09-12 16:45 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
744428 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969429 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:30 | 2015-09-12 17:53 | 3.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
744434 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21586-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:51 | 2015-09-12 18:04 | 4.2167 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1800.5167 | 0 | 0
744436 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543879 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:27 | 2015-09-12 15:40 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
744442 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404933 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:29 | 2015-09-12 21:28 | 6.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0
744450 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SEFAKÖY FİDERİ --> 31255 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:45 | 2015-09-12 16:40 | 1.9167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0
744453 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:43 | 2015-09-12 15:01 | 0.3 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 0
744454 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571343 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:44 | 2015-09-12 19:26 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
744456 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31419-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:40 | 2015-09-12 16:55 | 2.25 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 420.75 | 0 | 0
744458 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913097 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:43 | 2015-09-12 17:12 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
744460 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915392 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:47 | 2015-09-12 17:03 | 2.2667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.0667 | 0 | 0
744463 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:46 | 2015-09-12 16:04 | 1.3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 0 | 0
744465 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126115 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:49 | 2015-09-12 16:15 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
744469 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:53 | 2015-09-12 18:13 | 3.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
744472 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115405 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:50 | 2015-09-12 17:22 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
744476 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129679 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:49 | 2015-09-12 17:20 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
744479 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18292-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:48 | 2015-09-12 19:55 | 1.1167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 137.35 | 0 | 0
744479 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 961883 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:54 | 2015-09-12 18:48 | 3.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
744482 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:16 | 2015-09-12 18:00 | 4.7333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
744491 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:43 | 2015-09-12 18:55 | 4.2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1222.2 | 0 | 0
744493 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520481 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:48 | 2015-09-12 18:52 | 4.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4667 | 0 | 0
744497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505396 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:01 | 2015-09-12 17:04 | 2.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
744501 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921093 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:48 | 2015-09-12 15:00 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
744515 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8753-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:12 | 2015-09-12 18:20 | 3.1333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 231.8667 | 0 | 0
744517 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415342 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 14:54 | 2015-09-12 17:52 | 2.9667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.2333 | 0 | 0
744543 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 627047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:07 | 2015-09-12 18:18 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
744549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 535307 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:21 | 2015-09-12 17:52 | 2.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0
744576 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125791 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:17 | 2015-09-12 17:21 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
744585 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919429 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:43 | 2015-09-12 16:49 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
744586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970873 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:31 | 2015-09-12 20:22 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
744609 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21755 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:05 | 2015-09-12 21:20 | 4.25 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 2728.5 | 0 | 0
744611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:10 | 2015-09-12 21:40 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
744612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946022 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:48 | 2015-09-12 20:08 | 4.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
744615 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3491-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:37 | 2015-09-12 17:07 | 1.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
744621 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20281-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:01 | 2015-09-12 20:44 | 5.7167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 491.6333 | 0 | 0
744644 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31056-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:49 | 2015-09-12 22:44 | 6.9167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0
744647 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425922 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:07 | 2015-09-12 17:30 | 4.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 0 | 0
744686 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8891-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:02 | 2015-09-12 23:33 | 7.5167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 157.85 | 0 | 0
744688 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2240-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:03 | 2015-09-13 02:02 | 9.9833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3104.8167 | 0 | 0
744705 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2023-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:49 | 2015-09-13 03:48 | 11.9833 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2744.1833 | 0 | 0
744710 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966529 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:17 | 2015-09-13 04:16 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
744713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966591 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:16 | 2015-09-13 04:15 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
744714 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:48 | 2015-09-13 03:47 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
744726 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:24 | 2015-09-13 00:09 | 7.75 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0
744737 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TOKATLILAR 25790-->25791 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:19 | 2015-09-12 17:56 | 1.6167 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 337.8833 | 0 | 0
744742 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574462 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:27 | 2015-09-12 18:08 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
744744 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953223 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:28 | 2015-09-12 16:53 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
744746 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:46 | 2015-09-13 16:48 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
744757 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117294 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:35 | 2015-09-12 18:36 | 2.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0 | 0
744760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22024-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:29 | 2015-09-12 23:30 | 7.0167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1726.1 | 0 | 0
744761 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:30 | 2015-09-13 04:29 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
744764 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:37 | 2015-09-12 16:55 | 0.3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
744766 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23505-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:03 | 2015-09-12 17:53 | 1.8333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 0 | 0
744776 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26189 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:43 | 2015-09-12 21:59 | 5.2667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 942.7333 | 0 | 0
744781 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->588-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:01 | 2015-09-12 17:47 | 1.7667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 139.5667 | 0 | 0
744787 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1832-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:27 | 2015-09-13 00:13 | 7.7667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1491.2 | 0 | 0
744788 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1229585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:25 | 2015-09-12 18:36 | 2.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0
744792 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577860 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:55 | 2015-09-13 00:57 | 8.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
744798 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:54 | 2015-09-12 17:31 | 0.61667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0 | 0
744803 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:35 | 2015-09-12 17:31 | 0.93333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 115.7333 | 0 | 0
744819 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3189-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:18 | 2015-09-13 04:17 | 11.9833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1725.6 | 0 | 0
744822 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:07 | 2015-09-12 22:26 | 5.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0 | 0
744831 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 902750 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:14 | 2015-09-12 18:16 | 1.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
744837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22899-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 16:54 | 2015-09-12 18:23 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
744838 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:16 | 2015-09-12 22:01 | 4.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0
744843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981869 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:24 | 2015-09-12 20:05 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
744846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:29 | 2015-09-12 18:42 | 1.2167 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 597.3833 | 0 | 0
744864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112034 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:32 | 2015-09-12 19:12 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
744868 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201730 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:30 | 2015-09-12 18:35 | 1.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0
744875 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:32 | 2015-09-12 21:38 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
744879 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23477-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 15:45 | 2015-09-12 21:16 | 5.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.6167 | 0 | 0
744882 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:38 | 2015-09-12 21:40 | 4.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
744884 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:41 | 2015-09-12 18:21 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
744886 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:21 | 2015-09-12 22:39 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
744888 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578557 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:47 | 2015-09-12 19:17 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
744889 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:44 | 2015-09-12 18:52 | 1.1333 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 588.2 | 0 | 0
744895 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918216 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:27 | 2015-09-12 22:37 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
744905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29210 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:44 | 2015-09-13 00:11 | 6.45 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 4405.35 | 0 | 0
744906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11876-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:49 | 2015-09-13 05:48 | 11.9833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0
744910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112717 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 13:33 | 2015-09-12 17:59 | 4.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0
744914 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104293 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:56 | 2015-09-12 19:33 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
744915 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:49 | 2015-09-12 20:03 | 2.2333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 781.6667 | 0 | 0
744918 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:30 | 2015-09-12 20:46 | 3.2667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
744924 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:56 | 2015-09-12 18:30 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0
744933 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 488617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 08:19 | 2015-09-12 10:00 | 1.6833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0
744937 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509501 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:59 | 2015-09-12 19:09 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
744945 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912356 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:01 | 2015-09-12 19:49 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
744948 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:50 | 2015-09-13 05:49 | 11.9833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2228.9 | 0 | 0
744949 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 559772 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:11 | 2015-09-12 19:47 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
744950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25258-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:09 | 2015-09-12 21:58 | 3.8167 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1316.75 | 0 | 0
744952 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3451-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:00 | 2015-09-13 01:15 | 7.25 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1232.5 | 0 | 0
744954 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->659-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:39 | 2015-09-12 21:56 | 4.2833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 115.65 | 0 | 0
744955 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18296-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:02 | 2015-09-12 23:25 | 5.3833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 446.8167 | 0 | 0
744958 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3134 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:06 | 2015-09-12 18:19 | 0.21667 | 0 | 12105 | 0 | 0 | 0 | 2622.75 | 0 | 0
744967 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:13 | 2015-09-12 19:59 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
744974 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909753 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:15 | 2015-09-12 20:30 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0
744985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991318 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:22 | 2015-09-12 18:42 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
745000 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 22033 | Aşırı Yük Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:32 | 2015-09-12 18:48 | 1.2667 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 1143.8 | 0 | 0
745013 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3478-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:15 | 2015-09-12 18:09 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
745021 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25324-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:17 | 2015-09-12 21:40 | 3.3833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 0 | 0
745022 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:13 | 2015-09-12 20:30 | 2.2833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
745024 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132156 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:20 | 2015-09-12 20:43 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
745026 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:20 | 2015-09-12 22:28 | 4.1333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
745029 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1432082 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:18 | 2015-09-12 20:32 | 2.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
745032 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 949690 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:05 | 2015-09-12 19:19 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
745033 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:55 | 2015-09-12 22:28 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
745038 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901636 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 17:16 | 2015-09-12 18:36 | 1.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
745044 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579204 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:23 | 2015-09-13 00:58 | 6.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
745045 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:35 | 2015-09-13 06:34 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
745050 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569501 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:32 | 2015-09-13 01:00 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
745054 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:19 | 2015-09-12 23:05 | 4.7667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 552.9333 | 0 | 0
745059 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542796 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:45 | 2015-09-12 21:25 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
745070 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25395-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:53 | 2015-09-12 22:40 | 3.7833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 189.1667 | 0 | 0
745071 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9096-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:32 | 2015-09-12 20:47 | 2.25 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
745072 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 126548 | Dış Etken Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:48 | 2015-09-12 19:26 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
745074 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906092 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:52 | 2015-09-12 22:45 | 3.8833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
745080 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973208 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:53 | 2015-09-12 21:55 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
745085 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:06 | 2015-09-12 21:37 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
745088 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919354 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:07 | 2015-09-13 07:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
745090 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20196 MERSEDES 2-->22830 PELİKAN | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:22 | 2015-09-12 20:30 | 1.1333 | 1 | 1130 | 0 | 0 | 1.1333 | 1280.6667 | 0 | 0
745091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 4100249 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:05 | 2015-09-12 23:59 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
745095 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23280 ŞİŞECAM KÖK | Geçici Arıza -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:04 | 2015-09-12 21:00 | 1.9333 | 2 | 769 | 0 | 0 | 3.8667 | 1486.7333 | 0 | 0
745105 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:08 | 2015-09-13 07:07 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
745109 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110391 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:09 | 2015-09-12 20:45 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
745135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534921 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:30 | 2015-09-13 09:29 | 11.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0
745137 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18323-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:24 | 2015-09-13 00:50 | 5.4333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1977.7333 | 0 | 0
745140 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:14 | 2015-09-12 20:59 | 1.75 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0
745152 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403887 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:54 | 2015-09-12 21:55 | 3.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
745156 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916267 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:41 | 2015-09-12 22:41 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
745159 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968095 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:32 | 2015-09-13 07:32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
745175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984993 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:46 | 2015-09-13 01:09 | 5.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 0
745177 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28092 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:40 | 2015-09-12 23:41 | 4.0167 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2867.9 | 0 | 0
745179 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108901 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:43 | 2015-09-12 23:26 | 3.7167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.1833 | 0 | 0
745183 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:27 | 2015-09-12 21:35 | 2.1333 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1107.2 | 0 | 0
745188 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991781 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-11 17:31 | 2015-09-12 05:31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
745191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HARAÇÇI FİDERİ-->28787 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:54 | 2015-09-12 21:05 | 1.1833 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1.1833 | 152.65 | 0 | 0
745193 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 469762 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:28 | 2015-09-12 20:35 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
745197 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11178-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:45 | 2015-09-12 21:00 | 1.25 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 356.25 | 0 | 0
745198 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952376 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:41 | 2015-09-13 07:40 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
745215 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3023-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:01 | 2015-09-13 08:00 | 11.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 659.0833 | 0 | 0
745221 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:45 | 2015-09-12 22:04 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
745223 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579600 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 18:34 | 2015-09-13 01:45 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
745225 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28825-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:46 | 2015-09-13 21:20 | 0.56667 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 189.2667 | 0 | 0
745228 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31837-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:11 | 2015-09-13 00:45 | 4.5667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 826.5667 | 0 | 0
745240 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914293 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:19 | 2015-09-12 22:00 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
745244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981503 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:24 | 2015-09-13 08:23 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
745245 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2163-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:05 | 2015-09-13 08:04 | 11.9833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1234.2833 | 0 | 0
745247 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31837-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 19:46 | 2015-09-13 00:50 | 5.0667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1712.5333 | 0 | 0
745248 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103579 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:23 | 2015-09-12 22:23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
745249 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:25 | 2015-09-13 05:32 | 9.1167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1732.1667 | 0 | 0
745250 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726256 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:16 | 2015-09-12 23:13 | 2.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
745264 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126497 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:35 | 2015-09-12 21:09 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
745267 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9151-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:14 | 2015-09-13 08:13 | 11.9833 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4349.95 | 0 | 0
745268 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107066 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:39 | 2015-09-12 23:39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
745273 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103040 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:44 | 2015-09-12 22:53 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
745283 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9212-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:43 | 2015-09-12 22:09 | 0.43333 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0
745286 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28764-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:17 | 2015-09-13 01:33 | 5.2667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 784.7333 | 0 | 0
745293 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31931-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:41 | 2015-09-13 08:39 | 11.9667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1220.6 | 0 | 0
745296 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:37 | 2015-09-13 08:36 | 11.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 347.5167 | 0 | 0
745297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:54 | 2015-09-13 05:07 | 8.2167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 780.5833 | 0 | 0
745300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 19200326 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:57 | 2015-09-13 05:49 | 8.8667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0667 | 0 | 0
745303 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 930176 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:00 | 2015-09-12 21:26 | 0.43333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
745304 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909004 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:01 | 2015-09-12 22:34 | 1.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
745305 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925491 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:05 | 2015-09-12 23:45 | 2.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
745311 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9262-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:43 | 2015-09-13 08:42 | 11.9833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0
745312 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:57 | 2015-09-12 23:00 | 2.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0
745316 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569236 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:07 | 2015-09-13 01:00 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
745317 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20573-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:07 | 2015-09-12 23:59 | 2.8667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 375.5333 | 0 | 0
745319 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001115 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:15 | 2015-09-13 00:56 | 3.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
745326 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:12 | 2015-09-12 23:00 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
745328 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121518 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:22 | 2015-09-12 23:05 | 1.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0
745329 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141317 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:19 | 2015-09-13 00:03 | 2.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
745330 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615040 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 20:52 | 2015-09-12 22:49 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
745340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 470615 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:28 | 2015-09-12 22:30 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
745342 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:28 | 2015-09-13 00:44 | 3.2667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 934.2667 | 0 | 0
745346 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947726 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:31 | 2015-09-12 22:31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
745372 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:59 | 2015-09-13 01:18 | 1.3167 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 304.15 | 0 | 0
745372 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1756-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:59 | 2015-09-13 01:18 | 1.3167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 437.1333 | 0 | 0
745374 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561988 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:49 | 2015-09-13 01:01 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
745379 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959333 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:59 | 2015-09-12 23:53 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
745380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:52 | 2015-09-13 09:50 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
745382 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131062 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:02 | 2015-09-12 23:18 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
745384 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110403 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:51 | 2015-09-12 23:21 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
745390 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957154 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:00 | 2015-09-12 23:36 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
745394 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:11 | 2015-09-12 23:36 | 1.4167 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0
745403 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417513 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:58 | 2015-09-12 23:00 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
745404 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:07 | 2015-09-12 23:59 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
745406 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130461 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:23 | 2015-09-13 09:59 | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
745407 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:30 | 2015-09-12 23:11 | 0.68333 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0
745411 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105493 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:32 | 2015-09-12 23:40 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
745416 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:31 | 2015-09-12 23:31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
745433 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:29 | 2015-09-13 10:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
745434 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1140400 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:48 | 2015-09-13 01:22 | 2.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
745437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940729 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:26 | 2015-09-13 10:25 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
745439 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1994189 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:02 | 2015-09-13 09:58 | 10.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0
745444 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992834 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 22:28 | 2015-09-12 23:30 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
745458 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571060 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:19 | 2015-09-13 00:52 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
745459 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133279 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:23 | 2015-09-13 03:16 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
745469 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:42 | 2015-09-12 23:53 | 0.18333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 44.9167 | 0 | 0
745470 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739679 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:49 | 2015-09-13 00:22 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
745473 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913024 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:54 | 2015-09-13 00:52 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
745475 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 121973 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:52 | 2015-09-13 11:50 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
745478 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 00:07 | 2015-09-13 00:11 | 0.066667 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.066667 | 221.1333 | 0 | 0
745481 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28907-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 00:04 | 2015-09-13 09:01 | 8.95 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2183.8 | 0 | 0
745487 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116313 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 00:14 | 2015-09-13 02:41 | 2.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
745488 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 744155 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:57 | 2015-09-13 00:22 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
745491 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419914 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 23:48 | 2015-09-13 01:00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
745496 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113960 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 00:43 | 2015-09-13 12:09 | 11.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
745501 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 739679 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 00:52 | 2015-09-13 01:20 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
745502 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28822-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 01:03 | 2015-09-13 13:01 | 11.9667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3422.4667 | 0 | 0
745513 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 01:50 | 2015-09-13 02:13 | 0.38333 | 0 | 10022 | 0 | 0 | 0 | 3841.7667 | 0 | 0
745519 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TASOLUK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 02:06 | 2015-09-13 05:44 | 3.6333 | 42 | 46601 | 0 | 0 | 152.6 | 169316.9667 | 0 | 0
745523 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHCESEHIR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 02:08 | 2015-09-13 07:03 | 4.9167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 771.9167 | 0 | 0
745524 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28938 FİDERİ-->28938 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 02:03 | 2015-09-13 02:26 | 0.38333 | 3 | 4034 | 0 | 0 | 1.15 | 1546.3667 | 0 | 0
745543 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 29458 FİDERİ-->29458 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 02:34 | 2015-09-13 03:53 | 1.3167 | 1 | 916 | 0 | 0 | 1.3167 | 1206.0667 | 0 | 0
745550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119511 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 02:37 | 2015-09-13 11:54 | 9.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0
745553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHCESEHIR_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 534.5333 | 0 | 0
745553 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 4 | 3115 | 0 | 0 | 14.0667 | 10954.4167 | 0 | 0
745553 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 9308.6167 | 0 | 0
745553 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> KOZA FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 2 | 749 | 0 | 0 | 7.0333 | 2633.9833 | 0 | 0
745553 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | MESA-NUROL 12272 DM ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 5911.5167 | 0 | 0
745553 | 6 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 02:09 | 2015-09-13 05:40 | 3.5167 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 3.5167 | 3601.0667 | 0 | 0
745554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111463 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 01:12 | 2015-09-13 13:11 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
745563 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 03:00 | 2015-09-13 04:48 | 1.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0
745577 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121152 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 03:27 | 2015-09-13 10:56 | 7.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4167 | 0 | 0
745612 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132342 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 05:14 | 2015-09-13 11:01 | 5.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0
745613 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112453 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 05:44 | 2015-09-13 17:07 | 11.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 0 | 0
745615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM 20286 HALI SAHA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 05:59 | 2015-09-13 10:00 | 4.0167 | 2 | 6476 | 0 | 0 | 8.0333 | 26011.9333 | 0 | 0
745618 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21538-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 06:06 | 2015-09-13 07:00 | 0.9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0
745619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28102-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 06:53 | 2015-09-13 07:53 | 1 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0
745622 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24253 DM --> 24499 JAKKO ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 06:56 | 2015-09-13 07:50 | 0.9 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1189.8 | 0 | 0
745624 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18532-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 07:06 | 2015-09-13 16:02 | 8.9333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2599.6 | 0 | 0
745627 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18279-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 07:15 | 2015-09-13 11:02 | 3.7833 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1131.2167 | 0 | 0
745628 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 06:46 | 2015-09-13 07:52 | 1.1 | 4 | 135 | 0 | 0 | 4.4 | 148.5 | 0 | 0
745630 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2438-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 07:20 | 2015-09-13 16:45 | 9.4167 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 0 | 0
745637 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906825 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 07:43 | 2015-09-13 09:45 | 2.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4333 | 0 | 0
745643 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3792 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 08:00 | 2015-09-13 17:38 | 9.6333 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2629.9 | 0 | 0
745645 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585497 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:06 | 2015-09-13 13:33 | 5.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
745655 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:08 | 2015-09-13 10:44 | 2.6 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0
745656 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI1 FİDERİ-->29346 | Camper Kopuğu -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:46 | 2015-09-13 10:00 | 1.2333 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0
745658 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413569 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:49 | 2015-09-13 10:22 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
745660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24336-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:13 | 2015-09-13 11:36 | 3.3833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 0
745661 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:52 | 2015-09-13 10:05 | 1.2167 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 509.7833 | 0 | 0
745662 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:38 | 2015-09-13 20:37 | 11.9833 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 5740.0167 | 0 | 0
745664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:51 | 2015-09-13 10:01 | 1.1667 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 1.1667 | 4278.1667 | 0 | 0
745668 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:58 | 2015-09-13 12:04 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
745670 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:41 | 2015-09-13 10:17 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
745673 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1210244 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:58 | 2015-09-13 10:07 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
745676 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21939 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:24 | 2015-09-13 09:54 | 1.5 | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 2557.5 | 0 | 0
745677 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12582-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 08:54 | 2015-09-13 11:28 | 2.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 151.4333 | 0 | 0
745679 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24203-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:13 | 2015-09-13 15:59 | 6.7667 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1272.1333 | 0 | 0
745684 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 619355 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:15 | 2015-09-13 11:01 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
745688 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ULUSOY KABİN -11380 TM | Dış Etken Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:12 | 2015-09-13 10:40 | 1.4667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0
745689 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31290 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:27 | 2015-09-13 10:05 | 0.63333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 124.1333 | 0 | 0
745691 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 458430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:21 | 2015-09-13 11:19 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0
745694 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423945 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:32 | 2015-09-13 10:32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
745694 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 423991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:32 | 2015-09-13 10:32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
745695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:29 | 2015-09-13 12:00 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
745695 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 430394 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:29 | 2015-09-13 12:00 | 0.51667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
745697 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585816 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:28 | 2015-09-13 13:12 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
745700 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:40 | 2015-09-13 10:10 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
745702 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31048-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:41 | 2015-09-13 14:00 | 4.3167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 328.0667 | 0 | 0
745703 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28907-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:36 | 2015-09-13 13:01 | 3.4167 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 833.6667 | 0 | 0
745704 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21476 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:45 | 2015-09-13 14:30 | 4.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
745713 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961151 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:51 | 2015-09-13 11:00 | 1.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
745714 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:58 | 2015-09-13 11:27 | 1.4833 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 812.8667 | 0 | 0
745715 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28794-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:04 | 2015-09-13 12:43 | 2.65 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 914.25 | 0 | 0
745716 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524812 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:48 | 2015-09-13 13:46 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
745723 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9043-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:34 | 2015-09-13 21:33 | 11.9833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1066.5167 | 0 | 0
745727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28272 FİDERİ-->28272 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:12 | 2015-09-13 13:02 | 2.8333 | 1 | 329 | 0 | 0 | 2.8333 | 932.1667 | 0 | 0
745729 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25187-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:02 | 2015-09-13 12:40 | 2.6333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0 | 0
745730 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25395-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:12 | 2015-09-13 11:48 | 1.6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
745731 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12269-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 06:06 | 2015-09-13 15:00 | 8.9 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 836.6 | 0 | 0
745735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28763 | Yatırım Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 10:07 | 2015-09-13 13:38 | 3.5167 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 6621.8833 | 0 | 0
745736 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:19 | 2015-09-13 12:09 | 1.8333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 491.3333 | 0 | 0
745737 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:03 | 2015-09-13 12:04 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
745738 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219782 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:20 | 2015-09-13 11:53 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
745740 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31048-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:24 | 2015-09-13 13:15 | 2.85 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 259.35 | 0 | 0
745744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21189-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:10 | 2015-09-13 11:15 | 2.0833 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0
745745 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100593 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:02 | 2015-09-13 11:02 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
745746 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135165 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:26 | 2015-09-13 10:39 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
745754 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:10 | 2015-09-13 11:18 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
745756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558890 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:32 | 2015-09-13 20:03 | 9.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0
745758 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323 DM ---> 12346 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:36 | 2015-09-13 10:46 | 0.16667 | 0 | 3487 | 0 | 0 | 0 | 581.1667 | 0 | 0
745760 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:25 | 2015-09-13 12:06 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0
745763 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24252-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:35 | 2015-09-13 11:47 | 1.2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
745764 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114654 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:42 | 2015-09-13 12:02 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
745767 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958408 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:45 | 2015-09-13 11:20 | 0.58333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
745769 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18594-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:30 | 2015-09-13 14:05 | 0.58333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
745769 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912392 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:48 | 2015-09-13 21:50 | 11.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.4333 | 0 | 0
745772 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949263 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:54 | 2015-09-13 22:54 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
745774 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 26305 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-13 10:51 | 2015-09-13 12:00 | 1.15 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 886.65 | 0 | 0
745775 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100362 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:50 | 2015-09-13 11:03 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
745784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:10 | 2015-09-13 22:09 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
745789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:45 | 2015-09-13 18:06 | 7.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
745795 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25397-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:16 | 2015-09-13 13:00 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
745796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:41 | 2015-09-13 14:10 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
745797 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420931 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 10:47 | 2015-09-13 12:04 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
745799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 544151 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:09 | 2015-09-13 16:42 | 5.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
745803 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28041-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:12 | 2015-09-13 12:13 | 1.0167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 0 | 0
745804 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404770 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:20 | 2015-09-13 18:10 | 6.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0
745811 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975242 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:26 | 2015-09-13 15:00 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
745812 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Aşırı Yük Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:24 | 2015-09-13 13:27 | 2.05 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 2.05 | 7517.35 | 0 | 0
745813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29500-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:31 | 2015-09-13 14:35 | 3.0667 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 435.4667 | 0 | 0
745814 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3397-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:32 | 2015-09-13 17:44 | 6.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 328.6 | 0 | 0
745823 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404941 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:58 | 2015-09-13 18:45 | 6.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
745824 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:11 | 2015-09-13 12:37 | 1.4333 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 0
745827 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123467 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:01 | 2015-09-13 12:06 | 0.083333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
745829 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580666 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:04 | 2015-09-13 12:59 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
745830 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937442 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:06 | 2015-09-13 15:01 | 2.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
745832 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996150 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:54 | 2015-09-13 12:30 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
745833 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569501 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:57 | 2015-09-13 18:58 | 7.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0
745836 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28324-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:11 | 2015-09-13 23:43 | 11.5333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2571.9333 | 0 | 0
745837 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:14 | 2015-09-13 21:10 | 8.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0
745838 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962333 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:07 | 2015-09-13 13:00 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
745843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451476 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:10 | 2015-09-13 15:43 | 3.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
745844 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 608665 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:16 | 2015-09-13 13:21 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
745844 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:21 | 2015-09-13 16:15 | 2.9 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 516.2 | 0 | 0
745851 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:22 | 2015-09-13 15:12 | 2.8333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
745870 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3124-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:03 | 2015-09-13 19:20 | 7.2833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 568.1 | 0 | 0
745871 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25003-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:03 | 2015-09-13 14:00 | 1.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
745874 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 717865 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:57 | 2015-09-13 18:05 | 6.1333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0
745878 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:35 | 2015-09-13 18:30 | 5.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
745879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP -->21978 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:35 | 2015-09-13 14:03 | 1.4667 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1.4667 | 161.3333 | 0 | 0
745880 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119257 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 11:09 | 2015-09-13 14:07 | 2.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
745881 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:34 | 2015-09-13 13:35 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
745888 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 602878 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:43 | 2015-09-13 13:05 | 0.36667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
745891 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135776 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:01 | 2015-09-13 17:44 | 5.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
745892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115965 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:11 | 2015-09-13 13:58 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
745894 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:48 | 2015-09-14 00:48 | 12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
745895 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 506225 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:50 | 2015-09-13 13:49 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
745898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:47 | 2015-09-13 13:59 | 1.2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
745899 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105575 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:16 | 2015-09-13 17:19 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
745903 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->659-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:01 | 2015-09-14 01:00 | 11.9833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 802.8833 | 0 | 0
745904 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588160 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:01 | 2015-09-13 19:09 | 6.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0
745906 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8758-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:49 | 2015-09-13 13:13 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
745910 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 09:53 | 2015-09-13 17:50 | 7.95 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1216.35 | 0 | 0
745917 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2040 CİBALİ TR1-->2040 CİBALİ TR 1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:10 | 2015-09-13 13:34 | 0.4 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0 | 0
745918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 21931 | Camper Kopuğu -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 12:42 | 2015-09-13 13:46 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
745921 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9502-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:51 | 2015-09-13 18:37 | 1.7667 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 897.4667 | 0 | 0
745925 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523290 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:19 | 2015-09-13 21:44 | 8.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0
745927 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219876 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:12 | 2015-09-13 18:22 | 5.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0
745928 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110700 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:21 | 2015-09-13 16:08 | 2.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0
745929 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 932564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:06 | 2015-09-13 14:33 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
745930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29388 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:26 | 2015-09-13 15:51 | 2.4167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
745931 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28007 FİDERİ-->28007 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:13 | 2015-09-13 13:42 | 0.48333 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0 | 0
745932 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2174-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:13 | 2015-09-13 14:04 | 0.85 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 296.65 | 0 | 0
745934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9519 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:22 | 2015-09-13 13:38 | 0.26667 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 472.5333 | 0 | 0
745936 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975689 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:21 | 2015-09-13 16:05 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
745940 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11371-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:20 | 2015-09-13 15:30 | 2.1667 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 725.8333 | 0 | 0
745944 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465799 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:20 | 2015-09-13 14:29 | 1.15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0
745945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478875 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:37 | 2015-09-13 17:50 | 4.2167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 109.6333 | 0 | 0
745948 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976942 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:44 | 2015-09-13 16:56 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
745949 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28907-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:44 | 2015-09-13 18:28 | 4.7333 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1154.9333 | 0 | 0
745954 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938249 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:52 | 2015-09-13 16:23 | 2.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
745956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:57 | 2015-09-13 14:06 | 0.15 | 4 | 7317 | 0 | 0 | 0.6 | 1097.55 | 0 | 0
745957 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:51 | 2015-09-13 14:24 | 0.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
745958 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9167-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:31 | 2015-09-13 16:51 | 0.33333 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
745959 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129861 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:48 | 2015-09-13 15:22 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
745960 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975493 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:59 | 2015-09-13 15:00 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
745962 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:07 | 2015-09-13 14:27 | 0.33333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
745965 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29346-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:11 | 2015-09-13 16:36 | 2.4167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0
745968 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:14 | 2015-09-13 21:08 | 6.9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1028.1 | 0 | 0
745970 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936683 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:10 | 2015-09-13 16:00 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
745975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28790-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:48 | 2015-09-13 16:48 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
745977 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106571 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:11 | 2015-09-13 17:03 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
745984 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:24 | 2015-09-13 20:23 | 5.9833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2094.1667 | 0 | 0
745995 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211449 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:17 | 2015-09-13 17:00 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0
745999 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 556414 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:01 | 2015-09-13 20:04 | 6.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0
746004 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585098 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:38 | 2015-09-13 17:20 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
746005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28848-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 13:06 | 2015-09-13 15:38 | 2.5333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0
746010 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583653 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:45 | 2015-09-13 19:08 | 4.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0
746012 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137954 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:35 | 2015-09-13 22:39 | 8.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
746016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KÖPEK ÇİFTLİĞİ 11312 DM 11321 CUKUR MERKEZ CIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:47 | 2015-09-13 19:41 | 4.9 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 10353.7 | 0 | 0
746022 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122168 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:38 | 2015-09-13 17:40 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
746029 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123113 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:01 | 2015-09-13 16:40 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
746034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21324 PİREKS-->21091 KOSKOP ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:08 | 2015-09-13 15:37 | 0.48333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
746037 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:06 | 2015-09-13 15:37 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
746038 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:18 | 2015-09-13 16:14 | 0.93333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 228.6667 | 0 | 0
746040 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:08 | 2015-09-13 16:19 | 1.1833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0
746042 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415045 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:22 | 2015-09-13 18:14 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
746043 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801406 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:16 | 2015-09-14 03:15 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
746047 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513900 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:33 | 2015-09-13 17:52 | 2.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.1167 | 0 | 0
746048 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403081 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:30 | 2015-09-13 19:10 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
746061 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973302 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:42 | 2015-09-13 16:21 | 0.65 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0
746066 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202340 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:36 | 2015-09-13 18:10 | 2.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
746069 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9146-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:34 | 2015-09-13 18:31 | 2.95 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 0 | 0
746071 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28243-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:21 | 2015-09-13 16:11 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
746074 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582239 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:01 | 2015-09-13 22:38 | 6.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | 0 | 0
746077 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502384 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:08 | 2015-09-13 16:53 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
746079 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:32 | 2015-09-13 22:46 | 2.2333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 645.4333 | 0 | 0
746083 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21868-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:38 | 2015-09-13 19:35 | 0.95 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 393.3 | 0 | 0
746090 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:14 | 2015-09-13 20:00 | 4.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
746090 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 404503 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:14 | 2015-09-13 20:00 | 4.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.4333 | 0 | 0
746096 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:00 | 2015-09-13 18:11 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
746101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1999375 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:53 | 2015-09-14 03:52 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
746106 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31255 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:44 | 2015-09-13 18:29 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
746110 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941215 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 15:11 | 2015-09-13 18:16 | 3.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
746115 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:57 | 2015-09-13 20:24 | 3.45 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0
746120 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929544 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:03 | 2015-09-13 18:00 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
746130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28251-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:09 | 2015-09-14 05:08 | 11.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3439.2167 | 0 | 0
746131 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834231 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 16:24 | 2015-09-13 22:15 | 5.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
746142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971282 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:23 | 2015-09-14 05:22 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
746144 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1401073 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:32 | 2015-09-13 20:00 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
746146 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510616 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:24 | 2015-09-13 23:15 | 5.85 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 0
746149 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939265 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:43 | 2015-09-13 18:29 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
746154 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28016-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:34 | 2015-09-13 21:08 | 3.5667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 0 | 0
746157 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969708 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:52 | 2015-09-14 01:13 | 7.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
746162 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972659 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:59 | 2015-09-14 02:22 | 8.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0
746163 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24203-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:28 | 2015-09-13 22:37 | 5.15 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 968.2 | 0 | 0
746165 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972952 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:08 | 2015-09-13 18:19 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
746169 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622548 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 17:16 | 2015-09-13 20:51 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
746180 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1426006 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:04 | 2015-09-13 19:59 | 1.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
746181 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:27 | 2015-09-13 18:46 | 0.31667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
746184 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:19 | 2015-09-13 20:05 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
746186 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985094 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:24 | 2015-09-14 06:23 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
746187 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615737 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:12 | 2015-09-13 19:47 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
746188 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:30 | 2015-09-13 18:59 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
746189 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534411 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:13 | 2015-09-13 18:56 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
746190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936280 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:38 | 2015-09-14 06:37 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
746194 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23548-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:41 | 2015-09-13 20:35 | 1.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
746196 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:45 | 2015-09-13 20:23 | 1.6333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 571.6667 | 0 | 0
746199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22611 TRANS İNŞAAT-->20599 MAH. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:47 | 2015-09-13 20:00 | 1.2167 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 535.3333 | 0 | 0
746200 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KAYMAKAMLIK 20220 DM 20588 SPOT DM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:05 | 2015-09-13 22:50 | 2.75 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 530.75 | 0 | 0
746202 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544562 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:52 | 2015-09-13 21:12 | 2.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0
746205 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3685-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:52 | 2015-09-13 19:24 | 0.53333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 58.6667 | 0 | 0
746206 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 439764 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 14:50 | 2015-09-13 16:00 | 1.1667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
746207 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419919 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:41 | 2015-09-13 19:05 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
746209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:05 | 2015-09-14 07:04 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
746215 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:20 | 2015-09-13 19:41 | 0.35 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 1247.4 | 0 | 0
746218 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1875-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:12 | 2015-09-13 19:31 | 0.31667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0
746220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971163 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:27 | 2015-09-14 00:59 | 5.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
746222 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980083 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 18:56 | 2015-09-13 20:41 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
746228 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2071-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:26 | 2015-09-13 19:35 | 0.15 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 0 | 0
746234 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:44 | 2015-09-13 20:36 | 0.86667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
746235 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920778 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:40 | 2015-09-13 22:41 | 3.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1833 | 0 | 0
746247 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3116-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:36 | 2015-09-14 07:35 | 11.9833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1605.7667 | 0 | 0
746249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916700 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:56 | 2015-09-13 21:22 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
746252 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209946 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:00 | 2015-09-13 21:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
746254 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 19:59 | 2015-09-13 20:30 | 0.51667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 126.5833 | 0 | 0
746259 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 728092 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:03 | 2015-09-14 08:02 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
746267 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800124 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:06 | 2015-09-14 08:05 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
746300 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983605 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:09 | 2015-09-14 08:08 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
746304 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111972 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:50 | 2015-09-13 22:41 | 1.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
746305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974281 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:49 | 2015-09-13 20:52 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
746313 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973895 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:55 | 2015-09-14 02:24 | 5.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
746317 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:46 | 2015-09-14 08:45 | 11.9833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1677.6667 | 0 | 0
746319 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 402362 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:48 | 2015-09-13 21:20 | 0.53333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
746329 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:57 | 2015-09-13 23:25 | 2.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.1333 | 0 | 0
746337 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909922 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:01 | 2015-09-13 23:37 | 2.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
746343 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1222563 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:24 | 2015-09-13 23:00 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
746344 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981982 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:29 | 2015-09-14 09:27 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
746345 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:33 | 2015-09-13 21:34 | 0.016667 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
746348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981101 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:42 | 2015-09-14 09:41 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
746350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:49 | 2015-09-13 23:21 | 1.5333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 470.7333 | 0 | 0
746353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:48 | 2015-09-14 09:47 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
746360 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1234567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 21:44 | 2015-09-14 09:42 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
746377 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 929488 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:19 | 2015-09-13 23:42 | 1.3833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0
746381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18256-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:28 | 2015-09-14 00:40 | 2.2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0
746386 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526205 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:21 | 2015-09-14 00:31 | 2.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
746397 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911558 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:57 | 2015-09-14 00:02 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
746398 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130796 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:40 | 2015-09-13 23:52 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
746406 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940827 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:29 | 2015-09-14 10:29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
746408 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948618 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 22:06 | 2015-09-14 01:24 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
746409 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31000 (AKALEV)-->31802 TM | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:07 | 2015-09-14 01:21 | 2.2333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7888.1333 | 0 | 0
746409 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31028 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:07 | 2015-09-14 03:47 | 4.6667 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 0 | 0
746410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 408803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 20:26 | 2015-09-13 21:30 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
746421 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:25 | 2015-09-14 00:38 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
746423 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 841052 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:27 | 2015-09-14 11:26 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
746428 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705518 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:43 | 2015-09-14 00:27 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
746430 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968348 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:46 | 2015-09-14 04:00 | 4.2333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 245.5333 | 0 | 0
746433 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1164 FİDERİ-->1164 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 00:20 | 2015-09-14 01:51 | 1.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
746445 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2140-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 00:45 | 2015-09-14 12:44 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
746452 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28926 FİDERİ-->28926. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:09 | 2015-09-14 01:22 | 0.21667 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0.21667 | 44.85 | 0 | 0
746453 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:23 | 2015-09-14 02:19 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
746454 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:27 | 2015-09-14 01:31 | 0.066667 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.066667 | 221.1333 | 0 | 0
746455 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:30 | 2015-09-14 01:52 | 0.36667 | 0 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 1306.4333 | 0 | 0
746456 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1898-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:30 | 2015-09-14 12:00 | 2.5 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 607.5 | 0 | 0
746456 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 610602 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:44 | 2015-09-14 09:30 | 7.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.4333 | 0 | 0
746457 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3129_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:47 | 2015-09-14 01:55 | 0.13333 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0.8 | 90 | 0 | 0
746458 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-2 FİDERİ --> 2145-2 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:44 | 2015-09-14 01:52 | 0.13333 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
746459 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3839-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 01:26 | 2015-09-14 02:32 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
746464 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732675 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 02:18 | 2015-09-14 03:15 | 0.95 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
746466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9033-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 02:59 | 2015-09-14 10:19 | 7.3333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2119.3333 | 0 | 0
746467 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 03:27 | 2015-09-14 07:49 | 4.3667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1829.6333 | 0 | 0
746468 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28362 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 03:36 | 2015-09-14 03:53 | 0.28333 | 0 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 1009.5167 | 0 | 0
746469 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-13 23:42 | 2015-09-14 01:20 | 1.6333 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 801.9667 | 0 | 0
746471 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21162-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 04:44 | 2015-09-14 05:20 | 0.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
746499 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31028 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:44 | 2015-09-15 00:25 | 1.6833 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1116.05 | 0 | 0
746499 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 31028 DM --> 31818 TM | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 06:12 | 2015-09-14 18:11 | 11.9833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0 | 0
746499 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31028 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 06:11 | 2015-09-14 18:10 | 11.9833 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 7944.95 | 0 | 0
746500 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 06:31 | 2015-09-14 10:21 | 3.8333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 394.8333 | 0 | 0
746504 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31029-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 07:13 | 2015-09-14 08:57 | 1.7333 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 488.8 | 0 | 0
746506 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9646-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 07:33 | 2015-09-14 17:37 | 10.0667 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 3150.8667 | 0 | 0
746533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1145236 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 07:58 | 2015-09-14 16:51 | 8.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.4167 | 0 | 0
746611 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1349 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:28 | 2015-09-14 09:02 | 0.56667 | 0 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 1405.9 | 0 | 0
746617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490010 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:12 | 2015-09-14 11:23 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
746629 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1456-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:37 | 2015-09-14 10:07 | 1.5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0 | 0
746640 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611693 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:22 | 2015-09-14 09:20 | 0.96667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
746640 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1770-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:20 | 2015-09-14 10:52 | 1.5333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 93.5333 | 0 | 0
746670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20483-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:07 | 2015-09-14 09:30 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
746681 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2012-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:38 | 2015-09-14 09:44 | 1.1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 0
746684 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:44 | 2015-09-14 09:26 | 0.7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0
746688 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100456 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:13 | 2015-09-14 10:06 | 1.8833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
746718 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1943893 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:32 | 2015-09-14 19:40 | 11.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.3333 | 0 | 0
746739 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593670 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:01 | 2015-09-14 10:34 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
746744 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31173-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:02 | 2015-09-14 11:00 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
746756 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:58 | 2015-09-14 09:19 | 0.35 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 1247.4 | 0 | 0
746765 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:06 | 2015-09-14 17:30 | 8.4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0
746774 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:09 | 2015-09-14 09:30 | 0.35 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 0 | 0
746802 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 562351 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:11 | 2015-09-14 10:33 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
746818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966528 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:14 | 2015-09-14 16:50 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
746857 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:14 | 2015-09-14 10:45 | 1.5167 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 724.9667 | 0 | 0
746857 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:45 | 2015-09-14 12:45 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
746880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28123-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:58 | 2015-09-14 20:57 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
746888 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29105 FİDERİ-->29105 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:28 | 2015-09-14 10:29 | 1.0167 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 486.9833 | 0 | 0
746898 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:15 | 2015-09-14 10:56 | 1.6833 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 802.95 | 0 | 0
746924 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948453 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:33 | 2015-09-14 13:00 | 3.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0
746930 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8454-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:39 | 2015-09-14 10:05 | 0.43333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
746932 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:34 | 2015-09-14 13:24 | 3.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
746952 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:41 | 2015-09-14 11:23 | 1.7 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 0 | 0
746972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985436 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:46 | 2015-09-14 16:57 | 7.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0
746974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133124 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:45 | 2015-09-14 15:19 | 5.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
746994 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24232-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:45 | 2015-09-14 10:49 | 1.0667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
746998 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24008 FİDERİ --> 24008 DURAK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:47 | 2015-09-14 10:11 | 0.4 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 0
747045 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->646-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:31 | 2015-09-14 17:47 | 9.2667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 296.5333 | 0 | 0
747054 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912355 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 08:45 | 2015-09-14 11:07 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
747061 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534411 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:31 | 2015-09-14 10:59 | 1.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
747073 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3434-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:33 | 2015-09-14 19:43 | 10.1667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 0 | 0
747077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490082 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:38 | 2015-09-14 14:00 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
747102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 00:08 | 2015-09-14 09:30 | 9.3667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 655.6667 | 0 | 0
747104 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 625289 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:55 | 2015-09-14 19:49 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
747107 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28041-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:57 | 2015-09-14 21:56 | 11.9833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 946.6833 | 0 | 0
747125 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 456394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:37 | 2015-09-14 11:20 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
747142 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:20 | 2015-09-14 19:00 | 9.6667 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 4582 | 0 | 0
747145 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916784 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:17 | 2015-09-14 10:53 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
747152 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:43 | 2015-09-14 10:38 | 0.91667 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.91667 | 323.5833 | 0 | 0
747184 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576880 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:17 | 2015-09-14 12:03 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
747215 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | ESENLER FİDERİ-->18701 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:30 | 2015-09-14 11:40 | 1.1667 | 0 | 10714 | 0 | 0 | 0 | 12499.6667 | 0 | 0
747219 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106109 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 09:59 | 2015-09-14 21:57 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
747235 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 842583 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:27 | 2015-09-14 22:27 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
747237 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:35 | 2015-09-14 20:13 | 9.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
747319 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:30 | 2015-09-14 13:49 | 3.3167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0
747322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:46 | 2015-09-14 11:20 | 0.56667 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 0
747339 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:23 | 2015-09-14 11:50 | 1.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
747354 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950864 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:50 | 2015-09-14 22:25 | 11.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.75 | 0 | 0
747356 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533891 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:05 | 2015-09-14 19:43 | 8.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
747362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930519 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:41 | 2015-09-14 11:40 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
747390 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 741263 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:56 | 2015-09-14 12:33 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
747401 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936577 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:16 | 2015-09-14 12:00 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
747409 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 10:10 | 2015-09-14 12:15 | 2.0833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 164.5833 | 0 | 0
747412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20099-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-10 06:18 | 2015-09-10 11:16 | 4.9667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 685.4 | 0 | 0
747443 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9039 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:21 | 2015-09-14 12:13 | 0.86667 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1731.6 | 0 | 0
747485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-12 21:56 | 2015-09-13 09:56 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
747490 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226502 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:31 | 2015-09-14 12:44 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
747491 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2277-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:19 | 2015-09-14 13:22 | 2.05 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 645.75 | 0 | 0
747557 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103435 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:37 | 2015-09-14 13:36 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
747560 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->79-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:23 | 2015-09-14 19:37 | 8.2333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2058.3333 | 0 | 0
747564 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 1 FİDERİ --> 31236 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:37 | 2015-09-14 18:00 | 6.3833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.0333 | 0 | 0
747564 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ --> 31854 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:37 | 2015-09-14 18:00 | 6.3833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 22545.9333 | 0 | 0
747573 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:46 | 2015-09-14 21:33 | 9.7833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 626.1333 | 0 | 0
747577 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | IKITELLI_AIM_TR6 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:35 | 2015-09-14 15:13 | 3.6333 | 6 | 8773 | 0 | 0 | 21.8 | 31875.2333 | 0 | 0
747619 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2822-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:30 | 2015-09-14 22:26 | 10.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
747646 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11431-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:55 | 2015-09-14 19:20 | 7.4167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 674.9167 | 0 | 0
747648 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712234 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:00 | 2015-09-14 13:40 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
747661 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1359-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:00 | 2015-09-14 21:39 | 9.65 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3464.35 | 0 | 0
747724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24329 FİDERİ --> 24334 MEYDAN ÇIKIŞI | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:13 | 2015-09-14 14:55 | 2.7 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2567.7 | 0 | 0
747736 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:08 | 2015-09-14 13:13 | 1.0833 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 205.8333 | 0 | 0
747748 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:08 | 2015-09-14 14:38 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
747766 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:22 | 2015-09-14 21:18 | 8.9333 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 4136.1333 | 0 | 0
747801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 486253 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:05 | 2015-09-14 19:00 | 6.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0 | 0
747832 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 720532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:22 | 2015-09-14 13:18 | 0.93333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
747843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11652-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:42 | 2015-09-14 18:59 | 6.2833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 710.0167 | 0 | 0
747844 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 497097 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:19 | 2015-09-14 14:08 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
747898 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4213-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:58 | 2015-09-14 12:57 | 0.98333 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 342.2 | 0 | 0
747903 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23587-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:38 | 2015-09-14 17:30 | 4.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
747916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:59 | 2015-09-14 13:59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
747928 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114901 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:51 | 2015-09-14 17:57 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
747929 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:30 | 2015-09-15 00:29 | 11.9833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 850.8167 | 0 | 0
747931 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:36 | 2015-09-14 18:02 | 5.4333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 559.6333 | 0 | 0
747933 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978575 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:56 | 2015-09-14 16:55 | 3.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0
747937 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8033-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:00 | 2015-09-14 13:07 | 0.11667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
747938 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28828-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:01 | 2015-09-14 17:33 | 4.5333 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 2035.4667 | 0 | 0
747952 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424251 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:11 | 2015-09-14 14:50 | 1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
747966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1993742 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:16 | 2015-09-14 20:09 | 6.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
747969 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959307 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:14 | 2015-09-14 16:20 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
747971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21915-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:09 | 2015-09-14 13:46 | 0.61667 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 133.8167 | 0 | 0
747976 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:10 | 2015-09-14 14:10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
747983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936692 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:08 | 2015-09-14 17:30 | 4.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
748011 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21145-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:24 | 2015-09-14 14:07 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
748023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105529 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:26 | 2015-09-14 16:21 | 2.9167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 0 | 0
748039 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:38 | 2015-09-14 14:01 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
748043 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:36 | 2015-09-14 14:02 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
748062 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1456-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:37 | 2015-09-14 16:59 | 3.3667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 791.1667 | 0 | 0
748076 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:34 | 2015-09-14 16:30 | 2.9333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
748110 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:44 | 2015-09-15 00:19 | 10.5833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1111.25 | 0 | 0
748139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977167 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:46 | 2015-09-14 16:37 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
748167 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100456 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:02 | 2015-09-15 00:01 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
748169 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 13:48 | 2015-09-14 13:55 | 0.11667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0
748213 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 100456 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 12:15 | 2015-09-14 23:53 | 11.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
748282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139562 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:11 | 2015-09-14 19:29 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
748289 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903120 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:11 | 2015-09-14 14:48 | 0.61667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
748321 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:15 | 2015-09-14 15:03 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
748324 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844280 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:17 | 2015-09-15 02:16 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
748326 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133124 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:16 | 2015-09-14 15:20 | 1.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
748333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131595 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:17 | 2015-09-14 16:17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
748382 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:29 | 2015-09-14 16:21 | 1.8667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0
748425 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:39 | 2015-09-14 15:40 | 1.0167 | 1 | 790 | 0 | 0 | 1.0167 | 803.1667 | 0 | 0
748432 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981917 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:39 | 2015-09-14 18:37 | 3.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
748457 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22116-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:43 | 2015-09-14 23:10 | 8.45 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1360.45 | 0 | 0
748463 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955606 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:36 | 2015-09-15 02:00 | 11.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
748465 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511695 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:49 | 2015-09-14 15:56 | 1.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
748486 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592576 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:54 | 2015-09-14 18:27 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
748509 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121447 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:50 | 2015-09-14 17:12 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
748548 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3475-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:01 | 2015-09-14 15:50 | 0.81667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4167 | 0 | 0
748576 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23014-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:10 | 2015-09-14 19:48 | 4.6333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
748577 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 1OKV--->8716 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:21 | 2015-09-14 17:33 | 2.2 | 2 | 319 | 0 | 0 | 4.4 | 701.8 | 0 | 0
748585 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130057 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:20 | 2015-09-14 22:09 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
748608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937527 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:30 | 2015-09-14 17:39 | 2.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
748636 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559208 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:10 | 2015-09-14 21:22 | 6.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
748652 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561517 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:09 | 2015-09-14 17:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
748672 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120 DM GÜRPINAR 1-->22308 KÖY İÇİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:33 | 2015-09-14 16:06 | 0.55 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 1968.45 | 0 | 0
748679 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:34 | 2015-09-14 15:51 | 0.28333 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 2549.15 | 0 | 0
748696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:11 | 2015-09-14 18:28 | 3.2833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 755.1667 | 0 | 0
748717 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:54 | 2015-09-14 16:33 | 0.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
748738 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21162-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:12 | 2015-09-14 19:56 | 4.7333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 724.2 | 0 | 0
748743 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:58 | 2015-09-14 17:00 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
748750 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12130-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:32 | 2015-09-14 18:49 | 3.2833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 134.6167 | 0 | 0
748765 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845840 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:46 | 2015-09-15 03:46 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
748772 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577854 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:03 | 2015-09-14 22:21 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
748776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986137 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 15:47 | 2015-09-14 22:08 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
748778 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483668 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 14:09 | 2015-09-14 17:00 | 2.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
748782 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903954 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:08 | 2015-09-14 18:12 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
748883 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:26 | 2015-09-14 17:01 | 0.58333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
748889 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31290 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:28 | 2015-09-14 18:00 | 1.5333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 300.5333 | 0 | 0
748890 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4040-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:15 | 2015-09-14 16:30 | 0.25 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
748990 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531332 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:30 | 2015-09-14 18:15 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
748995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418636 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:16 | 2015-09-14 18:40 | 2.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
749009 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31290 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:44 | 2015-09-14 17:48 | 1.0667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 209.0667 | 0 | 0
749024 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 835656 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:45 | 2015-09-14 17:55 | 1.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
749046 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 948498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:36 | 2015-09-14 20:03 | 3.45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 148.35 | 0 | 0
749051 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140190 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:51 | 2015-09-14 21:04 | 4.2167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.4667 | 0 | 0
749066 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949170 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 16:36 | 2015-09-14 22:18 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0
749078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:28 | 2015-09-14 18:10 | 6.7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 690.1 | 0 | 0
749104 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1088-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:05 | 2015-09-14 17:06 | 0.016667 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
749145 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424115 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:11 | 2015-09-14 21:16 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
749152 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23410-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:14 | 2015-09-14 18:30 | 1.2667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
749205 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25010-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:26 | 2015-09-14 18:04 | 0.63333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 0
749237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12345678 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:32 | 2015-09-14 18:35 | 1.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
749249 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:13 | 2015-09-14 23:59 | 6.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3667 | 0 | 0
749254 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:05 | 2015-09-14 21:40 | 4.5833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1145.8333 | 0 | 0
749265 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 454216 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 11:34 | 2015-09-14 17:00 | 5.4333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1667 | 0 | 0
749283 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555313 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:38 | 2015-09-14 20:13 | 2.5833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0 | 0
749303 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:06 | 2015-09-14 18:33 | 1.45 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 0
749343 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126369 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:48 | 2015-09-15 05:47 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
749353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129360 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:44 | 2015-09-14 20:35 | 2.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
749365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973611 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:49 | 2015-09-14 18:45 | 0.93333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.8667 | 0 | 0
749369 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3622-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:53 | 2015-09-14 18:27 | 0.56667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
749370 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1047-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:38 | 2015-09-14 22:20 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
749404 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:39 | 2015-09-14 18:40 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
749428 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001134 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:29 | 2015-09-14 21:54 | 4.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
749439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995222 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:04 | 2015-09-14 21:48 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
749501 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 526723 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:07 | 2015-09-14 19:26 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
749506 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:32 | 2015-09-14 19:43 | 2.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0
749507 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24015-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 17:45 | 2015-09-14 18:35 | 0.83333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 99.1667 | 0 | 0
749533 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 972963 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:15 | 2015-09-14 20:04 | 1.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0
749543 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24338 FİDERİ-->24339 YALI OTEL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:26 | 2015-09-14 19:06 | 0.66667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
749548 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954085 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:24 | 2015-09-15 00:27 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
749640 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:30 | 2015-09-14 20:05 | 1.5833 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 334.0833 | 0 | 0
749646 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:35 | 2015-09-14 20:02 | 1.45 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5121.4 | 0 | 0
749646 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 1 FİDERİ --> İÇDAŞ KABİN | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:35 | 2015-09-14 20:02 | 1.45 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 5121.4 | 0 | 0
749650 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28297-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:33 | 2015-09-15 00:16 | 5.7167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 783.1833 | 0 | 0
749652 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:38 | 2015-09-14 19:10 | 0.53333 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 261.8667 | 0 | 0
749661 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:55 | 2015-09-15 06:54 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
749663 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25417-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:56 | 2015-09-14 19:22 | 0.43333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
749664 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620621 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:25 | 2015-09-15 01:32 | 7.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
749667 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21297-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:56 | 2015-09-14 19:16 | 0.33333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
749670 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931053 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:52 | 2015-09-15 01:25 | 6.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
749672 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972609 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:07 | 2015-09-14 21:15 | 3.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
749676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 592331 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:05 | 2015-09-14 20:12 | 1.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
749731 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24227-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:18 | 2015-09-14 19:19 | 0.016667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
749740 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:21 | 2015-09-14 23:35 | 4.2333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 207.4333 | 0 | 0
749772 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 18:19 | 2015-09-14 22:49 | 4.5 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 688.5 | 0 | 0
749779 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28364-TR->1-DPNO->24-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:20 | 2015-09-15 07:19 | 11.9833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1234.2833 | 0 | 0
749781 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25202-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:38 | 2015-09-14 20:50 | 1.2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
749815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:32 | 2015-09-15 01:15 | 5.7167 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 3412.85 | 0 | 0
749838 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20145-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:28 | 2015-09-14 20:03 | 0.58333 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 134.1667 | 0 | 0
749855 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972900 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:40 | 2015-09-15 00:42 | 5.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.3667 | 0 | 0
749857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972220 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:51 | 2015-09-15 07:50 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
749858 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920775 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:15 | 2015-09-15 07:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
749865 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:31 | 2015-09-14 23:43 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
749867 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8602-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:33 | 2015-09-14 21:13 | 1.6667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
749875 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->79-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:49 | 2015-09-15 04:42 | 8.8833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 435.2833 | 0 | 0
749892 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:14 | 2015-09-14 23:21 | 3.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
749894 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23228 | Arıza Nedeniyle Trafo Değişimi-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:22 | 2015-09-15 01:00 | 4.6333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
749902 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:43 | 2015-09-15 12:47 | 0.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
749905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:33 | 2015-09-15 00:40 | 4.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0
749907 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | B.ÇEKMECE 2-->20817 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:33 | 2015-09-14 21:22 | 0.81667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
749909 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:33 | 2015-09-14 22:40 | 2.1167 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1011.7667 | 0 | 0
749911 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:37 | 2015-09-14 23:08 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
749912 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2790 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:39 | 2015-09-14 20:43 | 0.066667 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 107.9333 | 0 | 0
749930 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:59 | 2015-09-14 23:50 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
749931 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12140-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:57 | 2015-09-15 04:27 | 7.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 0 | 0
749934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109244 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:57 | 2015-09-14 22:03 | 1.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
749939 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586301 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:07 | 2015-09-14 22:27 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
749941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11478-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:06 | 2015-09-14 22:26 | 1.3333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
749948 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936559 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:06 | 2015-09-14 22:17 | 2.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0
749985 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:50 | 2015-09-15 09:22 | 11.5333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0
749994 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710581 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:01 | 2015-09-15 10:00 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
750002 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:39 | 2015-09-15 00:15 | 2.6 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 0 | 0
750012 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:23 | 2015-09-14 23:18 | 0.91667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0
750022 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3442-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:41 | 2015-09-14 23:36 | 0.91667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 169.5833 | 0 | 0
750026 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:41 | 2015-09-14 22:55 | 0.23333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 7.2333 | 142.5667 | 0 | 0
750030 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:57 | 2015-09-14 23:50 | 0.88333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 168.7167 | 0 | 0
750032 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:00 | 2015-09-14 23:32 | 0.53333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
750033 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 901554 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:02 | 2015-09-15 00:15 | 1.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0 | 0
750034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986253 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:25 | 2015-09-15 10:24 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
750038 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9260-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:40 | 2015-09-15 10:39 | 11.9833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1402.05 | 0 | 0
750039 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 408163 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:35 | 2015-09-14 23:59 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
750046 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:54 | 2015-09-15 00:20 | 0.43333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 0 | 0
750047 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 101673 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:38 | 2015-09-15 00:09 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
750050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:55 | 2015-09-15 01:54 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
750052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971016 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 23:56 | 2015-09-15 11:54 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
750060 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430392 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:55 | 2015-09-15 01:00 | 3.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
750061 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31029 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 00:44 | 2015-09-15 00:54 | 0.16667 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0
750061 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31818 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 00:44 | 2015-09-15 00:54 | 0.16667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
750063 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 00:35 | 2015-09-15 02:11 | 1.6 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
750064 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21268KORKMAZ SOK.-->21047 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:07 | 2015-09-15 01:38 | 0.51667 | 0 | 9955 | 0 | 0 | 0 | 5143.4167 | 0 | 0
750065 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104218 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:26 | 2015-09-15 13:24 | 11.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.5667 | 0 | 0
750066 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968508 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:13 | 2015-09-15 03:51 | 2.6333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.8333 | 0 | 0
750067 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740659 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 22:32 | 2015-09-14 23:16 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
750068 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:30 | 2015-09-15 04:44 | 3.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9333 | 0 | 0
750080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21918-->20183 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:52 | 2015-09-15 02:06 | 0.23333 | 5 | 1926 | 0 | 0 | 1.1667 | 449.4 | 0 | 0
750081 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911984 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 01:50 | 2015-09-15 02:30 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
750101 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11082-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 04:05 | 2015-09-15 16:04 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
750102 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23137 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 04:34 | 2015-09-15 05:41 | 1.1167 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10.05 | 2.2333 | 0 | 0
750106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4111 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 05:50 | 2015-09-15 11:33 | 5.7167 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 5225.0333 | 0 | 0
750107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21324 PİREKS-->21091 KOSKOP ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 04:36 | 2015-09-15 06:25 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
750109 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 06:09 | 2015-09-15 14:02 | 7.8833 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2278.2833 | 0 | 0
750112 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31028-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 05:14 | 2015-09-15 08:49 | 3.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0
750113 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413295 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 06:13 | 2015-09-15 08:01 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
750115 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->79-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:00 | 2015-09-15 18:21 | 9.35 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2337.5 | 0 | 0
750136 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18544-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:27 | 2015-09-15 14:01 | 6.5667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2140.7333 | 0 | 0
750141 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555313 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:19 | 2015-09-15 08:20 | 1.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2833 | 0 | 0
750145 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3049-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:35 | 2015-09-15 09:52 | 2.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
750147 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:27 | 2015-09-15 14:14 | 6.7833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.1833 | 0 | 0
750150 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3869-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:41 | 2015-09-15 10:26 | 2.75 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 530.75 | 0 | 0
750151 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31028-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:54 | 2015-09-15 10:53 | 2.9833 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1977.95 | 0 | 0
750154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 06:43 | 2015-09-15 17:10 | 10.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 616.55 | 0 | 0
750158 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713524 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:55 | 2015-09-15 13:26 | 5.5167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 171.0167 | 0 | 0
750166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972953 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 05:56 | 2015-09-15 13:30 | 7.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
750196 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:40 | 2015-09-15 20:05 | 7.4167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 682.3333 | 0 | 0
750196 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945324 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:10 | 2015-09-15 20:05 | 11.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
750202 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977216 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:17 | 2015-09-15 15:18 | 7.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0
750276 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28067-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:45 | 2015-09-15 10:40 | 1.9167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 586.5 | 0 | 0
750285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 19:00 | 2015-09-15 04:20 | 9.3333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3266.6667 | 0 | 0
750288 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 959945 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:45 | 2015-09-15 11:12 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
750290 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:51 | 2015-09-15 19:48 | 10.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
750292 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425230 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 20:02 | 2015-09-14 21:20 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
750295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20157 HÜRSULTAN-->20236 TÜMKA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:44 | 2015-09-15 09:09 | 0.41667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0
750299 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:19 | 2015-09-15 12:15 | 3.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
750312 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955606 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:06 | 2015-09-15 12:25 | 4.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0
750314 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:58 | 2015-09-15 14:53 | 5.9167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1124.1667 | 0 | 0
750330 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448283 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 07:03 | 2015-09-15 10:33 | 3.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0
750357 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226373 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:53 | 2015-09-15 10:24 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
750433 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 2 FİDERİ-->VOLKAN TUĞLA 25600 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:09 | 2015-09-15 09:49 | 0.66667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 226.6667 | 0 | 0
750441 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20692-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:24 | 2015-09-15 11:26 | 3.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5667 | 0 | 0
750446 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525900 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:06 | 2015-09-15 12:03 | 2.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 132.75 | 0 | 0
750486 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:18 | 2015-09-15 10:14 | 0.93333 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 0
750503 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506967 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:21 | 2015-09-15 09:53 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
750539 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8779-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:24 | 2015-09-15 09:30 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
750543 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119868 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:26 | 2015-09-15 13:26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
750544 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 S.PAŞA SANAYİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:09 | 2015-09-15 09:46 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
750555 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 800001 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:22 | 2015-09-15 09:52 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
750563 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:03 | 2015-09-15 10:04 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
750570 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403078 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:30 | 2015-09-15 15:25 | 5.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
750598 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1902915 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:30 | 2015-09-15 12:22 | 2.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
750634 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923331 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:45 | 2015-09-15 10:23 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
750634 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18019-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:23 | 2015-09-15 11:34 | 1.1833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 139.6333 | 0 | 0
750669 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 415254 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:38 | 2015-09-15 11:00 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
750678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400-1//2 FİDERİ (TOPSER) | Şebeke Çalışması -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-15 09:54 | 2015-09-15 11:00 | 1.1 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 887.7 | 0 | 0
750687 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414817 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:29 | 2015-09-15 16:50 | 7.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
750687 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 414818 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:29 | 2015-09-15 16:50 | 7.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 0
750693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418636 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:45 | 2015-09-15 12:06 | 2.35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
750719 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 556966 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:55 | 2015-09-15 16:08 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0
750729 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908900 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:07 | 2015-09-15 11:24 | 1.2833 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
750759 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 08:58 | 2015-09-15 09:43 | 0.75 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
750775 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:42 | 2015-09-15 19:38 | 9.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
750808 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1623-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:32 | 2015-09-15 15:31 | 4.9833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1215.9333 | 0 | 0
750815 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:35 | 2015-09-15 16:31 | 5.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
750828 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711926 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:56 | 2015-09-15 11:29 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
750832 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968567 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:35 | 2015-09-15 22:15 | 11.6667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 186.6667 | 0 | 0
750832 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8454-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:35 | 2015-09-15 22:15 | 11.6667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1773.3333 | 0 | 0
750834 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28630-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-14 21:11 | 2015-09-15 09:10 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0
750843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561517 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 09:59 | 2015-09-15 12:29 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
750844 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | HARPUT FİDERİ-->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:21 | 2015-09-15 10:40 | 0.31667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 140.9167 | 0 | 0
750846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531332 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:07 | 2015-09-15 19:48 | 9.6833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7333 | 0 | 0
750853 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1025-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:48 | 2015-09-15 19:27 | 8.65 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2361.45 | 0 | 0
750863 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001582 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:10 | 2015-09-15 10:30 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
750894 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142698 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:58 | 2015-09-15 16:02 | 5.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
750905 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28926 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:57 | 2015-09-15 12:53 | 1.9333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 195.2667 | 0 | 0
750911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->22935 KLEPSAN ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:04 | 2015-09-15 15:41 | 4.6167 | 3 | 55 | 0 | 0 | 13.85 | 253.9167 | 0 | 0
750987 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28880-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 10:46 | 2015-09-15 12:07 | 1.35 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 0 | 0
750999 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25150-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:13 | 2015-09-15 12:08 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
751024 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3004-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:12 | 2015-09-15 15:20 | 4.1333 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1384.6667 | 0 | 0
751080 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551504 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:14 | 2015-09-15 14:00 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
751087 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986271 | Şube Bağlantısı -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:03 | 2015-09-15 19:22 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
751092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429711 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:26 | 2015-09-15 12:09 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
751098 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:39 | 2015-09-15 14:05 | 2.4333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 703.2333 | 0 | 0
751128 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:18 | 2015-09-15 14:36 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
751172 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1618741 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:15 | 2015-09-15 14:26 | 3.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.5667 | 0 | 0
751224 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228186 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:57 | 2015-09-15 12:25 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
751345 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28202 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:27 | 2015-09-15 13:09 | 0.7 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 599.2 | 0 | 0
751347 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11331 TM 11332 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:06 | 2015-09-15 16:45 | 4.65 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 4603.5 | 0 | 0
751350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:29 | 2015-09-15 19:17 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
751352 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481685 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:30 | 2015-09-15 16:10 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
751390 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 429711 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:11 | 2015-09-15 13:34 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
751392 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464518 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:30 | 2015-09-15 14:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
751414 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1607182 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:39 | 2015-09-15 20:49 | 8.1667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
751427 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3880-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:32 | 2015-09-15 13:03 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
751428 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->788-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:43 | 2015-09-15 14:12 | 1.4833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 370.8333 | 0 | 0
751435 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442215 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:36 | 2015-09-15 13:38 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
751439 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9325 P=0.67 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:50 | 2015-09-15 13:04 | 0.23333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
751442 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:52 | 2015-09-15 13:52 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
751447 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920585 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:51 | 2015-09-15 16:30 | 3.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
751451 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911727 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:49 | 2015-09-15 13:52 | 1.05 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
751464 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:03 | 2015-09-15 20:00 | 6.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 312.75 | 0 | 0
751507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 581035 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:08 | 2015-09-15 16:06 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
751516 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134501 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 12:38 | 2015-09-15 13:21 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
751521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105842 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:10 | 2015-09-15 21:09 | 7.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0
751526 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:11 | 2015-09-15 16:39 | 3.4667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 190.6667 | 0 | 0
751550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985294 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:33 | 2015-09-15 18:46 | 5.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0 | 0
751560 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957496 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:34 | 2015-09-15 22:57 | 9.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0
751562 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:10 | 2015-09-15 18:00 | 4.8333 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1590.1667 | 0 | 0
751567 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->ÇUHADAROĞLUFİDERİ20240 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:29 | 2015-09-15 14:28 | 0.98333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0
751641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457831 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:03 | 2015-09-15 20:48 | 7.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
751661 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11151-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:43 | 2015-09-15 18:35 | 4.8667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 476.9333 | 0 | 0
751672 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970097 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:50 | 2015-09-15 17:20 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
751684 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969357 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:40 | 2015-09-15 17:19 | 3.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
751761 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11519-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:57 | 2015-09-15 22:58 | 9.0167 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3002.55 | 0 | 0
751761 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563726 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:57 | 2015-09-15 23:00 | 9.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0 | 0
751766 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047-->23146 ALCA GİRİŞİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:09 | 2015-09-15 15:01 | 0.86667 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4.3333 | 19.0667 | 0 | 0
751777 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540698 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:09 | 2015-09-15 19:49 | 5.6667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
751780 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:06 | 2015-09-15 16:03 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
751818 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:15 | 2015-09-15 14:43 | 0.46667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
751820 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21106-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:58 | 2015-09-15 14:51 | 0.88333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
751861 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:24 | 2015-09-15 18:19 | 3.9167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.8333 | 0 | 0
751901 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 129413 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:20 | 2015-09-15 20:16 | 5.9333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
751903 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908846 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:25 | 2015-09-15 15:25 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
751908 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21419-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:36 | 2015-09-15 20:50 | 7.2333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2025.3333 | 0 | 0
751909 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918821 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:39 | 2015-09-15 16:39 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
751916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 11:21 | 2015-09-15 22:00 | 10.65 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1309.95 | 0 | 0
751920 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1116830 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:23 | 2015-09-15 17:40 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
751928 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125216 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:29 | 2015-09-15 19:19 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
751941 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576952 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:45 | 2015-09-15 18:32 | 3.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
751962 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21865 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-01 14:21 | 2015-09-01 16:32 | 2.1833 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 943.2 | 0 | 0
751985 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31039-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:47 | 2015-09-15 15:01 | 0.23333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
752043 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112812 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 14:31 | 2015-09-15 17:27 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
752048 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:01 | 2015-09-15 15:45 | 0.73333 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 206.0667 | 0 | 0
752057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:11 | 2015-09-15 22:36 | 7.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0 | 0
752058 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105299 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:06 | 2015-09-15 18:25 | 3.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0
752085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21598-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:04 | 2015-09-15 15:35 | 0.51667 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
752151 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11478-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:22 | 2015-09-16 03:21 | 11.9833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 | 0
752191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879 FİDERİ-->28879 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:41 | 2015-09-15 17:51 | 2.1667 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 548.1667 | 0 | 0
752197 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9434 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 13:00 | 2015-09-15 15:45 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0
752218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20420-->21122 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:36 | 2015-09-15 18:22 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0
752244 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921040 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:47 | 2015-09-15 22:48 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
752247 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:27 | 2015-09-15 17:22 | 1.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
752249 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11597-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:32 | 2015-09-15 18:34 | 3.0333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
752251 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21980 ALKOP-->21975 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:38 | 2015-09-15 19:07 | 3.4833 | 2 | 1171 | 0 | 0 | 6.9667 | 4078.9833 | 0 | 0
752272 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 511180 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:48 | 2015-09-15 15:57 | 0.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
752287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:56 | 2015-09-15 16:04 | 0.13333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
752305 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 914920 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:03 | 2015-09-15 19:17 | 3.2333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.1667 | 0 | 0
752345 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 845134 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:08 | 2015-09-15 21:08 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
752356 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915724 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:13 | 2015-09-15 20:44 | 4.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0
752360 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:30 | 2015-09-15 17:20 | 0.83333 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0
752360 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:06 | 2015-09-16 01:00 | 8.9 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2572.1 | 0 | 0
752363 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2000670 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:10 | 2015-09-15 17:10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
752366 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | MAHMUTBEY 2 FİDERİ --> 31605 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:11 | 2015-09-15 18:15 | 2.0667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7299.4667 | 0 | 0
752445 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3201-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:17 | 2015-09-15 16:44 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
752498 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:34 | 2015-09-15 18:35 | 2.0167 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1207.9833 | 0 | 0
752501 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202323 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:38 | 2015-09-15 19:55 | 3.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
752524 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:29 | 2015-09-15 17:56 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
752554 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 741263 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:00 | 2015-09-15 21:18 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
752579 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:43 | 2015-09-15 20:49 | 4.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
752588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KAYMAKAMLIK 20220 DM 22954 KARDEN CITY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:53 | 2015-09-15 20:32 | 3.65 | 2 | 2714 | 0 | 0 | 7.3 | 9906.1 | 0 | 0
752606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525210 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:54 | 2015-09-15 22:16 | 5.3667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
752608 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159 FİDERİ ( PINAR MAH İSKİ) | Kablo Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:08 | 2015-09-15 17:22 | 1.2333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0
752679 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9055-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 15:53 | 2015-09-16 03:53 | 12 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0
752729 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 16:57 | 2015-09-15 18:04 | 1.1167 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 366.2667 | 0 | 0
752747 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967981 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:21 | 2015-09-15 17:41 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
752815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11960 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:28 | 2015-09-15 19:06 | 1.6333 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 2985.7333 | 0 | 0
752857 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504429 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:30 | 2015-09-15 18:09 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
752866 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:34 | 2015-09-15 21:16 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
752876 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1139 FİDERİ-->1139 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:40 | 2015-09-15 17:44 | 0.065 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0 | 0
752888 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931930 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:40 | 2015-09-15 18:40 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
752938 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114250 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:47 | 2015-09-15 19:15 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
752952 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8085-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:50 | 2015-09-15 18:15 | 0.41667 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 187.9167 | 0 | 0
752983 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201782 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:01 | 2015-09-15 18:46 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
753003 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577854 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:08 | 2015-09-16 00:57 | 6.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
753021 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:00 | 2015-09-15 18:05 | 0.083333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0
753032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980083 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:09 | 2015-09-15 18:53 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
753046 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3489-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:42 | 2015-09-15 19:03 | 1.35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0
753051 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:06 | 2015-09-15 18:25 | 0.31667 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 772.6667 | 0 | 0
753051 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23490FİDERİ-->23370 İSTİKBAL GİRİŞ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:06 | 2015-09-15 19:50 | 1.7333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
753052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28800-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:16 | 2015-09-15 21:31 | 3.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 0
753060 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:51 | 2015-09-15 18:02 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
753069 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:10 | 2015-09-15 22:42 | 5.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
753080 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722010 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:10 | 2015-09-15 19:40 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
753092 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31175-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:00 | 2015-09-16 01:26 | 7.4333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 921.7333 | 0 | 0
753097 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:56 | 2015-09-16 05:56 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
753100 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957059 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:05 | 2015-09-16 06:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
753108 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:20 | 2015-09-15 19:40 | 1.3333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 97.3333 | 0 | 0
753114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:11 | 2015-09-15 22:46 | 4.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
753124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:08 | 2015-09-15 18:54 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
753137 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423204 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 17:39 | 2015-09-15 20:47 | 3.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
753151 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11587-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:34 | 2015-09-15 19:56 | 1.3667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0
753154 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:44 | 2015-09-16 01:00 | 6.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
753158 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102815 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:43 | 2015-09-15 20:18 | 1.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5833 | 0 | 0
753172 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423070 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:47 | 2015-09-15 20:56 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
753207 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25741-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 18:58 | 2015-09-15 20:02 | 1.0667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 91.7333 | 0 | 0
753215 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943621 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:08 | 2015-09-16 07:07 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
753223 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 531264 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:09 | 2015-09-16 00:57 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
753249 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522260 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:18 | 2015-09-15 22:04 | 2.7667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0
753250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:20 | 2015-09-15 22:26 | 3.1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0
753252 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28304-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:17 | 2015-09-15 20:34 | 1.2833 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 558.25 | 0 | 0
753253 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8849-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:23 | 2015-09-15 19:49 | 0.43333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 103.1333 | 0 | 0
753254 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922367 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:15 | 2015-09-16 07:14 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
753255 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411859 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:25 | 2015-09-15 21:27 | 2.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3667 | 0 | 0
753263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943839 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:39 | 2015-09-15 20:39 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
753265 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563419 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:36 | 2015-09-16 01:27 | 5.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
753274 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:39 | 2015-09-15 20:48 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
753283 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913427 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:20 | 2015-09-15 21:01 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
753316 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28302 FİDERİ-->28302 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:05 | 2015-09-15 22:28 | 2.3833 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 4649.8833 | 0 | 0
753319 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 532548 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:04 | 2015-09-16 01:29 | 5.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
753343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 20242 ARDIÇLI CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:36 | 2015-09-15 21:25 | 0.81667 | 3 | 2820 | 0 | 0 | 2.45 | 2303 | 0 | 0
753345 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968749 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:44 | 2015-09-16 07:43 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
753346 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985299 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 19:57 | 2015-09-16 03:02 | 7.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
753353 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571674 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:44 | 2015-09-16 08:43 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
753356 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912757 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:56 | 2015-09-15 21:30 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
753360 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:52 | 2015-09-16 08:51 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
753361 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920221 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:58 | 2015-09-16 08:57 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
753362 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3212-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:59 | 2015-09-15 21:49 | 0.83333 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 0 | 0
753364 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918466 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:03 | 2015-09-15 22:00 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
753370 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:12 | 2015-09-16 01:18 | 4.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
753376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935122 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:13 | 2015-09-16 09:11 | 11.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.6333 | 0 | 0
753386 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 741263 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 20:44 | 2015-09-15 21:15 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
753390 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:27 | 2015-09-16 00:01 | 2.5667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 975.3333 | 0 | 0
753392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:33 | 2015-09-16 01:30 | 3.95 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1939.45 | 0 | 0
753403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112788 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:31 | 2015-09-16 01:39 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
753406 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18572-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:41 | 2015-09-15 23:40 | 1.9833 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
753414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20856-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:41 | 2015-09-15 23:30 | 1.8167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 105.3667 | 0 | 0
753425 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578042 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 22:06 | 2015-09-16 00:58 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
753427 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948816 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:28 | 2015-09-16 09:27 | 11.9833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.75 | 0 | 0
753431 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31535-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 22:15 | 2015-09-16 00:23 | 2.1333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 168.5333 | 0 | 0
753444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967601 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 22:30 | 2015-09-16 10:29 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
753450 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 22:39 | 2015-09-15 23:21 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
753451 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465388 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:16 | 2015-09-15 23:00 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
753465 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577598 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 22:49 | 2015-09-16 00:59 | 2.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
753476 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 23:36 | 2015-09-16 05:30 | 5.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
753477 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 23:29 | 2015-09-16 11:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
753490 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 426321 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:27 | 2015-09-16 11:00 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
753491 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971929 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 00:07 | 2015-09-16 00:38 | 0.51667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
753492 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-15 21:57 | 2015-09-16 00:45 | 2.8 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0
753500 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12130-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 01:08 | 2015-09-16 13:07 | 11.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 491.3167 | 0 | 0
753508 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544307 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 01:33 | 2015-09-16 02:44 | 1.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
753512 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 744859 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 01:37 | 2015-09-16 02:29 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
753513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523741 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 02:00 | 2015-09-16 09:33 | 7.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0
753519 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 02:20 | 2015-09-16 04:06 | 1.7667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
753520 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3301_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 02:23 | 2015-09-16 02:35 | 0.2 | 1 | 2736 | 0 | 0 | 0.2 | 547.2 | 0 | 0
753524 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28342 FİDERİ-->28342 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 02:24 | 2015-09-16 02:47 | 0.38333 | 1 | 5494 | 0 | 0 | 0.38333 | 2106.0333 | 0 | 0
753534 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->22268-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 03:59 | 2015-09-16 06:35 | 2.6 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0
753538 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 1 10KV--->8784 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 04:53 | 2015-09-16 06:07 | 1.2333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0
753542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20253-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 05:21 | 2015-09-16 14:00 | 8.65 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 4247.15 | 0 | 0
753543 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 511067 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 05:45 | 2015-09-16 08:55 | 3.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
753544 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28368-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 06:53 | 2015-09-16 17:08 | 10.25 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1465.75 | 0 | 0
753545 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->468-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:01 | 2015-09-16 16:40 | 9.65 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 492.15 | 0 | 0
753546 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2115-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:19 | 2015-09-16 09:26 | 2.1167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 520.7 | 0 | 0
753547 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 732445 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 06:17 | 2015-09-16 10:03 | 3.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 0 | 0
753548 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:25 | 2015-09-16 13:00 | 5.5833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1122.25 | 0 | 0
753550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412803 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:30 | 2015-09-16 13:43 | 6.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8667 | 0 | 0
753573 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 14 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:35 | 2015-09-16 07:39 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768 BESA-->27529 HAKSEL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:41 | 2015-09-16 07:55 | 0.23333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
753577 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:57 | 2015-09-16 19:24 | 11.45 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1305.3 | 0 | 0
753581 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:33 | 2015-09-16 19:22 | 11.8167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1453.45 | 0 | 0
753582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:50 | 2015-09-16 11:29 | 3.65 | 1 | 87 | 0 | 0 | 3.65 | 317.55 | 0 | 0
753604 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->ÇUHADAROĞLUFİDERİ20240 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:09 | 2015-09-16 09:12 | 1.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
753609 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1614715 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:06 | 2015-09-16 14:00 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 0
753617 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555309 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:29 | 2015-09-16 08:24 | 0.91667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
753619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432216 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:23 | 2015-09-16 16:30 | 8.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0
753622 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:00 | 2015-09-16 08:45 | 0.75 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 0 | 0
753623 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28245-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:21 | 2015-09-16 16:46 | 8.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
753628 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584733 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 06:56 | 2015-09-16 12:36 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
753631 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580019 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 07:45 | 2015-09-16 11:40 | 3.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
753632 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21093 KOSKOP 3 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:26 | 2015-09-16 08:49 | 0.38333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.38333 | 1.5333 | 0 | 0
753645 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21926 LİMAN-->20561 ARPAŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:09 | 2015-09-16 10:55 | 2.7667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0
753647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22804 SEKAP-->CEMKA 20246 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:28 | 2015-09-16 09:01 | 0.55 | 8 | 179 | 0 | 0 | 4.4 | 98.45 | 0 | 0
753662 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972469 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:32 | 2015-09-16 12:36 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
753669 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->TOKATLILAR 25790 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:40 | 2015-09-16 09:03 | 0.38333 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0
753670 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 929602 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:12 | 2015-09-16 09:34 | 1.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
753681 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:46 | 2015-09-16 09:07 | 0.35 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
753686 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:46 | 2015-09-16 08:51 | 0.083333 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0.5 | 16.6667 | 0 | 0
753689 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515159 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:37 | 2015-09-16 17:26 | 8.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0
753729 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11280-TR->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:00 | 2015-09-16 13:19 | 1.3167 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 1041.4833 | 0 | 0
753729 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11280-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:53 | 2015-09-16 13:19 | 4.4333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 567.4667 | 0 | 0
753733 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20278-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:10 | 2015-09-16 14:49 | 6.65 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 445.55 | 0 | 0
753741 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732723 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:54 | 2015-09-16 12:40 | 3.7667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 177.0333 | 0 | 0
753763 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:01 | 2015-09-16 13:57 | 4.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
753768 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442382 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:59 | 2015-09-16 10:00 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
753768 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 442627 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:59 | 2015-09-16 10:00 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
753829 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255 FİDERİ (10 kV) | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:36 | 2015-09-16 09:14 | 0.63333 | 5 | 112 | 0 | 0 | 3.1667 | 70.9333 | 0 | 0
753831 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 08:51 | 2015-09-16 12:29 | 3.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0
753867 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2039-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:10 | 2015-09-16 21:09 | 11.9833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1426.0167 | 0 | 0
753950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25558 TURANKENT-->25143 FESTİVAL ALANI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:21 | 2015-09-16 10:31 | 1.1667 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 508.6667 | 0 | 0
753963 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768 BESA-->27529 HAKSEL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:20 | 2015-09-16 11:07 | 1.7833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0
753978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20401-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:30 | 2015-09-16 10:50 | 1.3333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 289.3333 | 0 | 0
754029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | YEŞİLKENT FİDERİ --> 22280 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:26 | 2015-09-16 10:20 | 0.9 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 857.7 | 0 | 0
754034 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3 -->21300 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:25 | 2015-09-16 10:48 | 1.3833 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.3833 | 76.0833 | 0 | 0
754038 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118150 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:07 | 2015-09-16 19:59 | 10.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
754041 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8045-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:09 | 2015-09-16 09:38 | 0.48333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 0 | 0
754048 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1809 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:30 | 2015-09-16 11:38 | 2.1333 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 2995.2 | 0 | 0
754091 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9506 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:34 | 2015-09-16 10:19 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
754120 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11568-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:41 | 2015-09-16 10:45 | 1.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
754213 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1827-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:02 | 2015-09-16 12:00 | 1.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
754240 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:45 | 2015-09-16 11:23 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
754241 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926555 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:09 | 2015-09-16 18:50 | 8.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4167 | 0 | 0
754242 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983522 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:57 | 2015-09-16 18:13 | 8.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
754275 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 516746 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:10 | 2015-09-16 11:03 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
754276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103654 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:20 | 2015-09-16 11:12 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
754289 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28014-TR->1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:23 | 2015-09-16 11:12 | 0.81667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 105.35 | 0 | 0
754304 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 939287 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:37 | 2015-09-16 14:35 | 3.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
754308 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20500 İSKİ ARITMA-->21325 BEYMERSAN DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 09:52 | 2015-09-16 10:59 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0
754317 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3662-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:44 | 2015-09-16 11:22 | 0.63333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
754321 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123294 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:44 | 2015-09-16 19:03 | 8.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6333 | 0 | 0
754325 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402353 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:49 | 2015-09-16 12:15 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
754336 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512797 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:51 | 2015-09-16 12:21 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
754337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11544-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:35 | 2015-09-16 11:32 | 0.95 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 0 | 0
754349 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518223 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:53 | 2015-09-16 11:08 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
754352 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9052-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:52 | 2015-09-16 13:44 | 2.8667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 536.0667 | 0 | 0
754358 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112918 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:35 | 2015-09-16 21:32 | 10.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
754361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114869 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:21 | 2015-09-16 12:15 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
754362 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11381-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:39 | 2015-09-16 11:21 | 0.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
754370 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28072-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:05 | 2015-09-16 11:52 | 0.78333 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1395.9 | 0 | 0
754399 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518027 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:13 | 2015-09-16 18:45 | 7.5333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
754408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423121 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:13 | 2015-09-16 13:41 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
754447 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968209 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:18 | 2015-09-16 18:29 | 7.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.4667 | 0 | 0
754450 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:18 | 2015-09-16 11:43 | 0.41667 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 0
754477 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3379 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:25 | 2015-09-16 15:10 | 3.75 | 1 | 11648 | 0 | 0 | 3.75 | 43680 | 0 | 0
754493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455539 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:06 | 2015-09-16 12:25 | 1.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5833 | 0 | 0
754498 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3073-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:19 | 2015-09-16 12:41 | 1.3667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 0 | 0
754503 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 440336 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:30 | 2015-09-16 17:24 | 5.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0
754507 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2131-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:11 | 2015-09-16 12:19 | 2.1333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 322.1333 | 0 | 0
754517 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116808 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:05 | 2015-09-16 13:24 | 2.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
754521 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105567 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:12 | 2015-09-16 12:37 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
754549 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:52 | 2015-09-16 12:03 | 0.18333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 647.5333 | 0 | 0
754570 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:40 | 2015-09-16 13:53 | 2.2167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108.6167 | 0 | 0
754604 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:52 | 2015-09-16 12:20 | 0.46667 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 223.0667 | 0 | 0
754605 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:59 | 2015-09-16 12:54 | 0.91667 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 2279.75 | 0 | 0
754609 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3292-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:59 | 2015-09-16 12:48 | 0.81667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
754613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21166-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 11:28 | 2015-09-16 12:46 | 1.3 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 440.7 | 0 | 0
754615 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1809-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:05 | 2015-09-16 16:31 | 4.4333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1024.1 | 0 | 0
754648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768 BESA-->27529 HAKSEL ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:10 | 2015-09-16 14:41 | 2.5167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5833 | 0 | 0 | 0
754657 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31581 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:10 | 2015-09-16 18:08 | 5.9667 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 8120.6333 | 0 | 0
754665 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18606-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:08 | 2015-09-16 19:15 | 7.1167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 818.4167 | 0 | 0
754670 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28413-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:19 | 2015-09-16 12:43 | 0.4 | 0 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0
754685 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2082-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:11 | 2015-09-16 13:05 | 0.9 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 925.2 | 0 | 0
754734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989520 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:30 | 2015-09-16 18:52 | 6.3667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.8667 | 0 | 0
754741 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4405-->4440 FİDERİ | Kablo Arızası -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:34 | 2015-09-16 13:13 | 0.65 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 315.25 | 0 | 0
754746 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605775 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:38 | 2015-09-16 14:27 | 1.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0
754748 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140157 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:25 | 2015-09-16 13:20 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
754795 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544551 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:42 | 2015-09-17 00:08 | 11.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0 | 0
754802 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23477-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:33 | 2015-09-16 13:44 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0
754839 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11352-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:57 | 2015-09-16 20:05 | 7.1333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 328.1333 | 0 | 0
754856 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8714-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 12:51 | 2015-09-16 13:27 | 0.6 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0
754908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11280-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:13 | 2015-09-16 14:31 | 1.3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
754928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11417-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:21 | 2015-09-16 14:17 | 0.93333 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1036.9333 | 0 | 0
755055 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442382 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:44 | 2015-09-16 19:00 | 5.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
755093 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9712-->BAKAÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:53 | 2015-09-16 13:59 | 3.1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 62 | 12.4 | 0 | 0
755154 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112918 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:53 | 2015-09-16 21:34 | 7.6833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3667 | 0 | 0
755178 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3924-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:59 | 2015-09-16 14:25 | 0.43333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0
755181 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105610 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:02 | 2015-09-16 15:16 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
755184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 534716 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:35 | 2015-09-16 15:38 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
755234 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816207 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:06 | 2015-09-17 02:05 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
755242 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:04 | 2015-09-16 17:42 | 3.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
755243 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3118-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:12 | 2015-09-16 15:33 | 1.35 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 0
755302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118225 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:21 | 2015-09-16 15:17 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
755308 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11170-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:12 | 2015-09-16 15:35 | 1.3833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 258.6833 | 0 | 0
755417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984735 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:44 | 2015-09-16 18:49 | 4.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5833 | 0 | 0
755421 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:41 | 2015-09-16 14:54 | 0.21667 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 538.85 | 0 | 0
755431 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985273 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:10 | 2015-09-16 18:47 | 4.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0
755439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965067 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 13:54 | 2015-09-16 21:47 | 7.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 0 | 0
755464 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21280-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:49 | 2015-09-16 15:50 | 1.0167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 161.65 | 0 | 0
755515 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579278 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:02 | 2015-09-16 18:37 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6667 | 0 | 0
755518 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949991 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:00 | 2015-09-16 21:46 | 6.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0
755530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 190172 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:02 | 2015-09-16 21:59 | 6.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
755534 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:17 | 2015-09-16 18:20 | 4.05 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 797.85 | 0 | 0
755578 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:44 | 2015-09-16 19:03 | 4.3167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 686.35 | 0 | 0
755647 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1103507 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:05 | 2015-09-16 18:05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
755783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:29 | 2015-09-16 18:04 | 2.5833 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1345.9167 | 0 | 0
755795 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1442316 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:19 | 2015-09-16 17:39 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
755799 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579888 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:28 | 2015-09-16 18:37 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
755804 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28194 FİDERİ-->28194 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:31 | 2015-09-16 17:41 | 2.1667 | 0 | 10022 | 0 | 0 | 0 | 21714.3333 | 0 | 0
755804 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28026 İTM 15 NOLU FİDER-->28026 İTM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:31 | 2015-09-16 18:42 | 3.1833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 11141.6667 | 0 | 0
755808 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:35 | 2015-09-16 17:15 | 1.6667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
755815 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3454_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:34 | 2015-09-16 16:40 | 1.1 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 4830.1 | 0 | 0
755823 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432255 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:23 | 2015-09-16 20:03 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
755834 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8770-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:32 | 2015-09-16 15:50 | 0.3 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0
755852 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9515 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:28 | 2015-09-16 17:04 | 1.6 | 6 | 172 | 0 | 0 | 9.6 | 275.2 | 0 | 0
755920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20521-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 14:55 | 2015-09-16 16:20 | 1.4167 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 320.1667 | 0 | 0
755921 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140223 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:20 | 2015-09-16 18:18 | 2.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
755924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21423-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:39 | 2015-09-16 16:15 | 0.6 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
755946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:58 | 2015-09-16 20:32 | 4.5667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 584.5333 | 0 | 0
755975 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:04 | 2015-09-16 18:35 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0
755985 | 1 | İSTANBUL | EYÜP |  | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:03 | 2015-09-16 16:23 | 0.33333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
756024 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:06 | 2015-09-17 04:04 | 11.9667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1041.1 | 0 | 0
756046 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3680-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:19 | 2015-09-16 16:28 | 1.15 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 1112.05 | 0 | 0
756062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SILIVRI_AIM_TRA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:04 | 2015-09-16 16:22 | 0.3 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
756076 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 814960 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:14 | 2015-09-16 17:03 | 0.81667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 0 | 0
756104 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:19 | 2015-09-16 19:02 | 2.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
756105 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:19 | 2015-09-16 19:28 | 3.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
756107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11106-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:06 | 2015-09-16 21:05 | 1.9833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 483.9333 | 0 | 0
756107 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 552759 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:22 | 2015-09-16 21:05 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
756126 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938434 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:19 | 2015-09-16 18:48 | 2.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
756153 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | SİMPAŞ 25289-->BASINKENT-4 25167 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:30 | 2015-09-16 16:41 | 0.18333 | 1 | 3315 | 0 | 0 | 0.18333 | 607.75 | 0 | 0
756197 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 965351 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:33 | 2015-09-16 19:35 | 3.0333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
756206 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922367 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:29 | 2015-09-16 21:47 | 5.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0
756212 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11518-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:30 | 2015-09-16 16:43 | 0.21667 | 0 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 502.0167 | 0 | 0
756222 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735710 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:34 | 2015-09-16 18:05 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
756250 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 745173 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:20 | 2015-09-16 19:09 | 2.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
756273 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3130-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 15:03 | 2015-09-16 20:43 | 5.6667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1382.6667 | 0 | 0
756275 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1432215 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:42 | 2015-09-16 17:37 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
756297 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3143-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:03 | 2015-09-16 17:36 | 1.55 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 215.45 | 0 | 0
756334 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3122-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:13 | 2015-09-16 19:08 | 1.9167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
756346 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20221-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:03 | 2015-09-16 17:44 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
756349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11544-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:18 | 2015-09-16 19:19 | 2.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
756352 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122334 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:00 | 2015-09-16 19:08 | 2.1333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
756364 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540657 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:18 | 2015-09-16 22:16 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
756398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->haramidere dm fideri 21269 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 16:53 | 2015-09-16 19:20 | 2.45 | 11 | 10916 | 0 | 0 | 26.95 | 26744.2 | 0 | 0
756417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--> 21200 ÜNİVERSİTE 2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:29 | 2015-09-16 18:45 | 1.2667 | 14 | 12 | 0 | 0 | 17.7333 | 15.2 | 0 | 0
756417 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--> TESİSLER YOLU FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:29 | 2015-09-16 18:48 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 0
756417 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI AİM --> CİHANGİR FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:29 | 2015-09-16 18:48 | 1.3167 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 3485.2167 | 0 | 0
756466 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->103-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:45 | 2015-09-16 18:39 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
756479 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711 EKİN KONAKLARI-->22785 KARAYOLLARAI | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:49 | 2015-09-16 19:20 | 1.5167 | 7 | 146 | 0 | 0 | 10.6167 | 221.4333 | 0 | 0
756494 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4482-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:46 | 2015-09-17 05:45 | 11.9833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3726.8167 | 0 | 0
756563 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31135-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:53 | 2015-09-16 22:45 | 4.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
756593 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:02 | 2015-09-16 19:55 | 1.8833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
756611 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618365 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:02 | 2015-09-16 18:19 | 0.28333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
756629 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914247 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:13 | 2015-09-16 18:51 | 0.63333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
756644 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226502 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:18 | 2015-09-16 20:00 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
756647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21931 VESTA DAĞITIM--> 21980 ALKOP | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:14 | 2015-09-16 19:43 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0
756650 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:05 | 2015-09-16 21:09 | 3.0667 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1165.3333 | 0 | 0
756675 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->2-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 17:57 | 2015-09-17 05:18 | 11.35 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 987.45 | 0 | 0
756679 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 975989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:35 | 2015-09-16 20:37 | 2.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0
756714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641 BEYKOP DM-->21061ÖĞRETMENLER SİTESİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:34 | 2015-09-16 21:15 | 2.6833 | 0 | 14001 | 0 | 0 | 0 | 37569.35 | 0 | 0
756729 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936276 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:34 | 2015-09-16 21:50 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0
756738 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2388 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:42 | 2015-09-16 18:52 | 0.16667 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 118.8333 | 0 | 0
756742 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915985 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:25 | 2015-09-16 21:44 | 3.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
756752 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24311-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:49 | 2015-09-16 20:11 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
756797 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 140271 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 18:38 | 2015-09-17 06:37 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
756842 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:09 | 2015-09-16 19:45 | 0.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
756848 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->103-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:29 | 2015-09-16 20:00 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
756850 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911874 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:24 | 2015-09-16 19:48 | 0.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
756853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28365-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:09 | 2015-09-17 | 4.85 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0
756854 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102989 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:29 | 2015-09-16 22:54 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
756856 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913773 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:26 | 2015-09-16 20:10 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
756863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485211 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:18 | 2015-09-16 21:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
756875 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 745173 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:32 | 2015-09-16 22:38 | 3.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
756881 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM_TR2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:25 | 2015-09-16 21:39 | 2.2333 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.2333 | 20.1 | 0 | 0
756885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474018 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:09 | 2015-09-16 20:20 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
756892 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29092-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:40 | 2015-09-16 20:59 | 1.3167 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 400.2667 | 0 | 0
756894 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22310-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:18 | 2015-09-16 20:24 | 1.1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 0 | 0
756905 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9032-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 19:33 | 2015-09-16 21:02 | 1.4833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 140.9167 | 0 | 0
756923 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1605328 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:08 | 2015-09-17 00:10 | 4.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.6333 | 0 | 0
756931 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1622654 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:12 | 2015-09-17 07:20 | 11.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 0
756933 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 801786 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:11 | 2015-09-16 20:45 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
756934 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 944172 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:08 | 2015-09-16 20:49 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
756935 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:17 | 2015-09-16 22:40 | 2.3833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 0
756950 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18004-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 22:02 | 2015-09-16 23:35 | 1.55 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0
756950 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 924409 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:27 | 2015-09-16 22:02 | 1.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
756951 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733748 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:32 | 2015-09-16 21:47 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
756960 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578727 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:34 | 2015-09-16 22:11 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
756964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 412768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:39 | 2015-09-16 22:27 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
756968 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920838 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:58 | 2015-09-16 22:28 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
756972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001217 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:48 | 2015-09-16 23:45 | 2.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
756984 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 131957 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:44 | 2015-09-16 21:26 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
756986 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11932-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:18 | 2015-09-16 23:01 | 1.7167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 0
756989 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:12 | 2015-09-16 21:29 | 0.28333 | 6 | 191 | 0 | 0 | 1.7 | 54.1167 | 0 | 0
756994 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:03 | 2015-09-16 22:26 | 1.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0
756997 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2116-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:14 | 2015-09-16 22:46 | 1.5333 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 1473.5333 | 0 | 0
757002 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916497 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 20:31 | 2015-09-17 00:11 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
757008 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21946-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:41 | 2015-09-16 22:02 | 0.35 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 132.65 | 0 | 0
757016 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936964 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:21 | 2015-09-17 09:20 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
757018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962294 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:45 | 2015-09-17 09:44 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
757033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453340 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:55 | 2015-09-16 22:49 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
757037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:13 | 2015-09-16 23:17 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
757038 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:52 | 2015-09-16 22:03 | 0.18333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 23.2833 | 0 | 0
757077 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104606 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 21:50 | 2015-09-17 03:42 | 5.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
757100 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 472778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 22:22 | 2015-09-16 23:04 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
757107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603787 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 00:44 | 2015-09-17 02:32 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
757107 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1462-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 00:43 | 2015-09-17 12:42 | 11.9833 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 7573.4667 | 0 | 0
757115 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921139 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:32 | 2015-09-17 11:30 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
757116 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:41 | 2015-09-17 00:08 | 0.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
757117 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:43 | 2015-09-17 01:12 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
757127 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544316 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:23 | 2015-09-17 00:39 | 1.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
757130 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539715 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:55 | 2015-09-17 00:41 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
757167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 23:18 | 2015-09-17 02:23 | 3.0833 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1387.5 | 0 | 0
757171 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20856-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 00:37 | 2015-09-17 02:09 | 1.5333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 88.9333 | 0 | 0
757172 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 00:51 | 2015-09-17 01:32 | 0.68333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 2413.5333 | 0 | 0
757176 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834704 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 01:25 | 2015-09-17 13:24 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
757180 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3401(ESKİ KURTULUŞ_1) FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 01:56 | 2015-09-17 02:11 | 0.25 | 1 | 13356 | 0 | 0 | 0.25 | 3339 | 0 | 0
757190 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12269-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 04:00 | 2015-09-17 04:30 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
757199 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21128-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 04:33 | 2015-09-17 11:11 | 6.6333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0
757200 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 04:33 | 2015-09-17 06:40 | 2.1167 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 6191.25 | 0 | 0
757201 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1937Fideri-->1379 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 04:41 | 2015-09-17 05:00 | 0.31667 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 238.7667 | 0 | 0
757202 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21119-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 04:34 | 2015-09-17 07:00 | 2.4333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 270.1 | 0 | 0
757203 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1334 FİDERİ-->1334 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:27 | 2015-09-17 06:02 | 0.58333 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
757203 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1322 FİDERİ-->1322 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:27 | 2015-09-17 06:03 | 0.6 | 0 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 989.4 | 0 | 0
757207 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:34 | 2015-09-17 06:21 | 0.78333 | 18 | 503 | 0 | 0 | 14.1 | 394.0167 | 0 | 0
757208 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYKENT-1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:42 | 2015-09-17 06:20 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
757208 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ_AİM-->22200İSKİ 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:42 | 2015-09-17 06:20 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0
757209 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHCESEHIR_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:40 | 2015-09-17 06:34 | 0.9 | 45 | 102656 | 0 | 0 | 40.5 | 92390.4 | 0 | 0
757210 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580137 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:23 | 2015-09-17 10:16 | 4.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
757211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> KOZA FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 2 | 749 | 0 | 0 | 2.1 | 786.45 | 0 | 0
757211 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | ESTONŞEHİR 22784 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0
757211 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 1.05 | 1075.2 | 0 | 0
757211 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 3 | 11528 | 0 | 0 | 3.15 | 12104.4 | 0 | 0
757211 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 2 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.05 | 13.65 | 0 | 0
757211 | 6 | İSTANBUL | ESENYURT | BOĞAZKÖY 1 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 1 | 647 | 0 | 0 | 1.05 | 679.35 | 0 | 0
757211 | 7 | İSTANBUL | ESENYURT | BOĞAZKÖY 2 ÇIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:02 | 2015-09-17 07:05 | 1.05 | 1 | 7681 | 0 | 0 | 1.05 | 8065.05 | 0 | 0
757213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21269HARAMİDEREFİDERİ2-->21576 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 05:23 | 2015-09-17 06:38 | 1.25 | 1 | 330 | 0 | 0 | 1.25 | 412.5 | 0 | 0
757214 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18555-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:05 | 2015-09-17 13:28 | 7.3833 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2790.9 | 0 | 0
757215 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920589 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:06 | 2015-09-17 06:29 | 0.38333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
757217 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105619 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:41 | 2015-09-17 11:24 | 4.7167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0167 | 0 | 0
757218 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:48 | 2015-09-17 08:37 | 1.8167 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 412.3833 | 0 | 0
757219 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:52 | 2015-09-17 07:59 | 1.1167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0
757220 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->22252 MARİNA | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:58 | 2015-09-17 08:20 | 1.3667 | 3 | 1060 | 0 | 0 | 4.1 | 1448.6667 | 0 | 0
757221 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20585 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:03 | 2015-09-17 08:41 | 1.6333 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 4233.6 | 0 | 0
757222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20511-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:40 | 2015-09-17 12:04 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
757223 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | SANAYİ FİDERİ --> 31903 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:26 | 2015-09-17 10:27 | 3.0167 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 10654.8667 | 0 | 0
757224 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:11 | 2015-09-17 08:15 | 1.0667 | 19 | 503 | 0 | 0 | 20.2667 | 536.5333 | 0 | 0
757225 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25415 ÖZYUVAM-->26333 ÜNİVERSİTE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:35 | 2015-09-17 08:32 | 0.95 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 0
757235 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110629 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:46 | 2015-09-17 09:39 | 2.8833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0
757240 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:15 | 2015-09-17 10:27 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
757243 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580306 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 07:45 | 2015-09-17 19:44 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
757247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985605 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:49 | 2015-09-17 12:23 | 5.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
757257 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920583 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:07 | 2015-09-17 09:06 | 0.98333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
757266 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544316 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:17 | 2015-09-17 20:15 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
757270 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118225 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:13 | 2015-09-17 11:26 | 3.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1667 | 0 | 0
757274 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25506-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:20 | 2015-09-17 09:33 | 1.2167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0
757282 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:09 | 2015-09-17 08:55 | 0.76667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 268.3333 | 0 | 0
757284 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411939 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:02 | 2015-09-17 15:54 | 7.8667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.5333 | 0 | 0
757286 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946371 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:07 | 2015-09-17 10:29 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
757288 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:31 | 2015-09-17 15:09 | 6.6333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 530.6667 | 0 | 0
757302 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4323-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 06:31 | 2015-09-17 09:26 | 2.9167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 183.75 | 0 | 0
757304 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11649-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:52 | 2015-09-17 15:42 | 3.8333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1222.8333 | 0 | 0
757304 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 545883 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 00:52 | 2015-09-17 12:51 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
757307 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580 DANAMANDIRA KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:21 | 2015-09-17 09:50 | 1.4833 | 4 | 102 | 0 | 0 | 5.9333 | 151.3 | 0 | 0
757314 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:42 | 2015-09-17 14:27 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
757315 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112918 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:40 | 2015-09-17 20:38 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
757364 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:44 | 2015-09-17 17:09 | 8.4167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 286.1667 | 0 | 0
757365 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2057-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:50 | 2015-09-17 09:45 | 0.91667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 229.1667 | 0 | 0
757386 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 08:59 | 2015-09-17 09:05 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
757450 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406046 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:01 | 2015-09-17 11:17 | 2.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
757511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TEPECİK (CETA) FİDER İ --> 24328 CETA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:16 | 2015-09-17 09:37 | 0.35 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 280.7 | 0 | 0
757524 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:12 | 2015-09-17 14:18 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
757560 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:20 | 2015-09-17 09:43 | 0.38333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.6167 | 0 | 0
757633 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975284 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:42 | 2015-09-17 11:48 | 2.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
757639 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138376 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:41 | 2015-09-17 12:50 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
757658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985273 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:44 | 2015-09-17 12:21 | 2.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
757670 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25455-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:36 | 2015-09-17 10:08 | 0.53333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
757679 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740945 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:26 | 2015-09-17 11:14 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
757732 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24254-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:47 | 2015-09-17 12:53 | 3.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0
757756 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843862 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:39 | 2015-09-17 21:37 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
757790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104305 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:54 | 2015-09-17 11:31 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
757837 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411372 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:47 | 2015-09-17 16:30 | 6.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5833 | 0 | 0
757866 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906101 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:01 | 2015-09-17 10:32 | 0.51667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
757870 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2319 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 09:45 | 2015-09-17 10:10 | 0.41667 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 375.4167 | 0 | 0
757876 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:04 | 2015-09-17 22:02 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
757895 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902345 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:07 | 2015-09-17 22:06 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
757926 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105611 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:01 | 2015-09-17 12:43 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
757975 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:18 | 2015-09-17 11:15 | 0.95 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 23381.4 | 0 | 0
757983 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | KALE AVM FİDERİ-->806 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:17 | 2015-09-17 11:10 | 0.88333 | 2 | 3822 | 0 | 0 | 1.7667 | 3376.1 | 0 | 0
757983 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 476 FİDERİ-->476 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:17 | 2015-09-17 11:10 | 0.88333 | 0 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 5982.8167 | 0 | 0
757983 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837 FİDERİ-->837 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:17 | 2015-09-17 11:10 | 0.88333 | 2 | 9917 | 0 | 0 | 1.7667 | 8760.0167 | 0 | 0
757983 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 477 FİDERİ-->477 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:17 | 2015-09-17 11:10 | 0.88333 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 1014.95 | 0 | 0
758084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11170-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:42 | 2015-09-17 11:12 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
758093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22858-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:47 | 2015-09-17 11:50 | 1.05 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
758106 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9501-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:43 | 2015-09-17 12:38 | 1.9167 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 0 | 0
758109 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11120-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:46 | 2015-09-17 11:14 | 0.46667 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 677.1333 | 0 | 0
758110 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21463-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:36 | 2015-09-17 11:13 | 0.61667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0
758117 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:53 | 2015-09-17 11:15 | 0.36667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
758122 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:54 | 2015-09-17 13:23 | 2.4833 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 19923.7833 | 0 | 0
758123 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1418679 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:57 | 2015-09-17 15:25 | 4.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
758130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28968 FİDERİ-->28968. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:42 | 2015-09-17 11:01 | 0.31667 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 340.1 | 0 | 0
758136 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8522-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:56 | 2015-09-17 11:09 | 0.21667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
758156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 417294 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:03 | 2015-09-17 12:00 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
758179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:13 | 2015-09-17 12:00 | 0.78333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 274.1667 | 0 | 0
758180 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9027 P=0.58 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:09 | 2015-09-17 11:27 | 0.3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
758181 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3480-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:16 | 2015-09-17 11:35 | 0.31667 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 304.3167 | 0 | 0
758184 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957059 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:58 | 2015-09-17 19:19 | 8.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
758250 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9345-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:18 | 2015-09-17 13:41 | 2.3833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 562.4667 | 0 | 0
758254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457083 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:07 | 2015-09-17 11:31 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
758276 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BOĞAZKÖY 20840 DM 20840 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 10:59 | 2015-09-17 12:00 | 1.0167 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1482.3 | 0 | 0
758289 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1944164 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:25 | 2015-09-17 23:25 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
758348 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 542043 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:16 | 2015-09-17 14:00 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
758352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29252-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:49 | 2015-09-17 23:48 | 11.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 539.25 | 0 | 0
758360 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939878 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:50 | 2015-09-17 13:52 | 2.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
758375 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28968 FİDERİ-->28968. | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 11:52 | 2015-09-17 13:05 | 1.2167 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1306.7 | 0 | 0
758426 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20850 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:05 | 2015-09-17 16:55 | 4.8333 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0
758454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21973-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->2 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:04 | 2015-09-17 18:31 | 6.45 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1889.85 | 0 | 0
758459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768 BESA-->27529 HAKSEL ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:12 | 2015-09-17 12:36 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
758474 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 464700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:11 | 2015-09-17 15:40 | 3.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
758505 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KADIKÖY 25912--> KÖYİÇİ 25006 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:25 | 2015-09-17 13:46 | 1.35 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2.7 | 144.45 | 0 | 0
758522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:18 | 2015-09-17 13:05 | 0.78333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 336.8333 | 0 | 0
758554 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1996333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:30 | 2015-09-17 19:20 | 6.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1667 | 0 | 0
758566 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28158-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:47 | 2015-09-17 16:40 | 3.8833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1013.55 | 0 | 0
758575 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110106 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:51 | 2015-09-17 14:30 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
758585 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1958466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 12:53 | 2015-09-18 00:53 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
758593 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21763-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:03 | 2015-09-17 13:15 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
758644 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565831 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:13 | 2015-09-17 18:25 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
758667 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21489-->20682 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:12 | 2015-09-17 14:22 | 1.1667 | 4 | 328 | 0 | 0 | 4.6667 | 382.6667 | 0 | 0
758679 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3904-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:22 | 2015-09-17 13:59 | 0.61667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
758689 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467194 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:25 | 2015-09-17 20:20 | 6.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 0
758745 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946220 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:11 | 2015-09-17 17:32 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
758750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 494162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:12 | 2015-09-17 18:37 | 5.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3333 | 0 | 0
758755 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:18 | 2015-09-17 18:04 | 4.7667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0
758779 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3572_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:47 | 2015-09-17 14:16 | 0.48333 | 0 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 2133.4333 | 0 | 0
758800 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8694-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:36 | 2015-09-17 13:51 | 0.25 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 0 | 0
758892 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3918-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:50 | 2015-09-17 14:10 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
758903 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21046-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:03 | 2015-09-17 15:01 | 0.96667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 109.2333 | 0 | 0
758921 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:08 | 2015-09-17 14:41 | 0.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
758929 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921139 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:04 | 2015-09-17 15:29 | 1.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
758954 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:11 | 2015-09-17 19:22 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
758958 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21106 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:09 | 2015-09-17 14:48 | 0.65 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0
759017 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29342-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:08 | 2015-09-17 17:42 | 3.5667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0
759055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11609-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:45 | 2015-09-17 14:55 | 0.16667 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 | 0 | 0
759090 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:19 | 2015-09-17 21:52 | 7.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 0
759113 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28449 FİDERİ-->28169 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:27 | 2015-09-17 18:02 | 3.5833 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 28749.0833 | 0 | 0
759122 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->22268-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:12 | 2015-09-17 16:05 | 1.8833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 205.2833 | 0 | 0
759146 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9381 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:22 | 2015-09-17 16:04 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
759163 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 413546 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 13:44 | 2015-09-17 15:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
759167 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:18 | 2015-09-17 16:41 | 2.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0
759179 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:15 | 2015-09-17 19:24 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
759209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:39 | 2015-09-17 16:29 | 1.8333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
759229 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21258 DEDEEFENDİ SOK-->21044 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:38 | 2015-09-17 14:50 | 0.2 | 0 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 990.4 | 0 | 0
759247 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950000 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 14:51 | 2015-09-17 19:23 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
759326 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 413124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:05 | 2015-09-17 18:39 | 3.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667 | 0 | 0
759353 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | ABES DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:10 | 2015-09-17 15:36 | 0.43333 | 14 | 247 | 0 | 0 | 6.0667 | 107.0333 | 0 | 0
759360 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20653-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:15 | 2015-09-17 18:00 | 2.75 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | 0
759364 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:16 | 2015-09-17 18:27 | 3.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0
759371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201315 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-16 10:18 | 2015-09-16 12:00 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
759418 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:26 | 2015-09-17 16:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759457 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->SEYMEN 26136 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:23 | 2015-09-17 15:47 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
759490 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->412-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:31 | 2015-09-17 16:00 | 0.48333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0
759512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:39 | 2015-09-17 17:48 | 2.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
759525 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524603 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:38 | 2015-09-17 18:00 | 2.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
759583 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209604 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:48 | 2015-09-17 17:45 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
759619 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2825 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:59 | 2015-09-17 17:07 | 1.1333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0
759653 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2185-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:58 | 2015-09-17 16:15 | 0.28333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 92.65 | 0 | 0
759670 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28206-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:56 | 2015-09-18 03:55 | 11.9833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1821.4667 | 0 | 0
759681 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621314 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:52 | 2015-09-17 18:07 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
759686 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 548963 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:04 | 2015-09-17 22:28 | 6.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
759687 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 828452 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:03 | 2015-09-17 16:09 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
759702 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9183 P=0.77 MVA | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 15:42 | 2015-09-18 03:41 | 11.9833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1749.5667 | 0 | 0
759714 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2116-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:07 | 2015-09-17 16:14 | 0.11667 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 112.1167 | 0 | 0
759745 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:17 | 2015-09-17 17:50 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
759748 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12311 ---> BAYRAMTEPE KABİN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:17 | 2015-09-17 16:20 | 0.05 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 0
759756 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24444-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:10 | 2015-09-17 16:49 | 0.65 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0 | 0
759767 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601555 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:15 | 2015-09-17 17:00 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
759767 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:00 | 2015-09-18 01:20 | 8.3333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1866.6667 | 0 | 0
759795 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:26 | 2015-09-17 16:53 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
759798 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29216-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:22 | 2015-09-17 17:28 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0
759815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128305 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:23 | 2015-09-17 17:08 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
759821 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:29 | 2015-09-17 17:23 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
759830 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:06 | 2015-09-17 17:32 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
759850 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:30 | 2015-09-17 18:24 | 1.9 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 454.1 | 0 | 0
759853 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138395 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:29 | 2015-09-17 17:45 | 1.2667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
759973 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3655-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:48 | 2015-09-17 17:31 | 0.71667 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 0
760022 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113664 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:50 | 2015-09-17 21:53 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
760024 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3918-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 16:50 | 2015-09-17 21:23 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
760034 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:23 | 2015-09-18 05:22 | 11.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 539.25 | 0 | 0
760044 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:24 | 2015-09-17 17:33 | 0.15 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 186.15 | 0 | 0
760057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11137-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:27 | 2015-09-17 19:10 | 1.7167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 379.3833 | 0 | 0
760064 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569852 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:29 | 2015-09-17 21:53 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
760067 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111672 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:21 | 2015-09-17 20:36 | 3.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
760078 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:36 | 2015-09-17 17:55 | 0.31667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
760081 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2051-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:36 | 2015-09-17 21:40 | 4.0667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1016.6667 | 0 | 0
760087 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2307-TR->2 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:39 | 2015-09-17 17:43 | 0.065 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 104.715 | 0 | 0
760117 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118225 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:38 | 2015-09-17 22:08 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
760131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918214 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:52 | 2015-09-17 18:23 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
760132 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:55 | 2015-09-17 18:21 | 0.43333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 103.5667 | 0 | 0
760144 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22029-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:44 | 2015-09-17 21:16 | 3.5333 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1300.2667 | 0 | 0
760156 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 103962 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:40 | 2015-09-17 17:59 | 0.31667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
760168 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1209101 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:49 | 2015-09-17 19:07 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
760185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 29310 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:05 | 2015-09-18 00:28 | 6.3833 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 8394.0833 | 0 | 0
760185 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28508 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:05 | 2015-09-18 00:29 | 6.4 | 0 | 2991 | 0 | 0 | 0 | 19142.4 | 0 | 0
760185 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28190 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:05 | 2015-09-18 00:30 | 6.4167 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 16202.0833 | 0 | 0
760185 | 4 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28191 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:05 | 2015-09-18 00:30 | 6.4167 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 17273.6667 | 0 | 0
760185 | 5 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM 28517 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:05 | 2015-09-18 00:30 | 6.4167 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 11883.6667 | 0 | 0
760194 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924955 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:13 | 2015-09-17 18:44 | 0.51667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 0
760195 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908800 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:38 | 2015-09-17 19:04 | 1.4333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
760204 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 476532 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:03 | 2015-09-17 20:06 | 2.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
760212 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515363 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:01 | 2015-09-17 20:02 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
760227 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31816-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:16 | 2015-09-17 18:45 | 0.48333 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 1023.2167 | 0 | 0
760232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21692-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:30 | 2015-09-17 20:20 | 1.8333 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 469.3333 | 0 | 0
760239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20712 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:28 | 2015-09-17 19:10 | 0.7 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
760254 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732922 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:54 | 2015-09-17 19:55 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
760258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114271 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:33 | 2015-09-17 23:02 | 4.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0
760278 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 561625 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 18:41 | 2015-09-18 00:12 | 5.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0333 | 0 | 0
760318 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11352-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:15 | 2015-09-18 02:00 | 6.75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0
760332 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:21 | 2015-09-17 20:47 | 1.4333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0
760335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480655 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:18 | 2015-09-17 20:45 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
760343 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941441 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:21 | 2015-09-17 22:32 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
760354 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970401 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:32 | 2015-09-17 20:03 | 0.51667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
760355 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408030 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:28 | 2015-09-17 20:15 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
760361 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2369 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:29 | 2015-09-17 22:19 | 2.8333 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 3170.5 | 0 | 0
760363 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 810038 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:34 | 2015-09-18 07:33 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
760379 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 501452 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:22 | 2015-09-18 01:43 | 6.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
760383 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523461 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:44 | 2015-09-17 20:20 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
760389 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100185 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:12 | 2015-09-17 20:32 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
760392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489310 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:41 | 2015-09-17 21:00 | 1.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 0
760404 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:55 | 2015-09-18 02:21 | 6.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0
760407 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->2-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:03 | 2015-09-17 20:48 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
760413 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588531 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:03 | 2015-09-18 00:03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
760422 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733608 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 19:47 | 2015-09-17 23:04 | 3.2833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 351.3167 | 0 | 0
760433 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834704 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:29 | 2015-09-18 08:28 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
760434 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568985 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:43 | 2015-09-18 01:40 | 4.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
760446 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134061 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:56 | 2015-09-17 21:24 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
760464 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128694 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:08 | 2015-09-17 23:47 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
760466 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20712-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:13 | 2015-09-17 21:20 | 0.11667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
760480 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:30 | 2015-09-17 23:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
760488 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479206 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:45 | 2015-09-17 22:20 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
760489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20095-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 20:18 | 2015-09-17 21:51 | 1.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
760490 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132820 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:42 | 2015-09-18 01:14 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
760491 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:52 | 2015-09-17 23:00 | 1.1333 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 664.1333 | 0 | 0
760497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 21:47 | 2015-09-17 22:34 | 0.78333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0
760506 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934643 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 22:14 | 2015-09-18 02:20 | 4.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
760508 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122565 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 22:08 | 2015-09-17 22:44 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
760518 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 107128782 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 22:23 | 2015-09-18 01:13 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
760519 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 22:37 | 2015-09-18 04:46 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
760526 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12201 TM ---> 12202 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 23:00 | 2015-09-18 00:31 | 1.5167 | 1 | 3180 | 0 | 0 | 1.5167 | 4823 | 0 | 0
760527 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 22:56 | 2015-09-18 10:56 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
760530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970722 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 23:16 | 2015-09-18 01:32 | 2.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
760532 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21268KORKMAZ SOK.-->21047 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 23:22 | 2015-09-18 01:33 | 2.1833 | 0 | 9955 | 0 | 0 | 0 | 21735.0833 | 0 | 0
760540 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3587-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-17 23:53 | 2015-09-18 07:26 | 7.55 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3661.75 | 0 | 0
760542 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:13 | 2015-09-18 22:26 | 11.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0
760544 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904766 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 00:30 | 2015-09-18 12:29 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
760557 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 00:39 | 2015-09-18 01:52 | 1.2167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
760563 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER 8 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 01:15 | 2015-09-18 01:35 | 0.33333 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 159.3333 | 0 | 0
760578 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31130-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 01:44 | 2015-09-18 02:20 | 0.6 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 1004.4 | 0 | 0
760585 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2005-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 01:57 | 2015-09-18 02:36 | 0.65 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 340.6 | 0 | 0
760588 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3379 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 02:16 | 2015-09-18 02:34 | 0.3 | 1 | 11648 | 0 | 0 | 0.3 | 3494.4 | 0 | 0
760589 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31130 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-18 02:04 | 2015-09-18 07:57 | 5.8833 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 9925.1833 | 0 | 0
760590 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 710567 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 02:15 | 2015-09-18 11:34 | 9.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 0 | 0
760595 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9631 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 01:18 | 2015-09-18 05:03 | 3.75 | 1 | 99 | 0 | 0 | 3.75 | 371.25 | 0 | 0
760598 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->20380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 02:47 | 2015-09-18 03:16 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
760606 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829936 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 03:57 | 2015-09-18 15:55 | 11.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0
760609 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->BEYLİKDÜZÜ1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 04:12 | 2015-09-18 04:35 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
760610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 04:44 | 2015-09-18 05:09 | 0.41667 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.41667 | 36.25 | 0 | 0
760614 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TR 2 10KV--->8870 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 06:36 | 2015-09-18 07:04 | 0.46667 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.46667 | 26.1333 | 0 | 0
760614 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 2 35 KV--->TR 2 10KV | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 06:00 | 2015-09-18 06:36 | 0.6 | 5 | 770 | 0 | 0 | 3 | 462 | 0 | 0
760616 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 06:12 | 2015-09-18 10:33 | 4.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
760621 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 06:33 | 2015-09-18 07:57 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
760623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090-->21601 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 06:59 | 2015-09-18 08:24 | 1.4167 | 1 | 10434 | 0 | 0 | 1.4167 | 14781.5 | 0 | 0
760624 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20183 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:00 | 2015-09-18 08:17 | 1.2833 | 5 | 1926 | 0 | 0 | 6.4167 | 2471.7 | 0 | 0
760625 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->20380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:09 | 2015-09-18 08:27 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
760626 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:13 | 2015-09-18 08:22 | 1.15 | 4 | 11633 | 0 | 0 | 4.6 | 13377.95 | 0 | 0
760628 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:06 | 2015-09-18 09:23 | 2.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
760633 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421907 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:26 | 2015-09-18 11:00 | 3.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
760638 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:46 | 2015-09-18 07:58 | 0.2 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 2070.6 | 0 | 0
760643 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:57 | 2015-09-18 08:26 | 0.48333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 175.9333 | 0 | 0
760644 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÖZTEPE FİDERİ --> 31130 TM | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:57 | 2015-09-18 08:21 | 0.4 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 1412.8 | 0 | 0
760645 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8896-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:54 | 2015-09-18 18:30 | 10.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
760665 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:16 | 2015-09-18 09:05 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
760687 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941372 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 05:11 | 2015-09-18 17:10 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
760692 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:21 | 2015-09-18 10:11 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
760719 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29328-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:21 | 2015-09-18 10:45 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0
760721 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:28 | 2015-09-18 08:58 | 0.5 | 20 | 709 | 0 | 0 | 10 | 354.5 | 0 | 0
760726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436056 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:27 | 2015-09-18 09:00 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
760731 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2058-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:15 | 2015-09-18 09:34 | 1.3167 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 322.5833 | 0 | 0
760733 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8429-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:26 | 2015-09-18 09:05 | 0.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
760735 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31511-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:22 | 2015-09-18 16:10 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
760739 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:10 | 2015-09-18 12:35 | 4.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
760740 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:40 | 2015-09-18 18:25 | 9.75 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2213.25 | 0 | 0
760772 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28317-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->2 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 07:02 | 2015-09-18 15:39 | 8.6167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 267.1167 | 0 | 0
760782 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2343-TR->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:51 | 2015-09-18 10:03 | 1.2 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1454.4 | 0 | 0
760783 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->20380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:40 | 2015-09-18 09:53 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
760786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 469933 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:29 | 2015-09-18 10:00 | 1.5167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
760805 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11340-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:00 | 2015-09-18 11:48 | 2.8 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 0
760863 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1619815 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:18 | 2015-09-18 09:03 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
760870 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 10KV--->8870 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:57 | 2015-09-18 09:15 | 0.3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.3 | 16.2 | 0 | 0
760871 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9565-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:13 | 2015-09-18 17:51 | 6.6333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.2333 | 0 | 0
760926 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 08:44 | 2015-09-18 20:39 | 11.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
760957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Şebeke Çalışması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:15 | 2015-09-18 11:20 | 2.0833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 729.1667 | 0 | 0
760976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 442408 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:11 | 2015-09-18 10:40 | 1.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0
760990 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580283 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:21 | 2015-09-18 10:56 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
760992 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933872 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:28 | 2015-09-18 19:53 | 10.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
761002 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:25 | 2015-09-18 16:30 | 7.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
761011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488557 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:14 | 2015-09-18 16:40 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
761013 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8513-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:35 | 2015-09-18 10:13 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
761067 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407111 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:27 | 2015-09-18 11:20 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
761094 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18222-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:37 | 2015-09-18 21:11 | 9.5667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2267.3 | 0 | 0
761101 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959188 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:41 | 2015-09-18 14:00 | 4.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
761107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28362-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 09:50 | 2015-09-18 14:59 | 5.15 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1910.65 | 0 | 0
761153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455665 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:09 | 2015-09-18 21:30 | 11.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 215.65 | 0 | 0
761176 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120888 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:09 | 2015-09-18 11:50 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
761190 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119465 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:13 | 2015-09-18 11:25 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
761243 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732904 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:12 | 2015-09-18 11:40 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
761311 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 740983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:27 | 2015-09-18 13:34 | 3.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0
761322 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481735 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:38 | 2015-09-18 12:01 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
761322 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 480946 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:33 | 2015-09-18 12:01 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
761322 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 489857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:27 | 2015-09-18 12:01 | 1.5667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
761357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11602-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:28 | 2015-09-18 11:00 | 0.53333 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 933.3333 | 0 | 0
761404 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3466-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:26 | 2015-09-18 12:40 | 2.2333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 270.2333 | 0 | 0
761409 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8896-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:36 | 2015-09-18 11:45 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
761486 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123643 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:46 | 2015-09-18 20:21 | 9.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 0
761545 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 436577 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 10:45 | 2015-09-18 11:30 | 0.75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
761627 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3897-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:10 | 2015-09-18 11:46 | 0.6 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0
761662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550423 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:13 | 2015-09-18 22:48 | 11.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
761664 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1359-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:07 | 2015-09-18 16:06 | 4.9833 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1789.0167 | 0 | 0
761665 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:13 | 2015-09-18 14:01 | 2.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
761671 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:17 | 2015-09-18 17:03 | 5.7667 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1187.9333 | 0 | 0
761756 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 957554 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:39 | 2015-09-18 12:08 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
761788 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20221-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:29 | 2015-09-18 11:47 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
761909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22866-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:00 | 2015-09-18 12:49 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
761913 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225515 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:00 | 2015-09-18 13:42 | 1.7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
761960 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 10KV--->8870 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:11 | 2015-09-18 12:23 | 0.2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 | 0
761976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485392 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:12 | 2015-09-18 13:00 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
761979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11361-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:59 | 2015-09-18 12:55 | 0.93333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 283.7333 | 0 | 0
761986 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->9533-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:16 | 2015-09-18 12:44 | 0.46667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
761997 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110629 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:19 | 2015-09-18 15:47 | 3.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
762037 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2316-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:21 | 2015-09-18 12:30 | 0.15 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 0 | 0
762045 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:24 | 2015-09-18 13:06 | 0.7 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
762049 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ --> 11980 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:22 | 2015-09-18 14:26 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
762073 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2371-TR->3-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:27 | 2015-09-18 16:58 | 4.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
762075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136496 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:26 | 2015-09-18 16:11 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
762099 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11963-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:38 | 2015-09-19 00:37 | 11.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 539.25 | 0 | 0
762101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966794 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:14 | 2015-09-18 13:59 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
762103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11431-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:42 | 2015-09-18 15:59 | 3.2833 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 298.7833 | 0 | 0
762112 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:52 | 2015-09-18 14:16 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
762118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989976 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:52 | 2015-09-18 23:51 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
762120 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970777 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:33 | 2015-09-18 14:21 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
762130 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TR 2 10KV--->8870 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:49 | 2015-09-18 14:06 | 1.2833 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.2833 | 69.3 | 0 | 0
762136 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11738-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:50 | 2015-09-18 17:59 | 5.15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 386.25 | 0 | 0
762154 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475986 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 13:01 | 2015-09-18 16:11 | 3.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
762161 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12024 1 ---> 12110 DM | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 13:03 | 2015-09-18 15:10 | 2.1167 | 1 | 4533 | 0 | 0 | 2.1167 | 9594.85 | 0 | 0
762171 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | İSKİ KABİN-->11179 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 13:01 | 2015-09-18 20:07 | 7.1 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 6311.9 | 0 | 0
762175 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9509-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:17 | 2015-09-18 16:18 | 2.0167 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 613.0667 | 0 | 0
762363 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102909 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:16 | 2015-09-18 14:20 | 0.065 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0
762365 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 12:28 | 2015-09-18 15:42 | 3.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 0
762373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930253 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:11 | 2015-09-18 17:11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
762378 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111653 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:20 | 2015-09-18 18:38 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
762407 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904196 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:31 | 2015-09-18 19:14 | 4.7167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
762474 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 607630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:46 | 2015-09-18 21:50 | 7.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
762480 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 904480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:41 | 2015-09-18 15:13 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
762516 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514550 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:50 | 2015-09-18 23:53 | 9.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
762519 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618484 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:59 | 2015-09-18 15:11 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
762543 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138400 | Dış Etken Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-18 14:58 | 2015-09-18 15:07 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
762552 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951917 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:07 | 2015-09-19 03:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
762561 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918848 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:08 | 2015-09-18 17:22 | 2.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
762605 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 834597 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:14 | 2015-09-19 03:13 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
762639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:00 | 2015-09-19 19:11 | 5.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9167 | 0 | 0
762640 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2319-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:19 | 2015-09-18 16:24 | 1.0833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0
762671 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3122-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:26 | 2015-09-18 15:59 | 0.55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
762736 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:39 | 2015-09-18 23:00 | 7.35 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2491.65 | 0 | 0
762736 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:39 | 2015-09-18 23:00 | 7.35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
762736 | 3 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:39 | 2015-09-18 23:00 | 7.35 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 580.65 | 0 | 0
762743 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1204697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:30 | 2015-09-18 16:30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
762792 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735533 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 11:21 | 2015-09-18 16:52 | 5.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0
762868 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28261-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:00 | 2015-09-18 22:05 | 6.0833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1003.75 | 0 | 0
762877 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | İSTOÇ FİDERİ ---> 11750 DM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:58 | 2015-09-18 16:01 | 0.05 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
762880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553544 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:00 | 2015-09-18 22:48 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
762906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167 DM ---> 12199 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:41 | 2015-09-18 17:57 | 2.2667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 949.7333 | 0 | 0
762913 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967877 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:06 | 2015-09-18 21:00 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
762993 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11698-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:23 | 2015-09-18 17:58 | 1.5833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 240.6667 | 0 | 0
763030 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | BAĞCILAR 2 FİDERİ --> 31854 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:22 | 2015-09-18 17:38 | 1.2667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 4473.8667 | 0 | 0
763030 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:22 | 2015-09-18 19:39 | 3.2833 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 11596.7333 | 0 | 0
763056 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932430 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:15 | 2015-09-18 17:15 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
763074 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:34 | 2015-09-18 17:19 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
763078 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:27 | 2015-09-18 19:19 | 2.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
763124 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1904402 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:48 | 2015-09-18 23:01 | 6.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5167 | 0 | 0
763134 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20086 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:39 | 2015-09-18 18:00 | 1.35 | 4 | 5956 | 0 | 0 | 5.4 | 8040.6 | 0 | 0
763160 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28091-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:47 | 2015-09-18 20:36 | 3.8167 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 694.6333 | 0 | 0
763169 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2725-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:54 | 2015-09-18 18:00 | 1.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
763208 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432026 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 16:47 | 2015-09-18 20:15 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8667 | 0 | 0
763248 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:13 | 2015-09-18 18:20 | 1.1167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
763275 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962025 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:14 | 2015-09-19 00:45 | 7.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.65 | 0 | 0
763302 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:16 | 2015-09-18 21:24 | 4.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
763312 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117024 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 15:26 | 2015-09-18 18:31 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0
763325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20203 GEMSAN-->20465 MTU ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:39 | 2015-09-18 19:13 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0
763336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | VALIOĞLU-1 FİDERİ--> 21787 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:43 | 2015-09-18 18:30 | 0.78333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0
763345 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3655-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:47 | 2015-09-18 17:54 | 0.11667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
763354 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9320-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:43 | 2015-09-19 05:42 | 11.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2828.0667 | 0 | 0
763409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459521 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:55 | 2015-09-18 21:30 | 3.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0
763409 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 459522 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:55 | 2015-09-18 21:30 | 3.5833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0 | 0
763409 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 459539 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:55 | 2015-09-18 21:30 | 3.5833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
763417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1947663 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:00 | 2015-09-18 21:15 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
763461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551560 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 17:54 | 2015-09-18 19:53 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
763463 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1233897 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:18 | 2015-09-18 19:34 | 1.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
763545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943702 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:39 | 2015-09-18 22:59 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
763556 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114352 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:38 | 2015-09-18 19:43 | 1.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
763594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28395-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:53 | 2015-09-19 06:52 | 11.9833 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3271.45 | 0 | 0
763606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453335 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:01 | 2015-09-18 20:01 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
763611 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411939 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 18:59 | 2015-09-19 01:05 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0
763655 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 426614 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:35 | 2015-09-18 23:00 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
763659 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:35 | 2015-09-19 02:40 | 7.0833 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2493.3333 | 0 | 0
763666 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478256 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:42 | 2015-09-18 20:40 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
763672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431509 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:52 | 2015-09-18 21:34 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0
763682 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->404-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:00 | 2015-09-18 21:24 | 1.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0
763692 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 504320 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:40 | 2015-09-18 22:12 | 2.5333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
763694 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1900798 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:09 | 2015-09-18 22:10 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
763754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:25 | 2015-09-19 02:31 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0
763782 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 548782 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:24 | 2015-09-18 22:46 | 2.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0
763783 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 121150 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:41 | 2015-09-18 22:27 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
763784 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:35 | 2015-09-19 02:38 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
763786 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28474-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:08 | 2015-09-18 22:30 | 2.3667 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 816.5 | 0 | 0
763788 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 974662 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:44 | 2015-09-18 22:48 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
763793 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8806-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 19:51 | 2015-09-18 21:14 | 1.3833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 109.2833 | 0 | 0
763799 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 20:51 | 2015-09-18 22:00 | 1.15 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 327.75 | 0 | 0
763819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12118-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 21:04 | 2015-09-18 22:12 | 1.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.8667 | 0 | 0
763822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124534 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 21:03 | 2015-09-18 22:00 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
763850 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 21:47 | 2015-09-19 09:46 | 11.9833 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3798.7167 | 0 | 0
763851 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709575 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 21:28 | 2015-09-18 23:12 | 1.7333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
763863 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:02 | 2015-09-19 05:19 | 7.2833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1296.4333 | 0 | 0
763869 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ALİPAŞA DM 25580-->FENER 25555 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:20 | 2015-09-18 22:49 | 0.48333 | 16 | 755 | 0 | 0 | 7.7333 | 364.9167 | 0 | 0
763871 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:11 | 2015-09-18 23:04 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
763872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25527-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:17 | 2015-09-18 22:30 | 0.21667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
763873 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:21 | 2015-09-18 22:52 | 0.51667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
763880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1961964 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:32 | 2015-09-19 10:31 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
763888 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:15 | 2015-09-18 22:50 | 0.58333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0
763895 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530340 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:34 | 2015-09-19 02:43 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
763898 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 23:03 | 2015-09-19 11:02 | 11.9833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 275.6167 | 0 | 0
763899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 477961 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 23:16 | 2015-09-18 23:45 | 0.48333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.2667 | 0 | 0
763900 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721885 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 22:38 | 2015-09-19 10:37 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
763902 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934643 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 23:20 | 2015-09-19 00:37 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
763907 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903164 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-18 23:39 | 2015-09-18 23:51 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
763920 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435 FİDERİ (10kV) | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 00:20 | 2015-09-19 01:11 | 0.85 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 2599.3 | 0 | 0
763922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY FİDERİ-->28639 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 00:20 | 2015-09-19 01:01 | 0.68333 | 4 | 7317 | 0 | 0 | 2.7333 | 4999.95 | 0 | 0
763924 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3387-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:48 | 2015-09-19 13:00 | 2.2 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 677.6 | 0 | 0
763924 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718943 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 00:14 | 2015-09-19 10:48 | 10.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.2333 | 0 | 0
763925 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31130 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 00:24 | 2015-09-19 08:42 | 8.3 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 14002.1 | 0 | 0
763929 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:59 | 2015-09-19 12:03 | 0.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
763933 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4173 FİDERİ (10kV) | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 00:59 | 2015-09-19 01:15 | 0.26667 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 441.3333 | 0 | 0
763934 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3602-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 01:17 | 2015-09-19 01:25 | 0.13333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
763935 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9360 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 01:21 | 2015-09-19 01:27 | 0.1 | 2 | 8542 | 0 | 0 | 0.2 | 854.2 | 0 | 0
763936 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124663 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 00:52 | 2015-09-19 01:36 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
763942 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1936 FİDERİ-->1939 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 01:53 | 2015-09-19 01:58 | 0.083333 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
763943 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3587-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 01:47 | 2015-09-19 02:16 | 0.48333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 0 | 0
763948 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 2145-1 FİDERİ --> 2145-1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 02:24 | 2015-09-19 02:39 | 0.25 | 2 | 4354 | 0 | 0 | 0.5 | 1088.5 | 0 | 0
763963 | 1 | İSTANBUL | FATIH | İÇ İHTİYAÇ FİDERİ-->İÇ İHTİYAÇ | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 03:12 | 2015-09-19 03:47 | 0.58333 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 912.3333 | 0 | 0
763986 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934638 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 04:09 | 2015-09-19 06:27 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
763992 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 03:13 | 2015-09-19 07:46 | 4.55 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1965.6 | 0 | 0
763993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 06:11 | 2015-09-19 07:52 | 1.6833 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.6833 | 146.45 | 0 | 0
763994 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21918-->20183 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 06:12 | 2015-09-19 07:54 | 1.7 | 5 | 1926 | 0 | 0 | 8.5 | 3274.2 | 0 | 0
763998 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 05:57 | 2015-09-19 06:20 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
763999 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21167-->21598 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 06:55 | 2015-09-19 07:55 | 1 | 0 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 11494 | 0 | 0
764007 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 04:43 | 2015-09-19 05:38 | 0.91667 | 6 | 191 | 0 | 0 | 5.5 | 175.0833 | 0 | 0
764008 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25135-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:25 | 2015-09-19 07:48 | 0.38333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
764010 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:28 | 2015-09-19 08:24 | 0.93333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 233.3333 | 0 | 0
764011 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583563 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 05:44 | 2015-09-19 09:23 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
764013 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÇANAKÇA ÇIKIŞI | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 07:32 | 2015-09-19 10:59 | 3.45 | 3 | 702 | 0 | 0 | 10.35 | 2421.9 | 0 | 0
764016 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:35 | 2015-09-19 09:27 | 1.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
764017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25246-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:41 | 2015-09-19 08:00 | 0.31667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
764020 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:57 | 2015-09-19 08:29 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
764021 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:55 | 2015-09-19 08:39 | 0.73333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0
764027 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924894 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:01 | 2015-09-19 09:45 | 1.7333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
764031 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21698-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:08 | 2015-09-19 15:35 | 7.45 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 4119.85 | 0 | 0
764045 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->477-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:11 | 2015-09-19 11:59 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
764048 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1615529 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 07:59 | 2015-09-19 17:05 | 9.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0
764057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 510293 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:26 | 2015-09-19 13:51 | 5.4167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 167.9167 | 0 | 0
764061 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->20380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:00 | 2015-09-19 09:09 | 1.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
764063 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:22 | 2015-09-19 10:37 | 2.25 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
764087 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31878-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:43 | 2015-09-19 11:48 | 3.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
764088 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:42 | 2015-09-19 09:50 | 1.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
764090 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26304-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:38 | 2015-09-19 10:40 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
764095 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25893-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:49 | 2015-09-19 10:30 | 1.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
764100 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:47 | 2015-09-19 09:00 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0
764127 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 469649 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:54 | 2015-09-19 10:00 | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
764133 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25535-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:02 | 2015-09-19 10:35 | 1.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
764191 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928197 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:14 | 2015-09-19 21:13 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
764192 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912456 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:17 | 2015-09-19 10:22 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
764194 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:18 | 2015-09-19 10:19 | 1.0167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
764198 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 514882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:16 | 2015-09-19 12:44 | 3.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0
764213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:17 | 2015-09-19 11:29 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
764216 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->21926 LİMAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:18 | 2015-09-19 10:37 | 1.3167 | 3 | 137 | 0 | 0 | 3.95 | 180.3833 | 0 | 0
764218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->11309-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:24 | 2015-09-19 10:00 | 0.6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
764229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:28 | 2015-09-19 10:15 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
764237 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8230-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:27 | 2015-09-19 11:46 | 2.3167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 312.75 | 0 | 0
764243 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 452459 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:59 | 2015-09-19 14:00 | 4.0167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.45 | 0 | 0
764247 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3682-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:12 | 2015-09-19 15:34 | 6.3667 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1916.3667 | 0 | 0
764251 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8896-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:30 | 2015-09-19 10:17 | 0.78333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.6167 | 0 | 0
764291 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31415-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:38 | 2015-09-19 18:42 | 9.0667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 689.0667 | 0 | 0
764304 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453102 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:26 | 2015-09-19 15:07 | 5.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
764305 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | BAĞCILAR FİDERİ -->31004 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:50 | 2015-09-19 10:02 | 0.2 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 706.4 | 0 | 0
764321 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11233-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:39 | 2015-09-19 10:33 | 0.9 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 260.1 | 0 | 0
764400 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804318 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:57 | 2015-09-19 13:55 | 3.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
764436 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:38 | 2015-09-19 21:38 | 12 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0
764441 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910683 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:37 | 2015-09-19 12:25 | 2.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0
764441 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28752-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:37 | 2015-09-19 12:26 | 2.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0
764466 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31133 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 10:16 | 2015-09-19 13:55 | 3.65 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 3336.1 | 0 | 0
764466 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM 31140 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 10:16 | 2015-09-19 13:56 | 3.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
764516 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580 DANAMANDIRA KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:17 | 2015-09-19 10:40 | 0.38333 | 4 | 102 | 0 | 0 | 1.5333 | 39.1 | 0 | 0
764541 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987483 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:41 | 2015-09-19 12:06 | 2.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
764546 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:23 | 2015-09-19 10:40 | 0.28333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0
764553 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615357 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 09:24 | 2015-09-19 10:40 | 1.2667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
764553 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1037-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:40 | 2015-09-19 12:38 | 1.9667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 525.1 | 0 | 0
764571 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2132-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:30 | 2015-09-19 16:29 | 5.9833 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1818.9333 | 0 | 0
764589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4168-TR->1 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 10:19 | 2015-09-19 10:34 | 0.25 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
764591 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9408-->9588 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:04 | 2015-09-19 11:23 | 1.3167 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 470.05 | 0 | 0
764593 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926722 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 08:23 | 2015-09-19 10:05 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
764597 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925960 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:39 | 2015-09-19 11:15 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
764601 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:39 | 2015-09-19 12:29 | 1.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
764604 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->9000-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:34 | 2015-09-19 11:38 | 0.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
764606 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906053 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:40 | 2015-09-19 11:20 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
764610 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567756 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:36 | 2015-09-19 12:47 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
764611 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 100489 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:35 | 2015-09-19 11:05 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
764621 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21420-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:37 | 2015-09-19 11:10 | 0.55 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0
764626 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603857 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:26 | 2015-09-19 15:12 | 4.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
764638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4003 FİDERİ (10kV) | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 10:41 | 2015-09-19 16:12 | 5.5167 | 0 | 3118 | 0 | 0 | 0 | 17200.9667 | 0 | 0
764683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21234-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:43 | 2015-09-19 14:29 | 3.7667 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1054.6667 | 0 | 0
764688 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28041-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:36 | 2015-09-19 12:30 | 1.9 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
764691 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9526-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:49 | 2015-09-19 13:53 | 0.065 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0
764694 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÜÇSAN-AYFAR 26247-->AYFAR 25056 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:54 | 2015-09-19 11:01 | 0.11667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.11667 | 0 | 0
764699 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11663-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:46 | 2015-09-19 11:57 | 1.1833 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1647.2 | 0 | 0
764716 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18555-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:55 | 2015-09-19 12:11 | 0.26667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
764716 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909687 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:59 | 2015-09-19 11:55 | 0.93333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
764754 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3006-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:13 | 2015-09-19 11:52 | 0.65 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 479.05 | 0 | 0
764758 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:59 | 2015-09-19 12:24 | 1.4167 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0
764786 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:15 | 2015-09-19 12:10 | 0.91667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 0 | 0
764809 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 595102 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:23 | 2015-09-19 13:43 | 2.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
764831 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25518 | Bakım çalışması-Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 11:38 | 2015-09-19 13:14 | 1.6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0
764832 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23124 | Başlık Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:07 | 2015-09-19 12:22 | 1.25 | 1 | 292 | 0 | 0 | 1.25 | 365 | 0 | 0
764837 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533830 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:38 | 2015-09-19 14:00 | 2.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
764847 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1604412 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:05 | 2015-09-19 12:05 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
764856 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21260-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:30 | 2015-09-19 11:57 | 0.45 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0
764865 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 132963 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 10:44 | 2015-09-19 13:01 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
764886 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992745 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:54 | 2015-09-19 14:04 | 2.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0
764894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966421 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:45 | 2015-09-19 21:41 | 9.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
764959 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3274-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:11 | 2015-09-19 12:45 | 0.56667 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0
764971 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21780-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:48 | 2015-09-19 13:00 | 1.2 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 0
764973 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 137954 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:19 | 2015-09-19 21:30 | 9.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0
764981 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29845-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:22 | 2015-09-19 17:57 | 5.5833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 212.1667 | 0 | 0
764986 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925483 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:52 | 2015-09-19 23:27 | 11.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0
765029 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11608-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:19 | 2015-09-19 14:42 | 2.3833 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 4671.3333 | 0 | 0
765030 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21264-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:26 | 2015-09-19 12:58 | 0.53333 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 0 | 0
765052 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 806367 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:18 | 2015-09-20 00:17 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
765055 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4126-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-19 12:28 | 2015-09-19 16:57 | 4.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
765061 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118123 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:44 | 2015-09-19 15:13 | 2.4833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0
765090 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105447 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:52 | 2015-09-19 16:24 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
765138 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906306 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:32 | 2015-09-20 00:31 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
765146 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18555-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:02 | 2015-09-19 17:44 | 4.7 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 897.7 | 0 | 0
765152 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459749 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:41 | 2015-09-19 14:52 | 2.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2833 | 0 | 0
765159 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11635-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 11:50 | 2015-09-19 20:20 | 8.5 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2422.5 | 0 | 0
765168 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25054-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:04 | 2015-09-19 14:19 | 1.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
765188 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506217 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:06 | 2015-09-19 22:23 | 9.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2667 | 0 | 0
765201 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:23 | 2015-09-19 14:07 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
765205 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1606739 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 12:33 | 2015-09-19 22:24 | 9.85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
765207 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:27 | 2015-09-20 01:27 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
765215 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508999 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:09 | 2015-09-19 15:53 | 2.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
765224 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 624034 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:32 | 2015-09-19 17:31 | 3.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0
765241 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525692 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:42 | 2015-09-19 18:18 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
765253 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:43 | 2015-09-19 13:55 | 0.2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
765278 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3018-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:36 | 2015-09-19 16:58 | 3.3667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
765288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:22 | 2015-09-20 01:20 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
765304 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FİDER 1 (İKİTELLİ 1) 12311--> 11371 H.HAT ÇIKIŞI O | Başlık Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:52 | 2015-09-19 14:07 | 0.25 | 2 | 1695 | 0 | 0 | 0.5 | 423.75 | 0 | 0
765329 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948170 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 13:46 | 2015-09-19 19:24 | 5.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
765330 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:06 | 2015-09-19 14:27 | 0.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
765377 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:17 | 2015-09-19 14:53 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
765414 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->İHSANİYE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:18 | 2015-09-19 14:45 | 0.45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.15 | 0 | 0
765433 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->188-TR->3-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:20 | 2015-09-19 18:25 | 4.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
765450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1984256 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:27 | 2015-09-19 18:47 | 4.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
765462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444665 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:26 | 2015-09-19 21:45 | 7.3167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.5333 | 0 | 0
765478 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578042 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:28 | 2015-09-19 16:48 | 2.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
765483 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:30 | 2015-09-19 16:48 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
765498 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917460 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:32 | 2015-09-19 14:57 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
765506 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->207-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:35 | 2015-09-19 16:02 | 1.45 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 97.15 | 0 | 0
765513 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9038-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:41 | 2015-09-19 18:01 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
765516 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608620 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:38 | 2015-09-19 16:29 | 1.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
765519 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 910885 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:44 | 2015-09-19 15:21 | 0.61667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
765527 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:46 | 2015-09-19 15:25 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
765544 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21140-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:25 | 2015-09-19 15:00 | 0.58333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
765555 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:42 | 2015-09-19 20:47 | 6.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
765606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135597 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:43 | 2015-09-19 16:35 | 1.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
765623 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432976 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:51 | 2015-09-19 19:00 | 4.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0
765625 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:05 | 2015-09-19 20:07 | 5.0333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 0
765647 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 731833 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:57 | 2015-09-19 21:12 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
765654 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956092 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:49 | 2015-09-19 19:23 | 4.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.9333 | 0 | 0
765656 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917327 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:02 | 2015-09-19 21:59 | 6.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
765658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984892 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 14:59 | 2015-09-20 02:13 | 11.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
765662 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141737 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:10 | 2015-09-19 18:25 | 3.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
765674 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BOĞAZKÖY 20840 DM 20850 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:18 | 2015-09-19 15:45 | 0.45 | 0 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 1229.4 | 0 | 0
765691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970021 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:25 | 2015-09-19 18:21 | 2.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
765711 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989642 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:32 | 2015-09-19 17:06 | 1.5667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
765716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1988256 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:29 | 2015-09-19 18:20 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
765736 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:30 | 2015-09-19 18:20 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
765763 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539587 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:46 | 2015-09-19 18:00 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
765787 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537182 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:00 | 2015-09-19 18:37 | 2.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
765796 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117157 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:34 | 2015-09-19 18:04 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
765809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:52 | 2015-09-19 17:00 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
765812 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577262 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:08 | 2015-09-19 16:49 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
765813 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485405 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:07 | 2015-09-19 17:31 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
765817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 416682 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:10 | 2015-09-19 17:30 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
765820 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20141-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 15:57 | 2015-09-19 18:40 | 2.7167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 437.3833 | 0 | 0
765837 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | &9124HURRIYETTEPE ( 9124 FİDERİ ) Puant= 7.07 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:07 | 2015-09-19 21:04 | 4.95 | 3 | 6873 | 0 | 0 | 14.85 | 34021.35 | 0 | 0
765850 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608631 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:33 | 2015-09-20 01:00 | 8.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 0 | 0
765856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432811 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:26 | 2015-09-19 18:00 | 1.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
765865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581526 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:25 | 2015-09-19 20:20 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
765867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1412100 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:40 | 2015-09-19 20:51 | 4.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0
765878 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 16:31 | 2015-09-20 04:31 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
765900 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569238 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:11 | 2015-09-19 18:23 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
765904 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:08 | 2015-09-19 17:36 | 0.46667 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 266.4667 | 0 | 0
765909 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25017-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:05 | 2015-09-19 17:49 | 0.73333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
765936 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:26 | 2015-09-19 18:00 | 0.56667 | 7 | 265 | 0 | 0 | 3.9667 | 150.1667 | 0 | 0
765942 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:32 | 2015-09-19 18:20 | 0.8 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 0 | 0
765944 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969415 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:38 | 2015-09-19 18:05 | 0.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
765947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:45 | 2015-09-19 19:50 | 2.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
765952 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982068 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:43 | 2015-09-20 00:10 | 6.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
765955 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1349-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 18:40 | 2015-09-19 18:58 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
765955 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 616334 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:57 | 2015-09-19 18:38 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
765958 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525897 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:40 | 2015-09-19 19:48 | 2.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0
765962 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 20509 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 18:02 | 2015-09-19 18:12 | 0.16667 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 420.5 | 0 | 0
765968 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2173 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 18:20 | 2015-09-19 18:24 | 0.066667 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
765975 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 17:45 | 2015-09-19 18:00 | 0.25 | 6 | 191 | 0 | 0 | 1.5 | 47.75 | 0 | 0
765983 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 18:17 | 2015-09-19 19:19 | 1.0333 | 2 | 387 | 0 | 0 | 2.0667 | 399.9 | 0 | 0
765997 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980083 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 18:52 | 2015-09-19 20:45 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0
766007 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3188-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:00 | 2015-09-19 19:21 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
766061 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 464330 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:15 | 2015-09-19 20:24 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
766070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597604 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:28 | 2015-09-19 20:52 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
766081 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:36 | 2015-09-19 20:27 | 0.85 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 | 0
766082 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408655 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:32 | 2015-09-19 22:44 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
766091 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2005-TR->2 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:47 | 2015-09-19 20:01 | 0.23333 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 122.2667 | 0 | 0
766093 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:46 | 2015-09-20 07:45 | 11.9833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 946.6833 | 0 | 0
766097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432967 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:49 | 2015-09-19 20:44 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
766098 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982940 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:40 | 2015-09-19 23:17 | 3.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
766100 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949763 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:42 | 2015-09-20 07:41 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
766110 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 569765 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 19:36 | 2015-09-19 20:53 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
766118 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515135 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 20:03 | 2015-09-19 20:56 | 0.88333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
766131 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109335 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 20:37 | 2015-09-19 21:21 | 0.73333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
766133 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31825-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 20:38 | 2015-09-19 21:43 | 1.0833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 144.0833 | 0 | 0
766150 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28193-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:08 | 2015-09-19 21:57 | 0.81667 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 422.2167 | 0 | 0
766170 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18020-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 23:40 | 2015-09-20 00:13 | 0.55 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
766170 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 918883 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:37 | 2015-09-19 23:40 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
766171 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9050-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:36 | 2015-09-20 09:35 | 11.9833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 599.1667 | 0 | 0
766175 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588008 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:41 | 2015-09-19 22:48 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
766179 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434701 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:49 | 2015-09-19 23:00 | 1.1833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 0 | 0
766181 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983262 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:54 | 2015-09-20 06:10 | 8.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
766192 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 20:50 | 2015-09-19 23:00 | 2.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
766201 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965619 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 22:01 | 2015-09-19 22:56 | 0.91667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
766207 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21761-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 21:00 | 2015-09-20 01:00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
766215 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 22:09 | 2015-09-20 06:05 | 7.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
766220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944833 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 22:46 | 2015-09-20 00:55 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
766221 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937070 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 22:52 | 2015-09-20 00:11 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
766226 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 22:57 | 2015-09-19 23:35 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
766239 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2345 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 00:10 | 2015-09-20 00:39 | 0.48333 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 294.8333 | 0 | 0
766245 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 8100--->8822 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-19 23:41 | 2015-09-20 00:17 | 0.6 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0
766250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11620-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 00:21 | 2015-09-20 09:55 | 9.5667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1855.9333 | 0 | 0
766251 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 00:51 | 2015-09-20 01:32 | 0.68333 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 1245.7167 | 0 | 0
766257 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28600 İTM-->TR3 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 01:16 | 2015-09-20 01:22 | 0.1 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
766260 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->20380-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 00:42 | 2015-09-20 01:32 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
766262 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 1 FİDERİ --> 31799 TM | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 01:37 | 2015-09-20 09:16 | 7.65 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5737.5 | 0 | 0
766265 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | KUCUKKOY_AIM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 01:56 | 2015-09-20 06:01 | 4.0833 | 27 | 236715 | 0 | 0 | 110.25 | 966586.25 | 0 | 0
766266 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 02:10 | 2015-09-20 02:22 | 0.2 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.2 | 663.4 | 0 | 0
766271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21268KORKMAZ SOK.-->21047 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 02:39 | 2015-09-20 03:16 | 0.61667 | 0 | 9955 | 0 | 0 | 0 | 6138.9167 | 0 | 0
766275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25434 MAZLUMOĞLU-->25635 GAZİTEPE | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 03:32 | 2015-09-20 05:39 | 2.1167 | 12 | 55 | 0 | 0 | 25.4 | 116.4167 | 0 | 0
766278 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25874 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 03:59 | 2015-09-20 05:30 | 1.5167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0
766280 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11333-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 04:37 | 2015-09-20 05:00 | 0.38333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0
766285 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 05:32 | 2015-09-20 05:55 | 0.38333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 95.8333 | 0 | 0
766294 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20260 İHLAS 2.KISIM FİDER 2-->20255 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 05:50 | 2015-09-20 06:35 | 0.75 | 1 | 3885 | 0 | 0 | 0.75 | 2913.75 | 0 | 0
766296 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555178 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 02:45 | 2015-09-20 06:09 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
766300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20809 KAPLAN TEKS.-->20581 EKOL LOJ.ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 06:34 | 2015-09-20 07:15 | 0.68333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.4167 | 1.3667 | 0 | 0
766301 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25834 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 06:43 | 2015-09-20 07:33 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
766304 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:09 | 2015-09-20 09:58 | 2.8167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.2333 | 0 | 0
766305 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 102775 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:12 | 2015-09-20 08:42 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
766306 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25712 ARIKANLI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:10 | 2015-09-20 07:31 | 0.35 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.35 | 8.4 | 0 | 0
766308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 28182 FİDERİ-->29560 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:08 | 2015-09-20 07:37 | 0.48333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1691.6667 | 0 | 0
766309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24493-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:06 | 2015-09-20 07:38 | 0.53333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
766310 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28190-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:21 | 2015-09-20 10:40 | 3.3167 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 8374.5833 | 0 | 0
766311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:16 | 2015-09-20 08:55 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
766314 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2345 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:35 | 2015-09-20 08:00 | 0.41667 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 254.1667 | 0 | 0
766316 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25971 KAVAKLI KONAKLARI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:44 | 2015-09-20 10:09 | 2.4167 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 256.1667 | 0 | 0
766318 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25401-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:46 | 2015-09-20 09:07 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
766320 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20260 İHLAS 2.KISIM FİDER 2-->20255 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:19 | 2015-09-20 09:13 | 1.9 | 1 | 3901 | 0 | 0 | 1.9 | 7411.9 | 0 | 0
766322 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:57 | 2015-09-20 10:03 | 2.1 | 16 | 429 | 0 | 0 | 33.6 | 900.9 | 0 | 0
766323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:06 | 2015-09-20 09:19 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0
766324 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:18 | 2015-09-20 08:45 | 0.45 | 64 | 78788 | 0 | 0 | 28.8 | 35454.6 | 0 | 0
766325 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:17 | 2015-09-20 09:05 | 0.8 | 4 | 135 | 0 | 0 | 3.2 | 108 | 0 | 0
766327 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:19 | 2015-09-20 17:07 | 8.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0
766328 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21593-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:16 | 2015-09-20 11:06 | 2.8333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 334.3333 | 0 | 0
766330 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 623513 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:58 | 2015-09-20 12:20 | 4.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0
766330 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->11592-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 07:58 | 2015-09-20 12:20 | 4.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9333 | 0 | 0
766331 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:17 | 2015-09-20 09:27 | 1.1667 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 10496.5 | 0 | 0
766336 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 08:39 | 2015-09-20 09:40 | 1.0167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
766349 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:04 | 2015-09-20 10:31 | 1.45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0
766352 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 914838 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:07 | 2015-09-20 10:01 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
766357 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570943 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:07 | 2015-09-20 13:00 | 1.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
766360 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:06 | 2015-09-20 09:15 | 0.15 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0 | 0
766362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071 İNTERLAB-->20837 ÖZ NAKLİYAT | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:02 | 2015-09-20 16:20 | 7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0
766363 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:13 | 2015-09-20 11:13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
766364 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25456-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:13 | 2015-09-20 12:50 | 3.6167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 339.9667 | 0 | 0
766365 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18578-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:22 | 2015-09-20 21:20 | 11.9667 | 0 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 35469.2 | 0 | 0
766367 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:30 | 2015-09-20 12:58 | 3.4667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0
766368 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126135 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:19 | 2015-09-20 12:12 | 2.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0
766375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Bakım çalışması-TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:36 | 2015-09-20 11:16 | 1.6667 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 12105 | 0 | 0
766375 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Bakım çalışması-TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:36 | 2015-09-20 11:16 | 1.6667 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6.6667 | 0 | 0
766381 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 31842 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:45 | 2015-09-20 12:18 | 2.55 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 5059.2 | 0 | 0
766391 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925162 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:24 | 2015-09-20 10:27 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
766394 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24333-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:36 | 2015-09-20 10:15 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
766399 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25920 ORTAKÖY SAN.-->25315 KARABULUT | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 09:56 | 2015-09-20 18:00 | 8.0667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0
766401 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981931 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:39 | 2015-09-20 19:09 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
766428 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1939100 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:06 | 2015-09-20 19:04 | 8.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.6333 | 0 | 0
766434 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:11 | 2015-09-20 11:50 | 1.65 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
766438 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928825 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:39 | 2015-09-20 10:34 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
766456 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:16 | 2015-09-20 13:21 | 3.0833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 376.1667 | 0 | 0
766461 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31799 P=0.62 MVA | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:20 | 2015-09-20 12:15 | 1.9167 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1836.1667 | 0 | 0
766470 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20141-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:39 | 2015-09-20 16:25 | 6.7667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1089.4333 | 0 | 0
766472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23019-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:30 | 2015-09-20 13:55 | 3.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
766473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11620-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:33 | 2015-09-20 22:31 | 11.9667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2321.5333 | 0 | 0
766475 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22315-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:18 | 2015-09-20 18:30 | 8.2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0
766493 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:27 | 2015-09-20 12:40 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
766498 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ÇATALCA HAT1 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:45 | 2015-09-20 11:00 | 0.25 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 0 | 0
766499 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916205 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:53 | 2015-09-20 10:59 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
766501 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115623 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:43 | 2015-09-20 12:12 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
766505 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1964268 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:51 | 2015-09-20 15:21 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
766509 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730368 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:43 | 2015-09-20 19:52 | 9.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
766514 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:59 | 2015-09-20 12:37 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
766515 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:48 | 2015-09-20 11:46 | 0.96667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 248.4333 | 0 | 0
766521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->20060 İSKİ DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 10:04 | 2015-09-20 11:37 | 1.55 | 7 | 6585 | 0 | 0 | 10.85 | 10206.75 | 0 | 0
766527 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3789 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-20 11:04 | 2015-09-20 18:59 | 7.9167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3024.1667 | 0 | 0
766538 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3229-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:04 | 2015-09-20 11:35 | 0.51667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 96.6167 | 0 | 0
766540 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25415 ÖZYUVAM-->26333 ÜNİVERSİTE | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:09 | 2015-09-20 13:45 | 2.6 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 0 | 0
766546 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:07 | 2015-09-20 12:13 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
766561 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473356 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:17 | 2015-09-20 12:48 | 1.5167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0
766562 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 411350 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:27 | 2015-09-20 14:27 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
766571 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2345 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:29 | 2015-09-20 12:15 | 0.76667 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 467.6667 | 0 | 0
766572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:32 | 2015-09-20 12:17 | 0.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
766578 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAHÇEŞEHİR 3 KOPEK ÇİFTLİĞİ 11312 CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:38 | 2015-09-20 12:30 | 0.86667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0
766579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:24 | 2015-09-20 12:44 | 1.3333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
766580 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586850 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:38 | 2015-09-20 12:21 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
766599 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105464 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:33 | 2015-09-20 12:09 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
766602 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1922-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:49 | 2015-09-20 12:06 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
766608 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919850 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:38 | 2015-09-20 22:43 | 11.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
766616 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:54 | 2015-09-20 12:44 | 0.83333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
766624 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949796 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 09:29 | 2015-09-20 21:27 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
766635 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483734 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:00 | 2015-09-20 14:23 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
766638 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815928 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:48 | 2015-09-20 22:52 | 11.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
766639 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 749249 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:04 | 2015-09-20 13:11 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
766640 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 483527 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:57 | 2015-09-20 14:26 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
766643 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953747 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:26 | 2015-09-20 23:26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
766644 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | İLKEM FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:12 | 2015-09-20 12:16 | 0.066667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 24.0667 | 0 | 0
766646 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28128 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:12 | 2015-09-20 20:50 | 8.6333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 319.4333 | 0 | 0
766650 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:27 | 2015-09-20 20:43 | 7.2667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 864.7333 | 0 | 0
766651 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 467259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:15 | 2015-09-20 16:20 | 4.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
766654 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2345-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:19 | 2015-09-20 20:03 | 7.7333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1933.3333 | 0 | 0
766655 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109363 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:33 | 2015-09-20 12:39 | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
766657 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2852-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:23 | 2015-09-20 13:55 | 2.5333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 339.4667 | 0 | 0
766662 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->194-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 11:42 | 2015-09-20 17:00 | 5.3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 874.5 | 0 | 0
766676 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519651 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:40 | 2015-09-20 18:52 | 6.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
766682 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21095-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:01 | 2015-09-20 23:55 | 9.9 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1564.2 | 0 | 0
766685 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3143-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:03 | 2015-09-20 13:10 | 0.11667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 0 | 0
766686 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106538 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:00 | 2015-09-20 17:50 | 3.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 0 | 0
766688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:29 | 2015-09-20 14:28 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
766694 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31914-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:14 | 2015-09-20 18:12 | 4.9667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 844.3333 | 0 | 0
766695 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1623156 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:05 | 2015-09-20 20:14 | 8.15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0
766698 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579737 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:24 | 2015-09-20 18:07 | 4.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
766703 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455114 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:16 | 2015-09-20 14:26 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
766706 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106251 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:18 | 2015-09-20 15:05 | 1.7833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0
766707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970370 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:29 | 2015-09-20 14:28 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
766709 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:20 | 2015-09-20 16:07 | 2.7833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0
766715 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31072-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 12:40 | 2015-09-20 21:01 | 8.35 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 901.8 | 0 | 0
766718 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25406-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:42 | 2015-09-20 14:50 | 1.1333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0
766720 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1237964 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:47 | 2015-09-20 14:28 | 0.68333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 80.6333 | 0 | 0
766726 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1431418 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:42 | 2015-09-20 15:40 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
766729 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25901-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:50 | 2015-09-20 14:30 | 0.66667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
766731 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:32 | 2015-09-20 18:30 | 4.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
766736 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989646 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:27 | 2015-09-20 22:56 | 9.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.3833 | 0 | 0
766742 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917086 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:35 | 2015-09-20 20:17 | 6.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 0
766743 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916996 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:01 | 2015-09-20 15:02 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
766744 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596647 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:10 | 2015-09-20 19:11 | 5.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
766746 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28773-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:00 | 2015-09-21 01:59 | 11.9833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2816.0833 | 0 | 0
766747 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21300 -->20204 ŞALVARLI ET | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:47 | 2015-09-20 16:31 | 2.7333 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8.2 | 35.5333 | 0 | 0
766754 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:12 | 2015-09-20 14:50 | 0.63333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
766755 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531952 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:19 | 2015-09-20 19:17 | 4.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.5667 | 0 | 0
766758 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9053-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:03 | 2015-09-20 17:28 | 3.4167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 150.3333 | 0 | 0
766759 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 967696 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:24 | 2015-09-20 16:23 | 1.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
766760 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ-->21446 BÜYÜKŞEHİR MAHALLE | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:02 | 2015-09-20 16:17 | 2.25 | 1 | 2340 | 0 | 0 | 2.25 | 5265 | 0 | 0
766761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 13:54 | 2015-09-20 15:43 | 1.8167 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 968.2833 | 0 | 0
766771 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Şebeke Çalışması -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:24 | 2015-09-20 15:58 | 1.5667 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 1.5667 | 5744.9667 | 0 | 0
766789 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981053 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:41 | 2015-09-20 19:11 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
766792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933235 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:49 | 2015-09-20 15:49 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
766794 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1922-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:00 | 2015-09-20 18:22 | 3.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
766800 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133512 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:32 | 2015-09-20 19:30 | 4.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
766803 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217363 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:04 | 2015-09-20 16:45 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
766806 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966095 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:08 | 2015-09-20 15:35 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
766809 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980440 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:09 | 2015-09-20 19:07 | 3.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
766812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 490780 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 14:51 | 2015-09-20 19:30 | 4.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
766819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531658 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:02 | 2015-09-20 19:19 | 4.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.6833 | 0 | 0
766853 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:51 | 2015-09-20 16:41 | 0.83333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
766855 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | İLKEM FİDERİ -->23000 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:54 | 2015-09-20 18:35 | 2.6833 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 968.6833 | 0 | 0
766856 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | İLKEM FİDERİ -->23000 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:51 | 2015-09-20 19:09 | 3.3 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 0 | 0
766858 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217464 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:58 | 2015-09-20 17:01 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
766860 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21500 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:02 | 2015-09-20 18:17 | 2.25 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1172.25 | 0 | 0
766862 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120192 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:54 | 2015-09-20 17:52 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
766864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137387 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:12 | 2015-09-20 18:51 | 2.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
766865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 15:44 | 2015-09-20 16:27 | 0.71667 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.71667 | 1146.6667 | 0 | 0
766866 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:09 | 2015-09-20 21:55 | 5.7667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0
766868 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1579-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:23 | 2015-09-20 20:58 | 4.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
766869 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25408 ÇELİKLER-->25415 ÖZYUVAM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:50 | 2015-09-20 18:11 | 1.35 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
766870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:05 | 2015-09-20 17:29 | 1.4 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 0 | 0
766871 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 11111111 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:16 | 2015-09-20 20:56 | 4.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
766872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444665 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:25 | 2015-09-20 17:30 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
766886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999 SAN 3--> 21970 AKSU TOST | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:46 | 2015-09-20 21:35 | 4.8167 | 8 | 237 | 0 | 0 | 38.5333 | 1141.55 | 0 | 0
766895 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1992463 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:49 | 2015-09-20 22:39 | 5.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
766899 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31619-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:52 | 2015-09-20 22:29 | 5.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2333 | 0 | 0
766900 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1901311 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:57 | 2015-09-20 22:38 | 5.6833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0
766901 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 712335 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:58 | 2015-09-20 17:30 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0
766916 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21449-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:16 | 2015-09-20 19:14 | 1.9667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 0 | 0
766917 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125165 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 16:47 | 2015-09-20 17:34 | 0.78333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0
766937 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926758 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:40 | 2015-09-20 18:11 | 0.51667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 0 | 0
766940 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920331 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:55 | 2015-09-20 18:24 | 0.48333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
766950 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:08 | 2015-09-20 19:00 | 0.86667 | 19 | 503 | 0 | 0 | 16.4667 | 435.9333 | 0 | 0
766953 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123516 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:57 | 2015-09-20 20:00 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
766954 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11935-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:53 | 2015-09-20 20:47 | 2.9 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 597.4 | 0 | 0
766972 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524081 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:21 | 2015-09-20 19:20 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
766973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124235 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:32 | 2015-09-20 20:14 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
766983 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919760 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:58 | 2015-09-20 18:49 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
766985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20254-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:41 | 2015-09-20 20:00 | 1.3167 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 675.45 | 0 | 0
766986 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:40 | 2015-09-20 19:39 | 0.98333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
766988 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920478 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:47 | 2015-09-20 19:15 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
766990 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 445930 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:22 | 2015-09-20 19:50 | 1.4667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
766991 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 22315 | AT ve GT Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 18:58 | 2015-09-20 20:35 | 1.6167 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1233.5167 | 0 | 0
766995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 592479 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:30 | 2015-09-21 23:16 | 4.7667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.2667 | 0 | 0
766996 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:05 | 2015-09-20 19:30 | 0.41667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 62.0833 | 0 | 0
766997 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25893 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:03 | 2015-09-20 19:54 | 0.85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
766999 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20102-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:19 | 2015-09-20 19:50 | 2.5167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.3667 | 0 | 0
767008 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 502362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:19 | 2015-09-20 22:31 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
767009 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:23 | 2015-09-20 22:01 | 2.6333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1005.9333 | 0 | 0
767016 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3733(İNANLAR)_FİDERİ | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:21 | 2015-09-20 20:02 | 0.68333 | 4 | 651 | 0 | 0 | 2.7333 | 444.85 | 0 | 0
767017 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561394 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:15 | 2015-09-20 20:49 | 1.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0
767018 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957333 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:27 | 2015-09-20 20:27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
767019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1923891 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:31 | 2015-09-21 07:30 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
767021 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123486 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:38 | 2015-09-20 21:11 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
767024 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11188-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:39 | 2015-09-20 20:01 | 0.36667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31.5333 | 0 | 0
767025 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9381_FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:22 | 2015-09-20 19:53 | 0.51667 | 3 | 852 | 0 | 0 | 1.55 | 440.2 | 0 | 0
767029 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25408 ÇELİKLER-->25415 ÖZYUVAM | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:33 | 2015-09-20 22:02 | 2.4833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 248.3333 | 0 | 0
767037 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965651 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:55 | 2015-09-20 20:57 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
767043 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 114618 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:36 | 2015-09-20 20:37 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
767045 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 510293 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:50 | 2015-09-21 02:22 | 6.5333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 202.5333 | 0 | 0
767061 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601490 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:15 | 2015-09-20 20:50 | 1.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
767064 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1246434 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 19:48 | 2015-09-20 21:11 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
767087 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929221 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 20:35 | 2015-09-21 08:34 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
767091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20588-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 20:45 | 2015-09-20 21:50 | 1.0833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 411.6667 | 0 | 0
767097 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 407116 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 20:07 | 2015-09-20 21:35 | 1.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0
767113 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 743319 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:23 | 2015-09-20 22:31 | 1.1333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
767114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910465 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:22 | 2015-09-21 07:52 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
767115 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1991619 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:28 | 2015-09-21 09:27 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
767116 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25094-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 20:30 | 2015-09-20 21:41 | 1.1833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.8833 | 0 | 0
767118 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24075-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:20 | 2015-09-20 23:55 | 2.5833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.9167 | 0 | 0
767127 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121110 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:31 | 2015-09-20 23:42 | 2.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
767129 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968812 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:23 | 2015-09-20 23:06 | 1.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
767130 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31015-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 21:42 | 2015-09-21 09:40 | 11.9667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2285.6333 | 0 | 0
767159 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3053-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:06 | 2015-09-21 11:05 | 11.9833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0
767165 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570653 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 22:40 | 2015-09-20 23:36 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
767179 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 130927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 22:29 | 2015-09-21 09:26 | 10.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
767181 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578181 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 22:54 | 2015-09-21 00:28 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
767186 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 928825 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:10 | 2015-09-21 02:19 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
767189 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 471741 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:28 | 2015-09-21 00:15 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0
767190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975025 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:26 | 2015-09-21 00:41 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
767193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:25 | 2015-09-21 01:20 | 1.9167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 732.1667 | 0 | 0
767196 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:31 | 2015-09-20 23:50 | 0.31667 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 126.9833 | 0 | 0
767198 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 22:58 | 2015-09-21 00:30 | 1.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
767202 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555178 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 00:18 | 2015-09-21 02:20 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
767205 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31799 P=0.62 MVA | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-21 00:31 | 2015-09-21 04:02 | 3.5167 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 3368.9667 | 0 | 0
767207 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2068-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-21 00:15 | 2015-09-21 12:14 | 11.9833 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2995.8333 | 0 | 0
767209 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1128-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 00:45 | 2015-09-21 01:20 | 0.58333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 172.6667 | 0 | 0
767212 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | GÜNGÖREN FİDERİ-->18547 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:03 | 2015-09-21 01:21 | 0.3 | 0 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 7383.6 | 0 | 0
767214 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3491_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:14 | 2015-09-21 01:21 | 0.11667 | 5 | 6738 | 0 | 0 | 0.58333 | 786.1 | 0 | 0
767215 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->İNCEĞİZ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:05 | 2015-09-21 01:19 | 0.23333 | 15 | 101 | 0 | 0 | 3.5 | 23.5667 | 0 | 0
767219 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:16 | 2015-09-21 01:34 | 0.3 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 0 | 0
767222 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9007 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:36 | 2015-09-21 01:56 | 0.33333 | 1 | 12520 | 0 | 0 | 0.33333 | 4173.3333 | 0 | 0
767225 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23077-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:48 | 2015-09-21 05:00 | 3.2 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1203.2 | 0 | 0
767226 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:59 | 2015-09-21 02:01 | 0.033333 | 5 | 590 | 0 | 0 | 0.16667 | 19.6667 | 0 | 0
767228 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9089 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 01:36 | 2015-09-21 02:01 | 0.41667 | 3 | 1104 | 0 | 0 | 1.25 | 460 | 0 | 0
767230 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9178 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:03 | 2015-09-21 02:09 | 0.1 | 2 | 4852 | 0 | 0 | 0.2 | 485.2 | 0 | 0
767233 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 28302 FİDERİ-->28302 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:18 | 2015-09-21 03:30 | 1.2 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 2341.2 | 0 | 0
767235 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:23 | 2015-09-21 08:38 | 6.25 | 0 | 3812 | 0 | 0 | 0 | 23825 | 0 | 0
767237 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:23 | 2015-09-21 02:35 | 0.2 | 4 | 234 | 0 | 0 | 0.8 | 46.8 | 0 | 0
767238 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9102 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:27 | 2015-09-21 02:33 | 0.1 | 2 | 1104 | 0 | 0 | 0.2 | 110.4 | 0 | 0
767240 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | MASLAK_AIM | TEİAŞ Kesintisi -KÖK | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:40 | 2015-09-21 03:14 | 0.56667 | 64 | 78788 | 0 | 0 | 36.2667 | 44646.5333 | 0 | 0
767242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21634 TM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:48 | 2015-09-21 03:18 | 0.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
767243 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9383 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:49 | 2015-09-21 02:59 | 0.16667 | 2 | 8203 | 0 | 0 | 0.33333 | 1367.1667 | 0 | 0
767244 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3286-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 02:59 | 2015-09-21 14:04 | 11.0833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1451.9167 | 0 | 0
767249 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21638-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 03:19 | 2015-09-21 04:26 | 1.1167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 165.2667 | 0 | 0
767250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12281 TM --->12282 TM | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-21 03:35 | 2015-09-21 11:00 | 7.4167 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 14232.5833 | 0 | 0
767254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21268KORKMAZ SOK.-->21047 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 04:59 | 2015-09-21 05:57 | 0.96667 | 0 | 9955 | 0 | 0 | 0 | 9623.1667 | 0 | 0
767256 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 06:17 | 2015-09-21 16:25 | 10.1333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 658.6667 | 0 | 0
767257 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 05:37 | 2015-09-21 06:10 | 0.55 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0
767258 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4370-TR->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 05:54 | 2015-09-21 06:25 | 0.51667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0
767260 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21095-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 06:26 | 2015-09-21 10:00 | 3.5667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 563.5333 | 0 | 0
767261 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | Kemerburgaz 1-2 Fiderleri | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 06:17 | 2015-09-21 07:16 | 0.98333 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 847.6333 | 0 | 0
767263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213 FİDERİ-->29213 | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 07:20 | 2015-09-21 08:02 | 0.7 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 373.1 | 0 | 0
767267 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 07:25 | 2015-09-21 09:01 | 1.6 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 2401.6 | 0 | 0
767268 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 1982256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 07:32 | 2015-09-21 13:44 | 6.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
767272 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:45 | 2015-09-21 08:59 | 0.23333 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 89.1333 | 0 | 0
767279 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940193 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 07:42 | 2015-09-21 19:35 | 11.8833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 154.4833 | 0 | 0
767280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28075-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:07 | 2015-09-21 13:07 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
767283 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->21095-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:07 | 2015-09-21 10:05 | 1.9667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
767288 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9381_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 07:46 | 2015-09-21 09:24 | 1.6333 | 3 | 852 | 0 | 0 | 4.9 | 1391.6 | 0 | 0
767295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28792-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:10 | 2015-09-21 09:27 | 1.2833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 165.55 | 0 | 0
767307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21985-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:03 | 2015-09-21 09:30 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
767308 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3733(İNANLAR)_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:13 | 2015-09-21 09:20 | 1.1167 | 4 | 651 | 0 | 0 | 4.4667 | 726.95 | 0 | 0
767328 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9621 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:06 | 2015-09-21 09:56 | 1.8333 | 9 | 201 | 0 | 0 | 16.5 | 368.5 | 0 | 0
767330 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172 FİDERİ (AYAZAĞA) | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:22 | 2015-09-21 08:57 | 0.58333 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.58333 | 201.8333 | 0 | 0
767333 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18218-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:26 | 2015-09-21 12:23 | 3.95 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 588.55 | 0 | 0
767343 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->799-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:23 | 2015-09-21 12:05 | 3.7 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 728.9 | 0 | 0
767351 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31549-TR->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:31 | 2015-09-21 09:31 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
767351 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31549-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:31 | 2015-09-21 17:39 | 9.1333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0
767351 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31549-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:31 | 2015-09-21 17:39 | 9.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
767354 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:30 | 2015-09-21 09:00 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
767419 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25012-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:44 | 2015-09-21 09:15 | 0.51667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
767423 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984892 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:47 | 2015-09-21 20:45 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
767427 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:47 | 2015-09-21 09:11 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
767472 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940716 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:55 | 2015-09-21 15:00 | 6.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
767475 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 600742 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:52 | 2015-09-21 09:57 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
767487 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202985 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:01 | 2015-09-21 09:02 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
767564 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20809 KAPLAN TEKS.-->20581 EKOL LOJ.ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:16 | 2015-09-21 09:12 | 0.93333 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.6667 | 1.8667 | 0 | 0
767578 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25791-->D.KÖY YOLU 25372 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:06 | 2015-09-21 11:21 | 2.25 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.25 | 38.25 | 0 | 0
767588 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:10 | 2015-09-21 09:39 | 0.48333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.3167 | 0 | 0
767589 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:07 | 2015-09-21 22:53 | 4.7667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1582.5333 | 0 | 0
767589 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 626041 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:14 | 2015-09-21 18:08 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
767600 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BAHÇEŞEHİR 1 FİDERİ ---> 11490 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:20 | 2015-09-21 10:32 | 1.2 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0
767606 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:15 | 2015-09-21 17:03 | 7.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
767657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1414102 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:27 | 2015-09-21 10:11 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
767658 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938243 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:19 | 2015-09-21 10:20 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
767661 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11289-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:29 | 2015-09-21 13:26 | 3.95 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0
767732 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:51 | 2015-09-21 15:46 | 2.9167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
767732 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615594 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:27 | 2015-09-21 12:51 | 3.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
767743 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570286 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:02 | 2015-09-21 10:49 | 1.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0
767748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:11 | 2015-09-21 16:00 | 3.8167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1457.9667 | 0 | 0
767749 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939662 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:18 | 2015-09-21 10:17 | 0.98333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0
767753 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 565872 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:45 | 2015-09-21 16:40 | 6.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5833 | 0 | 0
767754 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1916497 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:43 | 2015-09-21 12:46 | 3.05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0
767757 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->11756-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:27 | 2015-09-21 10:43 | 1.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0
767759 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4462 FİDERİ | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:46 | 2015-09-21 09:46 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0
767762 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31072-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:43 | 2015-09-21 15:30 | 5.7833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 624.6 | 0 | 0
767766 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961486 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:50 | 2015-09-21 11:01 | 1.1833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0
767770 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438709 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:37 | 2015-09-21 12:28 | 2.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
767798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621015 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:57 | 2015-09-21 17:30 | 7.55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 309.55 | 0 | 0
767815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984957 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:49 | 2015-09-21 17:19 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
767835 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422488 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:46 | 2015-09-21 15:00 | 5.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
767841 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924364 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:49 | 2015-09-21 10:19 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
767842 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140518 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:01 | 2015-09-21 10:21 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
767857 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AIM-->21400 DM BEYKENT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:03 | 2015-09-21 11:25 | 1.3667 | 3 | 1821 | 0 | 0 | 4.1 | 2488.7 | 0 | 0
767863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21353-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:55 | 2015-09-21 12:36 | 2.6833 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 944.5333 | 0 | 0
767864 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908130 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:07 | 2015-09-21 11:16 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
767870 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596647 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:15 | 2015-09-21 10:55 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
767874 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:10 | 2015-09-21 10:30 | 0.33333 | 31 | 611 | 0 | 0 | 10.3333 | 203.6667 | 0 | 0
767893 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AIM-->21400 DM BEYKENT2 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:04 | 2015-09-21 13:21 | 3.2833 | 3 | 1821 | 0 | 0 | 9.85 | 5978.95 | 0 | 0
767907 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924223 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:05 | 2015-09-21 10:23 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
767926 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2022-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:18 | 2015-09-21 20:50 | 10.5333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
767969 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111563 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:08 | 2015-09-21 11:25 | 1.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0
767969 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 1115696 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:08 | 2015-09-21 11:26 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
767979 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725534 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:24 | 2015-09-21 12:23 | 2.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
767987 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3677-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 08:41 | 2015-09-21 12:06 | 3.4167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 232.3333 | 0 | 0
767997 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:18 | 2015-09-21 22:02 | 11.7333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0
768025 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570382 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:35 | 2015-09-21 10:52 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
768035 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228588 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:32 | 2015-09-21 11:25 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
768050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437715 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:42 | 2015-09-21 18:10 | 7.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
768050 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 438709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:42 | 2015-09-21 18:10 | 7.4667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
768053 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928440 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:45 | 2015-09-21 15:02 | 4.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
768076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20083-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:25 | 2015-09-21 12:34 | 2.15 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1502.85 | 0 | 0
768100 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937039 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:36 | 2015-09-21 11:45 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
768115 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22611-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:32 | 2015-09-21 12:11 | 1.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
768129 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9074-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:52 | 2015-09-21 12:54 | 2.0333 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 0 | 0
768152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984955 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:55 | 2015-09-21 14:09 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
768167 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20312 ÖMER GÜLTEKİN-->22876 EREN KAĞIT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:55 | 2015-09-21 12:12 | 1.2833 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8.9833 | 15.4 | 0 | 0
768236 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3268-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-21 10:41 | 2015-09-21 17:20 | 6.65 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1901.9 | 0 | 0
768241 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31015-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 09:44 | 2015-09-21 17:22 | 7.6333 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1457.9667 | 0 | 0
768263 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:01 | 2015-09-21 11:22 | 0.35 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 0 | 0
768280 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28773-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:10 | 2015-09-21 21:27 | 10.2833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 431.9 | 0 | 0
768288 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586301 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:16 | 2015-09-21 17:08 | 5.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0
768292 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:44 | 2015-09-21 12:02 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
768293 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924576 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:11 | 2015-09-21 16:12 | 5.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
768305 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 843162 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:00 | 2015-09-21 22:23 | 11.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0
768322 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->470-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:17 | 2015-09-21 11:58 | 0.68333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0
768332 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28095-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:27 | 2015-09-21 12:20 | 0.88333 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 2657.95 | 0 | 0
768338 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21296-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:17 | 2015-09-21 12:32 | 1.25 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 0 | 0
768347 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25794-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:29 | 2015-09-21 12:53 | 1.4 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0
768355 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926078 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:31 | 2015-09-21 12:04 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
768391 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 720666 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:43 | 2015-09-21 19:19 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
768395 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:44 | 2015-09-21 23:02 | 11.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0
768418 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574815 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:38 | 2015-09-21 11:52 | 0.23333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
768419 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3383-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:39 | 2015-09-21 12:15 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
768431 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 544771 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:46 | 2015-09-21 13:01 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
768443 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961197 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:03 | 2015-09-21 13:30 | 1.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
768453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001531 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:03 | 2015-09-21 23:13 | 11.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 0 | 0
768456 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:01 | 2015-09-21 12:35 | 0.56667 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 0 | 0
768491 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227264 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:19 | 2015-09-21 13:20 | 1.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
768516 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28311-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:10 | 2015-09-21 17:08 | 4.9667 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1688.6667 | 0 | 0
768517 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561112 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:27 | 2015-09-21 14:22 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
768518 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9006 P=1.60 MVA | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:22 | 2015-09-21 14:53 | 2.5167 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 913.55 | 0 | 0
768518 | 2 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:22 | 2015-09-21 16:21 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
768519 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3401-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 11:20 | 2015-09-21 12:30 | 1.1667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 229.8333 | 0 | 0
768521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101395 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:15 | 2015-09-21 18:00 | 5.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0
768569 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3025-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:58 | 2015-09-21 21:20 | 1.3667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 0 | 0
768569 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730140 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:24 | 2015-09-21 19:58 | 7.5736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.1625 | 0 | 0
768571 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736948 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:52 | 2015-09-21 13:20 | 2.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
768587 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:50 | 2015-09-21 13:43 | 0.88333 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 4860.9833 | 0 | 0
768618 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961481 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:18 | 2015-09-21 14:20 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
768623 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20281-->22331 SİMAKENT | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 12:59 | 2015-09-21 15:30 | 2.5167 | 1 | 1244 | 0 | 0 | 2.5167 | 3130.7333 | 0 | 0
768657 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:37 | 2015-09-21 16:32 | 2.9167 | 2 | 6763 | 0 | 0 | 5.8333 | 19725.4167 | 0 | 0
768739 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM 11176 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:52 | 2015-09-21 14:07 | 0.25 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
768746 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583417 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:53 | 2015-09-21 16:38 | 2.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
768754 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1137865 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:40 | 2015-09-21 16:32 | 2.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
768771 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22331-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:45 | 2015-09-21 15:47 | 2.0333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0
768837 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:08 | 2015-09-21 18:15 | 4.1167 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 810.9833 | 0 | 0
768838 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28222-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:10 | 2015-09-21 14:33 | 0.38333 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 100.8167 | 0 | 0
768843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21539-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:11 | 2015-09-21 14:51 | 0.66667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 69.3333 | 0 | 0
768845 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22830 PELİKAN-->21880 ALKENT YEDİTEPE | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:07 | 2015-09-21 14:58 | 0.85 | 2 | 926 | 0 | 0 | 1.7 | 787.1 | 0 | 0
768849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21396-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:03 | 2015-09-21 15:18 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
768860 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408310 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:12 | 2015-09-21 18:28 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
768866 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115470 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:20 | 2015-09-21 16:23 | 2.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
768871 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420009 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:57 | 2015-09-21 15:00 | 1.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
768913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531400 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:36 | 2015-09-22 02:35 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
768916 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 409705 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:28 | 2015-09-21 17:41 | 3.2167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 0 | 0
768923 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978779 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:48 | 2015-09-21 15:06 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
768931 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135407 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:30 | 2015-09-21 20:29 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 0 | 0
768932 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968666 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 13:34 | 2015-09-21 16:01 | 2.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
768952 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1936974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:33 | 2015-09-21 19:01 | 4.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
769010 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21158-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->3 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:47 | 2015-09-21 17:16 | 2.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.2667 | 0 | 0
769024 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 449357 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:53 | 2015-09-21 16:00 | 1.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
769032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211141 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:04 | 2015-09-21 17:48 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
769063 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21501-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 10:18 | 2015-09-21 17:07 | 6.8167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7167 | 0 | 0
769144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21998-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 14:42 | 2015-09-21 20:28 | 5.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0667 | 0 | 0
769195 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127517 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:22 | 2015-09-21 16:37 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
769221 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:38 | 2015-09-21 16:06 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
769229 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550306 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:24 | 2015-09-21 17:29 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
769233 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525878 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:38 | 2015-09-21 16:41 | 1.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
769236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21453-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 23:57 | 2015-09-21 01:00 | 1.0558 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 599.7133 | 0 | 0
769244 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926078 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:45 | 2015-09-21 16:46 | 1.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
769293 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1931677 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:47 | 2015-09-21 23:15 | 7.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0
769306 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31476-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:51 | 2015-09-21 22:15 | 6.4 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1043.2 | 0 | 0
769336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451004 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:26 | 2015-09-21 17:07 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
769353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969778 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-20 17:38 | 2015-09-20 18:05 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
769386 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984892 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 15:52 | 2015-09-21 21:29 | 5.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 0 | 0
769413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->406-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:01 | 2015-09-21 16:31 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
769444 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950794 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:19 | 2015-09-21 22:53 | 6.5667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
769490 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4083-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:21 | 2015-09-21 17:12 | 0.85 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
769501 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:16 | 2015-09-21 17:39 | 1.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
769531 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9327-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:34 | 2015-09-21 17:44 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
769536 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21042-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:33 | 2015-09-21 20:32 | 3.9833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 541.7333 | 0 | 0
769591 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 20850 | Modüler Hücre Arızası-Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-17 17:14 | 2015-09-17 19:41 | 2.45 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0
769626 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9319 P=0.79 MVA | Ayırıcı Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:47 | 2015-09-21 18:17 | 1.5 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 3109.5 | 0 | 0
769628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457117 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-08 13:41 | 2015-09-08 14:15 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
769653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 527318 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:32 | 2015-09-21 18:28 | 1.9333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
769665 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976080 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:57 | 2015-09-21 18:30 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
769690 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3288-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:02 | 2015-09-21 17:16 | 0.23333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
769694 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 123474 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:58 | 2015-09-21 17:41 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
769696 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539835 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 16:46 | 2015-09-21 20:33 | 3.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167 | 0 | 0
769726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:17 | 2015-09-21 22:53 | 5.6 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 0
769727 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 916533 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:02 | 2015-09-21 17:43 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
769763 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9646-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:28 | 2015-09-22 05:27 | 11.9833 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 3750.7833 | 0 | 0
769791 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917057 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:35 | 2015-09-21 18:15 | 0.66667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
769794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:17 | 2015-09-21 18:10 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
769837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459693 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:52 | 2015-09-21 18:59 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
769853 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999580 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 17:55 | 2015-09-21 23:54 | 5.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
769877 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956081 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:05 | 2015-09-22 06:04 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
769900 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9353 P=0.42 MVA | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:13 | 2015-09-21 19:48 | 1.5833 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1689.4167 | 0 | 0
769903 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541278 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:04 | 2015-09-22 06:03 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
769904 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956106 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:08 | 2015-09-21 20:23 | 2.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
769910 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 549452 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:18 | 2015-09-22 02:53 | 8.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0
769911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 428448 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:08 | 2015-09-21 20:48 | 2.6667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
769918 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 515506 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:12 | 2015-09-21 19:19 | 1.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
769922 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920599 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:20 | 2015-09-21 19:38 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
769950 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:47 | 2015-09-22 06:46 | 11.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 922.7167 | 0 | 0
769956 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9455 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:49 | 2015-09-21 19:00 | 0.18333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0
769960 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8762-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:03 | 2015-09-21 19:11 | 0.13333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
769960 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8762-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:03 | 2015-09-21 19:12 | 0.15 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
769961 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 725435 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:04 | 2015-09-21 19:25 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
769983 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21939-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:07 | 2015-09-21 22:57 | 2.8333 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0
769990 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12486-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:24 | 2015-09-21 19:40 | 0.26667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
769991 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:32 | 2015-09-21 20:03 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0
769992 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28773 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:16 | 2015-09-21 19:31 | 0.25 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
769993 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:26 | 2015-09-21 20:54 | 1.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
769995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22103-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:19 | 2015-09-21 19:39 | 0.33333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
769997 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580 DANAMANDIRA KÖK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:15 | 2015-09-21 19:33 | 0.3 | 4 | 102 | 0 | 0 | 1.2 | 30.6 | 0 | 0
770016 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962815 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:50 | 2015-09-21 20:24 | 0.56667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
770018 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 976274 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:52 | 2015-09-21 20:29 | 0.61667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
770021 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937475 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:53 | 2015-09-21 21:02 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
770030 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8791-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:55 | 2015-09-21 20:19 | 0.4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
770030 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8791-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:55 | 2015-09-21 20:19 | 0.4 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
770035 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:55 | 2015-09-21 21:10 | 1.25 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0
770044 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:07 | 2015-09-21 23:18 | 3.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
770046 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:12 | 2015-09-21 21:41 | 1.4833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 271.45 | 0 | 0
770068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:24 | 2015-09-22 07:55 | 11.5167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4030.8333 | 0 | 0
770086 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510773 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:48 | 2015-09-21 21:52 | 1.0667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
770092 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110264 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:53 | 2015-09-21 22:51 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
770093 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28426-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:53 | 2015-09-21 22:08 | 1.25 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
770097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20930-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:58 | 2015-09-22 03:56 | 6.9667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1038.0333 | 0 | 0
770098 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122877 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:03 | 2015-09-21 21:53 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0
770123 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:49 | 2015-09-22 01:57 | 5.1333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 518.4667 | 0 | 0
770126 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977650 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 20:45 | 2015-09-22 01:37 | 4.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0
770131 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575155 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:31 | 2015-09-22 00:53 | 3.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5667 | 0 | 0
770134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20707-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:27 | 2015-09-21 22:46 | 1.3167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 277.8167 | 0 | 0
770136 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3145-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:24 | 2015-09-22 16:56 | 5.5333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1765.1333 | 0 | 0
770136 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719085 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:27 | 2015-09-22 09:26 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
770139 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973290 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:36 | 2015-09-22 02:46 | 5.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 0 | 0
770161 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:32 | 2015-09-22 01:34 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
770163 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946454 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 19:43 | 2015-09-22 01:32 | 5.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0833 | 0 | 0
770165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:52 | 2015-09-22 01:30 | 3.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
770166 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620752 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:52 | 2015-09-21 22:21 | 0.48028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3225 | 0 | 0
770166 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1078-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:52 | 2015-09-21 22:33 | 0.68028 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 126.5317 | 0 | 0
770172 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:10 | 2015-09-21 22:35 | 0.41667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
770174 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938570 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:13 | 2015-09-22 10:12 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
770175 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038 FİDERİ-->28038 | Kablo Arızası -KÖK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:01 | 2015-09-21 22:53 | 0.86667 | 8 | 626 | 0 | 0 | 6.9333 | 542.5333 | 0 | 0
770177 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11144-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:47 | 2015-09-22 09:46 | 11.9833 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 4577.6333 | 0 | 0
770178 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12118-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 21:46 | 2015-09-22 02:51 | 5.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 223.6667 | 0 | 0
770185 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29323 FİDERİ-->29323 | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:20 | 2015-09-22 01:17 | 2.95 | 2 | 719 | 0 | 0 | 5.9 | 2121.05 | 0 | 0
770188 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22234 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:37 | 2015-09-21 23:00 | 0.38333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 85.4833 | 0 | 0
770197 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3025-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 22:52 | 2015-09-22 00:18 | 1.4333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
770200 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 428287 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 18:58 | 2015-09-22 03:42 | 8.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
770203 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:02 | 2015-09-22 11:01 | 11.9833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2696.25 | 0 | 0
770204 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28772-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:12 | 2015-09-22 11:11 | 11.9833 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 4337.9667 | 0 | 0
770206 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29288-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:19 | 2015-09-22 11:17 | 11.9667 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4308 | 0 | 0
770209 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31142-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:30 | 2015-09-22 01:18 | 1.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
770212 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31851-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:38 | 2015-09-22 01:20 | 1.7 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 474.3 | 0 | 0
770217 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3789 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-22 00:02 | 2015-09-22 03:00 | 2.9667 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1133.2667 | 0 | 0
770218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532949 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:08 | 2015-09-22 09:51 | 9.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.5833 | 0 | 0
770219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28763-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:03 | 2015-09-22 02:40 | 2.6167 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1310.95 | 0 | 0
770220 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1022-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:10 | 2015-09-22 00:27 | 0.28333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 72.8167 | 0 | 0
770222 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933290 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:59 | 2015-09-22 02:14 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
770223 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->KATMERUN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:13 | 2015-09-22 00:51 | 0.63333 | 16 | 141 | 0 | 0 | 10.1333 | 89.3 | 0 | 0
770226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406858 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-21 23:53 | 2015-09-22 01:01 | 1.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
770228 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8749-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:32 | 2015-09-22 01:35 | 1.05 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0
770231 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29320 FİDERİ-->29320 | Aşırı Yük Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:49 | 2015-09-22 01:42 | 0.88333 | 6 | 775 | 0 | 0 | 5.3 | 684.5833 | 0 | 0
770233 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 106406 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:26 | 2015-09-22 12:26 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
770235 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:00 | 2015-09-22 01:34 | 0.56667 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 230.0667 | 0 | 0
770236 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 00:58 | 2015-09-22 01:48 | 0.83333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
770240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:30 | 2015-09-22 03:00 | 1.5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0
770242 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11331-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:45 | 2015-09-22 01:55 | 0.16667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
770243 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9089 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:46 | 2015-09-22 02:15 | 0.48333 | 3 | 1104 | 0 | 0 | 1.45 | 533.6 | 0 | 0
770246 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9007 P=0.05 MVA | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 02:00 | 2015-09-22 02:30 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
770248 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31333 | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 02:03 | 2015-09-22 04:12 | 2.15 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 7593.8 | 0 | 0
770250 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1143912 | Dış Etken Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:35 | 2015-09-22 02:18 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
770252 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429510 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 01:59 | 2015-09-22 03:44 | 1.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
770253 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21439-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 02:43 | 2015-09-22 03:46 | 1.05 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0
770254 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | KİRAZLI 1 FİDERİ --> 31799 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 02:53 | 2015-09-22 03:04 | 0.18333 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 647.5333 | 0 | 0
770275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20890-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 03:41 | 2015-09-22 07:30 | 3.8167 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 667.9167 | 0 | 0
770277 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 11331 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 04:05 | 2015-09-22 04:20 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
770278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21034-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 03:55 | 2015-09-22 04:14 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0
770282 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ-->23210 CEYLAN KÖK GİRİŞ | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 04:13 | 2015-09-22 05:07 | 0.9 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0
770285 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23271-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 04:31 | 2015-09-22 05:09 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
770287 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9199-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 05:43 | 2015-09-22 16:54 | 11.1833 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 4540.4333 | 0 | 0
770290 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18540-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 05:47 | 2015-09-22 12:00 | 6.2167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 540.85 | 0 | 0
770292 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20948-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 06:17 | 2015-09-22 15:28 | 9.1833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 955.0667 | 0 | 0
770293 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23281-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 06:05 | 2015-09-22 09:40 | 3.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 0
770294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:03 | 2015-09-22 10:20 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
770296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0
770296 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.48333 | 28.5167 | 0 | 0
770296 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0
770296 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0
770296 | 5 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AZATLI FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0
770296 | 6 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AKPINAR FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 5 | 125 | 0 | 0 | 2.4167 | 60.4167 | 0 | 0
770296 | 7 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:36 | 2015-09-22 08:05 | 0.48333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 167.2333 | 0 | 0
770300 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:50 | 2015-09-22 09:40 | 1.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
770301 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9097-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:41 | 2015-09-22 08:58 | 1.2833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 316.9833 | 0 | 0
770310 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28462-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:37 | 2015-09-22 08:05 | 0.46667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
770323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184 BİLLUR CAM-->22780 ÖZ AKTİF ÇIKIŞI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:09 | 2015-09-22 09:30 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
770326 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1413001 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 07:55 | 2015-09-22 10:16 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
770371 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421938 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:22 | 2015-09-22 13:01 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
770375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557296 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:22 | 2015-09-22 20:21 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
770388 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:31 | 2015-09-22 08:45 | 0.23333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
770393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 548963 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:27 | 2015-09-22 11:21 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
770399 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1989872 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:30 | 2015-09-22 15:42 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
770445 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21128-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:39 | 2015-09-22 10:16 | 1.6167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 0 | 0
770491 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8418-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:12 | 2015-09-22 21:30 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 227.9 | 0 | 0
770491 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 945359 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:50 | 2015-09-22 17:12 | 8.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
770512 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966001 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:52 | 2015-09-22 09:32 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
770548 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->29227-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:50 | 2015-09-22 20:14 | 11.4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 0 | 0
770620 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:16 | 2015-09-22 11:29 | 2.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0
770638 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1408801 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:29 | 2015-09-22 10:20 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
770639 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29209-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:22 | 2015-09-22 11:14 | 1.8667 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 546.9333 | 0 | 0
770644 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:29 | 2015-09-22 09:40 | 0.18333 | 8 | 1657 | 0 | 0 | 1.4667 | 303.7833 | 0 | 0
770645 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3107_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:27 | 2015-09-22 10:31 | 1.0667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
770647 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4279-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:33 | 2015-09-22 12:47 | 3.2333 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 834.2 | 0 | 0
770664 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:27 | 2015-09-22 10:22 | 0.91667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
770666 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969100 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 08:53 | 2015-09-22 20:40 | 11.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 0 | 0
770700 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435889 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:30 | 2015-09-22 11:00 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
770788 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4088-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:51 | 2015-09-22 11:14 | 1.3833 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1264.3667 | 0 | 0
770850 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31130 | Modüler Hücre Arızası-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:44 | 2015-09-22 10:32 | 0.8 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 1349.6 | 0 | 0
770903 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18283-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:42 | 2015-09-22 09:52 | 0.16667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
770912 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20991 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:57 | 2015-09-22 11:20 | 1.3833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 102.3667 | 0 | 0
770919 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28415-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:02 | 2015-09-22 10:28 | 0.43333 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0
770928 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 09:57 | 2015-09-22 12:00 | 2.05 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 649.85 | 0 | 0
770979 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3677-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:10 | 2015-09-22 10:50 | 0.66667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
770993 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923002 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:15 | 2015-09-22 18:43 | 8.4667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0
770999 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1423786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:19 | 2015-09-22 11:10 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
771029 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1997657 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:11 | 2015-09-22 11:00 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
771073 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:19 | 2015-09-22 11:52 | 1.55 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 395.25 | 0 | 0
771079 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3142-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:28 | 2015-09-22 12:58 | 2.5 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1422.5 | 0 | 0
771093 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 510706 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:29 | 2015-09-22 13:19 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
771107 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11960-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:32 | 2015-09-22 10:54 | 0.36667 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0
771113 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:28 | 2015-09-22 10:35 | 0.11667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 79.3333 | 0 | 0
771128 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18510-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:14 | 2015-09-22 12:15 | 2.0167 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 451.7333 | 0 | 0
771206 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525900 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:29 | 2015-09-22 11:11 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
771223 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953537 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:52 | 2015-09-22 19:54 | 9.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0
771227 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9171-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:41 | 2015-09-22 18:22 | 7.6833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 645.4 | 0 | 0
771252 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11628-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:51 | 2015-09-22 14:50 | 3.9833 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1346.3667 | 0 | 0
771256 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 626041 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:37 | 2015-09-22 11:16 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
771270 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28416-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:00 | 2015-09-22 11:27 | 0.45 | 0 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 1334.25 | 0 | 0
771284 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956400 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:59 | 2015-09-22 16:53 | 5.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0
771321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437715 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:12 | 2015-09-22 20:10 | 8.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0
771334 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31557-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:20 | 2015-09-22 11:25 | 0.083333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
771359 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973290 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:35 | 2015-09-22 22:34 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
771373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:12 | 2015-09-22 18:37 | 8.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0
771383 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3033-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:30 | 2015-09-22 11:45 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
771414 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574774 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:58 | 2015-09-22 12:14 | 1.2667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 77.2667 | 0 | 0
771475 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28449-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:44 | 2015-09-22 19:57 | 0.21667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 38.1333 | 0 | 0
771521 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3033-TR->2 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:46 | 2015-09-22 14:30 | 2.7333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0 | 0
771560 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18629-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 10:42 | 2015-09-22 11:30 | 0.8 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0
771576 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8749-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:45 | 2015-09-22 16:35 | 4.8333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0
771599 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2095 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:38 | 2015-09-22 13:00 | 1.3667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 341.6667 | 0 | 0
771617 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 816346 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:24 | 2015-09-22 12:16 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
771634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21048-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:56 | 2015-09-22 13:04 | 1.1333 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 358.1333 | 0 | 0
771635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117595 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:59 | 2015-09-22 14:32 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
771637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24079-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:27 | 2015-09-22 13:02 | 1.5833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 134.5833 | 0 | 0
771646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4236-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:05 | 2015-09-22 13:25 | 1.3333 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0
771733 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942097 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:23 | 2015-09-22 20:15 | 7.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
771734 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142070 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:25 | 2015-09-22 14:34 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
771735 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->73-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:27 | 2015-09-22 13:33 | 1.1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0
771741 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 509855 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 11:54 | 2015-09-22 19:56 | 8.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
771750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20702-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:35 | 2015-09-22 20:46 | 8.1833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1170.2167 | 0 | 0
771754 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ--> 21202 İHLAS 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:41 | 2015-09-22 13:31 | 0.83333 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 452.5 | 0 | 0
771756 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | FATİH SAN. 21635 DM 22845 DİASA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:40 | 2015-09-22 13:51 | 1.1833 | 1 | 5861 | 0 | 0 | 1.1833 | 6935.5167 | 0 | 0
771759 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 603093 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:24 | 2015-09-22 15:54 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0
771765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946199 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:47 | 2015-09-22 14:48 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0
771769 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:52 | 2015-09-22 17:39 | 1.7833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 399.4667 | 0 | 0
771769 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601615 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:59 | 2015-09-22 15:51 | 2.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0
771781 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18210-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:14 | 2015-09-22 14:00 | 1.7667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 507.0333 | 0 | 0
771783 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9201-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:14 | 2015-09-22 20:49 | 7.5833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0
771787 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513076 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:18 | 2015-09-22 14:15 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
771790 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2842-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:17 | 2015-09-22 22:00 | 8.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5833 | 0 | 0
771814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108651 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 12:38 | 2015-09-22 14:49 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
771922 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11176-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:27 | 2015-09-22 13:51 | 0.4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
771962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:53 | 2015-09-22 15:54 | 2.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0
771989 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971494 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:02 | 2015-09-22 18:30 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0
772007 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21186-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:03 | 2015-09-22 14:35 | 0.53333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0
772070 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 421938 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:13 | 2015-09-22 15:00 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0
772112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:20 | 2015-09-22 16:10 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
772128 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579171 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:19 | 2015-09-22 18:35 | 4.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
772151 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1930708 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:27 | 2015-09-22 14:53 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0
772185 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:25 | 2015-09-22 17:54 | 3.4833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 0
772189 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20878 DM 20222 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:22 | 2015-09-22 15:10 | 0.8 | 2 | 5761 | 0 | 0 | 1.6 | 4608.8 | 0 | 0
772299 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM 18022 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 13:06 | 2015-09-22 15:15 | 2.15 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 11558.4 | 0 | 0
772305 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:47 | 2015-09-22 22:44 | 7.95 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1375.35 | 0 | 0
772316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:53 | 2015-09-22 17:20 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
772322 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 102694 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:48 | 2015-09-22 16:11 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
772339 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 501455 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 14:58 | 2015-09-22 22:36 | 7.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0
772399 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 520121 | Şube Sökümü -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:15 | 2015-09-22 19:53 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
772457 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2116-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:13 | 2015-09-22 15:50 | 0.61667 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 592.6167 | 0 | 0
772577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455396 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:49 | 2015-09-22 17:00 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
772582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21601-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:41 | 2015-09-22 19:44 | 4.05 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 854.55 | 0 | 0
772587 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18321-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:55 | 2015-09-22 16:24 | 0.48333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 83.6167 | 0 | 0
772589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 493968 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:52 | 2015-09-23 00:35 | 8.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7333 | 0 | 0
772617 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967965 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:59 | 2015-09-23 00:13 | 8.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 0 | 0
772628 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:00 | 2015-09-22 17:22 | 1.3667 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 1.3667 | 5011.5667 | 0 | 0
772659 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461176 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 15:58 | 2015-09-22 17:00 | 1.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
772667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459574 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:17 | 2015-09-22 18:00 | 1.7167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
772672 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:11 | 2015-09-22 19:13 | 3.0333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0
772704 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:26 | 2015-09-22 17:09 | 0.71667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.7167 | 0 | 0
772711 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31851-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:29 | 2015-09-22 17:04 | 0.58333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 0 | 0
772713 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9174-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:22 | 2015-09-22 19:14 | 2.8667 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 857.1333 | 0 | 0
772726 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 435929 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:21 | 2015-09-22 18:00 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
772755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28878-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:33 | 2015-09-23 04:32 | 11.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 479.3333 | 0 | 0
772781 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 947335 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:05 | 2015-09-22 18:33 | 2.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
772783 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3359 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:33 | 2015-09-22 16:50 | 0.28333 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 | 0
772790 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:37 | 2015-09-22 17:45 | 1.1333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
772814 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 526548 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:41 | 2015-09-22 17:59 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
772879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1992111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:04 | 2015-09-22 20:17 | 3.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8667 | 0 | 0
772921 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000795 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:18 | 2015-09-22 22:00 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
772927 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:10 | 2015-09-22 21:04 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
772928 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999580 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:24 | 2015-09-22 17:55 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
772929 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566150 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:16 | 2015-09-22 22:05 | 4.8167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0
772942 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3142 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:40 | 2015-09-22 17:48 | 0.13333 | 0 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 285.7333 | 0 | 0
772944 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2088-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:45 | 2015-09-22 18:09 | 0.4 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
772956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434343 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:42 | 2015-09-22 20:00 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
772957 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8805-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:44 | 2015-09-22 18:06 | 0.36667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
772958 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 528677 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:49 | 2015-09-22 19:54 | 2.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
772960 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548315 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 16:54 | 2015-09-22 21:04 | 4.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
772978 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906191 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 18:09 | 2015-09-22 19:19 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
772988 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991894 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 17:59 | 2015-09-22 20:38 | 2.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0
772994 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120099 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 18:29 | 2015-09-22 20:08 | 1.65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
772998 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25618 OTOBAN YANI KABİN | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 18:31 | 2015-09-22 19:10 | 0.65 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.65 | 150.15 | 0 | 0
773012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20499-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 18:18 | 2015-09-23 04:40 | 10.3667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 4343.6333 | 0 | 0
773034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1435658 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:00 | 2015-09-22 20:49 | 1.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0
773043 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18570-TR->2-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:16 | 2015-09-22 19:26 | 0.16667 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 57.1667 | 0 | 0
773057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28260-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:36 | 2015-09-23 | 4.4 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1038.4 | 0 | 0
773083 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 773083 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:53 | 2015-09-23 07:52 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
773086 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620378 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:47 | 2015-09-22 23:48 | 4.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.2833 | 0 | 0
773091 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966001 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:47 | 2015-09-22 21:21 | 1.5667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
773094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459256 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 20:04 | 2015-09-22 22:53 | 2.8167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.6167 | 0 | 0
773095 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:36 | 2015-09-22 23:10 | 3.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0
773097 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 100963 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:52 | 2015-09-23 01:29 | 5.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.6333 | 0 | 0
773109 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120057 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 20:25 | 2015-09-22 22:11 | 1.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
773111 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911797 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 20:30 | 2015-09-22 21:04 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
773123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448130 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 20:39 | 2015-09-22 21:19 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
773170 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569186 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:01 | 2015-09-22 22:50 | 1.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
773186 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:07 | 2015-09-22 21:44 | 0.61667 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 0 | 0
773187 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1999580 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 20:59 | 2015-09-22 22:03 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
773189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485858 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 19:41 | 2015-09-23 | 4.3167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
773193 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3192-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:20 | 2015-09-22 22:31 | 1.1833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0
773198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 578445 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:20 | 2015-09-23 02:32 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
773199 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224068 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:20 | 2015-09-22 22:22 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0
773204 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:33 | 2015-09-22 23:22 | 1.8167 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 621.3 | 0 | 0
773210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474354 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:33 | 2015-09-23 02:02 | 4.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0
773213 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 415158 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:37 | 2015-09-22 22:54 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
773216 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2018-TR->1-DPNO->18-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:11 | 2015-09-22 23:27 | 1.2667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 0
773218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122124 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:10 | 2015-09-23 00:13 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
773219 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:19 | 2015-09-22 23:36 | 1.2833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 0
773227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AMBARLI_AIM-->20090S.DEREİSKİDM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:35 | 2015-09-22 23:28 | 0.88333 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.88333 | 76.85 | 0 | 0
773228 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:20 | 2015-09-23 00:50 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
773236 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12131 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:29 | 2015-09-22 23:50 | 1.35 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 473.85 | 0 | 0
773237 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 518179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:41 | 2015-09-23 00:48 | 2.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6333 | 0 | 0
773239 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 966001 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 21:58 | 2015-09-23 00:10 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
773241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101888 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:48 | 2015-09-23 09:23 | 10.5833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0
773243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4026-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:49 | 2015-09-22 23:47 | 0.96667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0
773246 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903112 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:53 | 2015-09-22 23:21 | 0.46667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
773247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:45 | 2015-09-22 23:14 | 0.48333 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
773248 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->26037 FINDIKLI YOLU | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:41 | 2015-09-23 00:08 | 1.45 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8.7 | 7.25 | 0 | 0
773253 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906030 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:29 | 2015-09-22 23:15 | 0.76667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
773254 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569497 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:55 | 2015-09-22 23:52 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
773257 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938650 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:40 | 2015-09-22 23:12 | 0.53333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
773260 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908803 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:43 | 2015-09-22 23:14 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
773262 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961462 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:57 | 2015-09-22 23:35 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
773265 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:55 | 2015-09-23 00:11 | 1.2667 | 1 | 474 | 0 | 0 | 1.2667 | 600.4 | 0 | 0
773266 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->SUBAŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:55 | 2015-09-22 23:34 | 0.65 | 6 | 220 | 0 | 0 | 3.9 | 143 | 0 | 0
773267 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8310-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 22:59 | 2015-09-23 00:04 | 1.0833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 163.5833 | 0 | 0
773268 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26333 ÜNİVERSİTE-->25255 GARDEN ARKASI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:07 | 2015-09-23 | 0.88333 | 2 | 538 | 0 | 0 | 1.7667 | 475.2333 | 0 | 0
773269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130530 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:06 | 2015-09-23 08:57 | 9.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0
773272 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25536 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:12 | 2015-09-23 00:02 | 0.83333 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 303.3333 | 0 | 0
773276 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25168 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:14 | 2015-09-22 23:44 | 0.5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
773285 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532953 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:03 | 2015-09-23 11:01 | 11.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8667 | 0 | 0
773286 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26171-->ALİPAŞA KÖY İÇİ 26145 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:22 | 2015-09-23 00:08 | 0.76667 | 12 | 392 | 0 | 0 | 9.2 | 300.5333 | 0 | 0
773293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11103-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:34 | 2015-09-23 10:35 | 11.0167 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2809.25 | 0 | 0
773294 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:31 | 2015-09-23 01:43 | 2.2 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0
773295 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:22 | 2015-09-23 00:10 | 0.8 | 6 | 28 | 0 | 0 | 4.8 | 22.4 | 0 | 0
773296 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909318 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:31 | 2015-09-23 00:22 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
773297 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 973984 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:36 | 2015-09-23 00:26 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
773298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465700 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:36 | 2015-09-23 00:36 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
773299 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:38 | 2015-09-23 01:57 | 2.3167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 810.8333 | 0 | 0
773301 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21294-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:18 | 2015-09-23 01:47 | 2.4833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 516.5333 | 0 | 0
773303 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578868 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:42 | 2015-09-23 03:53 | 4.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0
773305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 597703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:40 | 2015-09-23 02:33 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0
773307 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22165-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:46 | 2015-09-23 00:23 | 0.61667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.7833 | 0 | 0
773311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 481047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:55 | 2015-09-23 00:30 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
773315 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23370-->23070 SU DEPOSU ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 00:02 | 2015-09-23 00:10 | 0.13333 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0.13333 | 105.3333 | 0 | 0
773317 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131285 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 00:16 | 2015-09-23 09:55 | 9.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 0
773326 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 405901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:44 | 2015-09-23 10:10 | 0.43333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
773326 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 405910 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:44 | 2015-09-23 10:10 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
773326 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 405790 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-22 23:54 | 2015-09-23 10:10 | 10.2667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 266.9333 | 0 | 0
773331 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 3556_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:00 | 2015-09-23 01:05 | 0.090556 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 0.090556 | 114.7339 | 0 | 0
773332 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 00:51 | 2015-09-23 05:45 | 4.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 0 | 0
773334 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22003 iski2 dm--> 22001 dm | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 00:39 | 2015-09-23 01:38 | 0.98333 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.98333 | 347.1167 | 0 | 0
773339 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11949-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:02 | 2015-09-23 03:52 | 2.8333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 362.6667 | 0 | 0
773340 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:13 | 2015-09-23 02:03 | 0.83333 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
773343 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | PARK FİDERİ--> 23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:18 | 2015-09-23 01:55 | 0.61667 | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1504.6667 | 0 | 0
773345 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:25 | 2015-09-23 02:13 | 0.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
773346 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2264-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:28 | 2015-09-23 12:55 | 11.45 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1282.4 | 0 | 0
773349 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1972540 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 00:22 | 2015-09-23 12:21 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
773350 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:31 | 2015-09-23 03:10 | 1.65 | 4 | 234 | 0 | 0 | 6.6 | 386.1 | 0 | 0
773351 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23104-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:19 | 2015-09-23 02:00 | 0.68333 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 142.1333 | 0 | 0
773354 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:46 | 2015-09-23 01:59 | 0.21667 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.21667 | 10.1833 | 0 | 0
773358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24264-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 01:55 | 2015-09-23 03:29 | 1.5667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.3333 | 0 | 0
773359 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 478546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:02 | 2015-09-23 03:30 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
773359 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479239 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:02 | 2015-09-23 03:30 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
773361 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20289 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:03 | 2015-09-23 02:35 | 0.53333 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1211.7333 | 0 | 0
773362 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--< 21200 ÜNİVERSİTE 1 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:07 | 2015-09-23 02:15 | 0.13333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
773364 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24410-TR->5-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:23 | 2015-09-23 04:10 | 1.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
773369 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 924223 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:18 | 2015-09-23 02:37 | 0.31667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
773371 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11300 İM ---> 11352 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 02:53 | 2015-09-23 07:02 | 4.15 | 2 | 2032 | 0 | 0 | 8.3 | 8432.8 | 0 | 0
773375 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1948043 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 03:29 | 2015-09-23 04:30 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
773376 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500 İM ---> 11733 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 03:31 | 2015-09-23 04:39 | 1.1333 | 0 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 8349.2667 | 0 | 0
773379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24249-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 03:42 | 2015-09-23 05:22 | 1.6667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 238.3333 | 0 | 0
773380 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20610-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 03:59 | 2015-09-23 12:38 | 8.65 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3330.25 | 0 | 0
773381 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 04:35 | 2015-09-23 05:33 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
773383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 445685 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 05:18 | 2015-09-23 11:04 | 5.7667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0
773385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 05:29 | 2015-09-23 06:17 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
773388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 06:07 | 2015-09-23 06:36 | 0.48333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35.2833 | 0 | 0
773389 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24207-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 06:15 | 2015-09-23 10:07 | 3.8667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0
773391 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8420-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:08 | 2015-09-23 13:06 | 5.9667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 369.9333 | 0 | 0
773392 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948456 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 05:58 | 2015-09-23 07:20 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
773395 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 430303 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 06:50 | 2015-09-23 09:46 | 2.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0
773398 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:13 | 2015-09-23 10:09 | 2.9333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 0
773399 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2457 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 06:55 | 2015-09-23 08:41 | 1.7667 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 931.0333 | 0 | 0
773401 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25236-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:41 | 2015-09-23 08:18 | 0.61667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
773402 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:45 | 2015-09-23 08:41 | 0.93333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
773403 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->KATMERUN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:46 | 2015-09-23 09:04 | 1.3 | 14 | 141 | 0 | 0 | 18.2 | 183.3 | 0 | 0
773404 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25255 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:41 | 2015-09-23 09:50 | 2.15 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 771.85 | 0 | 0
773407 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2107-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 07:48 | 2015-09-23 09:05 | 1.2833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
773416 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225755 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:03 | 2015-09-23 10:35 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
773419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11573-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:04 | 2015-09-23 09:50 | 1.7667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 492.9 | 0 | 0
773422 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 915302 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:08 | 2015-09-23 09:23 | 1.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
773462 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26206-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:19 | 2015-09-23 08:38 | 0.31667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
773492 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926739 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:20 | 2015-09-23 11:33 | 3.2167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.3333 | 0 | 0
773496 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962701 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:40 | 2015-09-23 10:02 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
773497 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25133-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:43 | 2015-09-23 09:00 | 0.28333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
773501 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:44 | 2015-09-23 09:26 | 0.7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0
773502 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621-->ESKİ HAT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:47 | 2015-09-23 10:55 | 2.1333 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.4 | 59.7333 | 0 | 0
773503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12100 DM---> 12122 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:31 | 2015-09-23 10:13 | 1.7 | 1 | 3667 | 0 | 0 | 1.7 | 6233.9 | 0 | 0
773505 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2457-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:46 | 2015-09-23 19:19 | 10.55 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1909.55 | 0 | 0
773534 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:06 | 2015-09-23 17:39 | 8.55 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 14697.45 | 0 | 0
773568 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423896 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:11 | 2015-09-23 13:40 | 4.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
773622 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134034 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:49 | 2015-09-23 10:00 | 1.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0
773631 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22104-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 08:32 | 2015-09-23 12:00 | 3.4667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 128.2667 | 0 | 0
773655 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT2-->21398 HASBAHÇE DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:11 | 2015-09-23 10:44 | 1.55 | 0 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 13945.35 | 0 | 0
773683 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:17 | 2015-09-23 10:30 | 1.2167 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 372.3 | 0 | 0
773684 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926899 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:31 | 2015-09-23 10:04 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
773698 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974203 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:40 | 2015-09-23 11:04 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
773704 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28158-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:34 | 2015-09-23 10:12 | 0.63333 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1117.8333 | 0 | 0
773707 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20312 ÖMER GÜLTEKİN-->22876 EREN KAĞIT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:13 | 2015-09-23 10:26 | 1.2167 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8.5167 | 14.6 | 0 | 0
773720 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:46 | 2015-09-23 12:35 | 2.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5333 | 0 | 0
773736 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125572 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:46 | 2015-09-23 11:08 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
773744 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948464 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:12 | 2015-09-23 10:06 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
773745 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->123-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:50 | 2015-09-23 10:00 | 0.16667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
773752 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907547 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:26 | 2015-09-23 10:23 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
773755 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936927 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:36 | 2015-09-23 10:23 | 0.78333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 0 | 0
773777 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 936746 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:36 | 2015-09-23 10:26 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
773788 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961463 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:52 | 2015-09-23 11:02 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
773810 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:01 | 2015-09-23 10:22 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
773835 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729061 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:00 | 2015-09-23 11:41 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
773859 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:08 | 2015-09-23 14:00 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
773860 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->2-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:46 | 2015-09-23 13:44 | 3.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 281.6333 | 0 | 0
773867 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1947381 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 09:36 | 2015-09-23 11:50 | 2.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
773872 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1968005 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:15 | 2015-09-23 13:38 | 3.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
773882 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 131191 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:16 | 2015-09-23 11:56 | 1.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
773892 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217407 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:20 | 2015-09-23 11:58 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
773901 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578628 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:11 | 2015-09-23 16:24 | 6.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0833 | 0 | 0
773904 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:22 | 2015-09-23 11:01 | 0.65 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0
773939 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2150-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:34 | 2015-09-23 10:49 | 0.25 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
773946 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:43 | 2015-09-23 11:18 | 0.58333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
773961 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 499768 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:43 | 2015-09-23 12:00 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
773962 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943323 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:46 | 2015-09-23 17:58 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
773965 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938477 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:37 | 2015-09-23 14:41 | 4.0667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 0 | 0
773978 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3422-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:42 | 2015-09-23 11:40 | 0.96667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 0 | 0
773999 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3002-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:39 | 2015-09-23 11:31 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
774006 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 103752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:45 | 2015-09-23 20:52 | 10.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.05 | 0 | 0
774017 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201554 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:05 | 2015-09-23 11:08 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
774046 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201551 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:09 | 2015-09-23 11:13 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
774050 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12472-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:11 | 2015-09-23 12:17 | 1.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
774057 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123157 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:52 | 2015-09-23 13:06 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
774061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:17 | 2015-09-23 22:08 | 10.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
774062 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722400 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:09 | 2015-09-23 11:51 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
774080 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23110-->12 EVLER ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:14 | 2015-09-23 11:50 | 0.6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.6 | 36 | 0 | 0
774126 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:24 | 2015-09-23 16:17 | 4.8833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 170.9167 | 0 | 0
774128 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:27 | 2015-09-23 19:45 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 473.1 | 0 | 0
774139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 446310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:26 | 2015-09-23 13:00 | 1.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
774140 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128839 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:30 | 2015-09-23 11:55 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
774165 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 714947 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:36 | 2015-09-23 12:50 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
774169 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508663 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:43 | 2015-09-23 16:41 | 4.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
774173 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945574 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:42 | 2015-09-23 19:36 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
774176 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28204-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:39 | 2015-09-23 12:13 | 0.56667 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 820.5333 | 0 | 0
774184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850 AKPINAR-->20712 TUĞRAKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:10 | 2015-09-23 11:42 | 0.53333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0
774193 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20402 ORDUEVİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:50 | 2015-09-23 13:19 | 2.4833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 889.0333 | 0 | 0
774209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31026-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:02 | 2015-09-23 16:53 | 4.85 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 0 | 0
774211 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1926091 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:51 | 2015-09-23 14:39 | 2.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
774222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21326-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 11:45 | 2015-09-23 12:19 | 0.56667 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 302.0333 | 0 | 0
774239 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950297 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:03 | 2015-09-23 14:51 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
774242 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951857 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:08 | 2015-09-23 14:52 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
774253 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3946-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:15 | 2015-09-23 15:32 | 3.2833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 321.7667 | 0 | 0
774256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇATALCA HAT1 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:24 | 2015-09-23 12:32 | 0.13333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0
774270 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2159-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:32 | 2015-09-23 12:54 | 0.36667 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
774275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:22 | 2015-09-23 14:33 | 2.1833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 0 | 0
774276 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:27 | 2015-09-23 16:25 | 3.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7667 | 0 | 0
774304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 468281 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 10:47 | 2015-09-23 13:14 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
774305 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900911 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:49 | 2015-09-23 13:11 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
774332 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420335 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 12:50 | 2015-09-23 13:18 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
774335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:01 | 2015-09-23 13:25 | 0.4 | 31 | 611 | 0 | 0 | 12.4 | 244.4 | 0 | 0
774386 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113295 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:09 | 2015-09-23 14:32 | 1.3833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0
774394 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559758 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:07 | 2015-09-23 17:21 | 4.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 0
774407 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Camper Kopuğu -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:17 | 2015-09-23 15:12 | 1.9167 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 6708.3333 | 0 | 0
774411 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->9097-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:12 | 2015-09-23 14:37 | 1.4167 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 349.9167 | 0 | 0
774426 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 9257490 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:21 | 2015-09-23 14:13 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
774435 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 774435 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:17 | 2015-09-23 17:25 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
774437 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969603 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:08 | 2015-09-23 21:16 | 8.1333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
774443 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20856-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:35 | 2015-09-23 14:10 | 0.58333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33.8333 | 0 | 0
774445 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24357 DM-->24253 ÇEŞMEKENT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:33 | 2015-09-23 14:18 | 0.75 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
774451 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:34 | 2015-09-23 15:06 | 1.5333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0
774454 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->22077-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:36 | 2015-09-23 15:55 | 2.3167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.8667 | 0 | 0
774456 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 111739 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:36 | 2015-09-23 16:16 | 2.6667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
774457 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2001054 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:44 | 2015-09-23 17:24 | 3.6667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
774469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 774469 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:56 | 2015-09-23 20:50 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
774472 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940716 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:01 | 2015-09-23 17:58 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
774475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24425 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:06 | 2015-09-23 14:56 | 0.83333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
774476 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913304 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:06 | 2015-09-23 15:11 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
774477 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25474 SEYMEN DM-->KÖYİÇİ 25029 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:56 | 2015-09-23 14:51 | 0.91667 | 2 | 473 | 0 | 0 | 1.8333 | 433.5833 | 0 | 0
774480 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948215 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:16 | 2015-09-23 14:36 | 0.33333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
774481 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->497-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:19 | 2015-09-23 21:25 | 7.1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1718.2 | 0 | 0
774488 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:28 | 2015-09-23 16:17 | 1.8167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 635.8333 | 0 | 0
774500 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1623252 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:31 | 2015-09-23 18:14 | 3.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0
774507 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 960256 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:35 | 2015-09-23 14:41 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
774516 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532953 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:44 | 2015-09-23 16:26 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
774520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448344 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:44 | 2015-09-23 15:21 | 0.61667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
774524 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:35 | 2015-09-23 17:04 | 2.4833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
774526 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:39 | 2015-09-23 18:04 | 3.4167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.8333 | 0 | 0
774533 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945954 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:41 | 2015-09-23 19:38 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
774536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977525 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:44 | 2015-09-23 19:28 | 4.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
774548 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:56 | 2015-09-23 18:37 | 3.6833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 184.1667 | 0 | 0
774550 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579150 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 13:45 | 2015-09-23 16:44 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
774555 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 14:50 | 2015-09-23 17:10 | 2.3333 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 410.6667 | 0 | 0
774567 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205438 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:15 | 2015-09-23 16:43 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
774575 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 942390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:21 | 2015-09-23 16:43 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 0 | 0
774578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401 BELEDİYE-->20713 PARK D.M. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:24 | 2015-09-23 16:35 | 1.1833 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 778.6333 | 0 | 0
774586 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:49 | 2015-09-23 16:56 | 1.1167 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 534.8833 | 0 | 0
774590 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:54 | 2015-09-23 16:41 | 0.78333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.6167 | 0 | 0
774591 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28532-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 15:50 | 2015-09-23 23:32 | 7.7 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0
774597 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101569 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:02 | 2015-09-23 17:29 | 1.45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.45 | 0 | 0
774598 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 112884 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:02 | 2015-09-23 17:08 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
774606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:25 | 2015-09-23 19:26 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
774608 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588509 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:14 | 2015-09-23 17:40 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
774609 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525879 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:22 | 2015-09-23 20:17 | 3.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 0 | 0
774613 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3061 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:37 | 2015-09-23 16:44 | 0.11667 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 112.9333 | 0 | 0
774616 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4009-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:38 | 2015-09-23 16:40 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
774617 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 104205 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:34 | 2015-09-23 19:32 | 2.9667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83.0667 | 0 | 0
774618 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:21 | 2015-09-23 16:45 | 0.4 | 31 | 611 | 0 | 0 | 12.4 | 244.4 | 0 | 0
774624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KÖYLER ÇIKIŞI HAVAİ HAT | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:29 | 2015-09-23 17:25 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
774629 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579978 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:51 | 2015-09-23 17:41 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
774630 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28035 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:57 | 2015-09-23 17:20 | 0.38333 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 0
774632 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28163-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:02 | 2015-09-23 18:40 | 1.6333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.8333 | 0 | 0
774633 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620883 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:59 | 2015-09-23 20:42 | 3.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0
774645 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3183-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:04 | 2015-09-23 17:57 | 0.88333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.5667 | 0 | 0
774649 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8273-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:58 | 2015-09-23 18:20 | 1.3667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 0
774662 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1903333 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:16 | 2015-09-23 17:53 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
774668 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:06 | 2015-09-23 17:50 | 0.73333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
774671 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:27 | 2015-09-23 18:24 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
774673 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:26 | 2015-09-23 20:15 | 2.8167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 0 | 0
774674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965622 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:26 | 2015-09-23 19:32 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
774680 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 427183 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 16:38 | 2015-09-23 19:51 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
774681 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:25 | 2015-09-23 18:42 | 1.2833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 504.35 | 0 | 0
774682 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558532 | Şebeke Çalışması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:35 | 2015-09-23 17:57 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
774684 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23659 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:46 | 2015-09-23 19:13 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
774685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22780 ÖZ AKTİF-->22900 ÖMERLİ KİPTAŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:41 | 2015-09-23 18:13 | 0.53333 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 373.8667 | 0 | 0
774693 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925253 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:00 | 2015-09-24 01:19 | 7.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0
774694 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | BAŞAK KONUTLARI FİDERİ --->11579 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:01 | 2015-09-23 18:40 | 0.65 | 0 | 4461 | 0 | 0 | 0 | 2899.65 | 0 | 0
774695 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12627 DM ---> 12652 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:02 | 2015-09-23 18:38 | 0.6 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 1223.4 | 0 | 0
774696 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:06 | 2015-09-23 21:28 | 3.3667 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1205.2667 | 0 | 0
774704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1976942 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:01 | 2015-09-23 20:51 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
774705 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9455-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:17 | 2015-09-24 02:49 | 8.5333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 443.7333 | 0 | 0
774707 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 17:57 | 2015-09-23 18:53 | 0.93333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
774709 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25618 OTOBAN YANI KABİN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:28 | 2015-09-23 18:52 | 0.4 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.4 | 92.4 | 0 | 0
774712 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |  | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:32 | 2015-09-23 20:11 | 1.65 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0
774716 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 20134 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:36 | 2015-09-23 23:10 | 4.5667 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 7777.0333 | 0 | 0
774719 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916981 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:38 | 2015-09-23 19:43 | 1.0833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
774724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564587 | Şube Sökümü -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:31 | 2015-09-23 19:32 | 1.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0
774725 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 28086 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:40 | 2015-09-23 18:54 | 0.23333 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 0
774726 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->706-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:41 | 2015-09-23 19:14 | 0.55 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 0
774730 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM ---> 11495 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:44 | 2015-09-23 19:02 | 0.3 | 0 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 513.9 | 0 | 0
774732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566709 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:52 | 2015-09-23 19:33 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
774734 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134331 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:44 | 2015-09-23 19:39 | 0.91667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
774735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 430220 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:32 | 2015-09-23 22:50 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
774739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:22 | 2015-09-23 20:43 | 2.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0
774740 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9509-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:03 | 2015-09-24 02:30 | 7.45 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2346.75 | 0 | 0
774743 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 536548 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:08 | 2015-09-23 20:18 | 1.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
774745 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4389 FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:05 | 2015-09-23 19:16 | 0.18333 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 78.2833 | 0 | 0
774746 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9235-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:08 | 2015-09-23 20:48 | 1.6667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 0
774754 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12130 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:08 | 2015-09-23 20:26 | 1.3 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 899.6 | 0 | 0
774754 | 2 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12131 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:08 | 2015-09-23 20:27 | 1.3167 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 462.15 | 0 | 0
774756 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4165-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:23 | 2015-09-23 23:49 | 4.4333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 762.5333 | 0 | 0
774756 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4467-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:23 | 2015-09-23 23:50 | 4.45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 209.15 | 0 | 0
774757 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120499 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:14 | 2015-09-23 23:57 | 4.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0
774758 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127674 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:13 | 2015-09-24 01:01 | 5.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
774759 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4205-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:08 | 2015-09-23 19:50 | 0.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
774767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999495 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:59 | 2015-09-23 20:51 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
774768 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:37 | 2015-09-23 20:12 | 0.58333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
774769 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3049 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:40 | 2015-09-23 19:43 | 0.05 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0
774775 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28554 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:08 | 2015-09-23 20:18 | 2.1667 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 420.3333 | 0 | 0
774775 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 18:08 | 2015-09-23 20:37 | 2.4833 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 2.4833 | 3973.3333 | 0 | 0
774782 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:30 | 2015-09-23 20:09 | 0.65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
774788 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:42 | 2015-09-23 20:20 | 0.63333 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 | 0 | 0
774791 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 1234567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:56 | 2015-09-24 01:04 | 5.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0
774810 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 21844 MOBİLYACILAR DM 21187 ÖRMA ÇIKIŞI | Direk Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 20:22 | 2015-09-23 20:47 | 0.41667 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 461.25 | 0 | 0
774815 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3492-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 19:56 | 2015-09-23 20:27 | 0.51667 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 191.1667 | 0 | 0
774824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091 KOSKOP-->21184 BİLLUR CAM ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 20:30 | 2015-09-23 21:11 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0
774829 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909313 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 20:41 | 2015-09-24 00:34 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
774849 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548459 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:02 | 2015-09-23 22:29 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
774853 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23380 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:12 | 2015-09-23 21:45 | 0.55 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | 0 | 0
774854 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1905397 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:09 | 2015-09-23 21:56 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
774855 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24263 FİDERİ --> 24028 OLİAĞA SİT. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:01 | 2015-09-23 21:21 | 0.33333 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 132.3333 | 0 | 0
774861 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983351 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:12 | 2015-09-23 22:59 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
774873 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18034-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:29 | 2015-09-23 22:00 | 0.51667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 181.8667 | 0 | 0
774874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986738 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 20:32 | 2015-09-23 23:55 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0
774875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980100 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 20:45 | 2015-09-24 01:43 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0
774879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20667-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:27 | 2015-09-23 22:23 | 0.93333 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 451.7333 | 0 | 0
774886 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118227 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:37 | 2015-09-23 23:10 | 1.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
774887 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:44 | 2015-09-23 22:12 | 0.46667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
774888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12118-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 21:41 | 2015-09-23 22:39 | 0.96667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
774894 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:01 | 2015-09-23 23:51 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
774899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485766 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:02 | 2015-09-24 00:23 | 2.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
774900 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560076 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:04 | 2015-09-24 02:09 | 4.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
774904 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:04 | 2015-09-24 10:03 | 11.9833 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 4290.0333 | 0 | 0
774915 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106842 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:36 | 2015-09-23 23:12 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
774925 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23622-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:19 | 2015-09-23 23:50 | 1.5167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.1167 | 0 | 0
774960 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 22:33 | 2015-09-23 23:34 | 1.0167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
774972 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 934413 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 23:31 | 2015-09-24 00:05 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
774973 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3251-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 23:40 | 2015-09-24 11:39 | 11.9833 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3403.2667 | 0 | 0
774974 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965601 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 23:36 | 2015-09-24 01:41 | 2.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
774979 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564876 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 | 2015-09-24 02:06 | 2.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
774985 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580047 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 23:46 | 2015-09-24 01:18 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0
774986 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25506-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:01 | 2015-09-24 01:31 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
774990 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567374 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:03 | 2015-09-24 02:08 | 2.0833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
774992 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532157 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:08 | 2015-09-24 12:07 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
774993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489311 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:02 | 2015-09-24 01:42 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
774995 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 122307 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:13 | 2015-09-24 01:18 | 1.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0
774997 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571026 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:10 | 2015-09-24 02:18 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
775001 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579991 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:20 | 2015-09-24 01:17 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
775006 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 562824 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:26 | 2015-09-24 02:20 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
775007 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954179 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:21 | 2015-09-24 01:11 | 0.83333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
775008 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18006-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:25 | 2015-09-24 01:24 | 0.98333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.1667 | 0 | 0
775009 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900351 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:30 | 2015-09-24 01:13 | 0.71667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
775010 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-23 23:59 | 2015-09-24 11:55 | 11.9333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3162.3333 | 0 | 0
775012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938776 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:42 | 2015-09-24 06:57 | 6.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
775015 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 513232 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:43 | 2015-09-24 01:23 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
775018 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22802 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:45 | 2015-09-24 01:10 | 0.41667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
775025 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9250-->9482 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:54 | 2015-09-24 01:58 | 1.0667 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 842.6667 | 0 | 0
775031 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9257-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:18 | 2015-09-24 12:16 | 11.9667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 622.2667 | 0 | 0
775032 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:45 | 2015-09-24 01:56 | 1.1833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 465.05 | 0 | 0
775033 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:47 | 2015-09-24 01:34 | 0.78333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
775034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564053 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 01:04 | 2015-09-24 02:12 | 1.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
775038 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22938-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:44 | 2015-09-24 01:54 | 1.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.1667 | 0 | 0
775043 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 00:34 | 2015-09-24 10:50 | 10.2667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 0
775045 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3679-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 01:14 | 2015-09-24 13:12 | 11.9667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1663.3667 | 0 | 0
775054 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 729188 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 01:48 | 2015-09-24 02:09 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
775055 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 01:51 | 2015-09-24 03:00 | 1.15 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 550.85 | 0 | 0
775060 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 02:08 | 2015-09-24 09:40 | 7.5333 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2960.6 | 0 | 0
775066 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 02:42 | 2015-09-24 03:00 | 0.3 | 4 | 135 | 0 | 0 | 1.2 | 40.5 | 0 | 0
775068 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 02:29 | 2015-09-24 06:58 | 4.4833 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1264.3 | 0 | 0
775076 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 607630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 03:20 | 2015-09-24 04:16 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
775081 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948467 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 04:05 | 2015-09-24 04:46 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
775083 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25849 KOMSAN-->25583 KARASİNAN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 04:54 | 2015-09-24 05:46 | 0.86667 | 12 | 797 | 0 | 0 | 10.4 | 690.7333 | 0 | 0
775084 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 04:53 | 2015-09-24 16:12 | 11.3167 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 5873.35 | 0 | 0
775087 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | GÖKSULAR 25275-->KURFALLI 25571 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:08 | 2015-09-24 06:33 | 1.4167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 0
775088 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937301 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 03:34 | 2015-09-24 14:21 | 10.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0
775089 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25656-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:19 | 2015-09-24 06:00 | 0.68333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
775090 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539064 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:22 | 2015-09-24 14:28 | 9.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
775091 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:24 | 2015-09-24 06:14 | 0.83333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 75.8333 | 0 | 0
775099 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25029-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:59 | 2015-09-24 06:36 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 0 | 0
775102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:19 | 2015-09-24 10:38 | 4.3167 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 2188.55 | 0 | 0
775103 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->12472-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:18 | 2015-09-24 18:16 | 11.9667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 658.1667 | 0 | 0
775104 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 05:52 | 2015-09-24 10:28 | 4.6 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 855.6 | 0 | 0
775106 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 618526 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:54 | 2015-09-24 09:54 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
775107 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25697 BETON DİREKLER | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:50 | 2015-09-24 09:37 | 2.7833 | 3 | 25 | 0 | 0 | 8.35 | 69.5833 | 0 | 0
775111 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28705-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:35 | 2015-09-24 18:35 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
775115 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9053 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 04:48 | 2015-09-24 13:00 | 8.2 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 0 | 0
775117 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:16 | 2015-09-24 07:33 | 0.28333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
775118 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25588-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:18 | 2015-09-24 09:03 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
775119 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433419 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:24 | 2015-09-24 10:34 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
775122 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25558 TURANKENT-->25143 FESTİVAL ALANI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:19 | 2015-09-24 07:46 | 0.45 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0
775126 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25008-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:28 | 2015-09-24 09:58 | 2.5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0
775127 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25291-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:39 | 2015-09-24 09:25 | 1.7667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 93.6333 | 0 | 0
775129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24272 DM--> 24006 MUTLU TİC. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:47 | 2015-09-24 08:38 | 0.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
775130 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->KADIKÖY 25912 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:56 | 2015-09-24 09:35 | 1.65 | 22 | 683 | 0 | 0 | 36.3 | 1126.95 | 0 | 0
775131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:55 | 2015-09-24 09:20 | 1.4167 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1405.3333 | 0 | 0
775134 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:56 | 2015-09-24 09:51 | 1.9167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
775141 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->B. ÇAVUŞLU 25728 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:04 | 2015-09-24 09:21 | 1.2833 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7.7 | 33.3667 | 0 | 0
775142 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:56 | 2015-09-24 11:50 | 3.9 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 705.9 | 0 | 0
775145 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587094 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:07 | 2015-09-24 10:54 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0
775146 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25085 ŞARAPHANE-->25004 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:14 | 2015-09-24 09:15 | 1.0167 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 202.3167 | 0 | 0
775147 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28846-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 06:47 | 2015-09-24 10:45 | 3.9667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0
775148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26333 ÜNİVERSİTE-->25255 GARDEN ARKASI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:17 | 2015-09-24 08:59 | 0.7 | 2 | 537 | 0 | 0 | 1.4 | 375.9 | 0 | 0
775151 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:51 | 2015-09-24 12:59 | 5.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
775152 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:07 | 2015-09-24 09:19 | 1.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
775153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438150 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:13 | 2015-09-24 13:06 | 4.8833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
775157 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25656 YASEMİN ÇİFT. | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:28 | 2015-09-24 08:52 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
775159 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201896 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:24 | 2015-09-24 10:46 | 2.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.3333 | 0 | 0
775160 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 07:50 | 2015-09-24 09:50 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
775173 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9235 P=0.03 MVA | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:26 | 2015-09-24 11:43 | 3.2833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 0 | 0
775174 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422069 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:43 | 2015-09-24 13:44 | 5.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0
775175 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:38 | 2015-09-24 12:20 | 3.7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 0 | 0
775183 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ--> 21202 İHLAS 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 08:35 | 2015-09-24 09:32 | 0.95 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 515.85 | 0 | 0
775187 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24028-TR->2-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:11 | 2015-09-24 09:55 | 0.73333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
775188 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 948467 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:35 | 2015-09-24 10:09 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
775192 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 459631 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:36 | 2015-09-24 12:20 | 2.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
775194 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25518-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:40 | 2015-09-24 10:10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
775198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 411199 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:26 | 2015-09-24 10:28 | 1.0333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3667 | 0 | 0
775213 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23490FİDERİ-->23370 İSTİKBAL GİRİŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:57 | 2015-09-24 10:05 | 0.13333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
775216 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 615821 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:50 | 2015-09-24 12:00 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
775216 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1807-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:00 | 2015-09-24 14:15 | 2.25 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 0 | 0
775221 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25515 ERİŞ YEM KADIKÖY-->26065 ÇATALCA HATTI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:03 | 2015-09-24 11:26 | 1.3833 | 6 | 28 | 0 | 0 | 8.3 | 38.7333 | 0 | 0
775222 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123621 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:01 | 2015-09-24 10:34 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
775229 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25809-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:00 | 2015-09-24 11:41 | 1.6833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
775234 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->20705-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:13 | 2015-09-24 17:02 | 6.8167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 211.3167 | 0 | 0
775235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20704-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:13 | 2015-09-24 11:54 | 1.6833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 107.7333 | 0 | 0
775237 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505861 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:09 | 2015-09-24 14:12 | 4.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
775239 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 413618 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:11 | 2015-09-24 14:50 | 4.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
775240 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 09:23 | 2015-09-24 11:17 | 1.9 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0
775245 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935279 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:42 | 2015-09-24 20:04 | 9.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0
775251 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BÜYÜKÇEKMECE_AIM-->21400 AMBARLI 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:50 | 2015-09-24 11:10 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
775252 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524803 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:34 | 2015-09-24 14:27 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
775254 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:53 | 2015-09-24 11:57 | 1.0667 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 446.9333 | 0 | 0
775255 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDUZU AIM-->21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:50 | 2015-09-24 12:00 | 1.1667 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 379.1667 | 0 | 0
775256 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:48 | 2015-09-24 11:45 | 0.95 | 31 | 611 | 0 | 0 | 29.45 | 580.45 | 0 | 0
775261 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31019-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:56 | 2015-09-24 14:22 | 3.4333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 882.3667 | 0 | 0
775263 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18210-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:02 | 2015-09-24 11:16 | 0.23333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
775265 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070-->GÖKÇEALİ ÇIKIŞI | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:50 | 2015-09-24 14:33 | 0.71667 | 6 | 171 | 0 | 0 | 4.3 | 122.55 | 0 | 0
775265 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23021 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:08 | 2015-09-24 13:50 | 2.7 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 240.3 | 0 | 0
775269 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20393-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:25 | 2015-09-24 12:27 | 1.0333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0
775275 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24316 AKSA MOTOR ÇIKIŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:27 | 2015-09-24 12:04 | 0.61667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61667 | 0 | 0
775276 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420783 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:26 | 2015-09-24 13:48 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
775277 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935284 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:29 | 2015-09-24 16:53 | 5.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
775284 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31019-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:37 | 2015-09-24 14:24 | 2.7833 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 715.3167 | 0 | 0
775292 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927980 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:51 | 2015-09-24 16:51 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
775293 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25772-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:51 | 2015-09-24 14:28 | 2.6167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.0333 | 0 | 0
775294 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:48 | 2015-09-24 12:21 | 0.55 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
775295 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1214366 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:42 | 2015-09-24 14:32 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
775300 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:00 | 2015-09-24 13:16 | 1.2667 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 390.1333 | 0 | 0
775304 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602869 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:55 | 2015-09-24 16:00 | 4.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.5833 | 0 | 0
775309 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25506-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:04 | 2015-09-24 15:31 | 3.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
775310 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201896 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:09 | 2015-09-24 13:42 | 1.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
775311 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119344 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:13 | 2015-09-24 13:39 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0
775316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448788 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:39 | 2015-09-24 13:50 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
775320 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937504 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:56 | 2015-09-24 14:32 | 1.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
775323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 775323 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:59 | 2015-09-24 15:13 | 2.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
775326 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 609144 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:06 | 2015-09-24 15:11 | 2.0833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
775327 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935965 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 11:52 | 2015-09-24 13:25 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
775328 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:52 | 2015-09-24 19:45 | 6.8833 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 681.45 | 0 | 0
775337 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935979 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 12:14 | 2015-09-24 13:12 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
775339 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135444 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:32 | 2015-09-24 17:30 | 3.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
775341 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:27 | 2015-09-24 13:44 | 0.28333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 0
775342 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981339 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:12 | 2015-09-24 19:58 | 6.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
775368 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:55 | 2015-09-24 14:44 | 0.81667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 236.8333 | 0 | 0
775369 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->740-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:11 | 2015-09-25 00:50 | 10.65 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 5101.35 | 0 | 0
775371 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23084-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 13:51 | 2015-09-24 15:20 | 1.4833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 296.6667 | 0 | 0
775373 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587774 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:18 | 2015-09-24 16:20 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
775382 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 919332 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:27 | 2015-09-24 15:28 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
775384 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:24 | 2015-09-24 16:37 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
775394 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:36 | 2015-09-24 16:14 | 1.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0
775400 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:41 | 2015-09-24 15:24 | 0.71667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 174.15 | 0 | 0
775405 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 14:49 | 2015-09-25 00:21 | 9.5333 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 4490.2 | 0 | 0
775419 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506860 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:06 | 2015-09-24 15:43 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
775424 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:13 | 2015-09-24 16:55 | 1.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
775429 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25000 DM-->26000 KAVAKLI DM | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:27 | 2015-09-24 15:38 | 0.18333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
775431 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:21 | 2015-09-24 16:02 | 0.68333 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0
775432 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25051-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:23 | 2015-09-24 20:30 | 5.1167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1120.55 | 0 | 0
775436 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:27 | 2015-09-24 18:03 | 2.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 319.8 | 0 | 0
775438 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24052 DM -->24362 YAVUZ KOOP. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:26 | 2015-09-24 16:23 | 0.95 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 0 | 0
775442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487542 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:45 | 2015-09-24 18:44 | 2.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0
775445 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1456-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:39 | 2015-09-24 16:57 | 1.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0
775446 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25523-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:52 | 2015-09-24 16:25 | 0.55 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
775451 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118230 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:59 | 2015-09-24 18:30 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
775456 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900658 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:07 | 2015-09-24 16:41 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
775458 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407895 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:06 | 2015-09-24 18:00 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
775460 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935965 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:13 | 2015-09-24 16:39 | 0.43333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
775463 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584097 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:06 | 2015-09-24 18:04 | 1.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
775465 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202994 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:19 | 2015-09-24 17:44 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
775466 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:27 | 2015-09-24 18:48 | 2.35 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0
775469 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 15:58 | 2015-09-24 16:59 | 1.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2833 | 0 | 0
775471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20515-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:33 | 2015-09-24 20:50 | 4.2833 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 2171.65 | 0 | 0
775475 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:46 | 2015-09-24 17:42 | 0.93333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 406.9333 | 0 | 0
775480 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21078-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 10:26 | 2015-09-24 17:08 | 6.7 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2633.1 | 0 | 0
775482 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20142-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 16:30 | 2015-09-24 18:45 | 2.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
775487 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1954815 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:21 | 2015-09-24 20:03 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
775493 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:14 | 2015-09-24 18:02 | 0.8 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
775494 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:29 | 2015-09-24 19:38 | 2.15 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 713.8 | 0 | 0
775495 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->516-TR->3-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:02 | 2015-09-25 02:30 | 9.4667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.5333 | 0 | 0
775498 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:51 | 2015-09-24 19:16 | 1.4167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
775499 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402935 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:51 | 2015-09-24 18:49 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
775504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983341 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:52 | 2015-09-25 05:51 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
775507 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580919 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:51 | 2015-09-24 18:47 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
775508 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3030-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 18:09 | 2015-09-25 01:22 | 7.2167 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1753.65 | 0 | 0
775511 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28149-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:26 | 2015-09-25 05:26 | 12 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0
775512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 775512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 17:51 | 2015-09-24 21:23 | 3.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0
775519 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1602869 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 18:01 | 2015-09-24 19:46 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
775520 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25398-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 18:43 | 2015-09-24 20:11 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
775525 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585219 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 18:41 | 2015-09-24 19:31 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
775527 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1440165 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:03 | 2015-09-24 22:00 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
775531 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20142-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 18:53 | 2015-09-24 20:50 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
775532 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31200 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:09 | 2015-09-24 19:56 | 0.78333 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0
775535 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:27 | 2015-09-24 23:34 | 4.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 0 | 0
775540 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525684 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:22 | 2015-09-24 20:01 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
775563 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 935974 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:29 | 2015-09-24 20:03 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
775573 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112707 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:57 | 2015-09-24 20:53 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
775580 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8057-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:38 | 2015-09-24 20:42 | 1.0667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 226.1333 | 0 | 0
775581 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 932768 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:42 | 2015-09-24 20:15 | 0.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
775594 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18021-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 23:14 | 2015-09-24 23:59 | 0.75 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 224.25 | 0 | 0
775594 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 917295 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:14 | 2015-09-24 23:14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
775596 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 433594 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 19:52 | 2015-09-24 21:00 | 1.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
775597 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1952305 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:19 | 2015-09-24 21:00 | 0.68333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
775598 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3883-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:12 | 2015-09-25 08:11 | 11.9833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2983.85 | 0 | 0
775606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137602 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:26 | 2015-09-24 21:08 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
775609 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1923479 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:35 | 2015-09-24 23:29 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
775619 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:39 | 2015-09-25 01:11 | 4.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
775624 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 708693 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:40 | 2015-09-25 01:25 | 4.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
775626 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565054 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:58 | 2015-09-24 22:03 | 1.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0
775627 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417924 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 20:58 | 2015-09-24 21:58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
775629 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102250 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:14 | 2015-09-24 22:08 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
775632 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21175-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:17 | 2015-09-24 22:06 | 0.81667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 0 | 0
775633 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:26 | 2015-09-24 22:09 | 0.71667 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
775636 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:31 | 2015-09-25 03:46 | 6.25 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1812.5 | 0 | 0
775637 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:07 | 2015-09-25 09:05 | 11.9667 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2225.8 | 0 | 0
775638 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1915766 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:38 | 2015-09-25 09:37 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
775644 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726041 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:57 | 2015-09-24 22:17 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
775646 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:46 | 2015-09-24 22:07 | 0.35 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
775652 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570702 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 21:55 | 2015-09-24 23:40 | 1.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
775655 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 22:19 | 2015-09-24 23:51 | 1.5333 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
775661 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1969526 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 22:39 | 2015-09-25 01:10 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
775662 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118684 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 22:38 | 2015-09-25 09:57 | 11.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
775671 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918663 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 22:48 | 2015-09-25 00:29 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
775672 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721112 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 22:48 | 2015-09-24 23:22 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
775697 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519983 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 23:35 | 2015-09-25 00:14 | 0.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
775701 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26004-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 23:41 | 2015-09-25 01:07 | 1.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0
775702 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815222 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-24 23:34 | 2015-09-25 11:33 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
775713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532451 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 00:15 | 2015-09-25 00:49 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
775717 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9650-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 00:34 | 2015-09-25 12:33 | 11.9833 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 0 | 0
775719 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955815 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 00:10 | 2015-09-25 11:07 | 10.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0
775724 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 01:00 | 2015-09-25 01:22 | 0.36667 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0
775728 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 01:45 | 2015-09-25 13:44 | 11.9833 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 5644.15 | 0 | 0
775730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDER 1 --->11312 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:15 | 2015-09-25 02:18 | 0.05 | 2 | 3117 | 0 | 0 | 0.1 | 155.85 | 0 | 0
775730 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR FİDERİ 2 ---> 11312 DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:15 | 2015-09-25 02:18 | 0.05 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 132.35 | 0 | 0
775730 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:15 | 2015-09-25 02:18 | 0.05 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.05 | 51.2 | 0 | 0
775732 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:17 | 2015-09-25 02:24 | 0.11667 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0.7 | 76.8833 | 0 | 0
775732 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:17 | 2015-09-25 02:24 | 0.11667 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 60.7833 | 0 | 0
775732 | 3 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:17 | 2015-09-25 02:24 | 0.11667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 55.4167 | 0 | 0
775732 | 4 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:17 | 2015-09-25 02:24 | 0.11667 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 0.81667 | 172.6667 | 0 | 0
775733 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24362 FİDERİ-->24357 KARDELEN KOOP. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:15 | 2015-09-25 02:31 | 0.26667 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0
775734 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1638-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:45 | 2015-09-25 13:00 | 10.25 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 3505.5 | 0 | 0
775739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001755 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 02:02 | 2015-09-25 11:21 | 9.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158.3833 | 0 | 0
775747 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2145-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:10 | 2015-09-25 19:10 | 12 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0
775748 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8082-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 06:59 | 2015-09-25 14:30 | 7.5167 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2179.8333 | 0 | 0
775754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:14 | 2015-09-25 09:06 | 1.8667 | 1 | 261 | 0 | 0 | 1.8667 | 487.2 | 0 | 0
775759 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26206-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:51 | 2015-09-25 09:11 | 1.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
775760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:50 | 2015-09-25 08:15 | 0.41667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 12.9167 | 254.5833 | 0 | 0
775761 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8849-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:55 | 2015-09-25 14:06 | 6.1833 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1471.6333 | 0 | 0
775762 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1327-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:49 | 2015-09-25 19:47 | 11.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 370.9667 | 0 | 0
775763 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 07:58 | 2015-09-25 09:08 | 1.1667 | 4 | 135 | 0 | 0 | 4.6667 | 157.5 | 0 | 0
775764 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25018-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:03 | 2015-09-25 09:16 | 1.2167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
775768 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280-->ÜÇSAN-AYFAR 26247 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:11 | 2015-09-25 08:38 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
775770 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:14 | 2015-09-25 09:44 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
775778 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620993 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:22 | 2015-09-25 12:27 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
775786 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20380-->20503 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:21 | 2015-09-25 09:00 | 0.65 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 0
775787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 969603 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:36 | 2015-09-25 12:01 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
775788 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24293 FİDERİ --> 24227 GÜZELCE PTT ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:39 | 2015-09-25 10:00 | 1.35 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 147.15 | 0 | 0
775794 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9712-->AKDAĞLAR ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:47 | 2015-09-25 10:00 | 1.2167 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 2.4333 | 0 | 0
775795 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2212 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:40 | 2015-09-25 10:55 | 2.25 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1842.75 | 0 | 0
775796 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:53 | 2015-09-25 09:49 | 0.93333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 0
775798 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:04 | 2015-09-25 09:30 | 0.43333 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
775798 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22120-->22128 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:04 | 2015-09-25 09:40 | 0.6 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 1575.6 | 0 | 0
775800 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25887-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:08 | 2015-09-25 09:32 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
775801 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525638 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 08:59 | 2015-09-25 17:14 | 8.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
775804 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:00 | 2015-09-25 10:06 | 1.1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
775806 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21366HARAMİDERE1-->21153 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:01 | 2015-09-25 09:50 | 0.81667 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.81667 | 38.3833 | 0 | 0
775808 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3266-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:24 | 2015-09-25 18:00 | 8.6 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0
775809 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25588-->ÇANTA 25888 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:24 | 2015-09-25 10:38 | 1.2333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.9667 | 0 | 0
775813 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:24 | 2015-09-25 10:13 | 0.81667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
775816 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31019-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:35 | 2015-09-25 14:57 | 5.3667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1379.2333 | 0 | 0
775821 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1446-TR->2-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:30 | 2015-09-25 15:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
775821 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1446 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 12:40 | 2015-09-25 14:30 | 1.8333 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 672.8333 | 0 | 0
775821 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607428 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:49 | 2015-09-25 12:40 | 2.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
775825 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383 FİDERİ --> 24340 TMT ÇIKIŞI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:29 | 2015-09-25 11:38 | 2.15 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0
775829 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18591-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:53 | 2015-09-25 10:11 | 0.3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0
775830 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇATALCA HAT1 | TEİAŞ Kesintisi -OG/OG Transformatörü | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:59 | 2015-09-25 10:03 | 0.066667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
775831 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25200DM-->26346LİSE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:59 | 2015-09-25 10:48 | 0.81667 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 383.8333 | 0 | 0
775832 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:58 | 2015-09-25 10:28 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
775833 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 10:03 | 2015-09-25 10:45 | 0.7 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0
775841 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3002-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 10:22 | 2015-09-25 10:38 | 0.26667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
775842 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108548 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:53 | 2015-09-25 12:30 | 2.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
775843 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4398 FİDERİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 09:43 | 2015-09-25 11:42 | 1.9833 | 2 | 790 | 0 | 0 | 3.9667 | 1566.8333 | 0 | 0
775851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1128019 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 10:27 | 2015-09-25 11:22 | 0.91667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
775866 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20256-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 10:04 | 2015-09-25 11:27 | 1.3833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0
775868 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 536508 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 10:53 | 2015-09-25 11:50 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
775870 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | BOTAŞ-->FİDER 2 SİLİVRİ BOTAŞ 1 KARA TARAFI | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:07 | 2015-09-25 11:28 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
775874 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822227 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:16 | 2015-09-25 23:16 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
775877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525878 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:05 | 2015-09-25 13:34 | 2.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0
775884 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1424259 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:33 | 2015-09-25 12:30 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
775885 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1419520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:38 | 2015-09-25 12:40 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
775890 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24203 DM --> 24337 MANOLYA EV. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:40 | 2015-09-25 12:23 | 0.71667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | 0 | 0
775893 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 537940 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:48 | 2015-09-25 18:40 | 6.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
775896 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1986157 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:46 | 2015-09-25 18:54 | 7.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
775897 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 726320 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:45 | 2015-09-25 17:00 | 5.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
775898 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917786 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:50 | 2015-09-25 13:13 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
775904 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28262-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:53 | 2015-09-25 14:06 | 2.2167 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0
775905 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:51 | 2015-09-25 13:01 | 1.1667 | 1 | 683 | 0 | 0 | 1.1667 | 796.8333 | 0 | 0
775907 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | G.YAKA 25800-->PAZAR 25208 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:47 | 2015-09-25 14:11 | 2.4 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 854.4 | 0 | 0
775908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980180 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 11:52 | 2015-09-25 16:22 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
775950 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 12:30 | 2015-09-25 16:18 | 3.8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 706.8 | 0 | 0
775953 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 12:27 | 2015-09-25 12:40 | 0.21667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 6.7167 | 132.3833 | 0 | 0
775963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1992405 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 12:56 | 2015-09-25 14:20 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
775965 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406126 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:13 | 2015-09-25 18:08 | 4.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0
775966 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126272 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:08 | 2015-09-25 14:22 | 1.2333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
775970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548989 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:39 | 2015-09-25 18:31 | 4.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0
775973 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402699 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:37 | 2015-09-25 15:00 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
775979 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25490-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:46 | 2015-09-25 15:07 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
775989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 591863 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:01 | 2015-09-25 18:32 | 4.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6833 | 0 | 0
775991 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830442 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:13 | 2015-09-25 20:12 | 5.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101.7167 | 0 | 0
775996 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3399-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:21 | 2015-09-25 14:44 | 0.38333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0
775998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1961894 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:25 | 2015-09-25 18:30 | 4.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 0 | 0
776009 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569476 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:30 | 2015-09-25 15:43 | 1.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
776013 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124813 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:43 | 2015-09-25 20:47 | 6.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
776017 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 844761 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 14:56 | 2015-09-26 02:56 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
776030 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423769 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 13:50 | 2015-09-25 15:00 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
776032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:12 | 2015-09-25 19:21 | 4.15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1452.5 | 0 | 0
776037 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:17 | 2015-09-25 16:09 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
776038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31511-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:14 | 2015-09-25 21:46 | 6.5333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0
776046 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21072-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:37 | 2015-09-25 18:30 | 2.8833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 184.5333 | 0 | 0
776054 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971258 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:56 | 2015-09-25 16:28 | 0.53333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
776055 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 15:55 | 2015-09-25 18:05 | 2.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0
776067 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 16:42 | 2015-09-25 17:11 | 0.48333 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 167.2333 | 0 | 0
776071 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202972 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 16:46 | 2015-09-25 18:01 | 1.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
776077 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:06 | 2015-09-25 18:14 | 1.1333 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
776078 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | B.KILIÇLI 25870-->İSTAÇ 26473 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:08 | 2015-09-25 17:29 | 0.35 | 17 | 654 | 0 | 0 | 5.95 | 228.9 | 0 | 0
776079 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:04 | 2015-09-25 18:08 | 1.0667 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1556.2667 | 0 | 0
776082 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620159 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:13 | 2015-09-26 02:00 | 8.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 0 | 0
776089 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25452-->ESKİ ÇANTA 26148 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:41 | 2015-09-25 18:57 | 1.2667 | 14 | 291 | 0 | 0 | 17.7333 | 368.6 | 0 | 0
776094 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1456-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:45 | 2015-09-25 19:19 | 1.5667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 368.1667 | 0 | 0
776097 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 17:03 | 2015-09-25 18:00 | 0.95 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 356.25 | 0 | 0
776103 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 18:26 | 2015-09-25 20:10 | 1.7333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 376.1333 | 0 | 0
776110 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955609 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:05 | 2015-09-25 21:32 | 2.45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
776111 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 123474 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 18:46 | 2015-09-25 19:45 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
776113 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1211039 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:04 | 2015-09-25 22:13 | 3.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
776114 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:14 | 2015-09-25 20:04 | 0.83333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0 | 0
776115 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11747 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:08 | 2015-09-25 19:56 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
776122 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406772 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:32 | 2015-09-25 20:49 | 1.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
776123 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:15 | 2015-09-26 03:59 | 8.7333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1755.4 | 0 | 0
776136 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9044-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:36 | 2015-09-25 21:38 | 2.0333 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 727.9333 | 0 | 0
776140 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1231967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:28 | 2015-09-25 21:43 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
776150 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23119-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:48 | 2015-09-25 21:05 | 1.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
776155 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 19:39 | 2015-09-25 20:26 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
776187 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->705-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 20:38 | 2015-09-26 01:00 | 4.3667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 973.7667 | 0 | 0
776202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925001 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 20:57 | 2015-09-25 22:05 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
776207 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116299 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:07 | 2015-09-25 21:55 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
776208 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135802 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 20:52 | 2015-09-25 23:46 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
776219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946761 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:18 | 2015-09-25 23:09 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
776235 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 540133 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:48 | 2015-09-26 00:50 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
776241 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:45 | 2015-09-26 00:47 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
776243 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8849-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:21 | 2015-09-25 22:00 | 0.65 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 0 | 0
776244 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 112707 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:00 | 2015-09-25 22:05 | 0.083333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
776247 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919598 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:03 | 2015-09-26 09:36 | 11.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0
776248 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577841 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:07 | 2015-09-25 23:52 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
776249 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971488 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:04 | 2015-09-26 00:03 | 1.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0
776250 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123183 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 20:41 | 2015-09-26 01:24 | 4.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
776267 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 21:28 | 2015-09-25 23:16 | 1.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
776268 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957310 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:45 | 2015-09-26 00:13 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
776270 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123638 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 22:49 | 2015-09-26 10:40 | 11.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 0 | 0
776299 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29312-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:10 | 2015-09-26 00:10 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
776304 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583630 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:17 | 2015-09-26 00:15 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
776306 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22234 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:33 | 2015-09-25 23:42 | 0.15 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 33.45 | 0 | 0
776311 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911339 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:36 | 2015-09-26 11:35 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
776312 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28535-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:25 | 2015-09-26 10:29 | 11.0667 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 5422.6667 | 0 | 0
776315 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:27 | 2015-09-26 00:39 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
776316 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455007 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:58 | 2015-09-26 07:30 | 7.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0
776317 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423405 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:54 | 2015-09-26 01:16 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0
776320 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 00:11 | 2015-09-26 00:52 | 0.68333 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
776323 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903877 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 00:46 | 2015-09-26 01:25 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
776327 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3047-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-25 23:40 | 2015-09-26 02:08 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
776328 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1205060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 01:26 | 2015-09-26 01:44 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
776331 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20580 DANTEKS-->20546 MÜNİR UYAR ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 01:53 | 2015-09-26 02:34 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0
776332 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 01:27 | 2015-09-26 10:41 | 9.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0
776333 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542794 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 02:13 | 2015-09-26 14:12 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
776336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 03:28 | 2015-09-26 04:45 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
776336 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 03:28 | 2015-09-26 04:45 | 1.2833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 0 | 0
776339 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11501-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 04:11 | 2015-09-26 14:51 | 10.6667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1621.3333 | 0 | 0
776343 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20853-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 05:53 | 2015-09-26 12:22 | 6.4833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 453.8333 | 0 | 0
776347 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20942-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 06:41 | 2015-09-26 09:25 | 2.7333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 527.5333 | 0 | 0
776348 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 06:54 | 2015-09-26 07:14 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
776351 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202247 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 07:06 | 2015-09-26 07:29 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
776355 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24300 DM --> 24238 ARAPTEPE ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 07:10 | 2015-09-26 07:39 | 0.48333 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 479.4667 | 0 | 0
776356 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24243 FİDERİ--> BASINKENT 3 ÇI | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 07:13 | 2015-09-26 09:00 | 1.7833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 624.1667 | 0 | 0
776365 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 07:05 | 2015-09-26 09:10 | 2.0833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
776366 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24060 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:02 | 2015-09-26 08:12 | 0.16667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
776374 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 821780 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:36 | 2015-09-26 20:36 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
776375 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 475122 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:39 | 2015-09-26 09:43 | 1.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
776377 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:35 | 2015-09-26 09:06 | 0.51667 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 210.2833 | 0 | 0
776387 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 469157 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:50 | 2015-09-26 09:35 | 0.75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0
776388 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:53 | 2015-09-26 09:30 | 0.61667 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.3167 | 0.61667 | 0 | 0
776390 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 07:55 | 2015-09-26 19:53 | 11.9667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2405.3 | 0 | 0
776392 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564546 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:49 | 2015-09-26 20:48 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
776397 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25023-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 08:53 | 2015-09-26 09:53 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
776398 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 24339 | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:09 | 2015-09-26 09:33 | 0.4 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
776408 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3207-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:15 | 2015-09-26 18:55 | 9.6667 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 3934.3333 | 0 | 0
776410 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:04 | 2015-09-26 09:54 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
776412 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2399-TR->2-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:16 | 2015-09-26 09:56 | 0.66667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
776418 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721112 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:33 | 2015-09-26 15:32 | 5.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0
776419 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9250-->9482 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:28 | 2015-09-26 09:50 | 0.36667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 160.2333 | 0 | 0
776421 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:03 | 2015-09-26 12:32 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
776422 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815632 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:42 | 2015-09-26 20:05 | 10.3833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
776426 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8524-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 17:05 | 2015-09-26 17:25 | 0.33333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
776426 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933025 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:21 | 2015-09-26 17:25 | 8.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
776431 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968504 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:38 | 2015-09-26 10:32 | 0.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
776439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:46 | 2015-09-26 10:00 | 0.23333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.6333 | 0.23333 | 0 | 0
776440 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20894-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:57 | 2015-09-26 20:59 | 11.0333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 419.2667 | 0 | 0
776441 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:55 | 2015-09-26 10:25 | 0.5 | 6 | 65 | 0 | 0 | 3 | 32.5 | 0 | 0
776445 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11615-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 09:39 | 2015-09-26 21:38 | 11.9833 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3726.8167 | 0 | 0
776452 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28366-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 10:02 | 2015-09-26 17:48 | 7.7667 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1328.1 | 0 | 0
776470 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3659-TR->1 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 10:21 | 2015-09-26 10:32 | 0.18333 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 175.0833 | 0 | 0
776478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160-->23560 SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 10:31 | 2015-09-26 11:54 | 1.3833 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.6833 | 1.3833 | 0 | 0
776496 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:07 | 2015-09-26 14:11 | 3.0667 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 0
776498 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | KÖYLER FİDERİ -->23000 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:03 | 2015-09-26 11:52 | 0.81667 | 4 | 234 | 0 | 0 | 3.2667 | 191.1 | 0 | 0
776509 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:27 | 2015-09-26 13:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
776513 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->29224-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:39 | 2015-09-26 18:59 | 7.3333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 696.6667 | 0 | 0
776514 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108519 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:29 | 2015-09-26 15:34 | 4.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
776523 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969209 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:48 | 2015-09-26 12:14 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
776532 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719417 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:44 | 2015-09-26 13:30 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
776537 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 112719 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 12:09 | 2015-09-26 12:56 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
776543 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 945981 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 11:31 | 2015-09-26 12:56 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
776546 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968810 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 12:13 | 2015-09-26 14:04 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
776549 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24336 DM --> 24121 BASINKENT 3 ÇIKIŞI | Klemens Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 12:20 | 2015-09-26 13:20 | 1 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0
776570 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 12:45 | 2015-09-26 20:29 | 7.7333 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2567.4667 | 0 | 0
776576 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1983230 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 12:32 | 2015-09-26 14:12 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
776579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:00 | 2015-09-26 15:50 | 2.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
776591 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3234-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:07 | 2015-09-26 16:00 | 2.8833 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 464.2167 | 0 | 0
776611 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 509521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:20 | 2015-09-26 14:29 | 1.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
776634 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:33 | 2015-09-26 22:42 | 9.15 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2982.9 | 0 | 0
776638 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9312-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:36 | 2015-09-26 14:18 | 0.7 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
776640 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904909 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:51 | 2015-09-26 14:13 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
776641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435700 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:53 | 2015-09-26 14:41 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
776660 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 453254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 14:02 | 2015-09-26 17:34 | 3.5333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 0 | 0
776672 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1992948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 13:46 | 2015-09-26 20:03 | 6.2833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0
776684 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553047 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 14:13 | 2015-09-26 21:36 | 7.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0
776701 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2353-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 14:45 | 2015-09-26 17:45 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
776703 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117538 | Direk Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 14:55 | 2015-09-26 16:08 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
776708 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:03 | 2015-09-26 17:35 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
776713 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219159 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:04 | 2015-09-26 18:16 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
776718 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 949358 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:24 | 2015-09-26 15:57 | 0.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
776720 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950908 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 14:58 | 2015-09-26 20:04 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
776721 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1914981 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:04 | 2015-09-27 03:04 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
776722 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1909636 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:10 | 2015-09-26 18:58 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
776724 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:33 | 2015-09-26 16:14 | 0.68333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 239.1667 | 0 | 0
776725 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584695 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:18 | 2015-09-26 16:55 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
776738 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31019-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:44 | 2015-09-26 18:30 | 2.7667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 636.3333 | 0 | 0
776743 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568985 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:39 | 2015-09-26 21:38 | 5.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0
776744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28119-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:49 | 2015-09-26 17:24 | 1.5833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 131.4167 | 0 | 0
776745 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 906288 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:49 | 2015-09-26 16:44 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
776748 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 908814 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:58 | 2015-09-26 17:10 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
776753 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24320-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:13 | 2015-09-26 17:23 | 1.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
776758 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621751 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 15:34 | 2015-09-26 18:18 | 2.7333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
776760 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933625 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:46 | 2015-09-26 18:45 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
776761 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:45 | 2015-09-26 18:08 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
776763 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586460 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:19 | 2015-09-26 20:02 | 3.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 234.15 | 0 | 0
776769 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414807 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:56 | 2015-09-26 18:05 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
776779 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 16:34 | 2015-09-26 18:56 | 2.3667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 352.6333 | 0 | 0
776783 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580882 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 17:47 | 2015-09-26 19:47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
776786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:06 | 2015-09-26 21:14 | 3.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0
776789 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 975025 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:19 | 2015-09-26 19:49 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
776791 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:25 | 2015-09-26 22:10 | 3.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
776793 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913019 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 20:00 | 2015-09-27 00:16 | 4.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
776805 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460450 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:39 | 2015-09-26 22:32 | 3.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
776809 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987814 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:51 | 2015-09-26 21:11 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
776814 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135669 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 18:38 | 2015-09-26 20:58 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
776836 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 19:26 | 2015-09-27 01:30 | 6.0667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 394.3333 | 0 | 0
776845 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24307-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 19:49 | 2015-09-26 20:38 | 0.81667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
776846 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 506673 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 19:48 | 2015-09-27 00:10 | 4.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
776849 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925004 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 20:02 | 2015-09-26 20:10 | 0.13333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
776855 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123326 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 20:12 | 2015-09-26 21:48 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
776864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524512 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 20:13 | 2015-09-26 21:15 | 1.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0 | 0
776867 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | GAZİKENT 2 FİDERİ-->29808 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 20:30 | 2015-09-27 00:47 | 4.2833 | 2 | 195 | 0 | 0 | 8.5667 | 835.25 | 0 | 0
776892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455432 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 21:03 | 2015-09-26 22:18 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
776897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM LEMURA EVLERİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 21:16 | 2015-09-26 21:44 | 0.46667 | 0 | 8481 | 0 | 0 | 0 | 3957.8 | 0 | 0
776905 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588 SPOT DM LEMURA EVLERİ ÇIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 21:50 | 2015-09-26 23:30 | 1.6667 | 0 | 8481 | 0 | 0 | 0 | 14135 | 0 | 0
776910 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577008 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 21:51 | 2015-09-27 01:43 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
776915 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:03 | 2015-09-26 22:21 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
776919 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424976 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:10 | 2015-09-26 23:56 | 1.7667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0
776920 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28191-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:09 | 2015-09-27 10:08 | 11.9833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2013.2 | 0 | 0
776921 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576718 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:32 | 2015-09-27 05:04 | 6.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
776930 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | BAHÇEŞEHİR AİM --> BAHÇEŞEHİR 2 FİDERİ | Camper Kopuğu -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:54 | 2015-09-27 00:08 | 1.2333 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 1.2333 | 1262.9333 | 0 | 0
776934 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110083 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:56 | 2015-09-27 10:46 | 11.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 189.3333 | 0 | 0
776941 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9117-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 23:12 | 2015-09-26 23:48 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
776946 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750730 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:42 | 2015-09-27 09:19 | 10.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0 | 0
776956 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135802 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-26 22:56 | 2015-09-27 01:00 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
776961 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541537 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 00:31 | 2015-09-27 12:30 | 11.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 455.3667 | 0 | 0
776962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 548780 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 00:45 | 2015-09-27 01:12 | 0.45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
776964 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3514-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 00:33 | 2015-09-27 03:19 | 2.7667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 113.4333 | 0 | 0
776967 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917336 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 01:01 | 2015-09-27 02:33 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2667 | 0 | 0
776968 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2002-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 00:31 | 2015-09-27 01:00 | 0.48333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 0
776969 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 822676 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 00:56 | 2015-09-27 12:54 | 11.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.7667 | 0 | 0
776974 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968504 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 01:18 | 2015-09-27 01:51 | 0.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
776975 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2408 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 01:49 | 2015-09-27 02:40 | 0.85 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 3153.5 | 0 | 0
776978 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001052 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 02:39 | 2015-09-27 03:00 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
776984 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 968504 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 03:11 | 2015-09-27 04:07 | 0.93333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0 | 0
776986 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1384 FİDERİ-->1384 | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 04:38 | 2015-09-27 05:45 | 1.1167 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 3116.6167 | 0 | 0
776987 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 05:07 | 2015-09-27 10:08 | 5.0167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 627.0833 | 0 | 0
776988 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | BOĞAZİÇİ 2 FİDERİ 8100 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 05:42 | 2015-09-27 07:12 | 1.5 | 0 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 10159.5 | 0 | 0
776989 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 487 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 05:41 | 2015-09-27 07:05 | 1.4 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0
776989 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM 645 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 05:41 | 2015-09-27 07:05 | 1.4 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 0 | 0
776994 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 06:34 | 2015-09-27 07:30 | 0.93333 | 6 | 191 | 0 | 0 | 5.6 | 178.2667 | 0 | 0
776995 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2170-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 06:59 | 2015-09-27 09:18 | 2.3167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 514.3 | 0 | 0
776998 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4062 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:27 | 2015-09-27 09:55 | 2.4667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
777002 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->527-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:08 | 2015-09-27 15:53 | 8.75 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1303.75 | 0 | 0
777006 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:38 | 2015-09-27 17:34 | 9.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9333 | 0 | 0
777007 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:28 | 2015-09-27 12:57 | 5.4833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 981.5167 | 0 | 0
777012 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9257-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Ayırıcı Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:58 | 2015-09-27 10:43 | 2.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
777015 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:17 | 2015-09-27 11:00 | 2.7167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0
777017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21263-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:31 | 2015-09-27 10:30 | 1.9833 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 420.4667 | 0 | 0
777020 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423405 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:36 | 2015-09-27 11:30 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
777021 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917493 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:42 | 2015-09-27 10:20 | 1.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
777022 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->808-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:49 | 2015-09-27 19:23 | 10.5667 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3804 | 0 | 0
777023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI |  | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:47 | 2015-09-27 09:10 | 0.38333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1341.6667 | 0 | 0
777024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11358-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:54 | 2015-09-27 19:53 | 11.9833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 443.3833 | 0 | 0
777025 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020 Fideriii | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:48 | 2015-09-27 09:01 | 0.21667 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0
777026 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523654 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:13 | 2015-09-27 13:53 | 5.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
777028 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580-->BİNKILIÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 08:36 | 2015-09-27 10:31 | 1.9167 | 2 | 387 | 0 | 0 | 3.8333 | 741.75 | 0 | 0
777030 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:03 | 2015-09-27 10:00 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
777032 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25902-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:23 | 2015-09-27 09:55 | 0.53333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50.1333 | 0 | 0
777033 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1123673 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:10 | 2015-09-27 10:30 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
777034 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3494-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:44 | 2015-09-27 14:05 | 2.35 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1106.85 | 0 | 0
777034 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 744329 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:12 | 2015-09-27 11:44 | 2.5333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
777036 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900 KİPTAŞ-->22983 ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:28 | 2015-09-27 09:47 | 0.31667 | 1 | 1568 | 0 | 0 | 0.31667 | 496.5333 | 0 | 0
777037 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553492 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 07:06 | 2015-09-27 10:07 | 3.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 0
777038 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8020 İTM--->8713 FEDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:14 | 2015-09-27 09:28 | 0.23333 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 526.1667 | 0 | 0
777039 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576718 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:21 | 2015-09-27 13:53 | 4.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0
777040 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533929 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:38 | 2015-09-27 11:09 | 1.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
777042 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1425403 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:33 | 2015-09-27 10:54 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
777052 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111111 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:52 | 2015-09-27 10:34 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
777060 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100664 | Kesici Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:51 | 2015-09-27 11:01 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
777062 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25016-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:07 | 2015-09-27 10:13 | 0.1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
777065 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KEMALPAŞA FİDERİ ---> 11265 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:19 | 2015-09-27 11:40 | 1.35 | 3 | 8432 | 0 | 0 | 4.05 | 11383.2 | 0 | 0
777065 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İSKİ FİDERİ ---> 11979 TM | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:19 | 2015-09-27 11:40 | 1.35 | 2 | 6360 | 0 | 0 | 2.7 | 8586 | 0 | 0
777068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972993 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:20 | 2015-09-27 11:05 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
777074 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9219-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:29 | 2015-09-27 11:43 | 1.2333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 204.7333 | 0 | 0
777080 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2000788 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:39 | 2015-09-27 21:11 | 10.5333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 0 | 0
777082 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582275 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:34 | 2015-09-27 16:34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
777089 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21392-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 09:52 | 2015-09-27 11:00 | 1.1333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77.0667 | 0 | 0
777109 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984952 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:07 | 2015-09-27 13:18 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
777113 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8678-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:35 | 2015-09-27 11:20 | 0.75 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0
777114 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973249 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 10:56 | 2015-09-27 11:35 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
777120 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 817325 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:28 | 2015-09-27 14:45 | 3.2833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0
777122 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586460 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:34 | 2015-09-27 21:07 | 9.55 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 601.65 | 0 | 0
777126 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1935733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:40 | 2015-09-27 14:25 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0
777129 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923060 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:48 | 2015-09-27 13:50 | 2.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
777132 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105708 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:51 | 2015-09-27 12:49 | 0.96667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
777133 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621751 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:53 | 2015-09-27 22:14 | 10.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0
777138 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:50 | 2015-09-27 12:49 | 0.98333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 75.7167 | 0 | 0
777142 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1956648 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:06 | 2015-09-27 12:49 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
777148 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414770 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:02 | 2015-09-27 13:18 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
777154 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 118593 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:12 | 2015-09-27 13:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
777155 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9504-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:25 | 2015-09-27 13:07 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
777156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:21 | 2015-09-27 13:18 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
777157 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916641 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 11:59 | 2015-09-27 13:32 | 1.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0
777158 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 594549 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:23 | 2015-09-27 14:36 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
777160 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 539944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:26 | 2015-09-27 14:34 | 2.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
777163 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->21392-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:40 | 2015-09-27 14:06 | 1.4333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 0 | 0
777166 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 958559 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:36 | 2015-09-27 13:00 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
777168 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588601 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:20 | 2015-09-27 19:07 | 6.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0
777169 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:40 | 2015-09-27 13:22 | 0.7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
777172 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4234-TR->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:51 | 2015-09-27 18:40 | 5.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0
777177 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ARDIÇLI 20242 DM 22500 VODAFONE ÇIKIŞI | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:53 | 2015-09-27 14:35 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
777192 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581612 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:42 | 2015-09-27 15:57 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
777193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 591855 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:57 | 2015-09-27 17:36 | 4.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 0 | 0
777194 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577203 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:57 | 2015-09-27 17:39 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
777196 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1900113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:02 | 2015-09-27 15:06 | 2.0667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
777199 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21392 | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:57 | 2015-09-27 14:20 | 1.3833 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 542.2667 | 0 | 0
777210 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2370-TR->2 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:15 | 2015-09-27 13:17 | 0.033333 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 0 | 0
777216 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9712-->BAKAÇ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -SDK Çıkışı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:56 | 2015-09-27 15:26 | 2.5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0
777218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 118593 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:22 | 2015-09-27 16:46 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
777221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11659-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:15 | 2015-09-27 15:06 | 1.85 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 0 | 0
777224 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524245 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:17 | 2015-09-27 19:17 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
777225 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576574 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:32 | 2015-09-27 16:45 | 3.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0
777240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:43 | 2015-09-27 15:54 | 2.1833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 163.75 | 0 | 0
777241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20580 DANTEKS-->20546 MÜNİR UYAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:54 | 2015-09-27 14:12 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
777243 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8057-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 12:54 | 2015-09-27 15:15 | 2.35 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 498.2 | 0 | 0
777244 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8678-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:10 | 2015-09-27 21:33 | 8.3833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1114.9833 | 0 | 0
777268 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:38 | 2015-09-27 18:35 | 3.95 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 438.45 | 0 | 0
777269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 455044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 13:45 | 2015-09-27 15:00 | 1.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0
777272 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906410 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:21 | 2015-09-27 18:45 | 4.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
777274 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ ---> 11103 | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:19 | 2015-09-27 17:00 | 2.6833 | 2 | 6320 | 0 | 0 | 5.3667 | 16958.6667 | 0 | 0
777274 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BEŞYOL 1 FİDERİ ---> 11597 TM | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:19 | 2015-09-27 21:03 | 6.7333 | 3 | 4042 | 0 | 0 | 20.2 | 27216.1333 | 0 | 0
777276 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980083 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:53 | 2015-09-27 17:04 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
777279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970738 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 14:48 | 2015-09-27 16:43 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
777307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 15:51 | 2015-09-27 16:27 | 0.6 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
777316 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM 9265 P=0.07 MVA | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 15:57 | 2015-09-27 18:05 | 2.1333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
777317 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1929164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 15:25 | 2015-09-27 18:43 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
777398 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402905 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 16:40 | 2015-09-27 17:23 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
777400 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917343 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 16:41 | 2015-09-27 17:28 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
777406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 143646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 16:56 | 2015-09-27 18:13 | 1.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
777414 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8206-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:15 | 2015-09-27 22:09 | 3.9 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 971.1 | 0 | 0
777416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20036-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 17:33 | 2015-09-27 18:40 | 1.1167 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 666.65 | 0 | 0
777421 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11656-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 17:58 | 2015-09-27 18:50 | 0.86667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0
777422 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24245 FİDERİ --> 24207 HAVANKOP. ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 17:14 | 2015-09-27 18:22 | 1.1333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.3333 | 0 | 0
777428 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 17:52 | 2015-09-27 18:56 | 1.0667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.5333 | 0 | 0
777430 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 721471 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:11 | 2015-09-27 19:44 | 1.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
777431 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612495 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:26 | 2015-09-27 18:42 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
777432 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2304 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:07 | 2015-09-27 18:34 | 0.45 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 498.15 | 0 | 0
777433 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2352 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:31 | 2015-09-27 19:35 | 1.0667 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1323.7333 | 0 | 0
777440 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223538 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:47 | 2015-09-27 21:27 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
777445 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11114-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:00 | 2015-09-27 20:23 | 1.3833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 444.05 | 0 | 0
777447 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:49 | 2015-09-27 22:09 | 3.3333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
777448 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973249 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 18:58 | 2015-09-27 20:11 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
777451 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:00 | 2015-09-27 21:15 | 2.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
777453 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926228 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:08 | 2015-09-27 19:45 | 0.61667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
777458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29346-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:22 | 2015-09-27 22:34 | 3.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
777459 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->741-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:24 | 2015-09-27 23:00 | 3.6 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
777472 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1968089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:52 | 2015-09-27 21:59 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
777478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100963 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 19:56 | 2015-09-27 21:48 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
777485 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 976661 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:12 | 2015-09-27 20:40 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
777488 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:13 | 2015-09-28 03:46 | 7.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 0 | 0
777494 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612495 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:26 | 2015-09-27 20:55 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
777497 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:30 | 2015-09-27 22:05 | 1.5833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0
777498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443203 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:31 | 2015-09-27 21:59 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
777499 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 827149 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:15 | 2015-09-28 08:14 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
777500 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141384 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 20:21 | 2015-09-27 21:32 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
777514 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:09 | 2015-09-27 21:40 | 0.51667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
777516 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | BEŞYOL 1 FİDERİ ---> 11597 TM | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:11 | 2015-09-27 22:41 | 1.5 | 3 | 4042 | 0 | 0 | 4.5 | 6063 | 0 | 0
777518 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512287 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:13 | 2015-09-27 22:23 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
777525 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3112-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:19 | 2015-09-28 09:18 | 11.9833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3822.6833 | 0 | 0
777525 | 2 | İSTANBUL | SISLI | 738835 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:19 | 2015-09-28 09:18 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
777530 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28350-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:17 | 2015-09-27 22:17 | 1 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0
777550 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933941 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:25 | 2015-09-28 09:24 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
777553 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->8057-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:49 | 2015-09-27 22:10 | 0.35 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
777554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984955 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:35 | 2015-09-28 00:04 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
777556 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:58 | 2015-09-27 22:28 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
777559 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525386 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 22:05 | 2015-09-27 22:30 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
777564 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:49 | 2015-09-28 09:48 | 11.9833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 635.1167 | 0 | 0
777565 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 124182 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:45 | 2015-09-28 09:43 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
777570 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912646 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 22:27 | 2015-09-28 00:30 | 2.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
777571 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953112 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 21:57 | 2015-09-28 09:56 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
777576 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 22:41 | 2015-09-28 00:46 | 2.0833 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 552.0833 | 0 | 0
777577 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 22:57 | 2015-09-27 23:25 | 0.46667 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 1180.6667 | 0 | 0
777584 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM 21452 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 23:02 | 2015-09-27 23:40 | 0.63333 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 350.8667 | 0 | 0
777589 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 142155 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 23:18 | 2015-09-28 10:13 | 10.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
777592 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21077-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 23:09 | 2015-09-28 06:00 | 6.85 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1630.3 | 0 | 0
777599 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1111793 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 22:49 | 2015-09-27 23:41 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
777600 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-27 23:43 | 2015-09-28 00:18 | 0.58333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
777614 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3268_FİDERİ | Bakım çalışması-OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 00:47 | 2015-09-28 01:04 | 0.28333 | 1 | 3317 | 0 | 0 | 0.28333 | 939.8167 | 0 | 0
777617 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31130-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-28 00:53 | 2015-09-28 03:43 | 2.8333 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 4779.8333 | 0 | 0
777618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448590 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:07 | 2015-09-28 05:20 | 4.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
777620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577667 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:27 | 2015-09-28 02:30 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
777621 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2145 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:28 | 2015-09-28 02:00 | 0.53333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 1978.6667 | 0 | 0
777623 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11300 İM ---> 11352 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:37 | 2015-09-28 02:22 | 0.75 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 1.5 | 1501.5 | 0 | 0
777626 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | MERKEZ FİDERİ -->31024 TM | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:58 | 2015-09-28 02:08 | 0.16667 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 588.6667 | 0 | 0
777627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM_TR3 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 02:14 | 2015-09-28 02:27 | 0.21667 | 6 | 659 | 0 | 0 | 1.3 | 142.7833 | 0 | 0
777627 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI 1 FİDERİ-->21500 çıkışı | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 02:14 | 2015-09-28 02:27 | 0.21667 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 112.8833 | 0 | 0
777627 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM--> 21108 YAKUPLU 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 02:14 | 2015-09-28 02:27 | 0.21667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 102.9167 | 0 | 0
777627 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI_AIM-->21269HARAMİDEREFİDERİ2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 02:14 | 2015-09-28 02:27 | 0.21667 | 7 | 1480 | 0 | 0 | 1.5167 | 320.6667 | 0 | 0
777630 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137639 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 01:43 | 2015-09-28 02:52 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
777633 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1919892 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 02:53 | 2015-09-28 13:51 | 10.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.7667 | 0 | 0
777634 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 722049 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 03:13 | 2015-09-28 03:59 | 0.76667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
777636 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 706672 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 03:22 | 2015-09-28 04:54 | 1.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
777637 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 03:47 | 2015-09-28 04:10 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
777639 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 05:15 | 2015-09-28 05:19 | 0.065 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
777640 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9324-TR->1 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 05:30 | 2015-09-28 06:27 | 0.95 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1016.5 | 0 | 0
777641 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2470-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 06:00 | 2015-09-28 15:31 | 9.5167 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3835.2167 | 0 | 0
777643 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25373-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 05:50 | 2015-09-28 11:24 | 5.5667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.9333 | 0 | 0
777649 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1711-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:39 | 2015-09-28 13:17 | 2.6333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 0 | 0
777649 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 612495 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 06:49 | 2015-09-28 10:37 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
777651 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711208 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:25 | 2015-09-28 09:35 | 2.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
777652 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3333-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:00 | 2015-09-28 23:20 | 6.3333 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 0 | 0
777652 | 2 | İSTANBUL | BEYOGLU | 750606 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:23 | 2015-09-28 17:00 | 9.6167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 153.8667 | 0 | 0
777654 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 912646 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:23 | 2015-09-28 11:10 | 3.7833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4833 | 0 | 0
777658 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918078 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:36 | 2015-09-28 10:00 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
777659 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21890-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:44 | 2015-09-28 09:00 | 1.2667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
777662 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->543-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:46 | 2015-09-28 13:13 | 5.45 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 964.65 | 0 | 0
777663 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1907-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:55 | 2015-09-28 09:12 | 1.2833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
777666 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21066-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:26 | 2015-09-28 09:06 | 1.6667 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1133.3333 | 0 | 0
777667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966498 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:50 | 2015-09-28 11:04 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
777694 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:07 | 2015-09-28 12:05 | 4.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
777697 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21077-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 07:31 | 2015-09-28 15:02 | 7.5167 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1788.9667 | 0 | 0
777722 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402917 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:32 | 2015-09-28 10:37 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
777742 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->733-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:35 | 2015-09-28 13:38 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
777748 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->650-TR->2-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:37 | 2015-09-28 18:23 | 9.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0
777767 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 732923 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:39 | 2015-09-28 09:43 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
777770 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25026-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:42 | 2015-09-28 09:59 | 1.2833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
777847 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570036 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:00 | 2015-09-28 09:50 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
777866 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24339-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:00 | 2015-09-28 19:41 | 10.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213.6667 | 0 | 0
777881 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2114-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:59 | 2015-09-28 09:16 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0
777884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28877 | Kesici Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:03 | 2015-09-28 10:23 | 1.3333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4666.6667 | 0 | 0
777980 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923256 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:22 | 2015-09-28 14:03 | 4.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 0 | 0
778078 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 08:56 | 2015-09-28 16:59 | 8.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0
778103 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974502 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:35 | 2015-09-28 13:27 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
778168 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 119419 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:45 | 2015-09-28 10:40 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
778215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:01 | 2015-09-28 15:17 | 5.2667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1353.5333 | 0 | 0
778235 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1927561 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:57 | 2015-09-28 15:51 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
778240 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 580854 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:02 | 2015-09-28 10:38 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
778244 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28378-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:03 | 2015-09-28 16:26 | 6.3833 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1691.5833 | 0 | 0
778258 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568869 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 09:37 | 2015-09-28 18:51 | 9.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
778304 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944876 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:03 | 2015-09-28 11:18 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
778306 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3087-TR->1 | Röle Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:04 | 2015-09-28 11:09 | 1.0833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0 | 0
778308 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20508-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:15 | 2015-09-28 13:55 | 3.6667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0
778342 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28132 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:22 | 2015-09-28 10:47 | 0.41667 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 347.9167 | 0 | 0
778343 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3696-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:29 | 2015-09-28 13:52 | 3.3833 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1119.8833 | 0 | 0
778346 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28342-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:26 | 2015-09-28 22:26 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0
778383 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580280 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:37 | 2015-09-28 11:16 | 0.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
778384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443788 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:41 | 2015-09-28 11:21 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
778397 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911970 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:43 | 2015-09-28 11:24 | 0.68333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
778406 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9117-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:44 | 2015-09-28 12:38 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
778454 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911584 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:50 | 2015-09-28 13:25 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
778459 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918456 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:54 | 2015-09-28 11:36 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
778521 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8694-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:02 | 2015-09-28 16:50 | 5.8 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0
778561 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541537 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:47 | 2015-09-28 11:54 | 1.1167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.4333 | 0 | 0
778563 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963633 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:12 | 2015-09-28 11:55 | 0.71667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
778592 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1016-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:44 | 2015-09-28 11:45 | 1.0167 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0
778598 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 106472 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:05 | 2015-09-28 12:30 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
778635 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117225 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:23 | 2015-09-28 16:34 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.2833 | 0 | 0
778650 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982794 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:06 | 2015-09-28 13:36 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
778681 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990986 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:30 | 2015-09-28 13:22 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
778734 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 581334 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:34 | 2015-09-28 13:17 | 1.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
778757 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | KANARYA 2 ----> 11500 İM TRAFO 1 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:47 | 2015-09-28 12:25 | 0.63333 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 411.0333 | 0 | 0
778770 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | ULUSOY KABİN -31155 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:49 | 2015-09-28 15:08 | 3.3167 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9.95 | 33.1667 | 0 | 0
778778 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31055-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:44 | 2015-09-28 17:44 | 6 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0
778790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20915-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:46 | 2015-09-28 12:00 | 0.23333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
778822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970862 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:01 | 2015-09-28 14:59 | 2.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6667 | 0 | 0
778830 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 718901 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:59 | 2015-09-28 19:00 | 7.0167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1167 | 0 | 0
778857 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201581 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:09 | 2015-09-28 13:11 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
778863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 448093 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:16 | 2015-09-28 13:00 | 0.73333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
778873 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2169 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:17 | 2015-09-28 12:32 | 0.25 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 360.25 | 0 | 0
778890 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588017 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:31 | 2015-09-28 13:30 | 0.98333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
778935 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23367-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 11:45 | 2015-09-28 17:40 | 5.9167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 0 | 0
778952 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->9235-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -TM Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:57 | 2015-09-28 16:28 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
778957 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1235469 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:57 | 2015-09-28 14:59 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
778958 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:57 | 2015-09-28 13:16 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
778960 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1986617 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:57 | 2015-09-28 18:56 | 5.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 0 | 0
778971 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2427 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:04 | 2015-09-28 13:09 | 0.083333 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
778991 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 531254 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:53 | 2015-09-28 14:19 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0
779023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 138700 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:42 | 2015-09-28 19:00 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
779028 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582944 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:39 | 2015-09-28 17:30 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
779038 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->23049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:19 | 2015-09-28 13:57 | 0.63333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
779041 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524306 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:08 | 2015-09-28 23:22 | 10.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0
779051 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561957 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:10 | 2015-09-28 14:43 | 1.55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
779065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460131 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 12:59 | 2015-09-28 14:30 | 1.5167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
779073 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:27 | 2015-09-29 00:26 | 10.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.85 | 0 | 0
779074 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25618 OTOBAN YANI KABİN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:28 | 2015-09-28 13:45 | 0.28333 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.28333 | 65.45 | 0 | 0
779080 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11520-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:28 | 2015-09-28 22:50 | 9.3667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 618.2 | 0 | 0
779090 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551204 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:06 | 2015-09-28 14:41 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
779156 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141931 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:45 | 2015-09-28 15:18 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
779186 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:53 | 2015-09-28 14:31 | 0.63333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 0 | 0
779258 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> 24157 KARTON FAB. ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:51 | 2015-09-28 14:44 | 0.88333 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0.88333 | 603.3167 | 0 | 0
779302 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23390-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 13:35 | 2015-09-28 19:40 | 6.0833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 632.6667 | 0 | 0
779337 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:04 | 2015-09-28 20:59 | 6.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.1667 | 0 | 0
779377 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1216278 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:20 | 2015-09-28 15:49 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0
779427 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 139656 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:55 | 2015-09-28 18:57 | 0.033333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
779432 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24206-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:23 | 2015-09-28 19:40 | 5.2833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.5333 | 0 | 0
779438 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 24390 DM --> 24316 AKSA MOTOR ÇIKIŞI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:12 | 2015-09-28 15:49 | 1.6167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0
779442 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 123510 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:27 | 2015-09-28 16:03 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
779444 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM 20991 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:09 | 2015-09-28 15:56 | 1.7833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 131.9667 | 0 | 0
779450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 490834 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:33 | 2015-09-28 23:22 | 8.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0
779458 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201567 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:29 | 2015-09-28 14:50 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
779459 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | OG Sigorta Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:33 | 2015-09-28 16:00 | 1.45 | 12 | 864 | 0 | 0 | 17.4 | 1252.8 | 0 | 0
779474 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:34 | 2015-09-28 17:25 | 2.85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0
779485 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3075-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:42 | 2015-09-29 02:10 | 11.4733 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 631.0333 | 0 | 0
779497 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:27 | 2015-09-28 15:55 | 1.4667 | 2 | 178 | 0 | 0 | 2.9333 | 261.0667 | 0 | 0
779498 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23580-->DANAMANDIRA ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:37 | 2015-09-28 15:10 | 0.55 | 4 | 443 | 0 | 0 | 2.2 | 243.65 | 0 | 0
779521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21697-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 10:50 | 2015-09-28 15:56 | 5.1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1193.4 | 0 | 0
779529 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24375-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:37 | 2015-09-28 23:22 | 8.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 813.75 | 0 | 0
779533 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941210 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:48 | 2015-09-28 18:17 | 3.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
779556 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260-->ÖRCÜNLÜ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:58 | 2015-09-28 15:33 | 0.58333 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.75 | 12.25 | 0 | 0
779566 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21077-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 14:58 | 2015-09-28 17:04 | 2.1 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0
779588 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118691 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:06 | 2015-09-28 16:57 | 1.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
779602 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1228330 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:07 | 2015-09-28 16:38 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
779605 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25197 DEĞİRMENKÖY 1-->LİDER İPLİK 25824 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:10 | 2015-09-28 15:21 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0
779612 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25415 ÖZYUVAM-->26333 ÜNİVERSİTE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:10 | 2015-09-28 15:33 | 0.38333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 75.1333 | 0 | 0
779616 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 26000 KAVAKLI DM-->25618 OTOBAN YANI KABİN | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:13 | 2015-09-28 15:54 | 0.68333 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0.68333 | 157.85 | 0 | 0
779645 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121158 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:21 | 2015-09-28 17:32 | 2.1833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0
779649 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 564055 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:09 | 2015-09-28 17:26 | 2.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
779651 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 601490 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:14 | 2015-09-28 17:43 | 2.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 0 | 0
779651 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1461-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:43 | 2015-09-28 20:19 | 2.6 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1913.6 | 0 | 0
779655 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:03 | 2015-09-28 18:48 | 3.75 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0
779664 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582349 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:13 | 2015-09-28 17:08 | 1.9167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
779677 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580283 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:11 | 2015-09-28 18:38 | 3.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0
779708 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20293 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:26 | 2015-09-28 16:31 | 1.0833 | 1 | 10906 | 0 | 0 | 1.0833 | 11814.8333 | 0 | 0
779718 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4467-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:31 | 2015-09-28 18:04 | 2.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
779721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28877-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:24 | 2015-09-28 16:48 | 1.4 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
779735 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 444579 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:32 | 2015-09-28 16:14 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
779738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 568055 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:35 | 2015-09-28 18:26 | 2.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
779767 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226749 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:24 | 2015-09-28 17:41 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0
779801 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12346 TM ---> 12280 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:47 | 2015-09-28 16:49 | 1.0333 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 1971.6 | 0 | 0
779805 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:45 | 2015-09-28 16:25 | 0.66667 | 4 | 135 | 0 | 0 | 2.6667 | 90 | 0 | 0
779824 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580280 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:37 | 2015-09-28 18:37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
779835 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115879 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:46 | 2015-09-28 16:18 | 0.53333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0
779848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 438305 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:53 | 2015-09-28 17:50 | 1.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
779855 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565786 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:41 | 2015-09-28 17:47 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
779859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121766 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:49 | 2015-09-28 21:24 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
779875 | 1 | İSTANBUL | FATIH | İÇ İHTİYAÇ FİDERİ-->İÇ İHTİYAÇ | Aşırı Yük Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:44 | 2015-09-28 16:29 | 0.75 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0
779877 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1938446 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:50 | 2015-09-28 18:56 | 3.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
779881 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4432 FİDERİİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:48 | 2015-09-28 19:37 | 3.8167 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1446.5167 | 0 | 0
779895 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-28 15:30 | 2015-09-29 02:00 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
779897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124187 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:01 | 2015-09-28 19:03 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
779912 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28963-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:05 | 2015-09-28 16:24 | 0.31667 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 124.7667 | 0 | 0
779935 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 429971 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:06 | 2015-09-28 17:10 | 1.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
779946 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 22892 | OG Sigorta Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:05 | 2015-09-28 18:25 | 2.3333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1122.3333 | 0 | 0
780002 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:24 | 2015-09-28 17:32 | 1.1333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0
780010 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217407 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:20 | 2015-09-28 17:02 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
780084 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137640 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:35 | 2015-09-28 22:22 | 5.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0
780130 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823853 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:25 | 2015-09-29 04:24 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
780136 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620150 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:32 | 2015-09-28 20:00 | 3.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
780148 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | UYUMKENT 25285-->CAMBAZTEPE 25518 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:48 | 2015-09-28 17:10 | 0.36667 | 1 | 943 | 0 | 0 | 0.36667 | 345.7667 | 0 | 0
780163 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 25029 | Bakım çalışması-Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:50 | 2015-09-28 17:18 | 0.46667 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 212.3333 | 0 | 0
780166 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1219971 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:49 | 2015-09-28 18:50 | 2.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0
780195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:45 | 2015-09-28 21:24 | 4.65 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0
780254 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:04 | 2015-09-28 18:44 | 1.6667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0
780267 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587012 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:26 | 2015-09-28 18:32 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
780290 | 1 | İSTANBUL | FATIH | İÇ İHTİYAÇ FİDERİ-->İÇ İHTİYAÇ | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:55 | 2015-09-28 18:00 | 1.0833 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1694.3333 | 0 | 0
780299 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23047-->23652 AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:07 | 2015-09-28 17:35 | 0.46667 | 31 | 611 | 0 | 0 | 14.4667 | 285.1333 | 0 | 0
780301 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576682 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:04 | 2015-09-28 17:54 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
780324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28400 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 16:57 | 2015-09-28 19:13 | 2.2667 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.5333 | 20.4 | 0 | 0
780333 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3696-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:23 | 2015-09-29 02:05 | 8.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0
780336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447016 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:12 | 2015-09-28 18:59 | 1.7833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
780353 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25211-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:29 | 2015-09-28 17:57 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
780362 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945929 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:26 | 2015-09-28 18:07 | 0.68333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0
780392 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 815226 | Dış Etken Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:37 | 2015-09-28 19:04 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
780399 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:11 | 2015-09-28 19:32 | 2.35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 0 | 0
780401 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566529 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:43 | 2015-09-28 17:56 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
780402 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913513 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:44 | 2015-09-28 18:19 | 0.58333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
780406 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM 21453 | AG Pano Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:44 | 2015-09-28 22:25 | 4.6833 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 10012.9667 | 0 | 0
780428 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967021 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:37 | 2015-09-28 18:45 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
780436 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 22300-->21393 JUTESAN | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:44 | 2015-09-28 18:30 | 0.76667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
780470 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23367-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:58 | 2015-09-28 18:55 | 0.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
780472 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917034 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:58 | 2015-09-28 18:46 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
780476 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1202994 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:58 | 2015-09-28 21:09 | 3.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
780480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435346 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:23 | 2015-09-28 20:40 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2667 | 0 | 0
780484 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435534 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:46 | 2015-09-28 22:30 | 4.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
780486 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422921 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:48 | 2015-09-28 18:33 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
780492 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420009 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:02 | 2015-09-28 19:40 | 1.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0
780495 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 29111 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:39 | 2015-09-28 21:31 | 3.8667 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 804.2667 | 0 | 0
780498 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129253 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:49 | 2015-09-28 20:51 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
780502 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->23073-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:05 | 2015-09-28 21:28 | 3.3833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
780512 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25378-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:12 | 2015-09-28 21:40 | 3.4667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
780521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102817 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:13 | 2015-09-28 22:20 | 4.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
780522 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23106-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:14 | 2015-09-29 02:45 | 8.5167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 0
780523 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2249-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:07 | 2015-09-28 19:14 | 1.1167 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 285.8667 | 0 | 0
780526 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9006-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 17:16 | 2015-09-28 19:05 | 1.8167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.9167 | 0 | 0
780527 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971374 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:10 | 2015-09-28 19:00 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
780535 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424674 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:30 | 2015-09-28 18:52 | 0.36667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
780537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:27 | 2015-09-29 06:26 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
780538 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2421-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:22 | 2015-09-28 19:52 | 1.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
780539 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1964867 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:24 | 2015-09-29 01:58 | 7.5667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.8333 | 0 | 0
780541 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 20300 KAVAKLI 2-->20755 KAVAKLI SAHİL | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:09 | 2015-09-28 20:40 | 2.5167 | 0 | 4727 | 0 | 0 | 0 | 11896.2833 | 0 | 0
780545 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926100 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:33 | 2015-09-28 19:00 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
780559 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:35 | 2015-09-28 20:29 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
780563 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:37 | 2015-09-28 20:30 | 1.8833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.1333 | 0 | 0
780564 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11735-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:50 | 2015-09-28 19:53 | 1.05 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0
780574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990856 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:47 | 2015-09-28 20:27 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
780595 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1417970 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:52 | 2015-09-29 04:00 | 9.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0
780598 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582252 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:44 | 2015-09-28 21:29 | 2.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
780606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 551652 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:45 | 2015-09-29 00:22 | 5.6167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.55 | 0 | 0
780622 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 737124 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:56 | 2015-09-28 20:56 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
780641 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531727 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:54 | 2015-09-29 03:03 | 8.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
780642 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 804199 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:26 | 2015-09-29 06:25 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
780665 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25771-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:58 | 2015-09-28 23:00 | 4.0333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88.7333 | 0 | 0
780667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 447771 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:59 | 2015-09-28 20:07 | 1.1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
780668 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18240-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:35 | 2015-09-28 18:53 | 0.3 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
780669 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 944614 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:03 | 2015-09-28 20:41 | 1.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
780673 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944988 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:47 | 2015-09-29 01:56 | 7.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0
780680 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 18:53 | 2015-09-29 01:55 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
780694 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 736228 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:16 | 2015-09-28 20:16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
780701 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913541 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:01 | 2015-09-28 20:00 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
780702 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:15 | 2015-09-28 21:32 | 2.2833 | 2 | 178 | 0 | 0 | 4.5667 | 406.4333 | 0 | 0
780710 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406752 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:20 | 2015-09-29 03:15 | 7.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
780712 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 101109257 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:07 | 2015-09-28 23:00 | 3.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
780716 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇANTA 25083-->25451 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:27 | 2015-09-28 19:47 | 0.33333 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
780718 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25635 GAZİTEPE-->25007 KÖYİÇİ | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:30 | 2015-09-28 20:03 | 0.55 | 8 | 492 | 0 | 0 | 4.4 | 270.6 | 0 | 0
780722 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11070-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:16 | 2015-09-29 07:15 | 11.9833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 3666.9 | 0 | 0
780724 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:06 | 2015-09-28 21:04 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
780733 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 512251 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:24 | 2015-09-28 21:08 | 1.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
780734 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 545064 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:38 | 2015-09-28 21:07 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
780741 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3454_FİDERİ | Bina Kaynaklı -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:43 | 2015-09-28 20:38 | 0.91667 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 4025.0833 | 0 | 0
780747 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578767 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:49 | 2015-09-28 20:41 | 0.86667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0
780748 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585648 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:50 | 2015-09-28 22:02 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
780749 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925233 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:47 | 2015-09-28 22:05 | 2.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
780753 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->21194-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:36 | 2015-09-29 00:15 | 4.65 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 804.45 | 0 | 0
780765 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:52 | 2015-09-28 21:02 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
780770 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:55 | 2015-09-28 22:34 | 2.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
780773 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932794 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:48 | 2015-09-29 01:00 | 5.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
780783 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24320-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:03 | 2015-09-28 21:15 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
780786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457239 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:12 | 2015-09-28 22:24 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
780797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 577821 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:20 | 2015-09-29 01:06 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
780798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->193-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:52 | 2015-09-29 00:08 | 4.2667 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1676.8 | 0 | 0
780799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970869 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:01 | 2015-09-29 01:54 | 5.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 0 | 0
780801 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 943733 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:55 | 2015-09-28 23:33 | 3.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0667 | 0 | 0
780802 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114823 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:21 | 2015-09-29 08:20 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
780804 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620863 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:02 | 2015-09-29 00:40 | 4.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0
780805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944697 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:11 | 2015-09-29 01:52 | 5.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
780807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990897 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:14 | 2015-09-29 01:51 | 5.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0
780811 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24121-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:03 | 2015-09-28 22:42 | 2.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
780812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:27 | 2015-09-28 21:43 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0
780813 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4425 | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:23 | 2015-09-28 22:00 | 2.6167 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1703.45 | 0 | 0
780814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4127 FİDERİ (10kV) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:25 | 2015-09-28 20:54 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
780817 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583514 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:29 | 2015-09-28 22:12 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0
780819 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414156 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:53 | 2015-09-28 22:08 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
780826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:16 | 2015-09-28 22:27 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0 | 0
780838 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | FİDER7--->23000 MERKEZ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:20 | 2015-09-28 20:40 | 0.33333 | 0 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 0
780840 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24157 FİDERİ --> 24383 MEZARLIK ÇIKIŞI | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:31 | 2015-09-28 21:58 | 1.45 | 1 | 474 | 0 | 0 | 1.45 | 687.3 | 0 | 0
780843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24469-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:17 | 2015-09-28 22:44 | 2.45 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 311.15 | 0 | 0
780849 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11363-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:36 | 2015-09-29 08:35 | 11.9833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1066.5167 | 0 | 0
780851 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583019 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:38 | 2015-09-29 01:21 | 4.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
780852 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141381 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:41 | 2015-09-29 00:15 | 3.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0
780854 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 953052 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:45 | 2015-09-28 21:30 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
780859 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227798 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:56 | 2015-09-29 00:40 | 3.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0
780860 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122568 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:59 | 2015-09-29 08:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
780861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21816 KEYFO-->21852 ENKA BANKACILAR | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:48 | 2015-09-29 00:10 | 3.3667 | 3 | 12298 | 0 | 0 | 10.1 | 41403.2667 | 0 | 0
780863 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135476 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:05 | 2015-09-29 09:03 | 11.9667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.4667 | 0 | 0
780864 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31020-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:43 | 2015-09-29 01:49 | 5.1 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1132.2 | 0 | 0
780872 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1218641 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:06 | 2015-09-28 23:04 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
780873 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587351 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:49 | 2015-09-29 01:31 | 4.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
780878 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966441 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:47 | 2015-09-29 01:53 | 5.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
780881 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461029 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:44 | 2015-09-28 22:43 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
780882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 20:53 | 2015-09-28 22:28 | 1.5833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0
780883 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:12 | 2015-09-29 01:50 | 4.6333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0
780884 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 488703 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:01 | 2015-09-28 23:20 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0
780888 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3718 | Bina Kaynaklı -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:21 | 2015-09-29 04:27 | 7.1 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2634.1 | 0 | 0
780891 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:17 | 2015-09-29 09:16 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
780894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11242-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:50 | 2015-09-29 11:49 | 11.9833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1857.4167 | 0 | 0
780898 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108007 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:00 | 2015-09-29 02:14 | 5.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0
780900 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:20 | 2015-09-29 04:44 | 7.4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1235.8 | 0 | 0
780902 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 468731 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:30 | 2015-09-28 22:00 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
780903 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31049-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:33 | 2015-09-29 02:32 | 4.9833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1300.65 | 0 | 0
780905 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108007 | Kaide Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:15 | 2015-09-29 02:16 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
780906 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25414 ÇELTİK DM-->B. ÇAVUŞLU 25728 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:26 | 2015-09-28 21:39 | 0.21667 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1.3 | 5.6333 | 0 | 0
780911 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3466-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:09 | 2015-09-29 09:08 | 11.9833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1449.9833 | 0 | 0
780914 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953841 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:31 | 2015-09-29 09:30 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
780915 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | KINALI 25280 -->SANOVEL 25996 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:34 | 2015-09-28 22:24 | 0.83333 | 8 | 22 | 0 | 0 | 6.6667 | 18.3333 | 0 | 0
780920 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570-->23110 KABAKÇA KÖK ÇIKIŞI | Trafo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:34 | 2015-09-28 23:23 | 1.8167 | 2 | 178 | 0 | 0 | 3.6333 | 323.3667 | 0 | 0
780925 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108007 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:29 | 2015-09-29 02:19 | 4.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
780927 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587120 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:23 | 2015-09-29 01:31 | 4.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
780931 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->564-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:44 | 2015-09-29 01:21 | 3.6167 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 553.35 | 0 | 0
780931 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621240 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:44 | 2015-09-29 03:09 | 5.4167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.4167 | 0 | 0
780937 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20043-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 19:52 | 2015-09-29 01:31 | 5.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
780943 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1217393 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:59 | 2015-09-28 22:57 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0
780951 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ASKERİYE FİDERİ -->23000 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:56 | 2015-09-28 23:49 | 1.8833 | 6 | 65 | 0 | 0 | 11.3 | 122.4167 | 0 | 0
780951 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23471 | Buat Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:56 | 2015-09-29 00:34 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 0
780952 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 730782 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:40 | 2015-09-29 09:39 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
780958 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1982756 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 21:56 | 2015-09-29 01:57 | 4.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 0 | 0
780960 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25872-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:07 | 2015-09-28 22:40 | 0.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
780971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21300-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:42 | 2015-09-29 01:18 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
780982 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23370-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:19 | 2015-09-28 23:14 | 0.91667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0
780983 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:01 | 2015-09-28 23:41 | 1.6667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
781001 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2262-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:34 | 2015-09-29 10:33 | 11.9833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 778.9167 | 0 | 0
781006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24327-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:20 | 2015-09-28 23:32 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
781012 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 904497 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:57 | 2015-09-28 23:28 | 0.51667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
781016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456254 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:58 | 2015-09-29 01:02 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
781018 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3579-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:58 | 2015-09-29 10:55 | 11.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 418.25 | 0 | 0
781021 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937695 | Şebeke Çalışması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:14 | 2015-09-29 02:39 | 3.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0
781028 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4128 FİDERİ (10kV) | Kablo Arızası -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 22:52 | 2015-09-28 23:39 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
781034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596974 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:51 | 2015-09-29 03:01 | 3.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 0 | 0
781037 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1950031 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:47 | 2015-09-29 01:52 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 0
781041 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1424656 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 | 2015-09-29 01:26 | 1.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
781042 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1422860 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-28 23:51 | 2015-09-29 02:17 | 2.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6333 | 0 | 0
781049 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18232-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:13 | 2015-09-29 03:00 | 2.7833 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1063.2333 | 0 | 0
781050 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 716894 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:16 | 2015-09-29 03:43 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
781052 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:21 | 2015-09-29 00:51 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
781055 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3810-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:26 | 2015-09-29 12:25 | 11.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0
781057 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1139401 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:39 | 2015-09-29 12:38 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
781060 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 01:02 | 2015-09-29 01:08 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
781064 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215561 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 01:32 | 2015-09-29 01:47 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
781066 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 00:39 | 2015-09-29 09:13 | 8.5667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 445.4667 | 0 | 0
781067 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583630 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 02:04 | 2015-09-29 09:54 | 7.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 0
781071 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 546587 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 02:12 | 2015-09-29 11:16 | 9.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.4667 | 0 | 0
781075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141384 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 01:51 | 2015-09-29 10:53 | 9.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
781078 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28342 FİDERİ-->28342 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 02:29 | 2015-09-29 03:08 | 0.65 | 1 | 5494 | 0 | 0 | 0.65 | 3571.1 | 0 | 0
781079 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3587 | Şebeke Çalışması -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-29 02:39 | 2015-09-29 10:54 | 8.25 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4001.25 | 0 | 0
781083 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1017-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 02:34 | 2015-09-29 03:18 | 0.73333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 110.7333 | 0 | 0
781084 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31049-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 02:59 | 2015-09-29 14:58 | 11.9833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3127.65 | 0 | 0
781088 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28118-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 03:22 | 2015-09-29 04:26 | 1.0667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 109.8667 | 0 | 0
781092 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227433 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 03:46 | 2015-09-29 05:14 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
781096 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24336-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 03:41 | 2015-09-29 04:00 | 0.31667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
781097 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1017-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 03:55 | 2015-09-29 15:53 | 11.9667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1806.9667 | 0 | 0
781102 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25280-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 04:33 | 2015-09-29 05:05 | 0.53333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
781103 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->26247-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 04:31 | 2015-09-29 05:07 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
781105 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9455-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:01 | 2015-09-29 17:00 | 11.9833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1006.6 | 0 | 0
781106 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 04:59 | 2015-09-29 05:37 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
781109 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:04 | 2015-09-29 07:04 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
781111 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 592770 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 04:01 | 2015-09-29 13:52 | 9.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 167.45 | 0 | 0
781112 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM 24238 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 04:26 | 2015-09-29 05:30 | 1.0667 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0
781113 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 8400 İTM TR 3 10KV--->8285 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:12 | 2015-09-29 06:09 | 0.95 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 881.6 | 0 | 0
781114 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:45 | 2015-09-29 09:08 | 3.3833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 443.2167 | 0 | 0
781116 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:44 | 2015-09-29 09:13 | 3.4833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0
781119 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->24056-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:30 | 2015-09-29 09:55 | 4.4167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 379.8333 | 0 | 0
781123 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1406752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 06:48 | 2015-09-29 10:00 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
781124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531727 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 06:44 | 2015-09-29 11:17 | 4.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
781125 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 06:22 | 2015-09-29 07:58 | 1.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
781130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 05:42 | 2015-09-29 10:19 | 4.6167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 240.0667 | 0 | 0
781131 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 06:39 | 2015-09-29 08:48 | 2.15 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 690.15 | 0 | 0
781144 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 605781 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:05 | 2015-09-29 16:11 | 9.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
781147 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25635 GAZİTEPE | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:22 | 2015-09-29 12:41 | 5.3167 | 4 | 135 | 0 | 0 | 21.2667 | 717.75 | 0 | 0
781157 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25912-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:38 | 2015-09-29 07:53 | 0.25 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 0 | 0
781159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->25293-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:27 | 2015-09-29 07:51 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
781161 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2122-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:28 | 2015-09-29 19:28 | 12 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0
781162 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588384 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:25 | 2015-09-29 09:23 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
781163 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582710 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:48 | 2015-09-29 08:53 | 1.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0
781164 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577221 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:37 | 2015-09-29 09:24 | 1.7833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
781165 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 523548 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:21 | 2015-09-29 12:07 | 4.7667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 0 | 0
781169 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 607630 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:54 | 2015-09-29 12:25 | 4.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0
781170 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524892 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:57 | 2015-09-29 09:24 | 1.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
781172 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 3733 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:44 | 2015-09-29 12:27 | 4.7167 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1584.8 | 0 | 0
781175 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 451423 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:55 | 2015-09-29 16:55 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
781177 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1608888 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:50 | 2015-09-29 15:43 | 7.8833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.1333 | 0 | 0
781179 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:04 | 2015-09-29 18:08 | 10.0667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140.9333 | 0 | 0
781187 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25001-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:07 | 2015-09-29 13:20 | 5.2167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0
781191 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1936 FİDERİ-->1936 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:09 | 2015-09-29 09:17 | 1.1333 | 1 | 633 | 0 | 0 | 1.1333 | 717.4 | 0 | 0
781191 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 11521 | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:09 | 2015-09-29 09:42 | 1.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
781193 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28704-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:11 | 2015-09-29 09:19 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3333 | 0 | 0
781198 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920897 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:13 | 2015-09-29 10:15 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
781213 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619 İM --->11368 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 07:30 | 2015-09-29 09:14 | 1.7333 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 3737.0667 | 0 | 0
781223 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1334 FİDERİ-->1334 | Ayırıcı Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:16 | 2015-09-29 10:22 | 2.1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
781231 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9250-->9482 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:19 | 2015-09-29 08:47 | 0.46667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 203.9333 | 0 | 0
781274 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1917971 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:24 | 2015-09-29 20:22 | 11.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.3667 | 0 | 0
781277 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934643 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:20 | 2015-09-29 11:39 | 3.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0
781277 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 934638 | Kaide Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:20 | 2015-09-29 11:40 | 3.3333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
781299 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402752 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:15 | 2015-09-29 09:00 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
781317 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:30 | 2015-09-29 10:28 | 1.9667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 314.6667 | 0 | 0
781320 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1989627 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:33 | 2015-09-29 09:38 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
781340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394 DM--> STFA ÇIKIŞI | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:32 | 2015-09-29 16:23 | 7.85 | 5 | 74 | 0 | 0 | 39.25 | 580.9 | 0 | 0
781350 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 9053-->NEŞET SU DEPAR CIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:36 | 2015-09-29 10:10 | 1.5667 | 6 | 200 | 0 | 0 | 9.4 | 313.3333 | 0 | 0
781377 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 735272 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:13 | 2015-09-29 14:10 | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
781388 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 711208 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:25 | 2015-09-29 19:21 | 10.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
781392 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 606936 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:38 | 2015-09-29 16:29 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
781436 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:48 | 2015-09-29 10:07 | 1.3167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0
781473 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->645-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:53 | 2015-09-29 17:49 | 8.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
781474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984741 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:34 | 2015-09-29 15:19 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
781477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115044 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:24 | 2015-09-29 10:31 | 2.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
781479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454162 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:31 | 2015-09-29 10:29 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
781487 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3189-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:48 | 2015-09-29 19:29 | 10.6833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1613.1833 | 0 | 0
781517 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114979 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:51 | 2015-09-29 12:09 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
781523 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4020 | Geçici Arıza -TM Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:06 | 2015-09-29 09:14 | 1.1333 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
781526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980083 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:49 | 2015-09-29 15:20 | 6.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0
781529 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11798-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:52 | 2015-09-29 20:51 | 11.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3439.2167 | 0 | 0
781560 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 9116 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:06 | 2015-09-29 10:22 | 1.2667 | 2 | 6763 | 0 | 0 | 2.5333 | 8566.4667 | 0 | 0
781565 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25011-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:03 | 2015-09-29 11:24 | 2.35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 0 | 0
781580 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596632 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:10 | 2015-09-29 16:26 | 7.2667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0
781613 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1215533 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:15 | 2015-09-29 10:42 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
781629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995924 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:17 | 2015-09-29 11:02 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
781634 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 2001117 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:05 | 2015-09-29 09:46 | 0.68333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0
781642 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583964 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:19 | 2015-09-29 09:54 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0
781674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980042 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:20 | 2015-09-29 15:21 | 6.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0
781737 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23467-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:28 | 2015-09-29 19:20 | 9.8667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 0 | 0
781751 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2348-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 08:48 | 2015-09-29 10:01 | 1.2167 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 425.8333 | 0 | 0
781758 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465574 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:31 | 2015-09-29 11:49 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
781772 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 733540 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:23 | 2015-09-29 18:11 | 8.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
781776 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:22 | 2015-09-29 17:02 | 7.6667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 536.6667 | 0 | 0
781800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | İNOVYA 22280 DM E.D.H. ARKASI 2984 CIKIŞI | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:35 | 2015-09-29 10:01 | 0.43333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
781844 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541537 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:31 | 2015-09-29 21:29 | 11.9667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 454.7333 | 0 | 0
781851 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Dış Etken Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:15 | 2015-09-29 10:27 | 1.2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 7.2 | 64.8 | 0 | 0
781859 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9134-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:43 | 2015-09-29 21:43 | 12 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0
781865 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588078 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:44 | 2015-09-29 10:09 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
781869 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 952010 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:21 | 2015-09-29 10:02 | 0.68333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
781875 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18020-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:26 | 2015-09-29 10:01 | 0.58333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 97.4167 | 0 | 0
781881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28105 | Kesici Arızası -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:46 | 2015-09-29 11:15 | 1.4833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5191.6667 | 0 | 0
781905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
781905 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.35 | 20.65 | 0 | 0
781905 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
781905 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | B.ÇEKMECE 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
781905 | 5 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AZATLI FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
781905 | 6 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AKPINAR FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 5 | 125 | 0 | 0 | 1.75 | 43.75 | 0 | 0
781905 | 7 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TOKİ FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
781905 | 8 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
781905 | 9 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
781905 | 10 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:49 | 2015-09-29 10:10 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
781908 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22120 DM GÜRPINAR 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 09:59 | 0.15 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0
781918 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578056 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:48 | 2015-09-29 10:38 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
781920 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2025-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:47 | 2015-09-29 17:46 | 7.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 415.1333 | 0 | 0
781924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580280 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:52 | 2015-09-29 12:06 | 2.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0
781934 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | EMBOY FİDERİ-->EMBOY 21290 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 10 | 2495 | 0 | 0 | 3.6667 | 914.8333 | 0 | 0
781934 | 2 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AİM --> İSTİKLAL FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 970.5667 | 0 | 0
781934 | 3 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | GEZER FİDERİ-->20136 HAVAİ HAT | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 970.5667 | 0 | 0
781934 | 4 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | &BAYDEMIRLER ( BEYLİKDÜZÜ AİM -->BAYDEMİRLER FİDER | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 970.5667 | 0 | 0
781934 | 5 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | VALIOĞLU-2 FİDERİ--> 21840 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.73333 | 4.4 | 0 | 0
781934 | 6 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜ AİM --> SAN1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:50 | 2015-09-29 10:12 | 0.36667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
781956 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937387 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:03 | 2015-09-29 10:31 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
781965 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120548 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:03 | 2015-09-29 12:00 | 1.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0
782009 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28321-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:13 | 2015-09-29 11:09 | 0.93333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
782018 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:03 | 2015-09-29 13:31 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
782025 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404547 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:10 | 2015-09-29 13:00 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
782036 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 900477 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:12 | 2015-09-29 11:10 | 0.96667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
782040 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 977218 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:11 | 2015-09-29 10:50 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
782069 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114823 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:10 | 2015-09-29 13:43 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
782078 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 745468 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 09:58 | 2015-09-29 18:56 | 8.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.8333 | 0 | 0
782079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:13 | 2015-09-29 15:10 | 4.95 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 0
782101 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 468311 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:00 | 2015-09-29 11:38 | 1.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
782104 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25840-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:25 | 2015-09-29 13:26 | 3.0167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0
782127 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:28 | 2015-09-29 17:22 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0
782128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136232 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:31 | 2015-09-29 14:46 | 4.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 0 | 0
782143 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:33 | 2015-09-29 10:50 | 0.28333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
782146 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | &BEKO ( BEYLİKDUZU AIM--21450 BÜYÜKŞEHİR FİDERİ ) | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:19 | 2015-09-29 11:51 | 1.5333 | 0 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 7537.8667 | 0 | 0
782153 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | İNONÜ MUH.20292 TM 20654 İNCİRTEPE LİSESİ ÇIKIŞI | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:35 | 2015-09-29 12:34 | 1.9833 | 1 | 10831 | 0 | 0 | 1.9833 | 21481.4833 | 0 | 0
782155 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25635-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:41 | 2015-09-29 11:30 | 0.81667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
782168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943582 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:43 | 2015-09-29 17:08 | 6.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0
782175 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SAN-1 FİDERİ-->SAN-1 21933 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:30 | 2015-09-29 11:20 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0
782175 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM--21933 İSTİKLALFİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:30 | 2015-09-29 11:20 | 0.83333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2205.8333 | 0 | 0
782175 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLİKDÜZÜ AIM --> 21955 AKÇABURGAZ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:30 | 2015-09-29 11:20 | 0.83333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2205.8333 | 0 | 0
782175 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->20060 İSKİ DM | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:30 | 2015-09-29 11:20 | 0.83333 | 7 | 6585 | 0 | 0 | 5.8333 | 5487.5 | 0 | 0
782175 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | BEYLIKDUZU_AIM-->BAYDEMİRLER | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:30 | 2015-09-29 11:20 | 0.83333 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 2205.8333 | 0 | 0
782179 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1410644 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:36 | 2015-09-29 12:04 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
782182 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18017-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:45 | 2015-09-29 11:00 | 0.25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
782185 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184 BİLLUR CAM-->22780 ÖZ AKTİF ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:16 | 2015-09-29 11:12 | 0.93333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0
782195 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976219 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:29 | 2015-09-29 15:59 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
782208 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->871-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:38 | 2015-09-29 14:29 | 3.85 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 927.85 | 0 | 0
782222 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587544 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:35 | 2015-09-29 22:35 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
782239 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1959996 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:36 | 2015-09-29 21:19 | 10.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0 | 0
782247 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1333 FİDERİ-->1333 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:51 | 2015-09-29 12:20 | 1.4833 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 627.45 | 0 | 0
782247 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM 1819 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:51 | 2015-09-29 12:39 | 1.8 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
782248 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 458412 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:27 | 2015-09-29 17:28 | 7.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 0 | 0
782256 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585520 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:25 | 2015-09-29 17:00 | 6.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1667 | 0 | 0
782266 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583563 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:22 | 2015-09-29 17:51 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
782267 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422358 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:46 | 2015-09-29 11:50 | 1.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
782287 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Oksit Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:33 | 2015-09-29 11:04 | 0.51667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
782289 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 576028 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:22 | 2015-09-29 22:21 | 11.9833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 539.25 | 0 | 0
782291 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21400 DM BEYKENT 2-->22400 SANİCA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:37 | 2015-09-29 12:03 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
782293 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25087-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:55 | 2015-09-29 14:31 | 3.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
782305 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578654 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:59 | 2015-09-29 14:44 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
782310 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 525897 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:15 | 2015-09-29 12:53 | 2.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
782331 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:05 | 2015-09-29 18:58 | 7.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
782337 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 925169 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:05 | 2015-09-29 11:51 | 0.76667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
782337 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 926457 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:05 | 2015-09-29 11:51 | 0.76667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
782338 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3408-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:42 | 2015-09-30 01:43 | 3.0167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 337.8667 | 0 | 0
782338 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 719222 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:07 | 2015-09-29 22:42 | 11.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1667 | 0 | 0
782342 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8672-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:07 | 2015-09-29 22:10 | 11.05 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 983.45 | 0 | 0
782346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114684 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:10 | 2015-09-29 13:05 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
782351 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:11 | 2015-09-29 19:17 | 8.1 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2859.3 | 0 | 0
782351 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1571-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:11 | 2015-09-29 19:17 | 8.1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1441.8 | 0 | 0
782357 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201312 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:08 | 2015-09-29 13:27 | 2.3167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
782360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567373 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:13 | 2015-09-29 12:54 | 1.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0
782363 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12610-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:13 | 2015-09-29 21:08 | 9.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
782366 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582179 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:10 | 2015-09-29 17:24 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
782374 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1967905 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:54 | 2015-09-29 22:54 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
782378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559005 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:17 | 2015-09-29 16:56 | 5.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0
782381 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588160 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:12 | 2015-09-29 14:37 | 3.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0
782383 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578070 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:18 | 2015-09-29 14:39 | 4.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0
782385 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22412-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:11 | 2015-09-29 12:54 | 1.7167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 0 | 0
782386 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:16 | 2015-09-29 13:17 | 2.0167 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7058.3333 | 0 | 0
782387 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 560207 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 10:12 | 2015-09-29 21:05 | 10.8833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7667 | 0 | 0
782406 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585561 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:26 | 2015-09-29 17:01 | 5.5833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.5833 | 0 | 0
782422 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 592733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:33 | 2015-09-29 21:09 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
782472 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 532548 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:41 | 2015-09-29 14:42 | 3.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0833 | 0 | 0
782476 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4255-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:31 | 2015-09-29 11:52 | 0.35 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
782482 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119878 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:35 | 2015-09-29 12:11 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
782485 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->28429-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:42 | 2015-09-29 13:00 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
782497 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402469 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:42 | 2015-09-29 14:00 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
782505 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577228 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:46 | 2015-09-29 14:45 | 2.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
782508 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620747 | Kaide Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:23 | 2015-09-29 17:34 | 6.1833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 197.8667 | 0 | 0
782511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121004 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:45 | 2015-09-29 18:33 | 6.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
782512 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558580 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:47 | 2015-09-29 21:11 | 9.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
782521 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 571891 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:50 | 2015-09-29 23:49 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
782530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 550710 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:51 | 2015-09-29 20:43 | 8.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 0 | 0
782543 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21163-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:12 | 2015-09-29 15:50 | 4.6333 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1793.1 | 0 | 0
782549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20536 | Kesici Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:42 | 2015-09-29 12:47 | 1.0833 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 673.8333 | 0 | 0
782555 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934506 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:54 | 2015-09-29 14:58 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4667 | 0 | 0
782590 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579860 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:00 | 2015-09-29 14:43 | 2.7167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
782625 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3587-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:07 | 2015-09-29 12:46 | 0.65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
782658 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 29243 FİDERİ-->29243 | İletken Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:58 | 2015-09-29 13:45 | 1.7833 | 16 | 429 | 0 | 0 | 28.5333 | 765.05 | 0 | 0
782662 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970660 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:59 | 2015-09-29 17:03 | 0.065 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
782673 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224790 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:02 | 2015-09-29 18:00 | 5.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0
782681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443292 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:15 | 2015-09-29 19:00 | 6.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
782681 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 443969 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:15 | 2015-09-29 19:00 | 6.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
782686 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616360 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:55 | 2015-09-29 13:05 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
782693 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31017-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:13 | 2015-09-29 22:04 | 10.85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 846.3 | 0 | 0
782695 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:09 | 2015-09-29 17:18 | 5.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0
782704 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4435-TR->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:23 | 2015-09-29 13:31 | 1.1333 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1038.1333 | 0 | 0
782712 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135853 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:20 | 2015-09-29 13:00 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
782716 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621649 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:27 | 2015-09-29 17:53 | 5.4333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.6333 | 0 | 0
782720 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 522760 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 11:45 | 2015-09-29 20:07 | 8.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0
782728 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31204-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:12 | 2015-09-29 13:16 | 1.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
782732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 487822 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:27 | 2015-09-29 20:00 | 7.55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.55 | 0 | 0
782737 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1223553 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:29 | 2015-09-29 15:09 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
782746 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25086-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Klemens Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:34 | 2015-09-29 14:18 | 1.7333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
782748 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390-->TEKSOY ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:32 | 2015-09-29 18:35 | 6.05 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 223.85 | 0 | 0
782751 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 756456 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:33 | 2015-09-29 16:47 | 4.2333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0
782762 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1100980 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:36 | 2015-09-29 13:36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
782763 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3031-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:44 | 2015-09-29 13:22 | 0.63333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
782764 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422019 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:42 | 2015-09-29 21:43 | 9.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0
782767 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131390 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:43 | 2015-09-29 15:31 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
782782 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25618 OTOBAN YANI KABİN-->25523 SEVCAN MOBİYA | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:52 | 2015-09-29 13:33 | 0.68333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 158.5333 | 0 | 0
782784 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21923-->21753 GÜVEN PLASTİK | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:06 | 2015-09-29 14:38 | 2.5333 | 8 | 147 | 0 | 0 | 20.2667 | 372.4 | 0 | 0
782786 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105898 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:57 | 2015-09-29 13:40 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
782795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566627 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:54 | 2015-09-29 20:20 | 7.4333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 0
782805 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21996-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:41 | 2015-09-29 14:27 | 1.7667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 348.0333 | 0 | 0
782807 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:58 | 2015-09-29 13:14 | 0.26667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
782809 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 4345 | OG Sigorta Arızası -Abone Tesisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:16 | 2015-09-29 13:26 | 1.1667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 299.8333 | 0 | 0
782810 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 530765 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:46 | 2015-09-30 00:46 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
782812 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587044 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:04 | 2015-09-29 17:09 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
782821 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22696-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:48 | 2015-09-29 14:40 | 1.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
782838 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585389 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:41 | 2015-09-29 16:58 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0
782842 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586318 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:41 | 2015-09-29 18:33 | 5.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
782861 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131401 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:10 | 2015-09-29 16:34 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
782865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 19100560 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:12 | 2015-09-29 14:56 | 1.7333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0 | 0
782878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983128 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:13 | 2015-09-29 18:25 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
782912 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584899 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:12 | 2015-09-29 18:10 | 4.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
782926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559624 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:43 | 2015-09-29 16:57 | 4.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
782936 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569522 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:11 | 2015-09-29 22:24 | 9.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.0833 | 0 | 0
782968 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322 DM -->24333 TOPSAHASI ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:04 | 2015-09-29 14:13 | 1.15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
782978 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938129 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:25 | 2015-09-29 13:59 | 0.56667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
783002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:29 | 2015-09-29 21:20 | 7.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
783007 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24025-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:15 | 2015-09-29 17:45 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
783010 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131595 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:27 | 2015-09-29 16:06 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
783030 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 485091 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:22 | 2015-09-29 13:58 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
783040 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 950346 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:32 | 2015-09-29 14:11 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
783076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 451014 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:39 | 2015-09-30 00:30 | 11.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
783091 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 923653 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:42 | 2015-09-29 14:12 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
783097 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31849-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:45 | 2015-09-29 17:30 | 3.75 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 866.25 | 0 | 0
783101 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1407451 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:36 | 2015-09-29 18:06 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
783115 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 708390 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:41 | 2015-09-29 14:38 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
783121 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | ÇAYIRDERE 25529-->HALLAÇLI-SAYALAR 25020 | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:29 | 2015-09-29 14:15 | 0.76667 | 12 | 864 | 0 | 0 | 9.2 | 662.4 | 0 | 0
783122 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20536-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:40 | 2015-09-29 16:54 | 3.2333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 0 | 0
783133 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 735512 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:36 | 2015-09-29 14:59 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
783143 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916786 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:48 | 2015-09-29 14:13 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
783247 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->8537-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:01 | 2015-09-29 14:40 | 0.65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
783252 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972995 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:47 | 2015-09-30 01:46 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
783255 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971378 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:12 | 2015-09-29 20:14 | 7.0333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 0
783258 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28716 FİDERİ-->28716 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:10 | 2015-09-29 17:22 | 3.2 | 6 | 223 | 0 | 0 | 19.2 | 713.6 | 0 | 0
783262 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118864 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:52 | 2015-09-29 16:45 | 2.8833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.0167 | 0 | 0
783271 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965298 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:36 | 2015-09-30 00:20 | 10.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.6667 | 0 | 0
783282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4156-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:14 | 2015-09-29 19:40 | 5.4333 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1390.9333 | 0 | 0
783284 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9348 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:14 | 2015-09-29 16:25 | 2.1833 | 1 | 9635 | 0 | 0 | 2.1833 | 21036.4167 | 0 | 0
783290 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3866 | AG Pano Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:08 | 2015-09-29 16:31 | 2.3833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.85 | 0 | 0
783292 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911733 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:13 | 2015-09-29 18:24 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0
783297 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 584388 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:59 | 2015-09-29 18:41 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0
783311 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1238723 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:04 | 2015-09-29 17:14 | 3.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
783315 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22326-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:21 | 2015-09-29 15:30 | 1.15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 0
783321 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->564-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:53 | 2015-09-29 14:31 | 0.63333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0
783322 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576824 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:28 | 2015-09-29 16:40 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
783329 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 553039 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:30 | 2015-09-30 02:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
783331 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 13:57 | 2015-09-29 19:22 | 5.4167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 866.6667 | 0 | 0
783333 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3421_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:29 | 2015-09-29 16:28 | 1.9833 | 1 | 1891 | 0 | 0 | 1.9833 | 3750.4833 | 0 | 0
783335 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926175 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:31 | 2015-09-29 15:16 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
783337 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 622564 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 12:27 | 2015-09-29 18:30 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
783362 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:38 | 2015-09-29 16:37 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0
783375 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 823549 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:34 | 2015-09-29 17:59 | 3.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
783385 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25094-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:47 | 2015-09-29 19:58 | 5.1833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.7667 | 0 | 0
783389 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910765 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:42 | 2015-09-29 18:21 | 3.65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0
783406 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1108351 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:52 | 2015-09-29 21:20 | 6.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
783411 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113754 | Direk Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:46 | 2015-09-29 18:31 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
783412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:52 | 2015-09-29 16:15 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
783417 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23702-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:55 | 2015-09-29 21:31 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
783423 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 943055 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:50 | 2015-09-29 16:27 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0
783435 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:55 | 2015-09-29 16:59 | 2.0667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0
783440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28878 FİDERİ-->28878 | Geçici Arıza -SDK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:43 | 2015-09-29 15:23 | 0.66667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 113.3333 | 0 | 0
783445 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:39 | 2015-09-29 17:38 | 2.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0
783454 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 509951 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:01 | 2015-09-29 16:32 | 1.5167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
783472 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578665 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:04 | 2015-09-30 03:03 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
783558 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570855 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:18 | 2015-09-29 17:47 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
783567 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903245 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:16 | 2015-09-29 16:00 | 0.73333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
783573 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:10 | 2015-09-29 23:45 | 8.5833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1742.4167 | 0 | 0
783578 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547886 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:14 | 2015-09-29 21:10 | 5.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
783580 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519152 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:17 | 2015-09-29 20:02 | 4.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0
783618 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227655 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:24 | 2015-09-29 19:06 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
783644 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 803095 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:36 | 2015-09-29 20:46 | 5.1667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.6667 | 0 | 0
783647 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1927875 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:39 | 2015-09-30 03:38 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
783662 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25857-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:35 | 2015-09-29 16:37 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
783677 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913241 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:52 | 2015-09-29 18:20 | 3.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
783704 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:42 | 2015-09-29 16:21 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
783726 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1212334 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:50 | 2015-09-29 17:48 | 1.9667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0 | 0
783743 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126079 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:53 | 2015-09-29 17:06 | 1.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
783757 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 571532 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:51 | 2015-09-29 20:57 | 5.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 0 | 0
783791 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28883-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 14:39 | 2015-09-29 16:42 | 2.05 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
783793 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135757 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:55 | 2015-09-29 18:58 | 3.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
783806 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913170 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:05 | 2015-09-29 17:00 | 0.91667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
783808 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:03 | 2015-09-29 18:04 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
783810 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:58 | 2015-09-30 03:17 | 11.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
783833 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564587 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:42 | 2015-09-30 03:41 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
783837 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975415 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:36 | 2015-09-29 20:40 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
783847 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 715132 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:12 | 2015-09-29 17:58 | 1.7667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0
783862 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 570551 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:05 | 2015-09-29 17:43 | 1.6333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
783866 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141932 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:15 | 2015-09-29 17:05 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
783872 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542887 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:16 | 2015-09-30 03:51 | 11.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.9167 | 0 | 0
783873 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1078-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:17 | 2015-09-29 23:49 | 7.5333 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1672.4 | 0 | 0
783873 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 624166 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:49 | 2015-09-30 11:48 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
783876 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975284 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:01 | 2015-09-29 17:51 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
783903 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120158 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:20 | 2015-09-29 19:41 | 3.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
783921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531109 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:45 | 2015-09-30 03:44 | 11.9833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 239.6667 | 0 | 0
783956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1944905 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:26 | 2015-09-30 00:45 | 8.3167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2667 | 0 | 0
783974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141931 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:31 | 2015-09-29 17:08 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0
783976 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981344 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:23 | 2015-09-30 01:54 | 9.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0
783984 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937550 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:32 | 2015-09-29 17:27 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0
784082 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227586 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:46 | 2015-09-29 21:58 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
784086 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119597 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:47 | 2015-09-29 20:36 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0
784116 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1409667 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:46 | 2015-09-29 20:19 | 3.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0
784120 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965417 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:48 | 2015-09-30 00:19 | 7.5167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
784123 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941926 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:49 | 2015-09-29 17:23 | 0.56667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
784135 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984941 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:56 | 2015-09-30 04:55 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784142 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985233 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:51 | 2015-09-30 01:56 | 9.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0
784149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 784149 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:40 | 2015-09-30 04:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
784171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4035-TR->1-DPNO->19-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:58 | 2015-09-29 17:35 | 0.61667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
784176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 473964 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:01 | 2015-09-29 21:49 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
784182 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465398 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:59 | 2015-09-29 20:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
784184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973603 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:02 | 2015-09-30 05:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784195 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25255-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:03 | 2015-09-29 18:30 | 1.45 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 0
784206 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31849-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:57 | 2015-09-29 17:29 | 0.53333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0
784216 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1922050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:40 | 2015-09-30 04:39 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
784220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1937060 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:56 | 2015-09-29 17:50 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
784238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 454078 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:25 | 2015-09-29 22:55 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
784253 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404243 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:26 | 2015-09-29 21:41 | 6.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
784256 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MERSEDES 1 FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:18 | 2015-09-29 18:34 | 1.2667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0
784256 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR 1 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:18 | 2015-09-29 18:34 | 1.2667 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0
784256 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ŞEHİR 2 | TEİAŞ Kesintisi -Dağıtım Merkezi | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:18 | 2015-09-29 18:34 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0
784265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456011 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:59 | 2015-09-29 20:00 | 4.0167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0
784272 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24322-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:10 | 2015-09-29 19:14 | 2.0667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 440.2 | 0 | 0
784277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:10 | 2015-09-30 00:17 | 7.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0
784290 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937925 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:24 | 2015-09-29 18:09 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
784296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966598 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:04 | 2015-09-30 01:02 | 7.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 0
784304 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->-TR->-DPNO->-DPKOLNO-> | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:30 | 2015-09-29 18:19 | 0.81667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0
784306 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 548631 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:09 | 2015-09-30 01:59 | 9.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
784314 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 400821 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:37 | 2015-09-29 18:41 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
784316 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135315 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:46 | 2015-09-29 19:51 | 3.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0
784319 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404766 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:27 | 2015-09-30 02:00 | 8.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
784328 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1913509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:19 | 2015-09-29 22:52 | 5.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
784332 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101371 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:35 | 2015-09-29 22:29 | 4.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
784333 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:34 | 2015-09-30 02:00 | 8.4333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 193.9667 | 0 | 0
784334 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 423069 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:44 | 2015-09-29 19:15 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
784353 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 568462 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:03 | 2015-09-29 21:45 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
784375 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 137526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:29 | 2015-09-29 18:00 | 0.51667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
784376 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 404541 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:58 | 2015-09-29 18:40 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
784388 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 425793 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:21 | 2015-09-29 23:59 | 6.6333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0
784398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 456479 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:33 | 2015-09-29 21:37 | 4.0667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.4667 | 0 | 0
784413 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->51-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:38 | 2015-09-30 00:02 | 6.4 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 0 | 0
784417 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2138-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:49 | 2015-09-29 21:53 | 4.0667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 475.8 | 0 | 0
784418 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1620163 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:50 | 2015-09-29 19:17 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
784422 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31618-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:27 | 2015-09-29 18:23 | 0.93333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
784437 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965493 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:54 | 2015-09-30 00:15 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
784438 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31452-TR->1-DPNO->23-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:36 | 2015-09-30 00:35 | 6.9833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1501.4167 | 0 | 0
784440 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966138 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:30 | 2015-09-30 00:15 | 6.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
784445 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984957 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:47 | 2015-09-30 01:55 | 8.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
784449 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21163-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:49 | 2015-09-29 19:34 | 1.75 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 677.25 | 0 | 0
784450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:06 | 2015-09-30 06:04 | 11.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0
784461 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945934 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:31 | 2015-09-30 05:30 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784467 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567319 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:24 | 2015-09-29 20:44 | 4.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
784471 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567371 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:29 | 2015-09-29 20:45 | 4.2667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9333 | 0 | 0
784477 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1621240 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:36 | 2015-09-30 03:16 | 9.6667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241.6667 | 0 | 0
784478 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980464 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:43 | 2015-09-30 01:53 | 8.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
784482 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117526 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:58 | 2015-09-29 18:32 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
784491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29092-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:45 | 2015-09-29 22:59 | 5.2333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1590.9333 | 0 | 0
784497 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945164 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:49 | 2015-09-30 05:48 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
784509 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978960 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:02 | 2015-09-30 06:01 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
784520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990956 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:39 | 2015-09-30 05:38 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
784528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981967 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:34 | 2015-09-30 05:33 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
784531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975494 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:20 | 2015-09-30 06:19 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784533 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1984915 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:38 | 2015-09-30 05:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784537 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 547810 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:59 | 2015-09-30 04:58 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
784547 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565878 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:59 | 2015-09-30 04:58 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
784550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1981704 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:36 | 2015-09-30 01:52 | 7.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0
784552 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118834 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:35 | 2015-09-29 19:10 | 0.58333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0
784554 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521482 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:33 | 2015-09-29 20:09 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
784556 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 120777 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:37 | 2015-09-29 20:21 | 1.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
784560 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1124927 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:38 | 2015-09-29 19:55 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
784561 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224422 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:39 | 2015-09-29 20:46 | 2.1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0
784563 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411047 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:16 | 2015-09-29 22:07 | 3.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
784565 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435066 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:03 | 2015-09-29 23:58 | 5.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0
784569 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578229 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:49 | 2015-09-30 05:48 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
784572 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AKPINAR DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:27 | 2015-09-29 18:48 | 0.35 | 20 | 709 | 0 | 0 | 7 | 248.15 | 0 | 0
784573 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435691 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:05 | 2015-09-29 20:45 | 2.6667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
784583 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->132-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:43 | 2015-09-29 19:58 | 1.25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
784587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1999367 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:48 | 2015-09-30 00:14 | 5.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0
784598 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:01 | 2015-09-30 01:58 | 8.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
784605 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:32 | 2015-09-29 21:09 | 3.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0 | 0
784617 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938107 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:52 | 2015-09-29 19:36 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
784623 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 563925 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:49 | 2015-09-29 20:50 | 3.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.2833 | 0 | 0
784625 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | ŞİŞECAM FİDERİ -->23000 | İzolatör Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:41 | 2015-09-29 20:28 | 1.7833 | 1 | 209 | 0 | 0 | 1.7833 | 372.7167 | 0 | 0
784631 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567135 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:51 | 2015-09-29 20:46 | 2.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0
784643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 437693 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:22 | 2015-09-29 21:00 | 4.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.1333 | 0 | 0
784649 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466348 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:55 | 2015-09-29 20:23 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
784651 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 548567 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:51 | 2015-09-29 21:36 | 3.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
784654 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579149 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:53 | 2015-09-30 05:52 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
784663 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953125 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:58 | 2015-09-29 20:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
784664 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 784664 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:02 | 2015-09-30 07:02 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
784666 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1910765 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:37 | 2015-09-29 23:08 | 4.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
784667 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424826 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:30 | 2015-09-29 19:25 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
784670 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971333 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:08 | 2015-09-30 07:07 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
784671 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 140008 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:57 | 2015-09-29 21:33 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
784690 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985107 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:13 | 2015-09-30 00:04 | 4.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
784695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975785 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:57 | 2015-09-29 21:47 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
784696 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 913697 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:13 | 2015-09-29 19:52 | 0.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0
784711 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 450995 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:07 | 2015-09-30 01:00 | 5.8833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 305.9333 | 0 | 0
784712 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972605 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:19 | 2015-09-30 07:18 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
784716 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 965547 | Buat Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:18 | 2015-09-29 21:45 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
784722 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24211-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:11 | 2015-09-29 20:01 | 0.83333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 0 | 0
784725 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 420982 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:13 | 2015-09-29 23:33 | 4.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
784739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976089 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:53 | 2015-09-30 06:52 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 784751 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:23 | 2015-09-30 07:22 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
784762 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->18599-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:31 | 2015-09-29 22:06 | 0.58333 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 0 | 0
784762 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | 916698 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:31 | 2015-09-29 21:31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
784769 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 579149 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:54 | 2015-09-30 05:53 | 11.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.7667 | 0 | 0
784770 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937114 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:33 | 2015-09-29 20:24 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0
784774 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 938020 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:35 | 2015-09-29 20:24 | 0.81667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
784799 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:46 | 2015-09-30 01:40 | 6.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0
784800 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586810 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:57 | 2015-09-30 05:56 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784809 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:09 | 2015-09-29 21:19 | 3.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
784815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:44 | 2015-09-30 01:01 | 5.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
784816 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122568 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:38 | 2015-09-29 20:05 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
784820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1934406 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:27 | 2015-09-30 02:56 | 7.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8667 | 0 | 0
784825 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132820 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:42 | 2015-09-30 07:41 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784828 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->29092-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:46 | 2015-09-30 01:00 | 5.2333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1606.6333 | 0 | 0
784829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 541701 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:52 | 2015-09-29 20:07 | 1.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
784830 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 611311 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:36 | 2015-09-29 20:25 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
784833 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131370 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:43 | 2015-09-30 07:42 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784835 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949872 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:34 | 2015-09-30 07:33 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
784843 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28167-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:38 | 2015-09-29 20:38 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
784847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1118915 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:45 | 2015-09-29 21:31 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
784849 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 784849 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:51 | 2015-09-30 07:50 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
784855 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562245 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:52 | 2015-09-29 22:53 | 3.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1333 | 0 | 0
784858 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11133-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:35 | 2015-09-30 06:34 | 11.9833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2312.7833 | 0 | 0
784866 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21948BELEDİYE_ GARAJI-->21800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:43 | 2015-09-29 20:40 | 0.95 | 1 | 6998 | 0 | 0 | 0.95 | 6648.1 | 0 | 0
784877 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 954382 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:52 | 2015-09-29 20:23 | 0.51667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
784882 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957623 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:43 | 2015-09-30 07:42 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
784884 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 1601766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:30 | 2015-09-30 02:53 | 7.3833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.3667 | 0 | 0
784891 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134336 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:28 | 2015-09-29 21:20 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
784893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965184 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:00 | 2015-09-30 00:13 | 4.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0 | 0
784895 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:58 | 2015-09-30 00:12 | 4.2333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
784899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1986131 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:59 | 2015-09-30 07:58 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
784914 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 134154 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:16 | 2015-09-29 21:22 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
784922 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402684 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:03 | 2015-09-30 02:10 | 6.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0
784929 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108585 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:44 | 2015-09-29 21:03 | 1.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
784940 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21261-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:45 | 2015-09-29 20:53 | 1.1333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 232.3333 | 0 | 0
784945 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937452 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:01 | 2015-09-29 20:48 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
784947 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422959 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:37 | 2015-09-29 23:34 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
784950 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24314-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:13 | 2015-09-29 22:02 | 1.8167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145.3333 | 0 | 0
784951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 461347 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:10 | 2015-09-29 22:32 | 2.3667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 0 | 0
784954 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 517431 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:39 | 2015-09-29 20:49 | 1.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
784959 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 826936 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:55 | 2015-09-30 07:54 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
784965 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1995468 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:07 | 2015-09-30 03:40 | 7.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0
784966 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567135 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:44 | 2015-09-29 20:47 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
784967 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921605 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:18 | 2015-09-30 00:10 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
784969 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | TM->28001-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:15 | 2015-09-30 08:14 | 11.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 922.7167 | 0 | 0
784970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:14 | 2015-09-29 21:08 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
784976 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:20 | 2015-09-29 21:05 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
784990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4439-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:11 | 2015-09-30 08:10 | 11.9833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.7333 | 0 | 0
784994 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24394-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:16 | 2015-09-29 21:02 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
784995 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1751-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:32 | 2015-09-30 01:03 | 2.5167 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 682.0167 | 0 | 0
784995 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 620563 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 19:34 | 2015-09-29 22:32 | 2.9667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 0 | 0
784998 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588427 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:31 | 2015-09-29 21:25 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
784999 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11188-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:30 | 2015-09-29 21:15 | 0.75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0
785000 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->13-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:17 | 2015-09-29 21:02 | 0.75 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 0 | 0
785003 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 911843 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:34 | 2015-09-29 21:13 | 0.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
785005 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:14 | 2015-09-29 22:25 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0
785006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1977651 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:09 | 2015-09-30 12:13 | 0.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
785009 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->11944-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:23 | 2015-09-29 21:24 | 1.0167 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 374.1333 | 0 | 0
785018 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11282-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:36 | 2015-09-29 22:48 | 2.2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0
785021 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971961 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:46 | 2015-09-30 08:45 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
785023 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 21202 İHLAS 1-->20166 HANIMELİ BLOK. | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:37 | 2015-09-29 22:55 | 2.3 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 6727.5 | 0 | 0
785033 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | TM->25007-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:46 | 2015-09-30 00:50 | 4.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101.6667 | 0 | 0
785034 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909967 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:53 | 2015-09-29 21:51 | 0.96667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0
785043 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585417 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:48 | 2015-09-30 08:47 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
785044 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420045 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:50 | 2015-09-30 02:00 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0
785047 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 136889 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:03 | 2015-09-29 22:02 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0
785048 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM 21163 | Trafo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:54 | 2015-09-30 00:41 | 3.7833 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 3832.5167 | 0 | 0
785050 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 442745 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:03 | 2015-09-30 09:01 | 11.9667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8333 | 0 | 0
785053 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1109863 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 17:39 | 2015-09-30 00:26 | 6.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0
785057 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942258 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:56 | 2015-09-30 02:58 | 6.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
785060 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973928 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:11 | 2015-09-30 00:44 | 3.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0
785061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925400 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:01 | 2015-09-30 00:07 | 3.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
785062 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 524587 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:11 | 2015-09-30 09:10 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
785064 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4370 FİDERİ | Geçici Arıza -Trafo Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 15:59 | 2015-09-29 20:00 | 4.0167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1196.9667 | 0 | 0
785068 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 962926 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:09 | 2015-09-30 00:20 | 3.1833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 0
785072 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21948BELEDİYE_ GARAJI-->21800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:55 | 2015-09-30 01:36 | 4.6833 | 1 | 6998 | 0 | 0 | 4.6833 | 32773.9667 | 0 | 0
785074 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 116932 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 20:48 | 2015-09-29 21:45 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
785080 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1972988 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:25 | 2015-09-30 09:24 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
785083 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1949002 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:22 | 2015-09-29 23:38 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
785094 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925498 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:27 | 2015-09-30 09:26 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
785101 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:31 | 2015-09-30 08:27 | 10.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
785104 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578040 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:31 | 2015-09-30 02:49 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
785110 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1953058 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:30 | 2015-09-30 09:30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
785111 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109411 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:28 | 2015-09-30 09:27 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
785112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1928384 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:34 | 2015-09-29 22:40 | 1.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0
785113 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 125911 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:26 | 2015-09-29 22:28 | 1.0333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0
785118 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940853 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:38 | 2015-09-30 02:59 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0
785124 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566627 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:42 | 2015-09-30 09:41 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
785125 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121003 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:35 | 2015-09-30 02:27 | 4.8667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 0 | 0
785128 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1402466 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:30 | 2015-09-30 02:15 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
785130 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585382 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:46 | 2015-09-30 09:45 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
785133 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 2001113 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:44 | 2015-09-30 00:56 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
785141 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11492-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:49 | 2015-09-30 09:48 | 11.9833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 0
785145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555571 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:53 | 2015-09-30 09:52 | 11.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203.7167 | 0 | 0
785146 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 593488 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:52 | 2015-09-30 09:51 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785151 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1225943 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:53 | 2015-09-29 23:33 | 1.6667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 | 0
785155 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941067 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:55 | 2015-09-30 03:00 | 5.0833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833 | 0 | 0
785156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561820 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:03 | 2015-09-30 10:02 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
785170 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->451-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 18:23 | 2015-09-29 22:16 | 3.8833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 730.0667 | 0 | 0
785172 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 4064 FİDERİ (10kV) | Trafo Arızası -Dağıtım Merkezi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:55 | 2015-09-29 22:19 | 0.4 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 0
785176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110981 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:02 | 2015-09-30 00:23 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
785177 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1957243 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:12 | 2015-09-30 10:11 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
785178 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 124163 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:55 | 2015-09-30 09:37 | 11.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
785179 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 508077 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 21:54 | 2015-09-30 00:25 | 2.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
785182 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:17 | 2015-09-30 03:35 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
785183 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115220 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:16 | 2015-09-30 10:15 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941442 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:18 | 2015-09-30 01:00 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
785185 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102243 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:19 | 2015-09-30 00:15 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
785186 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113695 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:17 | 2015-09-30 10:12 | 11.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
785192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134883 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:20 | 2015-09-30 10:19 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
785193 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971336 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:26 | 2015-09-29 23:12 | 0.76667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
785194 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 111109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:19 | 2015-09-29 23:20 | 1.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2167 | 0 | 0
785202 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559283 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:27 | 2015-09-30 10:26 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
785205 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577827 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:22 | 2015-09-30 10:21 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785206 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577061 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:25 | 2015-09-30 10:24 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
785207 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 785207 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:29 | 2015-09-30 10:28 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
785208 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 120821 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:35 | 2015-09-30 10:33 | 11.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 0 | 0
785210 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971962 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:38 | 2015-09-29 23:50 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
785213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 459685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:21 | 2015-09-30 02:33 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
785215 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968190 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:43 | 2015-09-30 02:40 | 3.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
785216 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1129984 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:32 | 2015-09-30 10:09 | 11.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2333 | 0 | 0
785224 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4008-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:45 | 2015-09-30 10:44 | 11.9833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1953.2833 | 0 | 0
785225 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578591 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:45 | 2015-09-30 10:44 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
785227 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8614-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Buat Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:27 | 2015-09-30 01:33 | 3.1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 616.9 | 0 | 0
785230 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1131265 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:47 | 2015-09-30 10:18 | 11.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5167 | 0 | 0
785231 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1428130 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:40 | 2015-09-29 23:42 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
785234 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 925450 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:56 | 2015-09-30 00:23 | 1.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
785236 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3944-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:05 | 2015-09-29 23:32 | 1.45 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 320.45 | 0 | 0
785237 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM 23103 | Geçici Arıza -OG/OG Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:48 | 2015-09-29 23:52 | 1.0667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0
785238 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 969165 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:01 | 2015-09-29 23:45 | 0.73333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
785239 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3912-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:45 | 2015-09-30 00:01 | 1.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0
785242 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9399-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:03 | 2015-09-30 02:13 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0
785247 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM->3780-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:57 | 2015-09-30 10:56 | 11.9833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1449.9833 | 0 | 0
785248 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28840-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:55 | 2015-09-30 10:54 | 11.9833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2684.2667 | 0 | 0
785253 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127441 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:20 | 2015-09-30 10:13 | 10.8833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 0 | 0
785255 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->4063-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:18 | 2015-09-30 11:17 | 11.9833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2396.6667 | 0 | 0
785256 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983917 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:54 | 2015-09-30 00:15 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
785258 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979269 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 22:53 | 2015-09-30 10:52 | 11.9833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 407.4333 | 0 | 0
785259 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1974217 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:29 | 2015-09-30 11:28 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785260 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 118428 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:19 | 2015-09-30 00:20 | 1.0167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0
785261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 20393 | Kablo Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:30 | 2015-09-30 01:20 | 1.8333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 410.6667 | 0 | 0
785263 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555295 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:33 | 2015-09-30 11:31 | 11.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
785271 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1433465 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:36 | 2015-09-30 02:10 | 2.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
785272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1135329 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:45 | 2015-09-30 10:39 | 10.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
785273 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107881 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:45 | 2015-09-30 02:04 | 2.3167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0
785274 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404068 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:54 | 2015-09-30 02:50 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
785275 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9509-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 23:53 | 2015-09-30 11:51 | 11.9667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 3901.1333 | 0 | 0
785276 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104602 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:04 | 2015-09-30 12:03 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
785278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134564 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:07 | 2015-09-30 12:03 | 11.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0
785285 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11863-TR->1-DPNO->17-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:40 | 2015-10-01 02:33 | 11.8833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 439.6833 | 0 | 0
785286 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11540-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:04 | 2015-09-30 12:03 | 11.9833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 898.75 | 0 | 0
785288 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3407-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:24 | 2015-09-30 12:23 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
785289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1887-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:22 | 2015-09-30 02:55 | 2.55 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0
785290 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3418_(METRO3)_FİDERİ | Başlık Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:26 | 2015-09-30 02:45 | 2.3167 | 4 | 786 | 0 | 0 | 9.2667 | 1820.9 | 0 | 0
785291 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975124 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:32 | 2015-09-30 10:56 | 10.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
785293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141558 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:40 | 2015-09-30 12:05 | 11.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
785296 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3643_FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:18 | 2015-09-30 02:03 | 1.75 | 1 | 915 | 0 | 0 | 1.75 | 1601.25 | 0 | 0
785300 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9128-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:37 | 2015-09-30 11:05 | 10.4667 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 3736.6 | 0 | 0
785302 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1239 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
785302 | 2 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1369 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
785302 | 3 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1875 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 0
785302 | 4 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1599 FİDERİ-->1599 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0
785302 | 5 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1452 FİDERİ-->1452 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0
785302 | 6 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1455 FİDERİ-->1455 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 0
785302 | 7 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1888 FİDERİ-->1888 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 0
785302 | 8 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1866 FİDERİ-->1866 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0
785302 | 9 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1875FİDERİ-->1725 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 313.8 | 0 | 0
785302 | 10 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1459FİDERİ-->1459 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 1221.6 | 0 | 0
785302 | 11 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1773FİDERİ-->1773 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 01:25 | 0.6 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 2155.2 | 0 | 0
785302 | 12 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1664 FİDERİ-->1664 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:49 | 2015-09-30 02:22 | 1.55 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 3228.65 | 0 | 0
785303 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582519 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:50 | 2015-09-30 10:20 | 9.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
785304 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 968705 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 00:42 | 2015-09-30 02:40 | 1.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7333 | 0 | 0
785306 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM 31591 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-30 01:02 | 2015-09-30 07:20 | 6.3 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 9809.1 | 0 | 0
785306 | 2 | İSTANBUL | BAGCILAR | TM->31591-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimli | 2015-09-30 01:02 | 2015-09-30 07:20 | 6.3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0
785309 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2090-TR->5 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 01:04 | 2015-09-30 02:30 | 1.4333 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 5317.6667 | 0 | 0
785310 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11132-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 01:11 | 2015-09-30 13:09 | 11.9667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 598.3333 | 0 | 0
785315 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9086 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 01:38 | 2015-09-30 02:46 | 1.1333 | 0 | 4793 | 0 | 0 | 0 | 5432.0667 | 0 | 0
785316 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 9133 FİDERİ | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 01:38 | 2015-09-30 02:50 | 1.2 | 3 | 8070 | 0 | 0 | 3.6 | 9684 | 0 | 0
785321 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11234-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:02 | 2015-09-30 14:01 | 11.9833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2324.7667 | 0 | 0
785323 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1433726 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:10 | 2015-09-30 06:00 | 3.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
785324 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23445-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:13 | 2015-09-30 12:00 | 9.7833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.6167 | 0 | 0
785325 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 105100 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:06 | 2015-09-30 12:34 | 10.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.0667 | 0 | 0
785328 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 12601 DM ----> 12613 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:24 | 2015-09-30 03:14 | 0.83333 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 4585.8333 | 0 | 0
785329 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 11579 DM --->> 11585 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:26 | 2015-09-30 03:15 | 0.81667 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 697.4333 | 0 | 0
785330 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138080 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 01:43 | 2015-09-30 11:01 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 0
785335 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 558580 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:42 | 2015-09-30 09:45 | 7.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
785336 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->31029-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:46 | 2015-09-30 03:36 | 0.83333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 125.8333 | 0 | 0
785338 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3712_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:14 | 2015-09-30 03:41 | 1.45 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 790.25 | 0 | 0
785339 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1438858 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:50 | 2015-09-30 03:53 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
785341 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 1756 FİDERİ-->1759 | Geçici Arıza -AG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 02:42 | 2015-09-30 05:00 | 2.3 | 1 | 3693 | 0 | 0 | 2.3 | 8493.9 | 0 | 0
785342 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 9070 FİDERİ | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:01 | 2015-09-30 10:44 | 7.7167 | 6 | 4776 | 0 | 0 | 46.3 | 36854.8 | 0 | 0
785344 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574205 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:09 | 2015-09-30 12:33 | 9.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 0
785346 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:12 | 2015-09-30 09:16 | 6.0667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.5333 | 0 | 0
785348 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM 3418 | Kaide Arızası -Trafo Merkezi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:16 | 2015-09-30 12:34 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
785353 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1434975 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:59 | 2015-09-30 13:33 | 9.5667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.6333 | 0 | 0
785353 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24165-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 03:59 | 2015-09-30 13:33 | 9.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0
785354 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2030-TR->4-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 04:12 | 2015-09-30 04:48 | 0.6 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
785355 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->12613-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 04:32 | 2015-09-30 06:54 | 2.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0
785358 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1136566 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 04:37 | 2015-09-30 10:59 | 6.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
785362 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 406768 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:29 | 2015-09-30 15:48 | 7.3167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.1167 | 0 | 0
785363 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23153-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:12 | 2015-09-30 10:20 | 5.1333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 159.1333 | 0 | 0
785364 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM 9099 P=0.29 MVA | Kablo Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:21 | 2015-09-30 05:23 | 0.033333 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
785365 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11591-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 04:59 | 2015-09-30 06:00 | 1.0167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0
785366 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 743908 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:14 | 2015-09-30 10:17 | 5.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
785370 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1225350 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:04 | 2015-09-30 07:14 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
785372 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 113068 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:16 | 2015-09-30 10:36 | 4.3333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0
785373 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1127370 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:19 | 2015-09-30 09:45 | 3.4333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 0 | 0
785374 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:24 | 2015-09-30 12:20 | 6.9333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1657.0667 | 0 | 0
785375 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:56 | 2015-09-30 17:30 | 11.5667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 601.4667 | 0 | 0
785379 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588369 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:39 | 2015-09-30 17:37 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
785380 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9502-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:44 | 2015-09-30 18:43 | 11.9833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 742.9667 | 0 | 0
785381 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587662 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 05:54 | 2015-09-30 17:53 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
785382 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578859 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:34 | 2015-09-30 13:34 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
785383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555 İNTERMAT-->20999 DALYAN PETROL ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:02 | 2015-09-30 09:50 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0
785387 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1887-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:10 | 2015-09-30 13:59 | 6.8167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 708.9333 | 0 | 0
785388 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM 1927 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:16 | 2015-09-30 07:45 | 0.48333 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 1017.4167 | 0 | 0
785391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466713 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:22 | 2015-09-30 19:16 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
785394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453264 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:09 | 2015-09-30 12:10 | 5.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 0 | 0
785398 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | ONURKENT FİDERİ ----> 12200 DM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:09 | 2015-09-30 10:02 | 2.8833 | 4 | 11633 | 0 | 0 | 11.5333 | 33541.8167 | 0 | 0
785403 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 435066 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:05 | 2015-09-30 12:05 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
785405 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1912191 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:14 | 2015-09-30 10:39 | 3.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.5833 | 0 | 0
785408 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443669 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:32 | 2015-09-30 13:59 | 7.45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | 0
785409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 418316 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:36 | 2015-09-30 09:00 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
785411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980939 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 06:19 | 2015-09-30 12:43 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
785412 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28223-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:33 | 2015-09-30 14:33 | 7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0
785414 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28342-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:35 | 2015-09-30 16:17 | 8.7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 0 | 0
785417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466672 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:37 | 2015-09-30 11:30 | 3.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0 | 0
785418 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:09 | 2015-09-30 10:48 | 3.65 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 478.15 | 0 | 0
785420 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM 12602 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:29 | 2015-09-30 14:57 | 7.4667 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 3673.6 | 0 | 0
785426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21657-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:27 | 2015-09-30 14:06 | 6.65 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1170.4 | 0 | 0
785427 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1907227 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:55 | 2015-09-30 19:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
785428 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 583972 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:28 | 2015-09-30 19:28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
785433 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 519362 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:52 | 2015-09-30 10:39 | 2.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
785435 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->643-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:03 | 2015-09-30 14:40 | 6.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.6333 | 0 | 0
785436 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569232 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:04 | 2015-09-30 20:03 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785446 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11124-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:07 | 2015-09-30 17:12 | 9.0833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1371.5833 | 0 | 0
785457 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543863 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:15 | 2015-09-30 10:10 | 1.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0
785470 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423020 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:00 | 2015-09-30 09:28 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
785471 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585874 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:17 | 2015-09-30 18:22 | 10.0833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
785474 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404766 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:14 | 2015-09-30 13:29 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
785481 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 111111 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:25 | 2015-09-30 12:38 | 4.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0
785495 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 521540 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:26 | 2015-09-30 13:18 | 4.8667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0
785496 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1962050 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:30 | 2015-09-30 10:07 | 1.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 0
785497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21969-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:22 | 2015-09-30 10:27 | 2.0833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
785501 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110423 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:40 | 2015-09-30 11:37 | 3.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0
785502 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135385 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:56 | 2015-09-30 10:26 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
785504 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110208 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:40 | 2015-09-30 11:38 | 3.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7333 | 0 | 0
785507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | TM->9105-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:07 | 2015-09-30 19:50 | 11.7167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.1667 | 0 | 0
785518 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM 9334 P=0.41 MVA | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:41 | 2015-09-30 12:47 | 5.1 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 5778.3 | 0 | 0
785523 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 970480 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:32 | 2015-09-30 09:19 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
785534 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 108652 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:45 | 2015-09-30 20:45 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
785556 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946078 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:12 | 2015-09-30 20:11 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
785569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:44 | 2015-09-30 12:15 | 3.5167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
785571 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1403709 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:41 | 2015-09-30 12:00 | 3.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
785573 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1404068 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:47 | 2015-09-30 09:52 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
785582 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 111111 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:44 | 2015-09-30 12:24 | 3.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
785586 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1902568 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:47 | 2015-09-30 20:46 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
785591 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1974656 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:53 | 2015-09-30 20:52 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
785593 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2134-TR->1 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:49 | 2015-09-30 09:20 | 0.51667 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 897.45 | 0 | 0
785613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->22999-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:01 | 2015-09-30 10:50 | 1.8167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 0
785619 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132876 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:44 | 2015-09-30 13:38 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
785656 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 587124 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:08 | 2015-09-30 19:31 | 10.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 0
785662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 562299 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:09 | 2015-09-30 21:02 | 11.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0
785669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561324 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:11 | 2015-09-30 13:55 | 4.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
785684 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586444 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:58 | 2015-09-30 19:11 | 10.2167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 0 | 0
785694 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576983 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:45 | 2015-09-30 19:31 | 10.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
785696 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1955472 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:06 | 2015-09-30 21:05 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
785702 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM->2348-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:52 | 2015-09-30 09:46 | 0.9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
785704 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 533935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:58 | 2015-09-30 20:56 | 11.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 0 | 0
785706 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107980 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:11 | 2015-09-30 21:11 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
785708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460079 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:17 | 2015-09-30 10:15 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0
785712 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1227160 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:03 | 2015-09-30 11:17 | 2.2333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
785734 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 576900 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:21 | 2015-09-30 21:21 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
785769 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 909821 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:10 | 2015-09-30 10:20 | 1.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
785805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120950 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:38 | 2015-09-30 18:02 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
785812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1141384 | Gerilim Düşüklüğü veya Yüksekliği Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:34 | 2015-09-30 20:04 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
785819 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 907983 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:39 | 2015-09-30 13:00 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
785821 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21167-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:45 | 2015-09-30 19:40 | 9.9167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 733.8333 | 0 | 0
785823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1415399 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:37 | 2015-09-30 09:55 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
785848 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18237-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:43 | 2015-09-30 10:06 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
785862 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1132514 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:52 | 2015-09-30 14:49 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
785870 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 921605 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:44 | 2015-09-30 12:26 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
785905 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8035-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:01 | 2015-09-30 16:30 | 6.4833 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 3150.9 | 0 | 0
785905 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 941301 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:01 | 2015-09-30 16:32 | 6.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 0 | 0
785913 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 11159874 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:53 | 2015-09-30 10:25 | 0.53333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
785923 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126998 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:00 | 2015-09-30 13:37 | 3.6167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4667 | 0 | 0
785931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 485135 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:56 | 2015-09-30 09:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
785970 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->22324-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:04 | 2015-09-30 14:47 | 4.7167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 136.7833 | 0 | 0
785979 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | TM->23131-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:13 | 2015-09-30 15:00 | 4.7833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110.0167 | 0 | 0
785990 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1900659 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:13 | 2015-09-30 16:46 | 6.55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
785998 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9637-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:06 | 2015-09-30 22:05 | 11.9833 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 6542.9 | 0 | 0
786004 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577707 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:04 | 2015-09-30 18:55 | 8.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
786010 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 107848 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:11 | 2015-09-30 22:11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
786016 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431774 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 07:57 | 2015-09-30 19:50 | 11.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.0667 | 0 | 0
786031 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 422747 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:01 | 2015-09-30 12:00 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0
786062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 443969 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 08:38 | 2015-09-30 10:59 | 2.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
786082 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226444 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:18 | 2015-09-30 14:02 | 3.7333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
786135 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466248 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:19 | 2015-09-30 11:30 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7333 | 0 | 0
786137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446 FİDERİ-->28446 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:23 | 2015-09-30 15:23 | 5 | 3 | 1434 | 0 | 0 | 15 | 7170 | 0 | 0
786152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 786152 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:20 | 2015-09-30 14:46 | 4.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
786155 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134564 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:10 | 2015-09-30 11:03 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
786159 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583506 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:00 | 2015-09-30 17:20 | 7.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 0 | 0
786168 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1122907 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:15 | 2015-09-30 18:02 | 7.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7833 | 0 | 0
786172 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 110709 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:26 | 2015-09-30 17:10 | 6.7333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6667 | 0 | 0
786173 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1997439 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:29 | 2015-09-30 22:28 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
786184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 489160 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:45 | 2015-09-30 12:21 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0
786188 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 401081 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:12 | 2015-09-30 13:49 | 4.6167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3167 | 0 | 0
786190 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1104928 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:17 | 2015-09-30 16:31 | 6.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0
786193 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583229 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 18:50 | 9.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
786197 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1226696 | Şube Bağlantısı -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:32 | 2015-09-30 14:05 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
786198 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1979128 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:12 | 2015-09-30 12:25 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
786203 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:35 | 2015-09-30 11:02 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
786220 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 466509 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:39 | 2015-09-30 18:00 | 7.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
786223 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1716-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:21 | 2015-09-30 10:59 | 0.63333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40.5333 | 0 | 0
786224 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->20124-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:38 | 2015-09-30 11:49 | 1.1833 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 285.1833 | 0 | 0
786234 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933903 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:34 | 2015-09-30 14:00 | 3.4333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0 | 0
786248 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1420045 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:44 | 2015-09-30 14:00 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
786250 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 963119 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:20 | 2015-09-30 10:40 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
786253 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1406225 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:40 | 2015-09-30 12:34 | 1.9 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0
786259 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 543616 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:48 | 2015-09-30 14:51 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
786284 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1110367 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:53 | 2015-09-30 20:07 | 9.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 0
786301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561805 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:28 | 2015-09-30 13:59 | 4.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 0 | 0
786304 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975934 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:02 | 2015-09-30 13:37 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
786318 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11101-TR->1-DPNO->5-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:30 | 2015-09-30 17:01 | 7.5167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 781.7333 | 0 | 0
786342 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3231-TR->1 | Yatırım Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:04 | 2015-09-30 11:28 | 0.4 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
786392 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 596178 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:42 | 2015-09-30 21:47 | 11.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
786396 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 453032 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:15 | 2015-09-30 22:29 | 11.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
786425 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577368 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:18 | 2015-09-30 19:32 | 8.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
786452 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975642 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:16 | 2015-09-30 14:00 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
786510 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 903813 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:05 | 2015-09-30 12:07 | 1.0333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
786517 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980491 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:17 | 2015-09-30 21:16 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
786526 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 9533 P=0.37 MVA | İzolatör Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:31 | 2015-09-30 18:14 | 6.7167 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 5789.7667 | 0 | 0
786538 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->8034-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kaide Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:22 | 2015-09-30 13:00 | 1.6333 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 261.3333 | 0 | 0
786543 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1991244 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 09:15 | 2015-09-30 21:14 | 11.9833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.8667 | 0 | 0
786581 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | TM->8081-TR->1-DPNO->8-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:20 | 2015-09-30 17:31 | 5.1833 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1000.3833 | 0 | 0
786581 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 933133 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:35 | 2015-09-30 17:31 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
786590 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 952725 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:36 | 2015-09-30 12:45 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
786590 | 2 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 964616 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:36 | 2015-09-30 12:45 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
786600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101110 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:42 | 2015-09-30 22:03 | 11.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 0
786606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1134609 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:03 | 2015-09-30 18:06 | 7.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
786614 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11205-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:29 | 2015-09-30 15:00 | 3.5167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 221.55 | 0 | 0
786616 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 588369 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:48 | 2015-09-30 13:35 | 1.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0
786620 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | TM->94-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:45 | 2015-09-30 18:30 | 6.75 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 546.75 | 0 | 0
786659 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 977521 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:31 | 2015-09-30 12:10 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
786672 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585887 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:11 | 2015-09-30 18:20 | 7.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 0 | 0
786679 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 563441 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 10:40 | 2015-09-30 17:13 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
786685 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 564212 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:30 | 2015-09-30 19:01 | 7.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0
786686 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM 3072 | Geçici Arıza -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:01 | 2015-09-30 12:26 | 0.41667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 102.9167 | 0 | 0
786698 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 25583 KARASİNAN-->25396 FENER ÇİFT.EV | Kesici Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:49 | 2015-09-30 13:14 | 1.4167 | 4 | 615 | 0 | 0 | 5.6667 | 871.25 | 0 | 0
786699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 954077 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:51 | 2015-09-30 13:50 | 1.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 0 | 0
786704 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 920740 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:39 | 2015-09-30 12:24 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
786705 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 948678 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:04 | 2015-09-30 12:45 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
786711 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 937954 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:47 | 2015-09-30 12:42 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
786725 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1101111 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:06 | 2015-09-30 22:19 | 10.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4333 | 0 | 0
786744 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21844 MOBİLYACILAR DM 20700 8. FLO CIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:07 | 2015-09-30 13:40 | 1.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0
786747 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12446 DM ---> 12448 TM | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:08 | 2015-09-30 14:05 | 1.95 | 1 | 2527 | 0 | 0 | 1.95 | 4927.65 | 0 | 0
786758 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1436196 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:11 | 2015-09-30 12:45 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
786776 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:07 | 2015-09-30 13:40 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
786779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20040-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:07 | 2015-09-30 12:43 | 0.6 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0
786803 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 101489 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:07 | 2015-09-30 18:30 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0
786826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11263-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:10 | 2015-09-30 15:49 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
786833 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1139341 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 11:56 | 2015-09-30 15:32 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
786843 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->837-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:13 | 2015-09-30 20:49 | 8.6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 593.4 | 0 | 0
786861 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1224846 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:22 | 2015-09-30 14:26 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
786865 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | 973229 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:11 | 2015-09-30 13:20 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
786924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 432940 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:29 | 2015-09-30 22:04 | 9.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
786937 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->20853-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:17 | 2015-09-30 13:01 | 0.73333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
786949 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 574205 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:34 | 2015-09-30 18:47 | 6.2167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 136.7667 | 0 | 0
786968 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18324-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:47 | 2015-09-30 12:56 | 0.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
786971 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 727419 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:42 | 2015-09-30 13:30 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
786992 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 101109 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:51 | 2015-09-30 14:14 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
787022 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->469-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:49 | 2015-09-30 13:49 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
787023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107205 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:51 | 2015-09-30 20:10 | 7.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
787044 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1227619 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:59 | 2015-09-30 15:30 | 2.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
787092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 431347 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:13 | 2015-09-30 17:40 | 4.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
787118 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 621657 | Şube Sökümü -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:22 | 2015-09-30 13:40 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
787146 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | FİDER 15 9724 DEPAR ÇIKIŞI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:09 | 2015-09-30 15:10 | 2.0167 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 4059.55 | 0 | 0
787175 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 133203 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:14 | 2015-09-30 19:39 | 6.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0
787181 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971349 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:20 | 2015-09-30 14:00 | 0.66667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0
787186 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 961047 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:25 | 2015-09-30 14:06 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
787192 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109372 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:31 | 2015-09-30 17:11 | 3.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
787204 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 117935 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:01 | 2015-09-30 15:13 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
787209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1933448 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:33 | 2015-10-01 01:32 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
787215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | ESENKENT 20000 DM 21844 MOBİLYACILAR CIKIŞI | Aşırı Yük Arızası -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:26 | 2015-09-30 14:30 | 1.0667 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 521.6 | 0 | 0
787221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11104-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->1 | Şebeke Çalışması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:20 | 2015-09-30 13:53 | 0.55 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0
787238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 434849 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:25 | 2015-09-30 15:20 | 1.9167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0
787266 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 12357856 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:11 | 2015-09-30 16:16 | 3.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 0 | 0
787278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1130549 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:30 | 2015-09-30 16:32 | 3.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
787279 | 1 | İSTANBUL | FATIH | TM 2352 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:46 | 2015-09-30 16:36 | 2.8333 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 3516.1667 | 0 | 0
787287 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1120005 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:34 | 2015-09-30 18:31 | 4.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
787310 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM 28449 | Şebeke Çalışması -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:23 | 2015-09-30 13:49 | 0.43333 | 0 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 1114.9667 | 0 | 0
787312 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 705655 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:01 | 2015-09-30 13:52 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
787332 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201911 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:47 | 2015-09-30 14:35 | 0.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
787354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460968 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:58 | 2015-09-30 15:39 | 1.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0
787392 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931020 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:49 | 2015-09-30 14:42 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
787392 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 931784 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:49 | 2015-09-30 14:42 | 0.88333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 0 | 0
787407 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3704-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:08 | 2015-09-30 17:26 | 3.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 0
787442 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | TM->3784-TR->1-DPNO->4-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:13 | 2015-09-30 23:47 | 9.5667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 564.4333 | 0 | 0
787450 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 28347 FİDERİ-->28347 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:01 | 2015-09-30 17:20 | 3.3167 | 0 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 17206.8667 | 0 | 0
787456 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 541113 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:21 | 2015-09-30 23:30 | 9.15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0
787467 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 592687 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:54 | 2015-09-30 17:56 | 4.0333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.4667 | 0 | 0
787501 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 811431 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:24 | 2015-09-30 19:15 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
787503 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 491410 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:34 | 2015-09-30 22:48 | 8.2333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0 | 0
787504 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980933 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:39 | 2015-10-01 00:37 | 11.9667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0
787508 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1213686 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:22 | 2015-09-30 17:18 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0
787514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990971 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:36 | 2015-10-01 00:35 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
787540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460071 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:42 | 2015-09-30 20:13 | 5.5167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0
787569 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 474392 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:44 | 2015-09-30 18:59 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
787572 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1423020 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:49 | 2015-09-30 14:53 | 0.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
787572 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->24245-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:50 | 2015-09-30 17:08 | 2.3056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4444 | 0 | 0
787592 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11265-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 12:50 | 2015-10-01 00:49 | 11.9833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1569.8167 | 0 | 0
787598 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 1616399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:56 | 2015-09-30 15:44 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
787605 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 115029 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:01 | 2015-09-30 16:53 | 1.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
787619 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561400 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:22 | 2015-09-30 16:34 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
787634 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 460331 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:02 | 2015-09-30 17:40 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
787636 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 971336 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:58 | 2015-09-30 15:20 | 0.36667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
787654 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582706 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:05 | 2015-10-01 01:05 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
787659 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 457802 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:08 | 2015-09-30 18:31 | 3.3833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6833 | 0 | 0
787664 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565541 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:36 | 2015-09-30 19:41 | 5.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
787674 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 531109 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:39 | 2015-09-30 19:40 | 6.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.3333 | 0 | 0
787678 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 460968 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:14 | 2015-09-30 19:04 | 3.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3333 | 0 | 0
787689 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 746122 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:17 | 2015-09-30 16:56 | 1.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
787691 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557451 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:09 | 2015-09-30 19:00 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
787709 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1138690 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:22 | 2015-09-30 15:40 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
787722 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | TM->3186-TR->1-DPNO->15-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:24 | 2015-09-30 17:12 | 1.8 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 0
787727 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 1411113 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:30 | 2015-09-30 17:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
787734 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1226060 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:21 | 2015-09-30 18:35 | 3.2333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
787739 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21049-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:24 | 2015-10-01 00:50 | 9.4333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 660.3333 | 0 | 0
787766 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 0 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:35 | 2015-10-01 02:34 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
787767 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->194-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:47 | 2015-09-30 22:18 | 7.5167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1450.7167 | 0 | 0
787780 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | TM->1343-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:44 | 2015-09-30 21:04 | 5.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
787806 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1932036 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:42 | 2015-10-01 02:41 | 11.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.7833 | 0 | 0
787852 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18018-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:51 | 2015-09-30 16:43 | 0.86667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 229.6667 | 0 | 0
787853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1925638 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:52 | 2015-10-01 00:25 | 9.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105.05 | 0 | 0
787873 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELIEVLER | 505504 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:45 | 2015-09-30 21:24 | 5.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
787874 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921806 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:02 | 2015-09-30 18:17 | 3.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
787887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 483712 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:51 | 2015-09-30 19:00 | 3.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
787892 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPASA | 940742 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:54 | 2015-09-30 23:53 | 7.9833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.7667 | 0 | 0
787904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 572370 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:43 | 2015-09-30 19:43 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
787909 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11582-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:38 | 2015-10-01 03:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
787926 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11126-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Alpek Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:50 | 2015-10-01 03:49 | 11.9833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2756.1667 | 0 | 0
787976 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975601 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:16 | 2015-09-30 15:21 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
788011 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918012 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:19 | 2015-10-01 03:19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
788023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980212 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:59 | 2015-09-30 16:41 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
788025 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 126124 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:28 | 2015-09-30 19:37 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0
788031 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 128968 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:32 | 2015-09-30 21:27 | 5.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.25 | 0 | 0
788039 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 103528 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:44 | 2015-09-30 20:11 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
788080 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917132 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:22 | 2015-09-30 17:09 | 0.78333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
788083 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 962399 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:22 | 2015-09-30 18:04 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
788085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 403786 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:17 | 2015-09-30 18:23 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
788088 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 1136272 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:23 | 2015-10-01 04:22 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
788094 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 709388 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 15:57 | 2015-09-30 16:59 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
788103 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578591 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:17 | 2015-09-30 19:33 | 3.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
788130 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 566368 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:27 | 2015-10-01 04:26 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
788131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990875 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:28 | 2015-10-01 02:29 | 10.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1333 | 0 | 0
788134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1946813 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:28 | 2015-10-01 04:11 | 11.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
788152 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 439407 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:16 | 2015-09-30 23:13 | 6.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0
788218 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 424261 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:23 | 2015-09-30 18:26 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
788235 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 555628 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:37 | 2015-09-30 19:44 | 3.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.2833 | 0 | 0
788254 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1119904 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:41 | 2015-09-30 21:23 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
788279 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 917211 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:43 | 2015-09-30 17:32 | 0.81667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
788283 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TM->22085-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:41 | 2015-09-30 19:30 | 2.8167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 219.7 | 0 | 0
788288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 557943 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:46 | 2015-10-01 04:45 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
788296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1968761 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:47 | 2015-10-01 02:37 | 9.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
788315 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 525765 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:48 | 2015-09-30 20:48 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
788339 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1942584 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:05 | 2015-10-01 04:04 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788342 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921261 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:07 | 2015-10-01 04:06 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788395 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1985619 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:02 | 2015-10-01 04:09 | 11.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0 | 0
788400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975762 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:15 | 2015-09-30 17:07 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
788406 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 713163 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 13:54 | 2015-09-30 17:09 | 3.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
788461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 575008 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:08 | 2015-10-01 01:22 | 8.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107.0333 | 0 | 0
788470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941291 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:18 | 2015-10-01 04:17 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1970721 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:11 | 2015-10-01 04:10 | 10.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | 0
788540 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978473 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:14 | 2015-10-01 04:08 | 10.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0
788559 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 542948 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:21 | 2015-09-30 19:45 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
788562 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 585332 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:07 | 2015-09-30 18:20 | 1.2167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0
788573 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1125895 | Şube Bağlantısı -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:11 | 2015-09-30 18:08 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
788575 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 569112 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:19 | 2015-10-01 05:18 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788576 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1941782 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:22 | 2015-10-01 04:21 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1978927 | Direk Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:25 | 2015-09-30 18:07 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
788580 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:27 | 2015-09-30 17:40 | 0.21667 | 5 | 590 | 0 | 0 | 1.0833 | 127.8333 | 0 | 0
788585 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1918258 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:28 | 2015-10-01 04:28 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
788586 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 1447301 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:29 | 2015-09-30 20:29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
788591 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 471082 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:30 | 2015-09-30 19:32 | 2.0333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.6333 | 0 | 0
788592 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1106181 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:26 | 2015-09-30 19:28 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0
788594 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1112536 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:32 | 2015-09-30 21:58 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
788598 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28005-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:38 | 2015-09-30 19:38 | 3 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0
788604 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1975643 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:38 | 2015-10-01 04:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788611 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->16-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:28 | 2015-09-30 17:54 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
788625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11853-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Başlık Arızası -Dağıtım Transformatörü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:20 | 2015-09-30 17:45 | 0.41667 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 110.8333 | 0 | 0
788626 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | TM->28006-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:47 | 2015-10-01 04:47 | 12 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0
788640 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1255478 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:43 | 2015-09-30 21:42 | 3.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 0 | 0
788644 | 1 | İSTANBUL | SISLI | TM 9383 | Şebeke Çalışması -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:45 | 2015-09-30 18:00 | 0.25 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.25 | 4.25 | 0 | 0
788646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1113522 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 16:42 | 2015-09-30 20:53 | 4.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
788648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 466417 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:43 | 2015-09-30 19:40 | 1.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
788649 | 1 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3170_(ESKİ3011_1)_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:48 | 2015-09-30 18:09 | 0.35 | 5 | 590 | 0 | 0 | 1.75 | 206.5 | 0 | 0
788649 | 2 | İSTANBUL | BESIKTAS | 3587_FİDERİ | TEİAŞ Kesintisi -OG Fideri | İletim | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:48 | 2015-09-30 18:28 | 0.66667 | 0 | 8348 | 0 | 0 | 0 | 5565.3333 | 0 | 0
788653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561400 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:42 | 2015-09-30 21:03 | 3.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
788659 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 523227 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:55 | 2015-09-30 20:49 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
788665 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576729 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:57 | 2015-09-30 18:54 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
788678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1987130 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:01 | 2015-10-01 02:36 | 8.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 0 | 0
788679 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577238 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:02 | 2015-10-01 06:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788685 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945353 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:55 | 2015-10-01 04:08 | 10.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 0 | 0
788690 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 830027 | Buat Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:58 | 2015-10-01 05:57 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
788693 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 2015 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:07 | 2015-10-01 02:35 | 8.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
788699 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 567153 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:09 | 2015-10-01 06:08 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
788703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1983905 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:12 | 2015-09-30 22:12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
788707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 465761 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:16 | 2015-09-30 19:19 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
788708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940784 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:15 | 2015-10-01 02:56 | 9.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 0 | 0
788720 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829359 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:14 | 2015-10-01 06:13 | 11.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 215.7 | 0 | 0
788724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 479679 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:55 | 2015-09-30 19:32 | 1.6167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.6333 | 0 | 0
788725 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1927875 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:21 | 2015-09-30 19:06 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
788730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 118614 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:45 | 2015-09-30 21:29 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
788732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 425651 | Alpek Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:20 | 2015-09-30 20:09 | 1.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0
788733 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 926269 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:09 | 2015-09-30 18:52 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
788736 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1133992 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:25 | 2015-09-30 22:30 | 4.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
788738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:29 | 2015-09-30 18:45 | 0.26667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 933.3333 | 0 | 0
788739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 449743 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:19 | 2015-09-30 22:17 | 3.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
788740 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1976394 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 17:56 | 2015-09-30 18:10 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
788748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1990971 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:29 | 2015-10-01 04:07 | 9.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.4333 | 0 | 0
788766 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1939259 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:07 | 2015-10-01 06:06 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
788767 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9177-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:30 | 2015-09-30 20:14 | 1.7333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 587.6 | 0 | 0
788770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1995319 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:28 | 2015-10-01 06:27 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788798 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1121003 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:43 | 2015-09-30 19:14 | 0.51667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
788807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1945583 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:28 | 2015-10-01 06:27 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
788813 | 1 | İSTANBUL | SISLI | 741639 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:18 | 2015-09-30 22:28 | 4.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
788816 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 788816 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:55 | 2015-10-01 06:54 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
788817 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973357 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:39 | 2015-10-01 03:28 | 8.8167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 0 | 0
788818 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577129 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:44 | 2015-10-01 06:43 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
788820 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578003 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:38 | 2015-10-01 06:37 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
788823 | 1 | İSTANBUL | ZEYTINBURNU | TM->1851-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:01 | 2015-09-30 19:59 | 0.96667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 320.9333 | 0 | 0
788824 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | 473547 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:26 | 2015-09-30 21:32 | 3.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
788827 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 532773 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:33 | 2015-10-01 06:32 | 11.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.8167 | 0 | 0
788834 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 100722 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:02 | 2015-10-01 07:01 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
788835 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 918338 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:58 | 2015-09-30 19:27 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
788836 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM 28800 | Camper Kopuğu -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:54 | 2015-09-30 21:10 | 2.2667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 7933.3333 | 0 | 0
788837 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM->18027-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Şube Bağlantısı -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:09 | 2015-09-30 19:49 | 0.66667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0
788838 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1117376 | Alpek Yanması -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:07 | 2015-09-30 20:46 | 1.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
788839 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580489 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:04 | 2015-10-01 07:03 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
788848 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 580362 | Alpek Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:05 | 2015-10-01 07:04 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
788866 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | AGACLI DEPARI | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:06 | 2015-09-30 19:22 | 0.26667 | 6 | 353 | 0 | 0 | 1.6 | 94.1333 | 0 | 0
788885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->20518-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:18 | 2015-10-01 03:05 | 7.7833 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2000.3167 | 0 | 0
788889 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->138-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:21 | 2015-10-01 00:10 | 5.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 0
788890 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | 109095 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:19 | 2015-10-01 | 5.6833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.6167 | 0 | 0
788898 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 583019 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:34 | 2015-10-01 07:33 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
788899 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 541807 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:35 | 2015-10-01 07:35 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0
788902 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1980491 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:34 | 2015-10-01 01:47 | 6.2167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.95 | 0 | 0
788903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21159-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:35 | 2015-10-01 02:05 | 6.5 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 3081 | 0 | 0
788908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 788908 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:46 | 2015-10-01 07:45 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
788909 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 135060 | Alpek Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 18:24 | 2015-09-30 19:51 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
788910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1126387 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:48 | 2015-10-01 07:47 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
788911 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 445930 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:39 | 2015-09-30 20:26 | 0.78333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3167 | 0 | 0
788920 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1197826 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:54 | 2015-10-01 07:00 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0
788921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 524306 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:03 | 2015-10-01 08:02 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
788926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1973334 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:06 | 2015-10-01 02:39 | 6.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0
788930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1965184 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:10 | 2015-10-01 02:38 | 6.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0
788935 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1906685 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:10 | 2015-10-01 07:09 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
788943 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HABİPLER2 FİDERİ-->28854 | Geçici Arıza -OG Fideri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:22 | 2015-09-30 20:37 | 1.25 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 0 | 0
788952 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1921877 | Kablo Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 19:48 | 2015-10-01 07:48 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0
788955 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 581281 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:12 | 2015-10-01 08:11 | 11.9833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0
788956 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1951234 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:21 | 2015-10-01 08:20 | 11.9833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.85 | 0 | 0
788962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 561364 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:13 | 2015-09-30 21:07 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
788964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1971282 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:34 | 2015-10-01 03:27 | 6.8833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
788965 | 1 | İSTANBUL | SILIVRI | 1201580 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:31 | 2015-09-30 21:21 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
788970 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11880-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 20:22 | 2015-09-30 21:27 | 1.0833 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 177.6667 | 0 | 0
788988 | 1 | İSTANBUL | BEYOGLU | 113731 | Klemens Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:00 | 2015-09-30 21:33 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
789005 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | TM->195-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:03 | 2015-10-01 03:36 | 6.55 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 831.85 | 0 | 0
789008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966126 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:18 | 2015-10-01 09:17 | 11.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.9167 | 0 | 0
789011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1105517 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:15 | 2015-09-30 23:48 | 2.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
789014 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1137899 | Sigorta Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:16 | 2015-09-30 22:37 | 1.35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0
789019 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1115332 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:28 | 2015-10-01 09:27 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
789023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1102817 | Klemens Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:28 | 2015-10-01 01:45 | 4.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0
789026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 559341 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:18 | 2015-10-01 09:17 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
789027 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 414161 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:20 | 2015-09-30 23:06 | 1.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 0
789028 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 565835 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:29 | 2015-10-01 09:28 | 11.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.8833 | 0 | 0
789033 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1920411 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:06 | 2015-10-01 02:48 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0
789035 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11542-TR->1-DPNO->2-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:36 | 2015-10-01 09:36 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0
789036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11288-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:23 | 2015-10-01 09:22 | 11.9833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2408.65 | 0 | 0
789040 | 1 | İSTANBUL | KAGITHANE | TM->9046-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:27 | 2015-10-01 09:26 | 11.9833 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1426.0167 | 0 | 0
789041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 2001164 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:19 | 2015-10-01 09:18 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
789045 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 1953607 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:26 | 2015-10-01 09:25 | 11.9833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0
789046 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966264 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:40 | 2015-10-01 09:39 | 11.9833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
789056 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 578229 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:53 | 2015-10-01 09:52 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
789059 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 586444 | Alpek Yanması -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:58 | 2015-10-01 09:47 | 11.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0
789065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1940842 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:30 | 2015-10-01 09:29 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
789071 | 1 | İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | TM->20329-TR->1-DPNO->11-DPKOLNO->1 | Direk Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:56 | 2015-09-30 22:16 | 0.33333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
789077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TM->11602-TR->1-DPNO->9-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:10 | 2015-10-01 10:09 | 11.9833 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3822.6833 | 0 | 0
789079 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 582537 | Kablo Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:09 | 2015-10-01 10:08 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
789091 | 1 | İSTANBUL | BAGCILAR | 520076 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:16 | 2015-10-01 00:25 | 2.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
789092 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1107774 | Oksit Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:26 | 2015-10-01 | 1.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
789102 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 976559 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:32 | 2015-09-30 23:47 | 1.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
789107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZI | 1943362 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:35 | 2015-10-01 10:34 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
789110 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 1966598 | Oksit Arızası -SDK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:22 | 2015-10-01 10:21 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
789111 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | 939132 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:19 | 2015-09-30 23:47 | 1.4667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
789122 | 1 | İSTANBUL | FATIH | 829367 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 22:39 | 2015-10-01 10:38 | 11.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 0 | 0
789127 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | TM->11176-TR->1-DPNO->3-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:01 | 2015-10-01 11:00 | 11.9833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1629.7333 | 0 | 0
789130 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 565470 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:02 | 2015-10-01 11:01 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
789132 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 1114202 | Klemens Arızası -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:03 | 2015-10-01 11:01 | 11.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0 | 0
789135 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576983 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:07 | 2015-10-01 11:06 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
789136 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 576935 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:07 | 2015-10-01 11:06 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
789137 | 1 | İSTANBUL | BASAKSEHIR | 577281 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:08 | 2015-10-01 11:07 | 11.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9833 | 0 | 0
789143 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM->28446-TR->1-DPNO->1-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:24 | 2015-10-01 00:45 | 1.35 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 225.45 | 0 | 0
789144 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1911193 | Alpek Yanması -AG Direği | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:00 | 2015-10-01 10:59 | 11.9833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
789153 | 1 | İSTANBUL | EYÜP | TM->28755-TR->1-DPNO->10-DPKOLNO->1 | Alpek Yanması -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:44 | 2015-10-01 01:06 | 1.3667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 210.4667 | 0 | 0
789155 | 1 | İSTANBUL | GAZIOSMANPASA | 1908473 | Oksit Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 23:47 | 2015-10-01 11:46 | 11.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9667 | 0 | 0
790203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21834-TR->1-DPNO->6-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 21:38 | 2015-09-30 23:15 | 1.6167 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1151.0667 | 0 | 0
812490 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | TM->21816-TR->1-DPNO->12-DPKOLNO->2 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-29 16:18 | 2015-09-29 18:20 | 2.0333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 262.3 | 0 | 0
815373 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21930-TR->1-DPNO->7-DPKOLNO->1 | Kablo Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-30 14:21 | 2015-09-30 21:05 | 6.7333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1609.2667 | 0 | 0
840630 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM->21077-TR->1-DPNO->14-DPKOLNO->1 | Sigorta Arızası -AG Fideri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-07 01:41 | 2015-09-07 10:00 | 8.3167 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1979.3667 | 0 | 0
843847 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 495086 | Kablo Arızası -SDK Çıkışı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke İşletmecisi | Bildirimsiz | 2015-09-02 14:25 | 2015-09-02 15:34 | 1.15 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 0

## Tablo5
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK(Bildirimsiz) |  |  |  |  | A) OKSIK (Kısa)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.15486 | 0.76074 | 0.76002 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.15482 | 0.49401 | 0.4936 | İletim | 0.00052901 | 0.0015373 | 0.0015361
İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | İletim | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | 0.00088168 | 0.0022389 | 0.0022373
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40846 | 0.55584 | 0.55566 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34615 | 0.41802 | 0.41794 | GENEL TOPLAM | 0.0014107 | 0.0037762 | 0.0037734
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.0087668 | 0.036509 | 0.036476 | Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014636 | 0.016283 | 0.016281
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.00065244 | 0.0018274 | 0.001826 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.00035267 | 0.00096394 | 0.00096321
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.34793 | 0.34751 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.12401 | 0.12386
Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0052329 | 0.0052267 | Dağıtım-AG | Dışsal |  | 0.0010532 | 0.001052
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.0030378 | 0.0030342 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0.0011021 | 0.0011008
GENEL TOPLAM |  | 0.57274 | 1.7111 | 1.7098 | GENEL TOPLAM |  | 0.51596 | 1.0554 | 1.0548
A) OKSÜRE (Bildirimli) |  |  |  |  | A) OKSIK (Bildirimli)
KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | KAYNAK | SEBEP | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR
|  | OG | AG | TOPLAM |  |  | OG | AG | TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.0086728 | 0.017973 | 0.017962 | İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.003174 | 0.0050304 | 0.0050282
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054467 | 0.11028 | 0.11021 | Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011814 | 0.018332 | 0.018324
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.019768 | 0.019744 | Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0025632 | 0.0025602
Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 | Dağıtım-AG | Güvenlik |  | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.06314 | 0.14802 | 0.14792 | GENEL TOPLAM |  | 0.014989 | 0.025925 | 0.025912