## Ekim
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
1426966 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21169_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 16:06:43 | 01.10.2019 00:04:00 | 7.9547 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 8097.9072 | 0 | 0
1426972 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11176_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 16:08:07 | 01.10.2019 00:47:00 | 8.6481 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 752.3808 | 0 | 0
1426979 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20653_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.09.2019 16:57:31 | 01.10.2019 00:29:00 | 7.5247 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 6110.0744 | 0 | 0
1427077 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28378_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 18:14:15 | 01.10.2019 01:39:00 | 7.4125 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 4810.7125 | 0 | 0
1427183 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28716_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 19:21:15 | 01.10.2019 04:49:00 | 9.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.3125 | 0 | 0
1427291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 20:30:00 | 01.10.2019 08:04:00 | 11.5667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0
1427310 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12617_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 20:43:20 | 01.10.2019 00:19:00 | 3.5944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 222.8556 | 0 | 0
1427347 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3249_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 21:16:24 | 01.10.2019 06:33:00 | 9.2767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.5967 | 0 | 0
1427583 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.09.2019 21:28:57 | 01.10.2019 03:12:12 | 5.7208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0458 | 0 | 0
1427537 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21168_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 23:04:16 | 01.10.2019 00:09:00 | 1.0789 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1140.3856 | 0 | 0
1427510 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 23:14:39 | 01.10.2019 01:10:00 | 1.9225 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 447.9425 | 0 | 0
1427524 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.09.2019 23:33:08 | 01.10.2019 01:19:00 | 1.7644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.9956 | 0 | 0
1427540 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:03:15 | 01.10.2019 00:39:00 | 0.59583 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0.59583 | 221.65 | 0 | 0
1427562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21468_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 00:09:53 | 01.10.2019 01:54:41 | 1.7467 | 0 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 9376.1067 | 0 | 0
1427584 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21096_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 00:29:21 | 01.10.2019 06:22:44 | 5.8897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.7869 | 0 | 0
1427590 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:36:26 | 01.10.2019 00:36:44 | 0.005 | 0 | 13533 | 0 | 0 | 0 | 67.665 | 0 | 0
1427593 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:36:32 | 01.10.2019 00:38:00 | 0.024444 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 51.1133 | 0 | 0
1427600 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:37:56 | 01.10.2019 00:39:12 | 0.021111 | 0 | 11442 | 0 | 0 | 0 | 241.5533 | 0 | 0
1427605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:42:17 | 01.10.2019 00:44:49 | 0.042222 | 2 | 3008 | 0 | 0 | 0.084444 | 127.0044 | 0 | 0
1427606 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:42:18 | 01.10.2019 00:44:16 | 0.032778 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 11.0789 | 0 | 0
1427613 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:42:19 | 01.10.2019 00:45:00 | 0.044722 | 2 | 3784 | 0 | 0 | 0.089444 | 169.2289 | 0 | 0
1427604 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:42:32 | 01.10.2019 00:43:58 | 0.023889 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
1427615 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28529_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:50:24 | 01.10.2019 00:51:36 | 0.02 | 0 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 0 | 0
1427620 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:55:24 | 01.10.2019 00:58:00 | 0.043333 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0.13 | 4.68 | 0 | 0
1427619 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 00:55:33 | 01.10.2019 00:58:00 | 0.040833 | 1 | 2519 | 0 | 0 | 0.040833 | 102.8592 | 0 | 0
1427624 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 30000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 01:12:29 | 01.10.2019 01:14:24 | 0.031944 | 1 | 30627 | 0 | 0 | 0.031944 | 978.3625 | 0 | 0
1427628 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25618_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 01:13:36 | 01.10.2019 01:16:13 | 0.043611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10.9028 | 0 | 0
1427633 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9312_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 01:23:31 | 01.10.2019 01:30:02 | 0.10861 | 0 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 331.6983 | 0 | 0
1427665 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 01:23:37 | 01.10.2019 08:53:26 | 7.4969 | 4 | 2318 | 0 | 0 | 29.9878 | 17377.9172 | 0 | 0
1427640 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28112_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 01:26:13 | 01.10.2019 01:27:27 | 0.020556 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 67.2989 | 0 | 0
1427642 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22319_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 01:30:09 | 01.10.2019 01:54:41 | 0.40889 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 160.2844 | 0 | 0
1427648 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9639_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 01:42:06 | 01.10.2019 01:48:58 | 0.11444 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 473.8 | 0 | 0
1427670 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:01:17 | 01.10.2019 02:19:30 | 0.30361 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 121.4444 | 0 | 0
1427674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:05:08 | 01.10.2019 02:06:14 | 0.018333 | 0 | 7267 | 0 | 0 | 0 | 133.2283 | 0 | 0
1427683 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:09:53 | 01.10.2019 02:12:43 | 0.047222 | 0 | 5867 | 0 | 0 | 0 | 277.0528 | 0 | 0
1427686 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:13:34 | 01.10.2019 02:16:06 | 0.042222 | 0 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 244.9311 | 0 | 0
1427686 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:13:34 | 01.10.2019 02:15:00 | 0.023889 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0
1427690 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:17:29 | 01.10.2019 02:17:39 | 0.0027778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0
1427696 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:22:26 | 01.10.2019 02:23:31 | 0.018056 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 43.6403 | 0 | 0
1427697 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3218_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:22:51 | 01.10.2019 02:24:16 | 0.023611 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 28.4278 | 0 | 0
1427699 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:26:50 | 01.10.2019 02:30:01 | 0.053056 | 1 | 49366 | 0 | 0 | 0.053056 | 2619.1406 | 0 | 0
1427704 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8234_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:34:07 | 01.10.2019 03:02:34 | 0.47417 | 0 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 1999.5608 | 0 | 0
1427708 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31564_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:36:42 | 01.10.2019 02:37:30 | 0.013333 | 1 | 1885 | 0 | 0 | 0.013333 | 25.1333 | 0 | 0
1427710 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31645_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:36:45 | 01.10.2019 02:39:01 | 0.037778 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.86889 | 0 | 0
1427716 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12455_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:41:21 | 01.10.2019 02:47:49 | 0.10778 | 1 | 4078 | 0 | 0 | 0.10778 | 439.5178 | 0 | 0
1427725 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 29_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:45:56 | 01.10.2019 02:48:30 | 0.042778 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 31.6983 | 0 | 0
1427727 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:52:29 | 01.10.2019 02:53:39 | 0.019444 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 20.1444 | 0 | 0
1427728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:52:46 | 01.10.2019 02:54:21 | 0.026389 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 31.7194 | 0 | 0
1427734 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31494_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 02:57:54 | 01.10.2019 02:59:12 | 0.021667 | 1 | 1134 | 0 | 0 | 0.021667 | 24.57 | 0 | 0
1427741 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31165_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 03:00:03 | 01.10.2019 04:27:59 | 1.4656 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 4088.9 | 0 | 0
1427741 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31146_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 03:00:03 | 01.10.2019 05:15:53 | 2.2639 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1523.5972 | 0 | 0
1427744 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 03:26:56 | 01.10.2019 03:28:52 | 0.032222 | 0 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 181.5722 | 0 | 0
1427750 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3113_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 03:56:46 | 01.10.2019 03:58:21 | 0.026389 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 61.9083 | 0 | 0
1427751 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 03:56:50 | 01.10.2019 03:58:05 | 0.020833 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 0 | 0
1427761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20490_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 05:09:48 | 01.10.2019 16:37:00 | 11.4533 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2370.84 | 0 | 0
1427765 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH31 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 06:12:19 | 01.10.2019 09:43:52 | 3.5258 | 0 | 27140 | 0 | 0 | 0 | 95691.1167 | 0 | 0
1427765 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 20085_15,8kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 06:12:19 | 01.10.2019 09:44:17 | 3.5328 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 4529.0211 | 0 | 0
1427861 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200_15,8kVH30 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 06:12:49 | 01.10.2019 08:27:11 | 2.2394 | 0 | 28686 | 0 | 0 | 0 | 64240.7033 | 0 | 0
1427807 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 06:19:44 | 01.10.2019 12:07:00 | 5.7878 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 190.9967 | 0 | 0
1427874 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22046_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:03:50 | 01.10.2019 09:05:00 | 2.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0
1427876 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11533_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:12:50 | 01.10.2019 10:57:00 | 3.7361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85.9306 | 0 | 0
1427877 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21366_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:14:09 | 01.10.2019 07:17:17 | 0.052222 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 18.9044 | 0 | 0
1427885 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:36:57 | 01.10.2019 09:44:49 | 2.1311 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.2444 | 0 | 0
1427885 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:36:57 | 01.10.2019 19:20:45 | 11.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
1427893 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28798_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:41:49 | 01.10.2019 16:09:00 | 8.4531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.2653 | 0 | 0
1427898 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21618_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 07:56:22 | 01.10.2019 07:58:30 | 0.035556 | 1 | 3095 | 0 | 0 | 0.035556 | 110.0444 | 0 | 0
1427905 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31931_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:10:22 | 01.10.2019 19:32:00 | 11.3606 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2090.3422 | 0 | 0
1427924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21618_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:44:54 | 01.10.2019 09:28:58 | 0.73444 | 1 | 3096 | 0 | 0 | 0.73444 | 2273.84 | 0 | 0
1427927 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20098_15,8kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:45:00 | 01.10.2019 09:40:21 | 0.9225 | 0 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 3724.1325 | 0 | 0
1427933 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21039_15,8kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:45:00 | 01.10.2019 09:39:49 | 0.91361 | 0 | 6196 | 0 | 0 | 0 | 5660.7344 | 0 | 0
1427926 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31055_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:45:15 | 01.10.2019 09:53:00 | 1.1292 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.325 | 0 | 0
1427940 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21764_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:53:37 | 01.10.2019 09:38:28 | 0.7475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2125 | 0 | 0
1427948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26271_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 08:55:46 | 01.10.2019 08:57:00 | 0.020556 | 4 | 2323 | 0 | 0 | 0.082222 | 47.7506 | 0 | 0
1427950 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1011_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:01:00 | 01.10.2019 11:17:00 | 2.2667 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0
1427952 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8233_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:04:42 | 01.10.2019 12:54:00 | 3.8217 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 5426.7667 | 0 | 0
1427955 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:10:05 | 01.10.2019 09:51:00 | 0.68194 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 192.9903 | 0 | 0
1427957 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29840_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:14:51 | 01.10.2019 18:14:00 | 8.9858 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 602.0508 | 0 | 0
1427961 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20892_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:18:27 | 01.10.2019 11:29:00 | 2.1758 | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 4971.7792 | 0 | 0
1427966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:21:21 | 01.10.2019 11:48:00 | 2.4442 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 7564.6958 | 0 | 0
1427967 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24299_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:22:56 | 01.10.2019 13:20:00 | 3.9511 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1173.48 | 0 | 0
1427969 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22516_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:23:05 | 01.10.2019 09:48:14 | 0.41917 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 391.0825 | 0 | 0
1428320 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:26:29 | 01.10.2019 16:08:00 | 6.6919 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1090.7869 | 0 | 0
1427984 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:28:35 | 01.10.2019 09:43:00 | 0.24028 | 1 | 5122 | 0 | 0 | 0.24028 | 1230.7028 | 0 | 0
1427995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11697_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:28:44 | 01.10.2019 11:32:00 | 2.0544 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.7967 | 0 | 0
1427996 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4062_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:33:24 | 01.10.2019 13:25:00 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0
1428002 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9187_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:38:04 | 01.10.2019 10:21:00 | 0.71556 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 1520.5556 | 0 | 0
1428035 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4621_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:41:08 | 01.10.2019 11:07:22 | 1.4372 | 1 | 3402 | 0 | 0 | 1.4372 | 4889.43 | 0 | 0
1428035 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4679_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:41:08 | 01.10.2019 11:42:32 | 2.0233 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 7617.85 | 0 | 0
1428019 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25401_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 09:42:27 | 01.10.2019 10:02:00 | 0.32583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0
1428021 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:43:00 | 01.10.2019 10:56:00 | 1.2167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 119.2333 | 0 | 0
1428037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:47:55 | 01.10.2019 13:20:00 | 3.5347 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 855.4028 | 0 | 0
1428040 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:49:07 | 01.10.2019 15:26:00 | 5.6147 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 842.2083 | 0 | 0
1428043 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-15 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:50:49 | 01.10.2019 10:39:00 | 0.80306 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 251.3564 | 0 | 0
1428054 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22128_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:55:21 | 01.10.2019 10:11:18 | 0.26583 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 181.2983 | 0 | 0
1428049 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 09:56:46 | 01.10.2019 09:59:21 | 0.043056 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0 | 0
1428056 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29630_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:04:38 | 01.10.2019 10:34:00 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0
1428058 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9535_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:05:53 | 01.10.2019 13:48:00 | 3.7019 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1673.2789 | 0 | 0
1428061 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21280_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:08:24 | 01.10.2019 10:29:00 | 0.34333 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 930.4333 | 0 | 0
1428064 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3748_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:10:11 | 01.10.2019 11:33:00 | 1.3803 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.4225 | 0 | 0
1428079 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2315_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:20:45 | 01.10.2019 12:01:00 | 1.6708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0625 | 0 | 0
1428080 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3718_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:21:35 | 01.10.2019 11:38:10 | 1.2764 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 473.5403 | 0 | 0
1428088 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25182_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:23:29 | 01.10.2019 19:09:00 | 8.7586 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 875.8611 | 0 | 0
1428106 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18632_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:23:39 | 01.10.2019 14:38:00 | 4.2392 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 983.4867 | 0 | 0
1428086 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31055_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:25:12 | 01.10.2019 18:52:00 | 8.4467 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 152.04 | 0 | 0
1428087 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:25:20 | 01.10.2019 18:00:00 | 7.5778 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1758.0444 | 0 | 0
1428097 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8767_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:35:22 | 01.10.2019 13:08:00 | 2.5439 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 552.0239 | 0 | 0
1428154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:35:55 | 01.10.2019 15:19:00 | 4.7181 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1887.2222 | 0 | 0
1428102 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:36:48 | 01.10.2019 11:37:00 | 1.0033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0233 | 0 | 0
1428111 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25451_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:40:02 | 01.10.2019 18:58:00 | 8.2994 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2506.4322 | 0 | 0
1428181 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 628_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:53:35 | 01.10.2019 15:12:00 | 4.3069 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1684.0153 | 0 | 0
1428125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 10:54:47 | 01.10.2019 12:52:00 | 1.9536 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 210.99 | 0 | 0
1428130 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9397_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 10:56:14 | 01.10.2019 11:08:27 | 0.20361 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 378.5131 | 0 | 0
1428138 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26314_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:04:06 | 01.10.2019 12:24:00 | 1.3317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6483 | 0 | 0
1428159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20935_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:23:21 | 01.10.2019 12:35:00 | 1.1942 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1300.4475 | 0 | 0
1428174 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:32:54 | 01.10.2019 14:14:58 | 2.7011 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1574.7478 | 0 | 0
1428175 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12541_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:37:17 | 01.10.2019 13:06:00 | 1.4786 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 180.3906 | 0 | 0
1428179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4661_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:46:01 | 01.10.2019 12:18:29 | 0.54111 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 1450.1778 | 0 | 0
1428179 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4661_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:46:01 | 01.10.2019 13:02:16 | 1.2708 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1381.3958 | 0 | 0
1428187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:48:49 | 01.10.2019 22:05:00 | 10.2697 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9704.8875 | 0 | 0
1428191 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4027_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 11:50:47 | 01.10.2019 15:30:00 | 3.6536 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3.6536 | 186.3342 | 0 | 0
1428197 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 11:54:37 | 01.10.2019 13:09:00 | 1.2397 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.4314 | 0 | 0
1428210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 12:05:18 | 01.10.2019 19:36:00 | 7.5117 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1036.61 | 0 | 0
1428214 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3295_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 12:08:29 | 01.10.2019 13:36:00 | 1.4586 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.4272 | 0 | 0
1428225 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22028_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:13:49 | 01.10.2019 13:07:00 | 0.88639 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 600.0853 | 0 | 0
1428227 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3578_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 12:14:49 | 01.10.2019 13:18:00 | 1.0531 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 234.8314 | 0 | 0
1428238 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29833_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:20:40 | 01.10.2019 15:24:00 | 3.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0
1428244 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3700_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:26:15 | 01.10.2019 12:29:11 | 0.048889 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 46.8356 | 0 | 0
1428430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11223_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:29:48 | 01.10.2019 23:25:00 | 10.92 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1987.44 | 0 | 0
1428257 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20935_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:38:05 | 01.10.2019 14:54:00 | 2.2653 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 337.5264 | 0 | 0
1428259 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4482_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:39:32 | 01.10.2019 17:05:00 | 4.4244 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 163.7044 | 0 | 0
1428271 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21280_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 12:46:23 | 01.10.2019 13:38:00 | 0.86028 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 70.5428 | 0 | 0
1428281 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2703_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 12:54:50 | 01.10.2019 15:26:00 | 2.5194 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1728.3389 | 0 | 0
1428284 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 13:00:08 | 01.10.2019 14:14:58 | 1.2472 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 2949.6806 | 0 | 0
1428286 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25088_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 13:01:42 | 01.10.2019 17:02:00 | 4.005 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 452.565 | 0 | 0
1428289 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8223_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 13:03:01 | 01.10.2019 14:04:00 | 1.0164 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 533.6042 | 0 | 0
1428314 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29873_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 13:19:39 | 01.10.2019 13:45:00 | 0.4225 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 215.475 | 0 | 0
1428315 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 13:20:27 | 01.10.2019 14:20:07 | 0.99444 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 380.8722 | 0 | 0
1428340 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20853_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 13:40:45 | 01.10.2019 17:45:00 | 4.0708 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 496.6417 | 0 | 0
1428352 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29873_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 13:47:27 | 01.10.2019 14:57:00 | 1.1592 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 488.0092 | 0 | 0
1428369 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 14:01:04 | 01.10.2019 18:09:00 | 4.1322 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1933.88 | 0 | 0
1428466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2311_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 14:08:33 | 01.10.2019 19:05:00 | 4.9408 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1269.7942 | 0 | 0
1428403 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21076_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 14:36:20 | 01.10.2019 19:51:00 | 5.2444 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1200.9778 | 0 | 0
1428413 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25017_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 14:49:02 | 01.10.2019 18:09:00 | 3.3328 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 433.2611 | 0 | 0
1428411 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 14:50:04 | 01.10.2019 16:16:00 | 1.4322 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.3989 | 0 | 0
1428417 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 14:54:19 | 01.10.2019 17:04:00 | 2.1614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.7753 | 0 | 0
1428424 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 15:09:47 | 01.10.2019 16:32:00 | 1.3703 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 182.2469 | 0 | 0
1428434 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12216_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 15:26:14 | 01.10.2019 17:20:00 | 1.8961 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 87.2211 | 0 | 0
1428452 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 160_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:00:23 | 01.10.2019 22:55:00 | 6.9103 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 684.1175 | 0 | 0
1428464 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:13:00 | 01.10.2019 17:49:00 | 1.6 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 | 0 | 0
1428465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:15:21 | 01.10.2019 17:33:00 | 1.2942 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 676.8492 | 0 | 0
1428497 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:20:58 | 01.10.2019 21:20:00 | 4.9839 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 488.4211 | 0 | 0
1428480 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:29:08 | 01.10.2019 18:00:00 | 1.5144 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.9478 | 0 | 0
1428489 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:31:41 | 01.10.2019 18:37:00 | 2.0886 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 459.4944 | 0 | 0
1428493 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2185_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:40:17 | 01.10.2019 19:39:00 | 2.9786 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 282.9681 | 0 | 0
1428504 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9625_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2019 16:46:03 | 01.10.2019 17:26:00 | 0.66583 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 197.7525 | 0 | 0
1428505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 16:50:56 | 01.10.2019 21:53:00 | 5.0344 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 805.5111 | 0 | 0
1428642 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31119_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:00:00 | 01.10.2019 23:39:00 | 6.65 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 458.85 | 0 | 0
1428534 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25373_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:10:23 | 01.10.2019 19:02:00 | 1.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0
1428538 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:17:38 | 01.10.2019 17:58:00 | 0.67278 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 49.7856 | 0 | 0
1428575 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:45:46 | 02.10.2019 00:31:00 | 6.7539 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1006.3294 | 0 | 0
1428579 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2313_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:49:09 | 02.10.2019 04:38:00 | 10.8142 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 638.0358 | 0 | 0
1428617 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 17:55:10 | 01.10.2019 18:53:00 | 0.96389 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1471.8583 | 0 | 0
1428595 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 18:03:54 | 01.10.2019 19:27:00 | 1.385 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 3005.45 | 0 | 0
1428632 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2019 18:30:14 | 01.10.2019 20:44:00 | 2.2294 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 713.4222 | 0 | 0
1428711 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11340_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 18:54:56 | 01.10.2019 22:25:00 | 3.5011 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 255.5811 | 0 | 0
1428674 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 19:21:24 | 02.10.2019 00:33:00 | 5.1933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
1428695 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 19:43:19 | 01.10.2019 21:44:00 | 2.0114 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 440.4942 | 0 | 0
1428713 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26191_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 19:57:18 | 01.10.2019 21:28:00 | 1.5117 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 152.6783 | 0 | 0
1428734 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 20:30:05 | 01.10.2019 22:11:00 | 1.6819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0 | 0
1428738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29209_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 20:42:04 | 01.10.2019 20:53:00 | 0.18222 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 89.6533 | 0 | 0
1428774 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12537_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 21:36:03 | 02.10.2019 06:31:00 | 8.9158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.2425 | 0 | 0
1428776 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 21:51:41 | 02.10.2019 02:09:00 | 4.2886 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2959.1417 | 0 | 0
1428780 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 22:13:08 | 02.10.2019 01:31:00 | 3.2978 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 319.8844 | 0 | 0
1428786 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 22:23:13 | 02.10.2019 09:24:00 | 11.0131 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.1175 | 0 | 0
1428789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 22:40:08 | 01.10.2019 23:19:00 | 0.64778 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 169.7178 | 0 | 0
1428791 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 22:55:05 | 01.10.2019 23:47:00 | 0.86528 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 507.9181 | 0 | 0
1428796 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 23:30:23 | 02.10.2019 00:36:00 | 1.0936 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.0847 | 0 | 0
1428799 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 23:35:37 | 01.10.2019 23:52:08 | 0.27528 | 1 | 3332 | 0 | 0 | 0.27528 | 917.2256 | 0 | 0
1428800 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2019 23:36:06 | 01.10.2019 23:52:13 | 0.26861 | 3 | 9423 | 0 | 0 | 0.80583 | 2531.1225 | 0 | 0
1428809 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 00:10:05 | 02.10.2019 00:20:39 | 0.17611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9372 | 0 | 0
1428809 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 00:10:05 | 02.10.2019 03:13:01 | 3.0489 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 387.2089 | 0 | 0
1428810 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:10:46 | 02.10.2019 11:07:00 | 10.9372 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 864.0406 | 0 | 0
1428811 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28360_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:12:56 | 02.10.2019 00:16:51 | 0.065278 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 117.4347 | 0 | 0
1428812 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:15:38 | 02.10.2019 00:16:12 | 0.0094444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | 0 | 0
1428818 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3700_10,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:20:42 | 02.10.2019 00:23:06 | 0.04 | 0 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 246.12 | 0 | 0
1428845 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29095_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:37:30 | 02.10.2019 00:38:44 | 0.020556 | 1 | 2531 | 0 | 0 | 0.020556 | 52.0261 | 0 | 0
1428848 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:43:06 | 02.10.2019 00:46:12 | 0.051667 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 84.8367 | 0 | 0
1428848 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:43:06 | 02.10.2019 00:46:01 | 0.048611 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 16.6736 | 0 | 0
1428849 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3271_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:43:35 | 02.10.2019 00:46:12 | 0.043611 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.043611 | 4.0122 | 0 | 0
1428850 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:43:36 | 02.10.2019 00:46:01 | 0.040278 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 7.0083 | 0 | 0
1428851 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21320_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:45:13 | 02.10.2019 01:34:00 | 0.81306 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 110.5756 | 0 | 0
1428852 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 00:45:17 | 02.10.2019 00:45:31 | 0.0038889 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0
1428858 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21302_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:01:44 | 02.10.2019 02:44:00 | 1.7044 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.1333 | 0 | 0
1428863 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 30000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:10:00 | 02.10.2019 01:11:07 | 0.018611 | 0 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 84.0664 | 0 | 0
1428870 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3734_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:22:31 | 02.10.2019 01:24:31 | 0.033333 | 2 | 1637 | 0 | 0 | 0.066667 | 54.5667 | 0 | 0
1428874 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:28:04 | 02.10.2019 01:49:00 | 0.34889 | 1 | 3031 | 0 | 0 | 0.34889 | 1057.4822 | 0 | 0
1428877 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:31:24 | 02.10.2019 01:32:55 | 0.025278 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.12639 | 0.050556 | 0 | 0
1428877 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9706_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:31:24 | 02.10.2019 01:33:20 | 0.032222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0 | 0
1428878 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:36:04 | 02.10.2019 01:37:55 | 0.030833 | 0 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 130.1783 | 0 | 0
1428880 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:47:42 | 02.10.2019 01:48:53 | 0.019722 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3.7078 | 0 | 0
1428880 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28112_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:47:42 | 02.10.2019 01:49:31 | 0.030278 | 0 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 93.4372 | 0 | 0
1428882 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27919_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:50:39 | 02.10.2019 02:12:08 | 0.35806 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 259.2322 | 0 | 0
1428883 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9030_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:52:05 | 02.10.2019 01:52:56 | 0.014167 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 16.2633 | 0 | 0
1428884 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:55:39 | 02.10.2019 01:56:38 | 0.016389 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 12.9144 | 0 | 0
1428884 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1898_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 01:55:39 | 02.10.2019 01:57:03 | 0.023333 | 0 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 99.6567 | 0 | 0
1428890 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:13:21 | 02.10.2019 02:15:56 | 0.043056 | 0 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 187.2486 | 0 | 0
1428892 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22422_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:36:13 | 02.10.2019 02:49:00 | 0.21306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0
1428923 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27288_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:42:46 | 02.10.2019 03:01:01 | 0.30417 | 0 | 5037 | 0 | 0 | 0 | 1532.0875 | 0 | 0
1428924 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31507_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:50:05 | 02.10.2019 02:50:59 | 0.015 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
1428925 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH30 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:52:51 | 02.10.2019 02:54:55 | 0.034444 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 13.3644 | 0 | 0
1428925 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:52:51 | 02.10.2019 02:55:07 | 0.037778 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 89.0044 | 0 | 0
1428926 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 02:53:12 | 02.10.2019 02:55:07 | 0.031944 | 6 | 6876 | 0 | 0 | 0.19167 | 219.65 | 0 | 0
1428932 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:04:57 | 02.10.2019 03:07:14 | 0.038056 | 0 | 4429 | 0 | 0 | 0 | 168.5481 | 0 | 0
1428942 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21765_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:12:56 | 02.10.2019 03:15:00 | 0.034444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
1428945 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29333_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:21:22 | 02.10.2019 03:23:38 | 0.037778 | 0 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 481.0622 | 0 | 0
1428949 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:21:24 | 02.10.2019 03:22:00 | 0.01 | 0 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 127.34 | 0 | 0
1428952 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:21:43 | 02.10.2019 04:32:00 | 1.1714 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1788.7108 | 0 | 0
1428957 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31564_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:30:38 | 02.10.2019 03:32:18 | 0.027778 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 20.8611 | 0 | 0
1428960 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31033_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:33:48 | 02.10.2019 03:34:00 | 0.0033333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0 | 0
1428962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:37:40 | 02.10.2019 03:38:16 | 0.01 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
1428964 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4777_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:38:24 | 02.10.2019 03:39:11 | 0.013056 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 8.5253 | 0 | 0
1428965 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:39:58 | 02.10.2019 03:42:51 | 0.048056 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 16.7233 | 0 | 0
1428966 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25868_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:39:59 | 02.10.2019 03:42:59 | 0.05 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
1428967 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20371_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:46:18 | 02.10.2019 03:48:27 | 0.035833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0
1428968 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:47:20 | 02.10.2019 03:48:27 | 0.018611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0
1428969 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24390_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:52:28 | 02.10.2019 03:54:51 | 0.039722 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.23833 | 1.5889 | 0 | 0
1428970 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH08_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 03:52:50 | 02.10.2019 03:54:00 | 0.019444 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.019444 | 0.11667 | 0 | 0
1428974 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 04:06:28 | 02.10.2019 04:08:25 | 0.0325 | 4 | 30993 | 0 | 0 | 0.13 | 1007.2725 | 0 | 0
1428984 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2313_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 04:53:36 | 02.10.2019 14:15:00 | 9.3567 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 552.0433 | 0 | 0
1429145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21320_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 06:43:01 | 02.10.2019 16:49:00 | 10.0997 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1373.5622 | 0 | 0
1428991 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4182_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:02:11 | 02.10.2019 09:57:00 | 2.9136 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 515.7092 | 0 | 0
1428992 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:09:05 | 02.10.2019 13:01:00 | 5.8653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5958 | 0 | 0
1428996 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH32 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:16:51 | 02.10.2019 07:43:53 | 0.45056 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 1586.4061 | 0 | 0
1429001 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:16:51 | 02.10.2019 07:43:15 | 0.44 | 3 | 485 | 0 | 0 | 1.32 | 213.4 | 0 | 0
1429005 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21096_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:27:36 | 02.10.2019 08:00:00 | 0.54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
1429006 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23420_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:44:44 | 02.10.2019 08:23:00 | 0.63778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.8022 | 0 | 0
1429009 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3912_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 07:58:16 | 02.10.2019 08:54:00 | 0.92889 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 103.1067 | 0 | 0
1429021 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH11 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:01:28 | 02.10.2019 08:21:50 | 0.33944 | 4 | 5473 | 0 | 0 | 1.3578 | 1857.7794 | 0 | 0
1429060 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20381_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:05:13 | 02.10.2019 09:09:56 | 1.0786 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88.4461 | 0 | 0
1429023 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25029_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:10:19 | 02.10.2019 09:41:00 | 1.5114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6708 | 0 | 0
1429025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26343_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:13:04 | 02.10.2019 09:51:00 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0
1429027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28722_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 08:21:19 | 02.10.2019 17:49:13 | 9.465 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 227.16 | 0 | 0
1429034 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:29:19 | 02.10.2019 11:56:00 | 3.4447 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 4757.1614 | 0 | 0
1429075 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18223_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:30:12 | 02.10.2019 12:13:00 | 3.7133 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 709.2467 | 0 | 0
1429040 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:43:45 | 02.10.2019 09:01:00 | 0.2875 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 42.2625 | 0 | 0
1429041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH07 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:49:41 | 02.10.2019 09:06:12 | 0.27528 | 0 | 12107 | 0 | 0 | 0 | 3332.7881 | 0 | 0
1429041 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28455_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 08:49:41 | 02.10.2019 09:35:28 | 0.76306 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.76306 | 5.3414 | 0 | 0
1429053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22814_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 08:57:34 | 02.10.2019 16:11:00 | 7.2239 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.8061 | 0 | 0
1429059 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11761_0,4kVTR-1_D-34 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:01:41 | 02.10.2019 10:16:00 | 1.2386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0
1429061 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:02:25 | 02.10.2019 10:06:00 | 1.0597 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.4194 | 0 | 0
1429067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:12:31 | 02.10.2019 09:13:01 | 0.0083333 | 1 | 1002 | 0 | 0 | 0.0083333 | 8.35 | 0 | 0
1429070 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:13:02 | 02.10.2019 09:41:00 | 0.46611 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 319.7522 | 0 | 0
1429069 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:13:24 | 02.10.2019 09:49:18 | 0.59833 | 1 | 4520 | 0 | 0 | 0.59833 | 2704.4667 | 0 | 0
1429276 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:20:40 | 02.10.2019 14:16:00 | 4.9222 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 753.1 | 0 | 0
1429082 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24195_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:21:15 | 02.10.2019 09:23:00 | 0.029167 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
1429280 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20381_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:30:27 | 02.10.2019 12:51:00 | 3.3425 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 274.085 | 0 | 0
1429095 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:30:43 | 02.10.2019 09:33:10 | 0.040833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
1429096 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4350_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:31:26 | 02.10.2019 11:44:00 | 2.2094 | 1 | 1003 | 0 | 0 | 2.2094 | 2216.0728 | 0 | 0
1429311 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:32:26 | 02.10.2019 19:10:01 | 9.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6264 | 0 | 0
1429101 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4501_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:32:33 | 02.10.2019 09:34:00 | 0.024167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0
1429299 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24034_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:33:34 | 02.10.2019 14:33:00 | 4.9906 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 5873.8839 | 0 | 0
1429106 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28203_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:37:56 | 02.10.2019 10:23:00 | 0.75111 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 865.28 | 0 | 0
1429115 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4106_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:50:11 | 02.10.2019 12:53:00 | 3.0469 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.2206 | 0 | 0
1429121 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 09:54:40 | 02.10.2019 11:02:00 | 1.1222 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1491.4333 | 0 | 0
1429124 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2277_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:55:16 | 02.10.2019 12:40:00 | 2.7456 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 2089.3678 | 0 | 0
1429125 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3733_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:55:26 | 02.10.2019 11:38:31 | 1.7181 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 343.6111 | 0 | 0
1429126 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3733_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:55:43 | 02.10.2019 11:55:08 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 0
1429127 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3733_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:55:56 | 02.10.2019 11:39:10 | 1.7206 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 213.3489 | 0 | 0
1429128 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 09:57:59 | 02.10.2019 10:58:09 | 1.0028 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 790.1889 | 0 | 0
1429158 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:18:17 | 02.10.2019 11:54:00 | 1.5953 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 638.1111 | 0 | 0
1429162 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23679_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:19:09 | 02.10.2019 13:12:00 | 2.8808 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 149.8033 | 0 | 0
1429225 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24462_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:27:01 | 02.10.2019 15:01:00 | 4.5664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.0622 | 0 | 0
1429175 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25788_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:29:00 | 02.10.2019 10:50:54 | 0.365 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 74.46 | 0 | 0
1429175 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25788_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:29:00 | 02.10.2019 11:33:00 | 1.0667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 395.7333 | 0 | 0
1429167 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1078_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:30:18 | 02.10.2019 12:32:00 | 2.0283 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 2218.9967 | 0 | 0
1429176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:39:26 | 02.10.2019 15:47:00 | 5.1261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.1439 | 0 | 0
1429177 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18323_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:39:40 | 02.10.2019 14:19:00 | 3.6556 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 0
1429185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:44:08 | 02.10.2019 11:51:00 | 1.1144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6022 | 0 | 0
1429186 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18223_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:45:08 | 02.10.2019 10:49:39 | 0.075278 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 33.0469 | 0 | 0
1429194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24365_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:46:17 | 02.10.2019 11:38:00 | 0.86194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.06 | 0 | 0
1429370 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9177_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:48:03 | 02.10.2019 16:16:00 | 5.4658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.5775 | 0 | 0
1429196 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25451_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 10:51:30 | 02.10.2019 19:23:00 | 8.525 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2583.075 | 0 | 0
1429199 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 10:53:05 | 02.10.2019 17:44:00 | 6.8486 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1260.1444 | 0 | 0
1429368 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 11:09:15 | 02.10.2019 17:42:04 | 6.5469 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 517.2086 | 0 | 0
1429230 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 11:16:43 | 02.10.2019 12:56:00 | 1.6547 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 507.9997 | 0 | 0
1429231 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18703_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 11:17:26 | 02.10.2019 15:33:50 | 4.2733 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1226.4467 | 0 | 0
1429236 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4485_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 11:23:31 | 02.10.2019 14:07:00 | 2.7247 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2533.9917 | 0 | 0
1429250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 11:34:06 | 02.10.2019 18:37:00 | 7.0483 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2664.27 | 0 | 0
1429257 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 11:36:24 | 02.10.2019 18:32:00 | 6.9267 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 990.5133 | 0 | 0
1429265 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 11:47:43 | 02.10.2019 12:32:00 | 0.73806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.1417 | 0 | 0
1429275 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 11:54:06 | 02.10.2019 17:57:29 | 6.0564 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30.2819 | 12.1128 | 0 | 0
1429343 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:05:16 | 02.10.2019 13:47:00 | 1.6956 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 303.5044 | 0 | 0
1429287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:11:47 | 02.10.2019 14:05:00 | 1.8869 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 577.405 | 0 | 0
1429289 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:12:44 | 02.10.2019 12:50:00 | 0.62111 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1281.3522 | 0 | 0
1429300 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28458_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:24:22 | 02.10.2019 16:07:00 | 3.7106 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2575.1256 | 0 | 0
1429303 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3026_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:25:57 | 02.10.2019 13:01:00 | 0.58417 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 129.1008 | 0 | 0
1429315 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28025_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 12:32:28 | 02.10.2019 13:08:00 | 0.59222 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 324.5378 | 0 | 0
1429326 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 12:40:45 | 02.10.2019 13:58:00 | 1.2875 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 516.2875 | 0 | 0
1429358 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21096_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 12:44:43 | 02.10.2019 14:49:00 | 2.0714 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7853 | 0 | 0
1429404 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11761_0,4kVTR-1_D-34 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 13:07:15 | 02.10.2019 21:58:00 | 8.8458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.6125 | 0 | 0
1429349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 13:09:11 | 02.10.2019 17:48:00 | 4.6469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9408 | 0 | 0
1429365 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2028_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 13:18:43 | 02.10.2019 15:17:00 | 1.9714 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 2018.7022 | 0 | 0
1429379 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 13:34:50 | 02.10.2019 16:25:00 | 2.8361 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 147.4778 | 0 | 0
1429384 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27251_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 13:43:03 | 02.10.2019 17:35:00 | 3.8658 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 282.2058 | 0 | 0
1429403 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9425_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 13:59:26 | 02.10.2019 14:41:00 | 0.69278 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 91.4467 | 0 | 0
1429402 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:02:12 | 02.10.2019 14:48:00 | 0.76333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
1429416 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25789_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 14:13:19 | 02.10.2019 15:11:00 | 0.96139 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 222.0808 | 0 | 0
1429451 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4228_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:13:23 | 02.10.2019 17:19:00 | 3.0936 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 658.9392 | 0 | 0
1429421 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23590_34,5kVH04 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:18:54 | 02.10.2019 14:20:00 | 0.018333 | 1 | 3819 | 0 | 0 | 0.018333 | 70.015 | 0 | 0
1429419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20948_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:18:59 | 02.10.2019 16:25:00 | 2.1003 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 176.4233 | 0 | 0
1429428 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:20:38 | 02.10.2019 17:59:00 | 3.6394 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1317.4789 | 0 | 0
1429569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:22:11 | 02.10.2019 17:06:00 | 2.7303 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 723.5236 | 0 | 0
1429435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:28:32 | 02.10.2019 19:28:00 | 4.9911 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1172.9111 | 0 | 0
1429448 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26200_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:42:07 | 02.10.2019 16:29:00 | 1.7814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6883 | 0 | 0
1429447 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:42:08 | 02.10.2019 15:25:51 | 0.72861 | 7 | 7034 | 0 | 0 | 5.1003 | 5125.0506 | 0 | 0
1429447 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:42:08 | 02.10.2019 19:10:57 | 4.4803 | 1 | 97 | 0 | 0 | 4.4803 | 434.5869 | 0 | 0
1429454 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1083_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2019 14:48:26 | 02.10.2019 16:01:00 | 1.2094 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 702.6872 | 0 | 0
1429460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 14:52:43 | 02.10.2019 21:30:00 | 6.6214 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2668.4197 | 0 | 0
1429471 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2283_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 15:09:32 | 02.10.2019 18:02:00 | 2.8744 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 298.9422 | 0 | 0
1429481 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 468_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 15:18:51 | 02.10.2019 22:43:00 | 7.4025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 229.4775 | 0 | 0
1429517 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18212_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 15:23:37 | 02.10.2019 19:18:00 | 3.9064 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1429.7383 | 0 | 0
1429500 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9324_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 15:28:15 | 02.10.2019 20:15:00 | 4.7792 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 181.6083 | 0 | 0
1429524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 15:54:29 | 03.10.2019 03:22:00 | 11.4586 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 14323.2639 | 0 | 0
1429539 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2290_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 16:10:01 | 02.10.2019 19:15:00 | 3.0831 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 212.7308 | 0 | 0
1429540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 16:16:04 | 02.10.2019 22:16:00 | 5.9989 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2669.5056 | 0 | 0
1429543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 16:23:50 | 02.10.2019 21:24:00 | 5.0028 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 775.4306 | 0 | 0
1429546 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8337_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 16:25:05 | 02.10.2019 18:14:00 | 1.8153 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 0
1429563 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21178_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 16:44:43 | 03.10.2019 02:01:00 | 9.2714 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2456.9181 | 0 | 0
1429588 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:19:48 | 02.10.2019 18:39:21 | 1.3258 | 0 | 9474 | 0 | 0 | 0 | 12560.945 | 0 | 0
1429593 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:23:58 | 02.10.2019 18:36:00 | 1.2006 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 88.8411 | 0 | 0
1429608 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:41:54 | 02.10.2019 17:43:59 | 0.034722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0 | 0 | 0
1429610 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25851_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:43:38 | 02.10.2019 19:59:00 | 2.2561 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.3667 | 0 | 0
1429612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:45:32 | 02.10.2019 18:19:00 | 0.55778 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 71.9533 | 0 | 0
1429871 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12538_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:51:44 | 02.10.2019 22:33:00 | 4.6878 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.9411 | 0 | 0
1429628 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2283_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:54:57 | 02.10.2019 18:47:00 | 0.8675 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 91.955 | 0 | 0
1429781 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 17:57:02 | 02.10.2019 21:37:00 | 3.6661 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 4875.9278 | 0 | 0
1429659 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3530_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:18:00 | 02.10.2019 19:07:51 | 0.83083 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 750.2425 | 0 | 0
1429659 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:18:00 | 02.10.2019 19:36:56 | 1.3156 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 1391.8578 | 0 | 0
1429659 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3530_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:18:00 | 02.10.2019 19:02:00 | 0.73333 | 2 | 1116 | 0 | 0 | 1.4667 | 818.4 | 0 | 0
1429674 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:21:56 | 02.10.2019 21:22:00 | 3.0011 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 441.1633 | 0 | 0
1429651 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:22:59 | 02.10.2019 20:41:00 | 2.3003 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 4989.3025 | 0 | 0
1429669 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:23:42 | 02.10.2019 19:33:00 | 1.155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 0
1429675 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20240_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:26:09 | 02.10.2019 19:18:52 | 0.87861 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.6242 | 0 | 0
1429676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:27:04 | 02.10.2019 20:54:00 | 2.4489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7956 | 0 | 0
1429713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20653_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:42:23 | 02.10.2019 23:33:00 | 4.8436 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2000.4114 | 0 | 0
1429717 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:42:46 | 02.10.2019 18:43:54 | 0.018889 | 0 | 10789 | 0 | 0 | 0 | 203.7922 | 0 | 0
1429755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 18:58:38 | 02.10.2019 20:12:00 | 1.2228 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 248.2239 | 0 | 0
1429764 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18239_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:02:45 | 02.10.2019 19:42:00 | 0.65417 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 126.2542 | 0 | 0
1429797 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:13:28 | 02.10.2019 20:49:00 | 1.5922 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 963.2944 | 0 | 0
1429818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:22:51 | 02.10.2019 19:24:00 | 0.019167 | 2 | 1914 | 0 | 0 | 0.038333 | 36.685 | 0 | 0
1429824 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11863_0,4kVTR-1_D-19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:25:59 | 02.10.2019 21:28:00 | 2.0336 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 223.6972 | 0 | 0
1429850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27251_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:36:13 | 02.10.2019 22:03:00 | 2.4464 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1237.8728 | 0 | 0
1429853 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:36:45 | 02.10.2019 21:14:00 | 1.6208 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 536.4958 | 0 | 0
1429865 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3475_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:39:59 | 02.10.2019 20:39:00 | 0.98361 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 120.9842 | 0 | 0
1429886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:49:26 | 03.10.2019 02:39:00 | 6.8261 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1365.2222 | 0 | 0
1429887 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20705_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:49:31 | 02.10.2019 21:12:00 | 1.3747 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 360.1772 | 0 | 0
1429907 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18226_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 19:58:10 | 03.10.2019 04:58:00 | 8.9972 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 3131.0333 | 0 | 0
1429917 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:02:02 | 02.10.2019 20:05:37 | 0.059722 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 54.1083 | 0 | 0
1429917 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:02:02 | 02.10.2019 20:37:00 | 0.58278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.2183 | 0 | 0
1429931 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 706_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:16:38 | 02.10.2019 20:35:00 | 0.30611 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 44.9983 | 0 | 0
1429944 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 415_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:42:21 | 02.10.2019 21:01:00 | 0.31083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4192 | 0 | 0
1429960 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:49:40 | 03.10.2019 07:34:00 | 10.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0 | 0
1429953 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:52:17 | 02.10.2019 22:49:00 | 1.9453 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 381.2744 | 0 | 0
1429954 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4149_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 20:52:37 | 02.10.2019 23:10:00 | 2.2897 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 119.0656 | 0 | 0
1429964 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9167_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 21:05:46 | 02.10.2019 22:16:00 | 1.1706 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 447.1522 | 0 | 0
1430009 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:05:12 | 02.10.2019 23:36:00 | 1.5133 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 2012.7333 | 0 | 0
1430046 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2169_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:12:18 | 03.10.2019 01:38:00 | 3.4283 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 130.2767 | 0 | 0
1429987 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:19:42 | 02.10.2019 23:05:00 | 0.755 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
1430017 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3018_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:21:32 | 02.10.2019 23:29:00 | 1.1244 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 351.9511 | 0 | 0
1429992 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31827_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:26:25 | 02.10.2019 23:43:00 | 1.2764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3167 | 0 | 0
1430003 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 22:42:44 | 03.10.2019 09:51:00 | 11.1378 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3397.0222 | 0 | 0
1430022 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9039_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2019 23:07:06 | 03.10.2019 00:25:00 | 1.2983 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 399.8867 | 0 | 0
1430049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27253_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:05:27 | 03.10.2019 00:07:09 | 0.028333 | 1 | 3788 | 0 | 0 | 0.028333 | 107.3267 | 0 | 0
1430057 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:05:43 | 03.10.2019 00:08:16 | 0.0425 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 47.7275 | 0 | 0
1430059 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:08:35 | 03.10.2019 00:46:56 | 0.63917 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 667.29 | 0 | 0
1430059 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:08:35 | 03.10.2019 11:30:22 | 11.3631 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3431.6428 | 0 | 0
1430062 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 00:11:05 | 03.10.2019 03:36:41 | 3.4267 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.3733 | 0 | 0
1430063 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4780_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 00:14:34 | 03.10.2019 07:41:00 | 7.4406 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1681.5656 | 0 | 0
1430084 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 00:16:14 | 03.10.2019 08:37:00 | 8.3461 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 9381.0289 | 0 | 0
1430075 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:31:44 | 03.10.2019 00:32:18 | 0.0094444 | 1 | 3228 | 0 | 0 | 0.0094444 | 30.4867 | 0 | 0
1430076 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 00:32:17 | 03.10.2019 00:33:00 | 0.011944 | 1 | 3228 | 0 | 0 | 0.011944 | 38.5567 | 0 | 0
1430270 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 641_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 00:49:51 | 03.10.2019 04:10:14 | 3.3397 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 310.5942 | 0 | 0
1430091 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:12:22 | 03.10.2019 01:14:08 | 0.029444 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.17667 | 0.058889 | 0 | 0
1430093 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:15:23 | 03.10.2019 01:23:05 | 0.12833 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.12833 | 8.855 | 0 | 0
1430098 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9245_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:34:14 | 03.10.2019 01:44:23 | 0.16917 | 3 | 9285 | 0 | 0 | 0.5075 | 1570.7125 | 0 | 0
1430111 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:34:23 | 03.10.2019 01:46:53 | 0.20833 | 1 | 3332 | 0 | 0 | 0.20833 | 694.1667 | 0 | 0
1430117 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:38:37 | 03.10.2019 01:40:10 | 0.025833 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 88.2983 | 0 | 0
1430117 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:38:37 | 03.10.2019 01:40:16 | 0.0275 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 0 | 310.2275 | 0 | 0
1430123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:42:43 | 03.10.2019 01:42:57 | 0.0038889 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 0 | 43.8706 | 0 | 0
1430124 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:42:58 | 03.10.2019 01:49:17 | 0.10528 | 0 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 360.8922 | 0 | 0
1430124 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 01:42:58 | 03.10.2019 01:58:47 | 0.26361 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 0 | 2973.7969 | 0 | 0
1430136 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:00:55 | 03.10.2019 02:03:37 | 0.045 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 51.66 | 0 | 0
1430149 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:10:54 | 03.10.2019 02:58:47 | 0.79806 | 6 | 8405 | 0 | 0 | 4.7883 | 6707.6569 | 0 | 0
1430142 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:29:10 | 03.10.2019 02:30:23 | 0.020278 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 5.0694 | 0 | 0
1430144 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8211_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:32:15 | 03.10.2019 02:33:22 | 0.018611 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 69.3636 | 0 | 0
1430155 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25028_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:56:12 | 03.10.2019 02:59:26 | 0.053889 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10.4544 | 0 | 0
1430158 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:56:12 | 03.10.2019 02:58:00 | 0.03 | 6 | 8405 | 0 | 0 | 0.18 | 252.15 | 0 | 0
1430167 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25285_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:57:04 | 03.10.2019 02:59:00 | 0.032222 | 2 | 8005 | 0 | 0 | 0.064444 | 257.9389 | 0 | 0
1430218 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV9 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:57:05 | 03.10.2019 02:59:00 | 0.031944 | 6 | 13395 | 0 | 0 | 0.19167 | 427.8958 | 0 | 0
1430244 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 02:57:06 | 03.10.2019 02:59:00 | 0.031667 | 4 | 11481 | 0 | 0 | 0.12667 | 363.565 | 0 | 0
1430242 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:23:19 | 03.10.2019 04:37:00 | 1.2281 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 196.4889 | 0 | 0
1430324 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2212_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:24:06 | 03.10.2019 10:59:00 | 7.5817 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6533 | 0 | 0
1430252 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:34:59 | 03.10.2019 03:36:00 | 0.016944 | 1 | 3819 | 0 | 0 | 0.016944 | 64.7108 | 0 | 0
1430256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:35:00 | 03.10.2019 03:37:00 | 0.033333 | 3 | 2269 | 0 | 0 | 0.1 | 75.6333 | 0 | 0
1430273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH03 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:42:03 | 03.10.2019 04:19:00 | 0.61583 | 4 | 6088 | 0 | 0 | 2.4633 | 3749.1933 | 0 | 0
1430279 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4679_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:43:02 | 03.10.2019 03:45:04 | 0.033889 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 36.8372 | 0 | 0
1430283 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:47:25 | 03.10.2019 03:48:37 | 0.02 | 0 | 10313 | 0 | 0 | 0 | 206.26 | 0 | 0
1430289 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31266_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:52:40 | 03.10.2019 03:54:54 | 0.037222 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 13.8467 | 0 | 0
1430296 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 03:59:50 | 03.10.2019 04:00:10 | 0.0055556 | 1 | 10102 | 0 | 0 | 0.0055556 | 56.1222 | 0 | 0
1430299 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8524_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:00:24 | 03.10.2019 04:02:08 | 0.028889 | 1 | 10102 | 0 | 0 | 0.028889 | 291.8356 | 0 | 0
1430306 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:04:47 | 03.10.2019 04:07:24 | 0.043611 | 0 | 13822 | 0 | 0 | 0 | 602.7928 | 0 | 0
1430310 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28287_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:09:10 | 03.10.2019 04:10:48 | 0.027222 | 1 | 2531 | 0 | 0 | 0.027222 | 68.8994 | 0 | 0
1430314 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31255_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:14:00 | 03.10.2019 04:15:46 | 0.029444 | 0 | 17585 | 0 | 0 | 0 | 517.7806 | 0 | 0
1430316 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:22:12 | 03.10.2019 04:23:50 | 0.027222 | 0 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 346.6478 | 0 | 0
1430322 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29333_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:22:20 | 03.10.2019 04:24:00 | 0.027778 | 0 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 353.7222 | 0 | 0
1430323 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:26:22 | 03.10.2019 04:28:39 | 0.038056 | 3 | 5151 | 0 | 0 | 0.11417 | 196.0242 | 0 | 0
1430325 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_34,5kVH04_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:28:39 | 03.10.2019 04:32:24 | 0.0625 | 3 | 5151 | 0 | 0 | 0.1875 | 321.9375 | 0 | 0
1430328 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 04:52:18 | 03.10.2019 04:54:10 | 0.031111 | 0 | 7897 | 0 | 0 | 0 | 245.6844 | 0 | 0
1430335 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 05:00:09 | 03.10.2019 05:14:07 | 0.23278 | 4 | 7281 | 0 | 0 | 0.93111 | 1694.855 | 0 | 0
1430351 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18226_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 05:24:42 | 03.10.2019 12:46:00 | 7.355 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 2559.54 | 0 | 0
1430356 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 06:28:25 | 03.10.2019 10:11:00 | 3.7097 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 274.5194 | 0 | 0
1430367 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH07 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 06:57:19 | 03.10.2019 08:04:28 | 1.1192 | 1 | 5091 | 0 | 0 | 1.1192 | 5697.6775 | 0 | 0
1430467 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25972_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 06:59:28 | 03.10.2019 10:24:00 | 3.4089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6356 | 0 | 0
1430373 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 06:59:34 | 03.10.2019 09:53:12 | 2.8939 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 6901.925 | 0 | 0
1430375 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 07:00:09 | 03.10.2019 09:53:12 | 2.8842 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 2281.3758 | 0 | 0
1430397 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26079_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 07:14:05 | 03.10.2019 08:52:00 | 1.6319 | 0 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 8765.1736 | 0 | 0
1430382 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 07:14:07 | 03.10.2019 07:49:05 | 0.58278 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 452.2356 | 0 | 0
1430403 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3407_0,4kVTR-1_D-15 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 07:28:50 | 03.10.2019 09:22:00 | 1.8861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7722 | 0 | 0
1430526 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV9 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 07:42:44 | 03.10.2019 09:05:00 | 1.3711 | 8 | 24832 | 0 | 0 | 10.9689 | 34047.4311 | 0 | 0
1430483 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9041_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:05:51 | 03.10.2019 10:51:00 | 2.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0
1430442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25156_34,5kVH07 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:06:11 | 03.10.2019 09:34:00 | 1.4636 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1725 | 0 | 0
1430462 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26230_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:06:12 | 03.10.2019 10:02:00 | 1.93 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1017.11 | 0 | 0
1430465 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH10 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:10:05 | 03.10.2019 09:01:31 | 0.85722 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1497.5672 | 0 | 0
1430486 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:36:15 | 03.10.2019 15:27:00 | 6.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8458 | 0 | 0
1430487 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:36:32 | 03.10.2019 11:36:00 | 2.9911 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1872.4356 | 0 | 0
1430776 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:41:13 | 03.10.2019 09:18:37 | 0.62333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
1430544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2289_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:46:47 | 03.10.2019 14:22:00 | 5.5869 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 564.2814 | 0 | 0
1430546 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 183_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:54:10 | 03.10.2019 10:54:00 | 1.9972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9861 | 0 | 0
1430547 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 08:55:02 | 03.10.2019 12:39:52 | 3.7472 | 1 | 1036 | 0 | 0 | 3.7472 | 3882.1222 | 0 | 0
1430590 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26346_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:56:38 | 03.10.2019 11:07:00 | 2.1728 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 910.3939 | 0 | 0
1430548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 08:57:40 | 03.10.2019 19:24:00 | 10.4389 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 36045.4833 | 0 | 0
1430566 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 08:59:02 | 03.10.2019 10:03:00 | 1.0661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4628 | 0 | 0
1430551 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:00:38 | 03.10.2019 17:53:23 | 8.8792 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 639.3 | 0 | 0
1430555 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:01:13 | 03.10.2019 10:23:11 | 1.3661 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1187.1506 | 0 | 0
1430552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:01:19 | 03.10.2019 17:45:24 | 8.7347 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 471.675 | 0 | 0
1430558 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:03:08 | 03.10.2019 09:25:00 | 0.36444 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 61.9556 | 0 | 0
1430561 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22667_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:04:27 | 03.10.2019 10:34:00 | 1.4925 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 174.6225 | 0 | 0
1430573 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:08:32 | 03.10.2019 09:10:00 | 0.024444 | 1 | 1389 | 0 | 0 | 0.024444 | 33.9533 | 0 | 0
1430585 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8215_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:13:05 | 03.10.2019 10:31:00 | 1.2986 | 0 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 2534.8889 | 0 | 0
1430584 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:17:55 | 03.10.2019 14:42:00 | 5.4014 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4083 | 0 | 0
1430586 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20370_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:18:39 | 03.10.2019 10:32:00 | 1.2225 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.4525 | 0 | 0
1430589 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25258_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:20:24 | 03.10.2019 12:49:00 | 3.4767 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 3678.3133 | 0 | 0
1430591 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28300_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:21:22 | 03.10.2019 13:05:00 | 3.7272 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 290.7233 | 0 | 0
1430602 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27960_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:32:31 | 03.10.2019 15:30:00 | 5.9581 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2597.7122 | 0 | 0
1430608 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:34:52 | 03.10.2019 18:38:00 | 9.0522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 4725.26 | 0 | 0
1430614 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11520_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:38:36 | 03.10.2019 19:44:00 | 10.09 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1543.77 | 0 | 0
1430616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:40:18 | 03.10.2019 13:24:00 | 3.7283 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 2371.22 | 0 | 0
1431531 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18273_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:51:12 | 03.10.2019 20:25:00 | 10.5633 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 4024.63 | 0 | 0
1430634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 09:54:02 | 03.10.2019 15:47:00 | 5.8828 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2011.91 | 0 | 0
1430643 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2061_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 09:59:28 | 03.10.2019 12:41:00 | 2.6922 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 541.1367 | 0 | 0
1430652 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2461_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:06:56 | 03.10.2019 12:14:00 | 2.1178 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.8867 | 0 | 0
1430658 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18601_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:09:04 | 03.10.2019 14:39:00 | 4.4989 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1367.6622 | 0 | 0
1430661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4090_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 10:09:29 | 03.10.2019 11:15:00 | 1.0919 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 739.2464 | 0 | 0
1430671 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11176_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:14:05 | 03.10.2019 20:37:00 | 10.3819 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 903.2292 | 0 | 0
1430685 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:20:52 | 03.10.2019 12:18:00 | 1.9522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.3278 | 0 | 0
1430693 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1264_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 10:28:54 | 03.10.2019 12:01:00 | 1.535 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 1375.36 | 0 | 0
1430696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:29:39 | 03.10.2019 16:19:00 | 5.8225 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 4279.5375 | 0 | 0
1430716 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 26027_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 10:43:23 | 03.10.2019 17:39:00 | 6.9269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.8311 | 0 | 0
1430730 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28040_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:02:56 | 03.10.2019 11:48:00 | 0.75111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.3111 | 0 | 0
1430731 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25555_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:03:21 | 03.10.2019 11:50:00 | 0.7775 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 777.5 | 0 | 0
1430749 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3026_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:19:39 | 03.10.2019 14:30:00 | 3.1725 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 688.4325 | 0 | 0
1431259 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4083_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:26:56 | 03.10.2019 19:27:00 | 8.0011 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1648.2289 | 0 | 0
1430760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:30:41 | 03.10.2019 21:19:00 | 9.8053 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 12972.3825 | 0 | 0
1430762 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28096_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:33:15 | 03.10.2019 12:37:00 | 1.0625 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 607.75 | 0 | 0
1430773 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:40:51 | 03.10.2019 17:06:00 | 5.4192 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 3056.41 | 0 | 0
1430775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22820_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:41:47 | 03.10.2019 13:03:00 | 1.3536 | 1 | 1778 | 0 | 0 | 1.3536 | 2406.7206 | 0 | 0
1431079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 11:54:14 | 03.10.2019 23:41:00 | 11.7794 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 4334.8356 | 0 | 0
1430795 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4037_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 11:57:33 | 03.10.2019 12:33:00 | 0.59083 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 635.1458 | 0 | 0
1430802 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:01:22 | 03.10.2019 14:30:00 | 2.4772 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 574.7156 | 0 | 0
1430806 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3530_0,4kVTR-2_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:07:07 | 03.10.2019 17:43:00 | 5.5981 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 167.9417 | 0 | 0
1430812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4101_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:07:45 | 03.10.2019 16:36:00 | 4.4708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1792 | 0 | 0
1430815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22667_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:15:29 | 03.10.2019 14:34:00 | 2.3086 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 270.1075 | 0 | 0
1430825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:28:28 | 03.10.2019 20:02:00 | 7.5589 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1080.9211 | 0 | 0
1430828 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20374_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:32:03 | 03.10.2019 21:24:00 | 8.8658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 195.0483 | 0 | 0
1430837 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:40:25 | 03.10.2019 16:53:00 | 4.2097 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 189.4375 | 0 | 0
1431019 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12485_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:45:58 | 03.10.2019 13:56:35 | 1.1769 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 348.3756 | 0 | 0
1430987 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12112_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:46:04 | 03.10.2019 13:55:43 | 1.1608 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 731.325 | 0 | 0
1430866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:51:33 | 03.10.2019 12:53:55 | 0.039444 | 0 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 224.3994 | 0 | 0
1430907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:51:40 | 03.10.2019 13:12:41 | 0.35028 | 2 | 34402 | 0 | 0 | 0.70056 | 12050.2561 | 0 | 0
1430940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:51:40 | 03.10.2019 12:54:00 | 0.038889 | 0 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 221.3556 | 0 | 0
1430930 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12541_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:55:31 | 03.10.2019 13:47:00 | 0.85806 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 291.7389 | 0 | 0
1430905 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18532_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 12:57:59 | 03.10.2019 13:51:00 | 0.88361 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 123.7056 | 0 | 0
1430943 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 13:10:32 | 03.10.2019 16:21:23 | 3.1808 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 10916.62 | 0 | 0
1430951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 13:17:37 | 03.10.2019 16:10:00 | 2.8731 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 494.1656 | 0 | 0
1430956 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31516_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 13:20:25 | 03.10.2019 16:18:00 | 2.9597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5972 | 0 | 0
1431032 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12110_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 13:30:17 | 03.10.2019 13:51:10 | 0.34806 | 0 | 17572 | 0 | 0 | 0 | 6116.0322 | 0 | 0
1431041 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2259_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 13:39:34 | 03.10.2019 15:35:00 | 1.9239 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 821.5006 | 0 | 0
1431044 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 514_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 13:45:48 | 03.10.2019 15:35:00 | 1.82 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1193.92 | 0 | 0
1431060 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9024_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 13:58:29 | 03.10.2019 15:12:00 | 1.2253 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 905.4803 | 0 | 0
1431375 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8905_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:01:22 | 04.10.2019 01:42:00 | 11.6772 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1529.7161 | 0 | 0
1431067 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1863_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2019 14:02:08 | 03.10.2019 15:06:00 | 1.0644 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1118.7311 | 0 | 0
1431082 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29395_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:17:01 | 03.10.2019 19:19:00 | 5.0331 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1333.7597 | 0 | 0
1431145 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4513_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:37:31 | 03.10.2019 17:27:00 | 2.8247 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 338.9667 | 0 | 0
1431147 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH24 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:40:01 | 03.10.2019 14:50:40 | 0.1775 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 329.44 | 0 | 0
1431148 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:40:05 | 03.10.2019 14:50:55 | 0.18056 | 0 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 680.1528 | 0 | 0
1431164 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9409_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 14:44:53 | 03.10.2019 22:58:00 | 8.2186 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1101.2939 | 0 | 0
1431176 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28631_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:01:01 | 03.10.2019 17:02:00 | 2.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0
1431205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20939_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:24:30 | 03.10.2019 18:59:00 | 3.575 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1304.875 | 0 | 0
1431233 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25119_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:28:37 | 03.10.2019 17:49:00 | 2.3397 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 177.8189 | 0 | 0
1431804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2308_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:29:28 | 03.10.2019 23:37:00 | 8.1256 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1828.25 | 0 | 0
1431226 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3026_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:34:48 | 03.10.2019 16:14:00 | 0.65333 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 142.4267 | 0 | 0
1431237 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9616_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:48:54 | 03.10.2019 18:05:00 | 2.2683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.2933 | 0 | 0
1431478 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 522_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 15:56:49 | 03.10.2019 19:12:00 | 3.2531 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1740.3847 | 0 | 0
1431391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2814_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:09:29 | 03.10.2019 23:24:17 | 7.2467 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 8768.4667 | 0 | 0
1431477 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9509_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:16:24 | 03.10.2019 20:17:00 | 4.01 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 986.46 | 0 | 0
1431272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:18:07 | 03.10.2019 19:01:00 | 2.7147 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 244.325 | 0 | 0
1431277 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9477_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:24:53 | 03.10.2019 20:34:00 | 4.1519 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 332.1556 | 0 | 0
1431318 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23103_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:29:31 | 03.10.2019 19:01:00 | 2.5247 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 219.6508 | 0 | 0
1431837 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2313_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:29:46 | 04.10.2019 03:19:00 | 10.8206 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1893.5972 | 0 | 0
1431281 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28772_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:30:32 | 03.10.2019 17:44:00 | 1.2244 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 467.7378 | 0 | 0
1431557 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2337_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 16:50:14 | 03.10.2019 22:28:00 | 5.6294 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 371.5433 | 0 | 0
1431306 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:01:11 | 03.10.2019 19:45:00 | 2.7303 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 406.8114 | 0 | 0
1431309 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1883_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:04:15 | 03.10.2019 22:37:00 | 5.5458 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 676.5917 | 0 | 0
1431329 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9030_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:20:01 | 03.10.2019 18:04:00 | 0.73306 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 188.3953 | 0 | 0
1431357 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:30:45 | 03.10.2019 18:56:00 | 1.4208 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 632.2708 | 0 | 0
1431338 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:32:13 | 03.10.2019 22:47:00 | 5.2464 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 960.0892 | 0 | 0
1431350 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3547_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:39:28 | 03.10.2019 18:19:00 | 0.65889 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 61.2767 | 0 | 0
1431390 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 541_0,4kVTR-1_D-16 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 17:55:32 | 03.10.2019 21:06:00 | 3.1744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.0933 | 0 | 0
1431376 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21628_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:00:27 | 04.10.2019 00:28:00 | 6.4592 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1324.1292 | 0 | 0
1431413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18043_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:25:35 | 03.10.2019 22:00:00 | 3.5736 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 507.4528 | 0 | 0
1431425 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2283_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:32:19 | 03.10.2019 22:22:00 | 3.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8281 | 0 | 0
1431644 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:33:02 | 03.10.2019 21:25:00 | 2.8661 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 636.2767 | 0 | 0
1431422 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:33:48 | 04.10.2019 01:41:00 | 7.12 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2926.32 | 0 | 0
1431435 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:38:20 | 03.10.2019 18:53:52 | 0.25889 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 100.7078 | 0 | 0
1431437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:39:11 | 03.10.2019 20:17:00 | 1.6303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7817 | 0 | 0
1431648 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22314_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 18:53:25 | 03.10.2019 22:00:00 | 3.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | 0 | 0
1431529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 19:18:17 | 03.10.2019 23:55:00 | 4.6119 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 15925.0442 | 0 | 0
1431566 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 19:27:59 | 03.10.2019 20:06:00 | 0.63361 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 253.4444 | 0 | 0
1431544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21467_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 19:35:57 | 03.10.2019 20:21:00 | 0.75083 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 257.5358 | 0 | 0
1431554 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31038_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 19:38:26 | 04.10.2019 00:10:00 | 4.5261 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 710.5994 | 0 | 0
1431603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28060_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 20:19:04 | 04.10.2019 05:59:00 | 9.6656 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.3211 | 0 | 0
1431604 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 20:19:54 | 04.10.2019 03:48:00 | 7.4683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0
1431616 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 20:27:51 | 03.10.2019 22:01:00 | 1.5525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8675 | 0 | 0
1431631 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8388_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 20:40:43 | 03.10.2019 21:44:00 | 1.0547 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.5022 | 0 | 0
1431674 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8216_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 21:20:06 | 03.10.2019 22:57:00 | 1.615 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 272.935 | 0 | 0
1431680 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21698_15,8kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 21:25:02 | 03.10.2019 22:07:00 | 0.69944 | 0 | 12608 | 0 | 0 | 0 | 8818.5956 | 0 | 0
1431685 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 21:26:58 | 04.10.2019 04:22:00 | 6.9172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8344 | 0 | 0
1431707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 21:33:06 | 04.10.2019 01:33:00 | 3.9983 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 847.6467 | 0 | 0
1431756 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 231_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 21:51:52 | 04.10.2019 08:52:00 | 11.0022 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 484.0978 | 0 | 0
1431902 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 22:34:35 | 04.10.2019 01:04:00 | 2.4903 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 600.1569 | 0 | 0
1431848 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:05:35 | 03.10.2019 23:37:43 | 0.53556 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 376.4956 | 0 | 0
1431848 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:05:35 | 03.10.2019 23:46:13 | 0.67722 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 889.87 | 0 | 0
1431848 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:05:35 | 03.10.2019 23:47:11 | 0.69333 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 422.24 | 0 | 0
1431857 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3048_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:05:40 | 04.10.2019 01:26:50 | 2.3528 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 2204.5528 | 0 | 0
1431892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:42:25 | 04.10.2019 04:09:00 | 4.4431 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1635.0444 | 0 | 0
1431899 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9322_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2019 23:54:05 | 03.10.2019 23:56:15 | 0.036111 | 1 | 907 | 0 | 0 | 0.036111 | 32.7528 | 0 | 0
1432026 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20377_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 00:06:21 | 04.10.2019 09:23:00 | 9.2775 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1141.1325 | 0 | 0
1431911 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18290_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:15:13 | 04.10.2019 00:16:05 | 0.014444 | 1 | 5423 | 0 | 0 | 0.014444 | 78.3322 | 0 | 0
1431913 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:27:12 | 04.10.2019 00:27:53 | 0.011389 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0
1431916 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:35:02 | 04.10.2019 00:35:41 | 0.010833 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0
1431918 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:37:43 | 04.10.2019 00:38:58 | 0.020833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0
1431920 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:41:25 | 04.10.2019 00:42:14 | 0.013611 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0
1431925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18054_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:46:46 | 04.10.2019 00:48:40 | 0.031667 | 0 | 10005 | 0 | 0 | 0 | 316.825 | 0 | 0
1431929 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:50:18 | 04.10.2019 00:51:15 | 0.015833 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 43.0033 | 0 | 0
1431936 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31740_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 00:59:32 | 04.10.2019 01:00:00 | 0.0077778 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0.52889 | 0 | 0
1431938 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:03:26 | 04.10.2019 01:05:36 | 0.036111 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 0
1431941 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:03:33 | 04.10.2019 01:04:12 | 0.010833 | 1 | 10102 | 0 | 0 | 0.010833 | 109.4383 | 0 | 0
1431997 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31818_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:20:42 | 04.10.2019 02:23:44 | 1.0506 | 1 | 1384 | 0 | 0 | 1.0506 | 1453.9689 | 0 | 0
1431997 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31734_10,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:20:42 | 04.10.2019 04:12:14 | 2.8589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2944 | 0 | 0
1431948 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8629_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:21:24 | 04.10.2019 01:22:15 | 0.014167 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0 | 105.8958 | 0 | 0
1431950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29380_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:30:20 | 04.10.2019 01:31:19 | 0.016389 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 0
1431958 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8721_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:34:31 | 04.10.2019 03:33:00 | 1.9747 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 444.3125 | 0 | 0
1431959 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:38:44 | 04.10.2019 03:43:00 | 2.0711 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 439.0756 | 0 | 0
1432025 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20370_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:48:32 | 04.10.2019 04:16:00 | 2.4578 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.2756 | 0 | 0
1431960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29380_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 01:51:24 | 04.10.2019 06:44:00 | 4.8767 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1653.19 | 0 | 0
1431961 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22122_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:54:01 | 04.10.2019 02:17:00 | 0.38306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.7292 | 0 | 0
1431962 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12324_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 01:55:25 | 04.10.2019 02:00:06 | 0.078056 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 101.3942 | 0 | 0
1431977 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH09 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:05:35 | 04.10.2019 02:33:00 | 0.45694 | 2 | 4573 | 0 | 0 | 0.91389 | 2089.6069 | 0 | 0
1431979 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:07:48 | 04.10.2019 02:12:25 | 0.076944 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 0 | 0
1431992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH14 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:07:56 | 04.10.2019 03:28:37 | 1.3447 | 0 | 15353 | 0 | 0 | 0 | 20645.5203 | 0 | 0
1431992 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:07:56 | 04.10.2019 04:11:14 | 2.055 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 3033.18 | 0 | 0
1431990 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:09:21 | 04.10.2019 02:10:35 | 0.020556 | 1 | 1389 | 0 | 0 | 0.020556 | 28.5517 | 0 | 0
1432010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12191_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:13:31 | 04.10.2019 02:15:00 | 0.024722 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 65.2419 | 0 | 0
1432015 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:21:36 | 04.10.2019 02:23:00 | 0.023333 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0
1432016 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:21:36 | 04.10.2019 02:23:00 | 0.023333 | 1 | 2552 | 0 | 0 | 0.023333 | 59.5467 | 0 | 0
1432022 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22413_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:28:20 | 04.10.2019 02:30:00 | 0.027778 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0
1432053 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 33_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:46:11 | 04.10.2019 04:36:00 | 1.8303 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 2426.9483 | 0 | 0
1432033 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31691_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:59:00 | 04.10.2019 03:01:54 | 0.048333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
1432034 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12388_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 02:59:01 | 04.10.2019 03:00:00 | 0.016389 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 21.0106 | 0 | 0
1432037 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:01:09 | 04.10.2019 03:02:28 | 0.021944 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 0 | 0
1432043 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31256_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:13:53 | 04.10.2019 03:14:00 | 0.0019444 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0
1432050 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28631_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:14:00 | 04.10.2019 03:33:00 | 0.31667 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 1032.0167 | 0 | 0
1432055 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2313_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:25:24 | 04.10.2019 05:07:00 | 1.6933 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 296.3333 | 0 | 0
1432057 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:42:43 | 04.10.2019 03:49:27 | 0.11222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.7433 | 0 | 0
1432064 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:45:39 | 04.10.2019 03:47:50 | 0.036389 | 5 | 1084 | 0 | 0 | 0.18194 | 39.4456 | 0 | 0
1432071 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:52:25 | 04.10.2019 03:54:41 | 0.037778 | 1 | 4081 | 0 | 0 | 0.037778 | 154.1711 | 0 | 0
1432076 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:54:39 | 04.10.2019 15:51:00 | 11.9392 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2531.1033 | 0 | 0
1432077 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31923_34,5kVH08 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:57:16 | 04.10.2019 05:15:27 | 1.3031 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 674.9828 | 0 | 0
1432079 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31426_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 03:57:25 | 04.10.2019 05:09:00 | 1.1931 | 1 | 4581 | 0 | 0 | 1.1931 | 5465.3875 | 0 | 0
1432082 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:00:33 | 04.10.2019 04:02:00 | 0.024167 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 37.845 | 0 | 0
1432083 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:05:47 | 04.10.2019 04:06:34 | 0.013056 | 1 | 1384 | 0 | 0 | 0.013056 | 18.0689 | 0 | 0
1432086 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200_15,8kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:32:42 | 04.10.2019 04:34:00 | 0.021667 | 0 | 12366 | 0 | 0 | 0 | 267.93 | 0 | 0
1432092 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21147_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:32:43 | 04.10.2019 04:34:00 | 0.021389 | 0 | 6196 | 0 | 0 | 0 | 132.5256 | 0 | 0
1432135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26494_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:43:51 | 04.10.2019 04:45:00 | 0.019167 | 9 | 26683 | 0 | 0 | 0.1725 | 511.4242 | 0 | 0
1432137 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 04:55:03 | 04.10.2019 04:57:15 | 0.036667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
1432138 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20252_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 05:02:04 | 04.10.2019 05:03:41 | 0.026944 | 0 | 14063 | 0 | 0 | 0 | 378.9197 | 0 | 0
1432146 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31903_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 05:18:31 | 04.10.2019 05:20:00 | 0.024722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0
1432148 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31560_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 05:18:39 | 04.10.2019 05:20:56 | 0.038056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4.2242 | 0 | 0
1432152 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31620_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 05:31:49 | 04.10.2019 05:45:23 | 0.22611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
1432163 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:21:18 | 04.10.2019 10:01:00 | 2.6617 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 974.17 | 0 | 0
1432164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:27:33 | 04.10.2019 14:40:00 | 7.2075 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.2825 | 0 | 0
1432167 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2376_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:37:44 | 04.10.2019 14:52:00 | 7.2378 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 455.98 | 0 | 0
1432168 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26275_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:49:33 | 04.10.2019 07:52:31 | 0.049444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0
1432169 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:49:39 | 04.10.2019 19:43:00 | 11.8892 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 5504.6842 | 0 | 0
1432171 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 07:54:36 | 04.10.2019 09:36:00 | 1.69 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 265.33 | 0 | 0
1432177 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:05:01 | 04.10.2019 08:06:00 | 0.016389 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2.5894 | 0 | 0
1432233 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8388_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:11:32 | 04.10.2019 14:22:00 | 6.1744 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395.1644 | 0 | 0
1432178 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:14:23 | 04.10.2019 15:53:00 | 7.6436 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1414.0681 | 0 | 0
1432181 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:22:47 | 04.10.2019 10:33:00 | 2.1703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.6192 | 0 | 0
1432183 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1508_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:28:01 | 04.10.2019 20:26:00 | 11.9664 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1639.3953 | 0 | 0
1432184 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24264_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:34:58 | 04.10.2019 09:32:00 | 0.95056 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 164.4461 | 0 | 0
1432190 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26169_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:47:51 | 04.10.2019 10:20:00 | 1.5358 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 95.2217 | 0 | 0
1432192 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:48:21 | 04.10.2019 14:34:00 | 5.7608 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1826.1842 | 0 | 0
1432194 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 08:57:44 | 04.10.2019 20:37:00 | 11.6544 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 4288.8356 | 0 | 0
1432198 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:05:36 | 04.10.2019 10:41:00 | 1.59 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 616.92 | 0 | 0
1432200 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8244_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:06:27 | 04.10.2019 13:59:00 | 4.8758 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1594.3975 | 0 | 0
1432203 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23540_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:10:12 | 04.10.2019 18:08:00 | 8.9633 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 7708.4667 | 0 | 0
1432353 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2176_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:19:36 | 04.10.2019 13:18:00 | 3.9733 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3178.6667 | 0 | 0
1432209 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8721_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:20:33 | 04.10.2019 13:27:00 | 4.1075 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 924.1875 | 0 | 0
1432214 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3005_34,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:24:53 | 04.10.2019 10:05:00 | 0.66861 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 534.2203 | 0 | 0
1432216 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4101_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:25:45 | 04.10.2019 16:11:00 | 6.7542 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 871.2875 | 0 | 0
1432217 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21168_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:25:47 | 04.10.2019 19:30:00 | 10.0703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.3514 | 0 | 0
1432222 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21080_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:30:17 | 04.10.2019 12:36:00 | 3.0953 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 321.9089 | 0 | 0
1432227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4031_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:34:51 | 04.10.2019 10:42:00 | 1.1192 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 0 | 0
1432232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4101_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:36:41 | 04.10.2019 19:33:00 | 9.9386 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1451.0372 | 0 | 0
1432262 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:38:42 | 04.10.2019 14:14:00 | 4.5883 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 463.4217 | 0 | 0
1432235 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:39:03 | 04.10.2019 17:14:00 | 7.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5825 | 0 | 0
1432237 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3256_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:39:25 | 04.10.2019 15:31:00 | 5.8597 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1957.1472 | 0 | 0
1432242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11287_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 09:48:21 | 04.10.2019 14:10:00 | 4.3608 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 274.7325 | 0 | 0
1432243 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:49:24 | 04.10.2019 10:01:24 | 0.2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
1432243 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24413_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:49:24 | 04.10.2019 15:58:15 | 6.1475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.9175 | 0 | 0
1432247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 09:53:56 | 04.10.2019 19:04:46 | 9.1806 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 5361.4444 | 0 | 0
1432251 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1254_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 10:00:04 | 04.10.2019 11:05:00 | 1.0822 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 219.6911 | 0 | 0
1432256 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9616_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:02:01 | 04.10.2019 12:16:00 | 2.2331 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.7289 | 0 | 0
1432254 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:03:46 | 04.10.2019 10:04:18 | 0.0088889 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 7.9467 | 0 | 0
1432264 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2036_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 10:06:07 | 04.10.2019 12:47:00 | 2.6814 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2177.2878 | 0 | 0
1432265 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:06:30 | 04.10.2019 17:24:00 | 7.2917 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0
1432274 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 523_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 10:24:57 | 04.10.2019 15:30:00 | 5.0842 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2653.935 | 0 | 0
1432282 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8736_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:31:59 | 04.10.2019 11:17:00 | 0.75028 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 63.0233 | 0 | 0
1432284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:34:11 | 04.10.2019 16:08:00 | 5.5636 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 361.6347 | 0 | 0
1432351 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:41:58 | 04.10.2019 10:43:21 | 0.023056 | 0 | 11570 | 0 | 0 | 0 | 266.7528 | 0 | 0
1432292 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9219_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:44:24 | 04.10.2019 11:21:00 | 0.61 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0
1432294 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:47:23 | 04.10.2019 11:25:08 | 0.62917 | 1 | 4520 | 0 | 0 | 0.62917 | 2843.8333 | 0 | 0
1432312 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 10:58:55 | 04.10.2019 12:54:00 | 1.9181 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1143.1611 | 0 | 0
1432313 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24002_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 10:59:11 | 04.10.2019 11:43:00 | 0.73028 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100.0481 | 0 | 0
1432315 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4464_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 11:03:02 | 04.10.2019 11:37:00 | 0.56611 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 472.1367 | 0 | 0
1432559 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20375_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:13:44 | 04.10.2019 18:01:00 | 6.7878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.09 | 0 | 0
1432343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:31:58 | 04.10.2019 12:40:00 | 1.1339 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 178.0206 | 0 | 0
1432357 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18552_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:46:36 | 04.10.2019 14:23:00 | 2.6067 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1475.3733 | 0 | 0
1432361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4472_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 11:52:37 | 04.10.2019 12:38:00 | 0.75639 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 389.5403 | 0 | 0
1432402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22820_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:52:41 | 04.10.2019 12:50:29 | 0.96333 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 2154.0133 | 0 | 0
1432402 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22820_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:52:41 | 04.10.2019 13:16:28 | 1.3964 | 1 | 1556 | 0 | 0 | 1.3964 | 2172.7811 | 0 | 0
1432462 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18552_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 11:53:02 | 04.10.2019 14:23:00 | 2.4994 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 372.4172 | 0 | 0
1432389 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28367_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 12:08:00 | 04.10.2019 12:31:00 | 0.38333 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 617.9333 | 0 | 0
1432404 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21467_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 12:27:29 | 04.10.2019 14:38:00 | 2.1753 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 672.1608 | 0 | 0
1432408 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 231_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 12:33:44 | 04.10.2019 12:35:40 | 0.032222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0 | 0
1432413 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21080_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 12:38:57 | 04.10.2019 22:23:00 | 9.7342 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1012.3533 | 0 | 0
1432419 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 12:44:44 | 04.10.2019 14:52:00 | 2.1211 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 290.5922 | 0 | 0
1432427 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4324_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:00:59 | 04.10.2019 14:06:00 | 1.0836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.505 | 0 | 0
1432449 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH13 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:21:14 | 04.10.2019 14:50:26 | 1.4867 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 190.2933 | 0 | 0
1432449 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH13 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:21:14 | 04.10.2019 14:51:54 | 1.5111 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 729.8667 | 0 | 0
1432449 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25788_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:21:14 | 04.10.2019 16:00:43 | 2.6581 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 598.0625 | 0 | 0
1432438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 120001_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:21:32 | 04.10.2019 14:05:07 | 0.72639 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.2347 | 0 | 0
1432479 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:27:45 | 04.10.2019 14:29:28 | 1.0286 | 0 | 11570 | 0 | 0 | 0 | 11901.0306 | 0 | 0
1432447 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22400_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:33:28 | 04.10.2019 14:51:00 | 1.2922 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 180.9111 | 0 | 0
1432453 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:42:04 | 04.10.2019 16:22:00 | 2.6656 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 349.1878 | 0 | 0
1432454 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23245_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:42:05 | 04.10.2019 15:07:12 | 1.4186 | 1 | 1478 | 0 | 0 | 1.4186 | 2096.7072 | 0 | 0
1432454 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23738_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:42:05 | 04.10.2019 21:25:04 | 7.7164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8656 | 0 | 0
1432459 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8507_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:42:58 | 04.10.2019 15:32:00 | 1.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0
1432468 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12581_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:56:03 | 04.10.2019 14:13:00 | 0.2825 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 47.7425 | 0 | 0
1432469 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9546_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 13:57:40 | 04.10.2019 18:07:00 | 4.1556 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1691.3111 | 0 | 0
1432480 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2438_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 14:11:26 | 04.10.2019 16:10:00 | 1.9761 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 3653.8294 | 0 | 0
1432563 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18011_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:11:27 | 04.10.2019 18:07:00 | 3.9258 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 714.5017 | 0 | 0
1432484 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23084_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:12:52 | 04.10.2019 23:01:00 | 8.8022 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2358.9956 | 0 | 0
1432524 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24165_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:16:05 | 04.10.2019 18:40:00 | 4.3986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.1889 | 0 | 0
1432492 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1777_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 14:25:17 | 04.10.2019 15:39:00 | 1.2286 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.2889 | 0 | 0
1432494 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2206_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:28:40 | 04.10.2019 17:56:00 | 3.4556 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 625.4556 | 0 | 0
1432538 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4208_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:30:57 | 04.10.2019 19:03:00 | 4.5342 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 281.1183 | 0 | 0
1432591 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25149_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:33:41 | 04.10.2019 16:48:00 | 2.2386 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.0325 | 0 | 0
1432515 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 29_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:46:25 | 04.10.2019 16:26:00 | 1.6597 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 106.2222 | 0 | 0
1432520 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20270_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 14:54:46 | 04.10.2019 15:52:00 | 0.95389 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 736.4022 | 0 | 0
1432543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21219_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 15:21:33 | 04.10.2019 20:37:00 | 5.2575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.605 | 0 | 0
1432549 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 15:30:35 | 04.10.2019 15:59:00 | 0.47361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
1432555 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 15:39:41 | 04.10.2019 16:04:43 | 0.41722 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 50.4839 | 0 | 0
1432580 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3029_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 15:42:32 | 04.10.2019 16:35:00 | 0.87444 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.4667 | 0 | 0
1432560 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21222_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 15:43:23 | 04.10.2019 19:05:00 | 3.3603 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1045.0464 | 0 | 0
1432575 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 16:01:07 | 04.10.2019 19:31:00 | 3.4981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.9767 | 0 | 0
1432585 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28143_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2019 16:13:58 | 04.10.2019 18:47:00 | 2.5506 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 479.5044 | 0 | 0
1432655 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25378_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 16:19:26 | 04.10.2019 17:57:38 | 1.6367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.9167 | 0 | 0
1432609 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2337_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 16:51:25 | 04.10.2019 17:57:00 | 1.0931 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 89.6306 | 0 | 0
1432612 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25010_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 16:54:50 | 04.10.2019 17:30:00 | 0.58611 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 184.625 | 0 | 0
1432614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25119_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:02:15 | 04.10.2019 20:11:00 | 3.1458 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 402.6667 | 0 | 0
1432615 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:03:17 | 04.10.2019 17:52:00 | 0.81194 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 332.8972 | 0 | 0
1432623 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH09 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:04:10 | 04.10.2019 17:34:00 | 0.49722 | 7 | 7030 | 0 | 0 | 3.4806 | 3495.4722 | 0 | 0
1432641 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25066_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:04:10 | 04.10.2019 17:20:00 | 0.26389 | 1 | 4058 | 0 | 0 | 0.26389 | 1070.8611 | 0 | 0
1432668 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8669_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:28:55 | 04.10.2019 19:06:00 | 1.6181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0903 | 0 | 0
1432710 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8089_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:30:13 | 04.10.2019 21:43:00 | 4.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2131 | 0 | 0
1432679 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8761_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2019 17:54:51 | 04.10.2019 20:00:00 | 2.0858 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 200.24 | 0 | 0
1432681 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8743_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 17:56:03 | 04.10.2019 18:42:00 | 0.76583 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68.925 | 0 | 0
1432689 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:02:34 | 04.10.2019 19:57:00 | 1.9072 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 183.0933 | 0 | 0
1432693 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:09:16 | 04.10.2019 19:29:00 | 1.3289 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 272.4222 | 0 | 0
1432696 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:11:53 | 04.10.2019 21:50:00 | 3.6353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.7175 | 0 | 0
1432704 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3461_0,4kVTR-2_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:15:00 | 04.10.2019 20:50:00 | 2.5833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134.3333 | 0 | 0
1432716 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH09 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:34:25 | 04.10.2019 18:36:00 | 0.026389 | 7 | 7030 | 0 | 0 | 0.18472 | 185.5139 | 0 | 0
1432771 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:34:25 | 04.10.2019 19:48:04 | 1.2275 | 1 | 4096 | 0 | 0 | 1.2275 | 5027.84 | 0 | 0
1432728 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23465_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:35:56 | 04.10.2019 22:30:00 | 3.9011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.4289 | 0 | 0
1432795 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 18:41:54 | 04.10.2019 19:47:46 | 1.0978 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 327.1378 | 0 | 0
1432814 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18590_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:18:34 | 04.10.2019 20:48:00 | 1.4906 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92.4144 | 0 | 0
1432818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18032_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:21:41 | 04.10.2019 19:58:00 | 0.60528 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 65.9753 | 0 | 0
1432819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11269_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:22:08 | 04.10.2019 20:41:05 | 1.3158 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 428.9617 | 0 | 0
1432823 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:25:12 | 04.10.2019 20:15:00 | 0.83 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 435.75 | 0 | 0
1432822 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:25:31 | 04.10.2019 21:40:00 | 2.2414 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 741.8997 | 0 | 0
1432839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20573_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:28:07 | 04.10.2019 20:25:00 | 0.94806 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 521.4306 | 0 | 0
1432843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:31:12 | 04.10.2019 20:20:00 | 0.81333 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 2808.44 | 0 | 0
1432854 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21945_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:44:56 | 04.10.2019 21:25:00 | 1.6678 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 223.4822 | 0 | 0
1432858 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:45:17 | 04.10.2019 20:10:10 | 0.41472 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 493.5194 | 0 | 0
1432860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:45:57 | 05.10.2019 00:21:00 | 4.5842 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 2122.4692 | 0 | 0
1432886 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:56:03 | 05.10.2019 02:11:00 | 6.2492 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1724.77 | 0 | 0
1432890 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22189_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 19:58:08 | 04.10.2019 21:11:00 | 1.2144 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 150.5911 | 0 | 0
1432902 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 5_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:03:42 | 04.10.2019 22:58:00 | 2.905 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 772.73 | 0 | 0
1433037 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:04:50 | 04.10.2019 22:13:00 | 2.1361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.0833 | 0 | 0
1432933 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 524_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:27:29 | 04.10.2019 21:38:00 | 1.1753 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 2967.5764 | 0 | 0
1432968 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23245_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:34:14 | 04.10.2019 21:35:00 | 1.0128 | 1 | 1482 | 0 | 0 | 1.0128 | 1500.9367 | 0 | 0
1432945 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25772_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:34:20 | 05.10.2019 02:31:00 | 5.9444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 219.9444 | 0 | 0
1432951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:37:09 | 04.10.2019 23:25:00 | 2.7975 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1029.48 | 0 | 0
1432976 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9486_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:51:39 | 04.10.2019 21:54:00 | 1.0392 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 157.9533 | 0 | 0
1433014 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3461_0,4kVTR-2_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 20:59:40 | 04.10.2019 21:44:00 | 0.73889 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.4222 | 0 | 0
1432996 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:10:52 | 04.10.2019 21:45:25 | 0.57583 | 3 | 411 | 0 | 0 | 1.7275 | 236.6675 | 0 | 0
1432999 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:14:16 | 04.10.2019 21:16:18 | 0.033889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
1433010 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2176_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:23:57 | 05.10.2019 04:23:00 | 6.9842 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 356.1925 | 0 | 0
1433012 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3965_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:25:29 | 04.10.2019 22:07:00 | 0.69194 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 166.7586 | 0 | 0
1433112 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23046_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:37:55 | 04.10.2019 23:17:00 | 1.6514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5597 | 0 | 0
1433143 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18521_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 21:51:43 | 05.10.2019 00:34:00 | 2.7047 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 562.5822 | 0 | 0
1433041 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH26 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:11:35 | 04.10.2019 23:16:00 | 1.0736 | 1 | 10842 | 0 | 0 | 1.0736 | 11640.0917 | 0 | 0
1433066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22263_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:13:33 | 05.10.2019 09:24:00 | 11.1742 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 9788.57 | 0 | 0
1433103 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:28:21 | 05.10.2019 01:39:00 | 3.1775 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 314.5725 | 0 | 0
1433098 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21886_0,4kVTR-1_D-15 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:34:56 | 04.10.2019 23:58:00 | 1.3844 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 305.9622 | 0 | 0
1433122 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:42:09 | 05.10.2019 00:16:00 | 1.5642 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1069.89 | 0 | 0
1433149 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 22:59:15 | 04.10.2019 23:28:00 | 0.47917 | 0 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 1274.1042 | 0 | 0
1433129 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 23:00:03 | 04.10.2019 23:34:00 | 0.56583 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 1174.67 | 0 | 0
1433138 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 23:06:27 | 04.10.2019 23:06:58 | 0.0086111 | 3 | 411 | 0 | 0 | 0.025833 | 3.5392 | 0 | 0
1433148 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 23:16:50 | 05.10.2019 02:19:00 | 3.0361 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 841.0028 | 0 | 0
1433155 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2019 23:19:39 | 05.10.2019 00:29:52 | 1.1703 | 3 | 411 | 0 | 0 | 3.5108 | 480.9842 | 0 | 0
1433196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:21:43 | 05.10.2019 01:22:00 | 1.0047 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 262.2325 | 0 | 0
1433194 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9839_10,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:34:59 | 05.10.2019 01:30:23 | 0.92333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0 | 0
1433194 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9149_10,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:34:59 | 05.10.2019 02:05:05 | 1.5017 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 118.6317 | 0 | 0
1433201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:43:51 | 05.10.2019 02:47:00 | 2.0525 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77.995 | 0 | 0
1433214 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:46:44 | 05.10.2019 02:18:00 | 1.5211 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 346.8133 | 0 | 0
1433211 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4131_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:49:50 | 05.10.2019 00:50:26 | 0.01 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0
1433216 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28307_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 00:50:48 | 05.10.2019 01:56:00 | 1.0867 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1070.3667 | 0 | 0
1433226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:04:42 | 05.10.2019 01:05:00 | 0.005 | 2 | 4573 | 0 | 0 | 0.01 | 22.865 | 0 | 0
1433233 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8879_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:09:38 | 05.10.2019 01:11:00 | 0.022778 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 10.1361 | 0 | 0
1433237 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:16:20 | 05.10.2019 01:20:36 | 0.071111 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 76.7289 | 0 | 0
1433241 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:17:21 | 05.10.2019 01:18:00 | 0.010833 | 0 | 11570 | 0 | 0 | 0 | 125.3417 | 0 | 0
1433261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:30:36 | 05.10.2019 01:30:39 | 0.00083333 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0 | 0
1433275 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:32:22 | 05.10.2019 01:35:00 | 0.043889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4.9594 | 0 | 0
1433266 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9190_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:35:21 | 05.10.2019 01:36:41 | 0.022222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0
1433267 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 468_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:35:54 | 05.10.2019 01:37:34 | 0.027778 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 28.6944 | 0 | 0
1433277 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12388_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:42:00 | 05.10.2019 01:44:00 | 0.033333 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 42.7333 | 0 | 0
1433281 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:42:06 | 05.10.2019 01:43:00 | 0.015 | 1 | 711 | 0 | 0 | 0.015 | 10.665 | 0 | 0
1433290 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:49:14 | 05.10.2019 01:51:00 | 0.029444 | 1 | 23660 | 0 | 0 | 0.029444 | 696.6556 | 0 | 0
1433301 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 652_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:49:27 | 05.10.2019 01:51:00 | 0.025833 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 60.0625 | 0 | 0
1433286 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:49:30 | 05.10.2019 01:57:41 | 0.13639 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10.6383 | 0 | 0
1433306 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH35 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 01:55:13 | 05.10.2019 01:59:35 | 0.072778 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 77.0717 | 0 | 0
1433310 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 652_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:05:04 | 05.10.2019 03:16:00 | 1.1822 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 469.3422 | 0 | 0
1433314 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31113_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:09:30 | 05.10.2019 02:10:26 | 0.015556 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.015556 | 3.2822 | 0 | 0
1433321 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:14:26 | 05.10.2019 02:16:52 | 0.040556 | 0 | 8282 | 0 | 0 | 0 | 335.8811 | 0 | 0
1433324 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:15:05 | 05.10.2019 02:16:10 | 0.018056 | 0 | 13993 | 0 | 0 | 0 | 252.6514 | 0 | 0
1433327 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21335_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:15:49 | 05.10.2019 03:21:00 | 1.0864 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.0864 | 94.5158 | 0 | 0
1433338 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11425_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:19:29 | 05.10.2019 04:20:00 | 2.0086 | 0 | 8633 | 0 | 0 | 0 | 17340.3397 | 0 | 0
1433337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11744_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:19:32 | 05.10.2019 05:07:00 | 2.7911 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 8317.5111 | 0 | 0
1433339 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31691_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:20:13 | 05.10.2019 03:34:00 | 1.2297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7567 | 0 | 0
1433344 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:21:57 | 05.10.2019 02:24:47 | 0.047222 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 128.8694 | 0 | 0
1433344 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:21:57 | 05.10.2019 03:30:55 | 1.1494 | 1 | 5635 | 0 | 0 | 1.1494 | 6477.1194 | 0 | 0
1433347 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:25:42 | 05.10.2019 02:54:46 | 0.48444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0
1433360 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31017_0,4kVTR-1_D-3 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:30:00 | 05.10.2019 03:57:00 | 1.45 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
1433353 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:30:07 | 05.10.2019 02:50:47 | 0.34444 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 653.4111 | 0 | 0
1433353 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH06 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:30:07 | 05.10.2019 02:53:18 | 0.38639 | 3 | 14125 | 0 | 0 | 1.1592 | 5457.7431 | 0 | 0
1433353 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH05 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:30:07 | 05.10.2019 04:10:19 | 1.67 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 1.67 | 2162.65 | 0 | 0
1433375 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:38:46 | 05.10.2019 04:42:00 | 2.0539 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1349.405 | 0 | 0
1433393 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 02:51:27 | 05.10.2019 02:52:06 | 0.010833 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0
1433411 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3461_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:02:41 | 05.10.2019 04:54:00 | 1.8553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.0533 | 0 | 0
1433432 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31560_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:15:39 | 05.10.2019 03:18:30 | 0.0475 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0 | 0
1433447 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:20:32 | 05.10.2019 03:22:00 | 0.024444 | 8 | 24512 | 0 | 0 | 0.19556 | 599.1822 | 0 | 0
1433436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:21:14 | 05.10.2019 03:22:02 | 0.013333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0
1433453 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26454_0,4kVTR-2_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:21:48 | 05.10.2019 03:27:25 | 0.093611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0
1433457 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31596_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:34:19 | 05.10.2019 03:34:59 | 0.011111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
1433462 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:47:53 | 05.10.2019 04:52:00 | 1.0686 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 427.4444 | 0 | 0
1433465 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8705_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:49:44 | 05.10.2019 03:51:23 | 0.0275 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 33.605 | 0 | 0
1433471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21302_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 03:59:42 | 05.10.2019 04:01:13 | 0.025278 | 0 | 13606 | 0 | 0 | 0 | 343.9294 | 0 | 0
1433482 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22854_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:02:36 | 05.10.2019 04:04:00 | 0.023333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0
1433478 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:04:52 | 05.10.2019 04:16:12 | 0.18889 | 2 | 14783 | 0 | 0 | 0.37778 | 2792.3444 | 0 | 0
1433480 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:05:02 | 05.10.2019 04:16:21 | 0.18861 | 2 | 5324 | 0 | 0 | 0.37722 | 1004.1656 | 0 | 0
1433489 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 514_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:05:48 | 05.10.2019 04:07:00 | 0.02 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 54.32 | 0 | 0
1433497 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:28:08 | 05.10.2019 04:29:18 | 0.019444 | 0 | 7681 | 0 | 0 | 0 | 149.3528 | 0 | 0
1433503 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:53:25 | 05.10.2019 04:55:00 | 0.026389 | 5 | 1086 | 0 | 0 | 0.13194 | 28.6583 | 0 | 0
1433551 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 04:59:42 | 05.10.2019 09:12:00 | 4.205 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1227.86 | 0 | 0
1433505 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:00:49 | 05.10.2019 05:01:59 | 0.019444 | 0 | 6268 | 0 | 0 | 0 | 121.8778 | 0 | 0
1433507 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_DTR | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:10:00 | 05.10.2019 05:47:00 | 0.61667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 215.8333 | 0 | 0
1433511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21455_15,8kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:22:04 | 05.10.2019 05:23:08 | 0.017778 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 28.7467 | 0 | 0
1433514 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22738_15,8kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:37:22 | 05.10.2019 05:38:25 | 0.0175 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 42.175 | 0 | 0
1433517 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:38:15 | 05.10.2019 06:48:50 | 1.1764 | 1 | 7912 | 0 | 0 | 1.1764 | 9307.5889 | 0 | 0
1433517 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:38:15 | 05.10.2019 08:02:48 | 2.4092 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 850.4358 | 0 | 0
1433540 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2149_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:49:36 | 05.10.2019 09:32:00 | 3.7067 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 392.9067 | 0 | 0
1433522 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31833_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 05:52:15 | 05.10.2019 07:48:00 | 1.9292 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 538.2375 | 0 | 0
1433533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200_15,8kVH31 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 06:18:06 | 05.10.2019 06:20:00 | 0.031667 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 33.3133 | 0 | 0
1433546 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26473_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 06:24:57 | 05.10.2019 09:24:00 | 2.9842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 0
1433541 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21618_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 06:35:03 | 05.10.2019 09:34:00 | 2.9825 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1565.8125 | 0 | 0
1433547 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31222_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 06:55:56 | 05.10.2019 08:39:00 | 1.7178 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 264.5378 | 0 | 0
1433549 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 07:02:38 | 05.10.2019 13:36:00 | 6.5561 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1757.0378 | 0 | 0
1433550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21042_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 07:03:10 | 05.10.2019 07:51:46 | 0.81 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 175.77 | 0 | 0
1433560 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 3944_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 07:42:50 | 05.10.2019 09:03:00 | 1.3361 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 426.2194 | 0 | 0
1433565 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 07:51:10 | 05.10.2019 13:19:00 | 5.4639 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 3737.3 | 0 | 0
1433566 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8057_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 07:54:06 | 05.10.2019 15:49:00 | 7.915 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1416.785 | 0 | 0
1433573 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18022_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:03:42 | 05.10.2019 13:46:00 | 5.705 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1745.73 | 0 | 0
1433574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:03:49 | 05.10.2019 09:30:00 | 1.4364 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 479.7539 | 0 | 0
1433584 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31175_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:12:27 | 05.10.2019 12:39:00 | 4.4425 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 604.18 | 0 | 0
1433585 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:13:32 | 05.10.2019 08:14:02 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
1433594 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31833_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:24:24 | 05.10.2019 13:45:00 | 5.3433 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1554.91 | 0 | 0
1433596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28004_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:24:57 | 05.10.2019 09:56:00 | 1.5175 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 236.73 | 0 | 0
1433608 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31557_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:36:02 | 05.10.2019 12:05:00 | 3.4828 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 888.1083 | 0 | 0
1433684 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:38:02 | 05.10.2019 10:54:00 | 2.2661 | 1 | 372 | 0 | 0 | 2.2661 | 842.9933 | 0 | 0
1433610 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9169_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:38:07 | 05.10.2019 13:49:00 | 5.1814 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1393.7936 | 0 | 0
1433611 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25506_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:38:34 | 05.10.2019 10:05:00 | 1.4406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0489 | 0 | 0
1434100 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9260_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:44:56 | 05.10.2019 12:36:00 | 3.8511 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 204.1089 | 0 | 0
1433670 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_15,8kVH23 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 08:50:46 | 05.10.2019 14:26:00 | 5.5872 | 1 | 16467 | 0 | 0 | 5.5872 | 92004.7883 | 0 | 0
1433641 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8703_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:52:01 | 05.10.2019 12:01:00 | 3.1497 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 3848.9606 | 0 | 0
1433643 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 08:52:44 | 05.10.2019 18:37:35 | 9.7475 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 7681.03 | 0 | 0
1433646 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:53:32 | 05.10.2019 08:54:02 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
1433892 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8525_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:55:00 | 05.10.2019 13:15:00 | 4.3333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 433.3333 | 0 | 0
1433663 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:56:22 | 05.10.2019 08:56:52 | 0.0083333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
1433681 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 08:57:35 | 05.10.2019 10:11:24 | 1.2303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0
1433690 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28685_0,4kVTR-1_D-9 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:00:40 | 05.10.2019 17:39:00 | 8.6389 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1313.1111 | 0 | 0
1433696 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:02:33 | 05.10.2019 09:03:15 | 0.011667 | 1 | 3925 | 0 | 0 | 0.011667 | 45.7917 | 0 | 0
1433704 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:06:29 | 05.10.2019 14:11:00 | 5.0753 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 964.3028 | 0 | 0
1433707 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8897_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:06:57 | 05.10.2019 11:10:00 | 2.0508 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 283.015 | 0 | 0
1433715 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28507_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:11:22 | 05.10.2019 13:16:00 | 4.0772 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1210.935 | 0 | 0
1433719 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:12:31 | 05.10.2019 13:49:00 | 4.6081 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 944.6514 | 0 | 0
1433722 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22615_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:13:16 | 05.10.2019 09:41:00 | 0.46222 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 124.3378 | 0 | 0
1433755 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3233_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:21:01 | 05.10.2019 10:28:01 | 1.1167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.0167 | 0 | 0
1433768 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:27:43 | 05.10.2019 14:53:00 | 5.4214 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1089.6992 | 0 | 0
1433773 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11752_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:31:02 | 05.10.2019 14:40:00 | 5.1494 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1333.7061 | 0 | 0
1433777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22263_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:33:07 | 05.10.2019 11:24:00 | 1.8481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9611 | 0 | 0
1433782 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3053_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:34:57 | 05.10.2019 21:22:00 | 11.7842 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2026.8767 | 0 | 0
1433799 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:43:09 | 05.10.2019 11:07:00 | 1.3975 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 236.1775 | 0 | 0
1433807 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2399_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:46:11 | 05.10.2019 15:06:00 | 5.3303 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 367.7892 | 0 | 0
1434586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 09:46:12 | 05.10.2019 17:55:00 | 8.1467 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2598.7867 | 0 | 0
1433880 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9342_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:49:02 | 05.10.2019 16:47:00 | 6.9661 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.4578 | 0 | 0
1434501 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2810_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 09:49:54 | 05.10.2019 16:44:00 | 6.9017 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1532.17 | 0 | 0
1433837 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4345_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:03:08 | 05.10.2019 10:22:00 | 0.31444 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 110.0556 | 0 | 0
1434196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:07:24 | 05.10.2019 13:08:00 | 3.01 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 472.57 | 0 | 0
1433850 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3233_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:07:57 | 05.10.2019 10:28:01 | 0.33444 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 439.46 | 0 | 0
1433849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12291_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:07:59 | 05.10.2019 11:21:00 | 1.2169 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 597.5197 | 0 | 0
1433855 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8795_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:08:28 | 05.10.2019 14:58:00 | 4.8256 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 709.3567 | 0 | 0
1433856 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2796_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 10:08:29 | 05.10.2019 16:13:00 | 6.0753 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2503.0144 | 0 | 0
1433861 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3841_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:10:33 | 05.10.2019 11:30:00 | 1.3242 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 76.8017 | 0 | 0
1434105 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:11:41 | 05.10.2019 12:17:00 | 2.0886 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 221.3928 | 0 | 0
1433867 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:13:54 | 05.10.2019 11:43:00 | 1.485 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 794.475 | 0 | 0
1433898 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18625_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:17:49 | 05.10.2019 17:03:00 | 6.7531 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1532.9436 | 0 | 0
1433879 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:21:46 | 05.10.2019 10:31:05 | 0.15528 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 34.3164 | 0 | 0
1434022 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22005_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:29:01 | 05.10.2019 11:13:20 | 0.73861 | 0 | 15008 | 0 | 0 | 0 | 11085.0756 | 0 | 0
1434022 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22005_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:29:01 | 05.10.2019 11:18:49 | 0.83 | 1 | 8580 | 0 | 0 | 0.83 | 7121.4 | 0 | 0
1434116 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11104_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:30:32 | 05.10.2019 12:54:00 | 2.3911 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 239.1111 | 0 | 0
1433929 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:26 | 05.10.2019 12:11:18 | 1.4644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1467 | 0 | 0
1433930 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:28 | 05.10.2019 11:23:49 | 0.6725 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0 | 0
1433932 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH25 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:30 | 05.10.2019 11:24:38 | 0.68556 | 1 | 26137 | 0 | 0 | 0.68556 | 17918.3656 | 0 | 0
1433932 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:30 | 05.10.2019 11:26:26 | 0.71556 | 1 | 3511 | 0 | 0 | 0.71556 | 2512.3156 | 0 | 0
1433926 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:34 | 05.10.2019 11:01:56 | 0.30611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23.8767 | 0 | 0
1433954 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24363_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:43:41 | 05.10.2019 12:27:24 | 1.7286 | 0 | 7466 | 0 | 0 | 0 | 12905.8106 | 0 | 0
1433941 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:47:47 | 0.035833 | 1 | 8868 | 0 | 0 | 0.035833 | 317.77 | 0 | 0
1433941 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:48:05 | 0.040833 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 0 | 0
1433941 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:48:17 | 0.044167 | 1 | 9379 | 0 | 0 | 0.044167 | 414.2392 | 0 | 0
1433941 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:48:23 | 0.045833 | 2 | 3330 | 0 | 0 | 0.091667 | 152.625 | 0 | 0
1433941 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:48:36 | 0.049444 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 81.0394 | 0 | 0
1433941 | 6 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:45:38 | 05.10.2019 10:48:46 | 0.052222 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0.052222 | 29.9233 | 0 | 0
1434104 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:50:05 | 05.10.2019 20:02:00 | 9.1986 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1453.3806 | 0 | 0
1434017 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:57:57 | 05.10.2019 14:23:00 | 3.4175 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 755.2675 | 0 | 0
1434020 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1671_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 10:58:49 | 05.10.2019 12:47:00 | 1.8031 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 1563.2492 | 0 | 0
1434023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 10:59:22 | 05.10.2019 15:05:00 | 4.0939 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 679.5856 | 0 | 0
1434043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:07:29 | 05.10.2019 12:34:00 | 1.4419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3033 | 0 | 0
1434060 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12205_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:17:44 | 05.10.2019 12:25:00 | 1.1211 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 569.5244 | 0 | 0
1434071 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:22:30 | 05.10.2019 11:59:52 | 0.62278 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 127.0467 | 0 | 0
1434085 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21755_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:29:56 | 05.10.2019 16:28:00 | 4.9678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.5489 | 0 | 0
1434088 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11187_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:30:48 | 05.10.2019 14:36:00 | 3.0867 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 345.7067 | 0 | 0
1434098 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:37:14 | 05.10.2019 15:47:00 | 4.1628 | 0 | 3198 | 0 | 0 | 0 | 13312.5633 | 0 | 0
1434112 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31535_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:42:28 | 05.10.2019 16:25:00 | 4.7089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.9244 | 0 | 0
1434127 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 11:47:56 | 05.10.2019 14:53:00 | 3.0844 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1051.7956 | 0 | 0
1434142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25103_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 11:55:11 | 05.10.2019 18:32:00 | 6.6136 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 866.3831 | 0 | 0
1434340 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24529_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:07:53 | 05.10.2019 14:57:00 | 2.8186 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 465.0708 | 0 | 0
1434167 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8614_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:11:10 | 05.10.2019 18:17:00 | 6.0972 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1634.0556 | 0 | 0
1434194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24472_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:35:49 | 05.10.2019 13:14:00 | 0.63639 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.0008 | 0 | 0
1434195 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH20 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:36:23 | 05.10.2019 14:16:33 | 1.6694 | 1 | 1085 | 0 | 0 | 1.6694 | 1811.3472 | 0 | 0
1434198 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18503_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:37:58 | 05.10.2019 16:30:00 | 3.8672 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 224.2989 | 0 | 0
1434205 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3476_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:41:36 | 05.10.2019 14:14:00 | 1.54 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 190.96 | 0 | 0
1434232 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 12:56:10 | 05.10.2019 14:08:36 | 1.2072 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.0817 | 0 | 0
1434233 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1876_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2019 12:56:16 | 05.10.2019 14:07:00 | 1.1789 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 396.1067 | 0 | 0
1434874 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2226_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 12:59:11 | 05.10.2019 21:31:00 | 8.5303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0606 | 0 | 0
1435152 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18617_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:01:03 | 06.10.2019 00:49:00 | 11.7992 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2584.0175 | 0 | 0
1434265 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:08:09 | 05.10.2019 17:02:00 | 3.8975 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1601.8725 | 0 | 0
1434282 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31088_0,4kVTR-2_D-12 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:09:49 | 05.10.2019 17:09:00 | 3.9864 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 689.6453 | 0 | 0
1434624 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18516_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:13:04 | 05.10.2019 17:56:00 | 4.7156 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 858.2311 | 0 | 0
1434281 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3031_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:13:17 | 05.10.2019 21:30:00 | 8.2786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.3931 | 0 | 0
1434621 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2056_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:15:35 | 05.10.2019 19:17:00 | 6.0236 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1397.4778 | 0 | 0
1434295 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:23:07 | 05.10.2019 13:23:49 | 0.011667 | 1 | 3925 | 0 | 0 | 0.011667 | 45.7917 | 0 | 0
1434307 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:34:11 | 05.10.2019 22:46:00 | 9.1969 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1020.8608 | 0 | 0
1434313 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:37:33 | 05.10.2019 19:09:00 | 5.5242 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 4132.0767 | 0 | 0
1434352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:47:59 | 05.10.2019 18:24:00 | 4.6003 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 722.2436 | 0 | 0
1434343 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:57:27 | 05.10.2019 16:44:00 | 2.7758 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 766.13 | 0 | 0
1434344 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8052_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 13:57:29 | 05.10.2019 18:16:00 | 4.3086 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2007.8128 | 0 | 0
1434628 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18225_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:02:42 | 05.10.2019 18:10:00 | 4.1217 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1389.0017 | 0 | 0
1434451 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9107_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:06:05 | 05.10.2019 19:18:00 | 5.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 0 | 0
1434365 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:08:25 | 05.10.2019 19:14:00 | 5.0931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.9306 | 0 | 0
1434610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:09:26 | 05.10.2019 14:24:18 | 0.24778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.4156 | 0 | 0
1434364 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:11:11 | 05.10.2019 17:27:00 | 3.2636 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 372.0517 | 0 | 0
1434367 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4083_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:12:28 | 05.10.2019 17:22:00 | 3.1589 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 650.7311 | 0 | 0
1434410 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3781_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:18:55 | 05.10.2019 15:10:11 | 0.85444 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 758.7467 | 0 | 0
1434388 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9386_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:20:44 | 05.10.2019 15:16:43 | 0.93306 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 935.8547 | 0 | 0
1434403 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28205_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:31:31 | 05.10.2019 19:38:00 | 5.1081 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1363.8508 | 0 | 0
1434442 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20647_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:38:54 | 06.10.2019 02:37:35 | 11.9781 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1185.8275 | 0 | 0
1434432 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH20 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:43:22 | 05.10.2019 14:44:40 | 0.021667 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0.021667 | 4.2683 | 0 | 0
1434440 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:47:23 | 05.10.2019 15:21:06 | 0.56194 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0.56194 | 80.3581 | 0 | 0
1434441 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4517_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:47:29 | 05.10.2019 19:33:00 | 4.7586 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 661.4469 | 0 | 0
1434449 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 14:48:36 | 05.10.2019 19:26:00 | 4.6233 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3365.7867 | 0 | 0
1434519 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20566_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:00:37 | 05.10.2019 22:23:00 | 7.3731 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1231.3003 | 0 | 0
1434573 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2399_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:14:22 | 05.10.2019 16:29:21 | 1.2497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4983 | 0 | 0
1434478 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9386_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:19:22 | 05.10.2019 18:18:00 | 2.9772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.7267 | 0 | 0
1434481 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:21:43 | 05.10.2019 21:11:00 | 5.8214 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 983.8147 | 0 | 0
1434493 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18022_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:29:23 | 05.10.2019 16:49:00 | 1.3269 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 406.045 | 0 | 0
1434510 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:39:04 | 05.10.2019 16:20:00 | 0.68222 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 317.2333 | 0 | 0
1434534 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:48:48 | 05.10.2019 16:28:00 | 0.65333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 0 | 0
1434539 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 15:55:20 | 05.10.2019 16:56:00 | 1.0111 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 325.5778 | 0 | 0
1434699 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31832_0,4kVTR-1_D-10 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:13:05 | 05.10.2019 19:37:00 | 3.3986 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1145.3319 | 0 | 0
1434571 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:27:58 | 05.10.2019 18:08:00 | 1.6672 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 243.4144 | 0 | 0
1434587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:35:05 | 05.10.2019 17:50:00 | 1.2486 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 169.8111 | 0 | 0
1434591 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 90_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:51:31 | 06.10.2019 00:29:00 | 7.6247 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2165.4211 | 0 | 0
1434597 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2810_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:56:58 | 06.10.2019 01:10:00 | 8.2172 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1824.2233 | 0 | 0
1434601 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 16:58:25 | 05.10.2019 23:50:00 | 6.8597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.475 | 0 | 0
1434690 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 17:21:35 | 05.10.2019 23:36:00 | 6.2403 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 705.1514 | 0 | 0
1434643 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31535_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 17:31:17 | 05.10.2019 20:43:00 | 3.1953 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.7339 | 0 | 0
1434645 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1770_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 17:33:29 | 05.10.2019 18:18:00 | 0.74194 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 179.5506 | 0 | 0
1434778 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25248_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:03:15 | 05.10.2019 20:56:00 | 2.8792 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.2208 | 0 | 0
1434756 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9197_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:03:48 | 05.10.2019 21:23:00 | 3.32 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1278.2 | 0 | 0
1434684 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28205_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:06:51 | 06.10.2019 03:01:00 | 8.9025 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3480.8775 | 0 | 0
1434706 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:29:21 | 05.10.2019 21:02:00 | 2.5442 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 414.6992 | 0 | 0
1435276 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24289_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:30:50 | 06.10.2019 05:30:00 | 10.9861 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2098.3472 | 0 | 0
1434709 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:31:22 | 06.10.2019 01:48:00 | 7.2772 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2990.9383 | 0 | 0
1434784 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25185_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:33:03 | 05.10.2019 21:50:00 | 3.2825 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 203.515 | 0 | 0
1434724 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20548_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:39:07 | 05.10.2019 20:17:00 | 1.6314 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 115.8286 | 0 | 0
1434740 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:46:44 | 05.10.2019 20:47:00 | 2.0044 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 402.8933 | 0 | 0
1434733 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-17 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 18:46:52 | 05.10.2019 23:53:00 | 5.1022 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1423.52 | 0 | 0
1434795 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20946_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:27:41 | 05.10.2019 22:05:00 | 2.6219 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 5212.4256 | 0 | 0
1434806 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22855_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:35:32 | 05.10.2019 20:54:00 | 1.3078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4622 | 0 | 0
1434824 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4164_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:40:43 | 05.10.2019 23:51:00 | 4.1714 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 300.34 | 0 | 0
1434819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:41:12 | 06.10.2019 03:51:00 | 8.1633 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 6334.7467 | 0 | 0
1434820 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23131_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:41:54 | 05.10.2019 23:49:00 | 4.1183 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 214.1533 | 0 | 0
1434854 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9194_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 19:55:58 | 05.10.2019 22:09:00 | 2.2172 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 731.6833 | 0 | 0
1434866 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 13_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:05:16 | 06.10.2019 07:27:00 | 11.3622 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2102.0111 | 0 | 0
1434867 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8740_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:06:02 | 06.10.2019 03:07:00 | 7.0161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.1933 | 0 | 0
1434882 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4027_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:16:42 | 05.10.2019 21:31:00 | 1.2383 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.155 | 0 | 0
1435129 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18534_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:44:04 | 06.10.2019 01:57:00 | 5.2156 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 516.34 | 0 | 0
1434939 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:38 | 05.10.2019 21:05:45 | 0.11861 | 2 | 29648 | 0 | 0 | 0.23722 | 3516.5822 | 0 | 0
1434940 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH26 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:42 | 05.10.2019 21:12:24 | 0.22833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 40.8717 | 0 | 0
1434936 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:48 | 05.10.2019 21:07:46 | 0.14944 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11.9556 | 0 | 0
1434937 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:48 | 05.10.2019 21:09:57 | 0.18583 | 5 | 26231 | 0 | 0 | 0.92917 | 4874.5942 | 0 | 0
1434938 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24430_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:49 | 05.10.2019 21:06:23 | 0.12611 | 0 | 11145 | 0 | 0 | 0 | 1405.5083 | 0 | 0
1435010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:55 | 05.10.2019 21:48:19 | 0.82333 | 1 | 5750 | 0 | 0 | 0.82333 | 4734.1667 | 0 | 0
1435010 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 20:58:55 | 05.10.2019 22:20:01 | 1.3517 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 108.1333 | 0 | 0
1435295 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 21:29:51 | 06.10.2019 03:18:00 | 5.8025 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1102.475 | 0 | 0
1435075 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21940_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 21:31:13 | 05.10.2019 22:32:00 | 1.0131 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 485.2536 | 0 | 0
1435079 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 21:32:58 | 05.10.2019 22:19:00 | 0.76722 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 125.0572 | 0 | 0
1435116 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11346_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 21:47:15 | 05.10.2019 22:31:00 | 0.72917 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 355.1042 | 0 | 0
1435128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 21:54:22 | 05.10.2019 22:28:00 | 0.56056 | 0 | 8029 | 0 | 0 | 0 | 4500.7006 | 0 | 0
1435310 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28907_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 22:16:25 | 06.10.2019 01:16:00 | 2.9931 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 742.2778 | 0 | 0
1435166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 22:26:11 | 06.10.2019 02:31:00 | 4.0803 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 444.7503 | 0 | 0
1435174 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 22:30:54 | 05.10.2019 23:36:00 | 1.085 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 176.855 | 0 | 0
1435187 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 22:41:20 | 06.10.2019 05:30:00 | 6.8111 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3480.4778 | 0 | 0
1435204 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 22:52:03 | 06.10.2019 00:14:00 | 1.3658 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 331.8975 | 0 | 0
1435224 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21940_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:20:17 | 06.10.2019 10:43:00 | 11.3786 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 5450.3547 | 0 | 0
1435230 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:21:30 | 05.10.2019 23:27:00 | 0.091667 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.091667 | 117.5167 | 0 | 0
1435239 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:32:47 | 06.10.2019 01:22:31 | 1.8289 | 3 | 13702 | 0 | 0 | 5.4867 | 25059.4356 | 0 | 0
1435242 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_10,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:33:03 | 06.10.2019 01:36:36 | 2.0592 | 0 | 9121 | 0 | 0 | 0 | 18781.6592 | 0 | 0
1435257 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22075_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:38:44 | 06.10.2019 00:39:00 | 1.0044 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0 | 0
1435316 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2019 23:54:07 | 05.10.2019 23:55:09 | 0.017222 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 18.5828 | 0 | 0
1435282 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 00:11:27 | 06.10.2019 00:14:00 | 0.0425 | 0 | 28075 | 0 | 0 | 0 | 1193.1875 | 0 | 0
1435287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28524_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 00:13:23 | 06.10.2019 00:14:00 | 0.010278 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 31.4911 | 0 | 0
1435294 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_10,5kVH31 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 00:18:54 | 06.10.2019 00:25:31 | 0.11028 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 82.0467 | 0 | 0
1435299 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28041_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 00:21:25 | 06.10.2019 00:22:02 | 0.010278 | 0 | 16340 | 0 | 0 | 0 | 167.9389 | 0 | 0
1435338 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29926_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 00:59:51 | 06.10.2019 01:01:00 | 0.019167 | 0 | 18466 | 0 | 0 | 0 | 353.9317 | 0 | 0
1435351 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31002_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:12:01 | 06.10.2019 01:12:10 | 0.0025 | 0 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 5.9675 | 0 | 0
1435358 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28286_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:24:48 | 06.10.2019 03:11:00 | 1.77 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 575.25 | 0 | 0
1435364 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 30000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:26:17 | 06.10.2019 01:27:49 | 0.025556 | 0 | 11197 | 0 | 0 | 0 | 286.1456 | 0 | 0
1435379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31004_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:37:05 | 06.10.2019 01:38:18 | 0.020278 | 1 | 12609 | 0 | 0 | 0.020278 | 255.6825 | 0 | 0
1435383 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1850_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:41:40 | 06.10.2019 01:42:38 | 0.016111 | 0 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 96.2156 | 0 | 0
1435384 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:43:09 | 06.10.2019 04:40:00 | 2.9475 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 618.975 | 0 | 0
1435385 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:43:27 | 06.10.2019 01:45:03 | 0.026667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
1435391 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9637_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:50:12 | 06.10.2019 01:51:08 | 0.015556 | 0 | 7335 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0
1435396 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31018_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:54:14 | 06.10.2019 01:54:23 | 0.0025 | 1 | 9152 | 0 | 0 | 0.0025 | 22.88 | 0 | 0
1435401 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH28 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:58:32 | 06.10.2019 02:04:57 | 0.10694 | 0 | 14063 | 0 | 0 | 0 | 1503.9597 | 0 | 0
1435403 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH31 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:58:38 | 06.10.2019 02:04:57 | 0.10528 | 1 | 30369 | 0 | 0 | 0.10528 | 3197.1808 | 0 | 0
1435404 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH33 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 01:58:41 | 06.10.2019 02:04:57 | 0.10444 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11.8022 | 0 | 0
1435393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:07:34 | 06.10.2019 13:52:00 | 11.7406 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3017.3228 | 0 | 0
1435426 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:24:45 | 06.10.2019 02:31:24 | 0.11083 | 0 | 10765 | 0 | 0 | 0 | 1193.1208 | 0 | 0
1435427 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:24:48 | 06.10.2019 02:31:36 | 0.11333 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 205.2467 | 0 | 0
1435428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:24:57 | 06.10.2019 02:31:49 | 0.11444 | 0 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 634.9378 | 0 | 0
1435477 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22302_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:24:59 | 06.10.2019 02:27:00 | 0.033611 | 1 | 13351 | 0 | 0 | 0.033611 | 448.7419 | 0 | 0
1435430 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:25:11 | 06.10.2019 02:30:01 | 0.080556 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 28.3556 | 0 | 0
1435503 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8830_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:35:23 | 06.10.2019 02:36:07 | 0.012222 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
1435505 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28011_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:37:43 | 06.10.2019 03:13:00 | 0.58806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 64.6861 | 0 | 0
1435507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27135_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 02:41:49 | 06.10.2019 02:43:52 | 0.034167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0
1435513 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8049_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:15:26 | 06.10.2019 11:49:00 | 8.5594 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3107.0783 | 0 | 0
1435515 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22632_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:20:07 | 06.10.2019 03:20:55 | 0.013333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1435518 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 03:33:59 | 06.10.2019 03:45:48 | 0.19694 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.19694 | 252.4828 | 0 | 0
1435522 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:39:50 | 06.10.2019 03:41:00 | 0.019444 | 1 | 23077 | 0 | 0 | 0.019444 | 448.7194 | 0 | 0
1435551 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22302_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:59:37 | 06.10.2019 04:43:00 | 0.72306 | 1 | 13351 | 0 | 0 | 0.72306 | 9653.5147 | 0 | 0
1435588 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23496_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:59:38 | 06.10.2019 04:52:28 | 0.88056 | 1 | 448 | 0 | 0 | 0.88056 | 394.4889 | 0 | 0
1435588 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23196_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 03:59:38 | 06.10.2019 04:53:18 | 0.89444 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 120.75 | 0 | 0
1435565 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:00:24 | 06.10.2019 04:42:00 | 0.69333 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 1537.8133 | 0 | 0
1435569 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20221_15,8kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:01:30 | 06.10.2019 04:02:00 | 0.0083333 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0
1435579 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:11:54 | 06.10.2019 04:15:57 | 0.0675 | 0 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 562.4775 | 0 | 0
1435579 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2030_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:11:54 | 06.10.2019 04:16:18 | 0.073333 | 3 | 29169 | 0 | 0 | 0.22 | 2139.06 | 0 | 0
1435585 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:18:02 | 06.10.2019 07:49:13 | 3.5197 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.5197 | 35.1972 | 0 | 0
1435609 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31691_34,5kVH02 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:25:39 | 06.10.2019 10:11:00 | 5.7558 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | 0 | 0
1435613 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11888_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:25:42 | 06.10.2019 06:39:00 | 2.2217 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 2848.1767 | 0 | 0
1435601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21081_15,8kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:33:13 | 06.10.2019 04:34:01 | 0.013333 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
1435635 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:41:32 | 06.10.2019 06:10:00 | 1.4744 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 5016.06 | 0 | 0
1435645 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:42:48 | 06.10.2019 05:35:00 | 0.87 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 2111.49 | 0 | 0
1435634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21304_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:43:09 | 06.10.2019 04:46:48 | 0.060833 | 1 | 4884 | 0 | 0 | 0.060833 | 297.11 | 0 | 0
1435641 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:44:46 | 06.10.2019 04:47:42 | 0.048889 | 1 | 5855 | 0 | 0 | 0.048889 | 286.2444 | 0 | 0
1435650 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:56:57 | 06.10.2019 05:07:37 | 0.17778 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 172.6222 | 0 | 0
1435650 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21304_15,8kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 04:56:57 | 06.10.2019 05:07:55 | 0.18278 | 1 | 4884 | 0 | 0 | 0.18278 | 892.6867 | 0 | 0
1435659 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4482_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 05:27:56 | 06.10.2019 11:17:00 | 5.8178 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1541.7111 | 0 | 0
1435703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 05:30:40 | 06.10.2019 14:26:00 | 8.9222 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 4229.1333 | 0 | 0
1435671 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2295_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 06:02:22 | 06.10.2019 09:36:00 | 3.5606 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1712.6272 | 0 | 0
1435673 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28707_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 06:04:15 | 06.10.2019 07:08:00 | 1.0625 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1859.375 | 0 | 0
1435752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28004_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 06:39:02 | 06.10.2019 14:37:00 | 7.9661 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1242.7133 | 0 | 0
1435681 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28011_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 06:55:06 | 06.10.2019 17:59:00 | 11.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 0
1435687 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12616_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 07:09:08 | 06.10.2019 09:20:00 | 2.1811 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.8667 | 0 | 0
1435697 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 07:23:58 | 06.10.2019 07:43:24 | 0.32389 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 176.8433 | 0 | 0
1435701 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22024_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 07:45:48 | 06.10.2019 17:04:00 | 9.3033 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2344.44 | 0 | 0
1435706 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 13_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 07:56:45 | 06.10.2019 14:22:00 | 6.4208 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1187.8542 | 0 | 0
1435712 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3234_0,4kVTR-2_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:05:11 | 06.10.2019 18:58:00 | 10.8803 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 206.7253 | 0 | 0
1435720 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:22:44 | 06.10.2019 10:19:00 | 1.9378 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.5111 | 0 | 0
1435721 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28286_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:23:04 | 06.10.2019 10:24:00 | 2.0156 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 655.0556 | 0 | 0
1435992 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1334_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:29:54 | 06.10.2019 12:16:00 | 3.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 0
1435724 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9273_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:33:05 | 06.10.2019 10:44:00 | 2.1819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 0 | 0
1435728 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3497_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:33:26 | 06.10.2019 14:35:00 | 6.0261 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 777.3683 | 0 | 0
1435734 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18021_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:42:25 | 06.10.2019 13:23:00 | 4.6764 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 757.575 | 0 | 0
1435735 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31013_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:42:33 | 06.10.2019 18:59:00 | 10.2742 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3637.055 | 0 | 0
1435838 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18062_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:51:40 | 06.10.2019 14:33:00 | 5.6889 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1558.7556 | 0 | 0
1435744 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 08:52:44 | 06.10.2019 10:27:00 | 1.5711 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 142.9711 | 0 | 0
1435807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 08:58:22 | 06.10.2019 16:04:00 | 7.0939 | 2 | 398 | 0 | 0 | 14.1878 | 2823.3678 | 0 | 0
1435790 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8279_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 09:00:09 | 06.10.2019 11:25:00 | 2.4142 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 217.275 | 0 | 0
1435757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:01:26 | 06.10.2019 09:31:31 | 0.50139 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.50139 | 29.5819 | 0 | 0
1435779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24025_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:02:00 | 06.10.2019 10:20:00 | 1.3 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0 | 0
1435768 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2198_10,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:04:37 | 06.10.2019 09:27:57 | 0.38889 | 0 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 2990.5556 | 0 | 0
1435770 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3154_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:05:55 | 06.10.2019 13:16:00 | 4.1681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.0167 | 0 | 0
1435786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11642_0,4kVTR-1_D-17 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:13:19 | 06.10.2019 15:41:00 | 6.4614 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1473.1967 | 0 | 0
1435794 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20294_0,4kVTR-1_D-3 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:18:44 | 06.10.2019 12:09:00 | 2.8378 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 2040.3622 | 0 | 0
1435800 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2050_10,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:23:01 | 06.10.2019 09:26:32 | 0.058611 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 142.425 | 0 | 0
1435800 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2050_10,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:23:01 | 06.10.2019 09:26:45 | 0.062222 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 122.9511 | 0 | 0
1435800 | 3 | İSTANBUL | FATİH | 2050_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:23:01 | 06.10.2019 09:27:02 | 0.066944 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 103.8978 | 0 | 0
1435811 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31130_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:27:09 | 06.10.2019 14:50:00 | 5.3808 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1011.5967 | 0 | 0
1435819 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:34:22 | 06.10.2019 14:48:00 | 5.2272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.2722 | 0 | 0
1435820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:36:09 | 06.10.2019 10:57:31 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0
1435900 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11983_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:38:01 | 06.10.2019 20:47:00 | 11.1497 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 3512.1625 | 0 | 0
1435823 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:41:06 | 06.10.2019 11:44:00 | 2.0483 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 333.8783 | 0 | 0
1435826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11732_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:43:49 | 06.10.2019 12:14:00 | 2.5031 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 2693.2878 | 0 | 0
1436259 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:44:58 | 06.10.2019 16:02:00 | 6.2839 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 678.66 | 0 | 0
1435831 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9321_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:50:37 | 06.10.2019 12:25:00 | 2.5731 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 481.1614 | 0 | 0
1435832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:52:24 | 06.10.2019 20:54:00 | 11.0267 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 9780.6533 | 0 | 0
1435987 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25407_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 09:52:42 | 06.10.2019 15:30:00 | 5.6217 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.65 | 0 | 0
1435840 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:00:23 | 06.10.2019 10:02:44 | 0.039167 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.039167 | 2.2325 | 0 | 0
1435841 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:01:20 | 06.10.2019 10:03:00 | 0.027778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0 | 0
1435844 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:06:51 | 06.10.2019 11:29:00 | 1.3692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8458 | 0 | 0
1435856 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2772_0,4kVTR-2_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:18:26 | 06.10.2019 12:30:00 | 2.1928 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.6628 | 0 | 0
1435863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:28:06 | 06.10.2019 20:12:00 | 9.7317 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2870.8417 | 0 | 0
1435906 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:30:10 | 06.10.2019 12:27:00 | 1.9472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.2611 | 0 | 0
1435867 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:31:12 | 06.10.2019 10:32:16 | 0.017778 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 49.4756 | 0 | 0
1435894 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8784_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:39:21 | 06.10.2019 10:42:00 | 0.044167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 0 | 0
1435827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22263_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:39:47 | 06.10.2019 17:22:00 | 6.7036 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 5872.3633 | 0 | 0
1435888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:40:43 | 06.10.2019 22:31:00 | 11.8381 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1763.8703 | 0 | 0
1435889 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22021_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:40:49 | 06.10.2019 14:21:00 | 3.6697 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 510.0914 | 0 | 0
1435893 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:42:13 | 06.10.2019 20:15:00 | 9.5464 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 362.7628 | 0 | 0
1435897 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20168_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:44:16 | 06.10.2019 15:28:00 | 4.7289 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1120.7467 | 0 | 0
1435912 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 10:58:45 | 06.10.2019 12:03:59 | 1.0872 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.5233 | 2.1744 | 0 | 0
1435915 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:01:14 | 06.10.2019 11:01:59 | 0.0125 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9375 | 0 | 0
1435928 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2033_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 11:10:37 | 06.10.2019 14:55:00 | 3.7397 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 9768.1544 | 0 | 0
1436074 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:28:05 | 06.10.2019 13:20:00 | 1.8653 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 636.0597 | 0 | 0
1435962 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25015_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:31:12 | 06.10.2019 17:09:00 | 5.63 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 501.07 | 0 | 0
1435975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:35:36 | 06.10.2019 13:57:51 | 2.3708 | 2 | 59 | 0 | 0 | 4.7417 | 139.8792 | 0 | 0
1435973 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2043_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 11:37:22 | 06.10.2019 14:59:00 | 3.3606 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1387.9094 | 0 | 0
1435985 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:42:32 | 06.10.2019 12:06:00 | 0.39111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26.9867 | 0 | 0
1435998 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 684_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 11:52:53 | 06.10.2019 13:27:00 | 1.5686 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 224.3114 | 0 | 0
1436026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:07:39 | 06.10.2019 16:40:00 | 4.5392 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 2855.1358 | 0 | 0
1436028 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22200_34,5kVH09 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:08:42 | 06.10.2019 12:31:30 | 0.38 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0
1436069 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18034_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:18:08 | 06.10.2019 18:32:00 | 6.2311 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2074.96 | 0 | 0
1436070 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:18:53 | 06.10.2019 12:23:52 | 0.083056 | 2 | 34401 | 0 | 0 | 0.16611 | 2857.1942 | 0 | 0
1436070 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:18:53 | 06.10.2019 12:55:28 | 0.60972 | 3 | 3334 | 0 | 0 | 1.8292 | 2032.8139 | 0 | 0
1436070 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 22984_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:18:53 | 06.10.2019 13:28:10 | 1.1547 | 0 | 28409 | 0 | 0 | 0 | 32804.5036 | 0 | 0
1436105 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2725_0,4kVTR-2_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:37:06 | 06.10.2019 16:39:00 | 4.0317 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 338.66 | 0 | 0
1436113 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28365_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:47:09 | 07.10.2019 00:30:46 | 11.7269 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1805.9494 | 0 | 0
1436125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11732_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:54:57 | 07.10.2019 00:47:45 | 11.88 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1235.52 | 0 | 0
1436129 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8842_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 12:57:38 | 06.10.2019 13:04:29 | 0.11417 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 20.4358 | 0 | 0
1436129 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8842_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 12:57:38 | 06.10.2019 14:20:35 | 1.3825 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.89 | 0 | 0
1436133 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1128_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 12:58:24 | 06.10.2019 13:45:00 | 0.77667 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 470.66 | 0 | 0
1436146 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-2_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:09:31 | 06.10.2019 13:48:00 | 0.64139 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 146.8781 | 0 | 0
1436210 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18284_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:16:17 | 06.10.2019 15:09:00 | 1.8786 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 362.5719 | 0 | 0
1436249 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31557_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:21:36 | 06.10.2019 19:14:00 | 5.8733 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1468.3333 | 0 | 0
1436173 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21819_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:32:46 | 06.10.2019 16:02:00 | 2.4872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4617 | 0 | 0
1436177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:37:43 | 06.10.2019 13:55:00 | 0.28806 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 712.9375 | 0 | 0
1436189 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22855_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:42:35 | 06.10.2019 16:38:00 | 2.9236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3889 | 0 | 0
1436190 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 684_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:42:44 | 06.10.2019 14:45:00 | 1.0378 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 148.4022 | 0 | 0
1436198 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH07 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:46:09 | 06.10.2019 14:36:47 | 0.84389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.2872 | 0 | 0
1436198 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20156_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 13:46:09 | 06.10.2019 14:37:00 | 0.8475 | 0 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 5421.4575 | 0 | 0
1436200 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH23 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 13:48:43 | 06.10.2019 14:28:23 | 0.66111 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 176.5167 | 0 | 0
1436214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:15:47 | 06.10.2019 17:29:00 | 3.2203 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 186.7761 | 0 | 0
1436230 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22336_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:31:29 | 06.10.2019 15:04:00 | 0.54194 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 69.9108 | 0 | 0
1436301 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28889_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:31:43 | 06.10.2019 18:10:00 | 3.6381 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1953.6358 | 0 | 0
1436235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:32:50 | 06.10.2019 16:50:00 | 2.2861 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 468.6528 | 0 | 0
1436330 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:34:40 | 07.10.2019 00:23:00 | 9.8056 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 4314.4444 | 0 | 0
1436247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:55:33 | 06.10.2019 17:18:00 | 2.3742 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1125.355 | 0 | 0
1436248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27029_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:55:58 | 07.10.2019 01:57:00 | 11.0172 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2996.6844 | 0 | 0
1436375 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9071_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 14:59:58 | 06.10.2019 18:26:00 | 3.4339 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 909.9806 | 0 | 0
1436315 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:02:46 | 06.10.2019 19:25:00 | 4.3706 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1490.3594 | 0 | 0
1436272 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28177_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:13:36 | 06.10.2019 23:09:00 | 7.9233 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 3850.74 | 0 | 0
1436270 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25103_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:30:22 | 06.10.2019 18:43:00 | 3.2106 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 404.53 | 0 | 0
1436282 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11642_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:44:15 | 07.10.2019 00:25:00 | 8.6792 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1996.2083 | 0 | 0
1436464 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:45:43 | 06.10.2019 20:57:00 | 5.1881 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 773.0203 | 0 | 0
1436287 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:49:13 | 06.10.2019 16:08:00 | 0.31306 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 36.6275 | 0 | 0
1436297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 799_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 15:55:57 | 06.10.2019 17:25:00 | 1.4842 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 262.6975 | 0 | 0
1436323 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2056_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 16:07:37 | 06.10.2019 20:36:00 | 4.4731 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1037.7489 | 0 | 0
1436327 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3325_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 16:34:24 | 06.10.2019 18:03:00 | 1.4767 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 388.3633 | 0 | 0
1436340 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 16:51:05 | 06.10.2019 16:51:36 | 0.0086111 | 2 | 1925 | 0 | 0 | 0.017222 | 16.5764 | 0 | 0
1436341 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 16:51:24 | 06.10.2019 22:08:00 | 5.2767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.7667 | 0 | 0
1436345 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 16:55:40 | 06.10.2019 23:09:00 | 6.2222 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 976.8889 | 0 | 0
1436356 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 684_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:09:36 | 06.10.2019 21:09:00 | 3.99 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 574.56 | 0 | 0
1436357 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:09:38 | 06.10.2019 17:46:32 | 0.615 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 164.205 | 0 | 0
1436361 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:09:55 | 06.10.2019 17:46:00 | 0.60139 | 4 | 5477 | 0 | 0 | 2.4056 | 3293.8069 | 0 | 0
1436362 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:11:01 | 07.10.2019 02:52:00 | 9.6831 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2081.8569 | 0 | 0
1436379 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31827_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:28:53 | 06.10.2019 19:54:00 | 2.4186 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 667.5367 | 0 | 0
1436382 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11042_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:30:10 | 07.10.2019 00:45:00 | 7.2472 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3246.7556 | 0 | 0
1436398 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:38:13 | 06.10.2019 18:09:00 | 0.51306 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.51306 | 75.4192 | 0 | 0
1436389 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3464_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:38:27 | 06.10.2019 17:38:38 | 0.0030556 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0
1436390 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3464_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:38:32 | 06.10.2019 18:55:00 | 1.2744 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 630.85 | 0 | 0
1436391 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3464_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:38:49 | 06.10.2019 22:04:00 | 4.4197 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 693.8964 | 0 | 0
1436393 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28011_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 17:40:13 | 06.10.2019 18:02:00 | 0.36306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 39.9361 | 0 | 0
1436416 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:02:23 | 07.10.2019 04:30:00 | 10.4603 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1046.0278 | 0 | 0
1436419 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9549_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 18:08:50 | 06.10.2019 18:36:00 | 0.45278 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 865.7111 | 0 | 0
1436425 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:22:16 | 06.10.2019 20:20:00 | 1.9622 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 308.0689 | 0 | 0
1436430 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18212_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:25:20 | 06.10.2019 23:30:00 | 5.0778 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 2711.5333 | 0 | 0
1436429 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 799_0,4kVTR-1_D-10 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:25:24 | 06.10.2019 22:43:00 | 4.2933 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 759.92 | 0 | 0
1436498 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8286_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:57:38 | 06.10.2019 21:58:00 | 3.0061 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 721.4667 | 0 | 0
1436488 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-2_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 18:57:42 | 07.10.2019 03:12:00 | 8.2383 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1441.7083 | 0 | 0
1436475 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3234_0,4kVTR-2_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 19:01:17 | 07.10.2019 04:24:00 | 9.3786 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 178.1936 | 0 | 0
1436477 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 19:01:43 | 06.10.2019 21:27:00 | 2.4214 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1740.9786 | 0 | 0
1436487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 19:08:20 | 07.10.2019 06:01:00 | 10.8778 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 9670.3444 | 0 | 0
1436521 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 19:28:34 | 06.10.2019 19:57:00 | 0.47389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0
1436580 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27345_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:11:16 | 06.10.2019 21:04:00 | 0.87889 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 191.5978 | 0 | 0
1436565 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3464_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:12:33 | 06.10.2019 23:35:11 | 3.3772 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1671.725 | 0 | 0
1436631 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4145_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:15:03 | 06.10.2019 23:00:00 | 2.7492 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 527.84 | 0 | 0
1436569 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28290_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:17:17 | 06.10.2019 20:55:00 | 0.62861 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 269.6742 | 0 | 0
1436591 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:18:18 | 06.10.2019 21:23:00 | 1.0783 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 478.78 | 0 | 0
1436596 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3343_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:44:20 | 07.10.2019 02:21:00 | 5.6111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.6111 | 0 | 0
1436602 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 20:58:28 | 07.10.2019 00:36:00 | 3.6256 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 3215.8678 | 0 | 0
1436612 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28365_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 21:13:08 | 07.10.2019 04:40:00 | 7.4478 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1973.6611 | 0 | 0
1436622 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8894_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 21:27:33 | 06.10.2019 21:28:43 | 0.019444 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
1436623 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8753_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 21:27:48 | 06.10.2019 21:29:00 | 0.02 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 55.06 | 0 | 0
1436803 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29661_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 21:56:34 | 06.10.2019 21:58:00 | 0.023889 | 0 | 18466 | 0 | 0 | 0 | 441.1322 | 0 | 0
1436653 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2150_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2019 21:57:11 | 07.10.2019 07:12:00 | 9.2469 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1063.3986 | 0 | 0
1436816 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 402_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 22:30:07 | 07.10.2019 04:03:00 | 5.5481 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1070.7747 | 0 | 0
1436757 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18577_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 22:35:19 | 07.10.2019 02:38:00 | 4.0447 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 724.0053 | 0 | 0
1436690 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25406_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 22:53:34 | 07.10.2019 01:33:00 | 2.6572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6006 | 0 | 0
1436708 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31877_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:09:47 | 07.10.2019 00:12:00 | 1.0369 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.2931 | 0 | 0
1436702 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28306_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:12:33 | 07.10.2019 00:43:00 | 1.5075 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 226.125 | 0 | 0
1436715 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28347_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:12:48 | 07.10.2019 00:07:00 | 0.90333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 278.2267 | 0 | 0
1436706 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:14:19 | 07.10.2019 01:04:00 | 1.8281 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.3258 | 0 | 0
1436720 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:25:31 | 07.10.2019 01:18:00 | 1.8747 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 384.3181 | 0 | 0
1436733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:43:16 | 07.10.2019 04:30:00 | 4.7789 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3039.3733 | 0 | 0
1436741 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2019 23:47:06 | 06.10.2019 23:47:49 | 0.011944 | 0 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 41.2919 | 0 | 0
1436751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22366_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:04:23 | 07.10.2019 01:06:00 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
1436756 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-2_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:11:04 | 07.10.2019 01:33:00 | 1.3656 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.0089 | 0 | 0
1436766 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH15 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:35:47 | 07.10.2019 02:27:00 | 1.8536 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 3816.5853 | 0 | 0
1436765 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:35:56 | 07.10.2019 00:37:28 | 0.025556 | 0 | 12453 | 0 | 0 | 0 | 318.2433 | 0 | 0
1436765 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:35:56 | 07.10.2019 00:37:34 | 0.027222 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 71.4039 | 0 | 0
1436770 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 678_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:46:26 | 07.10.2019 06:12:00 | 5.4261 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1253.4317 | 0 | 0
1436772 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:48:28 | 07.10.2019 00:49:03 | 0.0097222 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 25.5014 | 0 | 0
1436772 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:48:28 | 07.10.2019 00:50:20 | 0.031111 | 0 | 12453 | 0 | 0 | 0 | 387.4267 | 0 | 0
1436787 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:49:32 | 07.10.2019 00:52:26 | 0.048333 | 0 | 16063 | 0 | 0 | 0 | 776.3783 | 0 | 0
1436800 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:53:21 | 07.10.2019 00:55:28 | 0.035278 | 0 | 16340 | 0 | 0 | 0 | 576.4389 | 0 | 0
1436805 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 00:59:25 | 07.10.2019 00:59:55 | 0.0083333 | 0 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 59.4417 | 0 | 0
1436810 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9392_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:03:15 | 07.10.2019 01:12:34 | 0.15528 | 0 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 368.6294 | 0 | 0
1436815 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31843_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:06:16 | 07.10.2019 01:07:40 | 0.023333 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 41.3933 | 0 | 0
1436815 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31018_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:06:16 | 07.10.2019 01:08:09 | 0.031389 | 1 | 7378 | 0 | 0 | 0.031389 | 231.5872 | 0 | 0
1436818 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:10:07 | 07.10.2019 01:10:13 | 0.0016667 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0
1436818 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28041_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:10:07 | 07.10.2019 01:11:43 | 0.026667 | 0 | 15474 | 0 | 0 | 0 | 412.64 | 0 | 0
1436829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11727_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:30:48 | 07.10.2019 01:32:00 | 0.02 | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 112.76 | 0 | 0
1436835 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31637_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:38:39 | 07.10.2019 01:40:18 | 0.0275 | 0 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 95.2325 | 0 | 0
1436900 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:39:36 | 07.10.2019 01:40:00 | 0.0066667 | 1 | 1388 | 0 | 0 | 0.0066667 | 9.2533 | 0 | 0
1436901 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:40:48 | 07.10.2019 01:42:00 | 0.02 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0
1436837 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28724_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:41:45 | 07.10.2019 01:43:18 | 0.025833 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 87.0325 | 0 | 0
1436840 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:44:16 | 07.10.2019 02:24:00 | 0.66222 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 118.5378 | 0 | 0
1436843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21304_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:45:40 | 07.10.2019 01:48:04 | 0.04 | 1 | 4884 | 0 | 0 | 0.04 | 195.36 | 0 | 0
1436846 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:46:00 | 07.10.2019 01:47:21 | 0.0225 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 21.8475 | 0 | 0
1436848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11490_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:51:26 | 07.10.2019 01:53:00 | 0.026111 | 0 | 25095 | 0 | 0 | 0 | 655.2583 | 0 | 0
1436857 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_10,5kVH21_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:57:30 | 07.10.2019 01:58:00 | 0.0083333 | 2 | 9735 | 0 | 0 | 0.016667 | 81.125 | 0 | 0
1436862 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH28 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:59:04 | 07.10.2019 02:04:00 | 0.082222 | 0 | 13306 | 0 | 0 | 0 | 1094.0489 | 0 | 0
1436863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH38 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:59:20 | 07.10.2019 02:04:00 | 0.077778 | 1 | 54631 | 0 | 0 | 0.077778 | 4249.0778 | 0 | 0
1436865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21147_15,8kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 01:59:32 | 07.10.2019 02:02:43 | 0.053056 | 0 | 4889 | 0 | 0 | 0 | 259.3886 | 0 | 0
1436873 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:05:28 | 07.10.2019 02:07:00 | 0.025556 | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 121.7467 | 0 | 0
1436872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21287_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:05:38 | 07.10.2019 07:12:00 | 5.1061 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 525.9294 | 0 | 0
1436878 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:10:22 | 07.10.2019 02:10:59 | 0.010278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | 0
1436884 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31174_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:14:34 | 07.10.2019 02:15:52 | 0.021667 | 0 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 52.4767 | 0 | 0
1436890 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:19:49 | 07.10.2019 02:21:00 | 0.019722 | 1 | 15340 | 0 | 0 | 0.019722 | 302.5389 | 0 | 0
1436898 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20393_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:33:01 | 07.10.2019 02:35:00 | 0.033056 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 5.0575 | 0 | 0
1436905 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20425_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:45:44 | 07.10.2019 02:46:00 | 0.0044444 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0.0088889 | 3.6 | 0 | 0
1436907 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:53:16 | 07.10.2019 02:54:00 | 0.012222 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 34.0144 | 0 | 0
1436909 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1901_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:54:20 | 07.10.2019 02:55:28 | 0.018889 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 0.018889 | 21.1367 | 0 | 0
1436917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20940_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 02:56:11 | 07.10.2019 02:58:00 | 0.030278 | 0 | 20438 | 0 | 0 | 0 | 618.8172 | 0 | 0
1436927 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 03:04:56 | 07.10.2019 03:06:20 | 0.023333 | 1 | 1718 | 0 | 0 | 0.023333 | 40.0867 | 0 | 0
1436933 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 03:15:49 | 07.10.2019 03:16:17 | 0.0077778 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 21.6456 | 0 | 0
1436937 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 03:53:00 | 07.10.2019 04:09:29 | 0.27472 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 326.9194 | 0 | 0
1436938 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25406_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 04:09:00 | 07.10.2019 13:27:00 | 9.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
1436941 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4903_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 04:19:00 | 07.10.2019 04:19:57 | 0.015833 | 0 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 73.2925 | 0 | 0
1437084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 05:31:03 | 07.10.2019 09:03:00 | 3.5325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.715 | 0 | 0
1436951 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:51:56 | 07.10.2019 08:49:00 | 1.9511 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 918.9733 | 0 | 0
1436952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:52:38 | 07.10.2019 18:26:00 | 11.5561 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1294.2844 | 0 | 0
1436955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12281_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:54:58 | 07.10.2019 10:50:11 | 3.9203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 0 | 0 | 0
1436956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:54:58 | 07.10.2019 09:22:31 | 2.4592 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1610.7542 | 0 | 0
1436956 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:54:58 | 07.10.2019 10:49:03 | 3.9014 | 0 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 18734.4694 | 0 | 0
1436956 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11983_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:54:58 | 07.10.2019 10:49:23 | 3.9069 | 1 | 9856 | 0 | 0 | 3.9069 | 38506.8444 | 0 | 0
1436957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:54:58 | 07.10.2019 08:23:43 | 1.4792 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 3264.5208 | 0 | 0
1436980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 06:55:20 | 07.10.2019 08:01:10 | 1.0972 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 10532.2361 | 0 | 0
1436999 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2725_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:02:23 | 07.10.2019 09:53:00 | 2.8436 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.9669 | 0 | 0
1437005 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:06:37 | 07.10.2019 18:31:00 | 11.4064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.0639 | 0 | 0
1437006 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2095_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:19:20 | 07.10.2019 10:23:17 | 3.0658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.395 | 0 | 0
1437317 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:26:03 | 07.10.2019 10:37:20 | 3.1881 | 4 | 1504 | 0 | 0 | 12.7522 | 4794.8356 | 0 | 0
1437007 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28365_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:27:23 | 07.10.2019 08:55:00 | 1.4603 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 388.4339 | 0 | 0
1437010 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 406_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:47:22 | 07.10.2019 10:54:00 | 3.1106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8844 | 0 | 0
1437011 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3072_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:49:44 | 07.10.2019 14:05:00 | 6.2544 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 612.9356 | 0 | 0
1437012 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3234_0,4kVTR-2_D-15 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:51:10 | 07.10.2019 19:24:00 | 11.5472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219.3972 | 0 | 0
1437013 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3343_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:51:51 | 07.10.2019 11:08:00 | 3.2692 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.1142 | 0 | 0
1437014 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 07:52:47 | 07.10.2019 08:57:00 | 1.0703 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 115.59 | 0 | 0
1437024 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:07:06 | 07.10.2019 13:26:33 | 5.3242 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 9354.5608 | 0 | 0
1437024 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:07:06 | 07.10.2019 16:53:58 | 8.7811 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2098.6856 | 0 | 0
1437027 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH37 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:01 | 07.10.2019 08:40:32 | 0.49194 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 139.7122 | 0 | 0
1437027 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH30 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:01 | 07.10.2019 08:51:33 | 0.67556 | 2 | 24473 | 0 | 0 | 1.3511 | 16532.8711 | 0 | 0
1437027 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22968_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:01 | 07.10.2019 10:50:00 | 2.6497 | 4 | 19920 | 0 | 0 | 10.5989 | 52782.4667 | 0 | 0
1437063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22327_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:14 | 07.10.2019 09:02:00 | 0.84611 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 3183.07 | 0 | 0
1437109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22968_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:14 | 07.10.2019 10:50:00 | 2.6461 | 0 | 6365 | 0 | 0 | 0 | 16842.4972 | 0 | 0
1437225 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:14 | 07.10.2019 09:44:10 | 1.5489 | 4 | 1093 | 0 | 0 | 6.1956 | 1692.9356 | 0 | 0
1437066 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22388_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:11:15 | 07.10.2019 09:45:23 | 1.5689 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 2428.64 | 0 | 0
1437054 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:16:10 | 07.10.2019 09:08:05 | 0.86528 | 3 | 3340 | 0 | 0 | 2.5958 | 2890.0278 | 0 | 0
1437056 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28348_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:16:28 | 07.10.2019 10:35:00 | 2.3089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3978 | 0 | 0
1437094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21628_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:31:10 | 07.10.2019 13:08:00 | 4.6139 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 945.8472 | 0 | 0
1437118 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11145_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:36:20 | 07.10.2019 13:50:00 | 5.2278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0
1437141 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:52:16 | 07.10.2019 09:01:46 | 0.15833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 0 | 0
1437141 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:52:16 | 07.10.2019 09:02:27 | 0.16972 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 181.4331 | 0 | 0
1437143 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3507_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:53:49 | 07.10.2019 12:52:00 | 3.9697 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.4247 | 0 | 0
1444768 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 08:58:00 | 07.10.2019 08:59:00 | 0.016667 | 2 | 2317 | 0 | 0 | 0.033333 | 38.6167 | 0 | 0
1437200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:03:10 | 07.10.2019 10:44:00 | 1.6806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.4583 | 0 | 0
1437159 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:03:53 | 07.10.2019 17:37:00 | 8.5519 | 1 | 968 | 0 | 0 | 8.5519 | 8278.2822 | 0 | 0
1437215 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20092_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:04:33 | 07.10.2019 10:43:00 | 1.6408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9225 | 0 | 0
1437164 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29042_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:05:00 | 07.10.2019 09:07:02 | 0.033889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
1437470 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:07:59 | 07.10.2019 14:59:06 | 5.8519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7039 | 0 | 0
1437174 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28128_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:12:47 | 07.10.2019 09:51:00 | 0.63694 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.3886 | 0 | 0
1437740 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 810_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:14:06 | 07.10.2019 14:53:00 | 5.6483 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 5908.1567 | 0 | 0
1437180 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:16:20 | 07.10.2019 11:07:00 | 1.8444 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 3436.2 | 0 | 0
1437181 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 523_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:18:02 | 07.10.2019 10:30:00 | 1.1994 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 683.6833 | 0 | 0
1437183 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11732_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:19:45 | 07.10.2019 10:42:00 | 1.3708 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1332.45 | 0 | 0
1437187 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20692_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:23:55 | 07.10.2019 20:31:00 | 11.1181 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4369.3958 | 0 | 0
1437192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:26:14 | 07.10.2019 10:23:00 | 0.94611 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 212.875 | 0 | 0
1437197 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31843_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:29:06 | 07.10.2019 11:42:23 | 2.2214 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.2064 | 0 | 0
1437199 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18536_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:30:06 | 07.10.2019 15:34:00 | 6.065 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1261.52 | 0 | 0
1437208 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:37:45 | 07.10.2019 10:08:00 | 0.50417 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 782.4667 | 0 | 0
1437220 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4220_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:42:06 | 07.10.2019 12:02:00 | 2.3317 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 2804.995 | 0 | 0
1437229 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20329_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:46:02 | 07.10.2019 13:50:00 | 4.0661 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 5054.1761 | 0 | 0
1437273 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31869_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:46:34 | 07.10.2019 18:25:00 | 8.6406 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2168.7794 | 0 | 0
1437234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 09:47:15 | 07.10.2019 12:40:00 | 2.8792 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1810.9958 | 0 | 0
1437237 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26275_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:49:10 | 07.10.2019 10:50:00 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
1437249 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21651_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:52:32 | 07.10.2019 10:01:03 | 0.14194 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 476.3656 | 0 | 0
1437257 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:53:40 | 07.10.2019 09:59:48 | 0.10222 | 0 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 0 | 0
1437261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:54:17 | 07.10.2019 09:59:51 | 0.092778 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 200.5856 | 0 | 0
1437267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:54:57 | 07.10.2019 09:59:56 | 0.083056 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 192.9381 | 0 | 0
1437269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:55:37 | 07.10.2019 10:00:00 | 0.073056 | 0 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 234.8736 | 0 | 0
1437315 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:57:10 | 07.10.2019 18:23:00 | 8.4306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 455.25 | 0 | 0
1437275 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8735_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 09:59:37 | 07.10.2019 15:47:00 | 5.7897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6869 | 0 | 0
1437278 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1845_0,4kVTR-2_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:00:55 | 07.10.2019 11:33:00 | 1.5347 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 319.2222 | 0 | 0
1437286 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:03:49 | 07.10.2019 17:22:00 | 7.3031 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 759.5178 | 0 | 0
1437298 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29340_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:12:09 | 07.10.2019 10:42:00 | 0.4975 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 87.0625 | 0 | 0
1437303 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9455_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:13:18 | 07.10.2019 18:03:43 | 7.8403 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 3630.0486 | 0 | 0
1437311 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:14:07 | 07.10.2019 10:59:14 | 0.75194 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 153.3967 | 0 | 0
1437304 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2064_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:16:46 | 07.10.2019 12:25:00 | 2.1372 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.8422 | 0 | 0
1437400 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24204_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:20:21 | 07.10.2019 13:17:00 | 2.9442 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 2917.6692 | 0 | 0
1437316 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:23:38 | 07.10.2019 13:16:18 | 2.8778 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1847.5333 | 0 | 0
1437319 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12324_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:26:32 | 07.10.2019 12:29:00 | 2.0411 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 1624.7244 | 0 | 0
1437335 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:29:31 | 07.10.2019 17:23:00 | 6.8914 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 799.4011 | 0 | 0
1438085 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:29:49 | 07.10.2019 21:00:00 | 10.5031 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 4400.7803 | 0 | 0
1437340 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28760_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:39:07 | 07.10.2019 16:22:00 | 5.7147 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1417.2511 | 0 | 0
1437342 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:40:00 | 07.10.2019 11:47:00 | 1.1167 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 1913.9667 | 0 | 0
1437345 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21732_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:41:24 | 07.10.2019 11:57:00 | 1.26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
1437350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4005_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:44:50 | 07.10.2019 12:05:00 | 1.3361 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 750.8944 | 0 | 0
1437355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:48:13 | 07.10.2019 10:58:58 | 0.17917 | 5 | 10130 | 0 | 0 | 0.89583 | 1814.9583 | 0 | 0
1437368 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23320_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:50:10 | 07.10.2019 12:05:00 | 1.2472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7194 | 0 | 0
1437372 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:50:47 | 07.10.2019 11:19:46 | 0.48306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0 | 0
1437372 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:50:47 | 07.10.2019 11:20:00 | 0.48694 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.48694 | 3.4086 | 0 | 0
1437372 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:50:47 | 07.10.2019 11:20:56 | 0.5025 | 23 | 113 | 0 | 0 | 11.5575 | 56.7825 | 0 | 0
1437461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 10:56:08 | 07.10.2019 12:58:00 | 2.0311 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.6178 | 0 | 0
1437383 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 10:57:12 | 07.10.2019 13:16:00 | 2.3133 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 4700.6933 | 0 | 0
1437395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:04:12 | 07.10.2019 12:09:00 | 1.08 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 968.76 | 0 | 0
1437409 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9317_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:11:26 | 07.10.2019 19:55:00 | 8.7261 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2443.3111 | 0 | 0
1437415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28709_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:19:38 | 07.10.2019 13:04:00 | 1.7394 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 937.5606 | 0 | 0
1437569 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8709_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:19:43 | 07.10.2019 14:41:00 | 3.3547 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 483.08 | 0 | 0
1437416 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:19:46 | 07.10.2019 11:20:01 | 0.0041667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0 | 0 | 0
1437532 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4005_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 11:20:20 | 07.10.2019 12:15:00 | 0.91111 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 512.0444 | 0 | 0
1437619 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9211_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:21:09 | 07.10.2019 17:27:00 | 6.0975 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2890.215 | 0 | 0
1437421 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:21:28 | 07.10.2019 12:08:29 | 0.78361 | 55 | 10673 | 0 | 0 | 43.0986 | 8363.4814 | 0 | 0
1437421 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:21:28 | 07.10.2019 12:14:58 | 0.89167 | 8 | 3767 | 0 | 0 | 7.1333 | 3358.9083 | 0 | 0
1437421 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22750_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:21:28 | 07.10.2019 13:03:47 | 1.7053 | 23 | 105 | 0 | 0 | 39.2214 | 179.0542 | 0 | 0
1437421 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27469_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:21:28 | 07.10.2019 13:04:34 | 1.7183 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3.4367 | 25.775 | 0 | 0
1437427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:24:08 | 07.10.2019 12:30:02 | 1.0983 | 3 | 3145 | 0 | 0 | 3.295 | 3454.2583 | 0 | 0
1437428 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:24:12 | 07.10.2019 11:49:11 | 0.41639 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 | 0
1437430 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:24:14 | 07.10.2019 11:49:05 | 0.41417 | 13 | 60 | 0 | 0 | 5.3842 | 24.85 | 0 | 0
1437431 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1845_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:24:41 | 07.10.2019 11:46:00 | 0.35528 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 216.7194 | 0 | 0
1437434 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9629_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:27:14 | 07.10.2019 18:54:00 | 7.4461 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 856.3028 | 0 | 0
1437681 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31052_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:29:14 | 07.10.2019 13:37:00 | 2.1294 | 2 | 2905 | 0 | 0 | 4.2589 | 6186.0361 | 0 | 0
1437453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11640_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:31:47 | 07.10.2019 17:10:55 | 5.6522 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1181.3144 | 0 | 0
1437458 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3017_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 11:32:28 | 07.10.2019 12:01:00 | 0.47556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0
1437845 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31098_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:33:29 | 07.10.2019 23:06:00 | 11.5419 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 646.3489 | 0 | 0
1437493 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3149_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 11:47:32 | 07.10.2019 13:43:00 | 1.9244 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.5067 | 0 | 0
1437523 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4208_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 11:57:06 | 07.10.2019 13:25:00 | 1.465 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 161.15 | 0 | 0
1437640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:02:56 | 07.10.2019 17:49:00 | 5.7678 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2607.0356 | 0 | 0
1437539 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:07:47 | 07.10.2019 12:11:08 | 0.055833 | 31 | 152 | 0 | 0 | 1.7308 | 8.4867 | 0 | 0
1437539 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:07:47 | 07.10.2019 12:18:21 | 0.17611 | 1 | 10171 | 0 | 0 | 0.17611 | 1791.2261 | 0 | 0
1437539 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:07:47 | 07.10.2019 12:21:11 | 0.22333 | 26 | 351 | 0 | 0 | 5.8067 | 78.39 | 0 | 0
1437538 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:08:11 | 07.10.2019 20:55:00 | 8.7803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.4619 | 0 | 0
1437541 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:10:15 | 07.10.2019 23:31:00 | 11.3458 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3596.6292 | 0 | 0
1437557 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28368_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 12:18:30 | 07.10.2019 15:10:00 | 2.8583 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 6908.5917 | 0 | 0
1437568 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9306_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:20:34 | 07.10.2019 15:29:00 | 3.1406 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 301.4933 | 0 | 0
1437565 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4192_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 12:21:56 | 07.10.2019 14:33:00 | 2.1844 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 893.4378 | 0 | 0
1437577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22540_34,5kVH03_COUP | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:27:06 | 07.10.2019 12:32:40 | 0.092778 | 25 | 152 | 0 | 0 | 2.3194 | 14.1022 | 0 | 0
1437583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12324_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 12:29:42 | 07.10.2019 15:01:00 | 2.5217 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 2007.2467 | 0 | 0
1437588 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20246_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:30:41 | 07.10.2019 12:35:38 | 0.0825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0 | 0 | 0
1437648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:35:14 | 07.10.2019 12:46:55 | 0.19472 | 3 | 8208 | 0 | 0 | 0.58417 | 1598.28 | 0 | 0
1437751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 12:39:15 | 07.10.2019 14:12:09 | 1.5483 | 10 | 44 | 0 | 0 | 15.4833 | 68.1267 | 0 | 0
1437686 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:04:33 | 07.10.2019 13:21:24 | 0.28083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0
1437687 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:05:08 | 07.10.2019 17:01:00 | 3.9311 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 904.1556 | 0 | 0
1437700 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:12:49 | 07.10.2019 13:49:00 | 0.60306 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 864.1786 | 0 | 0
1437703 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:15:16 | 08.10.2019 01:13:26 | 11.9694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.5722 | 0 | 0
1437704 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2286_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 13:15:56 | 07.10.2019 16:04:00 | 2.8011 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 3330.5211 | 0 | 0
1437706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:18:10 | 07.10.2019 13:20:13 | 0.034167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 0 | 0 | 0
1437716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:29:21 | 07.10.2019 13:39:00 | 0.16083 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0.16083 | 166.945 | 0 | 0
1437725 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29091_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:29:38 | 07.10.2019 14:04:00 | 0.57278 | 7 | 1942 | 0 | 0 | 4.0094 | 1112.3344 | 0 | 0
1437752 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20058_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:46:58 | 07.10.2019 22:27:00 | 8.6672 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 11258.7217 | 0 | 0
1437754 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25406_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:48:17 | 07.10.2019 16:05:00 | 2.2786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9503 | 0 | 0
1437770 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18218_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:56:34 | 07.10.2019 17:23:00 | 3.4406 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1427.8306 | 0 | 0
1437764 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 13:56:39 | 07.10.2019 17:54:00 | 3.9558 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 2994.5658 | 0 | 0
1437786 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29082_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 13:57:11 | 08.10.2019 01:32:00 | 11.5803 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1308.5714 | 0 | 0
1437776 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 14:02:25 | 07.10.2019 14:05:26 | 0.050278 | 29 | 4587 | 0 | 0 | 1.4581 | 230.6242 | 0 | 0
1437788 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 14:09:42 | 07.10.2019 17:32:00 | 3.3717 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 974.4117 | 0 | 0
1437790 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 14:11:23 | 07.10.2019 23:03:00 | 8.8603 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 3818.7797 | 0 | 0
1437803 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3090_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 14:23:35 | 07.10.2019 16:04:00 | 1.6736 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.3542 | 0 | 0
1437820 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 14:34:12 | 07.10.2019 16:05:00 | 1.5133 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 2344.1533 | 0 | 0
1437827 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 14:40:19 | 07.10.2019 15:28:00 | 0.79472 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 759.7544 | 0 | 0
1437851 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:03:11 | 08.10.2019 02:31:00 | 11.4636 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1937.3503 | 0 | 0
1438037 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:12:13 | 07.10.2019 23:25:00 | 8.2131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 402.4397 | 0 | 0
1437864 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:17:19 | 07.10.2019 18:22:00 | 3.0781 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 914.1825 | 0 | 0
1437871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:23:50 | 07.10.2019 18:10:00 | 2.7694 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 952.6889 | 0 | 0
1437878 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:30:29 | 07.10.2019 16:29:00 | 0.97528 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 93.6267 | 0 | 0
1437885 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18002_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:33:07 | 07.10.2019 22:19:00 | 6.7647 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 798.2372 | 0 | 0
1437888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:37:03 | 07.10.2019 22:48:00 | 7.1825 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1407.77 | 0 | 0
1438099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22366_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 15:59:32 | 07.10.2019 23:05:00 | 7.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0911 | 0 | 0
1437913 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28365_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:00:34 | 07.10.2019 20:17:00 | 4.2739 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 658.1789 | 0 | 0
1437922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28513_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2019 16:10:13 | 07.10.2019 16:21:00 | 0.17972 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 146.4736 | 0 | 0
1438012 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18590_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:18:25 | 07.10.2019 18:47:00 | 2.4764 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 245.1625 | 0 | 0
1437931 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3323_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:21:42 | 07.10.2019 17:48:00 | 1.4383 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.0267 | 0 | 0
1437947 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:37:53 | 07.10.2019 18:22:00 | 1.7353 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 367.8789 | 0 | 0
1437964 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23166_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:47:22 | 07.10.2019 17:15:00 | 0.46056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0 | 0
1437975 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 43_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 16:58:37 | 07.10.2019 21:08:00 | 4.1564 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 743.9936 | 0 | 0
1437980 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28204_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:00:14 | 08.10.2019 00:09:00 | 7.1461 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2586.8922 | 0 | 0
1437981 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 160_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:00:14 | 07.10.2019 19:26:00 | 2.4294 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 349.84 | 0 | 0
1437995 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9629_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:09:13 | 07.10.2019 17:31:00 | 0.36306 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 395.0044 | 0 | 0
1438016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29568_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:21:13 | 07.10.2019 18:55:00 | 1.5631 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.4547 | 0 | 0
1438021 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:24:00 | 07.10.2019 18:31:00 | 1.1167 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 356.2167 | 0 | 0
1438034 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9468_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:33:37 | 08.10.2019 00:48:00 | 7.2397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.6369 | 0 | 0
1438045 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28605_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 17:39:16 | 07.10.2019 20:13:00 | 2.5622 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 269.0333 | 0 | 0
1438082 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3221_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:09:16 | 08.10.2019 05:02:00 | 10.8789 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 413.3978 | 0 | 0
1438088 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9455_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:10:43 | 07.10.2019 20:21:36 | 2.1814 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1009.9831 | 0 | 0
1438091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:12:45 | 07.10.2019 19:08:00 | 0.92083 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 223.7625 | 0 | 0
1438097 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:16:19 | 07.10.2019 21:08:00 | 2.8614 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 869.8622 | 0 | 0
1438100 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:16:24 | 07.10.2019 23:11:00 | 4.91 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1453.36 | 0 | 0
1438116 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:26:22 | 07.10.2019 20:10:00 | 1.7272 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 3333.5389 | 0 | 0
1438128 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24245_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:32:58 | 07.10.2019 22:51:00 | 4.3006 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.7106 | 0 | 0
1438127 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:33:00 | 07.10.2019 22:15:00 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
1438130 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:33:45 | 08.10.2019 02:25:00 | 7.8542 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2505.4792 | 0 | 0
1438160 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31072_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:43:53 | 07.10.2019 19:44:00 | 1.0019 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128.2489 | 0 | 0
1438293 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 18:49:24 | 07.10.2019 23:45:00 | 4.9267 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1601.1667 | 0 | 0
1438174 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31123_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:00:23 | 07.10.2019 20:52:00 | 1.8603 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 132.0797 | 0 | 0
1438200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:10:27 | 07.10.2019 20:35:00 | 1.4092 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 317.0625 | 0 | 0
1438203 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4086_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:12:06 | 07.10.2019 22:36:00 | 3.3983 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 744.235 | 0 | 0
1438208 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:14:42 | 07.10.2019 20:15:00 | 1.005 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 243.21 | 0 | 0
1438471 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:17:49 | 08.10.2019 00:16:00 | 4.9697 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1053.5811 | 0 | 0
1438253 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22012_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 19:40:35 | 07.10.2019 21:02:12 | 1.3603 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0 | 0
1438344 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2343_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:25:13 | 07.10.2019 21:20:00 | 0.91306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3914 | 0 | 0
1438332 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18513_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:27:02 | 08.10.2019 06:46:00 | 10.3161 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 598.3344 | 0 | 0
1438420 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:27:56 | 07.10.2019 22:59:47 | 2.5308 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 3644.4 | 0 | 0
1438420 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:27:56 | 08.10.2019 06:51:20 | 10.39 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1828.64 | 0 | 0
1438351 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9452_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:49:40 | 08.10.2019 01:12:00 | 4.3722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0
1438353 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20255_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 20:53:07 | 07.10.2019 22:07:00 | 1.2314 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1530.6164 | 0 | 0
1438410 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2347_10,5kVH07 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 21:22:40 | 07.10.2019 21:49:00 | 0.43889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.0944 | 0 | 0
1438412 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3634_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 21:30:32 | 07.10.2019 22:57:00 | 1.4411 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.6744 | 0 | 0
1438421 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 21:45:24 | 07.10.2019 21:46:05 | 0.011389 | 3 | 2905 | 0 | 0 | 0.034167 | 33.0847 | 0 | 0
1438466 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1340_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 22:29:48 | 07.10.2019 22:42:02 | 0.20389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0 | 0
1438476 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1340_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 22:44:44 | 07.10.2019 22:45:54 | 0.019444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.019444 | 0.019444 | 0 | 0
1438477 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1340_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 22:46:13 | 07.10.2019 22:49:50 | 0.060278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.060278 | 0.060278 | 0 | 0
1438479 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1340_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 22:50:34 | 07.10.2019 22:51:21 | 0.013056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.013056 | 0.013056 | 0 | 0
1438503 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4500_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 23:19:48 | 07.10.2019 23:54:39 | 0.58083 | 0 | 11347 | 0 | 0 | 0 | 6590.7158 | 0 | 0
1438511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20653_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 23:28:07 | 08.10.2019 02:10:00 | 2.6981 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1559.4761 | 0 | 0
1438513 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18578_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 23:32:32 | 08.10.2019 04:15:00 | 4.7078 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2273.8567 | 0 | 0
1438514 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2019 23:32:59 | 08.10.2019 04:51:00 | 5.3003 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1680.1881 | 0 | 0
1438548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:11:27 | 08.10.2019 09:48:00 | 9.6092 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2037.1433 | 0 | 0
1438545 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9429_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:13:20 | 08.10.2019 00:15:04 | 0.028889 | 4 | 5505 | 0 | 0 | 0.11556 | 159.0333 | 0 | 0
1438550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4501_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:19:16 | 08.10.2019 00:20:41 | 0.023611 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.047222 | 0.61389 | 0 | 0
1438552 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9546_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:32:14 | 08.10.2019 05:11:00 | 4.6461 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 408.8578 | 0 | 0
1438574 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 124_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:36:50 | 08.10.2019 03:55:00 | 3.3028 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1225.3306 | 0 | 0
1438555 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH17 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:37:30 | 08.10.2019 01:22:01 | 0.74194 | 0 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 4155.6308 | 0 | 0
1438558 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28218_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:39:14 | 08.10.2019 00:40:52 | 0.027222 | 2 | 9424 | 0 | 0 | 0.054444 | 256.5422 | 0 | 0
1438561 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20215_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:48:24 | 08.10.2019 01:08:00 | 0.32667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2867 | 0 | 0
1438567 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 00:52:55 | 08.10.2019 00:55:01 | 0.035 | 3 | 10469 | 0 | 0 | 0.105 | 366.415 | 0 | 0
1438571 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 01:01:23 | 08.10.2019 03:00:40 | 1.9881 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 355.8619 | 0 | 0
1438577 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:13:21 | 08.10.2019 01:14:01 | 0.011111 | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 82.5778 | 0 | 0
1438578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:14:34 | 08.10.2019 05:30:32 | 4.2661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2661 | 0 | 0 | 0
1438589 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:28:24 | 08.10.2019 01:30:42 | 0.038333 | 15 | 1189 | 0 | 0 | 0.575 | 45.5783 | 0 | 0
1438584 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:28:25 | 08.10.2019 01:30:23 | 0.032778 | 14 | 1029 | 0 | 0 | 0.45889 | 33.7283 | 0 | 0
1438588 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH20 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:30:12 | 08.10.2019 03:28:44 | 1.9756 | 2 | 2540 | 0 | 0 | 3.9511 | 5017.9111 | 0 | 0
1438595 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31182_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:31:45 | 08.10.2019 01:34:00 | 0.0375 | 2 | 2921 | 0 | 0 | 0.075 | 109.5375 | 0 | 0
1438601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:11 | 08.10.2019 05:29:36 | 3.9236 | 1 | 10171 | 0 | 0 | 3.9236 | 39907.0486 | 0 | 0
1438602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:15 | 08.10.2019 05:30:41 | 3.9406 | 13 | 60 | 0 | 0 | 51.2272 | 236.4333 | 0 | 0
1438605 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:19 | 08.10.2019 05:30:12 | 3.9314 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27.5197 | 7.8628 | 0 | 0
1438606 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:20 | 08.10.2019 05:30:07 | 3.9297 | 14 | 2300 | 0 | 0 | 55.0161 | 9038.3611 | 0 | 0
1438607 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:21 | 08.10.2019 05:38:17 | 4.0656 | 12 | 22460 | 0 | 0 | 48.7867 | 91312.3778 | 0 | 0
1438609 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:26 | 08.10.2019 05:29:51 | 3.9236 | 8 | 530 | 0 | 0 | 31.3889 | 2079.5139 | 0 | 0
1438610 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:32 | 08.10.2019 05:29:44 | 3.92 | 44 | 526 | 0 | 0 | 172.48 | 2061.92 | 0 | 0
1438610 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:34:32 | 08.10.2019 05:43:45 | 4.1536 | 30 | 122 | 0 | 0 | 124.6083 | 506.7406 | 0 | 0
1438616 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:39:40 | 08.10.2019 01:41:52 | 0.036667 | 0 | 11791 | 0 | 0 | 0 | 432.3367 | 0 | 0
1438620 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:48:31 | 08.10.2019 09:28:00 | 7.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6581 | 0 | 0
1438621 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27300_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:51:24 | 08.10.2019 04:49:00 | 2.96 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1222.48 | 0 | 0
1438622 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:54:18 | 08.10.2019 01:56:32 | 0.037222 | 3 | 6728 | 0 | 0 | 0.11167 | 250.4311 | 0 | 0
1438625 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20189_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:56:56 | 08.10.2019 02:36:00 | 0.65111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 0 | 0
1438626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4026_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:57:16 | 08.10.2019 07:21:00 | 5.3956 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 647.4667 | 0 | 0
1438630 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8703_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 01:59:11 | 08.10.2019 02:00:27 | 0.021111 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 25.7978 | 0 | 0
1438633 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH34 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:10 | 08.10.2019 02:04:35 | 0.023611 | 4 | 26285 | 0 | 0 | 0.094444 | 620.6181 | 0 | 0
1438635 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH35 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:12 | 08.10.2019 02:04:31 | 0.021944 | 31 | 24874 | 0 | 0 | 0.68028 | 545.8461 | 0 | 0
1438679 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22974_0,4kVTR-1_DTR | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:24 | 08.10.2019 02:14:56 | 0.19222 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.19222 | 3.2678 | 0 | 0
1438639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:25 | 08.10.2019 02:14:00 | 0.17639 | 3 | 1520 | 0 | 0 | 0.52917 | 268.1111 | 0 | 0
1438637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH42 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:27 | 08.10.2019 02:04:28 | 0.016944 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.084722 | 0 | 0 | 0
1438652 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH34 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:27 | 08.10.2019 02:11:15 | 0.13 | 4 | 26285 | 0 | 0 | 0.52 | 3417.05 | 0 | 0
1438674 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20336_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:03:29 | 08.10.2019 02:16:11 | 0.21167 | 9 | 3529 | 0 | 0 | 1.905 | 746.9717 | 0 | 0
1438672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27049_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:07:21 | 08.10.2019 12:43:00 | 10.5942 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1620.9075 | 0 | 0
1438675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22505_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:10:15 | 08.10.2019 02:14:38 | 0.073056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073056 | 0 | 0 | 0
1438676 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:11:32 | 08.10.2019 02:15:20 | 0.063333 | 22 | 3349 | 0 | 0 | 1.3933 | 212.1033 | 0 | 0
1438677 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:11:44 | 08.10.2019 02:21:22 | 0.16056 | 16 | 189 | 0 | 0 | 2.5689 | 30.345 | 0 | 0
1438682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22967_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:20:05 | 08.10.2019 02:21:30 | 0.023611 | 4 | 9155 | 0 | 0 | 0.094444 | 216.1597 | 0 | 0
1438687 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:32:15 | 08.10.2019 06:12:00 | 3.6625 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 618.9625 | 0 | 0
1438692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29021_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:46:33 | 08.10.2019 11:32:00 | 8.7575 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 280.24 | 0 | 0
1438694 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4697_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:47:25 | 08.10.2019 02:47:44 | 0.0052778 | 1 | 4851 | 0 | 0 | 0.0052778 | 25.6025 | 0 | 0
1438711 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22636_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:52:11 | 08.10.2019 02:53:54 | 0.028611 | 1 | 1168 | 0 | 0 | 0.028611 | 33.4178 | 0 | 0
1438712 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 02:52:56 | 08.10.2019 02:53:14 | 0.005 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1438722 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 03:19:34 | 08.10.2019 03:21:57 | 0.039722 | 15 | 1093 | 0 | 0 | 0.59583 | 43.4164 | 0 | 0
1438737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22916_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 03:27:44 | 08.10.2019 04:28:00 | 1.0044 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 263.1644 | 0 | 0
1438740 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1898_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 03:30:56 | 08.10.2019 03:32:58 | 0.033889 | 0 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 144.7394 | 0 | 0
1438744 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21181_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 03:39:15 | 08.10.2019 03:41:29 | 0.037222 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.11167 | 0.89333 | 0 | 0
1438750 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1830_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 03:47:43 | 08.10.2019 03:50:06 | 0.039722 | 0 | 8422 | 0 | 0 | 0 | 334.5406 | 0 | 0
1438755 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH10_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 04:07:27 | 08.10.2019 04:08:09 | 0.011667 | 2 | 1257 | 0 | 0 | 0.023333 | 14.665 | 0 | 0
1438758 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1340_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 04:09:43 | 08.10.2019 04:12:46 | 0.050833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.050833 | 0.050833 | 0 | 0
1438761 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1830_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 04:15:29 | 08.10.2019 04:16:50 | 0.0225 | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 143.775 | 0 | 0
1438777 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 04:26:13 | 08.10.2019 04:28:10 | 0.0325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
1438781 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 05:04:47 | 08.10.2019 06:37:20 | 1.5425 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1911.1575 | 0 | 0
1438782 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 05:26:47 | 0.36444 | 21 | 15603 | 0 | 0 | 7.6533 | 5686.4267 | 0 | 0
1438782 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24300_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 05:29:50 | 0.41528 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 440.1944 | 0 | 0
1438782 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24387_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 05:30:53 | 0.43278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0 | 0
1438782 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24387_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 05:31:04 | 0.43583 | 2 | 8538 | 0 | 0 | 0.87167 | 3721.145 | 0 | 0
1438782 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24189_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 06:21:53 | 1.2828 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 1249.4256 | 0 | 0
1438782 | 6 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24070_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:04:55 | 08.10.2019 06:22:32 | 1.2936 | 2 | 6664 | 0 | 0 | 2.5872 | 8620.6244 | 0 | 0
1438806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:05:13 | 08.10.2019 06:18:57 | 1.2289 | 0 | 6631 | 0 | 0 | 0 | 8148.7622 | 0 | 0
1438794 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24195_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:05:14 | 08.10.2019 06:19:55 | 1.2447 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1326.8739 | 0 | 0
1438883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4176_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:13:17 | 08.10.2019 12:33:00 | 7.3286 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 461.7025 | 0 | 0
1438810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:28:28 | 08.10.2019 07:09:00 | 1.6756 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 722.1644 | 0 | 0
1438812 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22075_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:28:44 | 08.10.2019 07:23:00 | 1.9044 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0
1438815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:35:05 | 08.10.2019 05:35:19 | 0.0038889 | 30 | 5756 | 0 | 0 | 0.11667 | 22.3844 | 0 | 0
1438824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20951_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:35:31 | 08.10.2019 05:40:07 | 0.076667 | 4 | 723 | 0 | 0 | 0.30667 | 55.43 | 0 | 0
1438819 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20701_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:35:48 | 08.10.2019 05:41:34 | 0.096111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.096111 | 0 | 0 | 0
1438826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20570_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:45:46 | 08.10.2019 05:48:08 | 0.039444 | 31 | 152 | 0 | 0 | 1.2228 | 5.9956 | 0 | 0
1438832 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 5028_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 05:59:46 | 08.10.2019 06:02:00 | 0.037222 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0.074444 | 31.155 | 0 | 0
1438953 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3221_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 06:16:53 | 08.10.2019 14:22:00 | 8.0853 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 307.2406 | 0 | 0
1438843 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3442_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 06:21:38 | 08.10.2019 06:21:50 | 0.0033333 | 3 | 2937 | 0 | 0 | 0.01 | 9.79 | 0 | 0
1438843 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3373_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 06:21:38 | 08.10.2019 06:22:46 | 0.018889 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 16.7733 | 0 | 0
1438848 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 06:56:06 | 08.10.2019 12:11:00 | 5.2483 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1616.4867 | 0 | 0
1438851 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22116_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:01:40 | 08.10.2019 15:22:00 | 8.3389 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 3535.6889 | 0 | 0
1438855 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:07:39 | 08.10.2019 09:18:00 | 2.1725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2425 | 0 | 0
1438853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:11:11 | 08.10.2019 09:09:00 | 1.9636 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 2228.6986 | 0 | 0
1438862 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9096_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:24:45 | 08.10.2019 09:33:00 | 2.1375 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 305.6625 | 0 | 0
1438872 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:27:41 | 08.10.2019 10:02:17 | 2.5767 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.3733 | 0 | 0
1438872 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:27:41 | 08.10.2019 11:37:20 | 4.1608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.965 | 0 | 0
1438919 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:33:31 | 08.10.2019 14:32:00 | 6.9747 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1778.5542 | 0 | 0
1438876 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4182_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:41:40 | 08.10.2019 12:53:00 | 5.1889 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 477.3778 | 0 | 0
1438689 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28364_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:43:47 | 08.10.2019 16:48:27 | 9.0778 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 4384.5667 | 0 | 0
1438976 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:44:04 | 08.10.2019 11:27:00 | 3.7156 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1237.28 | 0 | 0
1438878 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11343_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:47:12 | 08.10.2019 09:52:00 | 2.08 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 324.48 | 0 | 0
1438880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20702_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:47:31 | 08.10.2019 09:19:00 | 1.5247 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77.7608 | 0 | 0
1438882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21915_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 07:49:26 | 08.10.2019 14:53:00 | 7.0594 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2484.9244 | 0 | 0
1438891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22997_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 08:01:49 | 08.10.2019 09:24:00 | 1.3697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 0
1438901 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 08:10:58 | 08.10.2019 09:59:00 | 1.8006 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 430.3328 | 0 | 0
1438904 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_10,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 08:15:14 | 08.10.2019 12:11:00 | 3.9294 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 8522.965 | 0 | 0
1438912 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 08:27:18 | 08.10.2019 19:44:00 | 11.2783 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2571.46 | 0 | 0
1438929 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9211_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2019 08:46:25 | 08.10.2019 14:17:00 | 5.5097 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 2617.1181 | 0 | 0
1438934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22916_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 08:48:43 | 08.10.2019 09:15:00 | 0.43806 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 114.7706 | 0 | 0
1438949 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2141_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:07:34 | 08.10.2019 10:08:00 | 1.0072 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131.9461 | 0 | 0
1438951 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4356_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:08:43 | 08.10.2019 11:43:00 | 2.5714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.4278 | 0 | 0
1438959 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3883_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:11:52 | 08.10.2019 10:40:00 | 1.4689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3778 | 0 | 0
1438965 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:16:34 | 08.10.2019 11:32:00 | 2.2572 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 397.2711 | 0 | 0
1438967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:18:08 | 08.10.2019 09:27:39 | 0.15861 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 32.5153 | 0 | 0
1438980 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31180_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 09:28:23 | 08.10.2019 11:20:00 | 1.8603 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 745.9714 | 0 | 0
1438984 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18012_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 09:32:10 | 08.10.2019 15:33:52 | 6.0283 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 8258.8167 | 0 | 0
1439058 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2146_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:32:16 | 08.10.2019 12:05:00 | 2.5456 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 160.37 | 0 | 0
1438986 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21269_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 09:34:36 | 08.10.2019 16:06:47 | 6.5364 | 4 | 2388 | 0 | 0 | 26.1456 | 15608.8967 | 0 | 0
1438989 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 810_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 09:38:52 | 08.10.2019 13:46:00 | 4.1189 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 939.1067 | 0 | 0
1438991 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:40:12 | 08.10.2019 17:42:56 | 8.0456 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1657.3844 | 0 | 0
1439004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22986_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:41:39 | 08.10.2019 10:08:00 | 0.43917 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.715 | 0 | 0
1438997 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 09:42:41 | 08.10.2019 15:14:00 | 5.5219 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 226.3997 | 0 | 0
1439003 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 216_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:45:29 | 08.10.2019 11:11:00 | 1.4253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9539 | 0 | 0
1439005 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:46:20 | 08.10.2019 11:01:00 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
1439008 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:48:30 | 08.10.2019 14:32:00 | 4.725 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1001.7 | 0 | 0
1439016 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21084_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:52:37 | 08.10.2019 13:06:00 | 3.2231 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1450.375 | 0 | 0
1439757 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28749_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 09:57:32 | 08.10.2019 18:27:00 | 8.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4911 | 0 | 0
1439022 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1924_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 10:00:33 | 08.10.2019 11:41:00 | 1.6742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0 | 0
1439029 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2421_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:00:33 | 08.10.2019 13:55:00 | 3.9075 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 0
1439025 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4513_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 10:03:40 | 08.10.2019 13:27:00 | 3.3889 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 518.5 | 0 | 0
1439028 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28348_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:04:39 | 08.10.2019 11:21:15 | 1.2767 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 108.5167 | 0 | 0
1439028 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28348_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:04:39 | 08.10.2019 15:40:56 | 5.6047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.6519 | 0 | 0
1439150 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:05:23 | 08.10.2019 21:17:00 | 11.1936 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2003.6564 | 0 | 0
1439042 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:19:06 | 08.10.2019 13:03:20 | 2.7372 | 0 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 22363.1056 | 0 | 0
1439064 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:19:26 | 08.10.2019 11:07:00 | 0.79278 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 76.1067 | 0 | 0
1439049 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11425_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:19:33 | 08.10.2019 12:52:03 | 2.5417 | 1 | 8634 | 0 | 0 | 2.5417 | 21944.75 | 0 | 0
1439062 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:25:11 | 08.10.2019 12:48:43 | 2.3922 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 5860.9444 | 0 | 0
1439079 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 10:31:32 | 08.10.2019 10:56:00 | 0.40778 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 285.8522 | 0 | 0
1439097 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 10:37:39 | 08.10.2019 12:22:00 | 1.7392 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 549.5767 | 0 | 0
1439108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4517_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 10:44:10 | 08.10.2019 12:30:00 | 1.7639 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1019.5278 | 0 | 0
1439114 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:46:11 | 08.10.2019 13:23:00 | 2.6136 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 588.0625 | 0 | 0
1439119 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3118_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:49:31 | 08.10.2019 19:57:00 | 9.1247 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1751.9467 | 0 | 0
1439126 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 10:52:09 | 08.10.2019 11:24:00 | 0.53083 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.3567 | 0 | 0
1439143 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28286_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:04:26 | 08.10.2019 21:22:00 | 10.2928 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 3345.1528 | 0 | 0
1439149 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:06:38 | 08.10.2019 11:20:23 | 0.22917 | 0 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 978.7708 | 0 | 0
1439151 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28096_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 11:08:11 | 08.10.2019 14:52:00 | 3.7303 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1436.1569 | 0 | 0
1439155 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:08:38 | 08.10.2019 11:14:45 | 0.10194 | 3 | 2062 | 0 | 0 | 0.30583 | 210.2094 | 0 | 0
1439164 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22784_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 11:11:42 | 08.10.2019 17:17:50 | 6.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 0 | 0
1439180 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21582_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:23:12 | 08.10.2019 21:40:00 | 10.28 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1048.56 | 0 | 0
1439192 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:27:53 | 08.10.2019 11:32:00 | 0.068611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.0189 | 0 | 0
1439198 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 11:31:03 | 08.10.2019 14:55:00 | 3.3992 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 3341.3808 | 0 | 0
1439215 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28039_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:38:16 | 08.10.2019 17:14:00 | 5.5956 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 2836.9467 | 0 | 0
1439229 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18284_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:41:26 | 08.10.2019 12:59:55 | 1.3081 | 0 | 4326 | 0 | 0 | 0 | 5658.6483 | 0 | 0
1439229 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18620_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:41:26 | 08.10.2019 15:38:07 | 3.9447 | 1 | 1056 | 0 | 0 | 3.9447 | 4165.6267 | 0 | 0
1439227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4092_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:48:53 | 08.10.2019 15:36:00 | 3.7853 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 620.7856 | 0 | 0
1439228 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:49:00 | 08.10.2019 16:16:00 | 4.45 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 827.7 | 0 | 0
1439532 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:50:13 | 08.10.2019 14:50:00 | 2.9964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9892 | 0 | 0
1439251 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 11:58:06 | 08.10.2019 18:38:00 | 6.665 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1432.975 | 0 | 0
1439255 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2262_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:01:08 | 08.10.2019 14:48:00 | 2.7811 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 528.4111 | 0 | 0
1439274 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9382_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:11:29 | 08.10.2019 17:16:00 | 5.0753 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1278.97 | 0 | 0
1439324 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:13:56 | 08.10.2019 19:17:00 | 7.0511 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1699.3178 | 0 | 0
1439428 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27022_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:18:37 | 08.10.2019 23:03:00 | 10.7397 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2663.4511 | 0 | 0
1439293 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31919_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 12:21:06 | 08.10.2019 14:42:00 | 2.3483 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.9217 | 0 | 0
1439294 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 216_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:21:36 | 08.10.2019 13:34:00 | 1.2067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.8933 | 0 | 0
1439314 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:28:59 | 08.10.2019 13:39:00 | 1.1669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3372 | 0 | 0
1439319 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:30:45 | 08.10.2019 14:16:00 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0
1439523 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:31:44 | 09.10.2019 00:30:38 | 11.9817 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2012.92 | 0 | 0
1439332 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31020_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:39:49 | 08.10.2019 22:32:00 | 9.8697 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1115.2786 | 0 | 0
1439358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:47:28 | 08.10.2019 19:06:00 | 6.3089 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 801.2289 | 0 | 0
1439368 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3704_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 12:53:44 | 08.10.2019 14:08:00 | 1.2378 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 204.2333 | 0 | 0
1439378 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9505_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 12:57:35 | 08.10.2019 15:20:00 | 2.3736 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 5710.9083 | 0 | 0
1439752 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:03:51 | 08.10.2019 17:42:56 | 4.6514 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 3158.2931 | 0 | 0
1439543 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4357_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:14:36 | 09.10.2019 00:35:00 | 11.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 0 | 0
1439408 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 491_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 13:14:49 | 08.10.2019 16:34:00 | 3.3197 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1042.3928 | 0 | 0
1439412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 13:15:45 | 08.10.2019 13:33:18 | 0.2925 | 6 | 9136 | 0 | 0 | 1.755 | 2672.28 | 0 | 0
1439412 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 13:15:45 | 08.10.2019 16:03:52 | 2.8019 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 2.8019 | 3628.5181 | 0 | 0
1439413 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:17:15 | 08.10.2019 20:41:00 | 7.3958 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 820.9375 | 0 | 0
1439422 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3051_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:22:13 | 08.10.2019 21:53:00 | 8.5131 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1702.6111 | 0 | 0
1439449 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4006_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:29:27 | 08.10.2019 17:13:00 | 3.7258 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 950.0875 | 0 | 0
1439454 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1443_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:40:49 | 08.10.2019 20:23:00 | 6.7031 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 274.8253 | 0 | 0
1439458 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:41:25 | 08.10.2019 18:37:00 | 4.9264 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 768.5167 | 0 | 0
1439477 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21582_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 13:57:51 | 08.10.2019 14:17:00 | 0.31917 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 509.39 | 0 | 0
1439481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:01:35 | 08.10.2019 19:47:00 | 5.7569 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1577.4028 | 0 | 0
1439498 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28348_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:13:35 | 08.10.2019 15:20:00 | 1.1069 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94.0903 | 0 | 0
1439518 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH02 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:19:09 | 08.10.2019 14:21:00 | 0.030833 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 36.6917 | 0 | 0
1439519 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:19:25 | 08.10.2019 15:46:00 | 1.4431 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 536.8167 | 0 | 0
1440081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:19:42 | 08.10.2019 20:28:00 | 6.1383 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 969.8567 | 0 | 0
1439561 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:47:36 | 08.10.2019 15:00:01 | 0.20694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 | 0 | 0
1439567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22826_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 14:53:40 | 08.10.2019 15:23:00 | 0.48889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0 | 0
1439586 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:13:43 | 08.10.2019 20:18:00 | 5.0714 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2413.9811 | 0 | 0
1439846 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:15:22 | 08.10.2019 18:47:00 | 3.5272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5817 | 0 | 0
1439588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21551_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:15:59 | 08.10.2019 16:50:00 | 1.5669 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83.0481 | 0 | 0
1439591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27009_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:18:40 | 08.10.2019 21:00:00 | 5.6889 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 3652.2667 | 0 | 0
1439600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:25:02 | 08.10.2019 16:34:00 | 1.1494 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6439 | 0 | 0
1439601 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28827_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:25:39 | 09.10.2019 01:45:00 | 10.3225 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 3994.8075 | 0 | 0
1439610 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9158_0,4kVTR-1_D-9 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:30:25 | 08.10.2019 22:54:00 | 7.3931 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1759.5472 | 0 | 0
1439803 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:30:44 | 08.10.2019 18:40:00 | 3.1544 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5444 | 0 | 0
1439614 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 122_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:31:30 | 08.10.2019 20:35:00 | 5.0583 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 647.4667 | 0 | 0
1439615 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:31:54 | 08.10.2019 15:48:33 | 0.2775 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 305.805 | 0 | 0
1439875 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2176_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:41:22 | 08.10.2019 20:03:00 | 4.3606 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 789.2606 | 0 | 0
1439652 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 516_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:49:37 | 08.10.2019 17:08:00 | 1.3064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9831 | 0 | 0
1439747 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18042_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:53:40 | 08.10.2019 19:05:00 | 3.1889 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 551.6778 | 0 | 0
1439755 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 15:53:43 | 08.10.2019 19:29:05 | 3.5894 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 3718.6644 | 0 | 0
1439674 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25297_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:05:51 | 08.10.2019 17:45:00 | 1.6525 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 201.605 | 0 | 0
1439676 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21269_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2019 16:06:47 | 08.10.2019 17:52:23 | 1.76 | 4 | 2388 | 0 | 0 | 7.04 | 4202.88 | 0 | 0
1439853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:08:41 | 08.10.2019 18:28:59 | 2.3383 | 15 | 8877 | 0 | 0 | 35.075 | 20757.385 | 0 | 0
1439881 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30508_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:08:43 | 08.10.2019 18:24:09 | 2.2572 | 1 | 423 | 0 | 0 | 2.2572 | 954.805 | 0 | 0
1460452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:09:00 | 08.10.2019 17:42:00 | 1.55 | 13 | 27101 | 0 | 0 | 20.15 | 42006.55 | 0 | 0
1460452 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:09:00 | 08.10.2019 18:08:00 | 1.9833 | 0 | 10759 | 0 | 0 | 0 | 21338.6833 | 0 | 0
1460452 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:09:00 | 08.10.2019 18:09:00 | 2 | 4 | 946 | 0 | 0 | 8 | 1892 | 0 | 0
1460452 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:09:00 | 08.10.2019 21:53:00 | 5.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
1439688 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28525_0,4kVTR-1_D-15 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:09:40 | 08.10.2019 23:39:00 | 7.4889 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2463.8444 | 0 | 0
1439734 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31878_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:22:49 | 08.10.2019 17:22:00 | 0.98639 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 289.9983 | 0 | 0
1439758 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28797_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:29:30 | 08.10.2019 19:52:00 | 3.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0
1439782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:36:40 | 08.10.2019 21:18:00 | 4.6889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 257.8889 | 0 | 0
1439791 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2130_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:41:22 | 08.10.2019 22:54:00 | 6.2106 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 652.1083 | 0 | 0
1439802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:46:12 | 08.10.2019 19:54:10 | 3.1328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5311 | 0 | 0 | 0
1439804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20915_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:46:28 | 08.10.2019 18:43:00 | 1.9422 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13.5956 | 11.6533 | 0 | 0
1439809 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:50:25 | 08.10.2019 19:40:00 | 2.8264 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 121.5347 | 0 | 0
1439899 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27139_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:52:02 | 09.10.2019 01:35:00 | 8.7161 | 14 | 17 | 0 | 0 | 122.0256 | 148.1739 | 0 | 0
1439833 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8453_0,4kVTR-1_D-24 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 16:59:57 | 08.10.2019 21:22:00 | 4.3675 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 506.63 | 0 | 0
1439861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:00:30 | 08.10.2019 18:13:00 | 1.2083 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 413.25 | 0 | 0
1439836 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28554_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:01:14 | 08.10.2019 19:40:00 | 2.6461 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 598.0211 | 0 | 0
1439850 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:08:48 | 08.10.2019 23:46:00 | 6.62 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1827.12 | 0 | 0
1439951 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24263_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:27:28 | 08.10.2019 18:00:00 | 0.54222 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.54222 | 103.0222 | 0 | 0
1439905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:43:02 | 08.10.2019 18:49:00 | 1.0994 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 869.6606 | 0 | 0
1439912 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:45:10 | 09.10.2019 02:07:00 | 8.3639 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 3905.9361 | 0 | 0
1439914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22745_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:45:34 | 08.10.2019 22:57:00 | 5.1906 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2361.7028 | 0 | 0
1439937 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:46:21 | 08.10.2019 18:51:00 | 1.0775 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 2649.5725 | 0 | 0
1439918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:46:43 | 08.10.2019 18:53:00 | 1.1047 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 4330.5111 | 0 | 0
1439932 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4182_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:51:16 | 09.10.2019 00:43:00 | 6.8622 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 631.3244 | 0 | 0
1439975 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 17:57:00 | 08.10.2019 18:54:00 | 0.95 | 0 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 3742.05 | 0 | 0
1439983 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2056_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:12:11 | 08.10.2019 19:41:00 | 1.4803 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 201.3178 | 0 | 0
1439990 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3544_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:16:31 | 08.10.2019 23:39:00 | 5.3747 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1107.1928 | 0 | 0
1439995 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:17:36 | 08.10.2019 20:53:00 | 2.59 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 574.98 | 0 | 0
1440033 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18042_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:26:14 | 08.10.2019 19:11:00 | 0.74611 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 1561.6106 | 0 | 0
1440075 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:31:31 | 08.10.2019 21:02:00 | 2.5081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 92.7981 | 0 | 0
1440031 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:34:47 | 09.10.2019 02:33:00 | 7.9703 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 765.1467 | 0 | 0
1440039 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1816_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:37:28 | 08.10.2019 19:36:00 | 0.97556 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71.2156 | 0 | 0
1440065 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 18:49:11 | 08.10.2019 19:27:00 | 0.63028 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 134.2492 | 0 | 0
1440114 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28038_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:07:59 | 08.10.2019 19:58:00 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
1440115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:13:56 | 09.10.2019 06:14:00 | 11.0011 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 8536.8622 | 0 | 0
1440116 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8786_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:14:02 | 08.10.2019 23:45:00 | 4.5161 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 790.3194 | 0 | 0
1440120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:17:07 | 09.10.2019 03:51:00 | 8.5647 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2449.5106 | 0 | 0
1440144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:17:48 | 08.10.2019 20:44:00 | 1.4367 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 182.4567 | 0 | 0
1440151 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:30:01 | 09.10.2019 01:21:00 | 5.8497 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 327.5844 | 0 | 0
1440206 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:30:16 | 09.10.2019 06:31:00 | 11.0122 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1938.1511 | 0 | 0
1440301 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:30:49 | 08.10.2019 21:18:00 | 1.7864 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 235.8033 | 0 | 0
1440156 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9345_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:31:44 | 08.10.2019 22:00:00 | 2.4711 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 563.4133 | 0 | 0
1440160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:32:27 | 08.10.2019 19:36:19 | 0.064444 | 15 | 8772 | 0 | 0 | 0.96667 | 565.3067 | 0 | 0
1440205 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:35:35 | 09.10.2019 05:38:00 | 10.0403 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2218.9014 | 0 | 0
1440172 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25771_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:36:12 | 08.10.2019 20:46:00 | 1.1633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0
1440189 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:42:44 | 08.10.2019 20:19:00 | 0.60444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.5956 | 0 | 0
1440200 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21025_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:46:18 | 09.10.2019 07:45:17 | 11.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9831 | 0 | 0
1440212 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9379_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:47:16 | 08.10.2019 21:58:00 | 2.1789 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 636.2356 | 0 | 0
1440210 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18042_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:48:50 | 08.10.2019 21:05:00 | 1.2694 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 219.6139 | 0 | 0
1440225 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18632_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 19:52:43 | 08.10.2019 22:46:00 | 2.8881 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 467.865 | 0 | 0
1440283 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27112_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:15:07 | 08.10.2019 22:23:00 | 2.1314 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14.9197 | 12.7883 | 0 | 0
1440291 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2130_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:18:15 | 08.10.2019 22:02:14 | 1.7331 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 265.1575 | 0 | 0
1440303 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28072_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:27:16 | 09.10.2019 01:12:00 | 4.7456 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 578.9578 | 0 | 0
1440323 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:37:12 | 09.10.2019 03:30:00 | 6.88 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2559.36 | 0 | 0
1440339 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12204_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:40:45 | 09.10.2019 05:40:00 | 8.9875 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 458.3625 | 0 | 0
1440359 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 20:49:31 | 09.10.2019 05:36:00 | 8.7747 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2123.4828 | 0 | 0
1440395 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2158_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 21:18:36 | 08.10.2019 22:40:00 | 1.3567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
1440411 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4511_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 21:41:09 | 09.10.2019 02:03:00 | 4.3642 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1230.695 | 0 | 0
1440417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21582_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 21:45:18 | 08.10.2019 23:04:00 | 1.3117 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 140.3483 | 0 | 0
1440441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 21:57:27 | 09.10.2019 00:45:00 | 2.7925 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 807.0325 | 0 | 0
1440437 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22745_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 22:04:03 | 08.10.2019 22:40:00 | 0.59917 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1110.855 | 0 | 0
1440482 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18042_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 22:23:04 | 09.10.2019 07:49:00 | 9.4322 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1631.7744 | 0 | 0
1440480 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 22:32:26 | 08.10.2019 23:56:00 | 1.3928 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 309.1967 | 0 | 0
1440492 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2085_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 22:45:02 | 09.10.2019 09:22:00 | 10.6161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.7772 | 0 | 0
1440496 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 23:01:08 | 09.10.2019 02:00:00 | 2.9811 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 4274.9133 | 0 | 0
1440510 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9238_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2019 23:26:54 | 08.10.2019 23:39:22 | 0.20778 | 2 | 716 | 0 | 0 | 0.41556 | 148.7689 | 0 | 0
1440529 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:12:35 | 09.10.2019 00:18:08 | 0.0925 | 1 | 14297 | 0 | 0 | 0.0925 | 1322.4725 | 0 | 0
1440532 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:13:04 | 09.10.2019 00:20:23 | 0.12194 | 1 | 16718 | 0 | 0 | 0.12194 | 2038.6672 | 0 | 0
1440543 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:16:01 | 09.10.2019 00:16:54 | 0.014722 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 0
1440551 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9094_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 00:20:21 | 09.10.2019 09:03:00 | 8.7108 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 4930.3317 | 0 | 0
1440560 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:34:55 | 09.10.2019 00:35:21 | 0.0072222 | 1 | 6294 | 0 | 0 | 0.0072222 | 45.4567 | 0 | 0
1440571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:35:55 | 09.10.2019 00:37:00 | 0.018056 | 2 | 22905 | 0 | 0 | 0.036111 | 413.5625 | 0 | 0
1440577 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1004_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:42:47 | 09.10.2019 00:48:10 | 0.089722 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 155.6681 | 0 | 0
1440586 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9096_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 00:59:51 | 09.10.2019 01:05:51 | 0.1 | 0 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 741.8 | 0 | 0
1440590 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1213_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:01:13 | 09.10.2019 01:03:40 | 0.040833 | 1 | 1120 | 0 | 0 | 0.040833 | 45.7333 | 0 | 0
1440596 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31018_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:07:51 | 09.10.2019 01:09:18 | 0.024167 | 1 | 4452 | 0 | 0 | 0.024167 | 107.59 | 0 | 0
1440600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:13:37 | 09.10.2019 01:15:16 | 0.0275 | 1 | 4851 | 0 | 0 | 0.0275 | 133.4025 | 0 | 0
1440603 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4275_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:14:38 | 09.10.2019 01:17:49 | 0.053056 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 19.8428 | 0 | 0
1440611 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1108_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:16:26 | 09.10.2019 01:18:00 | 0.026111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.052222 | 0.026111 | 0 | 0
1440613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323_34,5kVH05_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:19:44 | 09.10.2019 01:24:31 | 0.079722 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 103.3997 | 0 | 0
1440620 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31564_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:29:48 | 09.10.2019 01:31:00 | 0.02 | 3 | 3465 | 0 | 0 | 0.06 | 69.3 | 0 | 0
1440622 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:31:09 | 09.10.2019 02:27:00 | 0.93083 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 2076.6892 | 0 | 0
1440627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:48:54 | 09.10.2019 01:50:11 | 0.021389 | 2 | 39382 | 0 | 0 | 0.042778 | 842.3372 | 0 | 0
1440631 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12333_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:51:50 | 09.10.2019 01:52:41 | 0.014167 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 26.4067 | 0 | 0
1440639 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 01:55:09 | 09.10.2019 02:17:18 | 0.36917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 0 | 0
1440657 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:03:41 | 09.10.2019 02:05:00 | 0.021944 | 5 | 4879 | 0 | 0 | 0.10972 | 107.0669 | 0 | 0
1440662 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22784_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:08:05 | 09.10.2019 02:10:14 | 0.035833 | 1 | 1061 | 0 | 0 | 0.035833 | 38.0192 | 0 | 0
1440667 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:30:21 | 09.10.2019 03:26:08 | 0.92972 | 5 | 776 | 0 | 0 | 4.6486 | 721.4644 | 0 | 0
1440683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28277_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:40:23 | 09.10.2019 02:43:00 | 0.043611 | 14 | 8376 | 0 | 0 | 0.61056 | 365.2867 | 0 | 0
1440678 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8121_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:45:39 | 09.10.2019 02:47:00 | 0.0225 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0
1440684 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:47:42 | 09.10.2019 02:49:00 | 0.021667 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.845 | 0 | 0
1440688 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:54:58 | 09.10.2019 02:56:30 | 0.025556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0
1440689 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 02:55:08 | 09.10.2019 02:56:10 | 0.017222 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 9.4033 | 0 | 0
1440693 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11386_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 03:05:30 | 09.10.2019 04:12:00 | 1.1083 | 0 | 7403 | 0 | 0 | 0 | 8204.9917 | 0 | 0
1440718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20252_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 03:14:30 | 09.10.2019 03:16:00 | 0.025 | 4 | 9155 | 0 | 0 | 0.1 | 228.875 | 0 | 0
1440729 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3485_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 03:20:52 | 09.10.2019 03:28:19 | 0.12417 | 3 | 9803 | 0 | 0 | 0.3725 | 1217.2058 | 0 | 0
1440734 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12272_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 04:18:32 | 09.10.2019 04:20:00 | 0.024444 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 32.6333 | 0 | 0
1440735 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28412_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 04:26:03 | 09.10.2019 16:05:00 | 11.6492 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3250.1175 | 0 | 0
1440737 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:00:50 | 09.10.2019 05:09:48 | 0.14944 | 6 | 3929 | 0 | 0 | 0.89667 | 587.1672 | 0 | 0
1440738 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:00:59 | 09.10.2019 05:09:36 | 0.14361 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0.14361 | 24.5575 | 0 | 0
1440739 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:01:10 | 09.10.2019 05:09:23 | 0.13694 | 1 | 14297 | 0 | 0 | 0.13694 | 1957.8947 | 0 | 0
1440745 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:01:40 | 09.10.2019 05:11:06 | 0.15722 | 1 | 16718 | 0 | 0 | 0.15722 | 2628.4411 | 0 | 0
1440876 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18622_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:47:54 | 09.10.2019 15:14:00 | 9.435 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2528.58 | 0 | 0
1440774 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12200_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 07:56:59 | 2.0292 | 3 | 7054 | 0 | 0 | 6.0875 | 14313.7417 | 0 | 0
1440774 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12200_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 08:28:13 | 2.5497 | 1 | 1568 | 0 | 0 | 2.5497 | 3997.9644 | 0 | 0
1440774 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12139_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 09:12:05 | 3.2808 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 557.7417 | 0 | 0
1440774 | 4 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12139_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 09:14:43 | 3.3247 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 3879.9508 | 0 | 0
1440774 | 5 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12227_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 10:01:06 | 4.0978 | 1 | 2180 | 0 | 0 | 4.0978 | 8933.1556 | 0 | 0
1440774 | 6 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12139_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 05:55:14 | 09.10.2019 10:01:53 | 4.1108 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 522.0758 | 0 | 0
1440766 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 06:18:13 | 09.10.2019 10:44:00 | 4.4297 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 788.4906 | 0 | 0
1440834 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 06:34:15 | 09.10.2019 10:47:00 | 4.2125 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 6040.725 | 0 | 0
1440769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 06:36:11 | 09.10.2019 09:36:00 | 2.9969 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.9725 | 0 | 0
1440770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 06:40:45 | 09.10.2019 09:13:00 | 2.5375 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 614.075 | 0 | 0
1440864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 06:43:20 | 09.10.2019 14:11:00 | 7.4611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1469.8389 | 0 | 0
1440776 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9090_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 07:00:03 | 09.10.2019 14:17:00 | 7.2825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8475 | 0 | 0
1441114 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 07:08:42 | 09.10.2019 19:01:54 | 11.8867 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2603.18 | 0 | 0
1440784 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2420_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 07:25:05 | 09.10.2019 09:00:00 | 1.5819 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 496.7306 | 0 | 0
1440797 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12541_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 07:48:07 | 09.10.2019 13:47:00 | 5.9814 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 729.7294 | 0 | 0
1440798 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 07:49:00 | 09.10.2019 09:38:00 | 1.8167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 201.65 | 0 | 0
1440812 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11851_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:14:09 | 09.10.2019 11:59:00 | 3.7475 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 708.2775 | 0 | 0
1440817 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2371_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:18:55 | 09.10.2019 15:59:00 | 7.6681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.0167 | 0 | 0
1440821 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4357_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:22:23 | 09.10.2019 19:37:45 | 11.2561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.7928 | 0 | 0
1440826 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11131_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:30:01 | 09.10.2019 18:06:00 | 9.5997 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 883.1744 | 0 | 0
1441048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:38:33 | 09.10.2019 13:52:00 | 5.2242 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 3892.0042 | 0 | 0
1440841 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3435_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:41:06 | 09.10.2019 09:37:00 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
1440849 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 08:53:41 | 09.10.2019 15:49:00 | 6.9219 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2568.0414 | 0 | 0
1440794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:00:00 | 09.10.2019 09:08:59 | 0.14972 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 88.0367 | 0 | 0
1440857 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:00:26 | 09.10.2019 10:55:00 | 1.9094 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 208.1294 | 0 | 0
1440859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4455_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:01:24 | 09.10.2019 11:23:00 | 2.36 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 2747.04 | 0 | 0
1440861 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:02:25 | 09.10.2019 14:27:26 | 5.4169 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 758.3722 | 0 | 0
1440862 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31019_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:03:05 | 09.10.2019 10:14:00 | 1.1819 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 2379.2542 | 0 | 0
1440892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4082_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:08:34 | 09.10.2019 12:47:00 | 3.6406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.3272 | 0 | 0
1440874 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:10:21 | 09.10.2019 10:20:00 | 1.1608 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.0417 | 0 | 0
1440877 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:11:05 | 09.10.2019 11:30:36 | 2.3253 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 1374.2392 | 0 | 0
1440885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20018_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:16:18 | 09.10.2019 10:33:00 | 1.2783 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 356.655 | 0 | 0
1440891 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28204_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:17:45 | 09.10.2019 09:26:06 | 0.13917 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 338.8708 | 0 | 0
1440903 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:25:42 | 09.10.2019 09:26:06 | 0.0066667 | 0 | 4558 | 0 | 0 | 0 | 30.3867 | 0 | 0
1440909 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21186_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:28:00 | 09.10.2019 15:42:00 | 6.2333 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 21723.1667 | 0 | 0
1440913 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:28:23 | 09.10.2019 15:20:00 | 5.8603 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1078.2911 | 0 | 0
1440916 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:28:44 | 09.10.2019 13:33:00 | 4.0711 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 683.9467 | 0 | 0
1440922 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28201_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:30:03 | 09.10.2019 10:10:00 | 0.66583 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 1745.1492 | 0 | 0
1440931 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 665_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:37:49 | 09.10.2019 14:29:00 | 4.8531 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2921.5394 | 0 | 0
1440944 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18256_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:44:46 | 09.10.2019 11:03:00 | 1.3039 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 2370.47 | 0 | 0
1441069 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28390_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:44:46 | 09.10.2019 10:41:00 | 0.93722 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1040.3167 | 0 | 0
1441074 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28295_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:44:47 | 09.10.2019 10:45:35 | 1.0133 | 0 | 16223 | 0 | 0 | 0 | 16439.3067 | 0 | 0
1441074 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28295_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 09:44:47 | 09.10.2019 10:45:49 | 1.0172 | 0 | 9726 | 0 | 0 | 0 | 9893.5033 | 0 | 0
1440991 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:52:06 | 09.10.2019 12:01:00 | 2.1483 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 466.1883 | 0 | 0
1441098 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:52:35 | 09.10.2019 21:24:18 | 11.5286 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1487.1908 | 0 | 0
1440983 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 09:53:53 | 09.10.2019 11:18:00 | 1.4019 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.6953 | 0 | 0
1440993 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 838_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:00:14 | 09.10.2019 16:07:00 | 6.1128 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1002.4956 | 0 | 0
1440996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11944_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:00:53 | 09.10.2019 18:26:00 | 8.4186 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3022.2814 | 0 | 0
1441002 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:03:40 | 09.10.2019 12:03:00 | 1.9889 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 875.1111 | 0 | 0
1441095 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18212_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:04:08 | 09.10.2019 17:19:00 | 7.2478 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 362.3889 | 0 | 0
1441008 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2442_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:04:30 | 09.10.2019 14:54:00 | 4.825 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1032.55 | 0 | 0
1441009 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25801_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:04:50 | 09.10.2019 10:07:28 | 0.043889 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 139.4789 | 0 | 0
1441017 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24472_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:07:44 | 09.10.2019 12:10:00 | 2.0378 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 163.0222 | 0 | 0
1441113 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:07:49 | 09.10.2019 11:06:24 | 0.97639 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 825.0486 | 0 | 0
1441113 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:07:49 | 09.10.2019 11:22:19 | 1.2417 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 221.0167 | 0 | 0
1441090 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8893_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:07:54 | 09.10.2019 11:18:00 | 1.1683 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89.9617 | 0 | 0
1441029 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:13:42 | 09.10.2019 12:06:00 | 1.8717 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 170.3217 | 0 | 0
1441034 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:16:28 | 09.10.2019 11:43:00 | 1.4422 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.1311 | 0 | 0
1441057 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:30:55 | 09.10.2019 19:24:00 | 8.8847 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1288.2847 | 0 | 0
1441247 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4431_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 10:31:22 | 09.10.2019 14:02:00 | 3.5106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.1267 | 0 | 0
1441080 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26195_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:37:55 | 09.10.2019 17:28:00 | 6.8347 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 21666.0694 | 0 | 0
1441101 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3485_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:50:18 | 09.10.2019 11:13:00 | 0.37833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.3767 | 0 | 0
1441116 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4463_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 10:58:20 | 09.10.2019 14:05:00 | 3.1111 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1692.4444 | 0 | 0
1441125 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3950_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 11:03:50 | 09.10.2019 11:27:00 | 0.38611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 0
1441139 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:08:50 | 09.10.2019 14:20:00 | 3.1861 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 487.475 | 0 | 0
1441143 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:15:01 | 09.10.2019 12:35:00 | 1.3331 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 1911.6017 | 0 | 0
1441148 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25230_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:17:06 | 09.10.2019 16:32:00 | 5.2483 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 215.1817 | 0 | 0
1441150 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9212_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 11:17:53 | 09.10.2019 17:21:00 | 6.0519 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 12975.3689 | 0 | 0
1441156 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:26:12 | 09.10.2019 16:57:00 | 5.5133 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1461.0333 | 0 | 0
1441160 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3572_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:28:13 | 09.10.2019 22:52:00 | 11.3964 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1116.8461 | 0 | 0
1441166 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31581_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:32:11 | 09.10.2019 16:24:00 | 4.8636 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1697.4003 | 0 | 0
1441167 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:32:15 | 09.10.2019 14:13:00 | 2.6792 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 492.9667 | 0 | 0
1441176 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9312_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 11:42:20 | 09.10.2019 12:40:00 | 0.96111 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1521.4389 | 0 | 0
1441179 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:42:53 | 09.10.2019 11:44:00 | 0.018611 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0
1441185 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:46:08 | 09.10.2019 11:46:34 | 0.0072222 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 31.5683 | 0 | 0
1441201 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11233_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:55:24 | 09.10.2019 12:07:08 | 0.19556 | 0 | 6773 | 0 | 0 | 0 | 1324.4978 | 0 | 0
1441203 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:58:21 | 09.10.2019 14:02:32 | 2.0697 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 4501.6458 | 0 | 0
1441203 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4174_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 11:58:21 | 09.10.2019 14:51:09 | 2.88 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 5886.72 | 0 | 0
1441210 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:04:09 | 10.10.2019 00:02:50 | 11.9781 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1928.4669 | 0 | 0
1441214 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31002_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 12:05:52 | 09.10.2019 12:34:00 | 0.46889 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 962.16 | 0 | 0
1441234 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:06:25 | 09.10.2019 12:53:00 | 0.77639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.2542 | 0 | 0
1441240 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:07:26 | 09.10.2019 14:43:00 | 2.5928 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 440.7722 | 0 | 0
1441218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:10:43 | 09.10.2019 17:13:00 | 5.0381 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 3919.6072 | 0 | 0
1441224 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8849_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:12:37 | 09.10.2019 20:04:00 | 7.8564 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 345.6811 | 0 | 0
1441249 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9188_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 12:26:33 | 09.10.2019 12:58:00 | 0.52417 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 771.0492 | 0 | 0
1441262 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 12:34:24 | 09.10.2019 15:32:00 | 2.96 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 657.12 | 0 | 0
1441347 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9535_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:36:11 | 09.10.2019 13:51:00 | 1.2469 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 563.6189 | 0 | 0
1441267 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:37:38 | 09.10.2019 16:05:00 | 3.4561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 172.8056 | 0 | 0
1441278 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28204_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 12:44:52 | 09.10.2019 15:38:00 | 2.8856 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 7026.3278 | 0 | 0
1441284 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28525_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 12:49:44 | 10.10.2019 00:09:00 | 11.3211 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3781.2511 | 0 | 0
1441325 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3728_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 12:56:44 | 09.10.2019 14:03:00 | 1.1044 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 204.3222 | 0 | 0
1441304 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:01:12 | 09.10.2019 16:46:00 | 3.7467 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 5372.72 | 0 | 0
1441305 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18342_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 13:01:25 | 09.10.2019 15:32:00 | 2.5097 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 928.5972 | 0 | 0
1441316 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23590_34,5kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:08:16 | 09.10.2019 13:10:00 | 0.028889 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 30.8244 | 0 | 0
1441317 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:08:17 | 09.10.2019 13:48:00 | 0.66194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2531 | 0 | 0
1441315 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:08:20 | 09.10.2019 13:08:50 | 0.0083333 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0
1441320 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 13:09:19 | 09.10.2019 14:46:00 | 1.6114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.6164 | 0 | 0
1441335 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:23:29 | 09.10.2019 14:21:22 | 0.96472 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 837.3789 | 0 | 0
1441359 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 30_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 13:36:49 | 09.10.2019 15:08:00 | 1.5197 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 360.1742 | 0 | 0
1441376 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28143_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:43:15 | 09.10.2019 19:38:00 | 5.9125 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1111.55 | 0 | 0
1441378 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:44:04 | 09.10.2019 13:46:00 | 0.032222 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 94.7978 | 0 | 0
1441380 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:44:21 | 09.10.2019 14:45:00 | 1.0108 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 2162.1725 | 0 | 0
1441390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4264_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:44:37 | 09.10.2019 13:46:00 | 0.023056 | 2 | 1915 | 0 | 0 | 0.046111 | 44.1514 | 0 | 0
1441398 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:47:21 | 09.10.2019 15:29:00 | 1.6942 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.1892 | 0 | 0
1441398 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:47:21 | 09.10.2019 19:23:00 | 5.5942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3767 | 0 | 0
1441415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4021_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 13:55:06 | 09.10.2019 15:35:00 | 1.665 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 346.32 | 0 | 0
1441435 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:15:44 | 09.10.2019 17:27:00 | 3.1878 | 1 | 326 | 0 | 0 | 3.1878 | 1039.2156 | 0 | 0
1441611 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:17:12 | 09.10.2019 21:31:00 | 7.23 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2082.24 | 0 | 0
1441442 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:20:35 | 09.10.2019 14:21:19 | 0.012222 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 35.9578 | 0 | 0
1441445 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18570_0,4kVTR-1_D-14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 14:21:39 | 09.10.2019 15:43:00 | 1.3558 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120.6692 | 0 | 0
1441458 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23682_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:22:42 | 09.10.2019 15:16:00 | 0.88833 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.88833 | 118.1483 | 0 | 0
1441451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:26:03 | 09.10.2019 18:05:00 | 3.6492 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1718.7575 | 0 | 0
1441452 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:27:35 | 09.10.2019 23:09:00 | 8.6903 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1346.9931 | 0 | 0
1441583 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9214_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:27:55 | 09.10.2019 19:59:00 | 5.5181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.5417 | 0 | 0
1441455 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1621_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 14:29:22 | 09.10.2019 16:09:00 | 1.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0
1441554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29111_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:30:21 | 09.10.2019 17:27:00 | 2.9442 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 438.6808 | 0 | 0
1441478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20941_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:33:13 | 09.10.2019 18:42:00 | 4.1464 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1339.2836 | 0 | 0
1441468 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31479_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:36:17 | 09.10.2019 19:05:00 | 4.4786 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 273.1953 | 0 | 0
1441473 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:41:31 | 09.10.2019 20:43:15 | 6.0289 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1073.1422 | 0 | 0
1441475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24175_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:43:55 | 09.10.2019 21:05:00 | 6.3514 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 152.4333 | 0 | 0
1441476 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_0,4kVTR-2_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:44:12 | 09.10.2019 15:49:00 | 1.08 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0
1441487 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 14:56:03 | 09.10.2019 17:31:00 | 2.5825 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 627.5475 | 0 | 0
1441495 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:01:56 | 09.10.2019 18:27:00 | 3.4178 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1179.1333 | 0 | 0
1441506 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1235_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:12:56 | 09.10.2019 16:25:00 | 1.2011 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 159.7478 | 0 | 0
1441511 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23225_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:18:06 | 09.10.2019 16:40:00 | 1.365 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 0
1441520 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:33:01 | 10.10.2019 01:11:00 | 9.6331 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 5327.0797 | 0 | 0
1441521 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12800_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:33:55 | 09.10.2019 16:23:02 | 0.81861 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 115.4242 | 0 | 0
1441527 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12139_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:36:21 | 09.10.2019 17:53:00 | 2.2775 | 1 | 3644 | 0 | 0 | 2.2775 | 8299.21 | 0 | 0
1441579 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:36:49 | 09.10.2019 19:44:00 | 4.1197 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 477.8878 | 0 | 0
1441675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28786_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:41:49 | 09.10.2019 18:02:00 | 2.3364 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 644.8433 | 0 | 0
1441539 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8892_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:42:08 | 09.10.2019 21:00:00 | 5.2978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.9778 | 0 | 0
1441454 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:46:33 | 09.10.2019 18:11:00 | 2.4075 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 337.05 | 0 | 0
1441760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27313_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:47:04 | 09.10.2019 19:42:00 | 3.9156 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 465.9511 | 0 | 0
1441627 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:47:10 | 09.10.2019 19:00:00 | 3.2139 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 456.3722 | 0 | 0
1441560 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 15:49:06 | 09.10.2019 18:41:00 | 2.865 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 636.03 | 0 | 0
1441558 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28184_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2019 15:49:52 | 09.10.2019 16:02:00 | 0.20222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0
1441580 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:06:11 | 09.10.2019 17:37:00 | 1.5136 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 149.8475 | 0 | 0
1441573 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28412_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:07:02 | 09.10.2019 20:19:00 | 4.1994 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1171.645 | 0 | 0
1441581 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27013_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:11:15 | 09.10.2019 23:30:00 | 7.3125 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 4621.5 | 0 | 0
1441699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20405_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:12:26 | 09.10.2019 21:53:00 | 5.6761 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1367.9428 | 0 | 0
1441585 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31098_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:14:00 | 09.10.2019 22:39:00 | 6.4167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 0
1441610 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2249_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:26:57 | 09.10.2019 18:58:00 | 2.5175 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 652.0325 | 0 | 0
1441619 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1235_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:41:12 | 09.10.2019 18:38:00 | 1.9467 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 184.9333 | 0 | 0
1441642 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25094_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:45:26 | 09.10.2019 20:48:00 | 4.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 0 | 0
1441631 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1446_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:46:46 | 09.10.2019 17:54:00 | 1.1206 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 155.7572 | 0 | 0
1441636 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9090_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 16:50:17 | 09.10.2019 18:00:00 | 1.1619 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.4211 | 0 | 0
1441737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20292_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:04:11 | 09.10.2019 22:12:00 | 5.1303 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 8849.7292 | 0 | 0
1441669 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23017_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:12:38 | 09.10.2019 18:35:00 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0
1441676 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:19:40 | 09.10.2019 18:12:00 | 0.87222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.7389 | 0 | 0
1441677 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:20:53 | 09.10.2019 19:09:00 | 1.8019 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 540.5833 | 0 | 0
1441701 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1901_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:34:53 | 09.10.2019 18:47:00 | 1.2019 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 338.9483 | 0 | 0
1441722 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:43:51 | 09.10.2019 17:44:35 | 0.012222 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 20.7778 | 0 | 0
1441744 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 17:50:04 | 09.10.2019 18:55:00 | 1.0822 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 378.7778 | 0 | 0
1441755 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:01:58 | 09.10.2019 21:52:00 | 3.8339 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1422.3728 | 0 | 0
1441765 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:05:05 | 09.10.2019 20:55:00 | 2.8319 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 325.6736 | 0 | 0
1441774 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:08:45 | 09.10.2019 20:13:00 | 2.0708 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 2969.575 | 0 | 0
1441779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:15:00 | 09.10.2019 18:17:00 | 0.033333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
1441894 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:52:59 | 09.10.2019 20:07:00 | 1.2336 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 106.0906 | 0 | 0
1442212 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:53:12 | 09.10.2019 23:50:00 | 4.9467 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1587.88 | 0 | 0
1441908 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11944_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:58:22 | 09.10.2019 21:18:00 | 2.3272 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 835.4728 | 0 | 0
1441915 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4092_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 18:59:13 | 09.10.2019 23:28:00 | 4.4797 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 622.6814 | 0 | 0
1441922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:01:18 | 09.10.2019 20:08:25 | 1.1186 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2536 | 0 | 0
1441975 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:14:17 | 09.10.2019 22:53:00 | 3.6453 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 142.1658 | 0 | 0
1441976 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12319_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:14:39 | 10.10.2019 01:47:00 | 6.5392 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 830.4742 | 0 | 0
1442029 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:30:26 | 09.10.2019 21:40:00 | 2.1594 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 757.965 | 0 | 0
1442061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH20 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:35:36 | 09.10.2019 19:36:00 | 0.0066667 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 5.2467 | 0 | 0
1442165 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:35:57 | 09.10.2019 20:21:00 | 0.75083 | 6 | 30234 | 0 | 0 | 4.505 | 22700.695 | 0 | 0
1442180 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9044_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 19:47:45 | 09.10.2019 23:38:00 | 3.8375 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 640.8625 | 0 | 0
1442220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 20:17:27 | 09.10.2019 20:44:00 | 0.4425 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 1009.785 | 0 | 0
1442223 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28380_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 20:20:54 | 09.10.2019 21:46:00 | 1.4183 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 468.05 | 0 | 0
1442258 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2150_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 21:13:42 | 09.10.2019 22:04:00 | 0.83833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 96.4083 | 0 | 0
1442286 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11343_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 21:57:33 | 10.10.2019 09:02:00 | 11.0742 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1129.565 | 0 | 0
1442293 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28739_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 22:11:02 | 09.10.2019 23:45:00 | 1.5661 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 311.6561 | 0 | 0
1442305 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20775_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 22:28:01 | 10.10.2019 00:42:00 | 2.2331 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 631.9547 | 0 | 0
1442345 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9616_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 22:51:07 | 10.10.2019 00:44:00 | 1.8814 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.1022 | 0 | 0
1442338 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3572_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 23:01:16 | 09.10.2019 23:14:00 | 0.21222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 20.7978 | 0 | 0
1442340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21791_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 23:07:48 | 10.10.2019 02:04:00 | 2.9367 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1154.11 | 0 | 0
1442370 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 23:36:46 | 10.10.2019 00:15:00 | 0.63722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61.8106 | 0 | 0
1442378 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 23:46:33 | 10.10.2019 01:28:00 | 1.6908 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 201.2092 | 0 | 0
1442388 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9095_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2019 23:56:49 | 09.10.2019 23:59:55 | 0.051667 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 64.2217 | 0 | 0
1442395 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:05:07 | 10.10.2019 11:05:00 | 10.9981 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1770.6869 | 0 | 0
1442396 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9289_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 00:07:14 | 10.10.2019 09:39:00 | 9.5294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5883 | 0 | 0
1442405 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:24:07 | 10.10.2019 00:25:00 | 0.014722 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0.014722 | 13.0144 | 0 | 0
1442407 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:25:12 | 10.10.2019 02:48:00 | 2.38 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 578.34 | 0 | 0
1442409 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:28:44 | 10.10.2019 00:41:23 | 0.21083 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 182.7925 | 0 | 0
1442415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:33:43 | 10.10.2019 00:35:00 | 0.021389 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 65.5569 | 0 | 0
1442418 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:37:01 | 10.10.2019 00:37:38 | 0.010278 | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 76.3844 | 0 | 0
1442421 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:37:24 | 10.10.2019 00:39:00 | 0.026667 | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 198.1867 | 0 | 0
1442422 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:40:29 | 10.10.2019 00:45:54 | 0.090278 | 1 | 1124 | 0 | 0 | 0.090278 | 101.4722 | 0 | 0
1442426 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28163_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 00:59:11 | 10.10.2019 01:00:58 | 0.029722 | 0 | 9727 | 0 | 0 | 0 | 289.1081 | 0 | 0
1442435 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4428_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:03:07 | 10.10.2019 01:04:00 | 0.014722 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 0.014722 | 68.1492 | 0 | 0
1442536 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:03:47 | 10.10.2019 12:14:00 | 11.1703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.7028 | 0 | 0
1442439 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5061_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:09:42 | 10.10.2019 01:11:09 | 0.024167 | 4 | 660 | 0 | 0 | 0.096667 | 15.95 | 0 | 0
1442445 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31018_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:12:24 | 10.10.2019 01:15:00 | 0.043333 | 1 | 6638 | 0 | 0 | 0.043333 | 287.6467 | 0 | 0
1442456 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28324_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:18:12 | 10.10.2019 01:20:00 | 0.03 | 0 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 102.78 | 0 | 0
1442457 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:20:49 | 10.10.2019 01:23:00 | 0.036389 | 0 | 27117 | 0 | 0 | 0 | 986.7575 | 0 | 0
1442458 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:21:03 | 10.10.2019 01:23:00 | 0.0325 | 1 | 3299 | 0 | 0 | 0.0325 | 107.2175 | 0 | 0
1442464 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:24:51 | 10.10.2019 01:26:00 | 0.019167 | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0
1442474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:34:58 | 10.10.2019 03:07:00 | 1.5339 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 85.8978 | 0 | 0
1442477 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31443_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:37:19 | 10.10.2019 01:38:50 | 0.025278 | 3 | 3933 | 0 | 0 | 0.075833 | 99.4175 | 0 | 0
1442482 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4637_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:49:39 | 10.10.2019 01:50:43 | 0.017778 | 2 | 1087 | 0 | 0 | 0.035556 | 19.3244 | 0 | 0
1442562 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:50:20 | 10.10.2019 01:51:37 | 0.021389 | 8 | 1549 | 0 | 0 | 0.17111 | 33.1314 | 0 | 0
1442487 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9799_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:51:22 | 10.10.2019 02:01:27 | 0.16806 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0.16806 | 60.5 | 0 | 0
1442489 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3366_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:54:31 | 10.10.2019 01:55:35 | 0.017778 | 0 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 143.04 | 0 | 0
1442491 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:56:24 | 10.10.2019 02:10:30 | 0.235 | 1 | 5900 | 0 | 0 | 0.235 | 1386.5 | 0 | 0
1442491 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:56:24 | 10.10.2019 02:10:39 | 0.2375 | 4 | 22482 | 0 | 0 | 0.95 | 5339.475 | 0 | 0
1442491 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:56:24 | 10.10.2019 02:10:49 | 0.24028 | 1 | 1852 | 0 | 0 | 0.24028 | 444.9944 | 0 | 0
1442494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH03 | Buat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 01:56:43 | 10.10.2019 02:04:00 | 0.12139 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 95.5331 | 0 | 0
1442504 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9193_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:02:49 | 10.10.2019 02:03:24 | 0.0097222 | 5 | 2642 | 0 | 0 | 0.048611 | 25.6861 | 0 | 0
1442511 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH28 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:04:59 | 10.10.2019 02:36:53 | 0.53167 | 0 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 3183.62 | 0 | 0
1442512 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:05:21 | 10.10.2019 02:07:00 | 0.0275 | 3 | 7033 | 0 | 0 | 0.0825 | 193.4075 | 0 | 0
1442523 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:11:05 | 10.10.2019 03:48:53 | 1.63 | 4 | 22482 | 0 | 0 | 6.52 | 36645.66 | 0 | 0
1442531 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:16:35 | 10.10.2019 02:19:00 | 0.040278 | 7 | 1108 | 0 | 0 | 0.28194 | 44.6278 | 0 | 0
1442534 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12462_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:20:19 | 10.10.2019 02:32:00 | 0.19472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.97361 | 0 | 0
1442538 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:24:19 | 10.10.2019 02:34:46 | 0.17417 | 1 | 1174 | 0 | 0 | 0.17417 | 204.4717 | 0 | 0
1442548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21845_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:24:54 | 10.10.2019 02:36:15 | 0.18917 | 2 | 5536 | 0 | 0 | 0.37833 | 1047.2267 | 0 | 0
1442559 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31553_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:38:15 | 10.10.2019 02:40:12 | 0.0325 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0
1442571 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:53:06 | 10.10.2019 02:57:11 | 0.068056 | 1 | 1388 | 0 | 0 | 0.068056 | 94.4611 | 0 | 0
1442579 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12270_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:56:05 | 10.10.2019 02:58:17 | 0.036667 | 0 | 3869 | 0 | 0 | 0 | 141.8633 | 0 | 0
1442590 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12200_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:58:56 | 10.10.2019 03:00:12 | 0.021111 | 2 | 8428 | 0 | 0 | 0.042222 | 177.9244 | 0 | 0
1442598 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12200_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 02:58:57 | 10.10.2019 03:01:18 | 0.039167 | 2 | 8428 | 0 | 0 | 0.078333 | 330.0967 | 0 | 0
1442605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25557_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 02:59:41 | 10.10.2019 04:13:00 | 1.2219 | 33 | 888 | 0 | 0 | 40.3242 | 1085.0867 | 0 | 0
1442611 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3117_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:01:16 | 10.10.2019 03:04:00 | 0.045556 | 4 | 1155 | 0 | 0 | 0.18222 | 52.6167 | 0 | 0
1442614 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23704_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:01:36 | 10.10.2019 03:16:35 | 0.24972 | 13 | 1263 | 0 | 0 | 3.2464 | 315.3992 | 0 | 0
1442630 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:06:36 | 10.10.2019 03:09:00 | 0.04 | 0 | 5181 | 0 | 0 | 0 | 207.24 | 0 | 0
1442629 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:10:30 | 10.10.2019 03:13:27 | 0.049167 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0.049167 | 63.6708 | 0 | 0
1442662 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21604_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:28:05 | 10.10.2019 03:31:00 | 0.048611 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 64.6042 | 0 | 0
1442667 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12398_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:44:26 | 10.10.2019 03:45:59 | 0.025833 | 2 | 5212 | 0 | 0 | 0.051667 | 134.6433 | 0 | 0
1442673 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23717_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 03:59:19 | 10.10.2019 04:51:00 | 0.86139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103.3667 | 0 | 0
1442680 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 05:04:17 | 10.10.2019 05:04:56 | 0.010833 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 0
1442689 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28739_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 06:03:23 | 10.10.2019 10:46:00 | 4.7103 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 937.3453 | 0 | 0
1442691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 06:18:23 | 10.10.2019 06:18:53 | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0
1442693 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20144_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 06:19:00 | 10.10.2019 07:13:00 | 0.9 | 5 | 528 | 0 | 0 | 4.5 | 475.2 | 0 | 0
1442696 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 51_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 06:47:39 | 10.10.2019 07:48:00 | 1.0058 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133.7758 | 0 | 0
1442699 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24377_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 07:43:19 | 10.10.2019 12:23:00 | 4.6614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6297 | 0 | 0
1442706 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:13:52 | 10.10.2019 09:22:00 | 1.1356 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.6422 | 0 | 0
1442709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:17:24 | 10.10.2019 12:15:00 | 3.96 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 641.52 | 0 | 0
1442710 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:21:36 | 10.10.2019 10:04:00 | 1.7067 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 235.52 | 0 | 0
1442713 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:22:20 | 10.10.2019 11:16:00 | 2.8944 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1085.4167 | 0 | 0
1442715 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:11 | 10.10.2019 08:44:13 | 0.11722 | 1 | 1174 | 0 | 0 | 0.11722 | 137.6189 | 0 | 0
1442717 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:27 | 10.10.2019 08:39:20 | 0.031389 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7.1567 | 0 | 0
1442718 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:33 | 10.10.2019 08:39:06 | 0.025833 | 0 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 74.4258 | 0 | 0
1442720 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:47 | 10.10.2019 08:39:00 | 0.020278 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.040556 | 1.4803 | 0 | 0
1442725 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:49 | 10.10.2019 08:40:00 | 0.036389 | 3 | 6747 | 0 | 0 | 0.10917 | 245.5158 | 0 | 0
1442727 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27958_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:37:49 | 10.10.2019 08:39:00 | 0.019722 | 1 | 1456 | 0 | 0 | 0.019722 | 28.7156 | 0 | 0
1442723 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:38:56 | 10.10.2019 10:23:00 | 1.7344 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 0 | 0
1442726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:39:20 | 10.10.2019 11:52:00 | 3.2111 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 876.6333 | 0 | 0
1442737 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:40:44 | 10.10.2019 08:51:22 | 0.17722 | 1 | 5791 | 0 | 0 | 0.17722 | 1026.2939 | 0 | 0
1442759 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3218_0,4kVTR-1_D-14 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:53:29 | 10.10.2019 09:42:00 | 0.80861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0
1442771 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH25 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 08:58:47 | 10.10.2019 09:29:13 | 0.50722 | 8 | 3635 | 0 | 0 | 4.0578 | 1843.7528 | 0 | 0
1442775 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11343_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:03:15 | 10.10.2019 13:44:00 | 4.6792 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 477.275 | 0 | 0
1442782 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22200_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:06:21 | 10.10.2019 17:08:41 | 8.0389 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 3906.9 | 0 | 0
1442787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29381_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:09:01 | 10.10.2019 13:58:00 | 4.8164 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1868.7589 | 0 | 0
1442807 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:11:25 | 10.10.2019 12:56:00 | 3.7431 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 587.6597 | 0 | 0
1442792 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8401_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:13:09 | 10.10.2019 12:48:00 | 3.5808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.8083 | 0 | 0
1442796 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21860_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:14:37 | 10.10.2019 09:57:00 | 0.70639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0
1442798 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4086_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:18:37 | 10.10.2019 11:51:00 | 2.5397 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 3106.0803 | 0 | 0
1442800 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 620_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:19:19 | 10.10.2019 13:28:00 | 4.1447 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.1708 | 0 | 0
1442803 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3850_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:21:42 | 10.10.2019 09:48:00 | 0.43833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 153.4167 | 0 | 0
1442811 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29050_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:23:21 | 10.10.2019 12:08:00 | 2.7442 | 3 | 765 | 0 | 0 | 8.2325 | 2099.2875 | 0 | 0
1443088 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:24:06 | 10.10.2019 14:03:00 | 4.6483 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 5024.8483 | 0 | 0
1442978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28309_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:24:16 | 10.10.2019 13:00:00 | 3.5956 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 262.4756 | 0 | 0
1442815 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH16 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:25:37 | 10.10.2019 11:13:00 | 1.7897 | 10 | 84 | 0 | 0 | 17.8972 | 150.3367 | 0 | 0
1442817 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4065_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:26:03 | 10.10.2019 20:02:00 | 10.5992 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.9875 | 0 | 0
1442818 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9122_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:26:23 | 10.10.2019 10:43:00 | 1.2769 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 127.6944 | 0 | 0
1442831 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3985_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:28:57 | 10.10.2019 10:09:00 | 0.6675 | 6 | 3377 | 0 | 0 | 4.005 | 2254.1475 | 0 | 0
1442827 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:29:27 | 10.10.2019 11:30:00 | 2.0092 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1518.93 | 0 | 0
1442836 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21200_15,8kVH25 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:32:07 | 10.10.2019 17:07:45 | 7.5939 | 0 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 42609.3106 | 0 | 0
1443515 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29102_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:35:03 | 10.10.2019 18:02:00 | 8.4492 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2230.58 | 0 | 0
1442856 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28739_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:37:07 | 10.10.2019 14:32:00 | 4.9147 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1037.0064 | 0 | 0
1442864 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:39:04 | 10.10.2019 11:06:00 | 1.4489 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 530.2933 | 0 | 0
1442888 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 09:51:28 | 10.10.2019 14:41:00 | 4.8256 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2094.2911 | 0 | 0
1442899 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18556_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:55:35 | 10.10.2019 10:57:00 | 1.0236 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 228.2653 | 0 | 0
1442915 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9590_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 09:58:26 | 10.10.2019 11:55:00 | 1.9428 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 648.8878 | 0 | 0
1442918 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1182_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:00:24 | 10.10.2019 12:04:00 | 2.06 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1073.26 | 0 | 0
1442948 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:09:31 | 10.10.2019 19:55:00 | 9.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 0
1442951 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 49_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:12:09 | 10.10.2019 11:16:00 | 1.0642 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 515.0567 | 0 | 0
1442960 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9209_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:16:53 | 10.10.2019 11:27:00 | 1.1686 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 288.6469 | 0 | 0
1442969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18341_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:21:24 | 10.10.2019 12:20:00 | 1.9767 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 0 | 0
1442980 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26195_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:28:31 | 10.10.2019 17:35:00 | 7.1081 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 22532.5361 | 0 | 0
1443010 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25170_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 10:29:13 | 10.10.2019 11:14:00 | 0.74639 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 426.9344 | 0 | 0
1442986 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28857_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:31:08 | 10.10.2019 14:11:00 | 3.6644 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 971.0778 | 0 | 0
1442988 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:31:24 | 10.10.2019 15:11:00 | 4.66 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 992.58 | 0 | 0
1443022 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:44:27 | 10.10.2019 11:37:00 | 0.87583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1375 | 0 | 0
1443039 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9122_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:54:27 | 10.10.2019 15:22:00 | 4.4592 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 445.9167 | 0 | 0
1443045 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 10:58:48 | 10.10.2019 11:00:59 | 0.036389 | 0 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 266.1483 | 0 | 0
1443049 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 11:01:08 | 10.10.2019 11:20:51 | 0.32861 | 0 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 2403.4617 | 0 | 0
1443061 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23118_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:07:01 | 10.10.2019 12:15:00 | 1.1331 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 151.8294 | 0 | 0
1443065 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:09:10 | 10.10.2019 12:54:00 | 1.7472 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 281.3028 | 0 | 0
1443081 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9194_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 11:24:39 | 10.10.2019 12:26:00 | 1.0225 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 752.56 | 0 | 0
1443161 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31605_34,5kVH04 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:29:37 | 10.10.2019 13:21:45 | 1.8689 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0
1443161 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31660_34,5kVH02 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:29:37 | 10.10.2019 13:22:29 | 1.8811 | 5 | 753 | 0 | 0 | 9.4056 | 1416.4767 | 0 | 0
1443092 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20217_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:33:57 | 10.10.2019 12:12:00 | 0.63417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1708 | 0 | 0
1443603 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24152_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:35:58 | 10.10.2019 18:44:00 | 7.1339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 171.2133 | 0 | 0
1443097 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4208_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:39:19 | 10.10.2019 11:50:00 | 0.17806 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 170.0431 | 0 | 0
1443099 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29380_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 11:41:41 | 10.10.2019 14:04:00 | 2.3719 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 804.0892 | 0 | 0
1443102 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:43:51 | 10.10.2019 12:25:00 | 0.68583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0 | 0
1443189 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3674_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:48:59 | 10.10.2019 15:14:00 | 3.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 0
1443121 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9073_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 11:53:05 | 10.10.2019 14:13:00 | 2.3319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 743.8903 | 0 | 0
1443230 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:07:54 | 10.10.2019 15:11:00 | 3.0517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2583 | 0 | 0
1443143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:11:57 | 10.10.2019 12:20:04 | 0.13528 | 0 | 7251 | 0 | 0 | 0 | 980.8992 | 0 | 0
1443144 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:11:59 | 10.10.2019 12:22:39 | 0.17778 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 384.3556 | 0 | 0
1443145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:12:00 | 10.10.2019 12:22:44 | 0.17889 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 415.5589 | 0 | 0
1443142 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:12:10 | 10.10.2019 12:22:03 | 0.16472 | 2 | 6093 | 0 | 0 | 0.32944 | 1003.6525 | 0 | 0
1443147 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:13:42 | 10.10.2019 13:02:00 | 0.805 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1065.015 | 0 | 0
1443155 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20134_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:19:25 | 10.10.2019 17:04:00 | 4.7431 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 664.0278 | 0 | 0
1443166 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31006_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:24:02 | 10.10.2019 20:20:00 | 7.9328 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1467.5639 | 0 | 0
1443170 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:27:53 | 10.10.2019 14:08:44 | 1.6808 | 2 | 1722 | 0 | 0 | 3.3617 | 2894.395 | 0 | 0
1443170 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:27:53 | 10.10.2019 17:59:29 | 5.5267 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4642.4 | 0 | 0
1443173 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31605_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:29:38 | 10.10.2019 13:09:27 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
1443196 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:36:10 | 10.10.2019 13:51:00 | 1.2472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.3833 | 0 | 0
1443185 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1128_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 12:37:49 | 10.10.2019 15:40:00 | 3.0364 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1840.0517 | 0 | 0
1443203 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:50:20 | 10.10.2019 14:27:00 | 1.6111 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.9444 | 0 | 0
1443244 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31646_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 12:59:13 | 10.10.2019 22:50:00 | 9.8464 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1240.645 | 0 | 0
1443212 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18340_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 13:00:17 | 10.10.2019 15:36:00 | 2.5953 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 573.5564 | 0 | 0
1443213 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18340_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 13:00:17 | 10.10.2019 15:11:00 | 2.1786 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 755.9781 | 0 | 0
1443214 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:02:56 | 10.10.2019 14:27:00 | 1.4011 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 0 | 0
1443221 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 49_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 13:07:21 | 10.10.2019 15:37:00 | 2.4942 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1207.1767 | 0 | 0
1443222 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28525_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:07:22 | 10.10.2019 14:29:00 | 1.3606 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 302.0433 | 0 | 0
1443393 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 13:22:57 | 10.10.2019 17:03:00 | 3.6675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.0125 | 0 | 0
1443250 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:30:03 | 10.10.2019 16:29:00 | 2.9825 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 671.0625 | 0 | 0
1443251 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:30:10 | 10.10.2019 23:26:00 | 9.9306 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 3634.5833 | 0 | 0
1443268 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3446_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:30:52 | 10.10.2019 20:06:00 | 6.5856 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 533.43 | 0 | 0
1443459 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4289_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:31:07 | 10.10.2019 23:11:00 | 9.6647 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 521.895 | 0 | 0
1443403 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28789_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:54:27 | 10.10.2019 16:37:00 | 2.7092 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 471.395 | 0 | 0
1443292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 13:54:44 | 10.10.2019 22:10:00 | 8.2544 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 462.2489 | 0 | 0
1443304 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 123_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 14:11:49 | 11.10.2019 00:32:00 | 10.3364 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1881.2228 | 0 | 0
1443316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25170_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 14:18:41 | 10.10.2019 15:56:00 | 1.6219 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.8169 | 0 | 0
1443606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24153_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 14:18:44 | 11.10.2019 01:10:00 | 10.8544 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 282.2156 | 0 | 0
1443325 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 14:25:40 | 10.10.2019 22:28:00 | 8.0389 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1109.3667 | 0 | 0
1443322 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28205_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2019 14:26:53 | 10.10.2019 17:44:00 | 3.2853 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1284.5436 | 0 | 0
1443384 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28889_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:13:34 | 10.10.2019 16:09:00 | 0.92389 | 2 | 765 | 0 | 0 | 1.8478 | 706.775 | 0 | 0
1443375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11363_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:30:06 | 10.10.2019 19:34:48 | 4.0783 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 3960.0617 | 0 | 0
1443375 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11363_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:30:06 | 10.10.2019 21:00:24 | 5.505 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.565 | 0 | 0
1443388 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH20 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:36:01 | 10.10.2019 17:33:00 | 1.9497 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1475.9397 | 0 | 0
1443387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21626_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:36:04 | 10.10.2019 21:53:00 | 6.2822 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1960.0533 | 0 | 0
1443392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29220_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:41:22 | 10.10.2019 19:21:00 | 3.6606 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1046.9189 | 0 | 0
1443405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4154_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:51:23 | 10.10.2019 20:52:00 | 5.0103 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 946.9425 | 0 | 0
1443407 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:53:08 | 11.10.2019 03:43:00 | 11.8311 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1313.2533 | 0 | 0
1443410 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3395_0,4kVTR-2_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 15:56:34 | 10.10.2019 19:39:00 | 3.7072 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1134.41 | 0 | 0
1443443 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1173_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:11:30 | 10.10.2019 17:31:00 | 1.325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0
1443436 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:29:29 | 11.10.2019 03:13:00 | 10.7253 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4644.0453 | 0 | 0
1443454 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:45:24 | 10.10.2019 21:50:00 | 5.0767 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.0733 | 0 | 0
1443452 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:46:37 | 10.10.2019 18:41:00 | 1.9064 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 154.4175 | 0 | 0
1443456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22992_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:51:21 | 10.10.2019 18:14:00 | 1.3775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0
1443531 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23177_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 16:55:09 | 10.10.2019 18:56:00 | 2.0142 | 3 | 613 | 0 | 0 | 6.0425 | 1234.6842 | 0 | 0
1443508 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21079_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:02:10 | 10.10.2019 17:43:00 | 0.68056 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 1093.6528 | 0 | 0
1443494 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12209_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:03:26 | 11.10.2019 04:06:00 | 11.0428 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 971.7644 | 0 | 0
1443509 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:11:28 | 10.10.2019 19:59:00 | 2.7922 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1228.5778 | 0 | 0
1443521 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23310_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:14:48 | 10.10.2019 19:09:00 | 1.9033 | 3 | 115 | 0 | 0 | 5.71 | 218.8833 | 0 | 0
1443523 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:16:10 | 10.10.2019 19:24:00 | 2.1306 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 924.6611 | 0 | 0
1443524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4376_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:16:46 | 10.10.2019 18:19:00 | 1.0372 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 323.6133 | 0 | 0
1443530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25799_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:23:55 | 10.10.2019 17:35:00 | 0.18472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.3444 | 0 | 0
1443537 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22200_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:29:30 | 10.10.2019 17:41:11 | 0.19472 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 94.635 | 0 | 0
1443539 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:32:35 | 10.10.2019 19:21:51 | 1.8211 | 7 | 190 | 0 | 0 | 12.7478 | 346.0111 | 0 | 0
1443561 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:34:36 | 10.10.2019 21:19:00 | 3.74 | 0 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 7902.62 | 0 | 0
1443550 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9155_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 17:46:34 | 10.10.2019 18:29:00 | 0.70722 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 543.1467 | 0 | 0
1443564 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:05:28 | 10.10.2019 19:53:00 | 1.7922 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96.78 | 0 | 0
1443645 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9456_0,4kVTR-1_D-9 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:25:28 | 10.10.2019 21:33:00 | 3.1256 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 925.1644 | 0 | 0
1443600 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31909_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:32:06 | 10.10.2019 21:30:00 | 2.965 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0
1443610 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9623_34,5kVH03 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:35:05 | 10.10.2019 19:23:53 | 0.81333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.81333 | 3.2533 | 0 | 0
1443734 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:47:20 | 10.10.2019 21:08:00 | 2.3444 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 2968.0667 | 0 | 0
1443646 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22159_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:55:25 | 10.10.2019 18:57:00 | 0.026389 | 5 | 528 | 0 | 0 | 0.13194 | 13.9333 | 0 | 0
1443647 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 18:58:24 | 10.10.2019 19:59:00 | 1.01 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 0
1443652 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:00:44 | 10.10.2019 20:27:00 | 1.4378 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 201.2889 | 0 | 0
1443695 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:04:40 | 10.10.2019 20:22:00 | 1.2889 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 282.2667 | 0 | 0
1443657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:05:51 | 10.10.2019 22:35:00 | 3.4858 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1460.5642 | 0 | 0
1443674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:17:22 | 11.10.2019 06:53:00 | 11.5939 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2608.625 | 0 | 0
1443680 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:22:33 | 10.10.2019 19:48:00 | 0.42417 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0.84833 | 75.0775 | 0 | 0
1443703 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3252_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 19:37:02 | 10.10.2019 21:46:00 | 2.1494 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 154.76 | 0 | 0
1443727 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 20:12:23 | 10.10.2019 21:21:52 | 1.1581 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 2208.4119 | 0 | 0
1443727 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 20:12:23 | 11.10.2019 03:55:46 | 7.7231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 378.4297 | 0 | 0
1443794 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3548_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 20:28:18 | 10.10.2019 21:20:00 | 0.86167 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 230.9267 | 0 | 0
1443768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4065_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 20:47:00 | 11.10.2019 01:25:00 | 4.6333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0
1443771 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2140_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 20:47:52 | 10.10.2019 21:00:00 | 0.20222 | 0 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 2723.9333 | 0 | 0
1443797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 21:27:01 | 11.10.2019 00:36:00 | 3.1497 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1609.5081 | 0 | 0
1443803 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 21:53:53 | 10.10.2019 23:56:08 | 2.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0 | 0
1443806 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 22:03:02 | 11.10.2019 09:29:00 | 11.4328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2983 | 0 | 0
1443811 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 93_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 22:09:24 | 11.10.2019 06:43:00 | 8.56 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1112.8 | 0 | 0
1443817 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28015_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 22:37:04 | 11.10.2019 00:43:00 | 2.0989 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 468.0522 | 0 | 0
1443838 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:12 | 10.10.2019 23:24:33 | 0.055833 | 14 | 6560 | 0 | 0 | 0.78167 | 366.2667 | 0 | 0
1443839 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:16 | 10.10.2019 23:24:33 | 0.054722 | 4 | 9285 | 0 | 0 | 0.21889 | 508.0958 | 0 | 0
1443844 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:34 | 10.10.2019 23:24:30 | 0.048889 | 2 | 6216 | 0 | 0 | 0.097778 | 303.8933 | 0 | 0
1443846 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:37 | 10.10.2019 23:24:31 | 0.048333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0 | 0
1443851 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:40 | 10.10.2019 23:28:00 | 0.10556 | 30 | 41398 | 0 | 0 | 3.1667 | 4369.7889 | 0 | 0
1443847 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:41 | 10.10.2019 23:24:29 | 0.046667 | 0 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 176.0733 | 0 | 0
1443897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 742_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:21:55 | 11.10.2019 00:49:00 | 1.4514 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 345.4306 | 0 | 0
1443879 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2052_0,4kVTR-1_D-10 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:29:43 | 11.10.2019 00:31:00 | 1.0214 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 122.5667 | 0 | 0
1443889 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9214_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2019 23:51:19 | 10.10.2019 23:52:14 | 0.015278 | 5 | 3583 | 0 | 0 | 0.076389 | 54.7403 | 0 | 0
1443896 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:08:22 | 11.10.2019 00:10:10 | 0.03 | 2 | 34852 | 0 | 0 | 0.06 | 1045.56 | 0 | 0
1443896 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:08:22 | 11.10.2019 00:11:36 | 0.053889 | 1 | 3436 | 0 | 0 | 0.053889 | 185.1622 | 0 | 0
1443896 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:08:22 | 11.10.2019 00:12:00 | 0.060556 | 2 | 2502 | 0 | 0 | 0.12111 | 151.51 | 0 | 0
1443902 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_10,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:09:43 | 11.10.2019 00:11:00 | 0.021389 | 0 | 5115 | 0 | 0 | 0 | 109.4042 | 0 | 0
1443904 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:13:36 | 11.10.2019 00:16:00 | 0.04 | 6 | 3061 | 0 | 0 | 0.24 | 122.44 | 0 | 0
1443911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 00:23:47 | 11.10.2019 08:59:47 | 8.6 | 1 | 423 | 0 | 0 | 8.6 | 3637.8 | 0 | 0
1443913 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:29:26 | 11.10.2019 00:30:46 | 0.022222 | 1 | 2360 | 0 | 0 | 0.022222 | 52.4444 | 0 | 0
1443914 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:40:41 | 11.10.2019 00:42:05 | 0.023333 | 1 | 7610 | 0 | 0 | 0.023333 | 177.5667 | 0 | 0
1443919 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 77_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:44:12 | 11.10.2019 00:45:14 | 0.017222 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0
1444149 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 00:54:56 | 11.10.2019 02:22:34 | 1.4606 | 3 | 3843 | 0 | 0 | 4.3817 | 5612.915 | 0 | 0
1443923 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:13 | 11.10.2019 08:06:28 | 7.0375 | 4 | 4704 | 0 | 0 | 28.15 | 33104.4 | 0 | 0
1443923 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:13 | 11.10.2019 08:06:43 | 7.0417 | 1 | 5276 | 0 | 0 | 7.0417 | 37151.8333 | 0 | 0
1443923 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:13 | 11.10.2019 08:06:56 | 7.0453 | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 23960.9897 | 0 | 0
1443923 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:13 | 11.10.2019 08:07:20 | 7.0519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0519 | 0 | 0 | 0
1443923 | 5 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:13 | 11.10.2019 08:35:58 | 7.5292 | 1 | 668 | 0 | 0 | 7.5292 | 5029.4833 | 0 | 0
1443929 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:40 | 11.10.2019 01:16:34 | 0.19833 | 0 | 5538 | 0 | 0 | 0 | 1098.37 | 0 | 0
1443929 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:04:40 | 11.10.2019 07:40:47 | 6.6019 | 0 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 30032.2453 | 0 | 0
1443949 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:05:18 | 11.10.2019 09:06:26 | 8.0189 | 4 | 11056 | 0 | 0 | 32.0756 | 88656.8356 | 0 | 0
1444022 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:05:37 | 11.10.2019 06:38:01 | 5.54 | 0 | 2383 | 0 | 0 | 0 | 13201.82 | 0 | 0
1443982 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:05:40 | 11.10.2019 06:38:01 | 5.5392 | 20 | 8996 | 0 | 0 | 110.7833 | 49830.3433 | 0 | 0
1443991 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 651_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:06:04 | 11.10.2019 01:20:00 | 0.23222 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0.23222 | 177.65 | 0 | 0
1444000 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18037_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:23:03 | 11.10.2019 01:29:03 | 0.1 | 0 | 24157 | 0 | 0 | 0 | 2415.7 | 0 | 0
1444004 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:24:42 | 11.10.2019 01:25:13 | 0.0086111 | 0 | 14152 | 0 | 0 | 0 | 121.8644 | 0 | 0
1444007 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29959_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:24:50 | 11.10.2019 01:26:00 | 0.019444 | 2 | 5972 | 0 | 0 | 0.038889 | 116.1222 | 0 | 0
1444041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29099_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:26:40 | 11.10.2019 01:52:37 | 0.4325 | 2 | 16361 | 0 | 0 | 0.865 | 7076.1325 | 0 | 0
1444038 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:29:57 | 11.10.2019 01:30:59 | 0.017222 | 1 | 10425 | 0 | 0 | 0.017222 | 179.5417 | 0 | 0
1444042 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:33:27 | 11.10.2019 01:33:48 | 0.0058333 | 0 | 13529 | 0 | 0 | 0 | 78.9192 | 0 | 0
1444048 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:33:32 | 11.10.2019 01:53:15 | 0.32861 | 0 | 13529 | 0 | 0 | 0 | 4445.7797 | 0 | 0
1444052 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9210_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:34:30 | 11.10.2019 01:36:00 | 0.025 | 1 | 14351 | 0 | 0 | 0.025 | 358.775 | 0 | 0
1444059 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:36:09 | 11.10.2019 01:36:45 | 0.01 | 16 | 4313 | 0 | 0 | 0.16 | 43.13 | 0 | 0
1444123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:40:16 | 11.10.2019 02:25:00 | 0.74556 | 1 | 8787 | 0 | 0 | 0.74556 | 6551.1967 | 0 | 0
1444116 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 01:42:07 | 11.10.2019 02:31:36 | 0.82472 | 0 | 17659 | 0 | 0 | 0 | 14563.7697 | 0 | 0
1444118 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1272_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:44:44 | 11.10.2019 01:46:00 | 0.021111 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 20.5411 | 0 | 0
1444126 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31803_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:49:45 | 11.10.2019 12:42:00 | 10.8708 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2337.2292 | 0 | 0
1444128 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9303_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 01:57:06 | 11.10.2019 02:00:31 | 0.056944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
1444131 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9489_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:07:07 | 11.10.2019 02:07:51 | 0.012222 | 5 | 2642 | 0 | 0 | 0.061111 | 32.2911 | 0 | 0
1444136 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29673_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:08:58 | 11.10.2019 02:20:58 | 0.2 | 3 | 2253 | 0 | 0 | 0.6 | 450.6 | 0 | 0
1444137 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:09:01 | 11.10.2019 02:21:37 | 0.21 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0
1444139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:10:09 | 11.10.2019 02:12:54 | 0.045833 | 4 | 20129 | 0 | 0 | 0.18333 | 922.5792 | 0 | 0
1444154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22211_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:15:57 | 11.10.2019 02:17:22 | 0.023611 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 26.2083 | 0 | 0
1444157 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3317_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:27:45 | 11.10.2019 02:29:00 | 0.020833 | 4 | 1549 | 0 | 0 | 0.083333 | 32.2708 | 0 | 0
1444169 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:34:50 | 11.10.2019 02:37:00 | 0.036111 | 1 | 1456 | 0 | 0 | 0.036111 | 52.5778 | 0 | 0
1444177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_D-17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:36:07 | 11.10.2019 03:55:00 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0
1444204 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 02:52:08 | 11.10.2019 02:53:15 | 0.018611 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0.074444 | 3.9269 | 0 | 0
1444264 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:01:44 | 11.10.2019 03:04:00 | 0.037778 | 36 | 39299 | 0 | 0 | 1.36 | 1484.6289 | 0 | 0
1444232 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:05:30 | 11.10.2019 03:07:00 | 0.025 | 11 | 1157 | 0 | 0 | 0.275 | 28.925 | 0 | 0
1444241 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:08:37 | 11.10.2019 03:11:00 | 0.039722 | 5 | 9040 | 0 | 0 | 0.19861 | 359.0889 | 0 | 0
1444281 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8722_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:33:35 | 11.10.2019 07:58:08 | 4.4092 | 1 | 1043 | 0 | 0 | 4.4092 | 4598.7608 | 0 | 0
1444282 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8644_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:34:25 | 11.10.2019 04:11:16 | 0.61417 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 97.6525 | 0 | 0
1444287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 03:51:53 | 11.10.2019 06:38:00 | 2.7686 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 307.3158 | 0 | 0
1444291 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 04:02:14 | 11.10.2019 04:02:36 | 0.0061111 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
1444292 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8356_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 04:02:20 | 11.10.2019 04:11:00 | 0.14444 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 47.2333 | 0 | 0
1444301 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8105_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 04:29:06 | 11.10.2019 08:02:00 | 3.5483 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 166.7717 | 0 | 0
1444304 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31831_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 05:04:15 | 11.10.2019 11:13:00 | 6.1458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.3125 | 0 | 0
1444330 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24154_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 05:26:06 | 11.10.2019 06:33:45 | 1.1275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3825 | 0 | 0
1444332 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24438_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 05:29:36 | 11.10.2019 06:33:07 | 1.0586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0
1444333 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24201_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 05:52:39 | 11.10.2019 06:33:07 | 0.67444 | 15 | 7 | 0 | 0 | 10.1167 | 4.7211 | 0 | 0
1444334 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25197_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 06:44:44 | 11.10.2019 06:50:55 | 0.10306 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.41222 | 0.30917 | 0 | 0
1444335 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26200_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 06:44:51 | 11.10.2019 06:57:00 | 0.2025 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.6075 | 1.215 | 0 | 0
1444336 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 06:47:34 | 11.10.2019 09:10:00 | 2.3739 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 441.5433 | 0 | 0
1444338 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21645_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 06:55:55 | 11.10.2019 15:55:00 | 8.9847 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 539.0833 | 0 | 0
1444352 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:13:25 | 11.10.2019 08:18:00 | 1.0764 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 466.0764 | 0 | 0
1444353 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:13:25 | 11.10.2019 09:34:00 | 2.3431 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 527.1875 | 0 | 0
1444359 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25902_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:13:48 | 11.10.2019 07:45:00 | 0.52 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 1396.72 | 0 | 0
1444378 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH04 | Aşırı Akım Toprak Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:40:39 | 11.10.2019 09:44:18 | 2.0608 | 2 | 2861 | 0 | 0 | 4.1217 | 5896.0442 | 0 | 0
1444378 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3414_34,5kVH01 | Aşırı Akım Toprak Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:40:39 | 11.10.2019 09:44:48 | 2.0692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0 | 0
1444378 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH04 | Aşırı Akım Toprak Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:40:39 | 11.10.2019 10:22:41 | 2.7006 | 5 | 229 | 0 | 0 | 13.5028 | 618.4272 | 0 | 0
1444389 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:43:13 | 11.10.2019 07:44:18 | 0.018056 | 6 | 47527 | 0 | 0 | 0.10833 | 858.1264 | 0 | 0
1444425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 07:55:05 | 11.10.2019 14:49:00 | 6.8986 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2524.8917 | 0 | 0
1444485 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 07:58:41 | 11.10.2019 09:36:00 | 1.6219 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79.4753 | 0 | 0
1444469 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 741_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:01:06 | 11.10.2019 16:07:00 | 8.0983 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1506.29 | 0 | 0
1445256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23452_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:14:21 | 11.10.2019 12:56:00 | 4.6942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.2475 | 0 | 0
1444507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:18:04 | 11.10.2019 15:51:00 | 7.5489 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3661.2111 | 0 | 0
1444519 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:23:21 | 11.10.2019 08:26:52 | 0.058611 | 2 | 1885 | 0 | 0 | 0.11722 | 110.4819 | 0 | 0
1444533 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:31:11 | 11.10.2019 20:14:00 | 11.7136 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 292.8403 | 0 | 0
1444548 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:38:56 | 11.10.2019 09:15:55 | 0.61639 | 1 | 668 | 0 | 0 | 0.61639 | 411.7478 | 0 | 0
1444741 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:40:05 | 11.10.2019 19:49:00 | 11.1486 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2274.3167 | 0 | 0
1444560 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3425_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 08:48:54 | 11.10.2019 08:49:23 | 0.0080556 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 14.9592 | 0 | 0
1444569 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8206_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 08:59:55 | 11.10.2019 11:07:00 | 2.1181 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 4204.3403 | 0 | 0
1444570 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:00:38 | 11.10.2019 09:57:00 | 0.93944 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 189.7678 | 0 | 0
1444574 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3797_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:01:43 | 11.10.2019 09:35:18 | 0.55972 | 1 | 2360 | 0 | 0 | 0.55972 | 1320.9444 | 0 | 0
1444589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4465_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:02:12 | 11.10.2019 12:00:00 | 2.9633 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 121.4967 | 0 | 0
1444581 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111005_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:06:05 | 11.10.2019 14:30:02 | 5.3992 | 4 | 15830 | 0 | 0 | 21.5967 | 85468.8083 | 0 | 0
1444588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:13:17 | 11.10.2019 10:16:00 | 1.0453 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 450.5147 | 0 | 0
1444592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:17:34 | 11.10.2019 17:47:00 | 8.4906 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2818.8644 | 0 | 0
1444601 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3330_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:17:50 | 11.10.2019 09:32:35 | 0.24583 | 0 | 5587 | 0 | 0 | 0 | 1373.4708 | 0 | 0
1444709 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:17:50 | 11.10.2019 10:16:00 | 0.96944 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 339.3056 | 0 | 0
1444684 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:18:09 | 11.10.2019 10:43:00 | 1.4142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63.6375 | 0 | 0
1444609 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21970_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:20:16 | 11.10.2019 15:22:00 | 6.0289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.3178 | 0 | 0
1444619 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:26:32 | 11.10.2019 15:27:00 | 6.0078 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2607.3756 | 0 | 0
1444628 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:37:17 | 11.10.2019 09:39:42 | 0.040278 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 19.7764 | 0 | 0
1444629 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:37:17 | 11.10.2019 09:39:42 | 0.040278 | 1 | 811 | 0 | 0 | 0.040278 | 32.6653 | 0 | 0
1444760 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20381_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:38:12 | 11.10.2019 14:50:00 | 5.1967 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 332.5867 | 0 | 0
1444637 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 185_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:42:41 | 11.10.2019 16:45:00 | 7.0386 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1041.7144 | 0 | 0
1444662 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26323_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:43:46 | 11.10.2019 11:34:00 | 1.8372 | 9 | 3241 | 0 | 0 | 16.535 | 5954.4372 | 0 | 0
1444798 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25186_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:43:46 | 11.10.2019 10:41:00 | 0.95389 | 0 | 10083 | 0 | 0 | 0 | 9618.0617 | 0 | 0
1444670 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:47:27 | 11.10.2019 15:58:00 | 6.1758 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 3365.8292 | 0 | 0
1444683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27303_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:48:23 | 11.10.2019 17:06:00 | 7.2936 | 5 | 12 | 0 | 0 | 36.4681 | 87.5233 | 0 | 0
1444713 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23245_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 09:49:44 | 11.10.2019 10:21:00 | 0.52111 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 0.52111 | 691.5144 | 0 | 0
1444690 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2104_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 09:54:39 | 11.10.2019 13:16:00 | 3.3558 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1865.8433 | 0 | 0
1444721 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1492_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 10:00:44 | 11.10.2019 12:02:00 | 2.0211 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 218.28 | 0 | 0
1444725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:02:10 | 11.10.2019 11:02:00 | 0.99722 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1319.325 | 0 | 0
1444727 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9175_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:02:13 | 11.10.2019 11:01:13 | 0.98333 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 749.3 | 0 | 0
1444977 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3429_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:04:56 | 11.10.2019 11:28:12 | 1.3878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 0
1444977 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5005_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:04:56 | 11.10.2019 11:57:10 | 1.8706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 | 0
1444977 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3117_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:04:56 | 11.10.2019 12:25:09 | 2.3369 | 1 | 477 | 0 | 0 | 2.3369 | 1114.7225 | 0 | 0
1444977 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3413_34,5kVH01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:04:56 | 11.10.2019 14:03:01 | 3.9681 | 1 | 677 | 0 | 0 | 3.9681 | 2686.3736 | 0 | 0
1444977 | 5 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3122_34,5kVH02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:04:56 | 11.10.2019 15:52:53 | 5.7992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5983 | 0 | 0 | 0
1444732 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 810_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 10:05:20 | 11.10.2019 10:48:00 | 0.71111 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 162.1333 | 0 | 0
1444769 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:13:15 | 11.10.2019 13:50:00 | 3.6125 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 997.05 | 0 | 0
1444753 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 742_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:15:58 | 11.10.2019 14:09:00 | 3.8839 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 924.3656 | 0 | 0
1444785 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:28:17 | 11.10.2019 13:53:00 | 3.4119 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 535.6753 | 0 | 0
1444783 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1163_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:29:05 | 11.10.2019 13:09:00 | 2.6653 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 258.5319 | 0 | 0
1445245 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 10:29:55 | 11.10.2019 13:06:00 | 2.6014 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 6357.7944 | 0 | 0
1444821 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3157_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:30:59 | 11.10.2019 12:22:00 | 1.8503 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 231.2847 | 0 | 0
1444789 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:31:37 | 11.10.2019 21:32:00 | 11.0064 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 3940.2872 | 0 | 0
1444813 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:32:14 | 11.10.2019 11:38:00 | 1.0961 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.7094 | 0 | 0
1444836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:47:30 | 11.10.2019 12:05:00 | 1.2917 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 329.375 | 0 | 0
1444840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25363_34,5kVH02 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:50:31 | 11.10.2019 12:36:00 | 1.7581 | 5 | 89 | 0 | 0 | 8.7903 | 156.4669 | 0 | 0
1444843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH20 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:50:35 | 11.10.2019 11:43:35 | 0.88333 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0
1444936 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22432_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:50:58 | 11.10.2019 12:31:00 | 1.6672 | 1 | 19635 | 0 | 0 | 1.6672 | 32735.9083 | 0 | 0
1445153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24232_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:51:01 | 11.10.2019 12:34:00 | 1.7164 | 2 | 1994 | 0 | 0 | 3.4328 | 3422.4794 | 0 | 0
1445093 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25272_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 10:58:59 | 11.10.2019 13:28:00 | 2.4836 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 551.3617 | 0 | 0
1444968 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18293_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:01:10 | 11.10.2019 14:55:00 | 3.8972 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 950.9222 | 0 | 0
1445455 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4463_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:04:07 | 11.10.2019 17:42:00 | 6.6314 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 391.2519 | 0 | 0
1444932 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:04:47 | 11.10.2019 11:06:12 | 0.023611 | 9 | 1154 | 0 | 0 | 0.2125 | 27.2472 | 0 | 0
1445080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21551_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 11:21:48 | 11.10.2019 12:03:00 | 0.68667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.3933 | 0 | 0
1445289 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31803_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:35:42 | 11.10.2019 22:35:50 | 11.0022 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 16547.3422 | 0 | 0
1445143 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8262_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:36:27 | 11.10.2019 13:59:00 | 2.3758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.6375 | 0 | 0
1445156 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8881_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:42:54 | 11.10.2019 13:00:00 | 1.285 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0
1445159 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:43:18 | 11.10.2019 17:21:00 | 5.6283 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1553.42 | 0 | 0
1445160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:43:44 | 11.10.2019 12:21:00 | 0.62111 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 2033.5178 | 0 | 0
1445314 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25148_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:45:21 | 11.10.2019 17:14:00 | 5.4775 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 482.02 | 0 | 0
1445164 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:47:00 | 11.10.2019 11:50:34 | 0.059444 | 0 | 6631 | 0 | 0 | 0 | 394.1761 | 0 | 0
1445171 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:49:15 | 11.10.2019 17:08:00 | 5.3125 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2496.875 | 0 | 0
1445195 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25744_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:52:42 | 11.10.2019 13:39:00 | 1.7717 | 1 | 3241 | 0 | 0 | 1.7717 | 5741.9717 | 0 | 0
1445185 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 487_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 11:57:50 | 11.10.2019 12:27:00 | 0.48611 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 794.3056 | 0 | 0
1445199 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26283_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:03:28 | 11.10.2019 13:12:00 | 1.1422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0
1445231 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9519_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:30:39 | 11.10.2019 15:05:00 | 2.5725 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 481.0575 | 0 | 0
1445147 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23245_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:37:50 | 11.10.2019 13:13:00 | 0.58611 | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0.58611 | 873.8917 | 0 | 0
1445147 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23288_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:37:50 | 11.10.2019 13:57:28 | 1.3272 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.945 | 0 | 0
1445253 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31015_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:43:23 | 11.10.2019 20:57:00 | 8.2269 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2953.4731 | 0 | 0
1445429 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 12:58:06 | 11.10.2019 17:27:00 | 4.4817 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1080.0817 | 0 | 0
1445279 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11280_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:04:33 | 12.10.2019 00:55:49 | 11.8544 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 746.83 | 0 | 0
1445293 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:17:32 | 11.10.2019 14:31:00 | 1.2244 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1934.6222 | 0 | 0
1445303 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21159_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:31:34 | 11.10.2019 14:19:00 | 0.79056 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 1213.5028 | 0 | 0
1445304 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:32:27 | 11.10.2019 18:28:00 | 4.9258 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 265.995 | 0 | 0
1445324 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 13:47:27 | 11.10.2019 16:51:00 | 3.0592 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 758.6733 | 0 | 0
1445325 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24506_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:47:27 | 11.10.2019 17:50:00 | 4.0425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | 0 | 0
1445326 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2169_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:48:02 | 11.10.2019 22:54:00 | 9.0994 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1237.5244 | 0 | 0
1445375 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3117_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 13:51:06 | 11.10.2019 15:13:00 | 1.365 | 2 | 1154 | 0 | 0 | 2.73 | 1575.21 | 0 | 0
1445339 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9337_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:02:26 | 11.10.2019 14:23:00 | 0.34278 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 59.3006 | 0 | 0
1445345 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2166_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 14:04:59 | 11.10.2019 15:57:00 | 1.8669 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 840.125 | 0 | 0
1445363 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3136_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:11:31 | 11.10.2019 17:21:00 | 3.1581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1064 | 0 | 0
1445353 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11627_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:12:01 | 11.10.2019 23:07:00 | 8.9164 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2041.8531 | 0 | 0
1445355 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9569_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:13:32 | 11.10.2019 17:14:00 | 3.0078 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1227.1733 | 0 | 0
1445356 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11620_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:14:06 | 11.10.2019 15:28:00 | 1.2317 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125.63 | 0 | 0
1445359 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28072_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:17:11 | 11.10.2019 19:17:00 | 4.9969 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 609.6272 | 0 | 0
1445412 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3654_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:19:54 | 11.10.2019 17:56:00 | 3.6017 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.05 | 0 | 0
1445372 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28004_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:24:00 | 11.10.2019 18:00:00 | 3.6 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 766.8 | 0 | 0
1445380 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1607_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 14:26:19 | 11.10.2019 15:50:00 | 1.3947 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 206.4189 | 0 | 0
1445382 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:29:33 | 11.10.2019 14:58:00 | 0.47417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3192 | 0 | 0
1445397 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8209_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 14:42:00 | 11.10.2019 15:42:00 | 1 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0
1445398 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18536_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:44:22 | 11.10.2019 18:02:00 | 3.2939 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 685.1289 | 0 | 0
1445411 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 14:57:29 | 11.10.2019 22:50:00 | 7.8753 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1362.4231 | 0 | 0
1445414 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9004_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:01:50 | 11.10.2019 17:43:00 | 2.6861 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1061.0139 | 0 | 0
1445419 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18034_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:03:56 | 11.10.2019 21:48:00 | 6.7344 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1926.0511 | 0 | 0
1445274 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2019 15:16:30 | 11.10.2019 16:56:00 | 1.6583 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1794.3167 | 0 | 0
1445433 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4483_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:16:52 | 11.10.2019 17:45:00 | 2.4689 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.88 | 0 | 0
1445428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24131_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:20:00 | 11.10.2019 19:40:00 | 4.3333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0
1445435 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:31:09 | 11.10.2019 18:59:11 | 3.4672 | 1 | 1389 | 0 | 0 | 3.4672 | 4815.9717 | 0 | 0
1445438 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31515_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:31:35 | 11.10.2019 18:59:00 | 3.4569 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6.9139 | 148.6486 | 0 | 0
1445437 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31077_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:31:41 | 11.10.2019 17:33:00 | 2.0219 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 272.9625 | 0 | 0
1445440 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:33:01 | 11.10.2019 16:55:00 | 1.3664 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 303.3383 | 0 | 0
1445442 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31128_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:33:53 | 11.10.2019 17:31:00 | 1.9519 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 427.4758 | 0 | 0
1445443 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25040_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:34:28 | 11.10.2019 18:52:00 | 3.2922 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 332.5144 | 0 | 0
1445447 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_10,5kVH22 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:39:33 | 11.10.2019 17:00:30 | 1.3492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3967 | 0 | 0
1445460 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21645_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:49:29 | 11.10.2019 16:08:00 | 0.30861 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 223.7431 | 0 | 0
1445473 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 15:56:46 | 11.10.2019 18:59:57 | 3.0531 | 1 | 2395 | 0 | 0 | 3.0531 | 7312.0681 | 0 | 0
1445503 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23418_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:17:11 | 11.10.2019 17:05:00 | 0.79694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.1114 | 0 | 0
1445646 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25451_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:22:58 | 11.10.2019 19:59:00 | 3.6006 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1771.4733 | 0 | 0
1445528 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18570_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:35:44 | 11.10.2019 19:09:00 | 2.5544 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.96 | 0 | 0
1445539 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11425_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:40:18 | 12.10.2019 00:13:00 | 7.545 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 331.98 | 0 | 0
1445605 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:47:31 | 11.10.2019 17:22:17 | 0.57944 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 246.8433 | 0 | 0
1445775 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8272_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 16:49:48 | 11.10.2019 19:34:00 | 2.7367 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 311.98 | 0 | 0
1445572 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18609_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 17:04:41 | 11.10.2019 19:38:00 | 2.5553 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 784.4703 | 0 | 0
1445591 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27303_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 17:07:57 | 11.10.2019 17:50:44 | 0.71306 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3.5653 | 8.5567 | 0 | 0
1445685 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3186_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 17:11:33 | 11.10.2019 21:12:00 | 4.0075 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 384.72 | 0 | 0
1445670 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:04:14 | 11.10.2019 18:38:00 | 0.56278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.8833 | 0 | 0
1445672 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 871_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:04:43 | 11.10.2019 22:50:00 | 4.7547 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 589.5856 | 0 | 0
1445810 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:06:28 | 11.10.2019 20:11:00 | 2.0756 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 1423.8311 | 0 | 0
1445679 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11169_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:08:31 | 11.10.2019 19:02:00 | 0.89139 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 415.3872 | 0 | 0
1445825 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1694_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:09:49 | 11.10.2019 20:59:00 | 2.8197 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 270.6933 | 0 | 0
1445681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:10:28 | 11.10.2019 19:38:00 | 1.4589 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 72.9444 | 0 | 0
1445840 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4082_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:24:07 | 11.10.2019 22:26:00 | 4.0314 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 330.5739 | 0 | 0
1445700 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:27:22 | 11.10.2019 18:28:15 | 0.014722 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
1445703 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9156_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:28:33 | 12.10.2019 00:18:00 | 5.8242 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.6042 | 0 | 0
1445730 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:32:00 | 11.10.2019 19:21:00 | 0.81667 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 1506.75 | 0 | 0
1445721 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:36:44 | 11.10.2019 22:34:00 | 3.9544 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2740.43 | 0 | 0
1445732 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-1_D-15 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 18:38:30 | 11.10.2019 19:59:00 | 1.3417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0
1445802 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 19:24:23 | 11.10.2019 20:27:00 | 1.0436 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 281.775 | 0 | 0
1445829 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28201_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 19:52:01 | 11.10.2019 21:05:00 | 1.2164 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 514.5325 | 0 | 0
1445835 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 19:55:45 | 11.10.2019 21:31:00 | 1.5875 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 323.85 | 0 | 0
1445852 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 20:06:37 | 11.10.2019 20:58:00 | 0.85639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.6917 | 0 | 0
1445856 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11264_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 20:09:37 | 11.10.2019 21:02:00 | 0.87306 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 178.1033 | 0 | 0
1445858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 20:13:08 | 11.10.2019 21:43:00 | 1.4978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.8889 | 0 | 0
1445880 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 20:34:13 | 12.10.2019 00:27:00 | 3.8797 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1047.525 | 0 | 0
1445882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27232_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 20:35:31 | 12.10.2019 06:51:00 | 10.2581 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1189.9344 | 0 | 0
1445928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11264_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 21:05:32 | 12.10.2019 02:58:00 | 5.8744 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 11484.5389 | 0 | 0
1445932 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8225_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 21:08:36 | 11.10.2019 21:47:00 | 0.64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
1445955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 21:27:24 | 11.10.2019 23:04:00 | 1.61 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1825.74 | 0 | 0
1446003 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:23:03 | 11.10.2019 22:23:39 | 0.01 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 0 | 0
1446004 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31515_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:23:30 | 11.10.2019 22:24:48 | 0.021667 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.93167 | 0 | 0
1446006 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:24:19 | 11.10.2019 22:39:49 | 0.25833 | 10 | 3555 | 0 | 0 | 2.5833 | 918.375 | 0 | 0
1446006 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25515_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:24:19 | 12.10.2019 00:04:47 | 1.6744 | 1 | 235 | 0 | 0 | 1.6744 | 393.4944 | 0 | 0
1446018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:32:24 | 12.10.2019 03:29:00 | 4.9433 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1062.8167 | 0 | 0
1446046 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:41:41 | 12.10.2019 00:13:00 | 1.5219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.0972 | 0 | 0
1446062 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:49:39 | 11.10.2019 22:52:04 | 0.040278 | 6 | 5085 | 0 | 0 | 0.24167 | 204.8125 | 0 | 0
1446074 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 22:55:43 | 12.10.2019 00:46:00 | 1.8381 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 317.9836 | 0 | 0
1446070 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:03:09 | 11.10.2019 23:44:57 | 0.69667 | 9 | 3555 | 0 | 0 | 6.27 | 2476.65 | 0 | 0
1446091 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11056_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:23:37 | 12.10.2019 01:43:00 | 2.3231 | 6 | 1976 | 0 | 0 | 13.9383 | 4590.3578 | 0 | 0
1446092 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:31:32 | 12.10.2019 00:55:49 | 1.4047 | 1 | 1521 | 0 | 0 | 1.4047 | 2136.5825 | 0 | 0
1446095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27303_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:37:27 | 12.10.2019 00:50:00 | 1.2092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4183 | 0 | 0
1446109 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:37:43 | 12.10.2019 01:45:00 | 2.1214 | 0 | 10941 | 0 | 0 | 0 | 23210.1158 | 0 | 0
1446124 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2019 23:41:51 | 12.10.2019 00:42:00 | 1.0025 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109.2725 | 0 | 0
1446166 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 813_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:07:29 | 12.10.2019 00:09:00 | 0.025278 | 0 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 145.1956 | 0 | 0
1446178 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:14:29 | 12.10.2019 00:15:05 | 0.01 | 4 | 9285 | 0 | 0 | 0.04 | 92.85 | 0 | 0
1446177 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1159_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:14:40 | 12.10.2019 00:23:34 | 0.14833 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 46.5767 | 0 | 0
1447002 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 13_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 00:15:42 | 12.10.2019 03:42:00 | 3.4383 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 6175.2467 | 0 | 0
1446196 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8600_34,5kVH08_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:21:59 | 12.10.2019 00:22:12 | 0.0036111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0 | 0
1446231 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20271_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:29:53 | 12.10.2019 00:32:00 | 0.035278 | 1 | 6359 | 0 | 0 | 0.035278 | 224.3314 | 0 | 0
1446258 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27709_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:31:57 | 12.10.2019 02:28:28 | 1.9419 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7.7678 | 19.4194 | 0 | 0
1446264 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1009_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:35:00 | 12.10.2019 00:37:00 | 0.033333 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 93.5667 | 0 | 0
1446269 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1694_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 00:40:31 | 12.10.2019 10:33:00 | 9.8747 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 957.8481 | 0 | 0
1446309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 00:46:28 | 12.10.2019 02:20:38 | 1.5694 | 6 | 32929 | 0 | 0 | 9.4167 | 51680.2361 | 0 | 0
1446332 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:07:38 | 12.10.2019 01:09:04 | 0.023889 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 29.6939 | 0 | 0
1446333 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 853_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:10:53 | 12.10.2019 01:11:20 | 0.0075 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
1446334 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 660_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:10:54 | 12.10.2019 01:12:44 | 0.030556 | 2 | 5010 | 0 | 0 | 0.061111 | 153.0833 | 0 | 0
1446441 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 01:12:33 | 12.10.2019 01:30:04 | 0.29194 | 107 | 59770 | 0 | 0 | 31.2381 | 17449.5194 | 0 | 0
1446415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9512_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:21:51 | 12.10.2019 01:30:39 | 0.14667 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 0.58667 | 161.3333 | 0 | 0
1446455 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:22:17 | 12.10.2019 01:24:00 | 0.028611 | 1 | 3061 | 0 | 0 | 0.028611 | 87.5786 | 0 | 0
1446462 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9096_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:35:59 | 12.10.2019 01:43:00 | 0.11694 | 1 | 12744 | 0 | 0 | 0.11694 | 1490.34 | 0 | 0
1446476 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3231_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:41:37 | 12.10.2019 02:16:00 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0
1446468 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:50:12 | 12.10.2019 01:51:00 | 0.013333 | 0 | 27117 | 0 | 0 | 0 | 361.56 | 0 | 0
1446506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 01:52:36 | 12.10.2019 02:19:28 | 0.44778 | 177 | 118431 | 0 | 0 | 79.2567 | 53030.77 | 0 | 0
1446548 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22323_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:52:43 | 12.10.2019 02:19:57 | 0.45389 | 0 | 14148 | 0 | 0 | 0 | 6421.62 | 0 | 0
1446749 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25744_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:54:16 | 12.10.2019 02:51:30 | 0.95389 | 2 | 3241 | 0 | 0 | 1.9078 | 3091.5539 | 0 | 0
1446494 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 01:54:43 | 12.10.2019 02:42:51 | 0.80222 | 24 | 971 | 0 | 0 | 19.2533 | 778.9578 | 0 | 0
1446493 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 01:54:47 | 12.10.2019 13:11:00 | 11.2703 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3042.975 | 0 | 0
1446575 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:04:59 | 12.10.2019 02:05:14 | 0.0041667 | 16 | 4313 | 0 | 0 | 0.066667 | 17.9708 | 0 | 0
1446712 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22432_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:11:55 | 12.10.2019 03:15:00 | 1.0514 | 1 | 19635 | 0 | 0 | 1.0514 | 20644.0208 | 0 | 0
1446814 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3053_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:24:40 | 12.10.2019 04:47:00 | 2.3722 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 408.0222 | 0 | 0
1446659 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28110_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:33:30 | 12.10.2019 03:19:00 | 0.75833 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 395.0917 | 0 | 0
1446661 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:33:44 | 12.10.2019 02:35:03 | 0.021944 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.021944 | 3.2478 | 0 | 0
1446892 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8675_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:45:24 | 12.10.2019 02:47:00 | 0.026667 | 1 | 15830 | 0 | 0 | 0.026667 | 422.1333 | 0 | 0
1446827 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:55:38 | 12.10.2019 02:56:23 | 0.0125 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1446827 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:55:38 | 12.10.2019 02:56:34 | 0.015556 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
1446827 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24150_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 02:55:38 | 12.10.2019 02:56:57 | 0.021944 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 27.1892 | 0 | 0
1446958 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 03:15:53 | 12.10.2019 03:19:14 | 0.055833 | 0 | 6631 | 0 | 0 | 0 | 370.2308 | 0 | 0
1446970 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 03:15:59 | 12.10.2019 03:19:22 | 0.056389 | 2 | 3700 | 0 | 0 | 0.11278 | 208.6389 | 0 | 0
1446267 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 03:32:43 | 12.10.2019 03:54:08 | 0.35694 | 0 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 2203.775 | 0 | 0
1447118 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_34,5kVH04 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:14:13 | 12.10.2019 05:49:00 | 1.5797 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 3833.9858 | 0 | 0
1447207 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:35:59 | 12.10.2019 05:36:14 | 1.0042 | 16 | 13597 | 0 | 0 | 16.0667 | 13653.6542 | 0 | 0
1447208 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:36:05 | 12.10.2019 05:36:33 | 1.0078 | 6 | 9040 | 0 | 0 | 6.0467 | 9110.3111 | 0 | 0
1447210 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH22 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:36:11 | 12.10.2019 05:36:23 | 1.0033 | 6 | 23207 | 0 | 0 | 6.02 | 23284.3567 | 0 | 0
1447211 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH23 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:36:18 | 12.10.2019 05:36:41 | 1.0064 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.0319 | 3.0192 | 0 | 0
1447216 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28110_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:44:13 | 12.10.2019 15:48:00 | 11.0631 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 5797.0411 | 0 | 0
1447217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:48:57 | 12.10.2019 04:50:00 | 0.0175 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 44.0125 | 0 | 0
1447219 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:49:19 | 12.10.2019 05:17:24 | 0.46806 | 0 | 11766 | 0 | 0 | 0 | 5507.1417 | 0 | 0
1447221 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28797_10,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 04:51:28 | 12.10.2019 05:36:00 | 0.74222 | 0 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 2404.0578 | 0 | 0
1447265 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 06:16:43 | 12.10.2019 08:25:00 | 2.1381 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 707.6964 | 0 | 0
1447267 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 06:35:46 | 12.10.2019 11:28:00 | 4.8706 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1407.5906 | 0 | 0
1447270 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22924_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:09:40 | 12.10.2019 13:46:00 | 6.6056 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2926.2611 | 0 | 0
1447275 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:40:36 | 12.10.2019 08:05:33 | 0.41583 | 10 | 883 | 0 | 0 | 4.1583 | 367.1808 | 0 | 0
1447283 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH10 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:22 | 12.10.2019 11:42:05 | 4.0119 | 1 | 3233 | 0 | 0 | 4.0119 | 12970.6164 | 0 | 0
1447283 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22809_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:22 | 12.10.2019 12:26:04 | 4.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0
1447347 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:35 | 12.10.2019 09:38:34 | 1.9497 | 1 | 28100 | 0 | 0 | 1.9497 | 54787.1944 | 0 | 0
1447347 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22112_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:35 | 12.10.2019 10:38:50 | 2.9542 | 1 | 860 | 0 | 0 | 2.9542 | 2540.5833 | 0 | 0
1447347 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22770_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:35 | 12.10.2019 11:58:44 | 4.2858 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 617.16 | 0 | 0
1447347 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:41:35 | 12.10.2019 09:01:48 | 1.3369 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 703.2328 | 0 | 0
1447280 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21162_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 07:42:18 | 12.10.2019 14:40:00 | 6.9617 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 389.8533 | 0 | 0
1447341 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9519_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:02:40 | 12.10.2019 11:01:00 | 2.9722 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 555.8056 | 0 | 0
1447388 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:06:47 | 12.10.2019 09:06:56 | 1.0025 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331.8275 | 0 | 0
1448371 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12674_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:06:57 | 12.10.2019 19:50:00 | 11.7175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.1525 | 0 | 0
1447391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:11:57 | 12.10.2019 19:41:00 | 11.4842 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 528.2717 | 0 | 0
1447396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:21:57 | 12.10.2019 12:46:00 | 4.4008 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 572.1083 | 0 | 0
1447460 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:35:59 | 12.10.2019 15:52:00 | 7.2669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8008 | 0 | 0
1447444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28309_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:38:29 | 12.10.2019 10:07:00 | 1.4753 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 109.1706 | 0 | 0
1447408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28246_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:43:31 | 12.10.2019 20:08:00 | 11.4081 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 558.9947 | 0 | 0
1447750 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2772_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 08:46:26 | 12.10.2019 17:05:00 | 8.3094 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 149.57 | 0 | 0
1447427 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8055_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 08:59:12 | 12.10.2019 11:49:00 | 2.83 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 200.93 | 0 | 0
1447451 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:07:38 | 12.10.2019 20:33:00 | 11.4228 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 605.4072 | 0 | 0
1447434 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_10,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:08:02 | 12.10.2019 18:43:00 | 9.5828 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 20785.045 | 0 | 0
1447439 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28255_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:08:15 | 12.10.2019 10:27:00 | 1.3125 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1632.75 | 0 | 0
1447441 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8416_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:09:13 | 12.10.2019 11:26:00 | 2.2797 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 816.1406 | 0 | 0
1447450 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2277_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:16:38 | 12.10.2019 13:40:00 | 4.3894 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 978.8461 | 0 | 0
1447454 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31181_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:18:30 | 12.10.2019 16:47:00 | 7.475 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 4522.375 | 0 | 0
1447459 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:20:22 | 12.10.2019 10:25:00 | 1.0772 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.17 | 0 | 0
1447461 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3072_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:21:05 | 12.10.2019 10:00:00 | 0.64861 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 123.8847 | 0 | 0
1447462 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4489_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:21:06 | 12.10.2019 13:47:00 | 4.4317 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 12249.1267 | 0 | 0
1447464 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:21:27 | 12.10.2019 11:55:00 | 2.5592 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 4765.1683 | 0 | 0
1447510 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8073_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:31:25 | 12.10.2019 14:34:00 | 5.0431 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 403.4444 | 0 | 0
1447520 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:37:41 | 12.10.2019 15:01:00 | 5.3886 | 0 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 21117.9669 | 0 | 0
1447749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22953_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:38:08 | 12.10.2019 15:27:00 | 5.8144 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 854.7233 | 0 | 0
1447515 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24257_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:46:37 | 12.10.2019 13:52:00 | 4.0897 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2838.2672 | 0 | 0
1447521 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2122_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:49:39 | 12.10.2019 12:21:00 | 2.5225 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 2076.0175 | 0 | 0
1447559 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:50:08 | 12.10.2019 12:19:00 | 2.4811 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.0656 | 0 | 0
1447526 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 09:53:26 | 12.10.2019 14:12:23 | 4.3158 | 1 | 811 | 0 | 0 | 4.3158 | 3500.1408 | 0 | 0
1447614 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23447_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 09:59:48 | 12.10.2019 12:00:00 | 2.0033 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112.1867 | 0 | 0
1447548 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:01:07 | 12.10.2019 14:11:00 | 4.1647 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 437.2958 | 0 | 0
1447542 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 10:03:21 | 12.10.2019 14:46:00 | 4.7108 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1135.3108 | 0 | 0
1447567 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3763_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:05:10 | 12.10.2019 14:16:00 | 4.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1806 | 0 | 0
1447551 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4482_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:06:24 | 12.10.2019 16:55:00 | 6.81 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 251.97 | 0 | 0
1447549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29537_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:08:21 | 12.10.2019 16:09:00 | 6.0108 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2530.5608 | 0 | 0
1447560 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4103_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:15:57 | 12.10.2019 15:59:00 | 5.7175 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1560.8775 | 0 | 0
1447698 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28307_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:29:21 | 12.10.2019 19:30:00 | 9.0108 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1874.2533 | 0 | 0
1447585 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 10:30:41 | 12.10.2019 15:43:00 | 5.2053 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1754.1786 | 0 | 0
1447587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20004_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:31:34 | 12.10.2019 21:12:00 | 10.6739 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1035.3672 | 0 | 0
1447593 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18609_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:35:10 | 12.10.2019 12:07:00 | 1.5306 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 469.8806 | 0 | 0
1447594 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22632_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:35:33 | 12.10.2019 11:10:00 | 0.57417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 0
1447598 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9212_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 10:37:36 | 12.10.2019 16:38:00 | 6.0067 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2450.72 | 0 | 0
1447627 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:41:42 | 12.10.2019 11:54:00 | 1.205 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 343.425 | 0 | 0
1447608 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9729_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 10:41:57 | 12.10.2019 12:45:00 | 2.0508 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 693.1817 | 0 | 0
1447618 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:45:54 | 12.10.2019 11:50:00 | 1.0683 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 309.8167 | 0 | 0
1447639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9526_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:56:59 | 12.10.2019 12:14:00 | 1.2836 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 186.1236 | 0 | 0
1447644 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28020_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 10:59:27 | 12.10.2019 17:09:00 | 6.1592 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 129.3425 | 0 | 0
1447703 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12954_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:17:07 | 12.10.2019 12:34:00 | 1.2814 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 171.7061 | 0 | 0
1447672 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24529_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:18:46 | 12.10.2019 14:47:00 | 3.4706 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 572.6417 | 0 | 0
1447674 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 185_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:19:14 | 12.10.2019 11:30:00 | 0.17944 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 26.5578 | 0 | 0
1447694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 11:30:06 | 12.10.2019 14:27:00 | 2.9483 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | 0 | 0
1447706 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26184_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:34:37 | 12.10.2019 14:39:00 | 3.0731 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 261.2097 | 0 | 0
1447726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4082_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:39:08 | 12.10.2019 16:27:00 | 4.7978 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 474.98 | 0 | 0
1447723 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 11:46:17 | 12.10.2019 16:47:00 | 5.0119 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 952.2694 | 0 | 0
1447743 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23490_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 11:53:35 | 12.10.2019 20:41:00 | 8.7903 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1318.5417 | 0 | 0
1447785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28750_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:04:43 | 12.10.2019 13:02:00 | 0.95472 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 223.405 | 0 | 0
1447789 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 620_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:16:27 | 12.10.2019 16:28:00 | 4.1925 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.695 | 0 | 0
1447792 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20670_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:20:18 | 12.10.2019 16:47:00 | 4.445 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 640.08 | 0 | 0
1447801 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8602_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:27:46 | 12.10.2019 17:21:00 | 4.8872 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1475.9411 | 0 | 0
1447802 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3018_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 12:27:55 | 12.10.2019 13:14:00 | 0.76806 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 240.4014 | 0 | 0
1447812 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:39:53 | 12.10.2019 18:00:00 | 5.3353 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 778.9506 | 0 | 0
1447817 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24125_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:41:40 | 12.10.2019 21:00:00 | 8.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3056 | 0 | 0
1447824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 12:44:26 | 12.10.2019 13:23:12 | 0.64611 | 2 | 8671 | 0 | 0 | 1.2922 | 5602.4294 | 0 | 0
1447824 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22913_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 12:44:26 | 12.10.2019 14:35:43 | 1.8547 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8547 | 1.8547 | 0 | 0
1448119 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9350_0,4kVTR-1_D-8 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:46:57 | 12.10.2019 17:33:00 | 4.7675 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 514.89 | 0 | 0
1447836 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9682_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 12:50:31 | 12.10.2019 13:23:00 | 0.54139 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 234.4214 | 0 | 0
1447839 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2373_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:51:13 | 12.10.2019 13:25:00 | 0.56306 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 41.1031 | 0 | 0
1447853 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18609_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 12:57:34 | 12.10.2019 17:47:00 | 4.8239 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1480.9339 | 0 | 0
1447856 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18298_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:00:40 | 12.10.2019 21:06:00 | 8.0889 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2459.0222 | 0 | 0
1447858 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 13:01:29 | 12.10.2019 15:47:00 | 2.7586 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 4322.7436 | 0 | 0
1447865 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8280_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2019 13:08:33 | 12.10.2019 16:12:00 | 3.0575 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 293.52 | 0 | 0
1447896 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:11:13 | 12.10.2019 13:43:00 | 0.52972 | 0 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 2262.4436 | 0 | 0
1448400 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:11:56 | 12.10.2019 18:01:00 | 4.8178 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1686.2222 | 0 | 0
1447882 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:16:13 | 12.10.2019 14:51:00 | 1.5797 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 426.525 | 0 | 0
1447889 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3448_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:18:46 | 12.10.2019 22:24:00 | 9.0872 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 608.8439 | 0 | 0
1447905 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:18:52 | 12.10.2019 15:15:00 | 1.9356 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 365.82 | 0 | 0
1447903 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3442_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:24:27 | 12.10.2019 14:30:00 | 1.0925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
1447926 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 113_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:41:08 | 12.10.2019 21:37:00 | 7.9311 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1816.2244 | 0 | 0
1447931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27024_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:46:18 | 12.10.2019 15:28:00 | 1.695 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1000.05 | 0 | 0
1447941 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:51:45 | 12.10.2019 18:42:00 | 4.8375 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 986.85 | 0 | 0
1447955 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4111_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 13:55:03 | 12.10.2019 15:00:00 | 1.0825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
1448268 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:01:13 | 12.10.2019 21:04:00 | 7.0464 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 627.1286 | 0 | 0
1447963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:03:19 | 12.10.2019 18:01:00 | 3.9614 | 1 | 716 | 0 | 0 | 3.9614 | 2836.3544 | 0 | 0
1447970 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:09:19 | 12.10.2019 18:06:00 | 3.9447 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 544.3717 | 0 | 0
1447974 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:11:03 | 13.10.2019 01:12:00 | 11.0158 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1299.8683 | 0 | 0
1447975 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:11:20 | 13.10.2019 01:20:00 | 11.1444 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 4257.1778 | 0 | 0
1447991 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 111040_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:19:40 | 12.10.2019 14:48:26 | 0.47944 | 16 | 1412 | 0 | 0 | 7.6711 | 676.9756 | 0 | 0
1447992 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 111040_34,5kVH05 | Buat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:19:40 | 12.10.2019 15:25:39 | 1.0997 | 16 | 10254 | 0 | 0 | 17.5956 | 11276.5517 | 0 | 0
1448008 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:20:05 | 12.10.2019 15:31:02 | 1.1825 | 16 | 383 | 0 | 0 | 18.92 | 452.8975 | 0 | 0
1448089 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22321_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:20:06 | 12.10.2019 17:05:00 | 2.7483 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 640.3617 | 0 | 0
1448087 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH15_COUP | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:20:07 | 12.10.2019 16:31:00 | 2.1814 | 12 | 7458 | 0 | 0 | 26.1767 | 16268.7983 | 0 | 0
1448353 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:26:46 | 13.10.2019 01:32:00 | 11.0872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.8722 | 0 | 0
1448113 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9156_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:40:01 | 12.10.2019 22:59:00 | 8.3164 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 207.9097 | 0 | 0
1448116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24195_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:42:37 | 12.10.2019 19:11:00 | 4.4731 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 290.7486 | 0 | 0
1448134 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11936_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:45:31 | 12.10.2019 20:46:00 | 6.0081 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 811.0875 | 0 | 0
1448507 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3407_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:47:05 | 12.10.2019 21:38:03 | 6.8494 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 842.4817 | 0 | 0
1448507 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3407_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:47:05 | 13.10.2019 02:00:09 | 11.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2178 | 0 | 0
1448129 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:47:21 | 13.10.2019 01:48:00 | 11.0108 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 6408.305 | 0 | 0
1448169 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 14:59:03 | 12.10.2019 17:12:28 | 2.2236 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 6555.2056 | 0 | 0
1448243 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3996_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:03:48 | 12.10.2019 16:07:00 | 1.0533 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 164.32 | 0 | 0
1448299 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:04:36 | 13.10.2019 02:41:00 | 11.6067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 162.4933 | 0 | 0
1448186 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28020_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:07:11 | 12.10.2019 15:50:00 | 0.71361 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 924.84 | 0 | 0
1448386 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18020_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:18:34 | 12.10.2019 18:12:00 | 2.8906 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 317.9611 | 0 | 0
1448221 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11067_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:23:51 | 13.10.2019 00:06:00 | 8.7025 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 548.2575 | 0 | 0
1448230 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25226_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:29:24 | 12.10.2019 22:21:00 | 6.86 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 281.26 | 0 | 0
1448233 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:31:21 | 12.10.2019 16:37:00 | 1.0942 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 1983.7242 | 0 | 0
1448235 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH21 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:32:32 | 12.10.2019 16:44:26 | 1.1983 | 14 | 8376 | 0 | 0 | 16.7767 | 10037.24 | 0 | 0
1448235 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22161_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:32:32 | 12.10.2019 16:57:20 | 1.4133 | 27 | 623 | 0 | 0 | 38.16 | 880.5067 | 0 | 0
1448265 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28110_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:49:28 | 13.10.2019 02:50:00 | 11.0089 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 5801.6844 | 0 | 0
1448273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26030_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:58:39 | 12.10.2019 18:49:00 | 2.8392 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 178.8675 | 0 | 0
1448276 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:59:10 | 12.10.2019 16:01:29 | 0.038611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19306 | 0 | 0 | 0
1448278 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 15:59:18 | 12.10.2019 16:01:49 | 0.041944 | 3 | 1486 | 0 | 0 | 0.12583 | 62.3294 | 0 | 0
1448305 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1885_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 16:18:54 | 12.10.2019 16:51:00 | 0.535 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46.545 | 0 | 0
1448373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 16:27:05 | 12.10.2019 19:22:00 | 2.9153 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 609.2931 | 0 | 0
1448431 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28532_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 16:30:04 | 12.10.2019 19:34:00 | 3.0656 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1094.4033 | 0 | 0
1448316 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 16:33:01 | 12.10.2019 19:02:00 | 2.4831 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 429.5686 | 0 | 0
1448403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 16:37:05 | 12.10.2019 20:32:00 | 3.9153 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 669.5125 | 0 | 0
1448352 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28255_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:01:05 | 12.10.2019 19:11:00 | 2.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 0
1448359 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22750_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:02:49 | 12.10.2019 18:19:00 | 1.2697 | 5 | 503 | 0 | 0 | 6.3486 | 638.6703 | 0 | 0
1448365 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31822_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:13:46 | 12.10.2019 18:30:00 | 1.2706 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 87.6683 | 0 | 0
1448383 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-15 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:26:23 | 12.10.2019 18:28:00 | 1.0269 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 321.4336 | 0 | 0
1448384 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH41 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:27:23 | 12.10.2019 20:17:42 | 2.8386 | 1 | 2532 | 0 | 0 | 2.8386 | 7187.3633 | 0 | 0
1448384 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21302_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:27:23 | 12.10.2019 20:24:50 | 2.9575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.725 | 0 | 0
1448384 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | 27250_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:27:23 | 12.10.2019 20:31:13 | 3.0639 | 7 | 836 | 0 | 0 | 21.4472 | 2561.4111 | 0 | 0
1448384 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | 21291_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:27:23 | 13.10.2019 01:02:46 | 7.5897 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 13828.4739 | 0 | 0
1448430 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3971_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:30:09 | 13.10.2019 03:03:00 | 9.5475 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 400.995 | 0 | 0
1448389 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1883_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:30:38 | 13.10.2019 05:02:00 | 11.5228 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1417.3017 | 0 | 0
1448450 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21585_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:33:20 | 12.10.2019 17:35:00 | 0.027778 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.027778 | 3.5556 | 0 | 0
1448411 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1885_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:48:11 | 13.10.2019 02:53:00 | 9.0803 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 789.9842 | 0 | 0
1448415 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 521_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:50:59 | 12.10.2019 18:51:00 | 1.0003 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0039 | 0 | 0
1448426 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20809_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 17:59:14 | 12.10.2019 18:16:00 | 0.27944 | 11 | 60 | 0 | 0 | 3.0739 | 16.7667 | 0 | 0
1448439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20323_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:05:21 | 12.10.2019 18:06:28 | 0.018611 | 2 | 501 | 0 | 0 | 0.037222 | 9.3242 | 0 | 0
1448687 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:15:08 | 12.10.2019 21:41:19 | 3.4364 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 6261.1006 | 0 | 0
1448687 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:15:08 | 13.10.2019 06:03:49 | 11.8114 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3909.5697 | 0 | 0
1448463 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 620_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:19:53 | 12.10.2019 21:06:00 | 2.7686 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7606 | 0 | 0
1448472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11605_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:24:54 | 13.10.2019 01:13:00 | 6.8017 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1414.7467 | 0 | 0
1448477 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2314_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:27:09 | 12.10.2019 21:33:00 | 3.0975 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 452.235 | 0 | 0
1448563 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24185_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:45:31 | 12.10.2019 21:50:00 | 3.0747 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1838.6839 | 0 | 0
1448502 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-13 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:45:45 | 12.10.2019 20:36:00 | 1.8375 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 297.675 | 0 | 0
1448524 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23500_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 18:58:51 | 12.10.2019 19:00:00 | 0.019167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0
1448541 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:10:59 | 13.10.2019 03:06:00 | 7.9169 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 356.2625 | 0 | 0
1448548 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:13:58 | 12.10.2019 19:43:00 | 0.48389 | 7 | 4449 | 0 | 0 | 3.3872 | 2152.8217 | 0 | 0
1448553 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:14:43 | 12.10.2019 21:48:00 | 2.5547 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 217.1514 | 0 | 0
1448557 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:17:07 | 12.10.2019 20:22:00 | 1.0814 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 230.3358 | 0 | 0
1448560 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22190_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:18:24 | 12.10.2019 21:00:00 | 1.6933 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 340.36 | 0 | 0
1448562 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22632_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:19:09 | 12.10.2019 20:33:00 | 1.2308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1542 | 0 | 0
1448601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20534_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:30:40 | 12.10.2019 21:41:00 | 2.1722 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 443.1333 | 0 | 0
1448631 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2226_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:49:55 | 12.10.2019 20:42:00 | 0.86806 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 108.5069 | 0 | 0
1448621 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12674_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:51:01 | 12.10.2019 22:18:00 | 2.4497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3492 | 0 | 0
1448624 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18616_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 19:53:11 | 12.10.2019 22:42:00 | 2.8136 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.7811 | 0 | 0
1448643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21865_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:18:31 | 12.10.2019 20:20:00 | 0.024722 | 7 | 2062 | 0 | 0 | 0.17306 | 50.9772 | 0 | 0
1448660 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:31:18 | 12.10.2019 21:29:00 | 0.96167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 110.5917 | 0 | 0
1448661 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:32:26 | 12.10.2019 22:41:00 | 2.1428 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 98.5678 | 0 | 0
1448663 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:35:29 | 13.10.2019 02:33:00 | 5.9586 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1269.1842 | 0 | 0
1448674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:49:04 | 13.10.2019 00:02:00 | 3.2156 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 170.4244 | 0 | 0
1448677 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11205_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 20:57:18 | 12.10.2019 21:40:00 | 0.71167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 74.725 | 0 | 0
1448694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20004_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 21:29:28 | 13.10.2019 00:30:00 | 3.0089 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 168.4978 | 0 | 0
1448709 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 21:50:09 | 12.10.2019 23:50:00 | 1.9975 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 173.7825 | 0 | 0
1448711 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18531_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 21:54:09 | 12.10.2019 23:42:00 | 1.7975 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 391.855 | 0 | 0
1448717 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1581_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 22:08:25 | 12.10.2019 22:59:00 | 0.84306 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 161.0236 | 0 | 0
1448735 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3832_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 22:48:08 | 12.10.2019 23:43:00 | 0.91444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0 | 0
1448767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20942_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 23:16:33 | 13.10.2019 00:26:00 | 1.1575 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 877.385 | 0 | 0
1448751 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29252_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 23:18:34 | 13.10.2019 01:33:00 | 2.2406 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 551.1767 | 0 | 0
1448755 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 23:21:48 | 12.10.2019 23:56:00 | 0.57 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 1038.54 | 0 | 0
1448802 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 23:32:33 | 13.10.2019 00:14:00 | 0.69083 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 1249.0267 | 0 | 0
1448795 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9825_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2019 23:44:37 | 12.10.2019 23:46:00 | 0.023056 | 1 | 5651 | 0 | 0 | 0.023056 | 130.2869 | 0 | 0
1448813 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 111003_34,5kVH38 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 00:00:34 | 13.10.2019 06:11:46 | 6.1867 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 717.6533 | 0 | 0
1448820 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3986_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:05:29 | 13.10.2019 00:06:50 | 0.0225 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0.0675 | 7.65 | 0 | 0
1448844 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:11:20 | 13.10.2019 01:13:00 | 1.0278 | 5 | 1555 | 0 | 0 | 5.1389 | 1598.1944 | 0 | 0
1448830 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:25:24 | 13.10.2019 00:27:00 | 0.026667 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.37333 | 0.16 | 0 | 0
1448833 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_10,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:31:11 | 13.10.2019 00:31:57 | 0.012778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.31944 | 0 | 0
1448835 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3869_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:33:50 | 13.10.2019 01:45:00 | 1.1861 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 361.7639 | 0 | 0
1448840 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 00:56:43 | 13.10.2019 00:58:12 | 0.024722 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0
1448848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:06:12 | 13.10.2019 03:56:00 | 2.83 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 333.94 | 0 | 0
1448846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_DTR | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:14:23 | 13.10.2019 02:34:00 | 1.3269 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 2417.6928 | 0 | 0
1448850 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:19:47 | 13.10.2019 01:21:09 | 0.022778 | 0 | 8624 | 0 | 0 | 0 | 196.4356 | 0 | 0
1448860 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8174_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:23:07 | 13.10.2019 01:25:11 | 0.034444 | 4 | 1019 | 0 | 0 | 0.13778 | 35.0989 | 0 | 0
1448871 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_10,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:34:39 | 13.10.2019 01:38:59 | 0.072222 | 4 | 9197 | 0 | 0 | 0.28889 | 664.2278 | 0 | 0
1448875 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:38:23 | 13.10.2019 06:51:00 | 5.2103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.1028 | 0 | 0
1448878 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:43:13 | 13.10.2019 01:43:40 | 0.0075 | 17 | 156 | 0 | 0 | 0.1275 | 1.17 | 0 | 0
1448886 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8807_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:50:43 | 13.10.2019 01:52:41 | 0.032778 | 1 | 4103 | 0 | 0 | 0.032778 | 134.4872 | 0 | 0
1448888 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 01:58:28 | 13.10.2019 04:44:00 | 2.7589 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1605.6733 | 0 | 0
1448900 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH36 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:00:37 | 13.10.2019 02:25:28 | 0.41417 | 24 | 69769 | 0 | 0 | 9.94 | 28895.9942 | 0 | 0
1448932 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:02:24 | 13.10.2019 02:05:00 | 0.043333 | 6 | 17772 | 0 | 0 | 0.26 | 770.12 | 0 | 0
1448904 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3407_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:02:33 | 13.10.2019 06:34:00 | 4.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5242 | 0 | 0
1448943 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8629_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:08:48 | 13.10.2019 02:10:55 | 0.035278 | 2 | 14196 | 0 | 0 | 0.070556 | 500.8033 | 0 | 0
1448948 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4220_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:13:46 | 13.10.2019 02:16:00 | 0.037222 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 0.037222 | 172.3017 | 0 | 0
1448955 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3113_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:23:02 | 13.10.2019 02:23:51 | 0.013611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0 | 0 | 0
1448956 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2294_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:32:41 | 13.10.2019 03:23:00 | 0.83861 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 166.045 | 0 | 0
1448960 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8206_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:35:38 | 13.10.2019 03:18:00 | 0.70611 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 278.2078 | 0 | 0
1448969 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:49:38 | 13.10.2019 02:51:00 | 0.022778 | 6 | 13293 | 0 | 0 | 0.13667 | 302.785 | 0 | 0
1448985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 02:53:17 | 13.10.2019 02:55:56 | 0.044167 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.22083 | 2.2083 | 0 | 0
1448992 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:03:08 | 13.10.2019 03:04:48 | 0.027778 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0.16667 | 8.4722 | 0 | 0
1448999 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4428_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:07:52 | 13.10.2019 03:09:00 | 0.018889 | 1 | 3811 | 0 | 0 | 0.018889 | 71.9856 | 0 | 0
1449004 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:14:51 | 13.10.2019 03:15:41 | 0.013889 | 2 | 11364 | 0 | 0 | 0.027778 | 157.8333 | 0 | 0
1449033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:16:39 | 13.10.2019 04:12:01 | 0.92278 | 0 | 14355 | 0 | 0 | 0 | 13246.475 | 0 | 0
1449033 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21291_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:16:39 | 13.10.2019 05:45:03 | 2.4733 | 2 | 5473 | 0 | 0 | 4.9467 | 13536.5533 | 0 | 0
1449024 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3338_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:20:38 | 13.10.2019 03:22:47 | 0.035833 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0.035833 | 19.8158 | 0 | 0
1449029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:25:00 | 13.10.2019 03:27:26 | 0.040556 | 16 | 55665 | 0 | 0 | 0.64889 | 2257.525 | 0 | 0
1449042 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:29:22 | 13.10.2019 03:30:57 | 0.026389 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 25.6236 | 0 | 0
1449046 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21304_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:29:59 | 13.10.2019 03:32:43 | 0.045556 | 1 | 4884 | 0 | 0 | 0.045556 | 222.4933 | 0 | 0
1449052 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH17 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:37:45 | 13.10.2019 04:25:00 | 0.7875 | 1 | 4613 | 0 | 0 | 0.7875 | 3632.7375 | 0 | 0
1449056 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 03:51:22 | 13.10.2019 03:53:20 | 0.032778 | 4 | 2502 | 0 | 0 | 0.13111 | 82.01 | 0 | 0
1449062 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 04:05:57 | 13.10.2019 14:34:00 | 10.4675 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2732.0175 | 0 | 0
1449071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 04:37:40 | 13.10.2019 04:49:27 | 0.19639 | 27 | 623 | 0 | 0 | 5.3025 | 122.3503 | 0 | 0
1449078 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 05:04:23 | 13.10.2019 06:07:22 | 1.0497 | 1 | 11287 | 0 | 0 | 1.0497 | 11848.2147 | 0 | 0
1449082 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH19 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 05:59:57 | 13.10.2019 06:07:44 | 0.12972 | 15 | 9738 | 0 | 0 | 1.9458 | 1263.235 | 0 | 0
1449085 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9522_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 06:24:17 | 13.10.2019 06:26:10 | 0.031389 | 1 | 5651 | 0 | 0 | 0.031389 | 177.3786 | 0 | 0
1449086 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 06:27:28 | 13.10.2019 09:08:00 | 2.6756 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 885.6089 | 0 | 0
1449109 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 06:53:16 | 13.10.2019 12:24:00 | 5.5122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.1222 | 0 | 0
1449232 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9130_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 07:11:58 | 13.10.2019 11:41:00 | 4.4839 | 1 | 1383 | 0 | 0 | 4.4839 | 6201.2183 | 0 | 0
1449095 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 07:27:21 | 13.10.2019 07:27:52 | 0.0086111 | 2 | 717 | 0 | 0 | 0.017222 | 6.1742 | 0 | 0
1449096 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22803_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 07:28:18 | 13.10.2019 07:47:00 | 0.31167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0
1449097 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2772_0,4kVTR-2_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 07:36:36 | 13.10.2019 12:35:00 | 4.9733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.4933 | 0 | 0
1449098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22930_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 07:53:21 | 13.10.2019 10:35:00 | 2.6942 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 272.1108 | 0 | 0
1449125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 08:32:27 | 13.10.2019 18:18:00 | 9.7592 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 25734.9225 | 0 | 0
1449119 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11880_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 08:53:23 | 13.10.2019 17:28:00 | 8.5769 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 16579.2336 | 0 | 0
1449122 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8110_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 08:55:38 | 13.10.2019 09:00:51 | 0.086944 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 17.8236 | 0 | 0
1449122 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8124_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 08:55:38 | 13.10.2019 12:00:01 | 3.0731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8036 | 0 | 0
1449123 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20995_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 08:59:05 | 13.10.2019 17:03:00 | 8.0653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1306 | 0 | 0
1449132 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8884_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:07:22 | 13.10.2019 12:30:33 | 3.3864 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 782.2558 | 0 | 0
1449126 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:08:17 | 13.10.2019 09:10:22 | 0.034722 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 32.6736 | 0 | 0
1449128 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:08:19 | 13.10.2019 09:10:54 | 0.043056 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.25833 | 0 | 0
1449306 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8163_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 09:18:00 | 13.10.2019 12:55:00 | 3.6167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 564.2 | 0 | 0
1449135 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2096_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:19:58 | 13.10.2019 13:08:48 | 3.8139 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 228.8333 | 0 | 0
1449144 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:35:53 | 13.10.2019 18:42:00 | 9.1019 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 527.9128 | 0 | 0
1449150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20755_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 09:39:10 | 13.10.2019 13:52:53 | 4.2286 | 3 | 343 | 0 | 0 | 12.6858 | 1450.4136 | 0 | 0
1449157 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25743_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:46:47 | 13.10.2019 13:33:00 | 3.7703 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 426.0414 | 0 | 0
1449160 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 09:55:58 | 13.10.2019 14:42:00 | 4.7672 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 257.43 | 0 | 0
1449161 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2106_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 09:57:24 | 13.10.2019 15:15:00 | 5.2933 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 7982.3467 | 0 | 0
1449182 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2019 10:09:45 | 13.10.2019 13:04:00 | 2.9042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0
1449208 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24438_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 10:16:38 | 13.10.2019 11:28:00 | 1.1894 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0
1449176 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 10:19:42 | 13.10.2019 17:10:00 | 6.8383 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1374.505 | 0 | 0
1449179 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 10:28:57 | 13.10.2019 10:41:23 | 0.20722 | 1 | 4613 | 0 | 0 | 0.20722 | 955.9161 | 0 | 0
1449227 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18020_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:10:33 | 13.10.2019 12:12:00 | 1.0242 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112.6583 | 0 | 0
1449233 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:12:21 | 13.10.2019 15:30:00 | 4.2942 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1034.8942 | 0 | 0
1449240 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9350_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:15:48 | 13.10.2019 12:20:00 | 1.07 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 0 | 0
1449242 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:24:37 | 13.10.2019 14:43:00 | 3.3064 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 281.0431 | 0 | 0
1449253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21760_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:27:19 | 13.10.2019 11:56:00 | 0.47806 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.4342 | 0.47806 | 0 | 0
1449250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:31:39 | 13.10.2019 14:45:00 | 3.2225 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 283.58 | 0 | 0
1449255 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8066_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 11:46:09 | 13.10.2019 11:48:30 | 0.039167 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8.0292 | 0 | 0
1449263 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28046_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:03:04 | 13.10.2019 23:42:00 | 11.6489 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3774.24 | 0 | 0
1449265 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12627_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:05:51 | 13.10.2019 12:21:00 | 0.2525 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2525 | 0.7575 | 0 | 0
1449272 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2024_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:14:22 | 13.10.2019 13:32:00 | 1.2939 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 164.3239 | 0 | 0
1449311 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20704_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:24:54 | 13.10.2019 14:28:00 | 2.0517 | 1 | 714 | 0 | 0 | 2.0517 | 1464.89 | 0 | 0
1449286 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:28:18 | 13.10.2019 12:29:03 | 0.0125 | 1 | 1399 | 0 | 0 | 0.0125 | 17.4875 | 0 | 0
1449293 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18031_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:31:23 | 13.10.2019 21:19:00 | 8.7936 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3825.2208 | 0 | 0
1449305 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18323_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 12:50:54 | 13.10.2019 14:57:00 | 2.1017 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 821.7517 | 0 | 0
1449315 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8245_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 13:05:54 | 13.10.2019 15:29:00 | 2.385 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0
1449365 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:15:15 | 13.10.2019 19:13:00 | 5.9625 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1472.7375 | 0 | 0
1449324 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8188_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 13:16:58 | 13.10.2019 15:05:00 | 1.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0
1449329 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:26:55 | 13.10.2019 14:03:37 | 0.61167 | 1 | 6194 | 0 | 0 | 0.61167 | 3788.6633 | 0 | 0
1449330 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28025_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:27:15 | 13.10.2019 14:03:37 | 0.60611 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 666.7222 | 0 | 0
1449337 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:39:49 | 13.10.2019 18:01:00 | 4.3531 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 3295.2631 | 0 | 0
1449338 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25743_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:45:42 | 13.10.2019 20:32:00 | 6.7717 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 771.97 | 0 | 0
1449342 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:52:29 | 13.10.2019 14:32:00 | 0.65861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1964 | 0 | 0
1449344 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11738_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:57:38 | 13.10.2019 16:22:00 | 2.4061 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 943.1956 | 0 | 0
1449348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 13:59:43 | 13.10.2019 14:01:00 | 0.021389 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 51.1836 | 0 | 0
1449361 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21510_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2019 14:19:28 | 13.10.2019 19:13:00 | 4.8922 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 430.5156 | 0 | 0
1449366 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21108_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 14:29:09 | 13.10.2019 16:46:08 | 2.2831 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 312.7786 | 0 | 0
1449396 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22908_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 14:48:27 | 13.10.2019 17:04:00 | 2.2592 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 919.4808 | 0 | 0
1449375 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29341_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2019 14:50:08 | 13.10.2019 17:40:00 | 2.8311 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.2978 | 0 | 0
1449384 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 15:04:48 | 13.10.2019 17:35:00 | 2.5033 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 468.1233 | 0 | 0
1449388 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 15:09:09 | 14.10.2019 02:21:00 | 11.1975 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 515.085 | 0 | 0
1449397 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 15:27:29 | 13.10.2019 16:36:00 | 1.1419 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.665 | 0 | 0
1449409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9262_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 15:46:43 | 13.10.2019 16:20:00 | 0.55472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.7436 | 0 | 0
1449412 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25978_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 15:56:41 | 13.10.2019 22:08:00 | 6.1886 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.0178 | 0 | 0
1449513 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 16:54:16 | 13.10.2019 20:49:00 | 3.9122 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 340.3633 | 0 | 0
1449453 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 17:10:41 | 13.10.2019 17:40:00 | 0.48861 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 276.5539 | 0 | 0
1449445 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2102_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2019 17:14:56 | 13.10.2019 19:12:00 | 1.9511 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 169.7467 | 0 | 0
1449447 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 17:16:32 | 14.10.2019 00:00:00 | 6.7244 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 363.12 | 0 | 0
1449450 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 17:19:40 | 13.10.2019 18:23:00 | 1.0556 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 212.1667 | 0 | 0
1449470 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 18:03:11 | 13.10.2019 21:28:00 | 3.4136 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1280.1042 | 0 | 0
1449588 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24195_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 18:07:07 | 14.10.2019 01:11:00 | 7.0647 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 459.2069 | 0 | 0
1449481 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 18:19:36 | 13.10.2019 19:29:00 | 1.1567 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 522.8133 | 0 | 0
1449503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 18:33:28 | 13.10.2019 20:59:00 | 2.4256 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1035.7122 | 0 | 0
1449504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20294_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 18:50:40 | 13.10.2019 20:42:00 | 1.8556 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1334.1444 | 0 | 0
1449521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20825_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 19:14:27 | 13.10.2019 20:10:00 | 0.92583 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 150.9108 | 0 | 0
1449522 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2143_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 19:15:28 | 14.10.2019 00:06:00 | 4.8422 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 774.7556 | 0 | 0
1449534 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29292_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 19:28:10 | 14.10.2019 03:47:27 | 8.3214 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1930.5622 | 0 | 0
1449552 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2126_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2019 20:06:16 | 13.10.2019 22:58:00 | 2.8622 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 234.7022 | 0 | 0
1449553 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 20:07:46 | 14.10.2019 02:25:00 | 6.2872 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1552.9439 | 0 | 0
1449554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29537_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 20:08:19 | 14.10.2019 06:56:00 | 10.7947 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.5631 | 0 | 0
1449580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22916_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 20:55:02 | 14.10.2019 01:04:00 | 4.1494 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1087.1544 | 0 | 0
1449586 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH02 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 21:02:07 | 13.10.2019 21:28:31 | 0.44 | 1 | 28807 | 0 | 0 | 0.44 | 12675.08 | 0 | 0
1449620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 21:33:43 | 13.10.2019 22:27:00 | 0.88806 | 0 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 2092.2589 | 0 | 0
1449621 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 21:38:56 | 13.10.2019 22:18:00 | 0.65111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
1449665 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9146_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 22:06:08 | 14.10.2019 02:16:00 | 4.1644 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 845.3822 | 0 | 0
1449652 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31646_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 22:46:39 | 14.10.2019 03:21:00 | 4.5725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.45 | 0 | 0
1449677 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28046_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 23:44:25 | 14.10.2019 03:42:00 | 3.9597 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1282.95 | 0 | 0
1449678 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28746_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2019 23:48:06 | 14.10.2019 00:13:00 | 0.415 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 54.365 | 0 | 0
1449685 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4688_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:04:56 | 14.10.2019 00:06:43 | 0.029722 | 3 | 5484 | 0 | 0 | 0.089167 | 162.9967 | 0 | 0
1449750 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:25:06 | 14.10.2019 08:59:00 | 8.565 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 29574.945 | 0 | 0
1449687 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:27:42 | 14.10.2019 01:13:00 | 0.755 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 209.135 | 0 | 0
1449695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:31:39 | 14.10.2019 01:30:00 | 0.9725 | 0 | 10902 | 0 | 0 | 0 | 10602.195 | 0 | 0
1449698 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1201_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:38:32 | 14.10.2019 00:39:22 | 0.013889 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 22.6389 | 0 | 0
1449708 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26200_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:45:12 | 14.10.2019 01:01:00 | 0.26333 | 18 | 449 | 0 | 0 | 4.74 | 118.2367 | 0 | 0
1449702 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 111024_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:45:15 | 14.10.2019 00:47:00 | 0.029167 | 5 | 1119 | 0 | 0 | 0.14583 | 32.6375 | 0 | 0
1449723 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:48:28 | 14.10.2019 00:50:39 | 0.036389 | 0 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 203.6686 | 0 | 0
1449712 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4225_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:48:30 | 14.10.2019 00:49:40 | 0.019444 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 5.9694 | 0 | 0
1449715 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4250_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 00:48:37 | 14.10.2019 00:50:00 | 0.023056 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 46.1572 | 0 | 0
1449753 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26100_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 01:01:29 | 14.10.2019 09:39:00 | 8.6253 | 9 | 10 | 0 | 0 | 77.6275 | 86.2528 | 0 | 0
1449738 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:02:14 | 14.10.2019 01:02:59 | 0.0125 | 1 | 1384 | 0 | 0 | 0.0125 | 17.3 | 0 | 0
1449738 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:02:14 | 14.10.2019 01:03:36 | 0.022778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 0 | 0
1449739 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31515_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:02:34 | 14.10.2019 01:03:13 | 0.010833 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.021667 | 0.46583 | 0 | 0
1449741 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8791_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:04:44 | 14.10.2019 01:06:13 | 0.024722 | 1 | 5399 | 0 | 0 | 0.024722 | 133.4753 | 0 | 0
1449746 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8286_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:04:46 | 14.10.2019 01:06:30 | 0.028889 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 16.8133 | 0 | 0
1449747 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8753_0,4kVTR-2_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:04:49 | 14.10.2019 01:06:45 | 0.032222 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
1449748 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9335_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:07:03 | 14.10.2019 01:17:43 | 0.17778 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 73.9556 | 0 | 0
1449756 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:20:59 | 14.10.2019 01:21:43 | 0.012222 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 14.4467 | 0 | 0
1449758 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28211_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:20:59 | 14.10.2019 01:23:25 | 0.040556 | 0 | 5306 | 0 | 0 | 0 | 215.1878 | 0 | 0
1449762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:37:16 | 14.10.2019 01:38:43 | 0.024167 | 16 | 55665 | 0 | 0 | 0.38667 | 1345.2375 | 0 | 0
1449778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21696_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:42:29 | 14.10.2019 01:43:49 | 0.022222 | 11 | 152 | 0 | 0 | 0.24444 | 3.3778 | 0 | 0
1449781 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9359_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:44:50 | 14.10.2019 02:00:00 | 0.25278 | 2 | 1134 | 0 | 0 | 0.50556 | 286.65 | 0 | 0
1449783 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:46:44 | 14.10.2019 01:48:43 | 0.033056 | 3 | 7308 | 0 | 0 | 0.099167 | 241.57 | 0 | 0
1449784 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:50:45 | 14.10.2019 01:51:35 | 0.013889 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 70.1389 | 0 | 0
1449784 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:50:45 | 14.10.2019 01:52:00 | 0.020833 | 0 | 8478 | 0 | 0 | 0 | 176.625 | 0 | 0
1449790 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12590_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:54:13 | 14.10.2019 01:55:21 | 0.018889 | 1 | 8589 | 0 | 0 | 0.018889 | 162.2367 | 0 | 0
1449792 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 01:56:42 | 14.10.2019 01:59:39 | 0.049167 | 2 | 37541 | 0 | 0 | 0.098333 | 1845.7658 | 0 | 0
1449812 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH36 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 02:01:29 | 14.10.2019 02:29:12 | 0.46194 | 34 | 74367 | 0 | 0 | 15.7061 | 34353.4225 | 0 | 0
1449837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21858_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 02:01:53 | 14.10.2019 02:03:00 | 0.018611 | 11 | 152 | 0 | 0 | 0.20472 | 2.8289 | 0 | 0
1449840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21185_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 02:16:21 | 14.10.2019 02:18:00 | 0.0275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0
1449841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 02:17:19 | 14.10.2019 02:18:38 | 0.021944 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0.10972 | 6.6931 | 0 | 0
1449843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21860_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 02:44:08 | 14.10.2019 02:47:45 | 0.060278 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.30139 | 2.8933 | 0 | 0
1449921 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 03:29:51 | 14.10.2019 03:32:00 | 0.035833 | 4 | 18187 | 0 | 0 | 0.14333 | 651.7008 | 0 | 0
1449983 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 03:42:56 | 14.10.2019 03:49:45 | 0.11361 | 6 | 14798 | 0 | 0 | 0.68167 | 1681.2172 | 0 | 0
1449988 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22750_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 04:00:13 | 14.10.2019 04:02:49 | 0.043333 | 5 | 503 | 0 | 0 | 0.21667 | 21.7967 | 0 | 0
1449990 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2254_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 04:46:32 | 14.10.2019 05:18:00 | 0.52444 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 38.2844 | 0 | 0
1449996 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4663_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 06:14:32 | 14.10.2019 08:20:01 | 2.0914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9139 | 0 | 0
1449997 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 06:22:37 | 14.10.2019 06:47:28 | 0.41417 | 0 | 5115 | 0 | 0 | 0 | 2118.4625 | 0 | 0
1449997 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28857_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 06:22:37 | 14.10.2019 06:48:30 | 0.43139 | 0 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 1829.5203 | 0 | 0
1449997 | 3 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28631_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 06:22:37 | 14.10.2019 07:03:24 | 0.67972 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 252.1769 | 0 | 0
1449999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11622_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 06:55:00 | 14.10.2019 09:24:00 | 2.4833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 0
1450002 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11851_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:21:21 | 14.10.2019 10:53:00 | 3.5275 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 194.0125 | 0 | 0
1450010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22730_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:26:25 | 14.10.2019 09:19:00 | 1.8764 | 1 | 1655 | 0 | 0 | 1.8764 | 3105.4236 | 0 | 0
1450028 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH05 | Bushing Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:26:25 | 14.10.2019 08:52:23 | 1.4328 | 15 | 185 | 0 | 0 | 21.4917 | 265.0639 | 0 | 0
1450006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8226_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:26:49 | 14.10.2019 18:05:00 | 10.6364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4547 | 0 | 0
1450031 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:32:18 | 14.10.2019 07:50:35 | 0.30472 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 362.6194 | 0 | 0
1450030 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:32:32 | 14.10.2019 13:01:00 | 5.4744 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1489.0489 | 0 | 0
1450037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_D-14 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:46:54 | 14.10.2019 11:48:00 | 4.0183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 0 | 0
1450039 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:54:01 | 14.10.2019 09:00:00 | 1.0997 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.6953 | 0 | 0
1450046 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28095_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:55:58 | 14.10.2019 13:06:00 | 5.1672 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1353.8122 | 0 | 0
1450063 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:58:45 | 14.10.2019 09:27:00 | 1.4708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.0042 | 0 | 0
1450049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 07:59:19 | 14.10.2019 09:27:00 | 1.4614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1525 | 0 | 0
1450048 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21510_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:03:18 | 14.10.2019 19:56:09 | 11.8808 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1378.1767 | 0 | 0
1450057 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9179_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:07:07 | 14.10.2019 10:14:00 | 2.1147 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 334.1261 | 0 | 0
1450053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:10:08 | 14.10.2019 19:24:13 | 11.2347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.9389 | 0 | 0
1450308 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1096_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:30:31 | 14.10.2019 13:27:00 | 4.9414 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 4476.8983 | 0 | 0
1450077 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1255_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:45:57 | 14.10.2019 10:36:00 | 1.8342 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3667 | 0 | 0
1450078 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28822_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:47:36 | 14.10.2019 10:19:00 | 1.5233 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 740.34 | 0 | 0
1450088 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24032_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:56:55 | 14.10.2019 08:57:57 | 0.017222 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 14.8283 | 0 | 0
1450093 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 08:58:36 | 14.10.2019 13:40:00 | 4.69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.52 | 0 | 0
1450095 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25066_34,5kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:00:47 | 14.10.2019 09:05:43 | 0.082222 | 7 | 4482 | 0 | 0 | 0.57556 | 368.52 | 0 | 0
1450106 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3779_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:05:00 | 14.10.2019 10:32:49 | 1.4636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3181 | 0 | 0
1450109 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1018_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:08:36 | 14.10.2019 12:13:00 | 3.0733 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 1951.5667 | 0 | 0
1450292 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24039_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:10:36 | 14.10.2019 15:56:00 | 6.7567 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 7243.1467 | 0 | 0
1450115 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25571_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:12:07 | 14.10.2019 12:59:02 | 3.7819 | 1 | 329 | 0 | 0 | 3.7819 | 1244.2597 | 0 | 0
1450117 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:12:50 | 14.10.2019 09:13:29 | 0.010833 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 22.8367 | 0 | 0
1450118 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12571_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:13:35 | 14.10.2019 11:11:00 | 1.9569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8708 | 0 | 0
1450128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29382_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:27:05 | 14.10.2019 11:54:00 | 2.4486 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 482.3764 | 0 | 0
1450129 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 609_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:28:09 | 14.10.2019 12:59:00 | 3.5142 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 4139.6883 | 0 | 0
1450279 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9591_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:28:26 | 14.10.2019 10:39:22 | 1.1822 | 1 | 885 | 0 | 0 | 1.1822 | 1046.2667 | 0 | 0
1450279 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:28:26 | 14.10.2019 10:40:11 | 1.1958 | 0 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 2855.65 | 0 | 0
1450279 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9359_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:28:26 | 14.10.2019 11:07:35 | 1.6525 | 5 | 3117 | 0 | 0 | 8.2625 | 5150.8425 | 0 | 0
1450279 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9069_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:28:26 | 14.10.2019 12:27:25 | 2.9831 | 1 | 716 | 0 | 0 | 2.9831 | 2135.8678 | 0 | 0
1450145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27134_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:35:43 | 14.10.2019 15:36:00 | 6.0047 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.0094 | 84.0661 | 0 | 0
1450148 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:39:50 | 14.10.2019 09:57:56 | 0.30167 | 1 | 13546 | 0 | 0 | 0.30167 | 4086.3767 | 0 | 0
1450148 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:39:50 | 14.10.2019 11:12:22 | 1.5422 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 680.12 | 0 | 0
1450148 | 3 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:39:50 | 14.10.2019 11:53:11 | 2.2225 | 1 | 5591 | 0 | 0 | 2.2225 | 12425.9975 | 0 | 0
1450149 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:39:50 | 14.10.2019 09:58:34 | 0.31222 | 0 | 6928 | 0 | 0 | 0 | 2163.0756 | 0 | 0
1450325 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24537_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:48:09 | 14.10.2019 12:13:00 | 2.4142 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 236.5883 | 0 | 0
1450180 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28453_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:50:54 | 14.10.2019 09:52:05 | 0.019722 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.039444 | 0.84806 | 0 | 0
1450248 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28532_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:56:56 | 14.10.2019 12:32:21 | 2.5903 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 6133.7778 | 0 | 0
1450207 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:57:15 | 14.10.2019 10:43:42 | 0.77417 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 1722.5208 | 0 | 0
1450207 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 09:57:15 | 14.10.2019 10:05:00 | 0.12917 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 43.7875 | 0 | 0
1450195 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9505_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:58:07 | 14.10.2019 17:21:00 | 7.3814 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 2546.5792 | 0 | 0
1450245 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 09:58:55 | 14.10.2019 10:43:35 | 0.74444 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 1531.3222 | 0 | 0
1450318 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:04:19 | 14.10.2019 15:19:00 | 5.2447 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 881.1133 | 0 | 0
1450224 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:08:30 | 14.10.2019 11:33:00 | 1.4083 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 481.65 | 0 | 0
1450295 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:09:19 | 14.10.2019 18:09:00 | 7.9947 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 551.6358 | 0 | 0
1450236 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31534_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:12:32 | 14.10.2019 12:14:00 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0
1450239 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11367_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:14:14 | 14.10.2019 12:52:00 | 2.6294 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 520.63 | 0 | 0
1450255 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31037_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:21:06 | 14.10.2019 10:22:31 | 0.023611 | 2 | 5782 | 0 | 0 | 0.047222 | 136.5194 | 0 | 0
1450257 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2116_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:21:29 | 14.10.2019 15:10:00 | 4.8086 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 5515.4769 | 0 | 0
1450259 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31484_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:22:54 | 14.10.2019 12:21:59 | 1.9847 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.9847 | 75.4194 | 0 | 0
1450342 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:37:31 | 14.10.2019 15:39:00 | 5.0247 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 246.2114 | 0 | 0
1450286 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:40:41 | 14.10.2019 11:05:26 | 0.4125 | 0 | 2388 | 0 | 0 | 0 | 985.05 | 0 | 0
1450289 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9179_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:43:48 | 14.10.2019 14:59:00 | 4.2533 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 391.3067 | 0 | 0
1450304 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28358_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:51:33 | 14.10.2019 12:06:00 | 1.2408 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 344.9517 | 0 | 0
1450302 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18539_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 10:52:15 | 14.10.2019 14:50:00 | 3.9625 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1307.625 | 0 | 0
1450303 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:52:21 | 14.10.2019 14:07:00 | 3.2442 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 350.37 | 0 | 0
1450309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21532_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:55:44 | 14.10.2019 11:51:00 | 0.92111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 93.9533 | 0 | 0
1450319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 10:57:13 | 14.10.2019 16:21:00 | 5.3964 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 992.9356 | 0 | 0
1450316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25119_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 11:01:10 | 14.10.2019 12:38:00 | 1.6139 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 566.475 | 0 | 0
1450321 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3487_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 11:02:23 | 14.10.2019 11:32:00 | 0.49361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4169 | 0 | 0
1450323 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28201_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:03:11 | 14.10.2019 14:32:00 | 3.4803 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 790.0231 | 0 | 0
1450324 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12629_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 11:03:13 | 14.10.2019 13:26:00 | 2.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3797 | 0 | 0
1450326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29237_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:04:07 | 14.10.2019 12:41:00 | 1.6147 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 455.3517 | 0 | 0
1450338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28706_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:13:35 | 14.10.2019 14:27:00 | 3.2236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.4597 | 0 | 0
1450358 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:36:19 | 14.10.2019 11:39:12 | 0.048056 | 1 | 15339 | 0 | 0 | 0.048056 | 737.1242 | 0 | 0
1450364 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:36:23 | 14.10.2019 11:39:02 | 0.044167 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 406.3333 | 0 | 0
1450367 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9079_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 11:39:32 | 14.10.2019 14:03:00 | 2.3911 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 236.72 | 0 | 0
1450370 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1047_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:41:16 | 14.10.2019 13:52:00 | 2.1789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3578 | 0 | 0
1450377 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:46:14 | 14.10.2019 11:46:38 | 0.0066667 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0.0066667 | 1.2267 | 0 | 0
1450382 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 11:50:54 | 14.10.2019 12:47:00 | 0.935 | 0 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 2436.61 | 0 | 0
1450384 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9179_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:51:20 | 14.10.2019 13:00:00 | 1.1444 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 1697.2111 | 0 | 0
1450397 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:56:11 | 14.10.2019 20:00:00 | 8.0636 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.0814 | 0 | 0
1450402 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1019_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 11:58:56 | 14.10.2019 12:50:00 | 0.85111 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 180.4356 | 0 | 0
1450406 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9371_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:01:51 | 14.10.2019 13:29:00 | 1.4525 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.145 | 0 | 0
1450416 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 12:03:14 | 14.10.2019 17:50:00 | 5.7794 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 762.8867 | 0 | 0
1450411 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:06:43 | 14.10.2019 12:07:21 | 0.010556 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0.010556 | 1.9422 | 0 | 0
1450438 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:25:03 | 14.10.2019 16:33:00 | 4.1325 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1847.2275 | 0 | 0
1450436 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 12:26:10 | 14.10.2019 13:02:31 | 0.60583 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 290.1942 | 0 | 0
1450439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20030_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:30:03 | 14.10.2019 13:03:00 | 0.54917 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 475.0292 | 0 | 0
1450445 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12634_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:36:01 | 14.10.2019 13:21:00 | 0.74972 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 205.4239 | 0 | 0
1450554 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31740_10,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:36:52 | 14.10.2019 15:19:00 | 2.7022 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2.7022 | 170.24 | 0 | 0
1450451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:37:22 | 14.10.2019 17:31:00 | 4.8939 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1712.8611 | 0 | 0
1450550 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:49:15 | 14.10.2019 14:24:00 | 1.5792 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 432.6917 | 0 | 0
1450461 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:58:08 | 14.10.2019 14:21:00 | 1.3811 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 145.0167 | 0 | 0
1450529 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 609_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:58:17 | 14.10.2019 13:44:00 | 0.76194 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 182.8667 | 0 | 0
1450464 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8206_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 12:58:42 | 14.10.2019 21:24:00 | 8.4217 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1271.6717 | 0 | 0
1450765 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 641_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:01:48 | 14.10.2019 22:03:00 | 9.02 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.18 | 0 | 0
1450475 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:04:03 | 14.10.2019 15:14:00 | 2.1658 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106.1258 | 0 | 0
1450484 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28706_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:11:33 | 14.10.2019 13:34:00 | 0.37417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.5925 | 0 | 0
1450487 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2018_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:14:56 | 14.10.2019 15:38:00 | 2.3844 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 844.0933 | 0 | 0
1450488 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12630_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 13:15:08 | 14.10.2019 14:51:00 | 1.5978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0 | 0
1450492 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 678_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:15:55 | 14.10.2019 22:26:00 | 9.1681 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2007.8042 | 0 | 0
1450497 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3274_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:18:54 | 14.10.2019 16:55:00 | 3.6017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 0 | 0
1450498 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8216_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:19:26 | 14.10.2019 15:54:00 | 2.5761 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 455.9717 | 0 | 0
1450508 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:26:23 | 14.10.2019 18:29:00 | 5.0436 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 297.5731 | 0 | 0
1450516 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:29:58 | 14.10.2019 13:38:34 | 0.14333 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 845.0933 | 0 | 0
1450518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21886_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:31:18 | 14.10.2019 14:33:00 | 1.0283 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 227.2617 | 0 | 0
1450542 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:42:06 | 14.10.2019 16:54:00 | 3.1983 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 671.65 | 0 | 0
1450559 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28192_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:51:01 | 14.10.2019 17:44:00 | 3.8831 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1312.4728 | 0 | 0
1450609 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 13:52:56 | 14.10.2019 15:10:41 | 1.2958 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 514.4458 | 0 | 0
1450569 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 13:55:22 | 14.10.2019 15:16:00 | 1.3439 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 426.0128 | 0 | 0
1450577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:03:27 | 14.10.2019 23:01:00 | 8.9592 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1173.6508 | 0 | 0
1450988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4360_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:08:20 | 14.10.2019 20:42:00 | 6.5611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.6611 | 0 | 0
1450602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:08:27 | 14.10.2019 14:09:00 | 0.0091667 | 4 | 4591 | 0 | 0 | 0.036667 | 42.0842 | 0 | 0
1450596 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25420_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:13:58 | 14.10.2019 15:22:00 | 1.1339 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 320.8906 | 0 | 0
1450778 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:15:30 | 14.10.2019 15:08:04 | 0.87611 | 3 | 8962 | 0 | 0 | 2.6283 | 7851.7078 | 0 | 0
1450610 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 490_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:20:23 | 14.10.2019 18:11:00 | 3.8436 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 3170.9792 | 0 | 0
1450803 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:22:29 | 14.10.2019 15:06:55 | 0.74056 | 1 | 1174 | 0 | 0 | 0.74056 | 869.4122 | 0 | 0
1450804 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:22:29 | 14.10.2019 14:56:55 | 0.57389 | 14 | 696 | 0 | 0 | 8.0344 | 399.4267 | 0 | 0
1450646 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:28:13 | 14.10.2019 14:33:04 | 0.080833 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 16.4092 | 0 | 0
1450655 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1704_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:29:32 | 14.10.2019 16:01:00 | 1.5244 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1152.48 | 0 | 0
1450688 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29277_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:30:25 | 14.10.2019 15:57:00 | 1.4431 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 252.5347 | 0 | 0
1450802 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:33:10 | 14.10.2019 16:15:43 | 1.7092 | 2 | 8070 | 0 | 0 | 3.4183 | 13792.975 | 0 | 0
1451058 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28368_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:39:03 | 14.10.2019 20:48:00 | 6.1492 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2502.7108 | 0 | 0
1450769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:42:20 | 14.10.2019 16:16:35 | 1.5708 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 240.3375 | 0 | 0
1450771 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH25 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:42:43 | 14.10.2019 16:15:06 | 1.5397 | 14 | 23954 | 0 | 0 | 21.5561 | 36882.5061 | 0 | 0
1450921 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:42:43 | 14.10.2019 16:10:14 | 1.4586 | 3 | 15922 | 0 | 0 | 4.3758 | 23224.0061 | 0 | 0
1450925 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28311_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:45:29 | 14.10.2019 16:14:00 | 1.4753 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1431.0194 | 0 | 0
1450922 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28288_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:45:30 | 14.10.2019 16:37:00 | 1.8583 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 447.8583 | 0 | 0
1450809 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:45:32 | 14.10.2019 14:46:00 | 0.0077778 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 10.2744 | 0 | 0
1450955 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31818_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:45:56 | 14.10.2019 15:21:14 | 0.58833 | 1 | 1389 | 0 | 0 | 0.58833 | 817.195 | 0 | 0
1450821 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:47:07 | 14.10.2019 22:58:00 | 8.1814 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 319.0742 | 0 | 0
1450841 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:49:08 | 14.10.2019 14:50:20 | 0.02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1450879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2019 14:56:13 | 14.10.2019 15:54:42 | 0.97472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.7108 | 0 | 0
1450912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:57:12 | 14.10.2019 14:59:40 | 0.041111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.12333 | 0 | 0
1450913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:57:23 | 14.10.2019 15:01:05 | 0.061667 | 7 | 261 | 0 | 0 | 0.43167 | 16.095 | 0 | 0
1450914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:57:29 | 14.10.2019 15:00:05 | 0.043333 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0.17333 | 14.8633 | 0 | 0
1450918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:57:36 | 14.10.2019 15:00:24 | 0.046667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.9867 | 0 | 0
1450917 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8060_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:57:59 | 14.10.2019 18:49:00 | 3.8503 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1243.6397 | 0 | 0
1450919 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1026_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 14:58:43 | 14.10.2019 15:32:00 | 0.55472 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0
1450933 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:04:05 | 14.10.2019 15:28:36 | 0.40861 | 2 | 37541 | 0 | 0 | 0.81722 | 15339.6697 | 0 | 0
1450936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21185_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:05:19 | 14.10.2019 15:48:00 | 0.71139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5569 | 0 | 0
1450939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29537_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:07:50 | 15.10.2019 00:11:00 | 9.0528 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 3231.8417 | 0 | 0
1450940 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4376_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:08:01 | 14.10.2019 18:02:00 | 2.8997 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 182.6825 | 0 | 0
1450946 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18536_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:12:45 | 14.10.2019 17:50:00 | 2.6208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 545.1333 | 0 | 0
1450998 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:15:51 | 14.10.2019 20:14:00 | 4.9692 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1316.8292 | 0 | 0
1450958 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31646_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:18:29 | 14.10.2019 16:20:00 | 1.0253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.5308 | 0 | 0
1450964 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20755_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:20:19 | 14.10.2019 15:21:16 | 0.015833 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0.0475 | 5.4308 | 0 | 0
1450987 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18213_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:46:44 | 14.10.2019 19:01:00 | 3.2378 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 628.1289 | 0 | 0
1450990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4095_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:49:00 | 14.10.2019 17:28:00 | 1.65 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0
1450996 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28075_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:51:41 | 14.10.2019 19:12:00 | 3.3386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.4811 | 0 | 0
1450997 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:56:02 | 14.10.2019 18:07:00 | 2.1828 | 11 | 81 | 0 | 0 | 24.0106 | 176.805 | 0 | 0
1450999 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20575_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 15:58:02 | 14.10.2019 16:34:00 | 0.59944 | 12 | 60 | 0 | 0 | 7.1933 | 35.9667 | 0 | 0
1451015 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2280_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:13:20 | 14.10.2019 21:17:00 | 5.0611 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0
1451018 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31515_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:24:28 | 14.10.2019 16:49:39 | 0.41972 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.83944 | 18.0481 | 0 | 0
1451019 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31563_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:24:30 | 14.10.2019 16:48:27 | 0.39917 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 527.2992 | 0 | 0
1451027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:27:08 | 14.10.2019 21:22:00 | 4.9144 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 761.7389 | 0 | 0
1451025 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31646_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:27:15 | 14.10.2019 20:24:00 | 3.9458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.9167 | 0 | 0
1451183 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24025_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:40:10 | 14.10.2019 21:46:00 | 5.0972 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1248.8194 | 0 | 0
1451090 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:40:37 | 14.10.2019 21:28:00 | 4.7897 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 857.3603 | 0 | 0
1451037 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25105_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:42:06 | 14.10.2019 17:47:00 | 1.0817 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.3883 | 0 | 0
1451040 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:46:25 | 14.10.2019 16:54:00 | 0.12639 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 149.3917 | 0 | 0
1451050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:52:01 | 14.10.2019 16:57:26 | 0.090278 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0.090278 | 93.7083 | 0 | 0
1451051 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31158_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 16:53:47 | 14.10.2019 16:56:39 | 0.047778 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 40.9933 | 0 | 0
1451061 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:14:47 | 14.10.2019 22:25:00 | 5.1703 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 253.3436 | 0 | 0
1451101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21840_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:15:04 | 14.10.2019 20:18:00 | 3.0489 | 45 | 12854 | 0 | 0 | 137.2 | 39190.4178 | 0 | 0
1451074 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:19:55 | 14.10.2019 17:39:00 | 0.31806 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0
1451079 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:22:19 | 14.10.2019 17:23:23 | 0.017778 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.071111 | 0.24889 | 0 | 0
1451082 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2188_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:23:18 | 14.10.2019 21:50:00 | 4.445 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 817.88 | 0 | 0
1451103 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9708_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:31:39 | 14.10.2019 18:47:00 | 1.2558 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 588.9858 | 0 | 0
1451112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-25 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:39:07 | 14.10.2019 19:02:00 | 1.3814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5256 | 0 | 0
1451118 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9505_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:43:52 | 14.10.2019 20:34:00 | 2.8356 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 978.2667 | 0 | 0
1451173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 17:53:45 | 14.10.2019 23:03:00 | 5.1542 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2267.8333 | 0 | 0
1451143 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25106_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 18:07:22 | 14.10.2019 19:28:00 | 1.3439 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 189.4883 | 0 | 0
1451172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 18:24:18 | 14.10.2019 19:34:00 | 1.1617 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 1784.32 | 0 | 0
1451171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29350_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 18:25:39 | 14.10.2019 20:15:00 | 1.8225 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 818.3025 | 0 | 0
1451255 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18291_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 19:19:02 | 14.10.2019 19:43:00 | 0.39944 | 0 | 10273 | 0 | 0 | 0 | 4103.4928 | 0 | 0
1451283 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 742_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 19:27:50 | 14.10.2019 21:01:00 | 1.5528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 128.8806 | 0 | 0
1451312 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2019 20:20:38 | 14.10.2019 20:41:35 | 0.34917 | 8 | 52 | 0 | 0 | 2.7933 | 18.1567 | 0 | 0
1451314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH16 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 20:21:11 | 15.10.2019 00:28:00 | 4.1136 | 10 | 79 | 0 | 0 | 41.1361 | 324.9753 | 0 | 0
1451335 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 20:25:27 | 15.10.2019 01:06:00 | 4.6758 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2057.3667 | 0 | 0
1451358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 21:02:37 | 15.10.2019 01:58:00 | 4.9231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6922 | 0 | 0
1451408 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 21:38:53 | 15.10.2019 00:33:00 | 2.9019 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 618.1142 | 0 | 0
1451409 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11103_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 21:41:55 | 15.10.2019 00:46:00 | 3.0681 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1310.0597 | 0 | 0
1451450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 22:36:58 | 15.10.2019 00:36:00 | 1.9839 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 2055.3089 | 0 | 0
1451458 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18255_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 22:49:15 | 15.10.2019 00:12:00 | 1.3792 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 369.6167 | 0 | 0
1451487 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18586_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 23:33:46 | 15.10.2019 02:52:00 | 3.3039 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1642.0328 | 0 | 0
1451474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11622_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 23:38:15 | 15.10.2019 01:04:00 | 1.4292 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 265.825 | 0 | 0
1451482 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 801_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2019 23:50:17 | 15.10.2019 00:01:26 | 0.18583 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 679.035 | 0 | 0
1451503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 99356_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:23:20 | 15.10.2019 01:46:00 | 1.3778 | 1 | 5981 | 0 | 0 | 1.3778 | 8240.4889 | 0 | 0
1451515 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:31:10 | 15.10.2019 00:35:33 | 0.073056 | 39 | 3897 | 0 | 0 | 2.8492 | 284.6975 | 0 | 0
1451519 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:31:12 | 15.10.2019 00:34:17 | 0.051389 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.41111 | 1.85 | 0 | 0
1451518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22257_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:31:14 | 15.10.2019 01:41:00 | 1.1628 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.7672 | 0 | 0
1451521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4095_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:36:01 | 15.10.2019 00:36:48 | 0.013056 | 3 | 5484 | 0 | 0 | 0.039167 | 71.5967 | 0 | 0
1451525 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4686_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:36:04 | 15.10.2019 00:37:34 | 0.025 | 2 | 5484 | 0 | 0 | 0.05 | 137.1 | 0 | 0
1451531 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20247_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:45:44 | 15.10.2019 00:47:00 | 0.021111 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.063333 | 0.14778 | 0 | 0
1451532 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:46:22 | 15.10.2019 00:47:53 | 0.025278 | 4 | 10136 | 0 | 0 | 0.10111 | 256.2156 | 0 | 0
1451559 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31127_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:52:11 | 15.10.2019 00:54:36 | 0.040278 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 111.8111 | 0 | 0
1451562 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:54:42 | 15.10.2019 00:55:42 | 0.016667 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.016667 | 2.4667 | 0 | 0
1451564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4264_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:55:09 | 15.10.2019 00:57:01 | 0.031111 | 1 | 764 | 0 | 0 | 0.031111 | 23.7689 | 0 | 0
1451566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4214_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:55:15 | 15.10.2019 00:56:34 | 0.021944 | 1 | 1151 | 0 | 0 | 0.021944 | 25.2581 | 0 | 0
1451571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 00:59:02 | 15.10.2019 01:02:21 | 0.055278 | 8 | 6261 | 0 | 0 | 0.44222 | 346.0942 | 0 | 0
1451574 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH11_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:02:07 | 15.10.2019 01:02:57 | 0.013889 | 14 | 24107 | 0 | 0 | 0.19444 | 334.8194 | 0 | 0
1451587 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9030_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:04:14 | 15.10.2019 01:05:04 | 0.013889 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 15.9444 | 0 | 0
1451590 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25000_34,5kV6 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:07:56 | 15.10.2019 01:11:04 | 0.052222 | 40 | 6108 | 0 | 0 | 2.0889 | 318.9733 | 0 | 0
1451593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:07:56 | 15.10.2019 01:09:01 | 0.018056 | 1 | 6402 | 0 | 0 | 0.018056 | 115.5917 | 0 | 0
1451617 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25000_34,5kV6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 01:18:10 | 15.10.2019 09:11:00 | 7.8806 | 1 | 2211 | 0 | 0 | 7.8806 | 17423.9083 | 0 | 0
1451618 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:19:11 | 15.10.2019 01:20:09 | 0.016111 | 2 | 8070 | 0 | 0 | 0.032222 | 130.0167 | 0 | 0
1451638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:26:20 | 15.10.2019 01:27:57 | 0.026944 | 1 | 26222 | 0 | 0 | 0.026944 | 706.5372 | 0 | 0
1451645 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9489_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:35:58 | 15.10.2019 01:37:14 | 0.021111 | 4 | 2642 | 0 | 0 | 0.084444 | 55.7756 | 0 | 0
1451659 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 655_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:40:32 | 15.10.2019 01:41:55 | 0.023056 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 23.8164 | 0 | 0
1451662 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28197_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:41:33 | 15.10.2019 01:43:15 | 0.028333 | 0 | 10998 | 0 | 0 | 0 | 311.61 | 0 | 0
1451667 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:45:01 | 15.10.2019 01:46:46 | 0.029167 | 2 | 474 | 0 | 0 | 0.058333 | 13.825 | 0 | 0
1451672 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3476_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:54:13 | 15.10.2019 01:55:17 | 0.017778 | 2 | 8486 | 0 | 0 | 0.035556 | 150.8622 | 0 | 0
1451676 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8327_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 01:54:42 | 15.10.2019 01:56:37 | 0.031944 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 15.3014 | 0 | 0
1451678 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:05:09 | 15.10.2019 02:06:41 | 0.025556 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 41.8089 | 0 | 0
1451681 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3756_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:13:10 | 15.10.2019 02:14:00 | 0.013889 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
1451682 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8038_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:16:18 | 15.10.2019 02:21:26 | 0.085556 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.0156 | 0 | 0
1451684 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_10,5kVH35 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:16:35 | 15.10.2019 02:19:00 | 0.040278 | 1 | 804 | 0 | 0 | 0.040278 | 32.3833 | 0 | 0
1451695 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:24:23 | 15.10.2019 02:27:25 | 0.050556 | 1 | 14123 | 0 | 0 | 0.050556 | 713.9961 | 0 | 0
1451696 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20012_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:28:27 | 15.10.2019 02:29:02 | 0.0097222 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 8.3708 | 0 | 0
1451697 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:41:41 | 15.10.2019 02:41:48 | 0.0019444 | 3 | 9803 | 0 | 0 | 0.0058333 | 19.0614 | 0 | 0
1451698 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:42:20 | 15.10.2019 09:06:00 | 6.3944 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2027.0389 | 0 | 0
1451701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:47:47 | 15.10.2019 02:52:14 | 0.074167 | 10 | 353 | 0 | 0 | 0.74167 | 26.1808 | 0 | 0
1451704 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20755_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 02:51:20 | 15.10.2019 02:52:05 | 0.0125 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0.0375 | 4.2875 | 0 | 0
1451706 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 03:51:19 | 15.10.2019 03:52:20 | 0.016944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 0 | 0
1451707 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29228_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 04:29:33 | 15.10.2019 05:32:00 | 1.0408 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 172.7783 | 0 | 0
1451711 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28760_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 04:39:14 | 15.10.2019 14:41:00 | 10.0294 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 3289.6578 | 0 | 0
1451712 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 05:08:31 | 15.10.2019 05:28:55 | 0.34 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0
1451713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 05:09:00 | 15.10.2019 05:28:57 | 0.3325 | 14 | 23954 | 0 | 0 | 4.655 | 7964.705 | 0 | 0
1451768 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12590_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 05:09:00 | 15.10.2019 07:37:00 | 2.4667 | 2 | 15922 | 0 | 0 | 4.9333 | 39274.2667 | 0 | 0
1452250 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 431_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 05:13:27 | 15.10.2019 15:10:00 | 9.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9425 | 0 | 0
1451777 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 06:15:09 | 15.10.2019 11:49:00 | 5.5642 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 3805.89 | 0 | 0
1451783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 07:02:02 | 15.10.2019 07:17:17 | 0.25417 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 0.50833 | 451.1458 | 0 | 0
1451785 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1581_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 07:05:37 | 15.10.2019 13:16:00 | 6.1731 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1172.8806 | 0 | 0
1451791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24424_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 07:24:38 | 15.10.2019 08:02:00 | 0.62278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.4983 | 0 | 0
1451797 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 07:30:51 | 15.10.2019 07:31:41 | 0.013889 | 2 | 2505 | 0 | 0 | 0.027778 | 34.7917 | 0 | 0
1451804 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 07:42:04 | 15.10.2019 14:58:00 | 7.2656 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.5144 | 0 | 0
1451902 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21159_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:06:07 | 15.10.2019 16:50:00 | 8.7314 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2174.1158 | 0 | 0
1451817 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:07:29 | 15.10.2019 09:47:00 | 1.6586 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 471.0456 | 0 | 0
1451823 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 521_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:22:32 | 15.10.2019 11:17:00 | 2.9078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.7089 | 0 | 0
1451829 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 641_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:28:21 | 15.10.2019 10:22:00 | 1.8942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0475 | 0 | 0
1451828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:28:56 | 15.10.2019 13:40:00 | 5.1844 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2457.4267 | 0 | 0
1451832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 540_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:38:02 | 15.10.2019 13:18:00 | 4.6661 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1376.5028 | 0 | 0
1451842 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2104_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:51:27 | 15.10.2019 11:16:00 | 2.4092 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.365 | 0 | 0
1451844 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:53:42 | 15.10.2019 10:16:42 | 1.3833 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 9395.6 | 0 | 0
1451855 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28082_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:57:30 | 15.10.2019 10:01:00 | 1.0583 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 4275.6667 | 0 | 0
1452084 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 08:59:08 | 15.10.2019 11:25:39 | 2.4419 | 0 | 7233 | 0 | 0 | 0 | 17662.5842 | 0 | 0
1451864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:04:23 | 15.10.2019 13:57:00 | 4.8769 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 794.9419 | 0 | 0
1451865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:06:04 | 15.10.2019 17:07:00 | 8.0156 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 529.0267 | 0 | 0
1451867 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8520_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:07:06 | 15.10.2019 13:00:00 | 3.8817 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1894.2533 | 0 | 0
1451871 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31127_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:08:30 | 15.10.2019 11:56:00 | 2.7917 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 178.6667 | 0 | 0
1451878 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1591_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:10:38 | 15.10.2019 11:01:00 | 1.8394 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1171.7261 | 0 | 0
1451899 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23146_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:11:24 | 15.10.2019 17:20:00 | 8.1433 | 2 | 177 | 0 | 0 | 16.2867 | 1441.37 | 0 | 0
1451883 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:14:09 | 15.10.2019 09:47:21 | 0.55333 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 302.12 | 0 | 0
1451885 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:14:15 | 15.10.2019 14:57:42 | 5.7242 | 2 | 474 | 0 | 0 | 11.4483 | 2713.255 | 0 | 0
1451886 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3973_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:14:39 | 15.10.2019 10:36:00 | 1.3558 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 372.8542 | 0 | 0
1451889 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 650_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:17:21 | 15.10.2019 11:59:00 | 2.6942 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 296.3583 | 0 | 0
1451890 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20011_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:17:38 | 15.10.2019 10:34:00 | 1.2728 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 558.7494 | 0 | 0
1451895 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8522_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:23:43 | 15.10.2019 12:09:00 | 2.7547 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 2818.0808 | 0 | 0
1451905 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1461_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:28:04 | 15.10.2019 15:26:00 | 5.9656 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1551.0444 | 0 | 0
1451907 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:28:37 | 15.10.2019 10:15:00 | 0.77306 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 145.3344 | 0 | 0
1451917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20124_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:28:45 | 15.10.2019 12:43:00 | 3.2375 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1129.8875 | 0 | 0
1451909 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:30:46 | 15.10.2019 11:49:00 | 2.3039 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 384.7494 | 0 | 0
1451868 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21557_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:36:11 | 15.10.2019 15:47:00 | 6.1803 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 692.1911 | 0 | 0
1451920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29537_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:39:00 | 15.10.2019 11:59:00 | 2.3333 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0
1451923 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:42:14 | 15.10.2019 17:34:00 | 7.8628 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 4104.37 | 0 | 0
1451925 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4101_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:42:34 | 15.10.2019 17:08:00 | 7.4239 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 957.6817 | 0 | 0
1451935 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 111003_34,5kVH18 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:45:57 | 15.10.2019 13:20:54 | 3.5825 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 4632.1725 | 0 | 0
1451964 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4365_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:47:42 | 15.10.2019 13:16:00 | 3.4717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | 0 | 0 | 0
1451947 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 3326_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:50:16 | 15.10.2019 11:59:27 | 2.1531 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 161.4792 | 0 | 0
1451948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21529_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:54:40 | 15.10.2019 15:02:00 | 5.1222 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5.1222 | 112.6889 | 0 | 0
1451954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:58:27 | 15.10.2019 15:10:00 | 5.1925 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1038.5 | 0 | 0
1451956 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9146_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 09:59:22 | 15.10.2019 16:18:00 | 6.3106 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2050.9306 | 0 | 0
1452019 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 09:59:30 | 15.10.2019 15:07:00 | 5.125 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2137.125 | 0 | 0
1451962 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28080_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:06:09 | 15.10.2019 10:40:00 | 0.56417 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 268.5433 | 0 | 0
1451972 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:14:55 | 15.10.2019 18:08:00 | 7.8847 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1553.2903 | 0 | 0
1451973 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:15:31 | 15.10.2019 18:23:00 | 8.1247 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 6337.2833 | 0 | 0
1451975 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH36 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:16:16 | 15.10.2019 14:31:37 | 4.2558 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 12018.4733 | 0 | 0
1451976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:17:31 | 15.10.2019 15:58:00 | 5.6747 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 953.3533 | 0 | 0
1451977 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28807_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:18:38 | 15.10.2019 18:13:00 | 7.9061 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1043.6067 | 0 | 0
1451978 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28302_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:19:11 | 15.10.2019 12:49:00 | 2.4969 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 451.9469 | 0 | 0
1451979 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:19:12 | 15.10.2019 12:38:00 | 2.3133 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 747.2067 | 0 | 0
1451995 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28006_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:22:37 | 15.10.2019 11:09:00 | 0.77306 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 95.0858 | 0 | 0
1451999 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3199_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:22:43 | 15.10.2019 19:17:00 | 8.9047 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2137.1333 | 0 | 0
1452075 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:25:02 | 15.10.2019 13:29:25 | 3.0731 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1677.8883 | 0 | 0
1452023 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25069_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:27:13 | 15.10.2019 11:49:00 | 1.3631 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2675 | 0 | 0
1451851 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29312_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:36:02 | 15.10.2019 12:38:00 | 2.0328 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 2.0328 | 2093.7611 | 0 | 0
1452041 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9266_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:39:39 | 15.10.2019 13:29:36 | 2.8325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 0
1452044 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12648_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:41:13 | 15.10.2019 11:28:00 | 0.77972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6783 | 0 | 0
1452054 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31849_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:48:14 | 15.10.2019 11:41:00 | 0.87944 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 231.2939 | 0 | 0
1452056 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25451_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 10:48:33 | 15.10.2019 18:40:00 | 7.8575 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2380.8225 | 0 | 0
1452063 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28433_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:52:30 | 15.10.2019 14:29:00 | 3.6083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 710.8417 | 0 | 0
1452079 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1941_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 10:59:51 | 15.10.2019 20:11:00 | 9.1858 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183.7167 | 0 | 0
1452218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 11:01:00 | 15.10.2019 13:32:06 | 2.5183 | 0 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 15437.3833 | 0 | 0
1490258 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:01:00 | 15.10.2019 13:32:00 | 2.5167 | 2 | 35585 | 0 | 0 | 5.0333 | 89555.5833 | 0 | 0
1452124 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:06:14 | 15.10.2019 15:54:00 | 4.7961 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 786.5622 | 0 | 0
1452517 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:14:41 | 15.10.2019 15:25:00 | 4.1719 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2344.6328 | 0 | 0
1452182 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25021_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:16:21 | 15.10.2019 17:57:00 | 6.6775 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 814.655 | 0 | 0
1452222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:22:33 | 15.10.2019 13:34:36 | 2.2008 | 3 | 4323 | 0 | 0 | 6.6025 | 9514.2025 | 0 | 0
1452188 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:25:48 | 15.10.2019 14:55:19 | 3.4919 | 0 | 7233 | 0 | 0 | 0 | 25257.2342 | 0 | 0
1452200 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:34:50 | 15.10.2019 11:35:16 | 0.0072222 | 1 | 4400 | 0 | 0 | 0.0072222 | 31.7778 | 0 | 0
1452202 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:35:19 | 15.10.2019 12:04:00 | 0.47806 | 1 | 3823 | 0 | 0 | 0.47806 | 1827.6064 | 0 | 0
1452212 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31450_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:41:17 | 15.10.2019 13:04:00 | 1.3786 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.2022 | 0 | 0
1452215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4092_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 11:43:55 | 15.10.2019 13:17:00 | 1.5514 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 895.1514 | 0 | 0
1452241 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2104_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 11:54:59 | 15.10.2019 19:16:00 | 7.3503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 132.305 | 0 | 0
1452254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21286_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:03:05 | 15.10.2019 12:50:00 | 0.78194 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 193.1403 | 0 | 0
1452261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21635_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:10:46 | 15.10.2019 12:34:15 | 0.39139 | 1 | 5389 | 0 | 0 | 0.39139 | 2109.1947 | 0 | 0
1452329 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 12:16:35 | 15.10.2019 14:18:00 | 2.0236 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 157.8417 | 0 | 0
1452277 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:25:54 | 15.10.2019 13:07:00 | 0.685 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 113.71 | 0 | 0
1452302 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:39:11 | 15.10.2019 13:41:40 | 1.0414 | 0 | 13343 | 0 | 0 | 0 | 13895.2519 | 0 | 0
1452302 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22678_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:39:11 | 15.10.2019 17:34:03 | 4.9144 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 5165.0811 | 0 | 0
1452294 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1047_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:39:27 | 15.10.2019 13:38:00 | 0.97583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0
1452309 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28006_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:46:20 | 15.10.2019 13:53:00 | 1.1111 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 0
1452313 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22570_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:48:32 | 15.10.2019 21:47:00 | 8.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9744 | 0 | 0
1452314 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3333_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:48:42 | 15.10.2019 13:41:00 | 0.87167 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0
1452316 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3097_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 12:49:09 | 15.10.2019 13:41:33 | 0.87333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 0 | 0
1452330 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21497_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 12:58:59 | 15.10.2019 14:14:00 | 1.2503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7542 | 0 | 0
1452334 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8610_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:00:40 | 15.10.2019 15:41:00 | 2.6722 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1418.95 | 0 | 0
1452338 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3136_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:01:57 | 15.10.2019 15:20:00 | 2.3008 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1467.9317 | 0 | 0
1452340 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28255_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:03:06 | 15.10.2019 15:50:00 | 2.7817 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 3460.3933 | 0 | 0
1452342 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2198_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:04:31 | 15.10.2019 15:54:00 | 2.8247 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 265.5239 | 0 | 0
1452346 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1159_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:07:09 | 15.10.2019 14:38:00 | 1.5142 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 475.4483 | 0 | 0
1452354 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18227_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:13:25 | 15.10.2019 15:04:00 | 1.8431 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 2648.4708 | 0 | 0
1452369 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3257_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:15:52 | 15.10.2019 13:57:00 | 0.68556 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 886.4233 | 0 | 0
1452434 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26360_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:20:21 | 15.10.2019 14:33:00 | 1.2108 | 4 | 88 | 0 | 0 | 4.8433 | 106.5533 | 0 | 0
1452367 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4092_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:21:34 | 15.10.2019 13:58:00 | 0.60722 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 350.3672 | 0 | 0
1452372 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 655_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:23:26 | 15.10.2019 17:11:00 | 3.7928 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.8822 | 0 | 0
1452387 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31033_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 13:36:20 | 15.10.2019 15:04:00 | 1.4611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4556 | 0 | 0
1452388 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:36:27 | 15.10.2019 14:14:00 | 0.62583 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 110.7725 | 0 | 0
1452396 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3163_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:39:48 | 15.10.2019 18:30:00 | 4.8367 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1126.9433 | 0 | 0
1452406 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:46:09 | 15.10.2019 14:30:00 | 0.73083 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 339.8375 | 0 | 0
1452418 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9037_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:54:01 | 15.10.2019 17:18:00 | 3.3997 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 577.9528 | 0 | 0
1452424 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 13:58:12 | 16.10.2019 01:18:00 | 11.33 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2934.47 | 0 | 0
1452456 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25230_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 14:30:24 | 15.10.2019 14:45:00 | 0.24333 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0
1452467 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 14:36:39 | 15.10.2019 17:33:00 | 2.9392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.3308 | 0 | 0
1452544 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29050_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 14:37:53 | 15.10.2019 16:06:00 | 1.4686 | 3 | 765 | 0 | 0 | 4.4058 | 1123.4875 | 0 | 0
1452480 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9633_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 14:50:06 | 15.10.2019 15:15:14 | 0.41889 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 159.5967 | 0 | 0
1452492 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21765_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 14:57:33 | 15.10.2019 17:33:00 | 2.5908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6808 | 0 | 0
1452509 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 609_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 15:08:12 | 15.10.2019 15:41:00 | 0.54667 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 643.9733 | 0 | 0
1452619 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24370_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 15:18:15 | 15.10.2019 20:00:00 | 4.6958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0
1452528 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 15:22:15 | 15.10.2019 15:22:44 | 0.0080556 | 1 | 3823 | 0 | 0 | 0.0080556 | 30.7964 | 0 | 0
1452563 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 99369_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 15:22:49 | 15.10.2019 16:47:00 | 1.4031 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.4031 | 18.2397 | 0 | 0
1452536 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 15:29:31 | 15.10.2019 20:50:00 | 5.3414 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1239.2022 | 0 | 0
1452601 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31563_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 16:36:42 | 15.10.2019 16:38:00 | 0.021667 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 28.6217 | 0 | 0
1452605 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21159_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 16:40:21 | 15.10.2019 17:11:00 | 0.51083 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 506.7467 | 0 | 0
1452610 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9500_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 16:46:27 | 15.10.2019 17:04:00 | 0.2925 | 2 | 8809 | 0 | 0 | 0.585 | 2576.6325 | 0 | 0
1452620 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9193_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2019 16:50:56 | 15.10.2019 17:40:00 | 0.81778 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 394.1689 | 0 | 0
1452630 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:01:54 | 15.10.2019 17:55:00 | 0.885 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 411.525 | 0 | 0
1452632 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8393_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:04:27 | 15.10.2019 22:37:27 | 5.55 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 271.95 | 0 | 0
1452632 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8393_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:04:27 | 16.10.2019 01:16:38 | 8.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4061 | 0 | 0
1452635 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3249_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:11:44 | 16.10.2019 04:36:00 | 11.4044 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 3330.0978 | 0 | 0
1452644 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28532_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:16:24 | 15.10.2019 21:43:00 | 4.4433 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1586.27 | 0 | 0
1452647 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:18:16 | 15.10.2019 17:20:00 | 0.028889 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0.057778 | 13.4044 | 0 | 0
1452657 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3579_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:21:56 | 15.10.2019 20:15:00 | 2.8844 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 317.2889 | 0 | 0
1452662 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25114_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:30:23 | 15.10.2019 18:19:00 | 0.81028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.8419 | 0 | 0
1452665 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9310_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:41:08 | 15.10.2019 18:18:00 | 0.61444 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 886.0289 | 0 | 0
1452715 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 17:59:55 | 15.10.2019 21:00:00 | 3.0014 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 903.4181 | 0 | 0
1452740 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20775_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:11:08 | 16.10.2019 00:16:00 | 6.0811 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 863.5178 | 0 | 0
1452695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:15:27 | 16.10.2019 00:51:00 | 6.5925 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 2854.5525 | 0 | 0
1452702 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25192_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:24:43 | 15.10.2019 19:06:00 | 0.68806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.0178 | 0 | 0
1452713 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18213_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:30:09 | 15.10.2019 22:39:00 | 4.1475 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 974.6625 | 0 | 0
1452717 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:34:06 | 15.10.2019 19:55:00 | 1.3483 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 109.215 | 0 | 0
1452762 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:35:40 | 15.10.2019 19:42:00 | 1.1056 | 2 | 41796 | 0 | 0 | 2.2111 | 46207.8 | 0 | 0
1452783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:47:33 | 15.10.2019 22:37:33 | 3.8333 | 0 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 12811 | 0 | 0
1452783 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 18:47:33 | 16.10.2019 02:51:02 | 8.0581 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 4037.0858 | 0 | 0
1452812 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1225_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 19:02:24 | 15.10.2019 22:29:00 | 3.4433 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 282.3533 | 0 | 0
1452889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 12156_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 19:04:21 | 15.10.2019 21:58:00 | 2.8942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.7192 | 0 | 0
1452866 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 19:36:47 | 15.10.2019 20:40:00 | 1.0536 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 273.9389 | 0 | 0
1452871 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11103_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 19:39:20 | 15.10.2019 21:41:00 | 2.0278 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 360.9444 | 0 | 0
1452880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 19:44:59 | 15.10.2019 23:56:00 | 4.1836 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1405.6933 | 0 | 0
1452918 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 20:18:51 | 16.10.2019 03:52:00 | 7.5525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 528.675 | 0 | 0
1452942 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22177_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 20:22:05 | 16.10.2019 00:59:00 | 4.6153 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 687.6764 | 0 | 0
1452992 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28433_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 21:00:20 | 16.10.2019 05:59:00 | 8.9778 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1589.0667 | 0 | 0
1452945 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20372_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 21:08:58 | 15.10.2019 21:31:15 | 0.37139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.9133 | 0 | 0
1452954 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9047_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 21:16:59 | 16.10.2019 03:45:00 | 6.4669 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1868.9469 | 0 | 0
1452979 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28364_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 21:52:33 | 15.10.2019 22:56:00 | 1.0575 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 510.7725 | 0 | 0
1452982 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 22:03:31 | 16.10.2019 03:57:00 | 5.8914 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 365.2661 | 0 | 0
1452984 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28824_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 22:04:44 | 16.10.2019 02:19:00 | 4.2378 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1551.0267 | 0 | 0
1453005 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 22:41:26 | 16.10.2019 00:23:00 | 1.6928 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 416.4233 | 0 | 0
1453019 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2103_10,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 23:06:05 | 15.10.2019 23:42:24 | 0.60528 | 0 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 1805.5436 | 0 | 0
1453044 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 23:39:08 | 16.10.2019 11:12:00 | 11.5478 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2170.9822 | 0 | 0
1453066 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2019 23:49:51 | 16.10.2019 03:54:00 | 4.0692 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 748.7267 | 0 | 0
1453055 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9118_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2019 23:57:23 | 15.10.2019 23:59:25 | 0.033889 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0.067778 | 12.2678 | 0 | 0
1453070 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9030_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 00:37:55 | 16.10.2019 00:39:48 | 0.031389 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 36.0344 | 0 | 0
1453072 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9319_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 00:53:39 | 16.10.2019 00:54:42 | 0.0175 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 48.8075 | 0 | 0
1453077 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8065_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:15:57 | 16.10.2019 01:16:19 | 0.0061111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0 | 0
1453078 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29568_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:26:19 | 16.10.2019 02:09:00 | 0.71139 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.1467 | 0 | 0
1453111 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1608_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:26:51 | 16.10.2019 05:21:50 | 3.9164 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2342.0006 | 0 | 0
1453111 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1266_34,5kVH01 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:26:51 | 16.10.2019 05:23:26 | 3.9431 | 1 | 1082 | 0 | 0 | 3.9431 | 4266.3861 | 0 | 0
1453080 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:27:23 | 16.10.2019 01:29:00 | 0.026944 | 1 | 1679 | 0 | 0 | 0.026944 | 45.2397 | 0 | 0
1453083 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:31:17 | 16.10.2019 01:31:46 | 0.0080556 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0.0080556 | 8.8611 | 0 | 0
1453085 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8082_0,4kVTR-2_D-12 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:31:47 | 16.10.2019 01:56:00 | 0.40361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6506 | 0 | 0
1453089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31165_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:35:10 | 16.10.2019 01:35:52 | 0.011667 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 32.3867 | 0 | 0
1453088 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31888_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:35:26 | 16.10.2019 01:36:36 | 0.019444 | 5 | 959 | 0 | 0 | 0.097222 | 18.6472 | 0 | 0
1453093 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25555_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:38:21 | 16.10.2019 01:39:06 | 0.0125 | 10 | 3803 | 0 | 0 | 0.125 | 47.5375 | 0 | 0
1453095 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:50:08 | 16.10.2019 01:50:31 | 0.0063889 | 0 | 6397 | 0 | 0 | 0 | 40.8697 | 0 | 0
1453096 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3447_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:51:36 | 16.10.2019 01:56:10 | 0.076111 | 4 | 509 | 0 | 0 | 0.30444 | 38.7406 | 0 | 0
1453098 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323_34,5kVH05_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 01:57:46 | 16.10.2019 02:03:01 | 0.0875 | 3 | 7308 | 0 | 0 | 0.2625 | 639.45 | 0 | 0
1453100 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25069_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:02:57 | 16.10.2019 02:04:40 | 0.028611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0
1453101 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:03:08 | 16.10.2019 02:08:37 | 0.091389 | 1 | 962 | 0 | 0 | 0.091389 | 87.9161 | 0 | 0
1453102 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31202_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:03:32 | 16.10.2019 02:38:36 | 0.58444 | 9 | 1304 | 0 | 0 | 5.26 | 762.1156 | 0 | 0
1453104 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:03:37 | 16.10.2019 02:09:15 | 0.093889 | 1 | 1679 | 0 | 0 | 0.093889 | 157.6394 | 0 | 0
1453108 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9494_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:05:36 | 16.10.2019 13:41:00 | 11.59 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1773.27 | 0 | 0
1453113 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4449_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:16:46 | 16.10.2019 02:18:13 | 0.024167 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 39.8992 | 0 | 0
1453116 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4442_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:16:51 | 16.10.2019 02:18:36 | 0.029167 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 38.4125 | 0 | 0
1453124 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28824_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:20:33 | 16.10.2019 12:51:00 | 10.5075 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 3845.745 | 0 | 0
1453128 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12590_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:24:04 | 16.10.2019 02:25:19 | 0.020833 | 3 | 15922 | 0 | 0 | 0.0625 | 331.7083 | 0 | 0
1453127 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:24:05 | 16.10.2019 02:27:12 | 0.051944 | 2 | 3787 | 0 | 0 | 0.10389 | 196.7136 | 0 | 0
1453139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20060_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:26:53 | 16.10.2019 02:27:42 | 0.013611 | 0 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 74.3439 | 0 | 0
1453141 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12323_34,5kVH05_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:29:46 | 16.10.2019 02:30:38 | 0.014444 | 3 | 7308 | 0 | 0 | 0.043333 | 105.56 | 0 | 0
1453146 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25990_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:37:25 | 16.10.2019 02:38:28 | 0.0175 | 6 | 3014 | 0 | 0 | 0.105 | 52.745 | 0 | 0
1453153 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH33 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:38:41 | 16.10.2019 02:42:14 | 0.059167 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0.1775 | 22.1283 | 0 | 0
1453158 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:42:47 | 16.10.2019 02:50:28 | 0.12806 | 11 | 524 | 0 | 0 | 1.4086 | 67.1011 | 0 | 0
1453159 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:42:49 | 16.10.2019 02:50:39 | 0.13056 | 12 | 1683 | 0 | 0 | 1.5667 | 219.725 | 0 | 0
1453160 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:43:01 | 16.10.2019 02:49:48 | 0.11306 | 12 | 33216 | 0 | 0 | 1.3567 | 3755.2533 | 0 | 0
1453162 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH33 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 02:45:17 | 16.10.2019 02:50:50 | 0.0925 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0.2775 | 34.595 | 0 | 0
1453167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_15,8kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:00:10 | 16.10.2019 03:01:51 | 0.028056 | 1 | 14123 | 0 | 0 | 0.028056 | 396.2286 | 0 | 0
1453179 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12759_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:05:01 | 16.10.2019 03:05:37 | 0.01 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0
1453181 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3477_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:11:03 | 16.10.2019 03:11:40 | 0.010278 | 0 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 43.9683 | 0 | 0
1453186 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3067_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:17:43 | 16.10.2019 03:19:42 | 0.033056 | 1 | 6807 | 0 | 0 | 0.033056 | 225.0092 | 0 | 0
1453192 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21291_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:17:51 | 16.10.2019 03:19:04 | 0.020278 | 9 | 839 | 0 | 0 | 0.1825 | 17.0131 | 0 | 0
1453204 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3715_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:47:29 | 16.10.2019 03:57:00 | 0.15861 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 66.6167 | 0 | 0
1453206 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 03:56:49 | 16.10.2019 03:57:05 | 0.0044444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0
1453209 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 04:08:02 | 16.10.2019 04:08:46 | 0.012222 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 | 0 | 0
1453214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH11_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 04:13:18 | 16.10.2019 04:13:55 | 0.010278 | 11 | 33236 | 0 | 0 | 0.11306 | 341.5922 | 0 | 0
1453218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 04:15:01 | 16.10.2019 04:16:37 | 0.026667 | 2 | 43529 | 0 | 0 | 0.053333 | 1160.7733 | 0 | 0
1453229 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3249_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 04:39:02 | 16.10.2019 06:06:00 | 1.4494 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 423.2378 | 0 | 0
1453244 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28797_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:39:36 | 16.10.2019 16:46:00 | 10.1067 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 0
1453245 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH32 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 06:54:11 | 0.19194 | 0 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 1280.6533 | 0 | 0
1453245 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 06:54:27 | 0.19639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19639 | 0 | 0 | 0
1453245 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 06:54:39 | 0.19972 | 7 | 17659 | 0 | 0 | 1.3981 | 3526.8947 | 0 | 0
1453245 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 06:54:48 | 0.20222 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0
1453245 | 5 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 06:55:26 | 0.21278 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0.21278 | 39.1511 | 0 | 0
1453245 | 6 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:40 | 16.10.2019 07:00:58 | 0.305 | 4 | 1465 | 0 | 0 | 1.22 | 446.825 | 0 | 0
1453252 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31441_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:42:47 | 16.10.2019 10:02:00 | 3.3203 | 1 | 8723 | 0 | 0 | 3.3203 | 28962.7831 | 0 | 0
1453260 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 663_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 06:53:48 | 16.10.2019 16:44:00 | 9.8367 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2990.3467 | 0 | 0
1453452 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31490_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 07:26:04 | 16.10.2019 13:13:00 | 5.7822 | 2 | 1376 | 0 | 0 | 11.5644 | 7956.3378 | 0 | 0
1453279 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 07:51:11 | 16.10.2019 08:00:23 | 0.15333 | 5 | 796 | 0 | 0 | 0.76667 | 122.0533 | 0 | 0
1453285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28507_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 07:58:09 | 16.10.2019 14:26:00 | 6.4642 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 846.8058 | 0 | 0
1453322 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9147_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 08:30:59 | 16.10.2019 10:07:00 | 1.6003 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 134.4233 | 0 | 0
1453339 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31490_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 08:40:34 | 16.10.2019 09:52:00 | 1.1906 | 2 | 1376 | 0 | 0 | 2.3811 | 1638.2044 | 0 | 0
1453553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23250_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 08:47:06 | 16.10.2019 15:49:00 | 7.0317 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2334.5133 | 0 | 0
1453347 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 741_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 08:47:38 | 16.10.2019 20:18:00 | 11.5061 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3578.4006 | 0 | 0
1453365 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24045_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:02:57 | 16.10.2019 15:24:19 | 6.3561 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 4036.1306 | 0 | 0
1453365 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24232_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:02:57 | 16.10.2019 16:59:20 | 7.9397 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1262.4158 | 0 | 0
1453485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29383_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:03:40 | 16.10.2019 10:58:00 | 1.9056 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 647.8889 | 0 | 0
1453406 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23548_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:08:11 | 16.10.2019 12:08:00 | 2.9969 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 614.3736 | 0 | 0
1453376 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12538_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:08:34 | 16.10.2019 13:17:00 | 4.1406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9839 | 0 | 0
1453368 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31627_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:08:41 | 16.10.2019 10:19:00 | 1.1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 0 | 0
1453395 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 814_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:09:33 | 16.10.2019 11:16:00 | 2.1075 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 358.275 | 0 | 0
1453378 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20995_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:13:39 | 16.10.2019 09:22:00 | 0.13917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 0 | 0
1453390 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:22:00 | 16.10.2019 18:27:23 | 9.0897 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 9.0897 | 9435.1317 | 0 | 0
1453391 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:22:05 | 16.10.2019 09:44:00 | 0.36528 | 10 | 817 | 0 | 0 | 3.6528 | 298.4319 | 0 | 0
1453448 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:28:18 | 16.10.2019 15:15:00 | 5.7783 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 439.1533 | 0 | 0
1453414 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25323_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:30:31 | 16.10.2019 11:59:00 | 2.4747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9494 | 0 | 0
1453415 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26274_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:32:34 | 16.10.2019 09:40:00 | 0.12389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12389 | 0 | 0 | 0
1453420 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3791_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:33:01 | 16.10.2019 18:11:00 | 8.6331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 302.1569 | 0 | 0
1453416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:33:28 | 16.10.2019 12:41:52 | 3.14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0
1453416 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22357_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:33:28 | 16.10.2019 16:34:23 | 7.0153 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21.0458 | 28.0611 | 0 | 0
1453431 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9494_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:42:02 | 16.10.2019 10:47:00 | 1.0828 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 911.6989 | 0 | 0
1453434 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28411_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:43:26 | 16.10.2019 10:34:00 | 0.84278 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1690.6122 | 0 | 0
1453444 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 09:48:55 | 16.10.2019 10:19:00 | 0.50139 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 105.2917 | 0 | 0
1453507 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28840_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 09:58:43 | 16.10.2019 13:54:00 | 3.9214 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 745.0639 | 0 | 0
1453477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:03:54 | 16.10.2019 13:48:00 | 3.735 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 433.26 | 0 | 0
1453492 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12542_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:13:03 | 16.10.2019 10:44:00 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
1453593 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9339_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:20:03 | 16.10.2019 12:23:00 | 2.0492 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 420.0792 | 0 | 0
1453508 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:23:45 | 16.10.2019 11:31:00 | 1.1208 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.7792 | 0 | 0
1453526 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:39:14 | 16.10.2019 11:17:00 | 0.62944 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 113.9294 | 0 | 0
1453540 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3554_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 10:52:06 | 16.10.2019 11:26:00 | 0.565 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 619.24 | 0 | 0
1453557 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9549_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 10:52:31 | 16.10.2019 11:14:00 | 0.35806 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 957.4406 | 0 | 0
1453543 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3399_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:54:40 | 16.10.2019 13:38:00 | 2.7222 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 699.6111 | 0 | 0
1453547 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 10:57:17 | 16.10.2019 10:57:53 | 0.01 | 17 | 7446 | 0 | 0 | 0.17 | 74.46 | 0 | 0
1453566 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:12:48 | 16.10.2019 18:12:00 | 6.9867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.72 | 0 | 0
1453572 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11746_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:15:37 | 16.10.2019 17:23:00 | 6.1231 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1151.1344 | 0 | 0
1453578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:23:01 | 16.10.2019 13:06:55 | 1.7317 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.5833 | 0 | 0
1453590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4441_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 11:36:17 | 16.10.2019 15:52:00 | 4.2619 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1423.4894 | 0 | 0
1453588 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_34,5kVH20 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:40:17 | 16.10.2019 11:51:19 | 0.18389 | 3 | 8979 | 0 | 0 | 0.55167 | 1651.1383 | 0 | 0
1453589 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9362_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 11:41:03 | 16.10.2019 13:42:00 | 2.0158 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 522.1008 | 0 | 0
1453697 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1890_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:44:38 | 16.10.2019 13:48:00 | 2.0561 | 3 | 11179 | 0 | 0 | 6.1683 | 22985.2661 | 0 | 0
1453600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29383_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:46:04 | 16.10.2019 12:27:00 | 0.68222 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 90.7356 | 0 | 0
1453840 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9041_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:49:17 | 16.10.2019 15:01:00 | 3.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1953 | 0 | 0
1453625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 11:55:16 | 16.10.2019 18:12:00 | 6.2789 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 835.0922 | 0 | 0
1453645 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28163_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 11:57:04 | 16.10.2019 12:42:00 | 0.74889 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1389.9378 | 0 | 0
1453664 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3199_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 12:03:22 | 16.10.2019 18:26:00 | 6.3772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1317 | 0 | 0
1453714 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3434_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 12:16:51 | 16.10.2019 13:49:00 | 1.5358 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 878.4967 | 0 | 0
1453722 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 12:22:02 | 16.10.2019 13:28:47 | 1.1125 | 10 | 2937 | 0 | 0 | 11.125 | 3267.4125 | 0 | 0
1453726 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11340_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 12:23:08 | 16.10.2019 17:57:00 | 5.5644 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2086.6667 | 0 | 0
1453732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 12:29:39 | 16.10.2019 18:55:00 | 6.4225 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 995.4875 | 0 | 0
1453805 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 12:32:32 | 16.10.2019 18:35:00 | 6.0411 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3449.4744 | 0 | 0
1453974 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3100_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:00:52 | 16.10.2019 17:41:00 | 4.6689 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 266.1267 | 0 | 0
1453842 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1017_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:11:09 | 16.10.2019 14:40:00 | 1.4808 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 214.7208 | 0 | 0
1453777 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_34,5kV3 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:11:14 | 16.10.2019 14:22:15 | 1.1836 | 0 | 6034 | 0 | 0 | 0 | 7141.9094 | 0 | 0
1453797 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20183_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:21:45 | 16.10.2019 15:47:00 | 2.4208 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 167.0375 | 0 | 0
1453787 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31534_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:23:13 | 16.10.2019 23:59:00 | 10.5964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.1747 | 0 | 0
1453798 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 815_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 13:24:28 | 16.10.2019 16:20:00 | 2.9256 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172.6078 | 0 | 0
1453801 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24370_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:26:00 | 16.10.2019 17:49:00 | 4.3833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 311.2167 | 0 | 0
1453795 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2127_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 13:30:02 | 16.10.2019 15:46:00 | 2.2661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5322 | 0 | 0
1453807 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3544_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:36:23 | 16.10.2019 14:39:00 | 1.0436 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 1907.7211 | 0 | 0
1453813 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4177_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:47:07 | 16.10.2019 16:04:00 | 2.2814 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 346.7711 | 0 | 0
1454087 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2311_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:50:28 | 16.10.2019 20:07:00 | 6.2756 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 6200.2489 | 0 | 0
1453818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:51:39 | 16.10.2019 16:35:00 | 2.7225 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 348.48 | 0 | 0
1453819 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18273_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:52:23 | 16.10.2019 17:55:00 | 4.0436 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1653.8369 | 0 | 0
1453821 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:53:02 | 16.10.2019 17:13:00 | 3.3328 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 3232.7944 | 0 | 0
1453826 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3434_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 13:56:14 | 16.10.2019 20:38:00 | 6.6961 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 408.4628 | 0 | 0
1454012 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:07:06 | 16.10.2019 19:00:00 | 4.8817 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1503.5533 | 0 | 0
1453945 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28707_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:23:31 | 16.10.2019 15:40:00 | 1.2747 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 767.3828 | 0 | 0
1453860 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 14:28:56 | 16.10.2019 15:08:00 | 0.65111 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 1452.6289 | 0 | 0
1453879 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2337_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:37:23 | 16.10.2019 17:40:00 | 3.0436 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 249.5761 | 0 | 0
1453882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:38:10 | 16.10.2019 18:19:00 | 3.6806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 415.9028 | 0 | 0
1453885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2019 14:39:03 | 16.10.2019 17:08:24 | 2.4892 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 3674.01 | 0 | 0
1453888 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1182_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:42:18 | 16.10.2019 17:01:00 | 2.3117 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 501.6317 | 0 | 0
1453900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22035_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 14:50:24 | 16.10.2019 15:25:00 | 0.57667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 68.6233 | 0 | 0
1453927 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3053_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 15:06:08 | 16.10.2019 18:34:00 | 3.4644 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 530.06 | 0 | 0
1453873 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 15:11:00 | 16.10.2019 22:33:00 | 7.3667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1790.1 | 0 | 0
1454152 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8056_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 15:30:06 | 16.10.2019 22:08:00 | 6.6317 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 736.115 | 0 | 0
1453998 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 216_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:10:23 | 16.10.2019 19:45:00 | 3.5769 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 243.2322 | 0 | 0
1453999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:10:40 | 16.10.2019 19:40:00 | 3.4889 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1214.1333 | 0 | 0
1454013 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 518_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:16:54 | 16.10.2019 20:45:00 | 4.4683 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.8983 | 0 | 0
1454026 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18293_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:33:58 | 16.10.2019 22:01:00 | 5.4506 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1329.9356 | 0 | 0
1454032 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 402_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:39:57 | 16.10.2019 22:06:27 | 5.4417 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1050.2417 | 0 | 0
1454030 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28731_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:42:38 | 16.10.2019 19:58:00 | 3.2561 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1025.675 | 0 | 0
1454039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:48:36 | 16.10.2019 20:07:00 | 3.3067 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1117.6533 | 0 | 0
1454051 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11932_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 16:58:12 | 16.10.2019 18:33:00 | 1.58 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 243.32 | 0 | 0
1454067 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 521_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:00:18 | 17.10.2019 02:26:00 | 9.4283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131.9967 | 0 | 0
1454074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3434_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:08:36 | 16.10.2019 17:28:00 | 0.32333 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 165.2233 | 0 | 0
1454083 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 526_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:18:03 | 16.10.2019 18:08:00 | 0.8325 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.1275 | 0 | 0
1454400 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3100_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:39:33 | 17.10.2019 02:29:00 | 8.8242 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 502.9775 | 0 | 0
1454108 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18572_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:51:29 | 16.10.2019 22:40:00 | 4.8086 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1033.8514 | 0 | 0
1454111 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8888_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:57:57 | 16.10.2019 20:09:00 | 2.1842 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 334.1775 | 0 | 0
1454112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 17:58:05 | 16.10.2019 18:11:03 | 0.21611 | 1 | 2790 | 0 | 0 | 0.21611 | 602.95 | 0 | 0
1454116 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24370_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:01:15 | 16.10.2019 23:34:00 | 5.5458 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 393.7542 | 0 | 0
1454191 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:11:17 | 16.10.2019 21:10:00 | 2.9786 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 592.7436 | 0 | 0
1454309 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22035_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:13:56 | 16.10.2019 22:08:00 | 3.9011 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 436.9244 | 0 | 0
1454147 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9020_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:17:57 | 16.10.2019 19:35:00 | 1.2842 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 258.1175 | 0 | 0
1454171 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 655_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:36:39 | 16.10.2019 22:21:00 | 3.7392 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 164.5233 | 0 | 0
1454175 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:40:22 | 16.10.2019 19:58:00 | 1.2939 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.0533 | 0 | 0
1454181 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:42:48 | 16.10.2019 19:13:00 | 0.50333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 0 | 0
1454184 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 711_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:43:13 | 16.10.2019 21:25:00 | 2.6964 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 417.9403 | 0 | 0
1454185 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:43:20 | 16.10.2019 20:57:00 | 2.2278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7833 | 0 | 0
1454198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11273_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:50:49 | 16.10.2019 23:56:00 | 5.0864 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 879.9453 | 0 | 0
1454225 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3613_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 18:59:36 | 16.10.2019 19:51:41 | 0.86806 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 616.3194 | 0 | 0
1454212 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:00:30 | 17.10.2019 03:24:00 | 8.3917 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 4497.9333 | 0 | 0
1454229 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21423_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:12:08 | 16.10.2019 20:32:00 | 1.3311 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 236.9378 | 0 | 0
1454236 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:15:41 | 16.10.2019 19:18:38 | 0.049167 | 2 | 3843 | 0 | 0 | 0.098333 | 188.9475 | 0 | 0
1454236 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:15:41 | 16.10.2019 19:42:50 | 0.4525 | 1 | 17896 | 0 | 0 | 0.4525 | 8097.94 | 0 | 0
1454243 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21277_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:18:38 | 16.10.2019 20:04:00 | 0.75611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.415 | 0 | 0
1454293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4357_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:19:41 | 17.10.2019 06:46:00 | 11.4386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.0703 | 0 | 0
1454249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21181_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:20:04 | 16.10.2019 21:25:00 | 2.0822 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.2467 | 43.7267 | 0 | 0
1454359 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21245_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:35:12 | 16.10.2019 21:21:00 | 1.7633 | 0 | 6987 | 0 | 0 | 0 | 12320.41 | 0 | 0
1454275 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1901_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:41:45 | 16.10.2019 20:05:00 | 0.3875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5875 | 0 | 0
1454277 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:42:51 | 16.10.2019 19:43:03 | 0.0033333 | 1 | 3843 | 0 | 0 | 0.0033333 | 12.81 | 0 | 0
1454277 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:42:51 | 16.10.2019 19:49:28 | 0.11028 | 1 | 17896 | 0 | 0 | 0.11028 | 1973.5311 | 0 | 0
1454285 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:49:29 | 16.10.2019 19:49:37 | 0.0022222 | 1 | 3843 | 0 | 0 | 0.0022222 | 8.54 | 0 | 0
1454285 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:49:29 | 16.10.2019 19:50:10 | 0.011389 | 1 | 17896 | 0 | 0 | 0.011389 | 203.8156 | 0 | 0
1454287 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:50:11 | 16.10.2019 19:50:20 | 0.0025 | 1 | 3843 | 0 | 0 | 0.0025 | 9.6075 | 0 | 0
1454287 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22562_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 19:50:11 | 16.10.2019 20:14:20 | 0.4025 | 1 | 17896 | 0 | 0 | 0.4025 | 7203.14 | 0 | 0
1454328 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 20:01:51 | 16.10.2019 21:22:00 | 1.3358 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 699.9767 | 0 | 0
1454330 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 470_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 20:03:21 | 16.10.2019 22:54:00 | 2.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0
1454362 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 185_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 20:17:33 | 16.10.2019 22:39:00 | 2.3575 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 174.455 | 0 | 0
1454504 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3139_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:25:32 | 16.10.2019 23:02:44 | 1.62 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 236.52 | 0 | 0
1454433 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28443_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:34:00 | 17.10.2019 00:01:00 | 2.45 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 629.65 | 0 | 0
1454517 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:37:16 | 17.10.2019 07:42:00 | 10.0789 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 897.0211 | 0 | 0
1454452 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH24 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:52:34 | 16.10.2019 22:04:27 | 0.19806 | 0 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 642.6903 | 0 | 0
1454452 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH32 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:52:34 | 16.10.2019 22:12:16 | 0.32833 | 1 | 5189 | 0 | 0 | 0.32833 | 1703.7217 | 0 | 0
1454452 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH33 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:52:34 | 16.10.2019 22:12:27 | 0.33139 | 10 | 6088 | 0 | 0 | 3.3139 | 2017.4956 | 0 | 0
1454450 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:54:21 | 16.10.2019 22:00:44 | 0.10639 | 0 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 580.3514 | 0 | 0
1454450 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:54:21 | 16.10.2019 22:01:42 | 0.1225 | 23 | 5722 | 0 | 0 | 2.8175 | 700.945 | 0 | 0
1454450 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:54:21 | 16.10.2019 22:01:54 | 0.12583 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 114.2567 | 0 | 0
1454450 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:54:21 | 16.10.2019 22:02:22 | 0.13361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.0814 | 0 | 0
1454536 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:58:26 | 16.10.2019 23:21:01 | 1.3764 | 23 | 11536 | 0 | 0 | 31.6569 | 15878.0222 | 0 | 0
1454536 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23162_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 21:58:26 | 16.10.2019 23:29:38 | 1.52 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 302.48 | 0 | 0
1454494 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH35 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:03:47 | 16.10.2019 22:11:58 | 0.13639 | 11 | 1532 | 0 | 0 | 1.5003 | 208.9478 | 0 | 0
1454502 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:06:17 | 16.10.2019 22:08:19 | 0.033889 | 0 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 184.8639 | 0 | 0
1454502 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:06:17 | 16.10.2019 22:08:40 | 0.039722 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 36.0678 | 0 | 0
1454502 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:06:17 | 16.10.2019 22:09:03 | 0.046111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.4439 | 0 | 0
1454502 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:06:17 | 16.10.2019 22:09:41 | 0.056667 | 12 | 3456 | 0 | 0 | 0.68 | 195.84 | 0 | 0
1454569 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:12:47 | 16.10.2019 22:14:27 | 0.027778 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.38889 | 0 | 0
1454545 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22035_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:13:16 | 17.10.2019 01:41:00 | 3.4622 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 387.7689 | 0 | 0
1454567 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:24:41 | 16.10.2019 22:45:22 | 0.34472 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0.68944 | 76.1836 | 0 | 0
1454568 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:25:53 | 16.10.2019 22:44:16 | 0.30639 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.30639 | 18.9961 | 0 | 0
1454576 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:38:52 | 17.10.2019 00:02:00 | 1.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0
1454584 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23717_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 22:51:05 | 16.10.2019 23:19:00 | 0.46528 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 60.0208 | 0 | 0
1454590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4228_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 23:05:56 | 17.10.2019 02:36:00 | 3.5011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5033 | 0 | 0
1454630 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23128_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2019 23:38:08 | 17.10.2019 04:44:00 | 5.0978 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1111.3156 | 0 | 0
1454615 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23392_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 00:01:30 | 17.10.2019 02:04:00 | 2.0417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
1454618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 00:15:51 | 17.10.2019 09:34:50 | 9.3164 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 7443.7947 | 0 | 0
1454631 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9489_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 01:05:37 | 17.10.2019 01:07:00 | 0.023056 | 5 | 2642 | 0 | 0 | 0.11528 | 60.9128 | 0 | 0
1454639 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24140_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 01:20:17 | 17.10.2019 03:07:39 | 1.7894 | 1 | 1842 | 0 | 0 | 1.7894 | 3296.1567 | 0 | 0
1454639 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24502_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 01:20:17 | 17.10.2019 03:09:06 | 1.8136 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1226.0011 | 0 | 0
1454639 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24140_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 01:20:17 | 17.10.2019 04:38:39 | 3.3061 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.7344 | 0 | 0
1454657 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1898_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 01:31:54 | 17.10.2019 01:33:00 | 0.018333 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0
1454672 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28893_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 02:33:45 | 17.10.2019 03:11:59 | 0.63722 | 0 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 2053.7672 | 0 | 0
1454678 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20060_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 03:06:37 | 17.10.2019 03:08:06 | 0.024722 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0
1454679 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28893_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 03:12:35 | 17.10.2019 14:07:00 | 10.9069 | 0 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 34869.5014 | 0 | 0
1454682 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20248_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 04:04:26 | 17.10.2019 04:04:43 | 0.0047222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0047222 | 0 | 0 | 0
1454684 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 04:13:24 | 17.10.2019 04:14:55 | 0.025278 | 26 | 7448 | 0 | 0 | 0.65722 | 188.2689 | 0 | 0
1454692 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 05:17:30 | 17.10.2019 06:39:22 | 1.3644 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 3797.2489 | 0 | 0
1454693 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3860_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 05:36:10 | 17.10.2019 16:06:00 | 10.4972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 734.8056 | 0 | 0
1454698 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 06:42:08 | 17.10.2019 09:09:00 | 2.4478 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 660.9 | 0 | 0
1454699 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 06:42:52 | 17.10.2019 06:43:20 | 0.0077778 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0.031111 | 0.58333 | 0 | 0
1454709 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3780_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 07:20:25 | 17.10.2019 09:29:00 | 2.1431 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 355.7472 | 0 | 0
1454727 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 07:50:10 | 17.10.2019 09:49:00 | 1.9806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.5917 | 0 | 0
1454726 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31797_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 07:59:02 | 17.10.2019 19:08:00 | 11.1494 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2965.7522 | 0 | 0
1454729 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 316_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:06:34 | 17.10.2019 09:34:00 | 1.4572 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.7728 | 0 | 0
1454735 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31877_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:15:39 | 17.10.2019 09:50:00 | 1.5725 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 360.1025 | 0 | 0
1454758 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1885_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:42:43 | 17.10.2019 12:45:00 | 4.0381 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1728.2878 | 0 | 0
1454788 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:45:58 | 17.10.2019 18:04:00 | 9.3006 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 3394.7028 | 0 | 0
1454762 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:47:52 | 17.10.2019 12:02:00 | 3.2356 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 148.8356 | 0 | 0
1454760 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 08:48:03 | 17.10.2019 09:28:00 | 0.66583 | 8 | 1739 | 0 | 0 | 5.3267 | 1157.8842 | 0 | 0
1454783 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31534_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:00:34 | 17.10.2019 14:06:00 | 5.0906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.6339 | 0 | 0
1454785 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:01:06 | 17.10.2019 11:13:13 | 2.2019 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 162.9439 | 0 | 0
1454789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28255_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:01:26 | 17.10.2019 09:37:00 | 0.59278 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 737.4156 | 0 | 0
1454790 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31782_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:02:11 | 17.10.2019 11:13:44 | 2.1925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.8925 | 0 | 0
1454933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22992_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:04:43 | 17.10.2019 13:54:00 | 4.8214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5711 | 0 | 0
1454815 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8671_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:08:46 | 17.10.2019 12:36:00 | 3.4539 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 5239.5494 | 0 | 0
1454833 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:10:23 | 17.10.2019 17:57:09 | 8.7794 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 4609.2083 | 0 | 0
1454805 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:10:56 | 17.10.2019 15:46:24 | 6.5911 | 3 | 710 | 0 | 0 | 19.7733 | 4679.6889 | 0 | 0
1454807 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_10,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:11:12 | 17.10.2019 11:09:00 | 1.9633 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 5658.3267 | 0 | 0
1454808 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3525_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:11:40 | 17.10.2019 09:42:00 | 0.50556 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 419.1056 | 0 | 0
1454809 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4316_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:12:07 | 17.10.2019 15:05:00 | 5.8814 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 364.6461 | 0 | 0
1454834 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:12:17 | 17.10.2019 09:36:30 | 0.40361 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 260.3292 | 0 | 0
1454834 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:12:17 | 17.10.2019 17:57:09 | 8.7478 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8.7478 | 1250.9322 | 0 | 0
1454813 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25978_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:13:18 | 17.10.2019 15:02:26 | 5.8189 | 0 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 31247.4333 | 0 | 0
1454822 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25213_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:16:58 | 17.10.2019 09:39:00 | 0.36722 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 226.5761 | 0 | 0
1454824 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:18:34 | 17.10.2019 10:00:00 | 0.69056 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 995.0906 | 0 | 0
1454826 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 189_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:20:18 | 17.10.2019 12:41:00 | 3.345 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 531.855 | 0 | 0
1454827 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH17 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:20:51 | 17.10.2019 10:15:00 | 0.9025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0
1454857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:24:47 | 17.10.2019 17:15:00 | 7.8369 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 3103.43 | 0 | 0
1454837 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28218_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:26:06 | 17.10.2019 10:09:00 | 0.715 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 1303.445 | 0 | 0
1454842 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27332_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:28:05 | 17.10.2019 10:29:00 | 1.0153 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 123.8639 | 0 | 0
1454845 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23682_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:28:46 | 17.10.2019 09:52:00 | 0.38722 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 51.5006 | 0 | 0
1454852 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:35:34 | 17.10.2019 18:08:00 | 8.5406 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2297.4094 | 0 | 0
1454856 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21095_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:39:14 | 17.10.2019 11:08:00 | 1.4794 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 751.5578 | 0 | 0
1454863 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:44:00 | 17.10.2019 11:27:00 | 1.7167 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 291.8333 | 0 | 0
1454879 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22022_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:50:02 | 17.10.2019 12:28:00 | 2.6328 | 1 | 2080 | 0 | 0 | 2.6328 | 5476.1778 | 0 | 0
1454874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20880_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 09:51:16 | 17.10.2019 10:02:00 | 0.17889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17889 | 0 | 0 | 0
1454887 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2117_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:53:18 | 17.10.2019 15:27:00 | 5.5617 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 10166.7267 | 0 | 0
1454883 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:53:51 | 17.10.2019 10:04:39 | 0.18 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 200.16 | 0 | 0
1454883 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 09:53:51 | 17.10.2019 17:34:10 | 7.6719 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 774.8664 | 0 | 0
1454899 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1522_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:05:35 | 17.10.2019 12:14:00 | 2.1403 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 509.3861 | 0 | 0
1455069 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:08:02 | 17.10.2019 11:35:00 | 1.4494 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 411.6422 | 0 | 0
1454914 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:14:56 | 17.10.2019 18:04:00 | 7.8178 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 8208.6667 | 0 | 0
1454917 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:15:37 | 17.10.2019 15:43:00 | 5.4564 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1500.5069 | 0 | 0
1454927 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3461_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:20:39 | 17.10.2019 13:59:00 | 3.6392 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 174.68 | 0 | 0
1454930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21091_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:24:57 | 17.10.2019 11:14:48 | 0.83083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0 | 0
1454931 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22830_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:25:42 | 17.10.2019 12:35:00 | 2.155 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 327.56 | 0 | 0
1454935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29861_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:28:01 | 17.10.2019 13:32:00 | 3.0664 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 558.0828 | 0 | 0
1454942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:30:40 | 17.10.2019 12:39:00 | 2.1389 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 331.5278 | 0 | 0
1455236 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:30:46 | 17.10.2019 17:37:00 | 7.1039 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1307.1156 | 0 | 0
1455040 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:06:37 | 0.58833 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 1085.475 | 0 | 0
1455040 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:06:58 | 0.59417 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 2596.5083 | 0 | 0
1455040 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:07:20 | 0.60028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2019 | 0 | 0
1455040 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:07:30 | 0.60306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | 0 | 0 | 0
1455040 | 5 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:08:36 | 0.62139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0 | 0
1455040 | 6 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:31:19 | 17.10.2019 11:11:36 | 0.67139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0 | 0 | 0
1454972 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:36:01 | 17.10.2019 10:58:05 | 0.36778 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.36778 | 19.1244 | 0 | 0
1454973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9542_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:36:32 | 17.10.2019 11:37:00 | 1.0078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0
1454985 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 10:41:33 | 17.10.2019 13:00:00 | 2.3075 | 6 | 408 | 0 | 0 | 13.845 | 941.46 | 0 | 0
1455008 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3451_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:45:34 | 17.10.2019 11:57:00 | 1.1906 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 295.2578 | 0 | 0
1455038 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 92_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:57:05 | 17.10.2019 13:06:00 | 2.1486 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 292.2111 | 0 | 0
1455039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11644_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 10:58:48 | 17.10.2019 16:40:00 | 5.6867 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1728.7467 | 0 | 0
1455051 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31138_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 11:07:07 | 17.10.2019 18:23:00 | 7.2647 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1961.475 | 0 | 0
1455080 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31833_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 11:27:00 | 17.10.2019 16:16:00 | 4.8167 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1401.65 | 0 | 0
1455081 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4436_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 11:27:17 | 17.10.2019 12:57:00 | 1.4953 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 683.3419 | 0 | 0
1455086 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3544_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 11:31:18 | 17.10.2019 12:03:00 | 0.52833 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 965.7933 | 0 | 0
1455102 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25451_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 11:32:57 | 17.10.2019 17:44:00 | 6.1842 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1106.9658 | 0 | 0
1455115 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9358_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 11:48:53 | 17.10.2019 12:34:00 | 0.75194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 87.2256 | 0 | 0
1455122 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22237_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 11:51:55 | 17.10.2019 12:44:00 | 0.86806 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 687.5 | 0 | 0
1455125 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27935_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 11:51:58 | 17.10.2019 11:53:00 | 0.017222 | 1 | 2846 | 0 | 0 | 0.017222 | 49.0144 | 0 | 0
1455208 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24370_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 11:57:12 | 17.10.2019 15:21:00 | 3.3967 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 241.1633 | 0 | 0
1455140 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31332_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 12:01:35 | 17.10.2019 14:30:29 | 2.4817 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101.7483 | 0 | 0
1455144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22172_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:03:50 | 17.10.2019 13:00:00 | 0.93611 | 17 | 60 | 0 | 0 | 15.9139 | 56.1667 | 0 | 0
1455177 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 527_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:19:48 | 17.10.2019 21:10:00 | 8.8367 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 812.9733 | 0 | 0
1455170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22275_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:23:58 | 17.10.2019 13:23:00 | 0.98389 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.9678 | 7.8711 | 0 | 0
1455169 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3034_0,4kVTR-2_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:24:11 | 17.10.2019 20:24:00 | 7.9969 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 735.7189 | 0 | 0
1455180 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9187_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:35:40 | 17.10.2019 14:17:00 | 1.6889 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 483.0222 | 0 | 0
1455183 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3780_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:37:56 | 17.10.2019 12:58:00 | 0.33444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0
1455185 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:39:33 | 17.10.2019 16:42:00 | 4.0408 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.9392 | 0 | 0
1455199 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3717_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 12:56:23 | 17.10.2019 14:20:00 | 1.3936 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 165.8397 | 0 | 0
1455202 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8684_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 12:59:31 | 17.10.2019 15:11:00 | 2.1914 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 574.1439 | 0 | 0
1455204 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:00:49 | 17.10.2019 13:30:52 | 0.50083 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0.50083 | 519.865 | 0 | 0
1455206 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:00:58 | 17.10.2019 13:55:00 | 0.90056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 95.4589 | 0 | 0
1455209 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1118_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 13:02:23 | 17.10.2019 15:03:00 | 2.0103 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1531.8317 | 0 | 0
1455284 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:07:29 | 17.10.2019 13:09:52 | 0.039722 | 1 | 3779 | 0 | 0 | 0.039722 | 150.1103 | 0 | 0
1455227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 13:22:44 | 17.10.2019 15:51:32 | 2.48 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1946.8 | 0 | 0
1455229 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22119_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 13:24:07 | 17.10.2019 14:14:00 | 0.83139 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 539.5714 | 0 | 0
1455243 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3780_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:34:30 | 17.10.2019 20:49:00 | 7.2417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.9333 | 0 | 0
1455248 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:43:33 | 17.10.2019 15:03:19 | 1.3294 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3061 | 0 | 0 | 0
1455260 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3046_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:51:02 | 17.10.2019 21:12:00 | 7.3494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6989 | 0 | 0
1455261 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:51:12 | 17.10.2019 13:52:01 | 0.013611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 0 | 0
1455274 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:54:29 | 17.10.2019 15:27:00 | 1.5419 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 191.2011 | 0 | 0
1455268 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 182_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 13:55:22 | 17.10.2019 15:09:00 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0
1455455 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2370_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:57:06 | 17.10.2019 18:14:00 | 4.2817 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 372.505 | 0 | 0
1455273 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2281_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 13:58:37 | 17.10.2019 14:49:00 | 0.83972 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 119.2406 | 0 | 0
1455286 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:09:15 | 17.10.2019 15:19:00 | 1.1625 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 163.9125 | 0 | 0
1455303 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:09:59 | 17.10.2019 15:03:13 | 0.88722 | 1 | 3779 | 0 | 0 | 0.88722 | 3352.8128 | 0 | 0
1455290 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23392_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:11:24 | 17.10.2019 15:43:00 | 1.5267 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 0
1455298 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22831_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 14:13:44 | 17.10.2019 15:05:00 | 0.85444 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 108.5144 | 0 | 0
1455320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:17:28 | 17.10.2019 18:28:00 | 4.1756 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 421.7311 | 0 | 0
1455328 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28462_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 14:29:35 | 17.10.2019 15:59:00 | 1.4903 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 140.0861 | 0 | 0
1455329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:29:41 | 17.10.2019 17:38:00 | 3.1386 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.0494 | 0 | 0
1455335 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:33:27 | 17.10.2019 17:07:00 | 2.5592 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.195 | 0 | 0
1455360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11452_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:48:22 | 17.10.2019 20:54:00 | 6.0939 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 853.1444 | 0 | 0
1455376 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22967_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:50:18 | 17.10.2019 15:49:00 | 0.97833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0
1455362 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 14:50:35 | 17.10.2019 23:25:00 | 8.5736 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 325.7972 | 0 | 0
1455388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27030_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:08:55 | 18.10.2019 00:33:00 | 9.4014 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 4569.075 | 0 | 0
1455393 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:10:50 | 17.10.2019 23:07:00 | 7.9361 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 3896.6306 | 0 | 0
1455408 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22190_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:24:10 | 17.10.2019 17:14:00 | 1.8306 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 367.9417 | 0 | 0
1455446 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3100_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:30:04 | 17.10.2019 17:10:00 | 1.6656 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.9367 | 0 | 0
1455416 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:34:46 | 17.10.2019 18:34:00 | 2.9872 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2330.0333 | 0 | 0
1455418 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:35:34 | 17.10.2019 17:36:48 | 2.0206 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1614.4239 | 0 | 0
1455419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11663_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:36:23 | 17.10.2019 17:11:00 | 1.5769 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.9244 | 0 | 0
1455422 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2311_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:37:42 | 17.10.2019 17:16:00 | 1.6383 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 421.0517 | 0 | 0
1455423 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:38:56 | 17.10.2019 23:59:00 | 8.3344 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2692.0256 | 0 | 0
1455453 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 681_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:53:07 | 17.10.2019 16:58:00 | 1.0814 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 341.7189 | 0 | 0
1455452 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22417_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 15:56:35 | 18.10.2019 00:58:00 | 9.0236 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1173.0694 | 0 | 0
1455458 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:00:48 | 17.10.2019 18:35:00 | 2.57 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 696.47 | 0 | 0
1455598 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11233_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:12:01 | 17.10.2019 22:00:00 | 5.7997 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 672.7678 | 0 | 0
1455476 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3514_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:14:32 | 17.10.2019 21:51:03 | 5.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6086 | 0 | 0
1455753 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8537_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:14:43 | 18.10.2019 03:18:00 | 11.0547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 276.3681 | 0 | 0
1455499 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3057_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:26:50 | 17.10.2019 16:50:00 | 0.38611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0
1455510 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:34:16 | 17.10.2019 22:39:10 | 6.0817 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 15867.0683 | 0 | 0
1455510 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:34:16 | 18.10.2019 02:55:42 | 10.3572 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2931.0939 | 0 | 0
1455575 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:34:33 | 17.10.2019 17:57:00 | 1.3742 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 647.2325 | 0 | 0
1455537 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27404_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:43:17 | 17.10.2019 18:13:00 | 1.4953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.4386 | 0 | 0
1455533 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3864_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2019 16:46:32 | 17.10.2019 18:42:00 | 1.9244 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 263.6489 | 0 | 0
1455559 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21152_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:12:26 | 17.10.2019 23:48:00 | 6.5928 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 797.7261 | 0 | 0
1455574 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11273_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:23:05 | 17.10.2019 21:55:00 | 4.5319 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 784.0264 | 0 | 0
1455580 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:27:59 | 17.10.2019 18:44:00 | 1.2669 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 2067.6533 | 0 | 0
1455588 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3662_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:35:56 | 17.10.2019 18:44:00 | 1.1344 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.3522 | 0 | 0
1455611 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22312_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:53:21 | 17.10.2019 21:02:00 | 3.1442 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 349.0025 | 0 | 0
1455612 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2286_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 17:54:20 | 17.10.2019 20:37:00 | 2.7111 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 393.1111 | 0 | 0
1455628 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:10:00 | 17.10.2019 19:12:00 | 1.0333 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | 0 | 0
1455637 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:20:04 | 18.10.2019 03:32:00 | 9.1989 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 9658.8333 | 0 | 0
1455732 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3614_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:24:00 | 18.10.2019 05:48:00 | 11.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
1455658 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:37:36 | 17.10.2019 19:22:00 | 0.74 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 0
1455672 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:52:55 | 17.10.2019 19:45:00 | 0.86806 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 769.0972 | 0 | 0
1455674 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:55:21 | 17.10.2019 20:01:00 | 1.0942 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 354.51 | 0 | 0
1455822 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3399_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 18:59:03 | 18.10.2019 00:13:00 | 5.2325 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1449.4025 | 0 | 0
1455689 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9908_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 19:08:39 | 17.10.2019 22:37:00 | 3.4725 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 843.8175 | 0 | 0
1455713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 19:47:51 | 18.10.2019 00:15:00 | 4.4525 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1745.38 | 0 | 0
1455722 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 681_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 19:50:13 | 17.10.2019 21:59:00 | 2.1464 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 223.2244 | 0 | 0
1455718 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24260_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 19:54:26 | 17.10.2019 20:59:00 | 1.0761 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.8056 | 0 | 0
1455727 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2379_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 20:08:40 | 18.10.2019 03:09:00 | 7.0056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.0389 | 0 | 0
1455750 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3668_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 20:37:56 | 17.10.2019 21:43:00 | 1.0844 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 485.8311 | 0 | 0
1455758 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18213_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 20:44:25 | 17.10.2019 22:27:00 | 1.7097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5486 | 0 | 0
1455790 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2286_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 21:06:45 | 17.10.2019 23:45:00 | 2.6375 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 915.2125 | 0 | 0
1455853 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 21:21:55 | 17.10.2019 23:48:00 | 2.4347 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1025.0181 | 0 | 0
1455914 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 21:45:38 | 18.10.2019 02:46:00 | 5.0061 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 530.6478 | 0 | 0
1455823 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21066_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:02:37 | 17.10.2019 22:23:00 | 0.33972 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 830.9606 | 0 | 0
1455845 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:13:13 | 17.10.2019 23:45:00 | 1.5297 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 477.2733 | 0 | 0
1455837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:22:58 | 18.10.2019 09:38:00 | 11.2506 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 5209.0072 | 0 | 0
1455856 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8683_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:47:36 | 18.10.2019 01:02:00 | 2.24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0 | 0
1455859 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3118_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:51:56 | 17.10.2019 23:24:00 | 0.53444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 56.6511 | 0 | 0
1455862 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 22:55:44 | 17.10.2019 23:39:00 | 0.72111 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 184.6044 | 0 | 0
1455865 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 23:00:03 | 17.10.2019 23:44:00 | 0.7325 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 71.0525 | 0 | 0
1455884 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21163_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 23:25:35 | 18.10.2019 02:52:00 | 3.4403 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1290.1042 | 0 | 0
1455887 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3118_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 23:30:41 | 18.10.2019 10:25:00 | 10.9053 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1155.9594 | 0 | 0
1455891 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31490_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 23:32:29 | 18.10.2019 01:15:00 | 1.7086 | 1 | 544 | 0 | 0 | 1.7086 | 929.4844 | 0 | 0
1455895 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2019 23:39:40 | 18.10.2019 00:13:00 | 0.55556 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
1455900 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 23:48:42 | 18.10.2019 08:41:44 | 8.8839 | 11 | 561 | 0 | 0 | 97.7228 | 4983.8617 | 0 | 0
1455900 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH20 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 23:48:42 | 18.10.2019 09:02:35 | 9.2314 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 6988.1614 | 0 | 0
1455901 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2019 23:48:55 | 18.10.2019 09:02:13 | 9.2217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.665 | 0 | 0 | 0
1455915 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 00:24:58 | 18.10.2019 01:18:00 | 0.88389 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 365.93 | 0 | 0
1455919 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 00:38:31 | 18.10.2019 00:39:30 | 0.016389 | 26 | 25873 | 0 | 0 | 0.42611 | 424.0297 | 0 | 0
1456064 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 00:52:36 | 18.10.2019 00:54:12 | 0.026667 | 14 | 2300 | 0 | 0 | 0.37333 | 61.3333 | 0 | 0
1455940 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 01:09:53 | 18.10.2019 02:19:00 | 1.1519 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 455.0181 | 0 | 0
1455937 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 01:11:14 | 18.10.2019 01:57:00 | 0.76278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2556 | 0 | 0
1455957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 01:42:18 | 18.10.2019 03:27:00 | 1.745 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 228.595 | 0 | 0
1455989 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29050_34,5kVH06 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 02:05:07 | 18.10.2019 03:01:00 | 0.93139 | 3 | 765 | 0 | 0 | 2.7942 | 712.5125 | 0 | 0
1455975 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 02:19:29 | 18.10.2019 02:27:11 | 0.12833 | 0 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 700.0583 | 0 | 0
1456012 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 02:28:38 | 18.10.2019 02:30:17 | 0.0275 | 19 | 6489 | 0 | 0 | 0.5225 | 178.4475 | 0 | 0
1456013 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3284_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 02:31:36 | 18.10.2019 02:32:22 | 0.012778 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 14.2089 | 0 | 0
1456017 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21956_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 02:46:06 | 18.10.2019 02:48:05 | 0.033056 | 0 | 8511 | 0 | 0 | 0 | 281.3358 | 0 | 0
1456045 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:07:49 | 18.10.2019 03:09:00 | 0.019722 | 13 | 2872 | 0 | 0 | 0.25639 | 56.6422 | 0 | 0
1456123 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:34:28 | 18.10.2019 03:37:05 | 0.043611 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6.2364 | 0 | 0
1456052 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24358_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:35:23 | 18.10.2019 04:53:00 | 1.2936 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 3964.9181 | 0 | 0
1456052 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24181_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:35:23 | 18.10.2019 04:53:05 | 1.295 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 177.415 | 0 | 0
1456057 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:37:52 | 18.10.2019 06:51:00 | 3.2189 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1248.9289 | 0 | 0
1456058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22611_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:46:51 | 18.10.2019 03:50:41 | 0.063889 | 0 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 211.6639 | 0 | 0
1456107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22891_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:50:49 | 18.10.2019 06:19:00 | 2.4697 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.6825 | 0 | 0
1456067 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20781_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 03:57:20 | 18.10.2019 03:58:50 | 0.025 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0.275 | 1.5 | 0 | 0
1456072 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21095_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:05:48 | 18.10.2019 04:29:55 | 0.40194 | 5 | 530 | 0 | 0 | 2.0097 | 213.0306 | 0 | 0
1456109 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22112_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:19:43 | 18.10.2019 06:16:56 | 1.9536 | 1 | 1276 | 0 | 0 | 1.9536 | 2492.8078 | 0 | 0
1456109 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22106_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:19:43 | 18.10.2019 07:10:49 | 2.8517 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1497.125 | 0 | 0
1456097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22097_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:19:44 | 18.10.2019 05:21:47 | 1.0342 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 2336.1825 | 0 | 0
1456100 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:22:56 | 18.10.2019 05:05:00 | 0.70111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 0 | 0
1456102 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:35:18 | 18.10.2019 04:40:52 | 0.092778 | 3 | 5342 | 0 | 0 | 0.27833 | 495.6189 | 0 | 0
1456103 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 04:36:04 | 18.10.2019 04:38:00 | 0.032222 | 8 | 3722 | 0 | 0 | 0.25778 | 119.9311 | 0 | 0
1456113 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 05:53:55 | 18.10.2019 05:56:00 | 0.034722 | 3 | 3399 | 0 | 0 | 0.10417 | 118.0208 | 0 | 0
1456118 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 05:57:16 | 18.10.2019 12:42:00 | 6.7456 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1632.4244 | 0 | 0
1456120 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 06:18:27 | 18.10.2019 08:18:26 | 1.9997 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 387.9461 | 0 | 0
1456127 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4107_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 06:46:49 | 18.10.2019 10:07:00 | 3.3364 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 273.5839 | 0 | 0
1456128 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 06:55:46 | 18.10.2019 17:56:00 | 11.0039 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1441.5094 | 0 | 0
1456130 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22106_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 06:57:09 | 18.10.2019 07:10:49 | 0.22778 | 1 | 1133 | 0 | 0 | 0.22778 | 258.0722 | 0 | 0
1456133 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3614_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 07:12:17 | 18.10.2019 08:31:25 | 1.3189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9133 | 0 | 0
1456163 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9219_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 07:15:57 | 18.10.2019 12:18:00 | 5.0342 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 186.2642 | 0 | 0
1456165 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28926_0,4kVTR-1_D-1 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 07:17:00 | 18.10.2019 11:22:00 | 4.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.6667 | 0 | 0
1456137 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 07:25:34 | 18.10.2019 15:47:00 | 8.3572 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 2557.31 | 0 | 0
1456146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 07:58:09 | 18.10.2019 09:12:00 | 1.2308 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 145.2383 | 0 | 0
1456148 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH12 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:01:21 | 18.10.2019 08:23:56 | 0.37639 | 1 | 716 | 0 | 0 | 0.37639 | 269.4944 | 0 | 0
1456151 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25788_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:01:27 | 18.10.2019 08:23:28 | 0.36694 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 136.8703 | 0 | 0
1456151 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:01:27 | 18.10.2019 08:23:56 | 0.37472 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 246.1925 | 0 | 0
1456155 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:02:41 | 18.10.2019 17:34:00 | 9.5219 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 4113.48 | 0 | 0
1456167 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:15:42 | 18.10.2019 19:39:00 | 11.3883 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1947.405 | 0 | 0
1456175 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH21 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:15:58 | 18.10.2019 09:59:39 | 1.7281 | 6 | 658 | 0 | 0 | 10.3683 | 1137.0606 | 0 | 0
1456175 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3588_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:15:58 | 18.10.2019 10:02:57 | 1.7831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 0
1456183 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:27:37 | 18.10.2019 10:37:11 | 2.1594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0 | 0
1456183 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9512_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:27:37 | 18.10.2019 10:38:17 | 2.1778 | 5 | 1100 | 0 | 0 | 10.8889 | 2395.5556 | 0 | 0
1456185 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3399_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:28:34 | 18.10.2019 14:35:00 | 6.1072 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1062.6567 | 0 | 0
1456202 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2136_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:38:15 | 18.10.2019 19:46:00 | 11.1292 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 456.2958 | 0 | 0
1456210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 08:54:26 | 18.10.2019 14:48:00 | 5.8928 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 3076.03 | 0 | 0
1456212 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH10 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:56:12 | 18.10.2019 09:00:31 | 0.071944 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 256.6258 | 0 | 0
1456217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 08:59:18 | 18.10.2019 16:17:00 | 7.295 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3727.745 | 0 | 0
1456222 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31331_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:08:55 | 18.10.2019 10:50:00 | 1.6847 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 791.8194 | 0 | 0
1456249 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:12:58 | 18.10.2019 13:52:00 | 4.6506 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 446.4533 | 0 | 0
1456234 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27368_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:17:45 | 18.10.2019 12:30:30 | 3.2125 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 3080.7875 | 0 | 0
1456241 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25406_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:22:45 | 18.10.2019 10:35:00 | 1.2042 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.8625 | 0 | 0
1456244 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20205_15,8kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:23:26 | 18.10.2019 12:38:00 | 3.2428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7283 | 0 | 0
1456245 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28797_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:24:48 | 18.10.2019 09:40:00 | 0.25333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20.0133 | 0 | 0
1456272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25883_0,4kVTR-1_D-4 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:26:50 | 18.10.2019 10:21:00 | 0.90278 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 111.0417 | 0 | 0
1456248 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 190_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:26:58 | 18.10.2019 12:40:00 | 3.2172 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 649.8789 | 0 | 0
1456467 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:27:52 | 18.10.2019 12:37:00 | 3.1522 | 6 | 3009 | 0 | 0 | 18.9133 | 9485.0367 | 0 | 0
1456252 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23324_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:28:41 | 18.10.2019 11:40:00 | 2.1886 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 124.7508 | 0 | 0
1456395 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31127_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:28:49 | 18.10.2019 13:57:00 | 4.4697 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138.5614 | 0 | 0
1456256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:30:16 | 18.10.2019 13:25:00 | 3.9122 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 719.8489 | 0 | 0
1456263 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2107_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:35:46 | 18.10.2019 12:17:00 | 2.6872 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2235.7689 | 0 | 0
1456265 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:36:49 | 18.10.2019 12:44:00 | 3.1197 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 514.7542 | 0 | 0
1456270 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:38:57 | 18.10.2019 10:48:36 | 1.1608 | 1 | 5852 | 0 | 0 | 1.1608 | 6793.1967 | 0 | 0
1456271 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:39:05 | 18.10.2019 10:48:27 | 1.1561 | 1 | 9769 | 0 | 0 | 1.1561 | 11294.0494 | 0 | 0
1456273 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_15,8kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:39:11 | 18.10.2019 10:48:17 | 1.1517 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 2674.17 | 0 | 0
1456275 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21886_15,8kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:39:24 | 18.10.2019 10:48:17 | 1.1481 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 1738.1561 | 0 | 0
1456283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:47:46 | 18.10.2019 18:18:58 | 8.52 | 5 | 796 | 0 | 0 | 42.6 | 6781.92 | 0 | 0
1456285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:47:49 | 18.10.2019 20:46:00 | 10.9697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.8183 | 0 | 0
1456284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:47:51 | 18.10.2019 10:46:00 | 0.96917 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 448.7242 | 0 | 0
1456286 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:48:19 | 18.10.2019 18:23:55 | 8.5933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
1456288 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2132_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:48:49 | 18.10.2019 10:37:00 | 0.80306 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 581.4122 | 0 | 0
1456293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 09:50:28 | 18.10.2019 13:46:00 | 3.9256 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7.8511 | 62.8089 | 0 | 0
1456557 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28731_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 09:53:55 | 18.10.2019 16:08:00 | 6.2347 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1963.9375 | 0 | 0
1456308 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:00:23 | 18.10.2019 10:02:00 | 0.026944 | 17 | 7562 | 0 | 0 | 0.45806 | 203.7539 | 0 | 0
1456312 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9537_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 10:03:05 | 18.10.2019 10:42:00 | 0.64861 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.1597 | 0 | 0
1456315 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1528_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 10:05:59 | 18.10.2019 12:05:00 | 1.9836 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 751.7886 | 0 | 0
1456327 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 60_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:16:49 | 18.10.2019 13:03:00 | 2.7697 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 681.3517 | 0 | 0
1456342 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3118_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:25:57 | 18.10.2019 17:24:00 | 6.9675 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 738.555 | 0 | 0
1456348 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 10:28:40 | 18.10.2019 11:26:21 | 0.96139 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 543.1847 | 0 | 0
1456351 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2331_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:32:02 | 18.10.2019 20:48:00 | 10.2661 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 995.8128 | 0 | 0
1456368 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3231_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:45:36 | 18.10.2019 10:46:30 | 0.015 | 2 | 1081 | 0 | 0 | 0.03 | 16.215 | 0 | 0
1456414 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 10:49:16 | 18.10.2019 16:58:00 | 6.1456 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1530.2433 | 0 | 0
1456374 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12643_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 10:52:18 | 18.10.2019 12:16:00 | 1.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
1456385 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:00:12 | 18.10.2019 12:35:00 | 1.58 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 244.9 | 0 | 0
1456386 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25410_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 11:00:49 | 18.10.2019 11:24:00 | 0.38639 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 38.2525 | 0 | 0
1456740 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9458_0,4kVTR-1_D-6 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:01:11 | 18.10.2019 19:09:00 | 8.1303 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1219.5417 | 0 | 0
1456388 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18247_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:02:37 | 18.10.2019 18:48:00 | 7.7564 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2001.1483 | 0 | 0
1456390 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9449_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 11:04:18 | 18.10.2019 14:35:00 | 3.5117 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.2333 | 0 | 0
1456396 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:13:39 | 18.10.2019 18:42:00 | 7.4725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104.615 | 0 | 0
1456398 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21423_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:14:41 | 18.10.2019 13:33:00 | 2.3053 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 142.9272 | 0 | 0
1456407 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18023_0,4kVTR-2_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:19:44 | 18.10.2019 14:10:00 | 2.8378 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 502.2867 | 0 | 0
1456409 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20653_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:20:21 | 18.10.2019 16:51:00 | 5.5108 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 2275.9742 | 0 | 0
1456416 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9486_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:26:17 | 18.10.2019 12:21:00 | 0.91194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 138.6156 | 0 | 0
1456428 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 11:30:49 | 18.10.2019 12:33:00 | 1.0364 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 787.6556 | 0 | 0
1456493 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3662_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 12:10:58 | 18.10.2019 18:49:00 | 6.6339 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.3117 | 0 | 0
1456489 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29872_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 12:18:00 | 18.10.2019 12:32:00 | 0.23333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0
1456490 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21510_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 12:18:49 | 18.10.2019 17:46:00 | 5.4531 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 479.8689 | 0 | 0
1456498 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 12:31:15 | 18.10.2019 19:02:00 | 6.5125 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1973.2875 | 0 | 0
1456507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 12:45:37 | 18.10.2019 15:02:15 | 2.2772 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 9607.6006 | 0 | 0
1456510 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24257_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 12:46:39 | 18.10.2019 14:01:00 | 1.2392 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 323.4225 | 0 | 0
1456583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 12:48:09 | 18.10.2019 14:03:00 | 1.2475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0
1456533 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:19:02 | 19.10.2019 00:32:00 | 11.2161 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 5507.1106 | 0 | 0
1456539 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:19:43 | 18.10.2019 13:30:25 | 0.17833 | 1 | 7665 | 0 | 0 | 0.17833 | 1366.925 | 0 | 0
1456539 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH16 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:19:43 | 18.10.2019 13:30:44 | 0.18361 | 4 | 9509 | 0 | 0 | 0.73444 | 1745.9581 | 0 | 0
1456554 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2133_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 13:25:10 | 18.10.2019 15:23:00 | 1.9639 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 496.8639 | 0 | 0
1456566 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:31:29 | 18.10.2019 14:12:00 | 0.67528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.1808 | 0 | 0
1456572 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28825_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:35:48 | 18.10.2019 14:52:00 | 1.27 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 709.93 | 0 | 0
1456628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27404_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 13:51:00 | 18.10.2019 20:01:00 | 6.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.1667 | 0 | 0
1456596 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31031_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 13:57:50 | 18.10.2019 14:36:00 | 0.63611 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.8972 | 0 | 0
1456597 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31031_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 13:57:51 | 18.10.2019 14:45:00 | 0.78583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 52.6508 | 0 | 0
1456608 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25895_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 14:08:26 | 18.10.2019 14:25:00 | 0.27611 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.4322 | 0 | 0
1456609 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:08:49 | 18.10.2019 17:00:00 | 2.8531 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1982.8736 | 0 | 0
1456622 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21437_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:24:07 | 18.10.2019 19:53:00 | 5.4814 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 734.5061 | 0 | 0
1456625 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1097_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 14:28:12 | 18.10.2019 17:27:00 | 2.98 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1570.46 | 0 | 0
1456630 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:37:02 | 19.10.2019 00:33:00 | 9.9328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 208.5883 | 0 | 0
1456632 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18023_0,4kVTR-2_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:40:28 | 18.10.2019 15:49:00 | 1.1422 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 202.1733 | 0 | 0
1456650 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9028_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 14:44:17 | 18.10.2019 15:42:00 | 0.96194 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 304.9364 | 0 | 0
1456652 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9028_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 14:44:18 | 18.10.2019 16:16:00 | 1.5283 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 739.7133 | 0 | 0
1456643 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20240_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:49:28 | 18.10.2019 15:23:16 | 0.56333 | 5 | 1555 | 0 | 0 | 2.8167 | 875.9833 | 0 | 0
1456656 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:54:13 | 18.10.2019 17:46:00 | 2.8631 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1233.9769 | 0 | 0
1456661 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 14:57:06 | 18.10.2019 20:29:00 | 5.5317 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2605.415 | 0 | 0
1456697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:15:14 | 18.10.2019 20:41:00 | 5.4294 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 749.2633 | 0 | 0
1456695 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21277_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:16:58 | 18.10.2019 18:26:00 | 3.1506 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.8606 | 0 | 0
1457118 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2111_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:17:11 | 19.10.2019 03:00:42 | 11.7253 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1102.1761 | 0 | 0
1456699 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9708_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:18:45 | 18.10.2019 17:29:00 | 2.1708 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 423.3125 | 0 | 0
1456704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 15:21:06 | 18.10.2019 17:55:00 | 2.565 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 818.235 | 0 | 0
1456705 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:21:13 | 18.10.2019 16:44:29 | 1.3878 | 20 | 908 | 0 | 0 | 27.7556 | 1260.1022 | 0 | 0
1456705 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20926_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:21:13 | 18.10.2019 16:46:11 | 1.4161 | 7 | 70 | 0 | 0 | 9.9128 | 99.1278 | 0 | 0
1456706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22805_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:21:23 | 18.10.2019 16:45:58 | 1.4097 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8681 | 0 | 0
1456711 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8614_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:24:15 | 18.10.2019 15:58:00 | 0.5625 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 185.625 | 0 | 0
1456714 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22177_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:24:46 | 18.10.2019 18:34:00 | 3.1539 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 633.9317 | 0 | 0
1456797 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 821_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:36:12 | 18.10.2019 20:16:00 | 4.6633 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1804.71 | 0 | 0
1456749 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:49:50 | 18.10.2019 17:23:41 | 1.5642 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 619.41 | 0 | 0
1456751 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31518_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:52:14 | 18.10.2019 17:03:00 | 1.1794 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 292.5022 | 0 | 0
1457282 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20645_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:53:45 | 19.10.2019 00:28:00 | 8.5708 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2099.8542 | 0 | 0
1456757 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 15:57:11 | 18.10.2019 16:56:00 | 0.98028 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100.9686 | 0 | 0
1456776 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 16:09:21 | 19.10.2019 01:36:00 | 9.4442 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2937.1358 | 0 | 0
1456788 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28010_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 16:15:05 | 18.10.2019 21:25:00 | 5.1653 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 2515.4903 | 0 | 0
1456805 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 267_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 16:30:47 | 18.10.2019 17:30:00 | 0.98694 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 282.2661 | 0 | 0
1456827 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2015_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 16:48:09 | 18.10.2019 19:10:00 | 2.3642 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 2420.9067 | 0 | 0
1456834 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9629_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 16:50:47 | 18.10.2019 18:02:00 | 1.1869 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 1427.8942 | 0 | 0
1456845 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18023_0,4kVTR-2_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 16:56:13 | 18.10.2019 21:48:00 | 4.8631 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 860.7608 | 0 | 0
1456868 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 17:21:02 | 18.10.2019 18:41:31 | 1.3414 | 8 | 20 | 0 | 0 | 10.7311 | 26.8278 | 0 | 0
1456871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 124_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 17:24:37 | 18.10.2019 18:39:00 | 1.2397 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 200.835 | 0 | 0
1456882 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3118_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 17:34:04 | 18.10.2019 23:35:00 | 6.0156 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 637.6489 | 0 | 0
1456899 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 17:48:18 | 18.10.2019 22:30:00 | 4.695 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1042.29 | 0 | 0
1456902 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 17:55:27 | 18.10.2019 18:30:00 | 0.57583 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 248.1842 | 0 | 0
1457003 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:02:01 | 18.10.2019 19:34:52 | 1.5475 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 3314.745 | 0 | 0
1457003 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31055_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:02:01 | 18.10.2019 19:40:49 | 1.6467 | 0 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 11930.1 | 0 | 0
1457003 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:02:01 | 18.10.2019 19:17:17 | 1.2544 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1485.2622 | 0 | 0
1456909 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:03:14 | 19.10.2019 01:40:00 | 7.6128 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 997.2739 | 0 | 0
1456912 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3946_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:04:14 | 18.10.2019 19:22:00 | 1.2961 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 164.6061 | 0 | 0
1456938 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8505_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:25:55 | 18.10.2019 22:16:00 | 3.8347 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1150.4167 | 0 | 0
1456954 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3006_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:35:40 | 18.10.2019 21:07:00 | 2.5222 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1013.9333 | 0 | 0
1457107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:35:47 | 18.10.2019 21:41:00 | 3.0869 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 311.7814 | 0 | 0
1456956 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 519_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:36:14 | 18.10.2019 19:43:00 | 1.1128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.5789 | 0 | 0
1456957 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18019_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:38:02 | 18.10.2019 22:11:00 | 3.5494 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 958.35 | 0 | 0
1456969 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21967_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:41:01 | 18.10.2019 19:56:00 | 1.2497 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78.7325 | 0 | 0
1456979 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31525_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:44:34 | 18.10.2019 19:47:00 | 1.0406 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 177.935 | 0 | 0
1457182 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21277_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:48:56 | 18.10.2019 21:01:14 | 2.205 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1195.11 | 0 | 0
1457159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 18:56:01 | 18.10.2019 22:18:00 | 3.3664 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1558.6381 | 0 | 0
1457019 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20134_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:16:33 | 18.10.2019 20:29:00 | 1.2075 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 169.05 | 0 | 0
1457041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:35:36 | 18.10.2019 20:55:00 | 1.3233 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 371.8567 | 0 | 0
1457040 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9621_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:38:11 | 18.10.2019 20:38:00 | 0.99694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.9022 | 0 | 0
1457049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21219_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:42:02 | 18.10.2019 21:34:00 | 1.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0
1457070 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:49:54 | 18.10.2019 21:13:00 | 1.385 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 236.835 | 0 | 0
1457077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11291_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:50:30 | 19.10.2019 00:18:00 | 4.4583 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1243.875 | 0 | 0
1457080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21681_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:51:45 | 18.10.2019 21:08:00 | 1.2708 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 339.3125 | 0 | 0
1457186 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 19:52:41 | 18.10.2019 21:32:00 | 1.6553 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 2986.1211 | 0 | 0
1457117 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2185_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2019 20:02:07 | 18.10.2019 22:33:00 | 2.5147 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 3563.3614 | 0 | 0
1457136 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31401_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 20:09:58 | 18.10.2019 22:33:00 | 2.3839 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 3551.9944 | 0 | 0
1457251 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20217_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 20:32:00 | 18.10.2019 21:50:00 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
1457185 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1889_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 20:43:12 | 19.10.2019 00:56:00 | 4.2133 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1276.64 | 0 | 0
1457195 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28108_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 20:54:32 | 18.10.2019 23:16:00 | 2.3578 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 907.7444 | 0 | 0
1457226 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24385_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2019 21:20:30 | 18.10.2019 22:56:00 | 1.5917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 238.75 | 0 | 0
1457253 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 21:47:22 | 19.10.2019 00:56:00 | 3.1439 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 534.4611 | 0 | 0
1457371 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 21:47:33 | 18.10.2019 21:50:18 | 0.045833 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0.32083 | 3.2083 | 0 | 0
1457264 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 21:51:06 | 19.10.2019 05:02:00 | 7.1817 | 0 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 20015.305 | 0 | 0
1457268 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-2_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 21:54:27 | 19.10.2019 02:51:49 | 4.9561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7367 | 0 | 0
1457300 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1887_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2019 22:51:48 | 18.10.2019 23:59:48 | 1.1333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0 | 0
1457349 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1887_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:02:08 | 19.10.2019 00:58:00 | 0.93111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 54.0044 | 0 | 0
1457360 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20227_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:18:38 | 19.10.2019 00:19:29 | 0.014167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1457364 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:23:40 | 19.10.2019 01:32:04 | 1.14 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 230.28 | 0 | 0
1457364 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:23:40 | 19.10.2019 01:32:29 | 1.1469 | 1 | 541 | 0 | 0 | 1.1469 | 620.4969 | 0 | 0
1457364 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 185_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:23:40 | 19.10.2019 02:55:16 | 2.5267 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 560.92 | 0 | 0
1457368 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:33:20 | 19.10.2019 10:35:00 | 10.0278 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 4923.6389 | 0 | 0
1457369 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:39:30 | 19.10.2019 01:18:01 | 0.64194 | 4 | 20129 | 0 | 0 | 2.5678 | 12921.6997 | 0 | 0
1457375 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:52:30 | 19.10.2019 00:54:00 | 0.025 | 27 | 978 | 0 | 0 | 0.675 | 24.45 | 0 | 0
1457419 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:55:18 | 19.10.2019 01:17:48 | 0.375 | 3 | 15394 | 0 | 0 | 1.125 | 5772.75 | 0 | 0
1457425 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:55:21 | 19.10.2019 01:18:18 | 0.3825 | 12 | 26184 | 0 | 0 | 4.59 | 10015.38 | 0 | 0
1457455 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:55:25 | 19.10.2019 01:18:23 | 0.38278 | 10 | 2937 | 0 | 0 | 3.8278 | 1124.2183 | 0 | 0
1457460 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31605_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:55:29 | 19.10.2019 03:17:00 | 2.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3586 | 0 | 0
1457462 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:55:33 | 19.10.2019 01:18:11 | 0.37722 | 3 | 990 | 0 | 0 | 1.1317 | 373.45 | 0 | 0
1457467 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:58:22 | 19.10.2019 01:18:05 | 0.32861 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 0
1457473 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:58:22 | 19.10.2019 01:17:52 | 0.325 | 0 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 1378.65 | 0 | 0
1457469 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 00:58:23 | 19.10.2019 01:17:52 | 0.32472 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22.4058 | 0 | 0
1457492 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:00:24 | 19.10.2019 01:33:00 | 0.54333 | 5 | 392 | 0 | 0 | 2.7167 | 212.9867 | 0 | 0
1457459 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:03:14 | 19.10.2019 01:17:57 | 0.24528 | 2 | 12560 | 0 | 0 | 0.49056 | 3080.6889 | 0 | 0
1457548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11626_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:34:53 | 19.10.2019 03:12:00 | 1.6186 | 4 | 392 | 0 | 0 | 6.4744 | 634.4956 | 0 | 0
1457495 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9457_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:36:21 | 19.10.2019 01:37:10 | 0.013611 | 4 | 953 | 0 | 0 | 0.054444 | 12.9714 | 0 | 0
1457504 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:50:54 | 19.10.2019 01:51:48 | 0.015 | 2 | 2429 | 0 | 0 | 0.03 | 36.435 | 0 | 0
1457514 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 01:52:30 | 19.10.2019 02:20:18 | 0.46333 | 35 | 82698 | 0 | 0 | 16.2167 | 38316.74 | 0 | 0
1457615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4345_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:09:41 | 19.10.2019 03:39:25 | 1.4956 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 166.0067 | 0 | 0
1457522 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21212_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:12:24 | 19.10.2019 02:13:36 | 0.02 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.06 | 0.4 | 0 | 0
1457528 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:25:19 | 19.10.2019 03:34:18 | 1.1497 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1019.8036 | 0 | 0
1457528 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:25:19 | 19.10.2019 03:34:29 | 1.1528 | 1 | 8090 | 0 | 0 | 1.1528 | 9325.9722 | 0 | 0
1457528 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:25:19 | 19.10.2019 04:00:00 | 1.5781 | 1 | 3583 | 0 | 0 | 1.5781 | 5654.1731 | 0 | 0
1457536 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4440_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:32:37 | 19.10.2019 02:34:56 | 0.038611 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 12.8961 | 0 | 0
1457541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4440_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:32:44 | 19.10.2019 02:35:01 | 0.038056 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 62.8297 | 0 | 0
1457541 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4442_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:32:44 | 19.10.2019 02:35:13 | 0.041389 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 54.5092 | 0 | 0
1457545 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2037_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:38:21 | 19.10.2019 02:39:31 | 0.019444 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 71.1472 | 0 | 0
1457546 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:41:13 | 19.10.2019 02:42:42 | 0.024722 | 3 | 4855 | 0 | 0 | 0.074167 | 120.0264 | 0 | 0
1457550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH30 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:46:31 | 19.10.2019 02:47:57 | 0.023889 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 21.7628 | 0 | 0
1457551 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:46:40 | 19.10.2019 03:01:58 | 0.255 | 0 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 1099.305 | 0 | 0
1457552 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:46:41 | 19.10.2019 02:59:23 | 0.21167 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 40.64 | 0 | 0
1457564 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:46:41 | 19.10.2019 02:59:28 | 0.21306 | 4 | 20129 | 0 | 0 | 0.85222 | 4288.5953 | 0 | 0
1457569 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:49:15 | 19.10.2019 02:59:00 | 0.1625 | 12 | 26184 | 0 | 0 | 1.95 | 4254.9 | 0 | 0
1457573 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 02:51:01 | 19.10.2019 03:02:04 | 0.18417 | 3 | 15394 | 0 | 0 | 0.5525 | 2835.0617 | 0 | 0
1457607 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4345_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:03:38 | 19.10.2019 03:30:00 | 0.43944 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 153.8056 | 0 | 0
1457590 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2776_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:09:37 | 19.10.2019 03:10:50 | 0.020278 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 70.8303 | 0 | 0
1457595 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:12:41 | 19.10.2019 03:14:41 | 0.033333 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
1457593 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH30 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:12:42 | 19.10.2019 03:14:17 | 0.026389 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 24.0403 | 0 | 0
1457599 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:17:59 | 19.10.2019 03:19:45 | 0.029444 | 4 | 4753 | 0 | 0 | 0.11778 | 139.9494 | 0 | 0
1457605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21867_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:26:42 | 19.10.2019 03:29:10 | 0.041111 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0.082222 | 13.8544 | 0 | 0
1457612 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:30:04 | 19.10.2019 03:33:26 | 0.056111 | 0 | 18374 | 0 | 0 | 0 | 1030.9856 | 0 | 0
1457613 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:30:09 | 19.10.2019 03:33:38 | 0.058056 | 0 | 16663 | 0 | 0 | 0 | 967.3797 | 0 | 0
1457621 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:36:22 | 19.10.2019 03:58:00 | 0.36056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
1457668 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:37:59 | 19.10.2019 03:38:23 | 0.0066667 | 0 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 37.6133 | 0 | 0
1457623 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8788_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:41:03 | 19.10.2019 03:42:13 | 0.019444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.19444 | 0 | 0
1457625 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3270_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:45:10 | 19.10.2019 03:46:09 | 0.016389 | 2 | 1081 | 0 | 0 | 0.032778 | 17.7164 | 0 | 0
1457627 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8880_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 03:53:17 | 19.10.2019 03:54:28 | 0.019722 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0.019722 | 21.6944 | 0 | 0
1457638 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 04:05:34 | 19.10.2019 04:06:23 | 0.013611 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 6.5197 | 0 | 0
1457646 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 04:10:09 | 19.10.2019 04:21:15 | 0.185 | 1 | 1227 | 0 | 0 | 0.185 | 226.995 | 0 | 0
1457658 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8774_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 04:28:07 | 19.10.2019 04:29:40 | 0.025833 | 0 | 8079 | 0 | 0 | 0 | 208.7075 | 0 | 0
1457658 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8774_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 04:28:07 | 19.10.2019 04:29:59 | 0.031111 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0
1457666 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22342_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 04:34:54 | 19.10.2019 05:40:00 | 1.085 | 1 | 1040 | 0 | 0 | 1.085 | 1128.4 | 0 | 0
1457673 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 05:39:45 | 19.10.2019 05:41:28 | 0.028611 | 1 | 1227 | 0 | 0 | 0.028611 | 35.1058 | 0 | 0
1457675 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 05:43:54 | 19.10.2019 05:44:51 | 0.015833 | 1 | 1227 | 0 | 0 | 0.015833 | 19.4275 | 0 | 0
1457676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 06:49:05 | 19.10.2019 09:14:00 | 2.4153 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 579.6667 | 0 | 0
1457680 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 316_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 07:55:11 | 19.10.2019 19:00:00 | 11.0803 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 188.3647 | 0 | 0
1457682 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22054_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 08:05:28 | 19.10.2019 10:51:00 | 2.7589 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 325.5489 | 0 | 0
1457684 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 08:07:34 | 19.10.2019 11:51:00 | 3.7239 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1139.51 | 0 | 0
1457685 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3328_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 08:12:31 | 19.10.2019 12:32:00 | 4.3247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.5719 | 0 | 0
1457686 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25202_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 08:13:09 | 19.10.2019 10:27:00 | 2.2308 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 406.0117 | 0 | 0
1457705 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:10:17 | 19.10.2019 11:07:13 | 1.9489 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.7956 | 3.8978 | 0 | 0
1457703 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:10:46 | 19.10.2019 09:11:17 | 0.0086111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0
1457706 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:11:17 | 19.10.2019 12:15:47 | 3.075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0
1457708 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8333_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:14:01 | 19.10.2019 12:00:00 | 2.7664 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 127.2539 | 0 | 0
1457742 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12409_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:14:21 | 19.10.2019 11:32:00 | 2.2942 | 2 | 5736 | 0 | 0 | 4.5883 | 13159.34 | 0 | 0
1457749 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3929_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:19:22 | 19.10.2019 15:35:00 | 6.2606 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 895.2594 | 0 | 0
1457750 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21335_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:20:34 | 19.10.2019 19:12:00 | 9.8572 | 3 | 67 | 0 | 0 | 29.5717 | 660.4339 | 0 | 0
1457758 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28416_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:21:33 | 19.10.2019 12:14:00 | 2.8742 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1040.4483 | 0 | 0
1457753 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2107_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:21:38 | 19.10.2019 14:45:00 | 5.3894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 145.515 | 0 | 0
1457759 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:25:08 | 19.10.2019 12:20:00 | 2.9144 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 585.8033 | 0 | 0
1457762 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26113_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:26:32 | 19.10.2019 15:04:00 | 5.6244 | 3 | 88 | 0 | 0 | 16.8733 | 494.9511 | 0 | 0
1457831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24121_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:28:47 | 19.10.2019 12:41:05 | 3.205 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1698.65 | 0 | 0
1457831 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24206_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:28:47 | 19.10.2019 15:09:52 | 5.6847 | 1 | 924 | 0 | 0 | 5.6847 | 5252.6833 | 0 | 0
1457769 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:32:02 | 19.10.2019 17:40:19 | 8.1381 | 3 | 194 | 0 | 0 | 24.4142 | 1578.7828 | 0 | 0
1457770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28433_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:33:06 | 19.10.2019 14:48:00 | 5.2483 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2193.8033 | 0 | 0
1457776 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2105_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:39:39 | 19.10.2019 12:40:00 | 3.0058 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 550.0675 | 0 | 0
1457784 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21745_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:48:25 | 19.10.2019 09:50:12 | 0.029722 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0.20806 | 5.0528 | 0 | 0
1457790 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:49:19 | 19.10.2019 10:38:00 | 0.81139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 128.1994 | 0 | 0
1457789 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:50:45 | 19.10.2019 13:56:00 | 4.0875 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1034.1375 | 0 | 0
1457794 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 09:51:50 | 19.10.2019 18:10:13 | 8.3064 | 5 | 796 | 0 | 0 | 41.5319 | 6611.8856 | 0 | 0
1457795 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:52:26 | 19.10.2019 17:17:00 | 7.4094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 474.2044 | 0 | 0
1458260 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4002_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 09:52:34 | 19.10.2019 16:46:00 | 6.8906 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 275.6222 | 0 | 0
1457815 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 205_0,4kVTR-1_D-15 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:09:07 | 19.10.2019 13:07:00 | 2.9647 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 791.5808 | 0 | 0
1457818 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 10:10:27 | 19.10.2019 10:25:00 | 0.2425 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 275.2375 | 0 | 0
1457826 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25021_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:20:14 | 19.10.2019 17:11:00 | 6.8461 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 835.2256 | 0 | 0
1457833 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:27:44 | 19.10.2019 14:08:00 | 3.6711 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 6721.8044 | 0 | 0
1457835 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2380_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:28:11 | 19.10.2019 20:25:00 | 9.9469 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1770.5561 | 0 | 0
1457841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:32:38 | 19.10.2019 18:32:00 | 7.9894 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 6655.2072 | 0 | 0
1457852 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:43:08 | 19.10.2019 21:42:00 | 10.9811 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2229.1656 | 0 | 0
1457856 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 212_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:45:43 | 19.10.2019 11:30:00 | 0.73806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.9275 | 0 | 0
1457858 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3284_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:50:32 | 19.10.2019 11:12:00 | 0.35778 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 118.0667 | 0 | 0
1457864 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 10:57:04 | 19.10.2019 10:58:16 | 0.02 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0 | 0
1457873 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28563_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:03:50 | 19.10.2019 13:20:00 | 2.2694 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 322.2611 | 0 | 0
1457875 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:04:46 | 19.10.2019 17:48:00 | 6.7206 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 3837.4372 | 0 | 0
1457885 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1278_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 11:15:16 | 19.10.2019 12:17:00 | 1.0289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0
1457887 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3547_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 11:16:02 | 19.10.2019 11:36:00 | 0.33278 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 360.0656 | 0 | 0
1457905 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:25:03 | 19.10.2019 15:09:00 | 3.7325 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 589.735 | 0 | 0
1458050 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24125_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:30:47 | 19.10.2019 15:18:27 | 3.7944 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 728.5333 | 0 | 0
1458104 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28731_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:37:38 | 19.10.2019 15:14:00 | 3.6061 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 504.8556 | 0 | 0
1457924 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:44:37 | 19.10.2019 13:26:17 | 1.6944 | 1 | 13465 | 0 | 0 | 1.6944 | 22815.6944 | 0 | 0
1457989 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23290_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:50:39 | 19.10.2019 13:12:00 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0
1457946 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 11:52:27 | 19.10.2019 12:56:57 | 1.075 | 2 | 459 | 0 | 0 | 2.15 | 493.425 | 0 | 0
1457969 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-2_D-17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:03:02 | 19.10.2019 13:44:00 | 1.6828 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 269.2444 | 0 | 0
1457972 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH12 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:05:24 | 19.10.2019 16:12:07 | 4.1119 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6990.3056 | 0 | 0
1458290 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12227_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:05:38 | 19.10.2019 16:34:47 | 4.4858 | 1 | 2131 | 0 | 0 | 4.4858 | 9559.3108 | 0 | 0
1458290 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12298_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:05:38 | 19.10.2019 18:41:32 | 6.5983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 329.9167 | 0 | 0
1458189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:07:05 | 19.10.2019 12:07:43 | 0.010556 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0.14778 | 0.73889 | 0 | 0
1458016 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1462_0,4kVTR-2_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:29:44 | 19.10.2019 13:34:00 | 1.0711 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 395.24 | 0 | 0
1458036 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-16 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 12:51:24 | 20.10.2019 00:49:00 | 11.96 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2631.2 | 0 | 0
1458043 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1092_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 13:01:41 | 19.10.2019 16:06:00 | 3.0719 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 3784.6356 | 0 | 0
1458049 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9510_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 13:06:03 | 19.10.2019 14:41:00 | 1.5825 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 631.4175 | 0 | 0
1458054 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23290_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 13:08:58 | 19.10.2019 14:09:00 | 1.0006 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 1637.9094 | 0 | 0
1458061 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8283_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 13:15:10 | 19.10.2019 15:43:00 | 2.4639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 96.0917 | 0 | 0
1458064 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 13:20:02 | 19.10.2019 13:20:32 | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0
1458076 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 13:32:34 | 19.10.2019 15:56:00 | 2.3906 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 882.115 | 0 | 0
1458081 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 487_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 13:36:47 | 19.10.2019 15:26:00 | 1.8203 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 720.83 | 0 | 0
1458108 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25824_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:00:06 | 19.10.2019 15:49:00 | 1.815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.815 | 1.815 | 0 | 0
1458119 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 14:06:22 | 19.10.2019 14:32:00 | 0.42722 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 903.1478 | 0 | 0
1458358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:07:15 | 19.10.2019 14:07:22 | 0.0019444 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0
1458121 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:09:15 | 19.10.2019 16:48:00 | 2.6458 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 351.8958 | 0 | 0
1458235 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18586_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:16:42 | 19.10.2019 23:51:00 | 9.5717 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 4757.1183 | 0 | 0
1458359 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:18:25 | 19.10.2019 14:18:33 | 0.0022222 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0
1458133 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25990_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:19:29 | 19.10.2019 18:10:00 | 3.8419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.8906 | 0 | 0
1458141 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:25:27 | 19.10.2019 14:25:58 | 0.0086111 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0.94722 | 0 | 0
1458154 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 663_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:41:17 | 20.10.2019 00:47:00 | 10.0953 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 3068.9644 | 0 | 0
1458159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 51_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:45:20 | 19.10.2019 23:44:00 | 8.9778 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1194.0444 | 0 | 0
1458161 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3212_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:46:48 | 19.10.2019 17:12:00 | 2.42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0
1458162 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31989_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:48:56 | 19.10.2019 16:16:00 | 1.4511 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 150.9156 | 0 | 0
1458176 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18037_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 14:58:54 | 19.10.2019 14:59:48 | 0.015 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0 | 0
1458241 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25580_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:02:57 | 19.10.2019 16:30:47 | 1.4639 | 2 | 890 | 0 | 0 | 2.9278 | 1302.8611 | 0 | 0
1458190 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22355_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:07:20 | 19.10.2019 15:08:00 | 0.011111 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.3 | 0 | 0
1458191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:07:20 | 19.10.2019 15:09:00 | 0.027778 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.22222 | 1.4444 | 0 | 0
1458195 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22992_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:07:22 | 19.10.2019 15:08:00 | 0.010556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.084444 | 0 | 0
1458210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2019 15:24:48 | 19.10.2019 19:02:00 | 3.62 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1285.1 | 0 | 0
1458377 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:33:59 | 19.10.2019 17:45:00 | 2.1836 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 489.1289 | 0 | 0
1458229 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 514_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:39:04 | 19.10.2019 20:07:00 | 4.4656 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2313.1578 | 0 | 0
1458322 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4359_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:41:12 | 19.10.2019 17:17:00 | 1.5967 | 1 | 1003 | 0 | 0 | 1.5967 | 1601.4567 | 0 | 0
1458237 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:42:10 | 19.10.2019 22:27:00 | 6.7472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 526.2833 | 0 | 0
1458240 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 15:43:53 | 19.10.2019 17:43:00 | 1.9853 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 579.7011 | 0 | 0
1458325 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3164_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 16:23:21 | 19.10.2019 18:16:00 | 1.8775 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 970.6675 | 0 | 0
1458331 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12627_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 16:38:54 | 19.10.2019 17:45:00 | 1.1017 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1923.51 | 0 | 0
1458361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29898_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:08:23 | 19.10.2019 18:07:00 | 0.97694 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 766.9014 | 0 | 0
1458379 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:17:40 | 19.10.2019 23:52:00 | 6.5722 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1189.5722 | 0 | 0
1458370 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21531_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:18:40 | 19.10.2019 17:21:06 | 0.040556 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 21.2917 | 0 | 0
1458391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2236_0,4kVTR-1_D-9 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:37:16 | 19.10.2019 21:38:00 | 4.0122 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176.5378 | 0 | 0
1458393 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23281_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:38:32 | 20.10.2019 00:26:00 | 6.7911 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 414.2578 | 0 | 0
1458403 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:44:05 | 19.10.2019 17:51:37 | 0.12556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0 | 0
1458403 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27517_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:44:05 | 19.10.2019 19:39:50 | 1.9292 | 1 | 2846 | 0 | 0 | 1.9292 | 5490.4083 | 0 | 0
1458404 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21764_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:44:10 | 19.10.2019 19:06:00 | 1.3639 | 8 | 130 | 0 | 0 | 10.9111 | 177.3056 | 0 | 0
1458411 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:50:45 | 19.10.2019 18:19:06 | 0.4725 | 1 | 764 | 0 | 0 | 0.4725 | 360.99 | 0 | 0
1458412 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH20 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:50:46 | 19.10.2019 18:16:51 | 0.43472 | 0 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 2798.7417 | 0 | 0
1458426 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2307_0,4kVTR-2_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:55:45 | 19.10.2019 20:04:00 | 2.1375 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 258.6375 | 0 | 0
1458420 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12140_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 17:56:11 | 19.10.2019 19:57:27 | 2.0211 | 1 | 746 | 0 | 0 | 2.0211 | 1507.7489 | 0 | 0
1458429 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:01:14 | 19.10.2019 18:20:00 | 0.31278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.2778 | 0 | 0
1458436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22355_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:05:24 | 19.10.2019 18:08:00 | 0.043333 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.26 | 1.17 | 0 | 0
1458444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:05:24 | 19.10.2019 18:08:00 | 0.043333 | 33 | 103 | 0 | 0 | 1.43 | 4.4633 | 0 | 0
1458440 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22992_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:05:25 | 19.10.2019 18:08:00 | 0.043056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.34444 | 0 | 0
1458439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:05:37 | 19.10.2019 18:06:39 | 0.017222 | 33 | 98 | 0 | 0 | 0.56833 | 1.6878 | 0 | 0
1458460 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:14:31 | 19.10.2019 21:03:00 | 2.8081 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 710.4381 | 0 | 0
1458462 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20936_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:15:35 | 19.10.2019 19:47:00 | 1.5236 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 502.7917 | 0 | 0
1458553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:18:23 | 19.10.2019 19:46:03 | 1.4611 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 6415.7389 | 0 | 0
1458553 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:18:23 | 19.10.2019 19:47:00 | 1.4769 | 4 | 17197 | 0 | 0 | 5.9078 | 25399.0136 | 0 | 0
1458495 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:20:38 | 19.10.2019 19:29:00 | 1.1394 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 255.2356 | 0 | 0
1458565 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:35:46 | 19.10.2019 19:39:00 | 1.0539 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 213.9394 | 0 | 0
1458580 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9346_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:43:15 | 19.10.2019 20:22:00 | 1.6458 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 470.7083 | 0 | 0
1458584 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:46:15 | 19.10.2019 20:08:00 | 1.3625 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 945.575 | 0 | 0
1458696 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 18:55:49 | 19.10.2019 18:56:31 | 0.011667 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0.081667 | 1.9833 | 0 | 0
1458645 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28563_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 19:17:46 | 19.10.2019 20:22:00 | 1.0706 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 152.0189 | 0 | 0
1458655 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31557_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 19:25:32 | 19.10.2019 20:03:00 | 0.62444 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 115.5222 | 0 | 0
1458669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11203_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2019 19:33:28 | 20.10.2019 04:17:00 | 8.7256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.0789 | 0 | 0
1458690 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20936_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 19:44:14 | 20.10.2019 02:12:00 | 6.4628 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2132.7167 | 0 | 0
1458678 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23275_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 19:45:00 | 19.10.2019 21:47:00 | 2.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.4333 | 0 | 0
1458805 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21145_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 20:19:47 | 19.10.2019 22:09:00 | 1.8203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | 0
1458717 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 655_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 20:23:33 | 19.10.2019 21:31:00 | 1.1242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8692 | 0 | 0
1458725 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2227_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 20:27:29 | 20.10.2019 06:57:00 | 10.4919 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 4595.4717 | 0 | 0
1458730 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9021_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 20:29:14 | 20.10.2019 01:40:00 | 5.1794 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 611.1744 | 0 | 0
1458754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 20:52:31 | 20.10.2019 03:58:00 | 7.0914 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 219.8331 | 0 | 0
1458768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28554_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:03:49 | 20.10.2019 01:02:00 | 3.9697 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 428.73 | 0 | 0
1458778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:15:42 | 19.10.2019 21:16:41 | 0.016389 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.31139 | 0.54083 | 0 | 0
1458797 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28045_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:17:30 | 19.10.2019 21:39:00 | 0.35833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 40.1333 | 0 | 0
1458789 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:23:32 | 19.10.2019 21:24:24 | 0.014444 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.27444 | 0.47667 | 0 | 0
1458798 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31541_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:31:34 | 20.10.2019 06:31:00 | 8.9906 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2993.855 | 0 | 0
1458827 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2794_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 21:59:13 | 19.10.2019 23:15:00 | 1.2631 | 1 | 1735 | 0 | 0 | 1.2631 | 2191.4014 | 0 | 0
1458847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18240_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 22:38:56 | 20.10.2019 04:44:00 | 6.0844 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 863.9911 | 0 | 0
1458859 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 22:59:12 | 19.10.2019 23:13:00 | 0.23 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | 0 | 0
1458864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:05:25 | 20.10.2019 00:16:00 | 1.1764 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 325.8597 | 0 | 0
1458875 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2307_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:10:15 | 20.10.2019 00:13:41 | 1.0572 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1550.945 | 0 | 0
1458875 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2307_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:10:15 | 20.10.2019 05:12:17 | 6.0339 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 5889.0756 | 0 | 0
1458890 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2187_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:17:36 | 20.10.2019 00:41:00 | 1.39 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 885.43 | 0 | 0
1458883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:24:50 | 19.10.2019 23:26:43 | 0.031389 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 107.1303 | 0 | 0
1458887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2019 23:34:19 | 19.10.2019 23:35:36 | 0.021389 | 5 | 5318 | 0 | 0 | 0.10694 | 113.7461 | 0 | 0
1458895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:00:28 | 20.10.2019 00:02:26 | 0.032778 | 2 | 9514 | 0 | 0 | 0.065556 | 311.8478 | 0 | 0
1458896 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:00:39 | 20.10.2019 00:02:26 | 0.029722 | 0 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 191.3517 | 0 | 0
1458897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:00:40 | 20.10.2019 00:01:42 | 0.017222 | 7 | 13034 | 0 | 0 | 0.12056 | 224.4744 | 0 | 0
1458911 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:04:04 | 20.10.2019 00:06:07 | 0.034167 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 233.9392 | 0 | 0
1458911 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:04:04 | 20.10.2019 00:24:00 | 0.33222 | 1 | 3028 | 0 | 0 | 0.33222 | 1005.9689 | 0 | 0
1458916 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:04:58 | 20.10.2019 00:49:00 | 0.73389 | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 2642.7339 | 0 | 0
1458928 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-2_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:06:27 | 20.10.2019 02:10:00 | 2.0592 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 656.8742 | 0 | 0
1458939 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 00:19:17 | 0.155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0
1458939 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 9951_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 00:35:27 | 0.42444 | 30 | 14422 | 0 | 0 | 12.7333 | 6121.3378 | 0 | 0
1458939 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 9712_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 01:08:15 | 0.97111 | 3 | 8679 | 0 | 0 | 2.9133 | 8428.2733 | 0 | 0
1458939 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | 9712_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 01:08:37 | 0.97722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9089 | 0 | 0 | 0
1458939 | 5 | İSTANBUL | SARIYER | 9712_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 01:08:46 | 0.97972 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.9189 | 1.9594 | 0 | 0
1458939 | 6 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:09:59 | 20.10.2019 08:40:58 | 8.5164 | 1 | 390 | 0 | 0 | 8.5164 | 3321.3917 | 0 | 0
1458940 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:21 | 20.10.2019 00:35:27 | 0.41833 | 16 | 1624 | 0 | 0 | 6.6933 | 679.3733 | 0 | 0
1458941 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:10:41 | 20.10.2019 00:35:27 | 0.41278 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 266.6544 | 0 | 0
1459128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4597_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:10:42 | 20.10.2019 08:34:05 | 8.3897 | 2 | 315 | 0 | 0 | 16.7794 | 2642.7625 | 0 | 0
1458942 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:45 | 20.10.2019 00:35:27 | 0.41167 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4.1167 | 2.47 | 0 | 0
1459006 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25186_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:52 | 20.10.2019 01:37:39 | 1.4464 | 2 | 15263 | 0 | 0 | 2.8928 | 22076.2336 | 0 | 0
1459029 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 111024_34,5kVH08 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:53 | 20.10.2019 01:43:01 | 1.5356 | 54 | 55871 | 0 | 0 | 82.92 | 85793.0244 | 0 | 0
1458992 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25000_34,5kV9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:55 | 20.10.2019 01:37:39 | 1.4456 | 24 | 3454 | 0 | 0 | 34.6933 | 4992.9489 | 0 | 0
1459032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:58 | 20.10.2019 00:45:13 | 0.57083 | 9 | 7181 | 0 | 0 | 5.1375 | 4099.1542 | 0 | 0
1459032 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:58 | 20.10.2019 08:34:05 | 8.3853 | 12 | 1683 | 0 | 0 | 100.6233 | 14112.4225 | 0 | 0
1459032 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:58 | 20.10.2019 08:37:31 | 8.4425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 0 | 0 | 0
1459032 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | 4578_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:10:58 | 20.10.2019 08:40:19 | 8.4892 | 2 | 3787 | 0 | 0 | 16.9783 | 32148.4742 | 0 | 0
1459058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH31 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:11:00 | 20.10.2019 08:34:05 | 8.3847 | 40 | 15705 | 0 | 0 | 335.3889 | 131682.0625 | 0 | 0
1459058 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4298_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:11:00 | 20.10.2019 08:41:26 | 8.5072 | 4 | 724 | 0 | 0 | 34.0289 | 6159.2289 | 0 | 0
1458958 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:13:27 | 20.10.2019 08:46:50 | 8.5564 | 9 | 35 | 0 | 0 | 77.0075 | 299.4736 | 0 | 0
1458958 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26395_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 00:13:27 | 20.10.2019 08:49:59 | 8.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 | 0 | 0
1459106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4055_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:46:16 | 20.10.2019 08:34:05 | 7.7969 | 1 | 8666 | 0 | 0 | 7.7969 | 67568.3206 | 0 | 0
1459074 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 00:51:23 | 20.10.2019 01:51:20 | 0.99917 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.99917 | 61.9483 | 0 | 0
1459088 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20227_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:16:44 | 20.10.2019 01:18:47 | 0.034167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0
1459097 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12635_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:24:30 | 20.10.2019 01:26:00 | 0.025 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0
1459095 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12634_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:24:31 | 20.10.2019 01:26:00 | 0.024722 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0.024722 | 7.2189 | 0 | 0
1459114 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:47:20 | 20.10.2019 01:55:29 | 0.13583 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 0.13583 | 146.8358 | 0 | 0
1459117 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_10,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:50:14 | 20.10.2019 01:51:13 | 0.016389 | 1 | 1878 | 0 | 0 | 0.016389 | 30.7783 | 0 | 0
1459142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25133_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:50:28 | 20.10.2019 09:10:00 | 7.3256 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 307.6733 | 0 | 0
1459123 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 01:59:15 | 20.10.2019 02:01:37 | 0.039444 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 31.7528 | 0 | 0
1459124 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_10,5kVH36 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:00:31 | 20.10.2019 02:02:00 | 0.024722 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 37.1081 | 0 | 0
1459126 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2134_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:00:55 | 20.10.2019 02:02:00 | 0.018056 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 0 | 104.2708 | 0 | 0
1459134 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:12:09 | 20.10.2019 02:13:08 | 0.016389 | 2 | 10443 | 0 | 0 | 0.032778 | 171.1492 | 0 | 0
1459148 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:26:32 | 20.10.2019 02:28:15 | 0.028611 | 0 | 8079 | 0 | 0 | 0 | 231.1492 | 0 | 0
1459154 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:28:13 | 20.10.2019 02:29:02 | 0.013611 | 0 | 8153 | 0 | 0 | 0 | 110.9714 | 0 | 0
1459156 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:33:48 | 20.10.2019 02:34:37 | 0.013611 | 0 | 29262 | 0 | 0 | 0 | 398.2883 | 0 | 0
1459189 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 02:51:25 | 20.10.2019 02:52:33 | 0.018889 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 22.3456 | 0 | 0
1459195 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:03:34 | 20.10.2019 03:06:04 | 0.041667 | 15 | 13361 | 0 | 0 | 0.625 | 556.7083 | 0 | 0
1459214 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18015_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:23:26 | 20.10.2019 03:25:19 | 0.031389 | 0 | 13297 | 0 | 0 | 0 | 417.3781 | 0 | 0
1459216 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18037_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:24:17 | 20.10.2019 03:25:05 | 0.013333 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 30.3733 | 0 | 0
1459228 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9014_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:37:41 | 20.10.2019 12:40:00 | 9.0386 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1147.9036 | 0 | 0
1459225 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18299_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:39:22 | 20.10.2019 03:40:28 | 0.018333 | 4 | 8335 | 0 | 0 | 0.073333 | 152.8083 | 0 | 0
1459229 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3045_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:42:24 | 20.10.2019 03:52:06 | 0.16167 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0.485 | 54.9667 | 0 | 0
1459258 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:46:39 | 20.10.2019 03:54:20 | 0.12806 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 704.6897 | 0 | 0
1459232 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:48:29 | 20.10.2019 03:58:23 | 0.165 | 1 | 9316 | 0 | 0 | 0.165 | 1537.14 | 0 | 0
1459232 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH35 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:48:29 | 20.10.2019 04:01:35 | 0.21833 | 2 | 6106 | 0 | 0 | 0.43667 | 1333.1433 | 0 | 0
1459233 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:48:37 | 20.10.2019 03:59:24 | 0.17972 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 2605.9722 | 0 | 0
1459233 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:48:37 | 20.10.2019 04:00:54 | 0.20472 | 1 | 4387 | 0 | 0 | 0.20472 | 898.1164 | 0 | 0
1459233 | 3 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 03:48:37 | 20.10.2019 04:01:20 | 0.21194 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 410.9603 | 0 | 0
1459238 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH10_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 04:11:50 | 20.10.2019 04:12:48 | 0.016111 | 3 | 4855 | 0 | 0 | 0.048333 | 78.2194 | 0 | 0
1459240 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 04:21:23 | 20.10.2019 04:22:34 | 0.019722 | 14 | 5613 | 0 | 0 | 0.27611 | 110.7008 | 0 | 0
1459250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27518_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 04:25:58 | 20.10.2019 04:40:25 | 0.24083 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.9267 | 2.1675 | 0 | 0
1459254 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 04:42:17 | 20.10.2019 04:42:43 | 0.0072222 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.16611 | 0 | 0
1459257 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31055_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 04:46:00 | 20.10.2019 04:52:26 | 0.10722 | 0 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 313.7322 | 0 | 0
1459372 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31529_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:02:41 | 20.10.2019 14:19:00 | 9.2719 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1520.5989 | 0 | 0
1459262 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:06:13 | 20.10.2019 05:08:09 | 0.032222 | 0 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 504.2778 | 0 | 0
1459265 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:06:41 | 20.10.2019 05:07:24 | 0.011944 | 2 | 549 | 0 | 0 | 0.023889 | 6.5575 | 0 | 0
1459267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20580_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:09:46 | 20.10.2019 05:10:44 | 0.016111 | 44 | 526 | 0 | 0 | 0.70889 | 8.4744 | 0 | 0
1459268 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:22:25 | 20.10.2019 05:23:40 | 0.020833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0
1459269 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:22:35 | 20.10.2019 05:23:40 | 0.018056 | 37 | 6819 | 0 | 0 | 0.66806 | 123.1208 | 0 | 0
1459274 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18510_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:34:07 | 20.10.2019 05:34:38 | 0.0086111 | 0 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 24.2317 | 0 | 0
1459275 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:34:10 | 20.10.2019 05:34:38 | 0.0077778 | 4 | 6526 | 0 | 0 | 0.031111 | 50.7578 | 0 | 0
1459278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27916_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:38:43 | 20.10.2019 05:39:35 | 0.014444 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0.17333 | 0.86667 | 0 | 0
1459279 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 05:41:54 | 20.10.2019 05:42:30 | 0.01 | 4 | 439 | 0 | 0 | 0.04 | 4.39 | 0 | 0
1459287 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2227_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 06:59:41 | 20.10.2019 14:37:00 | 7.6219 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 3346.0336 | 0 | 0
1459298 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV20 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:36:59 | 20.10.2019 08:46:50 | 1.1642 | 29 | 34756 | 0 | 0 | 33.7608 | 40461.7767 | 0 | 0
1459298 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26245_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:36:59 | 20.10.2019 08:48:07 | 1.1856 | 2 | 11149 | 0 | 0 | 2.3711 | 13217.7589 | 0 | 0
1459319 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26303_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:44:29 | 20.10.2019 08:06:43 | 0.37056 | 15 | 4682 | 0 | 0 | 5.5583 | 1734.9411 | 0 | 0
1459319 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25515_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:44:29 | 20.10.2019 08:08:22 | 0.39806 | 4 | 2779 | 0 | 0 | 1.5922 | 1106.1964 | 0 | 0
1459319 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kV20 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:44:29 | 20.10.2019 08:46:50 | 1.0392 | 1 | 2211 | 0 | 0 | 1.0392 | 2297.5975 | 0 | 0
1459319 | 4 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26491_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:44:29 | 20.10.2019 08:53:11 | 1.145 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.145 | 2.29 | 0 | 0
1459319 | 5 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25618_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 07:44:29 | 20.10.2019 09:04:04 | 1.3264 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 331.5972 | 0 | 0
1459325 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28856_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:19:15 | 20.10.2019 14:43:00 | 6.3958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 134.3125 | 0 | 0
1459326 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:21:51 | 20.10.2019 10:06:00 | 1.7358 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 4122.6042 | 0 | 0
1459329 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:21:59 | 20.10.2019 08:58:00 | 0.60028 | 2 | 2776 | 0 | 0 | 1.2006 | 1666.3711 | 0 | 0
1459332 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8506_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:25:29 | 20.10.2019 12:42:00 | 4.2753 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1663.0831 | 0 | 0
1459260 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31828_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:28:00 | 20.10.2019 09:16:44 | 0.81222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.3667 | 0 | 0
1459340 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4265_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 08:37:21 | 20.10.2019 08:40:00 | 0.044167 | 2 | 1053 | 0 | 0 | 0.088333 | 46.5075 | 0 | 0
1459365 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22820_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 08:51:58 | 20.10.2019 17:04:22 | 8.2067 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1920.36 | 0 | 0
1459415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 09:01:55 | 20.10.2019 09:14:14 | 0.20528 | 17 | 29182 | 0 | 0 | 3.4897 | 5990.4161 | 0 | 0
1459376 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 09:02:06 | 20.10.2019 09:04:38 | 0.042222 | 2 | 6859 | 0 | 0 | 0.084444 | 289.6022 | 0 | 0
1459458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:03:37 | 20.10.2019 14:22:00 | 5.3064 | 3 | 158 | 0 | 0 | 15.9192 | 838.4094 | 0 | 0
1459459 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8286_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:06:57 | 20.10.2019 11:55:00 | 2.8008 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1630.085 | 0 | 0
1459461 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31551_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:09:13 | 20.10.2019 09:35:00 | 0.42972 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 1066.5706 | 0 | 0
1459462 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20381_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:13:04 | 20.10.2019 09:46:00 | 0.54889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 45.0089 | 0 | 0
1459472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:33:25 | 20.10.2019 13:47:00 | 4.2264 | 2 | 422 | 0 | 0 | 8.4528 | 1783.5361 | 0 | 0
1459477 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21096_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:39:11 | 20.10.2019 12:11:00 | 2.5303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.8331 | 0 | 0
1459478 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:39:45 | 20.10.2019 09:44:31 | 0.079444 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 173.1889 | 0 | 0
1459478 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 2399_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:39:45 | 20.10.2019 09:46:00 | 0.10417 | 1 | 2048 | 0 | 0 | 0.10417 | 213.3333 | 0 | 0
1459478 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:39:45 | 20.10.2019 10:18:17 | 0.64222 | 2 | 3308 | 0 | 0 | 1.2844 | 2124.4711 | 0 | 0
1459485 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26113_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 09:59:03 | 20.10.2019 14:20:14 | 4.3531 | 3 | 88 | 0 | 0 | 13.0592 | 383.0689 | 0 | 0
1459486 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 09:59:51 | 20.10.2019 10:33:00 | 0.5525 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 2186.795 | 0 | 0
1459500 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3628_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:13:55 | 20.10.2019 20:25:00 | 10.1847 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 733.3 | 0 | 0
1459730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11815_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:16:08 | 20.10.2019 20:18:00 | 10.0311 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2658.2444 | 0 | 0
1459571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:18:36 | 20.10.2019 14:25:00 | 4.1067 | 5 | 48 | 0 | 0 | 20.5333 | 197.12 | 0 | 0
1459560 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2290_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:23:25 | 20.10.2019 14:39:00 | 4.2597 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2845.4944 | 0 | 0
1459509 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23126_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:31:59 | 20.10.2019 11:05:00 | 0.55028 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 162.8822 | 0 | 0
1459512 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:34:05 | 20.10.2019 10:34:26 | 0.0058333 | 19 | 46042 | 0 | 0 | 0.11083 | 268.5783 | 0 | 0
1459522 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:34:22 | 20.10.2019 10:35:00 | 0.010556 | 19 | 46042 | 0 | 0 | 0.20056 | 485.9989 | 0 | 0
1459543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 10:38:57 | 20.10.2019 18:07:16 | 7.4719 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2645.0683 | 0 | 0
1459556 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21423_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 10:50:23 | 20.10.2019 14:06:00 | 3.2603 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 580.3294 | 0 | 0
1459572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20936_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 11:03:07 | 20.10.2019 13:19:00 | 2.2647 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 747.3583 | 0 | 0
1459578 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8225_0,4kVTR-1_D-16 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 11:07:22 | 20.10.2019 22:14:00 | 11.1106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6633 | 0 | 0
1459590 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 11:21:30 | 20.10.2019 16:50:00 | 5.475 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.25 | 0 | 0
1459594 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2420_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 11:25:04 | 20.10.2019 12:35:00 | 1.1656 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 714.4856 | 0 | 0
1459600 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24485_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 11:31:37 | 20.10.2019 12:32:00 | 1.0064 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136.8689 | 0 | 0
1459606 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28889_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 11:40:41 | 20.10.2019 12:14:00 | 0.55528 | 2 | 765 | 0 | 0 | 1.1106 | 424.7875 | 0 | 0
1459611 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 11:47:37 | 20.10.2019 12:51:00 | 1.0564 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 170.0786 | 0 | 0
1459660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 12:27:13 | 20.10.2019 12:28:00 | 0.013056 | 40 | 143 | 0 | 0 | 0.52222 | 1.8669 | 0 | 0
1459663 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 12:29:30 | 20.10.2019 13:38:00 | 1.1417 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 400.725 | 0 | 0
1459661 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2290_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 12:32:38 | 20.10.2019 14:58:00 | 2.4228 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 1976.9867 | 0 | 0
1459675 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8302_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 13:00:31 | 20.10.2019 15:23:00 | 2.3747 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135.3592 | 0 | 0
1459699 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9128_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:00:59 | 20.10.2019 14:52:00 | 1.8503 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 462.5694 | 0 | 0
1459684 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3412_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:11:57 | 20.10.2019 16:35:57 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
1459691 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20371_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 13:27:02 | 20.10.2019 15:30:00 | 2.0494 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.6317 | 0 | 0
1459694 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20517_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:31:08 | 20.10.2019 22:40:00 | 9.1478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.9211 | 0 | 0
1459695 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH40 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:31:36 | 20.10.2019 14:56:55 | 1.4219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6414 | 0 | 0
1459695 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2319_10,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:31:36 | 20.10.2019 14:57:10 | 1.4261 | 0 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 4181.3578 | 0 | 0
1459700 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2288_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2019 13:37:09 | 20.10.2019 15:37:00 | 1.9975 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 842.945 | 0 | 0
1459706 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:49:19 | 20.10.2019 16:57:00 | 3.1281 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 153.2747 | 0 | 0
1459711 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25086_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 13:57:19 | 20.10.2019 17:26:00 | 3.4781 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 525.1864 | 0 | 0
1459723 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2361_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 14:31:06 | 20.10.2019 14:33:00 | 0.031667 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 0 | 0
1459734 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 14:46:04 | 20.10.2019 17:15:00 | 2.4822 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 503.8911 | 0 | 0
1459740 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8891_0,4kVTR-3_D-8 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:06:15 | 20.10.2019 18:19:00 | 3.2125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.9125 | 0 | 0
1459741 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2227_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:07:58 | 20.10.2019 16:38:00 | 1.5006 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 282.1044 | 0 | 0
1459751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:28:23 | 20.10.2019 15:35:31 | 0.11889 | 18 | 2044 | 0 | 0 | 2.14 | 243.0089 | 0 | 0
1459751 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:28:23 | 20.10.2019 15:49:59 | 0.36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 1.08 | 0 | 0
1459753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27251_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:28:41 | 20.10.2019 17:00:06 | 1.5236 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 770.9472 | 0 | 0
1459753 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27252_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:28:41 | 20.10.2019 17:00:34 | 1.5314 | 1 | 2930 | 0 | 0 | 1.5314 | 4486.9694 | 0 | 0
1459753 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22941_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:28:41 | 20.10.2019 18:11:18 | 2.7103 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.7103 | 10.8411 | 0 | 0
1459758 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26275_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:30:11 | 20.10.2019 15:30:43 | 0.0088889 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.017778 | 0.0088889 | 0 | 0
1459776 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:50:37 | 20.10.2019 15:51:49 | 0.02 | 18 | 2044 | 0 | 0 | 0.36 | 40.88 | 0 | 0
1459776 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:50:37 | 20.10.2019 15:52:06 | 0.024722 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.12361 | 0.074167 | 0 | 0
1459779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 15:55:28 | 20.10.2019 21:45:00 | 5.8256 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 186.4178 | 0 | 0
1459781 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29832_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 16:00:04 | 20.10.2019 17:10:00 | 1.1656 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 165.5089 | 0 | 0
1459786 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 644_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 16:17:13 | 20.10.2019 18:47:00 | 2.4964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9783 | 0 | 0
1459819 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 16:43:29 | 20.10.2019 18:19:00 | 1.5919 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 436.1928 | 0 | 0
1459801 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 16:59:31 | 21.10.2019 04:15:00 | 11.2581 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 472.8383 | 0 | 0
1459802 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28889_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:00:22 | 20.10.2019 17:52:00 | 0.86056 | 2 | 765 | 0 | 0 | 1.7211 | 658.325 | 0 | 0
1459806 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18296_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:02:32 | 20.10.2019 18:21:00 | 1.3078 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 629.0411 | 0 | 0
1459805 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:03:00 | 20.10.2019 17:59:00 | 0.93333 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 244.5333 | 0 | 0
1459815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4485_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:20:57 | 20.10.2019 19:01:00 | 1.6675 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1689.1775 | 0 | 0
1459860 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12528_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:33:20 | 21.10.2019 00:06:00 | 6.5444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
1459841 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 17:59:57 | 20.10.2019 18:56:00 | 0.93417 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 232.6075 | 0 | 0
1459845 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11519_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 18:19:51 | 20.10.2019 22:05:00 | 3.7525 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 416.5275 | 0 | 0
1459847 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 597_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 18:20:39 | 20.10.2019 22:34:00 | 4.2225 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 726.27 | 0 | 0
1459865 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25225_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 18:54:09 | 20.10.2019 22:18:00 | 3.3975 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 594.5625 | 0 | 0
1459874 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8817_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 19:10:17 | 20.10.2019 20:18:00 | 1.1286 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 314.8825 | 0 | 0
1459882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 19:21:14 | 21.10.2019 01:48:00 | 6.4461 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1850.0339 | 0 | 0
1460048 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8286_0,4kVTR-1_D-16 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 20:58:21 | 21.10.2019 03:21:00 | 6.3775 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 573.975 | 0 | 0
1459924 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_34,5kV5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:06:42 | 20.10.2019 22:29:48 | 0.385 | 0 | 6034 | 0 | 0 | 0 | 2323.09 | 0 | 0
1460021 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH04 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:07:02 | 20.10.2019 22:55:00 | 0.79944 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 34536 | 0 | 0
1459959 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28350_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:18:08 | 21.10.2019 00:21:00 | 2.0478 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 409.5556 | 0 | 0
1460104 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:44:11 | 21.10.2019 02:28:12 | 3.7336 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 533.9064 | 0 | 0
1460104 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:44:11 | 21.10.2019 02:28:18 | 3.7353 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1961.0208 | 0 | 0
1460030 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_34,5kV5 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 22:51:40 | 20.10.2019 22:51:57 | 0.0047222 | 0 | 6034 | 0 | 0 | 0 | 28.4939 | 0 | 0
1460067 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 644_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 23:21:19 | 21.10.2019 01:34:00 | 2.2114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4228 | 0 | 0
1460043 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3628_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2019 23:25:23 | 21.10.2019 07:24:00 | 7.9769 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 574.34 | 0 | 0
1460051 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22579_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:04:08 | 21.10.2019 00:05:55 | 0.029722 | 11 | 443 | 0 | 0 | 0.32694 | 13.1669 | 0 | 0
1460055 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20421_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:05:08 | 21.10.2019 00:06:13 | 0.018056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0
1460058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27030_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:21:37 | 21.10.2019 04:20:00 | 3.9731 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1048.8867 | 0 | 0
1460059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:25:02 | 21.10.2019 00:26:14 | 0.02 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.38 | 0.66 | 0 | 0
1460099 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:40:13 | 21.10.2019 00:41:46 | 0.025833 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 142.1608 | 0 | 0
1460062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20250_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:42:57 | 21.10.2019 00:45:02 | 0.034722 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0.48611 | 2.8819 | 0 | 0
1460063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22355_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:42:57 | 21.10.2019 00:44:00 | 0.0175 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.105 | 0.4725 | 0 | 0
1460064 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:48:31 | 21.10.2019 00:50:14 | 0.028611 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0.085833 | 6.0083 | 0 | 0
1460065 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:48:40 | 21.10.2019 00:49:53 | 0.020278 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0.1825 | 1.1964 | 0 | 0
1460070 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18290_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:56:01 | 21.10.2019 01:07:27 | 0.19056 | 4 | 8335 | 0 | 0 | 0.76222 | 1588.2806 | 0 | 0
1460073 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1492_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 00:56:15 | 21.10.2019 01:02:50 | 0.10972 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 0.10972 | 118.6097 | 0 | 0
1460171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 01:05:19 | 21.10.2019 01:05:31 | 0.0033333 | 14 | 2300 | 0 | 0 | 0.046667 | 7.6667 | 0 | 0
1460085 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1711_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 01:23:11 | 21.10.2019 01:28:41 | 0.091667 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.091667 | 36.6667 | 0 | 0
1460087 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28630_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 01:27:11 | 21.10.2019 01:40:08 | 0.21583 | 0 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 2066.6042 | 0 | 0
1460101 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 01:40:40 | 21.10.2019 01:42:17 | 0.026944 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 78.0581 | 0 | 0
1460105 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28473_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 01:55:12 | 21.10.2019 01:56:13 | 0.016944 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 30.8219 | 0 | 0
1460106 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:01:24 | 21.10.2019 02:02:43 | 0.021944 | 5 | 14012 | 0 | 0 | 0.10972 | 307.4856 | 0 | 0
1460107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:01:24 | 21.10.2019 02:02:37 | 0.020278 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 6.4078 | 0 | 0
1460113 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:17:31 | 21.10.2019 02:19:10 | 0.0275 | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0.0275 | 35.6125 | 0 | 0
1460115 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9090_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:24:58 | 21.10.2019 08:51:00 | 6.4339 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 6871.3933 | 0 | 0
1460116 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:30:42 | 21.10.2019 02:31:49 | 0.018611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.093056 | 0 | 0
1460119 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3205_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:31:23 | 21.10.2019 02:32:32 | 0.019167 | 3 | 1544 | 0 | 0 | 0.0575 | 29.5933 | 0 | 0
1460121 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3317_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:32:04 | 21.10.2019 02:32:46 | 0.011667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0
1460125 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2361_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:42:50 | 21.10.2019 02:57:18 | 0.24111 | 0 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 1153.9578 | 0 | 0
1460131 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4928_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 02:48:36 | 21.10.2019 02:49:00 | 0.0066667 | 4 | 4045 | 0 | 0 | 0.026667 | 26.9667 | 0 | 0
1460138 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20457_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:02:25 | 21.10.2019 03:06:07 | 0.061667 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 72.2117 | 0 | 0
1460140 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3703_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:05:18 | 21.10.2019 07:07:00 | 4.0283 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 3565.075 | 0 | 0
1460142 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9117_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:09:34 | 21.10.2019 03:10:39 | 0.018056 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 32.2111 | 0 | 0
1460176 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:11:52 | 21.10.2019 03:15:17 | 0.056944 | 2 | 3223 | 0 | 0 | 0.11389 | 183.5319 | 0 | 0
1460177 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:13:35 | 21.10.2019 03:15:17 | 0.028333 | 24 | 2291 | 0 | 0 | 0.68 | 64.9117 | 0 | 0
1460144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4005_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:17:58 | 21.10.2019 03:19:08 | 0.019444 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 66.3639 | 0 | 0
1460147 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:27:36 | 21.10.2019 03:29:29 | 0.031389 | 1 | 2532 | 0 | 0 | 0.031389 | 79.4767 | 0 | 0
1460162 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:32:32 | 21.10.2019 04:28:01 | 0.92472 | 1 | 2532 | 0 | 0 | 0.92472 | 2341.3967 | 0 | 0
1460154 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:33:45 | 21.10.2019 03:35:41 | 0.032222 | 14 | 13361 | 0 | 0 | 0.45111 | 430.5211 | 0 | 0
1460157 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:37:59 | 21.10.2019 03:47:56 | 0.16583 | 3 | 6038 | 0 | 0 | 0.4975 | 1001.3017 | 0 | 0
1460165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:57:41 | 21.10.2019 03:58:28 | 0.013056 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0.13056 | 1.1097 | 0 | 0
1460166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22720_0,4kVTR-1_DTR | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 03:57:43 | 21.10.2019 03:58:59 | 0.021111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 0
1460168 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20546_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:01:07 | 21.10.2019 04:01:22 | 0.0041667 | 23 | 177 | 0 | 0 | 0.095833 | 0.7375 | 0 | 0
1460170 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20570_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:03:05 | 21.10.2019 04:03:38 | 0.0091667 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.073333 | 0.0825 | 0 | 0
1460178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_D-9 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:17:12 | 21.10.2019 06:40:00 | 2.38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 97.58 | 0 | 0
1460179 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3786_34,5kVH05 | Gerilim Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:17:27 | 21.10.2019 04:28:09 | 0.17833 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0.17833 | 258.5833 | 0 | 0
1460180 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:20:23 | 21.10.2019 04:21:00 | 0.010278 | 38 | 6819 | 0 | 0 | 0.39056 | 70.0842 | 0 | 0
1460183 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:31:06 | 21.10.2019 04:31:33 | 0.0075 | 1 | 9316 | 0 | 0 | 0.0075 | 69.87 | 0 | 0
1460193 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:31:29 | 21.10.2019 04:34:00 | 0.041944 | 1 | 21105 | 0 | 0 | 0.041944 | 885.2375 | 0 | 0
1460195 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:34:37 | 21.10.2019 04:35:28 | 0.014167 | 1 | 4387 | 0 | 0 | 0.014167 | 62.1492 | 0 | 0
1460198 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:35:47 | 21.10.2019 04:36:11 | 0.0066667 | 1 | 6167 | 0 | 0 | 0.0066667 | 41.1133 | 0 | 0
1460200 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH35 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:36:53 | 21.10.2019 04:38:00 | 0.018611 | 1 | 2048 | 0 | 0 | 0.018611 | 38.1156 | 0 | 0
1460207 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH08_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 04:42:58 | 21.10.2019 04:43:45 | 0.013056 | 1 | 9154 | 0 | 0 | 0.013056 | 119.5106 | 0 | 0
1460231 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31071_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:16:45 | 21.10.2019 16:21:16 | 11.0753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.4517 | 0 | 0
1460324 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:43:32 | 21.10.2019 06:47:27 | 1.0653 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5.3264 | 6.3917 | 0 | 0
1460325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20225_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:43:32 | 21.10.2019 06:47:16 | 1.0622 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3.1867 | 9.56 | 0 | 0
1460233 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:47:51 | 21.10.2019 06:12:00 | 0.4025 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 262.8325 | 0 | 0
1460234 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:47:54 | 21.10.2019 05:49:37 | 0.028611 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 23.0319 | 0 | 0
1460234 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 8210_10,5kVH36 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:47:54 | 21.10.2019 05:50:02 | 0.035556 | 0 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 53.3689 | 0 | 0
1460235 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2134_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 05:48:19 | 21.10.2019 05:50:31 | 0.036667 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 60.6467 | 0 | 0
1460253 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 412_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:25:57 | 21.10.2019 09:56:00 | 2.5008 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 287.5958 | 0 | 0
1460255 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11452_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:26:47 | 21.10.2019 09:13:00 | 1.7703 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 247.8389 | 0 | 0
1460256 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-2_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:27:18 | 21.10.2019 09:00:00 | 1.545 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 217.845 | 0 | 0
1460258 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 644_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:29:13 | 21.10.2019 12:06:00 | 4.6131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6783 | 0 | 0
1460262 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2441_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:44:49 | 21.10.2019 19:26:00 | 11.6864 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2278.8458 | 0 | 0
1460263 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2112_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 07:54:56 | 21.10.2019 09:54:00 | 1.9844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8289 | 0 | 0
1460290 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:25:16 | 21.10.2019 09:13:09 | 0.79806 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 378.2783 | 0 | 0
1460272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH06 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:26:05 | 21.10.2019 09:09:46 | 0.72806 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7.2806 | 2.1842 | 0 | 0
1460275 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26033_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:26:11 | 21.10.2019 09:15:00 | 0.81361 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5.6953 | 24.4083 | 0 | 0
1460277 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28710_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:32:12 | 21.10.2019 15:21:59 | 6.8297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.6378 | 0 | 0
1460279 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8801_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:32:25 | 21.10.2019 09:13:54 | 0.69139 | 1 | 5996 | 0 | 0 | 0.69139 | 4145.5678 | 0 | 0
1460308 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28766_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:32:42 | 21.10.2019 09:36:00 | 1.055 | 1 | 18693 | 0 | 0 | 1.055 | 19721.115 | 0 | 0
1460320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11602_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:35:36 | 21.10.2019 10:08:00 | 1.54 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 435.82 | 0 | 0
1460305 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:37:37 | 21.10.2019 10:04:00 | 1.4397 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.2342 | 0 | 0
1460336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27387_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 08:51:29 | 21.10.2019 12:15:33 | 3.4011 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 387.7267 | 0 | 0
1460371 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24425_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:01:31 | 21.10.2019 14:18:02 | 5.2753 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 4979.8622 | 0 | 0
1460371 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24425_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:01:31 | 21.10.2019 15:44:18 | 6.7131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 328.9397 | 0 | 0
1460361 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31031_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:09:25 | 21.10.2019 09:10:07 | 0.011667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
1460360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29252_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:09:38 | 21.10.2019 10:40:00 | 1.5061 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 227.4228 | 0 | 0
1460362 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9638_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:10:09 | 21.10.2019 13:55:33 | 4.7567 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 3305.8833 | 0 | 0
1460367 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:14:44 | 21.10.2019 09:57:00 | 0.70444 | 0 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 1583.5911 | 0 | 0
1460372 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:17:10 | 21.10.2019 14:11:00 | 4.8972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.2528 | 0 | 0
1460382 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:30:18 | 21.10.2019 13:18:11 | 3.7981 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 9639.465 | 0 | 0
1460863 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 77_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:31:24 | 21.10.2019 15:15:37 | 5.7369 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 7125.285 | 0 | 0
1460388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20900_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:33:14 | 21.10.2019 10:05:00 | 0.52944 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 153.5389 | 0 | 0
1460390 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3830_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:33:42 | 21.10.2019 15:40:00 | 6.105 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 915.75 | 0 | 0
1460391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28125_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:34:44 | 21.10.2019 17:19:00 | 7.7378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7378 | 0 | 0 | 0
1460397 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22953_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:38:47 | 21.10.2019 14:25:06 | 4.7719 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2147.375 | 0 | 0
1460658 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31003_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 09:46:15 | 21.10.2019 11:41:00 | 1.9125 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 235.2375 | 0 | 0
1460409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8710_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:49:30 | 21.10.2019 12:41:00 | 2.8583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 0 | 0
1460418 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:55:36 | 21.10.2019 10:54:00 | 0.97333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 232.6267 | 0 | 0
1460419 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 111026_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:55:46 | 21.10.2019 10:50:27 | 0.91139 | 0 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 3024.8997 | 0 | 0
1460425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12307_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 09:56:01 | 21.10.2019 12:23:00 | 2.4497 | 1 | 5735 | 0 | 0 | 2.4497 | 14049.1569 | 0 | 0
1460461 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2017_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:01:04 | 21.10.2019 12:49:00 | 2.7989 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 5530.6044 | 0 | 0
1460466 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2053_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:04:18 | 21.10.2019 12:36:00 | 2.5283 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2101.045 | 0 | 0
1460495 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:11 | 21.10.2019 10:34:41 | 0.44167 | 8 | 129 | 0 | 0 | 3.5333 | 56.975 | 0 | 0
1460618 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21900_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:15 | 21.10.2019 11:27:00 | 1.3125 | 16 | 1411 | 0 | 0 | 21 | 1851.9375 | 0 | 0
1460499 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22621_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:16 | 21.10.2019 11:35:00 | 1.4456 | 1 | 2846 | 0 | 0 | 1.4456 | 4114.0511 | 0 | 0
1460501 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22393_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:16 | 21.10.2019 11:39:00 | 1.5122 | 6 | 150 | 0 | 0 | 9.0733 | 226.8333 | 0 | 0
1460522 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22400_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:19 | 21.10.2019 10:39:35 | 0.52111 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 178.22 | 0 | 0
1460570 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28364_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:08:55 | 21.10.2019 11:28:00 | 1.3181 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 636.6208 | 0 | 0
1460684 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25868_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:12:49 | 21.10.2019 12:30:57 | 2.3022 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 623.9022 | 0 | 0
1460523 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24339_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:14:34 | 21.10.2019 15:52:00 | 5.6239 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 191.2122 | 0 | 0
1460584 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:16:29 | 21.10.2019 17:16:00 | 6.9919 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 999.8481 | 0 | 0
1460662 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20455_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:18:08 | 21.10.2019 19:00:33 | 8.7069 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 17796.9944 | 0 | 0
1460590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20931_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:23:16 | 21.10.2019 11:30:00 | 1.1122 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 1230.1178 | 0 | 0
1460598 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24029_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:23:25 | 21.10.2019 17:10:00 | 6.7764 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 413.3597 | 0 | 0
1460693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20153_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:39:51 | 21.10.2019 13:10:35 | 2.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | 0 | 0
1460629 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 10:44:51 | 21.10.2019 13:29:00 | 2.7358 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 517.0725 | 0 | 0
1460630 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9344_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:44:58 | 21.10.2019 12:02:46 | 1.2967 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 0
1460656 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9620_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 10:59:47 | 21.10.2019 14:09:00 | 3.1536 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.6867 | 0 | 0
1460665 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3108_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 11:03:13 | 21.10.2019 11:22:00 | 0.31306 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 292.3939 | 0 | 0
1460667 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31525_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 11:05:20 | 21.10.2019 16:55:00 | 5.8278 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2051.3778 | 0 | 0
1460672 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31426_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:06:31 | 21.10.2019 12:08:00 | 1.0247 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97.3486 | 0 | 0
1461384 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11133_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 11:06:32 | 21.10.2019 19:36:00 | 8.4911 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 7828.8044 | 0 | 0
1460682 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31148_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 11:12:24 | 21.10.2019 13:53:00 | 2.6767 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
1460683 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4101_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:12:29 | 21.10.2019 16:24:00 | 5.1919 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 669.7608 | 0 | 0
1460695 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-1 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:21:29 | 21.10.2019 11:50:00 | 0.47528 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 48.0031 | 0 | 0
1460711 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28862_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:32:01 | 21.10.2019 18:38:00 | 7.0997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4986 | 0 | 0
1460716 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18015_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:33:48 | 21.10.2019 20:54:00 | 9.3367 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 4425.58 | 0 | 0
1460746 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21452_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:38:20 | 21.10.2019 12:13:53 | 0.5925 | 0 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 1233.585 | 0 | 0
1460744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28710_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 11:52:52 | 21.10.2019 13:58:00 | 2.0856 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.4756 | 0 | 0
1460767 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28110_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:08:16 | 21.10.2019 15:21:10 | 3.215 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1697.52 | 0 | 0
1461292 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31443_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:16:15 | 21.10.2019 20:28:00 | 8.1958 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1688.3417 | 0 | 0
1460779 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31410_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:16:18 | 21.10.2019 15:09:17 | 2.8831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2983 | 0 | 0
1461187 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29325_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:25:18 | 21.10.2019 18:28:32 | 6.0539 | 0 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 28211.1222 | 0 | 0
1461187 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28391_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:25:18 | 21.10.2019 18:29:32 | 6.0706 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 13537.3389 | 0 | 0
1461187 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28881_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:25:18 | 21.10.2019 18:29:58 | 6.0778 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 11316.8222 | 0 | 0
1460795 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 12:29:45 | 21.10.2019 14:01:00 | 1.5208 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 2106.3542 | 0 | 0
1460807 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 198_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:42:09 | 21.10.2019 21:54:00 | 9.1975 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2189.005 | 0 | 0
1460808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4472_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:43:05 | 21.10.2019 14:46:49 | 2.0622 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144.3556 | 0 | 0
1460813 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:48:14 | 22.10.2019 00:06:00 | 11.2961 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 237.2183 | 0 | 0
1460823 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 12:57:57 | 21.10.2019 14:20:11 | 1.3706 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 245.3294 | 0 | 0
1460827 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 13:05:32 | 21.10.2019 13:52:08 | 0.77667 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 362.7033 | 0 | 0
1460839 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18526_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 13:13:33 | 21.10.2019 23:32:00 | 10.3075 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4019.925 | 0 | 0
1460952 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2432_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 13:19:16 | 22.10.2019 00:11:00 | 10.8622 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 467.0756 | 0 | 0
1460848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 13:20:44 | 21.10.2019 18:19:00 | 4.9711 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 442.4289 | 0 | 0
1460849 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31884_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 13:22:10 | 21.10.2019 16:36:37 | 3.2408 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 499.0883 | 0 | 0
1460872 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12107_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 13:33:24 | 21.10.2019 16:18:34 | 2.7528 | 2 | 801 | 0 | 0 | 5.5056 | 2204.975 | 0 | 0
1460920 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31549_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 14:04:58 | 21.10.2019 16:15:00 | 2.1672 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 294.7422 | 0 | 0
1460926 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18591_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 14:11:35 | 21.10.2019 18:53:00 | 4.6903 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2387.3514 | 0 | 0
1460935 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 14:15:17 | 21.10.2019 22:21:00 | 8.0953 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1141.4342 | 0 | 0
1460947 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 14:25:05 | 21.10.2019 17:12:00 | 2.7819 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 673.2306 | 0 | 0
1460949 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31695_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 14:25:57 | 21.10.2019 18:39:00 | 4.2175 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1374.905 | 0 | 0
1460960 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2037_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 14:32:30 | 21.10.2019 16:17:18 | 1.7467 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1213.9333 | 0 | 0
1460984 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24426_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 14:52:56 | 21.10.2019 15:46:00 | 0.88444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.9156 | 0 | 0
1460989 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3625_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 14:56:51 | 21.10.2019 18:03:00 | 3.1025 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 465.375 | 0 | 0
1461073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:10:42 | 21.10.2019 17:03:29 | 1.8797 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 2657.9272 | 0 | 0
1461073 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:10:42 | 21.10.2019 20:25:55 | 5.2536 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 767.0272 | 0 | 0
1461121 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22435_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:21:02 | 21.10.2019 21:07:00 | 5.7661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5322 | 0 | 0
1461028 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20900_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 15:31:01 | 21.10.2019 18:53:00 | 3.3664 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 249.1128 | 0 | 0
1461033 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26030_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:33:10 | 21.10.2019 17:53:00 | 2.3306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.875 | 0 | 0
1461045 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8725_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:42:08 | 22.10.2019 01:18:00 | 9.5978 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 930.9844 | 0 | 0
1461048 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24383_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 15:46:04 | 21.10.2019 16:45:00 | 0.98222 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1107.9467 | 0 | 0
1461054 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3685_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 15:50:55 | 21.10.2019 18:46:00 | 2.9181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5083 | 0 | 0
1461069 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:10:01 | 21.10.2019 17:22:00 | 1.1997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9972 | 0 | 0
1461082 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21948_0,4kVTR-1_D-10 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:16:52 | 21.10.2019 17:49:00 | 1.5356 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 178.1244 | 0 | 0
1461088 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12107_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:19:20 | 21.10.2019 17:15:00 | 0.92778 | 2 | 801 | 0 | 0 | 1.8556 | 743.15 | 0 | 0
1461091 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4474_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:22:12 | 21.10.2019 18:49:00 | 2.4467 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 139.46 | 0 | 0
1461095 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3292_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:25:37 | 21.10.2019 17:52:00 | 1.4397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8369 | 0 | 0
1461099 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:30:17 | 21.10.2019 20:17:00 | 3.7786 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 884.195 | 0 | 0
1461115 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31198_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:38:15 | 21.10.2019 19:15:00 | 2.6125 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 360.525 | 0 | 0
1461124 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4185_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:52:37 | 21.10.2019 23:38:00 | 6.7564 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1648.5589 | 0 | 0
1461131 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22054_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 16:56:51 | 21.10.2019 21:26:00 | 4.4858 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 529.3283 | 0 | 0
1461152 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3778_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:14:04 | 21.10.2019 18:28:00 | 1.2322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3222 | 0 | 0
1461155 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18247_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:16:46 | 21.10.2019 21:38:00 | 4.3539 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1123.3033 | 0 | 0
1461162 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:20:27 | 21.10.2019 17:58:00 | 0.62583 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 1498.8708 | 0 | 0
1461164 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8041_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:20:54 | 21.10.2019 17:59:13 | 0.63861 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 477.0425 | 0 | 0
1461168 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12107_0,4kVTR-1_DTR | Gerilim Arızası / Voltaj Dalgalanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:22:19 | 21.10.2019 18:26:00 | 1.0614 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 505.2211 | 0 | 0
1461223 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH28 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:35:29 | 21.10.2019 18:27:03 | 0.85944 | 3 | 6742 | 0 | 0 | 2.5783 | 5794.3744 | 0 | 0
1461271 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_34,5kVH16 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:36:10 | 21.10.2019 19:45:44 | 2.1594 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7972 | 0 | 0 | 0
1461202 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2124_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:38:28 | 21.10.2019 21:46:00 | 4.1256 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 602.3311 | 0 | 0
1461229 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11129_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2019 17:45:19 | 21.10.2019 19:38:00 | 1.8781 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 323.0256 | 0 | 0
1461249 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 17:52:17 | 21.10.2019 23:34:00 | 5.6953 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1742.755 | 0 | 0
1461289 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8041_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 18:00:11 | 21.10.2019 18:25:02 | 0.41417 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 309.3825 | 0 | 0
1461281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 18:18:49 | 21.10.2019 18:51:00 | 0.53639 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 1285.7242 | 0 | 0
1461303 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 18:29:42 | 21.10.2019 19:15:00 | 0.755 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 1683.65 | 0 | 0
1461357 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31426_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 18:36:44 | 22.10.2019 04:05:00 | 9.4711 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 14623.3956 | 0 | 0
1461328 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3229_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 18:51:36 | 21.10.2019 23:39:00 | 4.79 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2280.04 | 0 | 0
1461340 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28041_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 19:02:32 | 21.10.2019 20:57:00 | 1.9078 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 412.08 | 0 | 0
1461349 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH04 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 19:10:01 | 21.10.2019 19:49:56 | 0.66528 | 1 | 3332 | 0 | 0 | 0.66528 | 2216.7056 | 0 | 0
1461410 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 19:24:26 | 22.10.2019 06:17:00 | 10.8761 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 456.7967 | 0 | 0
1461596 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21598_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 19:43:20 | 22.10.2019 04:59:00 | 9.2611 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 21059.7667 | 0 | 0
1461430 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 19:51:55 | 21.10.2019 20:38:00 | 0.76806 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 410.9097 | 0 | 0
1461452 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2441_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 20:03:41 | 21.10.2019 21:28:00 | 1.4053 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8897 | 0 | 0
1461482 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21076_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 20:42:39 | 22.10.2019 01:31:00 | 4.8058 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1100.5358 | 0 | 0
1461483 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2039_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 20:45:20 | 21.10.2019 23:44:00 | 2.9778 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 410.9333 | 0 | 0
1461495 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 20:59:52 | 21.10.2019 21:01:33 | 0.028056 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 | 0 | 0
1461532 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_0,4kVTR-2_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 21:28:54 | 21.10.2019 23:21:00 | 1.8683 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 644.575 | 0 | 0
1461567 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715_0,4kVTR-1_D-20 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 22:23:52 | 22.10.2019 06:28:00 | 8.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0689 | 0 | 0
1461578 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22857_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 22:35:17 | 21.10.2019 23:35:00 | 0.99528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9339 | 0 | 0
1461580 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2019 22:50:36 | 22.10.2019 00:14:00 | 1.39 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 421.17 | 0 | 0
1461603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20099_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:02:46 | 22.10.2019 10:09:00 | 10.1039 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4243.6333 | 0 | 0
1461605 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 00:08:13 | 22.10.2019 06:18:03 | 6.1639 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 9196.5222 | 0 | 0
1461706 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:14:04 | 22.10.2019 01:23:33 | 1.1581 | 4 | 9285 | 0 | 0 | 4.6322 | 10752.5458 | 0 | 0
1461629 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3684_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:32:35 | 22.10.2019 00:33:46 | 0.019722 | 6 | 2458 | 0 | 0 | 0.11833 | 48.4772 | 0 | 0
1461636 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3244_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:47:53 | 22.10.2019 00:48:45 | 0.014444 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0.014444 | 6.3844 | 0 | 0
1461641 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:50:34 | 22.10.2019 00:51:18 | 0.012222 | 2 | 6223 | 0 | 0 | 0.024444 | 76.0589 | 0 | 0
1461642 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31220_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 00:52:13 | 22.10.2019 00:53:28 | 0.020833 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0.0625 | 4 | 0 | 0
1461646 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:10:01 | 22.10.2019 01:10:55 | 0.015 | 1 | 31506 | 0 | 0 | 0.015 | 472.59 | 0 | 0
1461651 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:11:11 | 22.10.2019 01:11:41 | 0.0083333 | 10 | 12403 | 0 | 0 | 0.083333 | 103.3583 | 0 | 0
1461684 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:14:41 | 22.10.2019 01:16:03 | 0.022778 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 13.0061 | 0 | 0
1461689 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9021_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:20:01 | 22.10.2019 01:20:50 | 0.013611 | 0 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 87.0975 | 0 | 0
1461711 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:24:59 | 22.10.2019 01:27:34 | 0.043056 | 0 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 325.4139 | 0 | 0
1461717 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:34:06 | 22.10.2019 01:34:31 | 0.0069444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0
1461719 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9184_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:36:07 | 22.10.2019 01:37:25 | 0.021667 | 5 | 1100 | 0 | 0 | 0.10833 | 23.8333 | 0 | 0
1461720 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:36:16 | 22.10.2019 01:38:32 | 0.037778 | 2 | 6223 | 0 | 0 | 0.075556 | 235.0911 | 0 | 0
1461721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20099_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:36:28 | 22.10.2019 02:26:55 | 0.84083 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1611.0367 | 0 | 0
1461723 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:38:08 | 22.10.2019 01:45:22 | 0.12056 | 4 | 14028 | 0 | 0 | 0.48222 | 1691.1533 | 0 | 0
1461730 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:45:00 | 22.10.2019 01:45:46 | 0.012778 | 2 | 6223 | 0 | 0 | 0.025556 | 79.5161 | 0 | 0
1461732 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 01:46:22 | 22.10.2019 02:41:30 | 0.91889 | 0 | 4371 | 0 | 0 | 0 | 4016.4633 | 0 | 0
1461735 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:48:09 | 22.10.2019 01:50:54 | 0.045833 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 0.045833 | 49.5458 | 0 | 0
1461745 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 01:48:19 | 22.10.2019 02:36:00 | 0.79472 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1033.1389 | 0 | 0
1461748 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 01:59:14 | 22.10.2019 02:00:50 | 0.026667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0
1461756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3166_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:03:14 | 22.10.2019 02:04:00 | 0.012778 | 1 | 1828 | 0 | 0 | 0.012778 | 23.3578 | 0 | 0
1461762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:31:27 | 22.10.2019 02:31:38 | 0.0030556 | 2 | 6093 | 0 | 0 | 0.0061111 | 18.6175 | 0 | 0
1461769 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21641_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:32:19 | 22.10.2019 02:35:08 | 0.046944 | 1 | 11242 | 0 | 0 | 0.046944 | 527.7494 | 0 | 0
1461785 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH14_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:39:26 | 22.10.2019 02:39:58 | 0.0088889 | 1 | 7665 | 0 | 0 | 0.0088889 | 68.1333 | 0 | 0
1461785 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:39:26 | 22.10.2019 02:40:08 | 0.011667 | 1 | 3471 | 0 | 0 | 0.011667 | 40.495 | 0 | 0
1461788 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH46 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:53:49 | 22.10.2019 02:54:30 | 0.011389 | 35 | 218 | 0 | 0 | 0.39861 | 2.4828 | 0 | 0
1461789 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH47 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:53:52 | 22.10.2019 02:54:32 | 0.011111 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.97778 | 0 | 0
1461790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH48 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:53:54 | 22.10.2019 02:54:34 | 0.011111 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.066667 | 0 | 0
1461791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH49 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:53:56 | 22.10.2019 02:54:36 | 0.011111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0
1461793 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH51 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:54:02 | 22.10.2019 02:54:40 | 0.010556 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0.031667 | 2.09 | 0 | 0
1461794 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH52 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:54:03 | 22.10.2019 02:54:43 | 0.011111 | 1 | 2475 | 0 | 0 | 0.011111 | 27.5 | 0 | 0
1461833 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH54 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:54:09 | 22.10.2019 02:54:45 | 0.01 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0
1461795 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:54:14 | 22.10.2019 02:56:00 | 0.029444 | 64 | 78451 | 0 | 0 | 1.8844 | 2309.9461 | 0 | 0
1461847 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH46 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 02:55:09 | 22.10.2019 02:56:00 | 0.014167 | 35 | 218 | 0 | 0 | 0.49583 | 3.0883 | 0 | 0
1461867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23745_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 03:24:05 | 22.10.2019 03:25:33 | 0.024444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
1461869 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 03:28:23 | 22.10.2019 03:29:19 | 0.015556 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
1461870 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 03:37:42 | 22.10.2019 03:38:23 | 0.011389 | 24 | 2424 | 0 | 0 | 0.27333 | 27.6067 | 0 | 0
1461877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 03:46:53 | 22.10.2019 03:48:54 | 0.033611 | 3 | 18713 | 0 | 0 | 0.10083 | 628.9647 | 0 | 0
1461878 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25474_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 03:54:12 | 22.10.2019 03:56:22 | 0.036111 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0.072222 | 20.9444 | 0 | 0
1461882 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 04:04:41 | 22.10.2019 04:05:30 | 0.013611 | 24 | 204 | 0 | 0 | 0.32667 | 2.7767 | 0 | 0
1461883 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 04:06:22 | 22.10.2019 04:08:38 | 0.037778 | 22 | 3349 | 0 | 0 | 0.83111 | 126.5178 | 0 | 0
1461884 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12307_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 04:11:43 | 22.10.2019 04:12:29 | 0.012778 | 1 | 3912 | 0 | 0 | 0.012778 | 49.9867 | 0 | 0
1461917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 04:24:56 | 22.10.2019 04:26:00 | 0.017778 | 0 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 78.4711 | 0 | 0
1461964 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 05:00:16 | 22.10.2019 05:01:56 | 0.027778 | 15 | 4121 | 0 | 0 | 0.41667 | 114.4722 | 0 | 0
1461976 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 05:05:56 | 22.10.2019 05:10:48 | 0.081111 | 20 | 14293 | 0 | 0 | 1.6222 | 1159.3211 | 0 | 0
1462006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24100_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 05:12:48 | 22.10.2019 05:15:46 | 0.049444 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 142.5978 | 0 | 0
1462010 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20211_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 05:21:36 | 22.10.2019 05:23:06 | 0.025 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
1462014 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2050_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 05:58:09 | 22.10.2019 05:59:17 | 0.018889 | 1 | 2532 | 0 | 0 | 0.018889 | 47.8267 | 0 | 0
1462018 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21962_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 06:03:14 | 22.10.2019 06:05:11 | 0.0325 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 28.2425 | 0 | 0
1462019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 06:33:20 | 22.10.2019 09:39:00 | 3.0944 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1302.7611 | 0 | 0
1462024 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:08:01 | 22.10.2019 09:04:00 | 1.9331 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 2940.1775 | 0 | 0
1462024 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:08:01 | 22.10.2019 09:12:25 | 2.0733 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 14884.46 | 0 | 0
1462049 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH28 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:08:01 | 22.10.2019 10:33:00 | 3.4164 | 3 | 8883 | 0 | 0 | 10.2492 | 30347.7825 | 0 | 0
1462080 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:45:40 | 22.10.2019 13:29:00 | 5.7222 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1894.0556 | 0 | 0
1462081 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31695_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:49:24 | 22.10.2019 09:12:00 | 1.3767 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 448.7933 | 0 | 0
1462086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 07:56:01 | 22.10.2019 18:01:00 | 10.0831 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2258.6044 | 0 | 0
1462100 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2240_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:10:07 | 22.10.2019 15:29:00 | 7.3147 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2918.5742 | 0 | 0
1462113 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:16:54 | 22.10.2019 18:43:00 | 10.435 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 4142.695 | 0 | 0
1462114 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28041_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:19:04 | 22.10.2019 09:21:00 | 1.0322 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 222.96 | 0 | 0
1462130 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2441_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:34:33 | 22.10.2019 09:47:00 | 1.2075 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 234.255 | 0 | 0
1462146 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3086_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:45:40 | 22.10.2019 12:50:00 | 4.0722 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1229.8111 | 0 | 0
1462153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28474_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 08:56:29 | 22.10.2019 10:11:00 | 1.2419 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 1944.885 | 0 | 0
1462154 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 08:57:06 | 22.10.2019 17:39:02 | 8.6989 | 1 | 62 | 0 | 0 | 8.6989 | 539.3311 | 0 | 0
1462157 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 08:59:09 | 22.10.2019 17:39:45 | 8.6767 | 4 | 14 | 0 | 0 | 34.7067 | 121.4733 | 0 | 0
1462158 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20995_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 08:59:10 | 22.10.2019 14:09:00 | 5.1639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3278 | 0 | 0
1462160 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8212_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:00:37 | 22.10.2019 11:36:00 | 2.5897 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 3962.275 | 0 | 0
1462161 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:01:53 | 22.10.2019 12:22:00 | 3.3353 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 6904.025 | 0 | 0
1462164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28503_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:04:08 | 22.10.2019 13:21:00 | 4.2811 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1789.5044 | 0 | 0
1462172 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21956_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:14:12 | 22.10.2019 17:11:00 | 7.9467 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 15130.4533 | 0 | 0
1462198 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4150_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:14:57 | 22.10.2019 14:32:00 | 5.2842 | 2 | 267 | 0 | 0 | 10.5683 | 1410.8725 | 0 | 0
1462182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24049_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:16:06 | 22.10.2019 09:31:00 | 0.24833 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 144.0333 | 0 | 0
1462245 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20648_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:16:22 | 22.10.2019 11:22:00 | 2.0939 | 8 | 445 | 0 | 0 | 16.7511 | 931.7806 | 0 | 0
1462525 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24041_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:21:29 | 22.10.2019 16:32:00 | 7.1753 | 1 | 4752 | 0 | 0 | 7.1753 | 34096.92 | 0 | 0
1462830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20998_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:22:00 | 22.10.2019 15:38:00 | 6.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 401.0667 | 0 | 0
1462193 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12649_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:22:28 | 22.10.2019 10:58:00 | 1.5922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0
1462208 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20790_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:28:45 | 22.10.2019 10:25:00 | 0.9375 | 1 | 10469 | 0 | 0 | 0.9375 | 9814.6875 | 0 | 0
1462211 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2113_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:31:02 | 22.10.2019 12:29:00 | 2.9661 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1014.41 | 0 | 0
1462223 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3103_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:34:47 | 22.10.2019 09:36:00 | 0.020278 | 2 | 598 | 0 | 0 | 0.040556 | 12.1261 | 0 | 0
1462225 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25103_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:35:12 | 22.10.2019 10:22:00 | 0.78 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 112.32 | 0 | 0
1462229 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1018_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:40:16 | 22.10.2019 10:02:00 | 0.36222 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 230.0111 | 0 | 0
1462233 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 79_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:41:02 | 22.10.2019 11:40:00 | 1.9828 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 2458.6444 | 0 | 0
1462244 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3274_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:47:42 | 22.10.2019 12:10:18 | 2.3767 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 724.8833 | 0 | 0
1462243 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12531_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:48:00 | 22.10.2019 10:26:00 | 0.63333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0
1462250 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:48:53 | 22.10.2019 19:26:00 | 9.6186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.1861 | 0 | 0
1462253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29861_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:49:15 | 22.10.2019 14:11:00 | 4.3625 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 793.975 | 0 | 0
1462262 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31506_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:52:57 | 22.10.2019 10:16:00 | 0.38417 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 79.9067 | 0 | 0
1462269 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3795_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:55:55 | 22.10.2019 17:05:27 | 7.1589 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1324.3944 | 0 | 0
1462275 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:58:54 | 22.10.2019 12:34:00 | 2.585 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 3272.61 | 0 | 0
1462277 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9629_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 09:59:03 | 22.10.2019 12:50:00 | 2.8492 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 3427.5475 | 0 | 0
1462490 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:59:05 | 22.10.2019 11:06:48 | 1.1286 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 380.3419 | 0 | 0
1462490 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 09:59:05 | 22.10.2019 17:54:22 | 7.9214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 134.6636 | 0 | 0
1462280 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20373_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:00:16 | 22.10.2019 10:41:00 | 0.67889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
1462285 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2016_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:02:44 | 22.10.2019 12:36:00 | 2.5544 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 385.7211 | 0 | 0
1462291 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20848_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:04:23 | 22.10.2019 14:57:00 | 4.8769 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 424.2942 | 0 | 0
1462296 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24512_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:04:47 | 22.10.2019 17:35:00 | 7.5036 | 1 | 142 | 0 | 0 | 7.5036 | 1065.5128 | 0 | 0
1465745 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:06:00 | 22.10.2019 10:20:00 | 0.23333 | 8 | 42328 | 0 | 0 | 1.8667 | 9876.5333 | 0 | 0
1462301 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:06:11 | 22.10.2019 14:57:00 | 4.8469 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2307.1456 | 0 | 0
1462421 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 741_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:16:58 | 22.10.2019 12:51:00 | 2.5672 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 508.31 | 0 | 0
1462723 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11129_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:25:23 | 22.10.2019 16:55:00 | 6.4936 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1129.8883 | 0 | 0
1462474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:28:48 | 22.10.2019 18:14:00 | 7.7533 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 4318.6067 | 0 | 0
1462480 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1165_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:30:57 | 22.10.2019 11:34:00 | 1.0508 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 520.1625 | 0 | 0
1462491 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29082_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:31:09 | 22.10.2019 15:55:00 | 5.3975 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 620.7125 | 0 | 0
1462492 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1017_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:31:38 | 22.10.2019 13:13:00 | 2.6894 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 271.6339 | 0 | 0
1462486 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 838_0,4kVTR-1_D-10 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:33:17 | 22.10.2019 11:02:00 | 0.47861 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 78.4922 | 0 | 0
1462488 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:34:04 | 22.10.2019 11:21:00 | 0.78222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 0 | 0
1462756 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9595_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:39:07 | 22.10.2019 15:33:00 | 4.8981 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 920.8344 | 0 | 0
1462496 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9192_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 10:41:08 | 22.10.2019 12:43:00 | 2.0311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5289 | 0 | 0
1462748 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:46:31 | 22.10.2019 21:54:00 | 11.1247 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3148.2964 | 0 | 0
1462538 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:57:48 | 22.10.2019 11:53:17 | 0.92472 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 201.5894 | 0 | 0
1462538 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:57:48 | 22.10.2019 11:54:22 | 0.94278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 0
1462531 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4177_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 10:59:03 | 22.10.2019 16:05:00 | 5.0992 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 183.57 | 0 | 0
1462592 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12676_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 11:08:28 | 22.10.2019 13:21:00 | 2.2089 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 841.5867 | 0 | 0
1462688 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:09:11 | 22.10.2019 12:58:36 | 1.8236 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 6513.9389 | 0 | 0
1462545 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31517_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:09:14 | 22.10.2019 12:08:00 | 0.97944 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 775.72 | 0 | 0
1462676 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:13:25 | 22.10.2019 22:41:00 | 11.4597 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 928.2375 | 0 | 0
1462566 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25141_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:20:32 | 22.10.2019 11:34:00 | 0.22444 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 39.2778 | 0 | 0
1462568 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3086_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:21:19 | 22.10.2019 12:23:00 | 1.0281 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 523.2803 | 0 | 0
1462577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:26:08 | 22.10.2019 11:28:23 | 0.0375 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0.0375 | 38.925 | 0 | 0
1462608 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12298_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 11:37:32 | 22.10.2019 14:09:00 | 2.5244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 126.2222 | 0 | 0
1462616 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:42:27 | 22.10.2019 11:44:39 | 0.036667 | 9 | 2425 | 0 | 0 | 0.33 | 88.9167 | 0 | 0
1462623 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25121_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 11:44:40 | 22.10.2019 12:55:00 | 1.1722 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 0 | 0
1462639 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:46:58 | 22.10.2019 14:44:00 | 2.9506 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 492.7428 | 0 | 0
1462629 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 11:47:06 | 22.10.2019 12:53:35 | 1.1081 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 145.1553 | 0 | 0
1462643 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:53:49 | 22.10.2019 18:19:00 | 6.4197 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.3325 | 0 | 0
1462651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 11:59:03 | 22.10.2019 14:31:00 | 2.5325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.8575 | 0 | 0
1462704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29922_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 12:24:32 | 22.10.2019 18:37:00 | 6.2078 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2272.0467 | 0 | 0
1462683 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31419_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 12:31:04 | 22.10.2019 13:44:00 | 1.2156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1556 | 0 | 0
1462701 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29291_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 12:52:35 | 22.10.2019 16:56:00 | 4.0569 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 750.5347 | 0 | 0
1462702 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8422_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 12:53:51 | 22.10.2019 16:00:00 | 3.1025 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 3406.545 | 0 | 0
1462706 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9071_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 12:55:10 | 22.10.2019 13:39:00 | 0.73056 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 241.8139 | 0 | 0
1462712 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1633_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:00:46 | 22.10.2019 14:34:00 | 1.5539 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 133.6344 | 0 | 0
1462717 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:05:59 | 22.10.2019 15:02:00 | 1.9336 | 1 | 156 | 0 | 0 | 1.9336 | 301.6433 | 0 | 0
1462721 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8453_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:08:30 | 22.10.2019 16:04:00 | 2.925 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 0
1462761 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:15:51 | 22.10.2019 17:34:00 | 4.3025 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1041.205 | 0 | 0
1462736 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9003_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:17:58 | 22.10.2019 13:46:00 | 0.46722 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 138.2978 | 0 | 0
1462738 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:18:35 | 22.10.2019 16:11:00 | 2.8736 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 692.5403 | 0 | 0
1462760 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:40:32 | 22.10.2019 17:03:00 | 3.3744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.4933 | 0 | 0
1462776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:48:23 | 22.10.2019 14:45:00 | 0.94361 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 4117.9189 | 0 | 0
1462779 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25213_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:49:37 | 22.10.2019 14:40:00 | 0.83972 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 518.1086 | 0 | 0
1462781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20935_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:51:08 | 22.10.2019 20:45:00 | 6.8978 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 820.8356 | 0 | 0
1462783 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9105_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:51:55 | 22.10.2019 14:12:00 | 0.33472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.3722 | 0 | 0
1462784 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2063_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 13:52:00 | 22.10.2019 15:33:00 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0
1462785 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:52:14 | 22.10.2019 13:52:21 | 0.0019444 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0
1462793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21626_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 13:55:36 | 22.10.2019 15:15:00 | 1.3233 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 0
1462800 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 14:00:45 | 22.10.2019 14:53:00 | 0.87083 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 899.5708 | 0 | 0
1462805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2019 14:04:32 | 22.10.2019 17:32:00 | 3.4578 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 0 | 0
1462831 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28378_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:20:44 | 22.10.2019 16:26:00 | 2.0878 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 492.7156 | 0 | 0
1462836 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:24:11 | 22.10.2019 14:41:16 | 0.28472 | 8 | 13473 | 0 | 0 | 2.2778 | 3836.0625 | 0 | 0
1462889 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:24:18 | 22.10.2019 14:56:29 | 0.53639 | 2 | 5082 | 0 | 0 | 1.0728 | 2725.9283 | 0 | 0
1462862 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:34:02 | 22.10.2019 18:44:00 | 4.1661 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.1594 | 0 | 0
1462863 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3685_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:36:24 | 22.10.2019 14:57:00 | 0.34333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
1462892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:50:12 | 22.10.2019 22:23:00 | 7.5467 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1215.0133 | 0 | 0
1462897 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:55:08 | 22.10.2019 15:47:23 | 0.87083 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 477.2167 | 0 | 0
1462897 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29257_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:55:08 | 22.10.2019 16:14:56 | 1.33 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1405.81 | 0 | 0
1462906 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27188_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 14:59:12 | 22.10.2019 15:45:00 | 0.76333 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 161.8267 | 0 | 0
1462930 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:14:42 | 22.10.2019 20:15:00 | 5.005 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.055 | 0 | 0
1462932 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18280_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:14:54 | 22.10.2019 23:06:00 | 7.8517 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 863.6833 | 0 | 0
1462978 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:33:50 | 22.10.2019 15:35:00 | 0.019444 | 8 | 15653 | 0 | 0 | 0.15556 | 304.3639 | 0 | 0
1462983 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_10,5kVH31 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:40:21 | 22.10.2019 19:09:27 | 3.485 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 2185.095 | 0 | 0
1462984 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_10,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:40:22 | 22.10.2019 19:09:16 | 3.4817 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 2203.895 | 0 | 0
1463015 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:40:48 | 22.10.2019 18:20:00 | 2.6533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84.9067 | 0 | 0
1463186 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11943_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:41:26 | 22.10.2019 19:14:00 | 3.5428 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 187.7672 | 0 | 0
1462990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 15:41:37 | 22.10.2019 17:42:00 | 2.0064 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 3087.8325 | 0 | 0
1463019 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8453_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:09:39 | 22.10.2019 16:45:00 | 0.58917 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 447.7667 | 0 | 0
1463021 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3302_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:11:40 | 22.10.2019 16:33:00 | 0.35556 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 119.8222 | 0 | 0
1463043 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8737_0,4kVTR-1_DTR | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:11:51 | 22.10.2019 18:14:00 | 2.0358 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1370.1158 | 0 | 0
1463026 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26346_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:15:18 | 22.10.2019 16:52:00 | 0.61167 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 256.2883 | 0 | 0
1463038 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4474_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:28:47 | 22.10.2019 21:03:00 | 4.5703 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 260.5058 | 0 | 0
1463151 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20173_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:29:24 | 22.10.2019 21:55:00 | 5.4267 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 151.9467 | 0 | 0
1463049 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:36:53 | 22.10.2019 18:41:00 | 2.0686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2058 | 0 | 0
1463087 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28300_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:37:47 | 22.10.2019 22:08:00 | 5.5036 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 253.1661 | 0 | 0
1463062 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8453_0,4kVTR-1_D-23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 16:49:39 | 22.10.2019 17:35:00 | 0.75583 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 71.0483 | 0 | 0
1463082 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24385_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:09:07 | 22.10.2019 19:47:00 | 2.6314 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 394.7083 | 0 | 0
1463094 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31525_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:18:27 | 22.10.2019 19:32:00 | 2.2258 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 783.4933 | 0 | 0
1463178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:27:19 | 22.10.2019 19:01:00 | 1.5614 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.3506 | 0 | 0
1463106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:29:08 | 22.10.2019 18:06:00 | 0.61444 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 544.3978 | 0 | 0
1463108 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18062_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:32:55 | 22.10.2019 18:55:00 | 1.3681 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 347.4861 | 0 | 0
1463137 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3704_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:39:24 | 22.10.2019 22:12:04 | 4.5444 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 6425.8444 | 0 | 0
1463137 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3704_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:39:24 | 22.10.2019 23:00:34 | 5.3528 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2253.5194 | 0 | 0
1463127 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3246_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:41:23 | 22.10.2019 18:05:00 | 0.39361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.2339 | 0 | 0
1463139 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24134_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:47:16 | 22.10.2019 21:50:00 | 4.0456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0456 | 0 | 0 | 0
1463143 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20790_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:51:17 | 22.10.2019 22:38:00 | 4.7786 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1361.9042 | 0 | 0
1463201 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4489_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 17:53:56 | 22.10.2019 22:16:00 | 4.3678 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 449.8811 | 0 | 0
1463389 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 18:05:22 | 22.10.2019 21:26:00 | 3.3439 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1906.0167 | 0 | 0
1463177 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9598_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 18:09:14 | 23.10.2019 00:07:00 | 5.9628 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 858.64 | 0 | 0
1463215 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22422_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 18:34:14 | 22.10.2019 23:03:00 | 4.4794 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 116.4656 | 0 | 0
1463226 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3340_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 18:48:23 | 22.10.2019 19:33:26 | 0.75083 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75083 | 2.2525 | 0 | 0
1463256 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:09:02 | 23.10.2019 06:03:00 | 10.8994 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1482.3244 | 0 | 0
1463320 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31137_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:09:19 | 22.10.2019 21:33:00 | 2.3947 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 4049.4753 | 0 | 0
1463283 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8802_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:19:51 | 22.10.2019 20:12:00 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
1466797 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9832_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:20:18 | 22.10.2019 19:29:25 | 0.15194 | 5 | 1100 | 0 | 0 | 0.75972 | 167.1389 | 0 | 0
1463270 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1256_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:21:00 | 22.10.2019 20:20:00 | 0.98333 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0
1463280 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8851_0,4kVTR-1_D-21 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 19:23:28 | 22.10.2019 22:38:00 | 3.2422 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1073.1756 | 0 | 0
1463352 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11533_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 20:16:23 | 22.10.2019 23:44:00 | 3.4603 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1159.1931 | 0 | 0
1463398 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9342_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 21:08:45 | 22.10.2019 21:38:00 | 0.4875 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 273.4875 | 0 | 0
1463410 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11868_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 21:18:34 | 23.10.2019 01:30:00 | 4.1906 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1206.88 | 0 | 0
1463408 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 21:26:54 | 23.10.2019 06:15:00 | 8.8017 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 5016.95 | 0 | 0
1463424 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 21:44:31 | 22.10.2019 22:34:00 | 0.82472 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 197.9333 | 0 | 0
1463445 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21757_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 22:43:43 | 23.10.2019 00:05:07 | 1.3567 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9933 | 0 | 0
1463445 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21757_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 22:43:43 | 23.10.2019 02:54:13 | 4.175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0
1463456 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9371_0,4kVTR-1_D-17 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2019 23:55:25 | 23.10.2019 03:20:00 | 3.4097 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1551.4236 | 0 | 0
1463457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20361_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:04:08 | 23.10.2019 00:04:58 | 0.013889 | 3 | 1520 | 0 | 0 | 0.041667 | 21.1111 | 0 | 0
1463458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29006_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:11:38 | 23.10.2019 00:13:53 | 0.0375 | 2 | 19400 | 0 | 0 | 0.075 | 727.5 | 0 | 0
1463459 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:11:46 | 23.10.2019 00:13:23 | 0.026944 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 11.8825 | 0 | 0
1463460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:15:10 | 23.10.2019 00:16:22 | 0.02 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0
1463464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21950_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:23:29 | 23.10.2019 00:26:01 | 0.042222 | 28 | 11260 | 0 | 0 | 1.1822 | 475.4222 | 0 | 0
1463481 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3180_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:35:17 | 23.10.2019 00:35:43 | 0.0072222 | 1 | 2858 | 0 | 0 | 0.0072222 | 20.6411 | 0 | 0
1463486 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21185_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:36:57 | 23.10.2019 00:39:49 | 0.047778 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0.52556 | 4.0133 | 0 | 0
1463569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 00:40:06 | 23.10.2019 03:32:00 | 2.865 | 1 | 1323 | 0 | 0 | 2.865 | 3790.395 | 0 | 0
1463489 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 821_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:41:05 | 23.10.2019 00:42:12 | 0.018611 | 0 | 6729 | 0 | 0 | 0 | 125.2342 | 0 | 0
1463495 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:42:38 | 23.10.2019 11:52:00 | 11.1561 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 211.9661 | 0 | 0
1463496 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:48:22 | 23.10.2019 00:49:59 | 0.026944 | 2 | 2429 | 0 | 0 | 0.053889 | 65.4481 | 0 | 0
1463501 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21614_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:52:41 | 23.10.2019 00:53:38 | 0.015833 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0475 | 0.17417 | 0 | 0
1463503 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3952_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 00:55:55 | 23.10.2019 00:57:17 | 0.022778 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0.022778 | 13.0289 | 0 | 0
1463505 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29947_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:07:41 | 23.10.2019 01:08:26 | 0.0125 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1463506 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:10:49 | 23.10.2019 01:12:17 | 0.024444 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.024444 | 9.7778 | 0 | 0
1463508 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3442_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:14:34 | 23.10.2019 01:15:48 | 0.020556 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0.020556 | 11.5522 | 0 | 0
1463508 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3373_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:14:34 | 23.10.2019 01:16:42 | 0.035556 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 31.5733 | 0 | 0
1463509 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12822_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:19:53 | 23.10.2019 01:24:35 | 0.078333 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 115.3067 | 0 | 0
1463511 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:22:25 | 23.10.2019 01:23:47 | 0.022778 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.022778 | 3.9861 | 0 | 0
1463511 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4148_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:22:25 | 23.10.2019 01:23:58 | 0.025833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0
1463512 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:22:38 | 23.10.2019 01:23:58 | 0.022222 | 1 | 1089 | 0 | 0 | 0.022222 | 24.2 | 0 | 0
1463513 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:23:08 | 23.10.2019 01:24:50 | 0.028333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0
1463520 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:26:34 | 23.10.2019 01:27:43 | 0.019167 | 0 | 6399 | 0 | 0 | 0 | 122.6475 | 0 | 0
1463522 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28359_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:31:50 | 23.10.2019 01:32:50 | 0.016667 | 0 | 5531 | 0 | 0 | 0 | 92.1833 | 0 | 0
1463523 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31680_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:34:39 | 23.10.2019 01:36:17 | 0.027222 | 4 | 647 | 0 | 0 | 0.10889 | 17.6128 | 0 | 0
1463526 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21757_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:38:12 | 23.10.2019 02:50:00 | 1.1967 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7533 | 0 | 0
1463527 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:42:33 | 23.10.2019 01:45:07 | 0.042778 | 1 | 5279 | 0 | 0 | 0.042778 | 225.8239 | 0 | 0
1463529 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:42:56 | 23.10.2019 01:44:48 | 0.031111 | 4 | 9285 | 0 | 0 | 0.12444 | 288.8667 | 0 | 0
1463541 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9738_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:44:58 | 23.10.2019 01:46:40 | 0.028333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0
1463553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 01:53:55 | 23.10.2019 06:57:57 | 5.0672 | 2 | 32 | 0 | 0 | 10.1344 | 162.1511 | 0 | 0
1463551 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4651_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 01:57:58 | 23.10.2019 01:59:18 | 0.022222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0
1463555 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22426_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:12:28 | 23.10.2019 02:14:34 | 0.035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0
1463556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:14:05 | 23.10.2019 04:28:00 | 2.2319 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 535.6667 | 0 | 0
1463558 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:15:56 | 23.10.2019 02:40:08 | 0.40333 | 3 | 158 | 0 | 0 | 1.21 | 63.7267 | 0 | 0
1463558 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:15:56 | 23.10.2019 02:40:47 | 0.41417 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 231.5192 | 0 | 0
1463558 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28170_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:15:56 | 23.10.2019 04:28:16 | 2.2056 | 11 | 36902 | 0 | 0 | 24.2611 | 81389.4111 | 0 | 0
1463559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:16:02 | 23.10.2019 03:17:40 | 1.0272 | 16 | 18595 | 0 | 0 | 16.4356 | 19101.1972 | 0 | 0
1463562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29257_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:16:19 | 23.10.2019 03:17:40 | 1.0225 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 1449.905 | 0 | 0
1463566 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:23:09 | 23.10.2019 02:24:41 | 0.025556 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 46.4856 | 0 | 0
1463571 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH09_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:26:53 | 23.10.2019 02:28:25 | 0.025556 | 5 | 11030 | 0 | 0 | 0.12778 | 281.8778 | 0 | 0
1463573 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3338_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:30:36 | 23.10.2019 02:31:42 | 0.018333 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 10.4683 | 0 | 0
1463582 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9512_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 02:41:55 | 23.10.2019 02:44:37 | 0.045 | 5 | 1100 | 0 | 0 | 0.225 | 49.5 | 0 | 0
1463588 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:00:00 | 23.10.2019 03:01:26 | 0.023889 | 1 | 7462 | 0 | 0 | 0.023889 | 178.2589 | 0 | 0
1463597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:04:31 | 23.10.2019 04:22:17 | 1.2961 | 1 | 2006 | 0 | 0 | 1.2961 | 2599.9989 | 0 | 0
1463600 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8465_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:16:15 | 23.10.2019 03:17:42 | 0.024167 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 47.6083 | 0 | 0
1463603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:27:24 | 23.10.2019 03:29:14 | 0.030556 | 8 | 18590 | 0 | 0 | 0.24444 | 568.0278 | 0 | 0
1463611 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:37:00 | 23.10.2019 04:01:07 | 0.40194 | 1 | 7588 | 0 | 0 | 0.40194 | 3049.9544 | 0 | 0
1463607 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 03:39:04 | 23.10.2019 04:01:07 | 0.3675 | 0 | 3732 | 0 | 0 | 0 | 1371.51 | 0 | 0
1463618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 04:32:47 | 23.10.2019 05:22:00 | 0.82028 | 7 | 5924 | 0 | 0 | 5.7419 | 4859.3256 | 0 | 0
1463620 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 04:39:29 | 23.10.2019 04:49:01 | 0.15889 | 1 | 2006 | 0 | 0 | 0.15889 | 318.7311 | 0 | 0
1463621 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 05:23:44 | 23.10.2019 05:25:30 | 0.029444 | 2 | 3223 | 0 | 0 | 0.058889 | 94.8994 | 0 | 0
1463622 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 05:34:55 | 23.10.2019 05:36:29 | 0.026111 | 17 | 56878 | 0 | 0 | 0.44389 | 1485.1478 | 0 | 0
1463623 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22021_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 05:47:28 | 23.10.2019 05:55:25 | 0.1325 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 80.6925 | 0 | 0
1463627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27177_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 05:57:26 | 23.10.2019 05:58:47 | 0.0225 | 1 | 42949 | 0 | 0 | 0.0225 | 966.3525 | 0 | 0
1463647 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1827_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 06:29:16 | 23.10.2019 07:29:00 | 0.99556 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 484.8356 | 0 | 0
1463640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_D-9 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:00:10 | 23.10.2019 09:02:00 | 2.0306 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 282.2472 | 0 | 0
1463642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21457_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:09:46 | 23.10.2019 07:43:20 | 0.55944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0 | 0
1463643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22441_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:10:39 | 23.10.2019 07:15:55 | 0.087778 | 3 | 1520 | 0 | 0 | 0.26333 | 133.4222 | 0 | 0
1463654 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20198_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:30:24 | 23.10.2019 07:32:00 | 0.026667 | 15 | 11174 | 0 | 0 | 0.4 | 297.9733 | 0 | 0
1463767 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:40:16 | 23.10.2019 17:36:00 | 9.9289 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 903.5289 | 0 | 0
1463672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22974_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:50:38 | 23.10.2019 07:53:00 | 0.039444 | 21 | 11217 | 0 | 0 | 0.82833 | 442.4483 | 0 | 0
1463675 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23071_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 07:59:21 | 23.10.2019 11:13:00 | 3.2275 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 0 | 0
1463682 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 08:22:11 | 23.10.2019 12:06:00 | 3.7303 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1536.8744 | 0 | 0
1463683 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3147_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 08:25:45 | 23.10.2019 08:42:00 | 0.27083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 35.4792 | 0 | 0
1463730 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28008_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 08:29:50 | 23.10.2019 10:02:00 | 1.5361 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 511.525 | 0 | 0
1463687 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1827_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 08:36:54 | 23.10.2019 12:31:00 | 3.9017 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 729.6117 | 0 | 0
1463936 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 08:53:51 | 23.10.2019 15:00:00 | 6.1025 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 256.305 | 0 | 0
1463693 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8696_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 08:57:46 | 23.10.2019 12:37:00 | 3.6539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.5389 | 0 | 0
1463696 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:02:04 | 23.10.2019 16:12:00 | 7.1656 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 580.41 | 0 | 0
1463698 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8699_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:04:23 | 23.10.2019 12:11:00 | 3.1103 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2292.2747 | 0 | 0
1463700 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3876_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:10:10 | 23.10.2019 09:23:00 | 0.21389 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 258.1639 | 0 | 0
1463704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28297_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:12:24 | 23.10.2019 11:25:00 | 2.21 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1754.74 | 0 | 0
1463707 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:12:47 | 23.10.2019 09:42:00 | 0.48694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.8172 | 0 | 0
1463713 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24520_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:12:57 | 23.10.2019 13:59:00 | 4.7675 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.6525 | 0 | 0
1463710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20030_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:17:09 | 23.10.2019 09:56:00 | 0.6475 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 560.0875 | 0 | 0
1463711 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21912_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:17:13 | 23.10.2019 16:41:27 | 7.4039 | 3 | 110 | 0 | 0 | 22.2117 | 814.4278 | 0 | 0
1463712 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31261_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:17:34 | 23.10.2019 09:34:00 | 0.27389 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 183.2317 | 0 | 0
1463718 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25270_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:21:51 | 23.10.2019 11:16:00 | 1.9025 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 129.37 | 0 | 0
1463719 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 480_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:23:56 | 23.10.2019 13:09:00 | 3.7511 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 4433.8133 | 0 | 0
1463721 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3513_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:25:59 | 23.10.2019 15:01:00 | 5.5836 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1317.7322 | 0 | 0
1463724 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21300_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:27:27 | 23.10.2019 20:35:00 | 11.1258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.6292 | 0 | 0
1463973 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:28:41 | 23.10.2019 13:14:02 | 3.7558 | 1 | 1576 | 0 | 0 | 3.7558 | 5919.1933 | 0 | 0
1463732 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 871_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:32:12 | 23.10.2019 15:18:00 | 5.7633 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1244.88 | 0 | 0
1463739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:33:38 | 23.10.2019 09:56:11 | 0.37583 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 378.84 | 0 | 0
1463738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:33:47 | 23.10.2019 09:56:45 | 0.38278 | 23 | 63231 | 0 | 0 | 8.8039 | 24203.4217 | 0 | 0
1463737 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:34:04 | 23.10.2019 09:51:53 | 0.29694 | 7 | 7457 | 0 | 0 | 2.0786 | 2214.3147 | 0 | 0
1463743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:34:09 | 23.10.2019 10:28:00 | 0.8975 | 3 | 4272 | 0 | 0 | 2.6925 | 3834.12 | 0 | 0
1463754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21791_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:44:32 | 23.10.2019 11:12:00 | 1.4578 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 639.9644 | 0 | 0
1463757 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 09:48:43 | 23.10.2019 10:45:00 | 0.93806 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 922.1086 | 0 | 0
1463770 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2029_10,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 09:59:32 | 23.10.2019 12:02:00 | 2.0411 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1308.3522 | 0 | 0
1463795 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:09:49 | 23.10.2019 10:42:00 | 0.53639 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 223.1378 | 0 | 0
1463792 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31660_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:10:20 | 23.10.2019 12:46:42 | 2.6061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0
1463793 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:10:38 | 23.10.2019 13:48:00 | 3.6228 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 633.9861 | 0 | 0
1463798 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3704_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:13:11 | 23.10.2019 15:21:00 | 5.1303 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2159.8469 | 0 | 0
1463813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:24:41 | 23.10.2019 10:32:00 | 0.12194 | 7 | 7270 | 0 | 0 | 0.85361 | 886.5361 | 0 | 0
1463818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:26:20 | 23.10.2019 10:28:45 | 0.040278 | 4 | 4020 | 0 | 0 | 0.16111 | 161.9167 | 0 | 0
1463821 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:27:47 | 23.10.2019 11:01:00 | 0.55361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5361 | 0 | 0
1463827 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 10:30:25 | 23.10.2019 12:00:00 | 1.4931 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1200.4167 | 0 | 0
1463829 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:31:17 | 23.10.2019 11:12:00 | 0.67861 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 972.4497 | 0 | 0
1464302 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11145_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 10:37:41 | 23.10.2019 20:21:00 | 9.7219 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 311.1022 | 0 | 0
1463894 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:41:00 | 23.10.2019 18:48:00 | 8.1167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1282.4333 | 0 | 0
1463846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12287_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:41:25 | 23.10.2019 14:34:00 | 3.8764 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1810.2736 | 0 | 0
1463853 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9374_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 10:49:21 | 23.10.2019 14:21:00 | 3.5275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5275 | 0 | 0 | 0
1463855 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29377_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:50:58 | 23.10.2019 10:52:58 | 0.033333 | 8 | 5509 | 0 | 0 | 0.26667 | 183.6333 | 0 | 0
1463868 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 10:51:59 | 23.10.2019 14:53:00 | 4.0169 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1140.8122 | 0 | 0
1463864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 10:52:33 | 23.10.2019 12:42:00 | 1.8242 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 952.215 | 0 | 0
1463865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 10:53:48 | 23.10.2019 17:52:00 | 6.97 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 4697.78 | 0 | 0
1463874 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21042_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:00:20 | 23.10.2019 18:31:00 | 7.5111 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1629.9111 | 0 | 0
1463881 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23088_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:03:34 | 23.10.2019 11:16:00 | 0.20722 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 142.1544 | 0 | 0
1463887 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3548_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 11:06:01 | 23.10.2019 11:38:00 | 0.53306 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 237.7428 | 0 | 0
1463884 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3548_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 11:06:37 | 23.10.2019 11:37:00 | 0.50639 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 421.3156 | 0 | 0
1463923 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21128_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:07:13 | 23.10.2019 17:35:00 | 6.4631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.0197 | 0 | 0
1463886 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23083_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 11:09:38 | 23.10.2019 11:20:00 | 0.17278 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 66.0011 | 0 | 0
1463895 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28756_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:14:27 | 23.10.2019 16:48:00 | 5.5592 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2312.6133 | 0 | 0
1463901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:15:27 | 23.10.2019 11:17:59 | 0.042222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 0
1463904 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12646_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 11:22:12 | 23.10.2019 13:13:00 | 1.8467 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 882.7067 | 0 | 0
1463905 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25743_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 11:23:24 | 23.10.2019 12:41:00 | 1.2933 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 540.6133 | 0 | 0
1463909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:29:28 | 23.10.2019 13:44:00 | 2.2422 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 7742.3933 | 0 | 0
1463914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11902_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:31:55 | 23.10.2019 19:27:00 | 7.9181 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1939.9236 | 0 | 0
1463920 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_10,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:36:50 | 23.10.2019 12:11:25 | 0.57639 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 364.8542 | 0 | 0
1463926 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 11:44:54 | 23.10.2019 11:45:48 | 0.015 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 37.38 | 0 | 0
1463948 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 12:05:11 | 23.10.2019 12:16:35 | 0.19 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 76.57 | 0 | 0
1463949 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31110_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 12:06:13 | 23.10.2019 13:08:00 | 1.0297 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1348.9361 | 0 | 0
1463954 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 12:10:46 | 23.10.2019 12:21:00 | 0.17056 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 137.1267 | 0 | 0
1463964 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24286_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 12:16:57 | 23.10.2019 14:03:35 | 1.7772 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 328.7861 | 0 | 0
1463964 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24225_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 12:16:57 | 23.10.2019 15:14:49 | 2.9644 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 3094.88 | 0 | 0
1463968 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 12:19:54 | 23.10.2019 13:54:38 | 1.5789 | 0 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 4548.7789 | 0 | 0
1464011 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1097_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 12:59:15 | 23.10.2019 13:05:00 | 0.095833 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 50.5042 | 0 | 0
1464014 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8705_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 13:00:21 | 23.10.2019 15:22:00 | 2.3608 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 483.9708 | 0 | 0
1464013 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4185_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:00:23 | 23.10.2019 19:02:00 | 6.0269 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2332.4275 | 0 | 0
1464017 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:00:46 | 23.10.2019 16:19:00 | 3.3039 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 422.8978 | 0 | 0
1464029 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 13:07:50 | 23.10.2019 13:24:00 | 0.26944 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 360.5167 | 0 | 0
1464039 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11644_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:13:36 | 23.10.2019 23:31:00 | 10.29 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 3128.16 | 0 | 0
1464055 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11608_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:21:00 | 23.10.2019 18:33:00 | 5.2 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2100.8 | 0 | 0
1464053 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 536_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 13:25:37 | 23.10.2019 16:00:00 | 2.5731 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1873.1844 | 0 | 0
1464061 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2065_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 13:34:34 | 23.10.2019 15:37:00 | 2.0406 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 471.3683 | 0 | 0
1464101 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23360_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:47:00 | 23.10.2019 16:51:00 | 3.0667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 150.2667 | 0 | 0
1464077 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 13:47:22 | 23.10.2019 16:06:00 | 2.3106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4161 | 0 | 0
1464083 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2188_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 13:51:31 | 23.10.2019 15:47:00 | 1.9247 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1809.2389 | 0 | 0
1464088 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1359_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:01:09 | 23.10.2019 18:17:00 | 4.2642 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 447.7375 | 0 | 0
1464089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11047_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:01:18 | 23.10.2019 20:18:00 | 6.2783 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 941.75 | 0 | 0
1464104 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25521_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2019 14:11:01 | 23.10.2019 15:17:00 | 1.0997 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.9889 | 0 | 0
1464109 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:15:41 | 23.10.2019 15:23:00 | 1.1219 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 2127.2067 | 0 | 0
1464560 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18240_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:19:09 | 23.10.2019 22:18:00 | 7.9808 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.8275 | 0 | 0
1464128 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18323_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:39:49 | 23.10.2019 17:34:00 | 2.9031 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1323.7933 | 0 | 0
1464129 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25790_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:41:06 | 23.10.2019 15:32:00 | 0.84833 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 264.68 | 0 | 0
1464133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH24 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:45:08 | 23.10.2019 16:00:03 | 1.2486 | 1 | 995 | 0 | 0 | 1.2486 | 1242.3681 | 0 | 0
1464137 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:51:23 | 23.10.2019 15:06:08 | 0.24583 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 292.5417 | 0 | 0
1464139 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22311_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:51:29 | 23.10.2019 19:50:00 | 4.9753 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 6288.7511 | 0 | 0
1464140 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21136_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 14:52:03 | 23.10.2019 20:57:00 | 6.0825 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 754.23 | 0 | 0
1464189 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 15:16:02 | 23.10.2019 20:06:00 | 4.8328 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 347.96 | 0 | 0
1464172 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22301_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 15:19:31 | 23.10.2019 17:20:00 | 2.0081 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 168.6767 | 0 | 0
1464179 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 15:29:30 | 23.10.2019 19:36:00 | 4.1083 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 3639.9833 | 0 | 0
1464198 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 15:56:06 | 23.10.2019 16:31:00 | 0.58167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 89.5767 | 0 | 0
1464200 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12676_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 15:56:31 | 23.10.2019 17:31:00 | 1.5747 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 599.9692 | 0 | 0
1464220 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2207_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:19:16 | 23.10.2019 20:26:00 | 4.1122 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 748.4244 | 0 | 0
1464227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24039_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:25:26 | 23.10.2019 18:24:00 | 1.9761 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 580.9767 | 0 | 0
1464229 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:26:04 | 23.10.2019 19:57:00 | 3.5156 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2313.2356 | 0 | 0
1464230 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31517_0,4kVTR-1_DTR | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:27:46 | 23.10.2019 16:45:00 | 0.28722 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 227.48 | 0 | 0
1464248 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:39:36 | 23.10.2019 20:59:00 | 4.3233 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1227.8267 | 0 | 0
1464250 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:39:52 | 23.10.2019 17:09:00 | 0.48556 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 74.7756 | 0 | 0
1464254 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12172_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:41:18 | 23.10.2019 21:35:00 | 4.895 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 0 | 0
1464261 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21202_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:54:12 | 23.10.2019 17:41:30 | 0.78833 | 2 | 5062 | 0 | 0 | 1.5767 | 3990.5433 | 0 | 0
1464261 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22621_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:54:12 | 23.10.2019 17:54:53 | 1.0114 | 1 | 318 | 0 | 0 | 1.0114 | 321.6217 | 0 | 0
1464261 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27296_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2019 16:54:12 | 23.10.2019 17:55:18 | 1.0183 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77.3933 | 0 | 0
1464282 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3112_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 17:09:13 | 23.10.2019 18:25:00 | 1.2631 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 294.2919 | 0 | 0
1464295 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9158_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 17:21:15 | 23.10.2019 18:14:00 | 0.87917 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 157.3708 | 0 | 0
1464298 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2266_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 17:23:14 | 23.10.2019 18:24:00 | 1.0128 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.8944 | 0 | 0
1464317 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21277_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 17:34:46 | 23.10.2019 18:11:00 | 0.60389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4739 | 0 | 0
1464345 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11187_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 17:56:39 | 23.10.2019 20:28:00 | 2.5225 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 171.53 | 0 | 0
1464355 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31506_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:00:51 | 23.10.2019 20:07:00 | 2.1025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.9975 | 0 | 0
1464369 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18011_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:17:07 | 23.10.2019 21:32:00 | 3.2481 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1133.5714 | 0 | 0
1464387 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28746_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:24:50 | 23.10.2019 20:31:00 | 2.1028 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 285.9778 | 0 | 0
1464398 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:31:29 | 23.10.2019 19:42:00 | 1.1753 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117.5278 | 0 | 0
1464415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:42:08 | 23.10.2019 19:42:00 | 0.99778 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 849.1089 | 0 | 0
1464427 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:44:36 | 23.10.2019 22:15:00 | 3.5067 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1118.6267 | 0 | 0
1464448 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:52:52 | 23.10.2019 20:57:00 | 2.0689 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 407.5711 | 0 | 0
1464451 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8222_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 18:55:11 | 23.10.2019 19:42:00 | 0.78028 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 127.9656 | 0 | 0
1464475 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 19:08:10 | 23.10.2019 23:12:00 | 4.0639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150.3639 | 0 | 0
1464492 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 19:18:53 | 23.10.2019 19:57:00 | 0.63528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 0
1464520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20058_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 19:33:31 | 23.10.2019 20:32:00 | 0.97472 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 192.0203 | 0 | 0
1464533 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28823_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 19:42:35 | 24.10.2019 00:13:00 | 4.5069 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1410.6736 | 0 | 0
1464582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21973_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 20:36:05 | 23.10.2019 21:44:00 | 1.1319 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1401.3472 | 0 | 0
1464599 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11187_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 20:44:58 | 23.10.2019 21:24:00 | 0.65056 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 73.5128 | 0 | 0
1464607 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28378_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 20:56:25 | 24.10.2019 01:25:00 | 4.4764 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1145.9556 | 0 | 0
1464623 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 60_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 22:12:50 | 24.10.2019 00:03:00 | 1.8361 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 451.6833 | 0 | 0
1464624 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9350_0,4kVTR-1_D-12 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 22:24:43 | 24.10.2019 00:55:00 | 2.5047 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 315.595 | 0 | 0
1464644 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22120_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 23:16:43 | 24.10.2019 00:05:00 | 0.80472 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 867.4906 | 0 | 0
1464660 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2019 23:51:22 | 24.10.2019 00:34:00 | 0.71056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 170.5333 | 0 | 0
1464663 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 650_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:00:51 | 24.10.2019 00:44:00 | 0.71917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1917 | 0 | 0
1464675 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11492_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:07:40 | 24.10.2019 00:49:00 | 0.68889 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24.1111 | 0 | 0
1464664 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:14:22 | 24.10.2019 00:16:21 | 0.033056 | 2 | 6223 | 0 | 0 | 0.066111 | 205.7047 | 0 | 0
1464668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20083_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:18:40 | 24.10.2019 00:32:00 | 0.22222 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 297.1111 | 0 | 0
1464670 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:19:07 | 24.10.2019 00:20:32 | 0.023611 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.023611 | 5.9028 | 0 | 0
1464673 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29481_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:20:18 | 24.10.2019 00:22:05 | 0.029722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029722 | 0 | 0 | 0
1464684 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:34:26 | 24.10.2019 02:21:00 | 1.7761 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 404.9533 | 0 | 0
1464691 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9245_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:49:16 | 24.10.2019 00:54:15 | 0.083056 | 4 | 9285 | 0 | 0 | 0.33222 | 771.1708 | 0 | 0
1464692 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9245_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:49:18 | 24.10.2019 00:54:10 | 0.081111 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 15.8978 | 0 | 0
1464690 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:50:35 | 24.10.2019 01:26:00 | 0.59028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0 | 0
1464695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21835_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 00:53:47 | 24.10.2019 03:40:00 | 2.7703 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 168.9869 | 0 | 0
1464697 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9461_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:04:44 | 24.10.2019 01:05:23 | 0.010833 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0.075833 | 5.0917 | 0 | 0
1464700 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9633_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:20:14 | 24.10.2019 01:21:38 | 0.023333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0
1464702 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1256_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:30:24 | 24.10.2019 01:45:31 | 0.25194 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 159.4808 | 0 | 0
1464703 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3916_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:32:27 | 24.10.2019 03:55:00 | 2.3758 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.1875 | 0 | 0
1464713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:56:58 | 24.10.2019 01:58:00 | 0.017222 | 2 | 3767 | 0 | 0 | 0.034444 | 64.8761 | 0 | 0
1464718 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 540_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 01:58:43 | 24.10.2019 04:04:00 | 2.0881 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 271.4472 | 0 | 0
1464719 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27115_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:09:08 | 24.10.2019 02:10:19 | 0.019722 | 2 | 3223 | 0 | 0 | 0.039444 | 63.5647 | 0 | 0
1464724 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:09:44 | 24.10.2019 02:14:49 | 0.084722 | 8 | 22001 | 0 | 0 | 0.67778 | 1863.9736 | 0 | 0
1464755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:09:48 | 24.10.2019 02:40:07 | 0.50528 | 43 | 32575 | 0 | 0 | 21.7269 | 16459.4236 | 0 | 0
1464754 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4663_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:10:25 | 24.10.2019 02:40:07 | 0.495 | 3 | 4596 | 0 | 0 | 1.485 | 2275.02 | 0 | 0
1464787 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:15:54 | 24.10.2019 02:40:16 | 0.40611 | 14 | 4451 | 0 | 0 | 5.6856 | 1807.6006 | 0 | 0
1464797 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4283_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:21:46 | 24.10.2019 02:23:00 | 0.020556 | 3 | 1265 | 0 | 0 | 0.061667 | 26.0028 | 0 | 0
1464822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4540_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:26:44 | 24.10.2019 02:41:06 | 0.23944 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 458.2967 | 0 | 0
1464801 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9907_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:26:45 | 24.10.2019 02:27:00 | 0.0041667 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0.054167 | 0 | 0
1464817 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:32:35 | 24.10.2019 02:34:00 | 0.023611 | 1 | 7202 | 0 | 0 | 0.023611 | 170.0472 | 0 | 0
1464830 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20974_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:46:26 | 24.10.2019 03:42:00 | 0.92611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4828 | 0 | 0
1464831 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22212_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 02:54:54 | 24.10.2019 02:56:10 | 0.021111 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 15.9389 | 0 | 0
1464833 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24009_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:02:18 | 24.10.2019 03:04:31 | 0.036944 | 1 | 878 | 0 | 0 | 0.036944 | 32.4372 | 0 | 0
1464835 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:12:35 | 24.10.2019 05:44:00 | 2.5236 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 547.6236 | 0 | 0
1464836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20316_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:13:03 | 24.10.2019 03:14:21 | 0.021667 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.10833 | 0.26 | 0 | 0
1464837 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3392_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:18:34 | 24.10.2019 03:19:36 | 0.017222 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0.017222 | 5.115 | 0 | 0
1464840 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_10,5kVH26 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:32:15 | 24.10.2019 04:18:00 | 0.7625 | 0 | 5664 | 0 | 0 | 0 | 4318.8 | 0 | 0
1464843 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18572_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:39:56 | 24.10.2019 05:04:00 | 1.4011 | 1 | 7073 | 0 | 0 | 1.4011 | 9910.0589 | 0 | 0
1464852 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:41:23 | 24.10.2019 03:43:54 | 0.041944 | 1 | 7202 | 0 | 0 | 0.041944 | 302.0839 | 0 | 0
1464858 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27192_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:44:49 | 24.10.2019 03:46:38 | 0.030278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.030278 | 0.030278 | 0 | 0
1464862 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 03:48:28 | 24.10.2019 03:49:59 | 0.025278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025278 | 0 | 0 | 0
1464870 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:07:12 | 24.10.2019 04:51:00 | 0.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
1464873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20890_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:13:02 | 24.10.2019 04:14:27 | 0.023611 | 1 | 16243 | 0 | 0 | 0.023611 | 383.5153 | 0 | 0
1464873 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20878_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:13:02 | 24.10.2019 04:14:46 | 0.028889 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 18.9511 | 0 | 0
1464892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4389_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:16:57 | 24.10.2019 04:18:00 | 0.0175 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0
1464898 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:33:36 | 24.10.2019 04:55:13 | 0.36028 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 312.7211 | 0 | 0
1464907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21469_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:34:06 | 24.10.2019 04:36:00 | 0.031667 | 22 | 708 | 0 | 0 | 0.69667 | 22.42 | 0 | 0
1464908 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:48:08 | 24.10.2019 04:49:00 | 0.014444 | 1 | 1964 | 0 | 0 | 0.014444 | 28.3689 | 0 | 0
1464911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22911_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:56:26 | 24.10.2019 04:57:00 | 0.0094444 | 2 | 1740 | 0 | 0 | 0.018889 | 16.4333 | 0 | 0
1464937 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:56:26 | 24.10.2019 04:58:00 | 0.026111 | 13 | 54183 | 0 | 0 | 0.33944 | 1414.7783 | 0 | 0
1464924 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20669_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:56:27 | 24.10.2019 04:57:00 | 0.0091667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0
1464926 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:58:34 | 24.10.2019 06:38:17 | 1.6619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9717 | 0 | 0
1464935 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 04:59:42 | 24.10.2019 04:59:57 | 0.0041667 | 1 | 1964 | 0 | 0 | 0.0041667 | 8.1833 | 0 | 0
1464949 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 540_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 05:42:30 | 24.10.2019 14:07:00 | 8.4083 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1093.0833 | 0 | 0
1464951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21835_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 05:48:57 | 24.10.2019 13:59:00 | 8.1675 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 498.2175 | 0 | 0
1464957 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18572_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:17:52 | 24.10.2019 06:54:00 | 0.60222 | 0 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 2558.24 | 0 | 0
1464955 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:18:51 | 24.10.2019 07:45:48 | 1.4492 | 1 | 3779 | 0 | 0 | 1.4492 | 5476.4008 | 0 | 0
1464954 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8891_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:19:06 | 24.10.2019 15:31:00 | 9.1983 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 119.5783 | 0 | 0
1464961 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:26:37 | 24.10.2019 06:28:15 | 0.027222 | 1 | 1964 | 0 | 0 | 0.027222 | 53.4644 | 0 | 0
1464990 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8039_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:37:42 | 24.10.2019 15:36:00 | 8.9717 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1175.2883 | 0 | 0
1464969 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 650_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 06:54:42 | 24.10.2019 07:29:00 | 0.57167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
1464971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 07:05:18 | 24.10.2019 18:02:00 | 10.945 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1050.72 | 0 | 0
1465015 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2255_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:06:52 | 24.10.2019 14:34:00 | 6.4522 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 393.5856 | 0 | 0
1465001 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11728_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:17:14 | 24.10.2019 09:33:00 | 1.2628 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.8178 | 0 | 0
1465012 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1359_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:18:46 | 24.10.2019 09:23:00 | 1.0706 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 112.4083 | 0 | 0
1465006 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 650_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:23:28 | 24.10.2019 18:27:00 | 10.0589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.5889 | 0 | 0
1465009 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:31:33 | 24.10.2019 09:18:00 | 0.77417 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 270.1842 | 0 | 0
1465022 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4195_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:45:18 | 24.10.2019 12:49:00 | 4.0617 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 491.4617 | 0 | 0
1465121 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 60_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 08:55:52 | 24.10.2019 17:52:00 | 8.9356 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2198.1467 | 0 | 0
1465032 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8819_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 08:59:04 | 24.10.2019 12:49:00 | 3.8322 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 582.4978 | 0 | 0
1465033 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8737_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:00:10 | 24.10.2019 11:58:00 | 2.9639 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1994.6972 | 0 | 0
1465071 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:01:33 | 24.10.2019 11:27:00 | 2.4242 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 412.1083 | 0 | 0
1465041 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24232_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:01:45 | 24.10.2019 09:18:26 | 0.27806 | 0 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 816.9272 | 0 | 0
1465041 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24232_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:01:45 | 24.10.2019 16:57:53 | 7.9356 | 1 | 1804 | 0 | 0 | 7.9356 | 14315.7422 | 0 | 0
1465041 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24029_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:01:45 | 24.10.2019 19:11:10 | 10.1569 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 4245.6028 | 0 | 0
1465046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20022_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:06:27 | 24.10.2019 09:40:00 | 0.55917 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 147.62 | 0 | 0
1465514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:09:07 | 24.10.2019 17:41:38 | 8.5419 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 19501.2592 | 0 | 0
1465058 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:10:02 | 24.10.2019 09:28:00 | 0.29944 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 430.6011 | 0 | 0
1465063 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3105_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:13:13 | 24.10.2019 10:44:00 | 1.5131 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 190.645 | 0 | 0
1465084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:13:23 | 24.10.2019 10:38:00 | 1.4103 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 478.0842 | 0 | 0
1465069 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:16:37 | 24.10.2019 20:38:00 | 11.3564 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1930.5861 | 0 | 0
1465065 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:18:15 | 24.10.2019 17:07:00 | 7.8125 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 17421.875 | 0 | 0
1465099 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23621_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:24:47 | 24.10.2019 10:11:45 | 0.78278 | 4 | 2042 | 0 | 0 | 3.1311 | 1598.4322 | 0 | 0
1465099 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23111_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:24:47 | 24.10.2019 11:45:42 | 2.3486 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 1204.8375 | 0 | 0
1465079 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3477_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:28:19 | 24.10.2019 10:03:00 | 0.57806 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 443.9467 | 0 | 0
1465083 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20196_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:30:41 | 24.10.2019 12:51:14 | 3.3425 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 5444.9325 | 0 | 0
1465085 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4111_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:31:52 | 24.10.2019 11:26:00 | 1.9022 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 1620.6933 | 0 | 0
1465093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:35:03 | 24.10.2019 10:59:00 | 1.3992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0
1465106 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1714_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:39:51 | 24.10.2019 10:30:00 | 0.83583 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 344.3633 | 0 | 0
1465107 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:40:50 | 24.10.2019 13:01:00 | 3.3361 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1497.9139 | 0 | 0
1465111 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28474_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:41:56 | 24.10.2019 12:14:00 | 2.5344 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 3968.94 | 0 | 0
1465124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24324_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:47:16 | 24.10.2019 15:07:00 | 5.3289 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 463.6133 | 0 | 0
1465138 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:51:23 | 24.10.2019 16:56:00 | 7.0769 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1875.3903 | 0 | 0
1465134 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4517_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 09:56:07 | 24.10.2019 14:20:00 | 4.3981 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 730.0772 | 0 | 0
1465141 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2109_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 09:59:02 | 24.10.2019 13:01:00 | 3.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0656 | 0 | 0
1465149 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24132_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:02:28 | 24.10.2019 13:08:00 | 3.0922 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 148.4267 | 0 | 0
1465153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20890_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:03:08 | 24.10.2019 12:08:00 | 2.0811 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 501.5478 | 0 | 0
1465156 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9358_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:04:05 | 24.10.2019 12:10:00 | 2.0986 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 243.4389 | 0 | 0
1465169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24040_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:06:33 | 24.10.2019 16:58:13 | 6.8611 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 23670.8333 | 0 | 0
1465163 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2014_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:06:49 | 24.10.2019 13:03:00 | 2.9364 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 951.39 | 0 | 0
1465167 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22953_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:09:18 | 24.10.2019 10:55:00 | 0.76167 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1194.2933 | 0 | 0
1465182 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8788_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:17:08 | 24.10.2019 21:30:00 | 11.2144 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1424.2344 | 0 | 0
1465189 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3230_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:24:56 | 24.10.2019 21:26:00 | 11.0178 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1443.3289 | 0 | 0
1465192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18532_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:25:24 | 24.10.2019 11:03:00 | 0.62667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 87.7333 | 0 | 0
1465196 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9228_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:26:37 | 24.10.2019 17:06:00 | 6.6564 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 532.5111 | 0 | 0
1465202 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1291_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:30:45 | 24.10.2019 12:07:00 | 1.6042 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 332.0625 | 0 | 0
1465203 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18028_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:30:45 | 24.10.2019 15:57:00 | 5.4375 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.9375 | 0 | 0
1465204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21991_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:31:08 | 24.10.2019 18:21:00 | 7.8311 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 7791.9556 | 0 | 0
1465254 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:32:54 | 24.10.2019 11:51:00 | 1.3017 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 407.4217 | 0 | 0
1465220 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18629_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:38:41 | 24.10.2019 15:17:00 | 4.6386 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 821.0342 | 0 | 0
1465222 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4082_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:39:18 | 24.10.2019 12:20:00 | 1.6783 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 426.2967 | 0 | 0
1465225 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 10:42:32 | 24.10.2019 11:35:04 | 0.87556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0
1465237 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 92_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 10:48:36 | 24.10.2019 11:41:00 | 0.87333 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 1150.18 | 0 | 0
1465264 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:02:41 | 24.10.2019 16:50:00 | 5.7886 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 4931.8967 | 0 | 0
1465380 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:03:06 | 24.10.2019 18:46:00 | 7.715 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 4405.265 | 0 | 0
1465267 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31013_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 11:05:05 | 24.10.2019 12:01:00 | 0.93194 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1501.3625 | 0 | 0
1465275 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3688_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:06:57 | 24.10.2019 17:28:00 | 6.3508 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 355.6467 | 0 | 0
1465276 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3494_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:09:16 | 24.10.2019 11:50:00 | 0.67889 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
1465278 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18320_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:11:02 | 24.10.2019 14:39:00 | 3.4661 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 544.1794 | 0 | 0
1465402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24323_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:12:28 | 24.10.2019 17:25:00 | 6.2089 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 0 | 0
1465286 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1087_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:13:03 | 24.10.2019 11:52:00 | 0.64917 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 146.0625 | 0 | 0
1465305 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:23:24 | 24.10.2019 15:37:00 | 4.2267 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 338.1333 | 0 | 0
1465313 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11412_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:27:38 | 24.10.2019 12:44:00 | 1.2728 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 689.8456 | 0 | 0
1465314 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:27:59 | 24.10.2019 13:36:00 | 2.1336 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 388.3172 | 0 | 0
1465315 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20858_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:28:25 | 24.10.2019 21:19:00 | 9.8431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.9014 | 0 | 0
1465376 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:36:10 | 24.10.2019 15:49:00 | 4.2139 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1854.1111 | 0 | 0
1465345 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3492_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:49:17 | 24.10.2019 22:19:00 | 10.4953 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1742.2161 | 0 | 0
1465346 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28307_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:49:19 | 24.10.2019 18:57:00 | 7.1281 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1482.6356 | 0 | 0
1465357 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8262_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 11:57:31 | 24.10.2019 13:44:00 | 1.7747 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8461 | 0 | 0
1465399 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25073_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 12:22:58 | 24.10.2019 13:33:00 | 1.1672 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.8494 | 0 | 0
1465413 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 12:35:07 | 24.10.2019 16:34:00 | 3.9814 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 2683.4561 | 0 | 0
1465421 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8671_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 12:43:59 | 24.10.2019 15:00:00 | 2.2669 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 410.3169 | 0 | 0
1465434 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 111003_34,5kVH18 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 12:51:35 | 24.10.2019 13:40:45 | 0.81944 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 1059.5417 | 0 | 0
1465443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 12:59:01 | 24.10.2019 17:08:00 | 4.1497 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.8447 | 0 | 0
1465454 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2068_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 13:11:35 | 24.10.2019 15:32:00 | 2.3403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3611 | 0 | 0
1465479 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1281_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 13:30:02 | 24.10.2019 14:54:00 | 1.3994 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 452.0206 | 0 | 0
1465485 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 13:38:09 | 24.10.2019 13:42:30 | 0.0725 | 1 | 3599 | 0 | 0 | 0.0725 | 260.9275 | 0 | 0
1465485 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 25_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 13:38:09 | 24.10.2019 16:14:15 | 2.6017 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 613.9933 | 0 | 0
1465493 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9320_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 13:40:41 | 24.10.2019 16:47:00 | 3.1053 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.8425 | 0 | 0
1465609 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 13:40:57 | 24.10.2019 14:13:16 | 0.53861 | 1 | 1590 | 0 | 0 | 0.53861 | 856.3917 | 0 | 0
1465523 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 14:03:39 | 24.10.2019 14:35:00 | 0.5225 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 1255.5675 | 0 | 0
1465533 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3105_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:03:40 | 24.10.2019 14:25:00 | 0.35556 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
1465529 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24044_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:06:46 | 24.10.2019 20:06:00 | 5.9872 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 3310.9339 | 0 | 0
1465535 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:12:49 | 24.10.2019 16:15:00 | 2.0364 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 1836.8228 | 0 | 0
1465539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22613_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:14:46 | 24.10.2019 15:35:00 | 1.3372 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 627.1572 | 0 | 0
1465545 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 14:21:42 | 24.10.2019 15:26:00 | 1.0717 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 1392.095 | 0 | 0
1465569 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH25 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 16:05:44 | 1.7261 | 0 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 21293.3067 | 0 | 0
1465569 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH28 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 16:18:29 | 1.9386 | 2 | 3575 | 0 | 0 | 3.8772 | 6930.5347 | 0 | 0
1465569 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH31 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 16:19:40 | 1.9583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0
1465569 | 4 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 29873_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 17:36:28 | 3.2383 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 2279.7867 | 0 | 0
1465569 | 5 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 29340_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 17:43:16 | 3.3517 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 368.6833 | 0 | 0
1465569 | 6 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28287_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:22:10 | 24.10.2019 23:42:41 | 9.3419 | 1 | 4922 | 0 | 0 | 9.3419 | 45981.0506 | 0 | 0
1465613 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:40:22 | 24.10.2019 17:15:00 | 2.5772 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 469.0544 | 0 | 0
1465614 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22930_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:44:53 | 24.10.2019 14:46:00 | 0.018611 | 3 | 3226 | 0 | 0 | 0.055833 | 60.0394 | 0 | 0
1465617 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:45:30 | 24.10.2019 18:17:00 | 3.525 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 4663.575 | 0 | 0
1465625 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18320_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 14:50:53 | 24.10.2019 18:41:00 | 3.8353 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 602.1386 | 0 | 0
1465642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22930_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 15:00:07 | 24.10.2019 15:02:00 | 0.031389 | 3 | 3226 | 0 | 0 | 0.094167 | 101.2606 | 0 | 0
1465643 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 15:03:36 | 24.10.2019 19:11:00 | 4.1233 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 997.8467 | 0 | 0
1465652 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 15:08:50 | 24.10.2019 18:57:00 | 3.8028 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 692.1056 | 0 | 0
1465664 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24394_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 15:20:24 | 24.10.2019 18:56:29 | 3.6014 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 4065.9681 | 0 | 0
1465683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27013_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 15:36:07 | 24.10.2019 21:15:00 | 5.6481 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3569.5711 | 0 | 0
1465703 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 15:58:18 | 24.10.2019 20:34:00 | 4.595 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1378.5 | 0 | 0
1465734 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28007_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:20:58 | 24.10.2019 18:09:00 | 1.8006 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 383.5183 | 0 | 0
1465748 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:33:20 | 25.10.2019 03:24:00 | 10.8444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 347.0222 | 0 | 0
1466095 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:34:11 | 24.10.2019 20:05:00 | 3.5136 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 537.5825 | 0 | 0
1465751 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:34:40 | 24.10.2019 18:54:00 | 2.3222 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 794.2 | 0 | 0
1465753 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28192_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:36:20 | 24.10.2019 17:35:00 | 0.97778 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 330.4889 | 0 | 0
1465764 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11412_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:42:18 | 24.10.2019 18:19:00 | 1.6117 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 873.5233 | 0 | 0
1465773 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619_10,5kVH02 | Gerilim Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:44:38 | 24.10.2019 17:26:00 | 0.68944 | 0 | 5791 | 0 | 0 | 0 | 3992.5728 | 0 | 0
1465795 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24020_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 16:58:56 | 24.10.2019 22:17:00 | 5.3011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8067 | 0 | 0
1465805 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:01:04 | 24.10.2019 18:22:50 | 1.3628 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 1967.8511 | 0 | 0
1465806 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:01:42 | 24.10.2019 18:22:38 | 1.3489 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 218.52 | 0 | 0
1465863 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3207_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:21:14 | 24.10.2019 19:28:00 | 2.1128 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 209.165 | 0 | 0
1465871 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22010_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:35:53 | 24.10.2019 17:54:00 | 0.30194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.6428 | 0 | 0
1465893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:42:21 | 24.10.2019 17:44:00 | 0.0275 | 0 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 81.5375 | 0 | 0
1465899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24385_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:42:47 | 24.10.2019 22:54:00 | 5.1869 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 477.1989 | 0 | 0
1466094 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 17:46:20 | 24.10.2019 20:15:00 | 2.4778 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 676.4333 | 0 | 0
1465913 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2019 17:47:16 | 24.10.2019 18:07:00 | 0.32889 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 750.8533 | 0 | 0
1465940 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9516_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:09:22 | 24.10.2019 19:47:00 | 1.6272 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 296.1544 | 0 | 0
1465945 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4038_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:12:46 | 24.10.2019 20:11:00 | 1.9706 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 96.5572 | 0 | 0
1465949 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4494_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:16:16 | 24.10.2019 20:54:00 | 2.6289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 0
1465948 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21099_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:17:56 | 24.10.2019 20:11:00 | 1.8844 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1134.4356 | 0 | 0
1465957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:24:38 | 24.10.2019 19:41:00 | 1.2728 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 602.0239 | 0 | 0
1465982 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20262_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:36:30 | 24.10.2019 19:58:00 | 1.3583 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1340.675 | 0 | 0
1466113 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20065_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:36:56 | 24.10.2019 22:32:00 | 3.9178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 0
1465993 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:42:02 | 24.10.2019 19:43:00 | 1.0161 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 138.1911 | 0 | 0
1466025 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1179_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:55:03 | 24.10.2019 19:56:00 | 1.0158 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176.755 | 0 | 0
1466046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:55:20 | 24.10.2019 19:46:15 | 0.84861 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1720.9833 | 0 | 0
1466046 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:55:20 | 25.10.2019 03:34:14 | 8.6483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0 | 0
1466037 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18591_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 18:59:27 | 24.10.2019 19:21:00 | 0.35917 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 182.8158 | 0 | 0
1466044 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21159_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 19:01:55 | 24.10.2019 23:42:00 | 4.6681 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 947.6153 | 0 | 0
1466061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22112_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 19:10:56 | 24.10.2019 20:44:00 | 1.5511 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 136.4978 | 0 | 0
1466076 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 51_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 19:20:40 | 24.10.2019 20:45:00 | 1.4056 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 619.85 | 0 | 0
1466085 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8286_0,4kVTR-1_D-16 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 19:26:16 | 25.10.2019 02:25:00 | 6.9789 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 628.1 | 0 | 0
1466104 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 19:43:18 | 24.10.2019 23:35:00 | 3.8617 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 521.325 | 0 | 0
1466135 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 20:13:36 | 25.10.2019 06:26:00 | 10.2067 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1786.1667 | 0 | 0
1466154 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 20:33:20 | 25.10.2019 01:02:00 | 4.4778 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0
1466187 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24038_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 20:45:03 | 25.10.2019 00:56:00 | 4.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 0
1466172 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 20:59:28 | 24.10.2019 21:09:39 | 0.16972 | 4 | 995 | 0 | 0 | 0.67889 | 168.8736 | 0 | 0
1466182 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8661_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 21:08:46 | 25.10.2019 02:08:00 | 4.9872 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 294.2461 | 0 | 0
1466193 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8788_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 21:33:00 | 24.10.2019 22:41:00 | 1.1333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 143.9333 | 0 | 0
1466210 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 21:57:26 | 24.10.2019 23:02:00 | 1.0761 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 227.0594 | 0 | 0
1466211 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3105_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 22:01:19 | 24.10.2019 23:20:00 | 1.3114 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 236.05 | 0 | 0
1466250 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31443_0,4kVTR-1_D-20 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 22:33:20 | 25.10.2019 00:15:00 | 1.6944 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 477.8333 | 0 | 0
1466265 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 22:49:03 | 25.10.2019 00:20:00 | 1.5158 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 394.1167 | 0 | 0
1466259 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-2_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 22:50:58 | 25.10.2019 00:54:00 | 2.0506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 102.5278 | 0 | 0
1466305 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3105_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2019 23:52:31 | 25.10.2019 01:07:00 | 1.2414 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 223.45 | 0 | 0
1466304 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 00:05:39 | 25.10.2019 04:30:00 | 4.4058 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 290.785 | 0 | 0
1466306 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18327_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 00:09:35 | 25.10.2019 00:10:20 | 0.0125 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0.0125 | 8.3375 | 0 | 0
1466308 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 00:16:03 | 25.10.2019 03:18:00 | 3.0325 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1437.405 | 0 | 0
1466318 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:11:07 | 25.10.2019 01:12:13 | 0.018333 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 30.9283 | 0 | 0
1466337 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3301_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:14:59 | 25.10.2019 05:33:00 | 4.3003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.7025 | 0 | 0
1466324 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1106_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:16:37 | 25.10.2019 01:17:22 | 0.0125 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9 | 0 | 0
1466325 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1447_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:17:27 | 25.10.2019 01:18:45 | 0.021667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0
1466329 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:19:50 | 25.10.2019 02:25:53 | 1.1008 | 2 | 2572 | 0 | 0 | 2.2017 | 2831.3433 | 0 | 0
1466331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:26:51 | 25.10.2019 01:27:19 | 0.0077778 | 1 | 6095 | 0 | 0 | 0.0077778 | 47.4056 | 0 | 0
1466333 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:27:42 | 25.10.2019 01:29:15 | 0.025833 | 2 | 912 | 0 | 0 | 0.051667 | 23.56 | 0 | 0
1466340 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 01:59:07 | 25.10.2019 01:59:58 | 0.014167 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 31.4075 | 0 | 0
1466341 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:05:50 | 25.10.2019 02:07:07 | 0.021389 | 3 | 5620 | 0 | 0 | 0.064167 | 120.2056 | 0 | 0
1466343 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3789_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:28:19 | 25.10.2019 02:30:00 | 0.028056 | 1 | 4560 | 0 | 0 | 0.028056 | 127.9333 | 0 | 0
1466343 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:28:19 | 25.10.2019 02:30:00 | 0.028056 | 1 | 12423 | 0 | 0 | 0.028056 | 348.5342 | 0 | 0
1466344 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:28:29 | 25.10.2019 02:30:00 | 0.025278 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 0 | 0
1466346 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:39:26 | 25.10.2019 02:51:33 | 0.20194 | 6 | 20086 | 0 | 0 | 1.2117 | 4056.2561 | 0 | 0
1466349 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:39:31 | 25.10.2019 02:51:26 | 0.19861 | 14 | 4451 | 0 | 0 | 2.7806 | 884.0181 | 0 | 0
1466358 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 02:39:54 | 25.10.2019 02:51:21 | 0.19083 | 11 | 524 | 0 | 0 | 2.0992 | 99.9967 | 0 | 0
1466365 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:02:53 | 25.10.2019 03:04:42 | 0.030278 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0.060556 | 10.2036 | 0 | 0
1466368 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1343_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:40:48 | 25.10.2019 11:43:00 | 8.0367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0
1466369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:42:35 | 25.10.2019 04:19:32 | 0.61583 | 18 | 37153 | 0 | 0 | 11.085 | 22880.0558 | 0 | 0
1466370 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:42:53 | 25.10.2019 04:00:41 | 0.29667 | 4 | 21031 | 0 | 0 | 1.1867 | 6239.1967 | 0 | 0
1466375 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH12_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:48:40 | 25.10.2019 03:49:00 | 0.0055556 | 1 | 4838 | 0 | 0 | 0.0055556 | 26.8778 | 0 | 0
1466376 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20848_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:49:08 | 25.10.2019 03:51:00 | 0.031111 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 23.4267 | 0 | 0
1466382 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21030_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:52:10 | 25.10.2019 03:54:57 | 0.046389 | 19 | 463 | 0 | 0 | 0.88139 | 21.4781 | 0 | 0
1466385 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 03:58:06 | 25.10.2019 04:31:00 | 0.54833 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 851.0133 | 0 | 0
1466387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27368_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 04:06:15 | 25.10.2019 04:07:44 | 0.024722 | 1 | 6298 | 0 | 0 | 0.024722 | 155.7006 | 0 | 0
1466417 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 04:33:53 | 25.10.2019 14:40:00 | 10.1019 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 666.7283 | 0 | 0
1466396 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3647_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 04:44:28 | 25.10.2019 04:45:27 | 0.016389 | 3 | 1123 | 0 | 0 | 0.049167 | 18.4047 | 0 | 0
1466399 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3103_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 04:44:37 | 25.10.2019 04:45:27 | 0.013889 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0.013889 | 3.1667 | 0 | 0
1466401 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 05:25:35 | 25.10.2019 16:43:00 | 11.2903 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1670.9611 | 0 | 0
1466403 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 05:40:11 | 25.10.2019 14:42:00 | 9.0303 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 288.9689 | 0 | 0
1466408 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 05:56:03 | 25.10.2019 12:08:00 | 6.1992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5975 | 0 | 0
1466416 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18031_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 06:21:24 | 25.10.2019 17:32:00 | 11.1767 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 4884.2033 | 0 | 0
1466409 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 06:32:42 | 25.10.2019 17:20:00 | 10.7883 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2804.9667 | 0 | 0
1466521 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11287_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 06:33:27 | 25.10.2019 11:40:00 | 5.1092 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 3469.1242 | 0 | 0
1466411 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-2_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 06:40:13 | 25.10.2019 12:10:00 | 5.4964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 274.8194 | 0 | 0
1466414 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 07:01:45 | 25.10.2019 17:15:00 | 10.2208 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 4844.675 | 0 | 0
1466429 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH01 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:12:21 | 25.10.2019 08:12:52 | 0.0086111 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 7.4744 | 0 | 0
1466433 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9158_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:21:26 | 25.10.2019 12:41:00 | 4.3261 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 774.3739 | 0 | 0
1466574 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:36:12 | 25.10.2019 11:16:00 | 2.6633 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1259.7567 | 0 | 0
1466438 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 182_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:42:59 | 25.10.2019 08:44:23 | 0.023333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4.7367 | 0 | 0
1466442 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:45:25 | 25.10.2019 09:38:00 | 0.87639 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 235.7486 | 0 | 0
1466444 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28827_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 08:49:22 | 25.10.2019 12:53:00 | 4.0606 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1835.3711 | 0 | 0
1466451 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:00:18 | 25.10.2019 17:58:00 | 8.9617 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 53.77 | 9122.9767 | 0 | 0
1466452 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3017_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:01:01 | 25.10.2019 09:36:00 | 0.58306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 0 | 0
1466454 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 189_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:01:19 | 25.10.2019 14:32:00 | 5.5114 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1862.8494 | 0 | 0
1466461 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24008_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:11:11 | 25.10.2019 17:03:00 | 7.8636 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2689.355 | 0 | 0
1466463 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31014_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:11:40 | 25.10.2019 09:14:10 | 0.041667 | 0 | 9816 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0
1466463 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31798_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:11:40 | 25.10.2019 11:57:51 | 2.7697 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 961.0936 | 0 | 0
1466466 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:16:51 | 25.10.2019 10:46:00 | 1.4858 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 390.7742 | 0 | 0
1466471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:22:25 | 25.10.2019 11:58:00 | 2.5931 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1037.2222 | 0 | 0
1466472 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:23:26 | 25.10.2019 17:33:00 | 8.1594 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1974.5856 | 0 | 0
1466474 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3990_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:27:44 | 25.10.2019 14:36:00 | 5.1378 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2558.6133 | 0 | 0
1466475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22908_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:27:56 | 25.10.2019 17:47:00 | 8.3178 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 3385.3356 | 0 | 0
1466476 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28474_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:28:05 | 25.10.2019 12:10:00 | 2.6986 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 4226.025 | 0 | 0
1466477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:28:34 | 25.10.2019 14:36:00 | 5.1239 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 835.1939 | 0 | 0
1466478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22266_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 09:29:19 | 25.10.2019 18:00:00 | 8.5114 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 9788.0972 | 0 | 0
1466494 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3090_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:33:31 | 25.10.2019 10:58:00 | 1.4081 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 167.5586 | 0 | 0
1466489 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18100_10,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:35:20 | 25.10.2019 15:50:53 | 6.2592 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3943.275 | 0 | 0
1466504 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20168_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:45:08 | 25.10.2019 10:55:00 | 1.1644 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1092.2489 | 0 | 0
1466505 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:45:18 | 25.10.2019 10:56:00 | 1.1783 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1846.4483 | 0 | 0
1466519 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:52:24 | 25.10.2019 17:37:00 | 7.7433 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 960.1733 | 0 | 0
1466527 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9644_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 09:58:04 | 25.10.2019 10:59:00 | 1.0156 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 244.7489 | 0 | 0
1466533 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3301_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:01:54 | 25.10.2019 16:59:00 | 6.9517 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.565 | 0 | 0
1466534 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 10:01:57 | 25.10.2019 18:19:00 | 8.2842 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 19939.9892 | 0 | 0
1466542 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24472_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 10:07:45 | 25.10.2019 15:15:00 | 5.1208 | 13 | 883 | 0 | 0 | 66.5708 | 4521.6958 | 0 | 0
1466646 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-1_D-16 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:16:12 | 25.10.2019 13:46:00 | 3.4967 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 961.5833 | 0 | 0
1466562 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4519_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 10:17:05 | 25.10.2019 11:57:00 | 1.6653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6528 | 0 | 0
1466570 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:21:20 | 25.10.2019 10:49:00 | 0.46111 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 124.0389 | 0 | 0
1466576 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 132_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:22:53 | 25.10.2019 11:13:00 | 0.83528 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 86.8689 | 0 | 0
1466590 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1262_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 10:27:57 | 25.10.2019 12:03:00 | 1.5842 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 3364.77 | 0 | 0
1466594 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:28:58 | 25.10.2019 13:35:00 | 3.1006 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 877.4572 | 0 | 0
1466603 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28450_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:38:46 | 25.10.2019 11:06:14 | 0.45778 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.45778 | 8.6978 | 0 | 0
1466617 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24429_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 10:45:36 | 25.10.2019 17:00:00 | 6.24 | 1 | 2793 | 0 | 0 | 6.24 | 17428.32 | 0 | 0
1466625 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3828_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:50:14 | 25.10.2019 12:37:00 | 1.7794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 | 0 | 0
1466667 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2116_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 10:57:26 | 25.10.2019 11:35:00 | 0.62611 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 718.1494 | 0 | 0
1466636 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25901_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 11:00:14 | 25.10.2019 11:21:00 | 0.34611 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 112.14 | 0 | 0
1466641 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3149_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 11:03:23 | 25.10.2019 11:34:00 | 0.51028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.8392 | 0 | 0
1466674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28395_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:06:14 | 25.10.2019 13:50:00 | 2.7294 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 682.3611 | 0 | 0
1466662 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:12:33 | 25.10.2019 12:35:00 | 1.3742 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 513.9383 | 0 | 0
1466665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:12:59 | 25.10.2019 11:14:04 | 0.018056 | 5 | 286 | 0 | 0 | 0.090278 | 5.1639 | 0 | 0
1466670 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12627_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:13:55 | 25.10.2019 12:25:00 | 1.1847 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 1529.4764 | 0 | 0
1466672 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:13:58 | 25.10.2019 11:28:35 | 0.24361 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0.24361 | 329.8494 | 0 | 0
1466782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:20:25 | 25.10.2019 13:35:00 | 2.2431 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 5302.5833 | 0 | 0
1466695 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:30:09 | 25.10.2019 13:04:00 | 1.5642 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 218.9833 | 0 | 0
1466696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH38 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:30:44 | 25.10.2019 12:04:56 | 0.57 | 1 | 966 | 0 | 0 | 0.57 | 550.62 | 0 | 0
1466706 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31514_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 11:35:44 | 25.10.2019 12:53:00 | 1.2878 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.6044 | 0 | 0
1466715 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12635_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 11:39:11 | 25.10.2019 14:52:00 | 3.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0
1466840 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11287_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:41:47 | 25.10.2019 16:39:00 | 4.9536 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 213.0053 | 0 | 0
1466872 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25267_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 11:44:24 | 25.10.2019 15:27:36 | 3.72 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1290.84 | 0 | 0
1466740 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22318_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 11:51:09 | 25.10.2019 11:53:00 | 0.030833 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 30.0625 | 0 | 0
1466760 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2127_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 12:05:25 | 25.10.2019 12:35:00 | 0.49306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
1466765 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 12:14:23 | 25.10.2019 12:31:00 | 0.27694 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 411.5394 | 0 | 0
1466784 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 12:32:08 | 25.10.2019 17:42:00 | 5.1644 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 908.9422 | 0 | 0
1466794 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18043_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 12:47:26 | 25.10.2019 14:32:00 | 1.7428 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 259.6739 | 0 | 0
1466804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:02:51 | 25.10.2019 17:44:00 | 4.6858 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 857.5075 | 0 | 0
1466817 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12821_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:19:31 | 25.10.2019 14:57:00 | 1.6247 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 588.1494 | 0 | 0
1466832 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:27:59 | 25.10.2019 21:14:00 | 7.7669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.7372 | 0 | 0
1466828 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8889_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 13:34:00 | 25.10.2019 15:30:00 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5333 | 0 | 0
1466831 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12634_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 13:37:28 | 25.10.2019 14:55:00 | 1.2922 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 350.1922 | 0 | 0
1466837 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2371_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:41:32 | 25.10.2019 14:56:00 | 1.2411 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.8578 | 0 | 0
1466839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:42:17 | 25.10.2019 16:37:00 | 2.9119 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 2801.2906 | 0 | 0
1466843 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:44:49 | 25.10.2019 14:39:00 | 0.90306 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102.9483 | 0 | 0
1466846 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1398_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:45:49 | 25.10.2019 18:29:00 | 4.7197 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1269.6053 | 0 | 0
1466848 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9509_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:46:21 | 25.10.2019 14:30:00 | 0.7275 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 106.215 | 0 | 0
1466849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21743_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 13:47:24 | 25.10.2019 14:16:00 | 0.47667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 0 | 0
1466858 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25021_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 13:56:00 | 25.10.2019 17:57:00 | 4.0167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 510.1167 | 0 | 0
1466864 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH33 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 14:04:21 | 25.10.2019 15:32:59 | 1.4772 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 3065.2361 | 0 | 0
1466869 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25020_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:09:51 | 25.10.2019 17:28:00 | 3.3025 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 0 | 0
1466882 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28223_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:27:00 | 25.10.2019 18:31:00 | 4.0667 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1577.8667 | 0 | 0
1466885 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:28:53 | 25.10.2019 14:44:00 | 0.25194 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 94.2272 | 0 | 0
1466889 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4228_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:31:09 | 25.10.2019 17:59:00 | 3.4642 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1607.3733 | 0 | 0
1466933 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 649_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:32:11 | 25.10.2019 15:34:00 | 1.0303 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 180.2986 | 0 | 0
1467601 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 666_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:32:14 | 25.10.2019 23:17:00 | 8.7461 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2938.6933 | 0 | 0
1466908 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:45:02 | 25.10.2019 15:21:00 | 0.59944 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 224.1922 | 0 | 0
1466914 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH37 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:48:43 | 25.10.2019 16:12:15 | 1.3922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 0
1466914 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9541_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:48:43 | 25.10.2019 16:16:24 | 1.4614 | 1 | 296 | 0 | 0 | 1.4614 | 432.5711 | 0 | 0
1467079 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9464_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 14:54:41 | 25.10.2019 16:27:00 | 1.5386 | 3 | 364 | 0 | 0 | 4.6158 | 560.0544 | 0 | 0
1466937 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3800_34,5kVH19 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:03:06 | 25.10.2019 15:57:36 | 0.90833 | 0 | 8298 | 0 | 0 | 0 | 7537.35 | 0 | 0
1466937 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3800_34,5kVH19 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:03:06 | 25.10.2019 16:40:38 | 1.6256 | 2 | 7901 | 0 | 0 | 3.2511 | 12843.5144 | 0 | 0
1466958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20645_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:15:46 | 25.10.2019 18:29:00 | 3.2206 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 789.0361 | 0 | 0
1466961 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18796_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:19 | 25.10.2019 16:06:00 | 0.76139 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 1911.8475 | 0 | 0
1467090 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1800_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 16:12:17 | 0.85889 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 1248.8244 | 0 | 0
1467090 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 17:19:03 | 1.9717 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.9717 | 5.915 | 0 | 0
1467090 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 17:19:25 | 1.9778 | 0 | 4293 | 0 | 0 | 0 | 8490.6 | 0 | 0
1467090 | 4 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 17:19:32 | 1.9797 | 0 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 9073.0669 | 0 | 0
1467090 | 5 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 17:20:09 | 1.99 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 8129.15 | 0 | 0
1467090 | 6 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:20:45 | 25.10.2019 17:20:20 | 1.9931 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 10180.5278 | 0 | 0
1466964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28176_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:22:45 | 25.10.2019 17:04:00 | 1.6875 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
1466965 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8262_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:22:46 | 25.10.2019 18:04:00 | 2.6872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.3083 | 0 | 0
1466969 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3143_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:25:13 | 25.10.2019 17:32:00 | 2.1131 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 790.2828 | 0 | 0
1466976 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3175_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:28:03 | 25.10.2019 20:26:00 | 4.9658 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1032.8933 | 0 | 0
1467043 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31869_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:41:33 | 25.10.2019 23:54:00 | 8.2075 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2060.0825 | 0 | 0
1467010 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:46:16 | 25.10.2019 15:53:27 | 0.11972 | 13 | 36448 | 0 | 0 | 1.5564 | 4363.6356 | 0 | 0
1467022 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 15:46:17 | 25.10.2019 15:52:26 | 0.1025 | 1 | 5305 | 0 | 0 | 0.1025 | 543.7625 | 0 | 0
1467371 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 16:04:49 | 25.10.2019 18:51:00 | 2.7697 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1052.4944 | 0 | 0
1467059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:06:50 | 25.10.2019 21:53:00 | 5.7694 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 3340.5083 | 0 | 0
1467061 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25527_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:06:55 | 25.10.2019 17:08:00 | 1.0181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2528 | 0 | 0
1467093 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1343_10,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:20:57 | 25.10.2019 19:21:00 | 3.0008 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0083 | 0 | 0
1467095 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_10,5kVH27 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:20:57 | 25.10.2019 18:52:21 | 2.5233 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 7834.95 | 0 | 0
1467095 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_10,5kVH27 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:20:57 | 25.10.2019 19:00:00 | 2.6508 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 19170.8267 | 0 | 0
1467120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20892_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:34:09 | 25.10.2019 17:27:00 | 0.88083 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 529.3808 | 0 | 0
1467136 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3717_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:43:45 | 25.10.2019 19:01:00 | 2.2875 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 4119.7875 | 0 | 0
1467139 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:44:34 | 25.10.2019 19:52:00 | 3.1239 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 462.3356 | 0 | 0
1467165 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:54:41 | 25.10.2019 20:32:00 | 3.6219 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 481.7186 | 0 | 0
1467169 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8683_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 16:56:48 | 25.10.2019 20:31:00 | 3.57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 164.22 | 0 | 0
1467184 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29351_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:12:26 | 25.10.2019 17:18:10 | 0.095556 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0
1467227 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 189_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:13:18 | 26.10.2019 04:08:00 | 10.9117 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 338.2617 | 0 | 0
1467225 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:17:50 | 26.10.2019 01:40:00 | 8.3694 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2385.2917 | 0 | 0
1467206 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8688_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:19:34 | 25.10.2019 17:40:00 | 0.34056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22.1361 | 0 | 0
1467211 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:20:10 | 25.10.2019 17:26:17 | 0.10194 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 416.3411 | 0 | 0
1467230 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:26:18 | 25.10.2019 17:44:45 | 0.3075 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 1255.83 | 0 | 0
1467247 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24008_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:34:13 | 25.10.2019 18:57:00 | 1.3797 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 471.865 | 0 | 0
1467241 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:34:25 | 25.10.2019 19:34:00 | 1.9931 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.7708 | 0 | 0
1467245 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:36:12 | 25.10.2019 18:34:00 | 0.96333 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 276.4767 | 0 | 0
1467269 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20260_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 17:48:22 | 25.10.2019 20:29:00 | 2.6772 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 165.9878 | 0 | 0
1467291 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18288_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:04:19 | 25.10.2019 21:05:00 | 3.0114 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 972.6786 | 0 | 0
1467292 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8055_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:05:32 | 25.10.2019 18:55:29 | 0.8325 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.4475 | 0 | 0
1467292 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8055_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:05:32 | 25.10.2019 21:08:05 | 3.0425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0
1467295 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20892_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:07:47 | 25.10.2019 22:50:00 | 4.7036 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 2826.8703 | 0 | 0
1467310 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2307_0,4kVTR-2_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:11:36 | 26.10.2019 04:50:00 | 10.64 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1287.44 | 0 | 0
1467314 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8262_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:18:37 | 25.10.2019 19:07:00 | 0.80639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.4492 | 0 | 0
1467330 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8768_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:23:36 | 25.10.2019 19:10:00 | 0.77333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 0
1467334 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8657_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:29:39 | 25.10.2019 20:27:00 | 1.9558 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.4258 | 0 | 0
1467553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4079_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:31:07 | 25.10.2019 23:10:00 | 4.6481 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 404.3808 | 0 | 0
1467378 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1359_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 18:48:40 | 26.10.2019 00:21:00 | 5.5389 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 581.5833 | 0 | 0
1467402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 19:01:43 | 25.10.2019 19:49:00 | 0.78806 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 420.0336 | 0 | 0
1467455 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_10,5kVH24 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 19:40:26 | 25.10.2019 20:13:00 | 0.54278 | 1 | 1578 | 0 | 0 | 0.54278 | 856.5033 | 0 | 0
1467463 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH05 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 20:03:50 | 25.10.2019 20:14:32 | 0.17833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
1467482 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18282_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 20:31:31 | 25.10.2019 21:35:00 | 1.0581 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 128.0247 | 0 | 0
1467501 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18298_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 20:54:47 | 26.10.2019 03:14:00 | 6.3203 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 3166.4592 | 0 | 0
1467504 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 20:58:19 | 25.10.2019 21:00:00 | 0.028056 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 18.7411 | 0 | 0
1467534 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 21:22:57 | 26.10.2019 00:15:00 | 2.8675 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 424.39 | 0 | 0
1467556 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3395_0,4kVTR-2_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 21:25:58 | 25.10.2019 22:53:00 | 1.4506 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 435.1667 | 0 | 0
1467620 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 21:59:28 | 26.10.2019 00:49:00 | 2.8256 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 799.6322 | 0 | 0
1467580 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24444_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 22:12:58 | 25.10.2019 23:18:00 | 1.0839 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 170.1706 | 0 | 0
1467613 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2345_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2019 23:34:23 | 26.10.2019 06:52:00 | 7.2936 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 3026.8486 | 0 | 0
1467628 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18282_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 23:45:35 | 26.10.2019 00:37:00 | 0.85694 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 103.6903 | 0 | 0
1467631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28360_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2019 23:53:56 | 26.10.2019 02:37:00 | 2.7178 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 426.6911 | 0 | 0
1467635 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 00:03:30 | 26.10.2019 04:01:33 | 3.9675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9675 | 0 | 0 | 0
1467643 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28111_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 00:48:47 | 26.10.2019 00:49:00 | 0.0036111 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0 | 0
1467645 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 30000_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 00:48:47 | 26.10.2019 00:49:00 | 0.0036111 | 0 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 15.3689 | 0 | 0
1467651 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29644_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 00:49:03 | 26.10.2019 00:50:00 | 0.015833 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 36.7017 | 0 | 0
1467657 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 00:57:54 | 26.10.2019 00:59:00 | 0.018333 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0 | 0
1467663 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:04:09 | 26.10.2019 01:28:00 | 0.3975 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 779.4975 | 0 | 0
1467665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:09:34 | 26.10.2019 01:11:00 | 0.023889 | 153 | 21512 | 0 | 0 | 3.655 | 513.8978 | 0 | 0
1467671 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 518_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:19:36 | 26.10.2019 01:20:08 | 0.0088889 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 0 | 0
1467676 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8208_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:21:48 | 26.10.2019 01:22:37 | 0.013611 | 4 | 540 | 0 | 0 | 0.054444 | 7.35 | 0 | 0
1467677 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:24:57 | 26.10.2019 01:25:31 | 0.0094444 | 2 | 4573 | 0 | 0 | 0.018889 | 43.1894 | 0 | 0
1467683 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31014_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:28:32 | 26.10.2019 01:30:09 | 0.026944 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 55.9097 | 0 | 0
1467681 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:28:43 | 26.10.2019 01:30:00 | 0.021389 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0
1467684 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:28:58 | 26.10.2019 01:30:52 | 0.031667 | 0 | 5799 | 0 | 0 | 0 | 183.635 | 0 | 0
1467692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20292_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:39:26 | 26.10.2019 02:18:06 | 0.64444 | 0 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 1858.5778 | 0 | 0
1467694 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8761_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 01:44:34 | 26.10.2019 03:23:00 | 1.6406 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1056.5178 | 0 | 0
1467703 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9541_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 01:53:12 | 26.10.2019 01:53:39 | 0.0075 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0.0075 | 2.22 | 0 | 0
1467712 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22120_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:02:03 | 26.10.2019 02:36:00 | 0.56583 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 405.7025 | 0 | 0
1467713 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12106_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:05:09 | 26.10.2019 02:06:00 | 0.014167 | 2 | 2052 | 0 | 0 | 0.028333 | 29.07 | 0 | 0
1467717 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12105_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:06:56 | 26.10.2019 02:08:16 | 0.022222 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 11.3778 | 0 | 0
1467720 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3425_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:25:13 | 26.10.2019 02:26:29 | 0.021111 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 39.2033 | 0 | 0
1467720 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3643_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:25:13 | 26.10.2019 02:26:41 | 0.024444 | 1 | 668 | 0 | 0 | 0.024444 | 16.3289 | 0 | 0
1467723 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12387_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:28:37 | 26.10.2019 02:29:08 | 0.0086111 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
1467724 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18021_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:29:26 | 26.10.2019 06:43:00 | 4.2261 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 164.8183 | 0 | 0
1467725 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH32 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:40:32 | 26.10.2019 03:04:34 | 0.40056 | 12 | 26280 | 0 | 0 | 4.8067 | 10526.6 | 0 | 0
1467728 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31441_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:41:00 | 26.10.2019 03:23:46 | 0.71278 | 1 | 8723 | 0 | 0 | 0.71278 | 6217.5606 | 0 | 0
1467730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27368_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:46:54 | 26.10.2019 02:48:22 | 0.024444 | 1 | 6297 | 0 | 0 | 0.024444 | 153.9267 | 0 | 0
1467732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:50:11 | 26.10.2019 02:52:59 | 0.046667 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 93.9867 | 0 | 0
1467733 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11047_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:50:47 | 26.10.2019 02:53:16 | 0.041389 | 1 | 3078 | 0 | 0 | 0.041389 | 127.395 | 0 | 0
1467736 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 02:55:14 | 26.10.2019 02:55:59 | 0.0125 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
1467741 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 03:17:53 | 26.10.2019 03:18:09 | 0.0044444 | 4 | 3137 | 0 | 0 | 0.017778 | 13.9422 | 0 | 0
1467743 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 03:28:53 | 26.10.2019 03:40:22 | 0.19139 | 6 | 20429 | 0 | 0 | 1.1483 | 3909.8836 | 0 | 0
1467744 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 03:29:01 | 26.10.2019 03:39:00 | 0.16639 | 6 | 36162 | 0 | 0 | 0.99833 | 6016.955 | 0 | 0
1467748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27387_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 03:42:08 | 26.10.2019 04:06:00 | 0.39778 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 756.9711 | 0 | 0
1467751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22699_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 03:51:34 | 26.10.2019 03:53:11 | 0.026944 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.026944 | 0.37722 | 0 | 0
1467758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 04:54:10 | 26.10.2019 06:22:00 | 1.4639 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 351.3333 | 0 | 0
1467760 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2307_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 05:13:36 | 26.10.2019 06:21:00 | 1.1233 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 0
1467761 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 05:33:25 | 26.10.2019 09:36:00 | 4.0431 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 598.3722 | 0 | 0
1467765 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 06:59:34 | 26.10.2019 09:12:00 | 2.2072 | 0 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 7098.4267 | 0 | 0
1467769 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 07:32:43 | 26.10.2019 09:49:00 | 2.2714 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 545.1333 | 0 | 0
1467771 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1061_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 07:49:49 | 26.10.2019 12:51:00 | 5.0197 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 491.9328 | 0 | 0
1467772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 07:53:34 | 26.10.2019 11:16:00 | 3.3739 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 296.9022 | 0 | 0
1467785 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:01:23 | 26.10.2019 13:29:41 | 4.4717 | 1 | 1082 | 0 | 0 | 4.4717 | 4838.3433 | 0 | 0
1467786 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:06:04 | 26.10.2019 09:55:00 | 0.81556 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 258.5311 | 0 | 0
1467788 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29349_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:07:35 | 26.10.2019 09:11:49 | 0.070556 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 48.1894 | 0 | 0
1467788 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:07:35 | 26.10.2019 13:38:04 | 4.5081 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 10291.8908 | 0 | 0
1467794 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25170_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:14:13 | 26.10.2019 10:07:00 | 0.87972 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 503.2011 | 0 | 0
1467795 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22857_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:18:56 | 26.10.2019 10:12:00 | 0.88444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3822 | 0 | 0
1467796 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111008_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:20:04 | 26.10.2019 11:36:04 | 2.2667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 290.1333 | 0 | 0
1468018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27398_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:21:57 | 26.10.2019 13:35:00 | 4.2175 | 2 | 2565 | 0 | 0 | 8.435 | 10817.8875 | 0 | 0
1467933 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111009_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:23:08 | 26.10.2019 09:40:00 | 0.28111 | 4 | 44214 | 0 | 0 | 1.1244 | 12429.0467 | 0 | 0
1467860 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1375_0,4kVTR-4_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:23:51 | 26.10.2019 13:36:00 | 4.2025 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 773.26 | 0 | 0
1467861 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11073_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:23:59 | 26.10.2019 11:54:00 | 2.5003 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 272.5303 | 0 | 0
1467930 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9419_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:31:14 | 26.10.2019 13:43:00 | 4.1961 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1011.2628 | 0 | 0
1467980 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4185_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:39:56 | 26.10.2019 14:15:00 | 4.5844 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174.2089 | 0 | 0
1467994 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8338_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:53:55 | 26.10.2019 13:10:00 | 3.2681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8042 | 0 | 0
1467997 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31524_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 09:56:24 | 26.10.2019 12:02:00 | 2.0933 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 0
1468001 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1580_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 09:59:24 | 26.10.2019 11:46:00 | 1.7767 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 586.3 | 0 | 0
1468004 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22625_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:00:08 | 26.10.2019 15:52:00 | 5.8644 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 4398.3333 | 0 | 0
1468007 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31056_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:00:38 | 26.10.2019 14:00:00 | 3.9894 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1228.7489 | 0 | 0
1468160 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:07:15 | 26.10.2019 13:37:00 | 3.4958 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 727.1333 | 0 | 0
1468016 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 706_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:08:21 | 26.10.2019 16:51:00 | 6.7108 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 986.4925 | 0 | 0
1468022 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1025_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:12:24 | 26.10.2019 10:59:00 | 0.77667 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 857.44 | 0 | 0
1468027 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9043_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:17:47 | 26.10.2019 12:18:00 | 2.0036 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 98.1769 | 0 | 0
1468025 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:18:23 | 26.10.2019 15:10:00 | 4.8603 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 8811.6836 | 0 | 0
1468032 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:25:11 | 26.10.2019 11:02:00 | 0.61361 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 194.5147 | 0 | 0
1468034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:25:46 | 26.10.2019 18:43:00 | 8.2872 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2254.1244 | 0 | 0
1468041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28679_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:30:15 | 26.10.2019 10:32:00 | 0.029167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0
1468057 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22319_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:38:54 | 26.10.2019 14:02:00 | 3.385 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 253.875 | 0 | 0
1468207 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:38:57 | 26.10.2019 19:20:00 | 8.6842 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1615.255 | 0 | 0
1468063 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18283_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:41:57 | 26.10.2019 14:58:00 | 4.2675 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1928.91 | 0 | 0
1468084 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20611_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:53:49 | 26.10.2019 15:00:00 | 4.1031 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2043.3217 | 0 | 0
1468089 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4253_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 10:57:30 | 26.10.2019 16:27:00 | 5.4917 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1054.4 | 0 | 0
1468092 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 10:58:38 | 26.10.2019 12:29:22 | 1.5122 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 3999.8278 | 0 | 0
1468195 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9339_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 11:01:45 | 26.10.2019 18:49:00 | 7.7875 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1129.1875 | 0 | 0
1468194 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9339_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 11:02:25 | 26.10.2019 19:09:00 | 8.1097 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1759.8097 | 0 | 0
1468110 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:09:42 | 26.10.2019 11:49:00 | 0.655 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 86.46 | 0 | 0
1468118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23606_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:14:18 | 26.10.2019 13:24:00 | 2.1617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.5567 | 0 | 0
1468126 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:18:09 | 26.10.2019 13:27:00 | 2.1475 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 680.7575 | 0 | 0
1468139 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-12 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:28:41 | 26.10.2019 13:57:00 | 2.4719 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 247.1944 | 0 | 0
1468143 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4138_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 11:32:24 | 26.10.2019 12:56:00 | 1.3933 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 834.6067 | 0 | 0
1468164 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11187_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:43:18 | 26.10.2019 17:03:00 | 5.3283 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 2285.855 | 0 | 0
1468183 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 11:55:07 | 26.10.2019 13:39:00 | 1.7314 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 204.3039 | 0 | 0
1468187 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12291_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 11:59:25 | 26.10.2019 17:48:51 | 5.8239 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2859.5294 | 0 | 0
1468202 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:07:41 | 26.10.2019 12:46:00 | 0.63861 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 174.3408 | 0 | 0
1468204 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8216_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:07:47 | 26.10.2019 19:47:00 | 7.6536 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1400.6108 | 0 | 0
1468213 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3175_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:11:27 | 26.10.2019 14:47:00 | 2.5925 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 199.6225 | 0 | 0
1468225 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 12:19:29 | 26.10.2019 18:34:00 | 6.2419 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1179.7275 | 0 | 0
1468222 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27391_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:20:58 | 26.10.2019 12:40:00 | 0.31722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0
1468228 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:21:09 | 26.10.2019 14:35:00 | 2.2308 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 218.6217 | 0 | 0
1468246 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:39:56 | 26.10.2019 13:15:00 | 0.58444 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 469.8933 | 0 | 0
1468247 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:40:57 | 26.10.2019 18:46:00 | 6.0842 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 188.6092 | 0 | 0
1468250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:45:12 | 26.10.2019 12:46:21 | 0.019167 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 13.0525 | 0 | 0
1468371 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2203_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:53:01 | 26.10.2019 16:36:40 | 3.7275 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104.37 | 0 | 0
1468263 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:58:18 | 26.10.2019 18:03:00 | 5.0783 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 802.3767 | 0 | 0
1468271 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20400_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 12:59:46 | 26.10.2019 16:13:00 | 3.2206 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 257.6444 | 0 | 0
1468269 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8851_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 13:04:56 | 26.10.2019 16:02:00 | 2.9511 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 3502.9689 | 0 | 0
1468283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:11:41 | 26.10.2019 13:37:00 | 0.42194 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 194.9383 | 0 | 0
1468286 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20166_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:12:08 | 26.10.2019 14:18:00 | 1.0978 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 169.0578 | 0 | 0
1468438 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:24:11 | 26.10.2019 17:31:00 | 4.1136 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 818.6086 | 0 | 0
1468302 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 518_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 13:33:36 | 26.10.2019 15:45:00 | 2.19 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 245.28 | 0 | 0
1468306 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH26 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:40:00 | 26.10.2019 14:06:20 | 0.43889 | 0 | 5038 | 0 | 0 | 0 | 2211.1222 | 0 | 0
1468309 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:41:16 | 26.10.2019 18:37:00 | 4.9289 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 3415.72 | 0 | 0
1468328 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:46:00 | 26.10.2019 16:08:00 | 2.3667 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 530.1333 | 0 | 0
1468325 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 13:48:48 | 26.10.2019 15:36:00 | 1.7867 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 150.08 | 0 | 0
1468359 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2389_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:02:39 | 26.10.2019 15:01:00 | 0.9725 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.4775 | 0 | 0
1468387 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25186_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 14:10:34 | 26.10.2019 14:49:00 | 0.64056 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 456.7161 | 0 | 0
1468409 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2435_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:21:54 | 27.10.2019 01:22:00 | 11.0017 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2640.4 | 0 | 0
1468478 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27398_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 14:35:50 | 26.10.2019 15:37:07 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0
1468455 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22310_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:41:22 | 26.10.2019 18:10:00 | 3.4772 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 591.1278 | 0 | 0
1468459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:44:52 | 26.10.2019 21:31:00 | 6.7689 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 9347.8356 | 0 | 0
1468690 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2844_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:54:54 | 26.10.2019 18:48:00 | 3.885 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 431.235 | 0 | 0
1468475 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1922_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 14:55:29 | 26.10.2019 16:01:00 | 1.0919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8275 | 0 | 0
1468571 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8429_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 14:57:08 | 26.10.2019 18:13:00 | 3.2644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1156 | 0 | 0
1468735 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20166_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 15:00:58 | 27.10.2019 01:08:00 | 10.1172 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1527.7006 | 0 | 0
1468491 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH22 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 15:11:28 | 26.10.2019 15:46:13 | 0.57917 | 0 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 2285.9708 | 0 | 0
1468492 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21452_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 15:11:36 | 26.10.2019 15:46:13 | 0.57694 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 428.6697 | 0 | 0
1468492 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27108_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 15:11:36 | 26.10.2019 16:22:41 | 1.1847 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1587.5278 | 0 | 0
1468518 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18028_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 15:23:48 | 26.10.2019 15:54:00 | 0.50333 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 176.1667 | 0 | 0
1468555 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27338_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 15:57:53 | 26.10.2019 18:55:00 | 2.9519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5675 | 0 | 0
1468557 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21945_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:00:00 | 26.10.2019 18:34:00 | 2.5667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 248.9667 | 0 | 0
1468566 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18019_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:00:09 | 26.10.2019 19:01:00 | 3.0142 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1335.2758 | 0 | 0
1468584 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:34:36 | 26.10.2019 18:53:00 | 2.3067 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 498.24 | 0 | 0
1468589 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8225_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:39:28 | 26.10.2019 16:41:18 | 0.030556 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4.1861 | 0 | 0
1468594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:44:46 | 26.10.2019 23:19:00 | 6.5706 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1576.9333 | 0 | 0
1468596 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:45:18 | 26.10.2019 18:00:00 | 1.245 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 256.47 | 0 | 0
1468599 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 16:48:21 | 26.10.2019 19:55:00 | 3.1108 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1017.2425 | 0 | 0
1468606 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25529_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2019 16:59:01 | 26.10.2019 18:00:07 | 1.0183 | 1 | 811 | 0 | 0 | 1.0183 | 825.8683 | 0 | 0
1468610 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 160_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:05:39 | 27.10.2019 00:46:00 | 7.6725 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 882.3375 | 0 | 0
1468618 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18034_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:11:21 | 26.10.2019 17:51:00 | 0.66083 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 138.1142 | 0 | 0
1468622 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3325_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:13:02 | 26.10.2019 18:43:00 | 1.4994 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 170.9367 | 0 | 0
1468626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4225_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:14:23 | 26.10.2019 18:43:00 | 1.4769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73.8472 | 0 | 0
1468691 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9116_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:21:03 | 26.10.2019 19:33:00 | 2.1992 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 837.8825 | 0 | 0
1468657 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:44:28 | 26.10.2019 20:05:00 | 2.3422 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 772.9333 | 0 | 0
1468667 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28192_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 17:56:53 | 26.10.2019 19:54:00 | 1.9519 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 659.7572 | 0 | 0
1468682 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11701_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 18:04:37 | 26.10.2019 19:35:00 | 1.5064 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105.4472 | 0 | 0
1468705 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24050_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 18:13:46 | 26.10.2019 21:18:59 | 3.0869 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 598.8672 | 0 | 0
1468707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 18:25:07 | 26.10.2019 20:00:00 | 1.5814 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.6975 | 0 | 0
1468730 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27049_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 18:45:49 | 27.10.2019 05:35:00 | 10.8197 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 4814.7764 | 0 | 0
1468766 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24186_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:06:07 | 26.10.2019 23:33:00 | 4.4481 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 556.0069 | 0 | 0
1468755 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:07:27 | 26.10.2019 23:20:00 | 4.2092 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1161.73 | 0 | 0
1468767 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24479_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:22:08 | 26.10.2019 20:03:00 | 0.68111 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 1732.0656 | 0 | 0
1468884 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18586_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:25:30 | 27.10.2019 01:13:00 | 5.7917 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 17896.25 | 0 | 0
1468806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24146_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:36:24 | 26.10.2019 20:57:00 | 1.3433 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 141.05 | 0 | 0
1468812 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 19:49:07 | 26.10.2019 19:50:36 | 0.024722 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.049444 | 0.71694 | 0 | 0
1468935 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 20:17:04 | 27.10.2019 03:33:00 | 7.2656 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2281.3844 | 0 | 0
1468893 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11234_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 20:22:43 | 27.10.2019 07:41:00 | 11.3047 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 938.2919 | 0 | 0
1468950 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 20:42:29 | 27.10.2019 08:39:36 | 11.9519 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2067.6864 | 0 | 0
1468942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 20:49:13 | 26.10.2019 20:49:25 | 0.0033333 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 8.0233 | 0 | 0
1468968 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 21:14:31 | 26.10.2019 23:32:00 | 2.2914 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 513.2711 | 0 | 0
1468971 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 21:17:24 | 26.10.2019 21:30:26 | 0.21722 | 1 | 2790 | 0 | 0 | 0.21722 | 606.05 | 0 | 0
1469027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29371_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 21:44:10 | 26.10.2019 23:46:00 | 2.0306 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 428.4472 | 0 | 0
1469031 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20517_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 21:55:20 | 27.10.2019 04:09:00 | 6.2278 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1849.65 | 0 | 0
1469113 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1887_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 22:00:08 | 27.10.2019 02:52:00 | 4.8644 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 287.0022 | 0 | 0
1469063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24050_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2019 22:30:30 | 27.10.2019 01:09:00 | 2.6417 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 512.4833 | 0 | 0
1469132 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29006_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 00:46:57 | 27.10.2019 00:47:03 | 0.0016667 | 1 | 19227 | 0 | 0 | 0.0016667 | 32.045 | 0 | 0
1469141 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:04:54 | 27.10.2019 01:05:53 | 0.016389 | 5 | 1053 | 0 | 0 | 0.081944 | 17.2575 | 0 | 0
1469146 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:09:53 | 27.10.2019 01:11:00 | 0.018611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0
1469145 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:10:05 | 27.10.2019 01:11:16 | 0.019722 | 0 | 11734 | 0 | 0 | 0 | 231.4206 | 0 | 0
1469156 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:25:12 | 27.10.2019 05:20:00 | 3.9133 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 434.38 | 0 | 0
1469158 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9182_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:27:54 | 27.10.2019 01:28:22 | 0.0077778 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0.0077778 | 9.9789 | 0 | 0
1469164 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:44:32 | 27.10.2019 01:45:25 | 0.014722 | 8 | 20749 | 0 | 0 | 0.11778 | 305.4714 | 0 | 0
1469166 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9838_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:49:11 | 27.10.2019 01:50:01 | 0.013889 | 1 | 11982 | 0 | 0 | 0.013889 | 166.4167 | 0 | 0
1469176 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3340_10,5kVH31 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:55:39 | 27.10.2019 02:31:01 | 0.58944 | 3 | 257 | 0 | 0 | 1.7683 | 151.4872 | 0 | 0
1469176 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3011_10,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 01:55:39 | 27.10.2019 13:53:43 | 11.9678 | 2 | 108 | 0 | 0 | 23.9356 | 1292.52 | 0 | 0
1469261 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH36 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:01:52 | 27.10.2019 02:09:00 | 0.11889 | 31 | 70097 | 0 | 0 | 3.6856 | 8333.7544 | 0 | 0
1469267 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:06:29 | 27.10.2019 02:08:52 | 0.039722 | 0 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 169.7331 | 0 | 0
1469270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:14:37 | 27.10.2019 02:16:00 | 0.023056 | 1 | 6584 | 0 | 0 | 0.023056 | 151.7978 | 0 | 0
1469287 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8429_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:18:13 | 27.10.2019 02:19:10 | 0.015833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 6.0008 | 0 | 0
1469293 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9371_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:25:41 | 27.10.2019 02:27:00 | 0.021944 | 0 | 14756 | 0 | 0 | 0 | 323.8122 | 0 | 0
1469301 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:26:02 | 27.10.2019 02:52:00 | 0.43278 | 2 | 11646 | 0 | 0 | 0.86556 | 5040.13 | 0 | 0
1469313 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28679_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 02:30:03 | 27.10.2019 02:54:00 | 0.39917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 51.4925 | 0 | 0
1469315 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 12385_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:34:28 | 27.10.2019 02:35:35 | 0.018611 | 3 | 3213 | 0 | 0 | 0.055833 | 59.7975 | 0 | 0
1469320 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:40:52 | 27.10.2019 02:42:00 | 0.018889 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0.056667 | 10.7667 | 0 | 0
1469322 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8842_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:41:09 | 27.10.2019 02:43:00 | 0.030833 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 7.1225 | 0 | 0
1469332 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:41:10 | 27.10.2019 02:43:00 | 0.030556 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 13.8417 | 0 | 0
1469338 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:55:23 | 27.10.2019 02:56:00 | 0.010278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0 | 0 | 0
1469340 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 02:55:42 | 27.10.2019 02:57:00 | 0.021667 | 0 | 33907 | 0 | 0 | 0 | 734.6517 | 0 | 0
1469357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11597_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:03:36 | 27.10.2019 03:04:40 | 0.017778 | 4 | 18100 | 0 | 0 | 0.071111 | 321.7778 | 0 | 0
1469358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22112_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:08:26 | 27.10.2019 03:09:00 | 0.0094444 | 1 | 1133 | 0 | 0 | 0.0094444 | 10.7006 | 0 | 0
1469369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29536_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:08:50 | 27.10.2019 03:09:32 | 0.011667 | 6 | 7073 | 0 | 0 | 0.07 | 82.5183 | 0 | 0
1469383 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3163_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:18:03 | 27.10.2019 03:18:58 | 0.015278 | 4 | 5654 | 0 | 0 | 0.061111 | 86.3806 | 0 | 0
1469393 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:20:54 | 27.10.2019 03:36:00 | 0.25167 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 579.085 | 0 | 0
1469394 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22151_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:39:11 | 27.10.2019 04:55:46 | 1.2764 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 282.0819 | 0 | 0
1469397 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:47:12 | 27.10.2019 03:48:41 | 0.024722 | 2 | 7901 | 0 | 0 | 0.049444 | 195.3303 | 0 | 0
1469405 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21297_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 03:54:05 | 27.10.2019 03:54:30 | 0.0069444 | 0 | 9347 | 0 | 0 | 0 | 64.9097 | 0 | 0
1469409 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:02:20 | 27.10.2019 04:03:36 | 0.021111 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0.21111 | 1.7944 | 0 | 0
1469415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:12:18 | 27.10.2019 04:13:17 | 0.016389 | 0 | 13417 | 0 | 0 | 0 | 219.8897 | 0 | 0
1469420 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111005_34,5kVH14 | Buat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:13:00 | 27.10.2019 04:44:36 | 0.52667 | 3 | 15902 | 0 | 0 | 1.58 | 8375.0533 | 0 | 0
1469424 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21138_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:21:43 | 27.10.2019 04:22:08 | 0.0069444 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 14.0347 | 0 | 0
1469426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21186_15,8kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:30:44 | 27.10.2019 04:31:00 | 0.0044444 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 15.4889 | 0 | 0
1469429 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11234_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:49:46 | 27.10.2019 05:36:00 | 0.77056 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 815.2478 | 0 | 0
1469430 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21705_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 04:50:33 | 27.10.2019 04:52:00 | 0.024167 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 0
1469486 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24334_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 06:19:03 | 27.10.2019 09:58:00 | 3.6492 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 952.4325 | 0 | 0
1469480 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 07:38:07 | 27.10.2019 07:46:45 | 0.14389 | 11 | 21494 | 0 | 0 | 1.5828 | 3092.7478 | 0 | 0
1469483 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 07:56:34 | 27.10.2019 09:33:00 | 1.6072 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 504.6678 | 0 | 0
1469484 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31073_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 08:00:42 | 27.10.2019 09:17:00 | 1.2717 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | 0 | 0
1469488 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23113_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 08:15:31 | 27.10.2019 14:07:00 | 5.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8581 | 0 | 0
1469494 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8782_0,4kVTR-1_D-15 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 08:51:39 | 27.10.2019 15:23:00 | 6.5225 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1037.0775 | 0 | 0
1469495 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3940_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:00:30 | 27.10.2019 09:46:00 | 0.75833 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.75833 | 606.6667 | 0 | 0
1469505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21797_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:06:54 | 27.10.2019 14:50:00 | 5.7183 | 1 | 2281 | 0 | 0 | 5.7183 | 13043.5183 | 0 | 0
1469515 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:12:11 | 27.10.2019 19:11:28 | 9.9881 | 2 | 2366 | 0 | 0 | 19.9761 | 23631.7394 | 0 | 0
1469518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29959_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:14:00 | 27.10.2019 09:36:00 | 0.36667 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.36667 | 23.1 | 0 | 0
1469509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4076_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:17:51 | 27.10.2019 15:37:00 | 6.3192 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 524.4908 | 0 | 0
1469523 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27296_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:23:28 | 27.10.2019 09:59:00 | 0.59222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45.0089 | 0 | 0
1469521 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:26:04 | 27.10.2019 11:45:00 | 2.3156 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 2165.0444 | 0 | 0
1469517 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_10,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:26:24 | 27.10.2019 19:55:12 | 10.48 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 30203.36 | 0 | 0
1469519 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21755_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:29:42 | 27.10.2019 09:56:00 | 0.43833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 153.4167 | 0 | 0
1469737 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28248_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:30:18 | 27.10.2019 16:26:00 | 6.9283 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 450.3417 | 0 | 0
1469522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22920_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 09:30:38 | 27.10.2019 10:30:00 | 0.98944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8944 | 0 | 0
1469527 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8429_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:38:30 | 27.10.2019 12:04:00 | 2.425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
1469549 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:47:29 | 27.10.2019 10:41:40 | 0.90306 | 1 | 4992 | 0 | 0 | 0.90306 | 4508.0533 | 0 | 0
1469549 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 27439_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 09:47:29 | 27.10.2019 10:52:06 | 1.0769 | 2 | 3679 | 0 | 0 | 2.1539 | 3962.0786 | 0 | 0
1469562 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21148_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 10:02:01 | 27.10.2019 12:05:47 | 2.0628 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.1972 | 0 | 0
1469566 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28391_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:03:02 | 27.10.2019 12:02:00 | 1.9828 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103.1044 | 0 | 0
1469574 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 10:08:12 | 27.10.2019 18:37:00 | 8.48 | 6 | 408 | 0 | 0 | 50.88 | 3459.84 | 0 | 0
1469598 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2149_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:12:13 | 27.10.2019 11:07:00 | 0.91306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.7833 | 0 | 0
1469611 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8657_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:30:44 | 27.10.2019 11:11:00 | 0.67111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7244 | 0 | 0
1469635 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9167_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:37:09 | 27.10.2019 11:55:00 | 1.2975 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 285.45 | 0 | 0
1469626 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:40:54 | 27.10.2019 12:28:00 | 1.785 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0
1469628 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9509_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:44:48 | 27.10.2019 12:29:00 | 1.7367 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 519.2633 | 0 | 0
1469629 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9190_34,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 10:44:50 | 27.10.2019 12:34:59 | 1.8358 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1859.6992 | 0 | 0
1469636 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24334_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 10:57:34 | 27.10.2019 11:53:00 | 0.92389 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 241.135 | 0 | 0
1469667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29536_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 11:06:03 | 27.10.2019 13:30:00 | 2.3992 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1513.8742 | 0 | 0
1469645 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31441_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:06:11 | 27.10.2019 11:55:00 | 0.81361 | 1 | 8727 | 0 | 0 | 0.81361 | 7100.3842 | 0 | 0
1469647 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:08:50 | 27.10.2019 11:11:50 | 0.05 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | 0 | 0
1469651 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20500_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:10:34 | 27.10.2019 11:11:46 | 0.02 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0.34 | 0.72 | 0 | 0
1469699 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:12:22 | 27.10.2019 13:23:00 | 2.1772 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 594.3817 | 0 | 0
1469678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27520_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:19:40 | 27.10.2019 11:48:17 | 0.47694 | 13 | 115 | 0 | 0 | 6.2003 | 54.8486 | 0 | 0
1469750 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:30:38 | 27.10.2019 12:37:00 | 1.1061 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 559.6922 | 0 | 0
1469713 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:41:57 | 27.10.2019 13:03:00 | 1.3508 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 734.8533 | 0 | 0
1469714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20645_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:42:47 | 27.10.2019 12:56:00 | 1.2203 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 385.6078 | 0 | 0
1469783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600_34,5kVH06 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 11:48:20 | 27.10.2019 14:00:21 | 2.2003 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 591.8747 | 0 | 0
1469722 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9500_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 11:51:06 | 27.10.2019 13:24:34 | 1.5578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5778 | 0 | 0
1469849 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 12:09:09 | 27.10.2019 16:35:00 | 4.4308 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 2530.0058 | 0 | 0
1469746 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8604_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 12:14:48 | 27.10.2019 14:40:00 | 2.42 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1277.76 | 0 | 0
1469748 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22896_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 12:16:59 | 27.10.2019 15:20:52 | 3.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0647 | 0 | 0
1469752 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3506_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 12:20:15 | 27.10.2019 21:30:00 | 9.1625 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 3958.2 | 0 | 0
1469756 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28159_0,4kVTR-1_D-13 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 12:25:27 | 27.10.2019 14:45:00 | 2.3258 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 593.0875 | 0 | 0
1469990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28788_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:12:10 | 27.10.2019 18:11:00 | 4.9806 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 288.8722 | 0 | 0
1469775 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8602_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:12:39 | 27.10.2019 14:22:00 | 1.1558 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 592.9425 | 0 | 0
1469780 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28303_0,4kVTR-1_D-11 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:18:44 | 27.10.2019 17:27:00 | 4.1378 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 0 | 0
1469786 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH25 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:27:00 | 27.10.2019 16:33:09 | 3.1025 | 4 | 523 | 0 | 0 | 12.41 | 1622.6075 | 0 | 0
1469791 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:27:29 | 27.10.2019 14:44:27 | 1.2828 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 720.9211 | 0 | 0
1469791 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:27:29 | 27.10.2019 14:45:41 | 1.3033 | 0 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 5162.5033 | 0 | 0
1469791 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3393_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 13:27:29 | 27.10.2019 14:46:02 | 1.3092 | 3 | 2452 | 0 | 0 | 3.9275 | 3210.0767 | 0 | 0
1469805 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3437_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 13:35:09 | 27.10.2019 14:14:00 | 0.6475 | 2 | 3726 | 0 | 0 | 1.295 | 2412.585 | 0 | 0
1469840 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 61_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 14:01:15 | 27.10.2019 15:02:00 | 1.0125 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1112.7375 | 0 | 0
1469843 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3086_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2019 14:02:04 | 27.10.2019 15:34:00 | 1.5322 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1242.6322 | 0 | 0
1469873 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9425_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2019 14:13:24 | 27.10.2019 15:13:00 | 0.99333 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 888.04 | 0 | 0
1469874 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 14:16:25 | 27.10.2019 22:02:00 | 7.7597 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2436.5528 | 0 | 0
1469975 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31018_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2019 14:20:37 | 27.10.2019 18:38:00 | 4.2897 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1016.6642 | 0 | 0
1469913 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21083_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 14:42:34 | 27.10.2019 15:24:00 | 0.69056 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1009.5922 | 0 | 0
1469915 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 14:44:43 | 27.10.2019 21:55:00 | 7.1714 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2208.7878 | 0 | 0
1469978 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 15:49:17 | 27.10.2019 18:20:00 | 2.5119 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 432.0544 | 0 | 0
1470206 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28429_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 15:49:53 | 28.10.2019 02:42:00 | 10.8686 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217.3722 | 0 | 0
1471014 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 16:16:00 | 27.10.2019 16:49:00 | 0.55 | 6 | 39930 | 0 | 0 | 3.3 | 21961.5 | 0 | 0
1470031 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 16:26:42 | 27.10.2019 19:03:00 | 2.605 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 3597.505 | 0 | 0
1470058 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 16:28:37 | 27.10.2019 16:29:41 | 0.017778 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.9556 | 0 | 0
1470118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25005_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 16:36:30 | 27.10.2019 16:58:00 | 0.35833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 39.0583 | 0 | 0
1470132 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 16:43:07 | 27.10.2019 19:51:29 | 3.1394 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 703.2356 | 0 | 0
1470167 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2235_0,4kVTR-1_D-4 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 18:06:29 | 27.10.2019 19:55:59 | 1.825 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 140.525 | 0 | 0
1470174 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20500_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 18:10:38 | 27.10.2019 18:53:31 | 0.71472 | 32 | 159 | 0 | 0 | 22.8711 | 113.6408 | 0 | 0
1470210 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3023_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 20:28:46 | 28.10.2019 05:06:00 | 8.6206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 862.0556 | 0 | 0
1470211 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3026_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 20:29:48 | 28.10.2019 06:19:00 | 9.82 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 530.28 | 0 | 0
1470221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11040_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 20:35:59 | 28.10.2019 01:58:34 | 5.3764 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 650.5431 | 0 | 0
1470247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 21:34:53 | 27.10.2019 22:31:00 | 0.93528 | 0 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 2152.0742 | 0 | 0
1470253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 21:51:49 | 27.10.2019 23:46:00 | 1.9031 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 584.2381 | 0 | 0
1470268 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2019 23:39:09 | 28.10.2019 00:34:00 | 0.91417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.7683 | 0 | 0
1470270 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 00:27:20 | 28.10.2019 00:55:07 | 0.46306 | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 1112.2594 | 0 | 0
1470271 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-2_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 00:32:58 | 28.10.2019 04:43:00 | 4.1672 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1329.3439 | 0 | 0
1470273 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24334_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 00:46:30 | 28.10.2019 01:25:00 | 0.64167 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 693.6417 | 0 | 0
1470277 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4265_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:03:32 | 28.10.2019 01:04:27 | 0.015278 | 6 | 1053 | 0 | 0 | 0.091667 | 16.0875 | 0 | 0
1470278 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:08:48 | 28.10.2019 12:03:00 | 10.9033 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1690.0167 | 0 | 0
1470280 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4265_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:10:05 | 28.10.2019 01:12:37 | 0.042222 | 2 | 1053 | 0 | 0 | 0.084444 | 44.46 | 0 | 0
1470284 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21008_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:11:58 | 28.10.2019 01:14:00 | 0.033889 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.067778 | 0.33889 | 0 | 0
1470286 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:19:38 | 28.10.2019 01:20:00 | 0.0061111 | 8 | 20749 | 0 | 0 | 0.048889 | 126.7994 | 0 | 0
1470288 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11597_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:23:06 | 28.10.2019 01:25:32 | 0.040556 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 0 | 0
1470295 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24243_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:39:54 | 28.10.2019 02:46:00 | 1.1017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0
1470296 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2122_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:44:24 | 28.10.2019 01:45:37 | 0.020278 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 21.6567 | 0 | 0
1470318 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 01:58:40 | 28.10.2019 02:40:00 | 0.68889 | 34 | 70791 | 0 | 0 | 23.4222 | 48767.1333 | 0 | 0
1470388 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:00:48 | 28.10.2019 02:02:00 | 0.02 | 1 | 11982 | 0 | 0 | 0.02 | 239.64 | 0 | 0
1470399 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111009_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:04:10 | 28.10.2019 02:10:00 | 0.097222 | 1 | 42454 | 0 | 0 | 0.097222 | 4127.4722 | 0 | 0
1470402 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9908_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:09:49 | 28.10.2019 02:10:40 | 0.014167 | 0 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 96.135 | 0 | 0
1470416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22211_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:20:59 | 28.10.2019 02:21:48 | 0.013611 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 10.2764 | 0 | 0
1470420 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:23:45 | 28.10.2019 02:24:17 | 0.0088889 | 1 | 1283 | 0 | 0 | 0.0088889 | 11.4044 | 0 | 0
1470431 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:31:28 | 28.10.2019 02:33:02 | 0.026111 | 4 | 4542 | 0 | 0 | 0.10444 | 118.5967 | 0 | 0
1470432 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:33:34 | 28.10.2019 02:42:43 | 0.1525 | 10 | 58089 | 0 | 0 | 1.525 | 8858.5725 | 0 | 0
1470444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22877_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:49:26 | 28.10.2019 02:51:13 | 0.029722 | 1 | 1442 | 0 | 0 | 0.029722 | 42.8594 | 0 | 0
1470447 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 02:51:44 | 28.10.2019 02:53:47 | 0.034167 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | 0 | 0
1470451 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:00:44 | 28.10.2019 03:06:31 | 0.096389 | 27 | 19017 | 0 | 0 | 2.6025 | 1833.0275 | 0 | 0
1470469 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20510_15,8kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:09:42 | 28.10.2019 03:11:26 | 0.028889 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 159.0622 | 0 | 0
1470473 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21138_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:15:46 | 28.10.2019 03:16:00 | 0.0038889 | 0 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 13.5528 | 0 | 0
1470473 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21138_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:15:46 | 28.10.2019 03:17:00 | 0.020556 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 41.5428 | 0 | 0
1470505 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21166_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:29:47 | 28.10.2019 03:31:41 | 0.031667 | 0 | 9347 | 0 | 0 | 0 | 295.9883 | 0 | 0
1470506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:37:51 | 28.10.2019 03:38:52 | 0.016944 | 6 | 7073 | 0 | 0 | 0.10167 | 119.8481 | 0 | 0
1470548 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:44:20 | 28.10.2019 03:56:00 | 0.19444 | 31 | 70221 | 0 | 0 | 6.0278 | 13654.0833 | 0 | 0
1470523 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20237_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:46:04 | 28.10.2019 03:46:54 | 0.013889 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0.13889 | 1.1806 | 0 | 0
1470525 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 03:52:42 | 28.10.2019 05:32:00 | 1.655 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 0
1470624 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3734_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 04:30:31 | 28.10.2019 05:13:17 | 0.71278 | 3 | 4854 | 0 | 0 | 2.1383 | 3459.8233 | 0 | 0
1470626 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3080_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 04:39:15 | 28.10.2019 05:13:17 | 0.56722 | 1 | 3131 | 0 | 0 | 0.56722 | 1775.9728 | 0 | 0
1470627 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 05:03:16 | 28.10.2019 05:05:00 | 0.028889 | 6 | 6809 | 0 | 0 | 0.17333 | 196.7044 | 0 | 0
1470650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 05:19:45 | 28.10.2019 05:20:29 | 0.012222 | 6 | 6809 | 0 | 0 | 0.073333 | 83.2211 | 0 | 0
1470665 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 05:27:52 | 28.10.2019 05:29:00 | 0.018889 | 6 | 6809 | 0 | 0 | 0.11333 | 128.6144 | 0 | 0
1470686 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 05:49:35 | 28.10.2019 10:50:00 | 5.0069 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 560.7778 | 0 | 0
1470689 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 06:55:38 | 28.10.2019 11:48:00 | 4.8728 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1378.9961 | 0 | 0
1470698 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:15:48 | 28.10.2019 09:43:09 | 2.4558 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 1859.0658 | 0 | 0
1470704 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8034_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:21:48 | 28.10.2019 18:41:00 | 11.32 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2762.08 | 0 | 0
1470701 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:27:50 | 28.10.2019 16:23:00 | 8.9194 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2212.0222 | 0 | 0
1470708 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3023_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:39:06 | 28.10.2019 17:46:00 | 10.115 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1011.5 | 0 | 0
1470710 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 733_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:42:40 | 28.10.2019 15:18:00 | 7.5889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 144.1889 | 0 | 0
1470713 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:48:02 | 28.10.2019 09:02:00 | 1.2328 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 576.94 | 0 | 0
1470718 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:56:32 | 28.10.2019 09:17:00 | 1.3411 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 3225.3722 | 0 | 0
1470721 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3231_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 07:58:15 | 28.10.2019 11:00:00 | 3.0292 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.5542 | 0 | 0
1470730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:18:05 | 28.10.2019 09:05:00 | 0.78194 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 187.6667 | 0 | 0
1470736 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2118_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:24:11 | 28.10.2019 10:19:00 | 1.9136 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 155.0025 | 0 | 0
1470757 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24334_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:25:53 | 28.10.2019 17:39:00 | 9.2186 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3115.8906 | 0 | 0
1470849 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21419_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:31:39 | 28.10.2019 11:44:00 | 3.2058 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 503.3158 | 0 | 0
1471265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:37:43 | 28.10.2019 16:43:00 | 8.0881 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1180.8561 | 0 | 0
1470751 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 08:45:29 | 28.10.2019 09:16:00 | 0.50861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0
1470763 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 08:59:06 | 28.10.2019 10:06:57 | 1.1308 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.0558 | 0 | 0
1470769 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:02:21 | 28.10.2019 09:19:00 | 0.2775 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 542.79 | 0 | 0
1470776 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:14:12 | 28.10.2019 12:28:00 | 3.23 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1120.81 | 0 | 0
1470778 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:15:04 | 28.10.2019 11:49:00 | 2.5656 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 92.36 | 0 | 0
1470783 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:19:53 | 28.10.2019 11:05:00 | 1.7519 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 3919.0997 | 0 | 0
1470784 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2050_10,5kVH24 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:21:43 | 28.10.2019 12:38:00 | 3.2714 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1347.8122 | 0 | 0
1470786 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23140_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:22:27 | 28.10.2019 16:11:00 | 6.8092 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 6019.3033 | 0 | 0
1470787 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18028_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:22:37 | 28.10.2019 15:43:00 | 6.3397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.7753 | 0 | 0
1470790 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31119_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:24:56 | 28.10.2019 09:54:00 | 0.48444 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 293.0889 | 0 | 0
1470795 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_D-18 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:27:38 | 28.10.2019 12:15:00 | 2.7894 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 769.8867 | 0 | 0
1470797 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27296_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:28:16 | 28.10.2019 09:38:00 | 0.16222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.3289 | 0 | 0
1470798 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:28:48 | 28.10.2019 16:36:20 | 7.1256 | 7 | 3445 | 0 | 0 | 49.8789 | 24547.5389 | 0 | 0
1470801 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28853_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:30:30 | 28.10.2019 10:05:00 | 0.575 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 707.825 | 0 | 0
1470899 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2400_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:31:00 | 28.10.2019 11:09:00 | 1.6333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
1470818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4223_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:31:45 | 28.10.2019 11:07:00 | 1.5875 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 685.8 | 0 | 0
1470827 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1671_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:31:54 | 28.10.2019 18:36:00 | 9.0683 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1142.61 | 0 | 0
1470808 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1668_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:32:36 | 28.10.2019 11:48:00 | 2.2567 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 3949.1667 | 0 | 0
1470817 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11544_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:39:26 | 28.10.2019 11:10:00 | 1.5094 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 368.3044 | 0 | 0
1470824 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25021_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:43:06 | 28.10.2019 18:41:00 | 8.965 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1479.225 | 0 | 0
1470825 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9398_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 09:45:20 | 28.10.2019 10:51:00 | 1.0944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.8889 | 0 | 0
1470828 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25456_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 09:46:55 | 28.10.2019 10:28:00 | 0.68472 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 60.2556 | 0 | 0
1470852 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 10:02:30 | 28.10.2019 10:45:31 | 0.71694 | 4 | 456 | 0 | 0 | 2.8678 | 326.9267 | 0 | 0
1470852 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 10:02:30 | 28.10.2019 17:18:00 | 7.2583 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3912.2417 | 0 | 0
1470857 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:06:37 | 28.10.2019 10:06:57 | 0.0055556 | 3 | 10919 | 0 | 0 | 0.016667 | 60.6611 | 0 | 0
1470746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:07:33 | 28.10.2019 14:16:18 | 4.1458 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1289.3542 | 0 | 0
1470876 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:22:44 | 28.10.2019 11:07:00 | 0.73778 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 270.0267 | 0 | 0
1470882 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 10:27:38 | 28.10.2019 17:59:00 | 7.5228 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 6078.4044 | 0 | 0
1470883 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 516_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 10:28:12 | 28.10.2019 12:21:20 | 1.8856 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 494.0156 | 0 | 0
1470885 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:29:38 | 28.10.2019 11:55:00 | 1.4228 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 510.7772 | 0 | 0
1470906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:29:52 | 28.10.2019 14:22:00 | 3.8689 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 243.74 | 0 | 0
1470898 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9052_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:36:21 | 28.10.2019 13:31:00 | 2.9108 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 535.5933 | 0 | 0
1470911 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27387_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:42:55 | 28.10.2019 13:55:00 | 3.2014 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 364.9583 | 0 | 0
1470912 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:43:24 | 28.10.2019 13:26:00 | 2.71 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 650.4 | 0 | 0
1470921 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 10:51:34 | 28.10.2019 14:18:00 | 3.4406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.1678 | 0 | 0
1471087 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3778_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:12:37 | 28.10.2019 17:20:00 | 6.1231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.4767 | 0 | 0
1470958 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22319_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:13:52 | 28.10.2019 11:55:00 | 0.68556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 51.4167 | 0 | 0
1470962 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:16:30 | 28.10.2019 11:25:56 | 0.15722 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 617.0972 | 0 | 0
1470970 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31613_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:20:23 | 28.10.2019 13:58:00 | 2.6269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.1503 | 0 | 0
1470974 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:22:35 | 28.10.2019 19:05:00 | 7.7069 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 924.8333 | 0 | 0
1470985 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4272_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:27:10 | 28.10.2019 14:05:00 | 2.6306 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 544.525 | 0 | 0
1471010 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29291_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:37:25 | 28.10.2019 14:12:00 | 2.5764 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.1042 | 0 | 0
1471027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:44:04 | 28.10.2019 15:11:00 | 3.4489 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1617.5289 | 0 | 0
1471030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:46:04 | 28.10.2019 12:34:00 | 0.79889 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 387.4611 | 0 | 0
1471034 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18043_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:48:26 | 28.10.2019 13:20:00 | 1.5261 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 154.1372 | 0 | 0
1471057 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11612_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 11:56:29 | 28.10.2019 18:15:00 | 6.3086 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1987.2125 | 0 | 0
1471062 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28364_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 11:57:37 | 28.10.2019 12:12:00 | 0.23972 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 190.0997 | 0 | 0
1471072 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28585_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 12:02:56 | 28.10.2019 16:49:00 | 4.7678 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 576.9011 | 0 | 0
1471076 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28458_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:04:44 | 28.10.2019 16:08:00 | 4.0544 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 279.7567 | 0 | 0
1471084 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:08:20 | 28.10.2019 16:09:00 | 4.0111 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 621.7222 | 0 | 0
1471092 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18595_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:16:25 | 28.10.2019 13:31:00 | 1.2431 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 1185.875 | 0 | 0
1471095 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4099_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:18:51 | 28.10.2019 13:56:00 | 1.6192 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 225.0642 | 0 | 0
1471119 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:35:31 | 28.10.2019 14:49:00 | 2.2247 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0225 | 0 | 0
1471121 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25197_34,5kVH04 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:35:49 | 28.10.2019 13:20:50 | 0.75028 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2508 | 2.2508 | 0 | 0
1471130 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3916_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:44:37 | 28.10.2019 21:24:00 | 8.6564 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 770.4186 | 0 | 0
1471132 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:46:29 | 28.10.2019 18:38:00 | 5.8586 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1868.8969 | 0 | 0
1471134 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23019_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:49:32 | 28.10.2019 13:20:00 | 0.50778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.6322 | 0 | 0
1471135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25166_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:51:39 | 28.10.2019 14:18:00 | 1.4392 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.4392 | 15.8308 | 0 | 0
1471169 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31827_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:54:25 | 28.10.2019 20:40:00 | 7.7597 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 16116.9431 | 0 | 0
1471143 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 12:56:36 | 28.10.2019 17:49:56 | 4.8889 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 11767.5556 | 0 | 0
1471146 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29495_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 12:58:17 | 28.10.2019 19:16:00 | 6.2953 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2480.3394 | 0 | 0
1471150 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24390_34,5kVH11 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:01:53 | 28.10.2019 15:35:00 | 2.5519 | 38 | 41 | 0 | 0 | 96.9739 | 104.6297 | 0 | 0
1471152 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 29_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:05:33 | 28.10.2019 17:31:00 | 4.4242 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 322.9642 | 0 | 0
1471164 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2097_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 13:11:03 | 28.10.2019 15:59:00 | 2.7992 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 4067.1892 | 0 | 0
1471181 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:21:30 | 28.10.2019 14:43:00 | 1.3583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0
1471190 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3307_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:30:24 | 28.10.2019 15:14:00 | 1.7267 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 645.7733 | 0 | 0
1471191 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31009_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:31:00 | 28.10.2019 18:01:00 | 4.5 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1309.5 | 0 | 0
1471194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 13:31:55 | 28.10.2019 15:39:00 | 2.1181 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.0694 | 0 | 0
1471198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:36:53 | 28.10.2019 22:42:00 | 9.0853 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 663.2253 | 0 | 0
1471234 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:44:54 | 28.10.2019 18:04:00 | 4.3183 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1096.8567 | 0 | 0
1471208 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 416_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 13:47:16 | 28.10.2019 18:54:00 | 5.1122 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 593.0178 | 0 | 0
1471211 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3389_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:47:55 | 28.10.2019 15:10:00 | 1.3681 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 120.3889 | 0 | 0
1471218 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28749_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 13:51:51 | 28.10.2019 19:10:00 | 5.3025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.445 | 0 | 0
1471240 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1817_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2019 14:01:47 | 28.10.2019 14:56:00 | 0.90361 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 346.9867 | 0 | 0
1471262 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8204_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:11:16 | 28.10.2019 18:29:00 | 4.2956 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 635.7422 | 0 | 0
1471309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:15:50 | 28.10.2019 15:41:00 | 1.4194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.0056 | 0 | 0
1471294 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11410_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:24:10 | 28.10.2019 19:01:00 | 4.6139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 728.9944 | 0 | 0
1471299 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28095_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:29:50 | 28.10.2019 18:40:00 | 4.1694 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1092.3944 | 0 | 0
1471301 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:30:05 | 28.10.2019 17:11:00 | 2.6819 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.3694 | 0 | 0
1471322 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2318_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:44:03 | 28.10.2019 21:20:00 | 6.5992 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1913.7583 | 0 | 0
1471328 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21153_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:47:52 | 28.10.2019 17:40:00 | 2.8689 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 117.6244 | 0 | 0
1471331 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:49:32 | 28.10.2019 14:51:31 | 0.033056 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 71.4992 | 0 | 0
1471337 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29250_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 14:52:12 | 28.10.2019 17:41:00 | 2.8133 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 984.6667 | 0 | 0
1471428 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9504_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 15:04:52 | 28.10.2019 17:21:00 | 2.2689 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 424.2822 | 0 | 0
1471410 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11452_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 15:31:11 | 29.10.2019 00:34:00 | 9.0469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.1878 | 0 | 0
1471435 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 15:43:58 | 28.10.2019 18:12:00 | 2.4672 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 592.1333 | 0 | 0
1471516 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28290_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 15:45:49 | 28.10.2019 21:57:00 | 6.1864 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1435.2422 | 0 | 0
1471460 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18043_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 16:08:36 | 28.10.2019 17:05:00 | 0.94 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 0 | 0
1471472 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 16:17:53 | 28.10.2019 18:28:00 | 2.1686 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 793.7117 | 0 | 0
1471492 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 16:39:22 | 28.10.2019 16:55:00 | 0.26056 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 105.0039 | 0 | 0
1471532 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3163_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 17:09:54 | 28.10.2019 19:08:00 | 1.9683 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 566.88 | 0 | 0
1471534 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 17:12:24 | 28.10.2019 18:51:00 | 1.6433 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 0 | 0
1471620 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2019 17:34:17 | 28.10.2019 18:47:00 | 1.2119 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 2166.9567 | 0 | 0
1471589 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 17:51:18 | 28.10.2019 19:32:00 | 1.6783 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 240.0017 | 0 | 0
1471658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 18:29:07 | 28.10.2019 21:33:00 | 3.0647 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 425.9964 | 0 | 0
1471669 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18508_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 18:38:30 | 28.10.2019 20:51:00 | 2.2083 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0
1471685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 18:54:08 | 28.10.2019 19:45:00 | 0.84778 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 1374.2478 | 0 | 0
1471697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11612_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 19:13:29 | 28.10.2019 23:51:00 | 4.6253 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1456.9625 | 0 | 0
1471700 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8311_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 19:20:33 | 28.10.2019 19:59:00 | 0.64083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5633 | 0 | 0
1471786 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3824_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 19:23:31 | 29.10.2019 03:57:00 | 8.5581 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2327.7911 | 0 | 0
1471707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 19:39:17 | 28.10.2019 23:35:00 | 3.9286 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 942.8667 | 0 | 0
1471708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20647_0,4kVTR-1_D-5 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 19:40:47 | 28.10.2019 20:28:00 | 0.78694 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 628.7686 | 0 | 0
1471731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27029_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 20:28:58 | 28.10.2019 23:03:00 | 2.5672 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 1342.6572 | 0 | 0
1471785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 21:01:00 | 29.10.2019 01:04:00 | 4.05 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 0
1471750 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 528_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 21:58:28 | 29.10.2019 08:36:00 | 10.6256 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1126.3089 | 0 | 0
1471759 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 22:32:00 | 29.10.2019 00:46:00 | 2.2333 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 815.1667 | 0 | 0
1471784 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2304_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 22:54:43 | 29.10.2019 04:17:00 | 5.3714 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1418.0467 | 0 | 0
1471776 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28095_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 22:58:52 | 29.10.2019 01:10:00 | 2.1856 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1119.0044 | 0 | 0
1471767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29372_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 23:05:31 | 29.10.2019 00:32:00 | 1.4414 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 518.9 | 0 | 0
1471779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 23:15:53 | 29.10.2019 00:50:22 | 1.5747 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1987.2994 | 0 | 0
1471779 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2019 23:15:53 | 29.10.2019 04:08:37 | 4.8789 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1732.0056 | 0 | 0
1471807 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 00:41:49 | 29.10.2019 06:29:00 | 5.7864 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1388.7333 | 0 | 0
1471809 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18400_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 00:44:03 | 29.10.2019 00:46:47 | 0.045556 | 3 | 15754 | 0 | 0 | 0.13667 | 717.6822 | 0 | 0
1471829 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21566_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 01:02:47 | 29.10.2019 02:04:00 | 1.0203 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 0 | 0
1471830 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 519_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 01:12:01 | 29.10.2019 01:13:50 | 0.030278 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 20.5889 | 0 | 0
1471838 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 01:44:55 | 29.10.2019 01:47:36 | 0.044722 | 2 | 2700 | 0 | 0 | 0.089444 | 120.75 | 0 | 0
1471844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 01:45:35 | 29.10.2019 01:47:00 | 0.023611 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 74.1389 | 0 | 0
1471847 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2122_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 01:50:27 | 29.10.2019 01:51:34 | 0.018611 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 19.8767 | 0 | 0
1471850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 02:09:38 | 29.10.2019 03:39:00 | 1.4894 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1879.6789 | 0 | 0
1471851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20890_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 02:10:52 | 29.10.2019 02:12:11 | 0.021944 | 1 | 16243 | 0 | 0 | 0.021944 | 356.4436 | 0 | 0
1471865 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 02:22:34 | 29.10.2019 02:23:39 | 0.018056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0
1471867 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2006_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 02:22:42 | 29.10.2019 02:24:00 | 0.021667 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 75.6817 | 0 | 0
1471875 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 03:04:21 | 29.10.2019 03:11:00 | 0.11083 | 13 | 108184 | 0 | 0 | 1.4408 | 11990.3933 | 0 | 0
1471914 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 03:04:37 | 29.10.2019 03:09:00 | 0.073056 | 4 | 10735 | 0 | 0 | 0.29222 | 784.2514 | 0 | 0
1471937 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 03:14:11 | 29.10.2019 03:14:55 | 0.012222 | 1 | 3048 | 0 | 0 | 0.012222 | 37.2533 | 0 | 0
1471946 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3734_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 03:40:47 | 29.10.2019 03:43:00 | 0.036944 | 4 | 7985 | 0 | 0 | 0.14778 | 295.0014 | 0 | 0
1471947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22967_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:02:33 | 29.10.2019 04:52:00 | 0.82417 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 734.3325 | 0 | 0
1471950 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3057_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:07:02 | 29.10.2019 04:10:00 | 0.049444 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0.049444 | 41.2861 | 0 | 0
1471952 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:32:13 | 29.10.2019 04:48:21 | 0.26889 | 13 | 108184 | 0 | 0 | 3.4956 | 29089.4756 | 0 | 0
1472043 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:32:37 | 29.10.2019 04:48:59 | 0.27278 | 0 | 7979 | 0 | 0 | 0 | 2176.4939 | 0 | 0
1472044 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:32:42 | 29.10.2019 04:49:17 | 0.27639 | 2 | 5379 | 0 | 0 | 0.55278 | 1486.6958 | 0 | 0
1472047 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31073_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 04:55:01 | 29.10.2019 05:49:00 | 0.89972 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 145.755 | 0 | 0
1472049 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18030_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 05:02:11 | 29.10.2019 06:51:00 | 1.8136 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 3474.8789 | 0 | 0
1472051 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 111037_34,5kVH41 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 05:11:48 | 29.10.2019 06:55:30 | 1.7283 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 8828.3267 | 0 | 0
1472055 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9123_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 05:11:48 | 29.10.2019 06:20:16 | 1.1411 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1807.52 | 0 | 0
1472066 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9643_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 05:45:29 | 29.10.2019 05:45:52 | 0.0063889 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 25.8047 | 0 | 0
1472072 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 06:11:46 | 29.10.2019 16:47:00 | 10.5872 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3758.4639 | 0 | 0
1472113 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9639_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 07:38:41 | 29.10.2019 12:05:00 | 4.4386 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1628.9703 | 0 | 0
1472093 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18609_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:05:33 | 29.10.2019 11:44:00 | 3.6408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.4083 | 0 | 0
1472096 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:14:25 | 29.10.2019 15:51:00 | 7.6097 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2785.1583 | 0 | 0
1472098 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:16:32 | 29.10.2019 12:53:39 | 4.6186 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 6235.125 | 0 | 0
1472098 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:16:32 | 29.10.2019 19:19:12 | 11.0444 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1281.1556 | 0 | 0
1472107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29342_0,4kVTR-1_D-1 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:27:43 | 29.10.2019 09:10:00 | 0.70472 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 41.5786 | 0 | 0
1472108 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31512_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:28:30 | 29.10.2019 09:28:00 | 0.99167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 126.9333 | 0 | 0
1472109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 08:29:51 | 29.10.2019 11:01:00 | 2.5192 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 3179.1883 | 0 | 0
1472122 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1761_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:09:10 | 29.10.2019 12:55:00 | 3.7639 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 986.1389 | 0 | 0
1472123 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:09:48 | 29.10.2019 12:28:00 | 3.3033 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1146.2567 | 0 | 0
1472126 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 467_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2019 09:11:53 | 29.10.2019 15:04:00 | 5.8686 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 3215.9989 | 0 | 0
1472133 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3081_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:23:01 | 29.10.2019 17:24:00 | 8.0164 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 521.0653 | 0 | 0
1472134 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20516_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:27:08 | 29.10.2019 10:07:00 | 0.66444 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 69.7667 | 0 | 0
1472135 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31073_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:27:54 | 29.10.2019 12:21:00 | 2.885 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 207.72 | 0 | 0
1472143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:33:00 | 29.10.2019 11:13:00 | 1.6667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
1472152 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:46:45 | 29.10.2019 12:02:00 | 2.2542 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 971.5458 | 0 | 0
1472157 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2316_0,4kVTR-2_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 09:51:42 | 29.10.2019 17:29:00 | 7.6217 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2400.825 | 0 | 0
1472159 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:03:15 | 29.10.2019 18:21:00 | 8.2958 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 4695.4417 | 0 | 0
1472173 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:18:29 | 29.10.2019 12:35:00 | 2.2753 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1103.5097 | 0 | 0
1472181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1722_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:19:17 | 29.10.2019 12:20:00 | 2.0119 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 331.9708 | 0 | 0
1472183 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1158_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:22:51 | 29.10.2019 13:53:00 | 3.5025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 350.25 | 0 | 0
1472185 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29861_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:34:20 | 29.10.2019 12:15:00 | 1.6778 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 857.3444 | 0 | 0
1472192 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25021_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2019 10:42:59 | 29.10.2019 17:55:00 | 7.2003 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1188.0458 | 0 | 0
1472238 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22605_34,5kVH03 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:49:47 | 29.10.2019 11:30:42 | 0.68194 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 731.0444 | 0 | 0
1472238 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22605_34,5kVH02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:49:47 | 29.10.2019 11:44:32 | 0.9125 | 2 | 4725 | 0 | 0 | 1.825 | 4311.5625 | 0 | 0
1472210 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2440_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:51:28 | 29.10.2019 11:31:00 | 0.65889 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 172.6289 | 0 | 0
1472208 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 10:54:24 | 29.10.2019 11:10:30 | 0.26833 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.805 | 0 | 0
1472266 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 160_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 11:15:41 | 29.10.2019 15:29:00 | 4.2219 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 282.8703 | 0 | 0
1472290 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 11:24:00 | 29.10.2019 18:08:00 | 6.7333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2242.2 | 0 | 0
1472298 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3489_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 11:31:55 | 29.10.2019 13:15:00 | 1.7181 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.0306 | 0 | 0
1472334 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1749_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 11:59:56 | 29.10.2019 12:37:00 | 0.61778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 0 | 0
1472339 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2019 12:03:02 | 29.10.2019 15:09:00 | 3.0994 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 846.1483 | 0 | 0
1472360 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9371_0,4kVTR-1_D-17 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:03:30 | 29.10.2019 18:50:00 | 6.775 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 3082.625 | 0 | 0
1472393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28177_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:39:29 | 29.10.2019 14:38:00 | 1.9753 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 541.2261 | 0 | 0
1472375 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:41:45 | 29.10.2019 12:47:16 | 0.091944 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0.091944 | 95.4383 | 0 | 0
1472383 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29310_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:52:09 | 29.10.2019 19:24:00 | 6.5308 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1378.0058 | 0 | 0
1472389 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:59:44 | 29.10.2019 13:50:01 | 0.83806 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0.83806 | 424.8942 | 0 | 0
1472389 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23580_34,5kVH03 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:59:44 | 29.10.2019 14:45:49 | 1.7681 | 3 | 2523 | 0 | 0 | 5.3042 | 4460.8042 | 0 | 0
1472389 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23288_34,5kVH01 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 12:59:44 | 30.10.2019 00:39:48 | 11.6678 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 280.0267 | 0 | 0
1472391 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:02:44 | 29.10.2019 14:40:00 | 1.6211 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 487.9544 | 0 | 0
1472410 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:18:50 | 29.10.2019 16:24:00 | 3.0861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3444 | 0 | 0
1472415 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH32 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:22:43 | 29.10.2019 13:36:24 | 0.22806 | 1 | 798 | 0 | 0 | 0.22806 | 181.9883 | 0 | 0
1472415 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23500_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:22:43 | 29.10.2019 14:19:50 | 0.95194 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 136.1281 | 0 | 0
1472426 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18503_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:28:50 | 29.10.2019 15:55:00 | 2.4361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 141.2944 | 0 | 0
1472443 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:40:26 | 29.10.2019 16:05:00 | 2.4094 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1257.73 | 0 | 0
1472520 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:49:42 | 29.10.2019 16:43:00 | 2.8883 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1158.2217 | 0 | 0
1472489 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3451_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 13:54:09 | 29.10.2019 15:38:00 | 1.7308 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 429.2467 | 0 | 0
1472471 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29050_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 14:13:28 | 29.10.2019 15:18:49 | 1.0892 | 4 | 765 | 0 | 0 | 4.3567 | 833.2125 | 0 | 0
1472512 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18236_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 14:51:16 | 29.10.2019 18:26:00 | 3.5789 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 382.9411 | 0 | 0
1472529 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8799_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:01:43 | 29.10.2019 16:35:00 | 1.5547 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 430.6581 | 0 | 0
1472533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:12:56 | 29.10.2019 17:37:00 | 2.4011 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 833.1856 | 0 | 0
1472539 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:15:44 | 29.10.2019 19:20:00 | 4.0711 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 443.7511 | 0 | 0
1472538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:15:51 | 29.10.2019 20:48:00 | 5.5358 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1417.1733 | 0 | 0
1472540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:19:38 | 29.10.2019 20:05:00 | 4.7561 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2306.7139 | 0 | 0
1472546 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18552_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:30:47 | 29.10.2019 19:00:00 | 3.4869 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 718.3106 | 0 | 0
1472552 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8311_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:41:02 | 29.10.2019 16:49:00 | 1.1328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 0 | 0
1472558 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:50:37 | 29.10.2019 16:13:00 | 0.37306 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 136.5383 | 0 | 0
1472562 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28113_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:57:42 | 29.10.2019 20:42:00 | 4.7383 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 336.4217 | 0 | 0
1472563 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31082_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 15:58:22 | 29.10.2019 17:59:00 | 2.0106 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 426.2378 | 0 | 0
1472566 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 16:04:39 | 29.10.2019 19:31:00 | 3.4392 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 715.3467 | 0 | 0
1472577 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 16:14:40 | 29.10.2019 17:17:43 | 1.0508 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1697.0958 | 0 | 0
1472628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:17:26 | 29.10.2019 18:08:00 | 0.84278 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 225.8644 | 0 | 0
1472630 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23245_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:20:10 | 29.10.2019 18:33:00 | 1.2139 | 1 | 1477 | 0 | 0 | 1.2139 | 1792.9139 | 0 | 0
1472729 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28234_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:35:34 | 29.10.2019 19:58:58 | 2.39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.26 | 0 | 0
1472651 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 100_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:39:43 | 29.10.2019 20:44:00 | 3.0714 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 248.7825 | 0 | 0
1472645 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28073_0,4kVTR-2_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:43:06 | 29.10.2019 19:37:00 | 1.8983 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 706.18 | 0 | 0
1472659 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:45:31 | 29.10.2019 18:15:00 | 0.49139 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1013.2439 | 0 | 0
1472661 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH27 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:56:52 | 29.10.2019 18:48:13 | 0.85583 | 20 | 8593 | 0 | 0 | 17.1167 | 7354.1758 | 0 | 0
1472736 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH26 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:56:52 | 29.10.2019 19:23:09 | 1.4381 | 4 | 10735 | 0 | 0 | 5.7522 | 15437.5264 | 0 | 0
1472924 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 17:56:52 | 29.10.2019 19:25:47 | 1.4819 | 0 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 11928.1708 | 0 | 0
1472782 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21148_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:10:15 | 29.10.2019 18:40:02 | 0.49639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.3736 | 0 | 0
1472804 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:21:30 | 29.10.2019 19:02:00 | 0.675 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.225 | 0 | 0
1472815 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 684_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:26:25 | 30.10.2019 00:00:00 | 5.5597 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 761.6819 | 0 | 0
1472820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:28:04 | 29.10.2019 18:51:05 | 0.38361 | 7 | 4414 | 0 | 0 | 2.6853 | 1693.2594 | 0 | 0
1472884 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:51:05 | 29.10.2019 18:51:29 | 0.0066667 | 7 | 4414 | 0 | 0 | 0.046667 | 29.4267 | 0 | 0
1472885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:51:29 | 29.10.2019 19:58:58 | 1.1247 | 7 | 4415 | 0 | 0 | 7.8731 | 4965.6486 | 0 | 0
1472896 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 18:58:43 | 29.10.2019 20:18:00 | 1.3214 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 104.3897 | 0 | 0
1472915 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 19:12:50 | 29.10.2019 21:29:00 | 2.2694 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 431.1944 | 0 | 0
1472921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 19:19:33 | 29.10.2019 20:50:00 | 1.5075 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 174.87 | 0 | 0
1472992 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4905_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 19:23:58 | 29.10.2019 23:36:00 | 4.2006 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.2117 | 0 | 0
1472964 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11589_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 19:40:16 | 29.10.2019 23:24:00 | 3.7289 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 134.24 | 0 | 0
1472938 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4038_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 19:50:18 | 29.10.2019 21:00:00 | 1.1617 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56.9217 | 0 | 0
1472957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28801_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 20:42:12 | 29.10.2019 22:49:00 | 2.1133 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1086.2533 | 0 | 0
1472955 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3593_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 20:52:55 | 30.10.2019 07:52:00 | 10.9847 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 724.9917 | 0 | 0
1473030 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 21:56:44 | 30.10.2019 01:23:00 | 3.4378 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 3802.1822 | 0 | 0
1473005 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1022_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:09:10 | 30.10.2019 04:54:00 | 6.7472 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 526.2833 | 0 | 0
1473004 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28651_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:09:14 | 30.10.2019 00:40:00 | 2.5128 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 175.8944 | 0 | 0
1473007 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8799_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:09:19 | 30.10.2019 05:48:00 | 7.6447 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2117.5881 | 0 | 0
1473022 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:28:20 | 29.10.2019 23:13:00 | 0.74444 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 123.5778 | 0 | 0
1473031 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28417_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:41:50 | 29.10.2019 23:59:00 | 1.2861 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 452.7111 | 0 | 0
1473034 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3856_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:43:48 | 30.10.2019 00:06:00 | 1.37 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 335.65 | 0 | 0
1473040 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11589_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 22:56:01 | 30.10.2019 00:59:00 | 2.0497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.79 | 0 | 0
1473049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2019 23:14:27 | 29.10.2019 23:46:09 | 0.52833 | 3 | 103 | 0 | 0 | 1.585 | 54.4183 | 0 | 0
1473056 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 23:29:40 | 29.10.2019 23:31:00 | 0.022222 | 4 | 3137 | 0 | 0 | 0.088889 | 69.7111 | 0 | 0
1473057 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 23:30:36 | 29.10.2019 23:32:31 | 0.031944 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 44.8819 | 0 | 0
1473086 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2019 23:53:53 | 29.10.2019 23:58:00 | 0.068611 | 6 | 3929 | 0 | 0 | 0.41167 | 269.5731 | 0 | 0
1473107 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:18:17 | 30.10.2019 01:38:00 | 1.3286 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 669.62 | 0 | 0
1473109 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2185_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:31:55 | 30.10.2019 06:55:00 | 6.3847 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 913.0153 | 0 | 0
1473110 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23288_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:45:05 | 30.10.2019 01:50:00 | 1.0819 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 0 | 0
1473111 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:48:50 | 30.10.2019 02:40:24 | 1.8594 | 1 | 6212 | 0 | 0 | 1.8594 | 11550.8689 | 0 | 0
1473112 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_DTR | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:49:20 | 30.10.2019 02:41:37 | 1.8714 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 5273.5739 | 0 | 0
1473113 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:50:03 | 30.10.2019 00:51:39 | 0.026667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1473114 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18598_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:50:09 | 30.10.2019 02:41:57 | 1.8633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0433 | 0 | 0
1473116 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2776_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:50:24 | 30.10.2019 00:52:00 | 0.026667 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 93.1467 | 0 | 0
1473122 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31328_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 00:54:52 | 30.10.2019 00:56:00 | 0.018889 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 36.3989 | 0 | 0
1473132 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28070_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:00:18 | 30.10.2019 01:25:16 | 0.41611 | 1 | 2705 | 0 | 0 | 0.41611 | 1125.5806 | 0 | 0
1473137 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28755_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:00:30 | 30.10.2019 01:25:00 | 0.40833 | 0 | 6102 | 0 | 0 | 0 | 2491.65 | 0 | 0
1473144 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1277_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:19:56 | 30.10.2019 01:21:41 | 0.029167 | 1 | 4527 | 0 | 0 | 0.029167 | 132.0375 | 0 | 0
1473155 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9591_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:29:37 | 30.10.2019 01:31:00 | 0.023056 | 4 | 1962 | 0 | 0 | 0.092222 | 45.235 | 0 | 0
1473159 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9043_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:35:36 | 30.10.2019 01:36:41 | 0.018056 | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0.018056 | 26.975 | 0 | 0
1473162 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:47:21 | 30.10.2019 01:48:40 | 0.021944 | 0 | 7171 | 0 | 0 | 0 | 157.3636 | 0 | 0
1473164 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2311_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 01:54:37 | 30.10.2019 13:44:00 | 11.8231 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 5048.4447 | 0 | 0
1473176 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 02:28:54 | 30.10.2019 02:29:16 | 0.0061111 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0061111 | 0.018333 | 0 | 0
1473177 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12293_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 02:30:36 | 30.10.2019 02:32:51 | 0.0375 | 3 | 15766 | 0 | 0 | 0.1125 | 591.225 | 0 | 0
1473190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 02:56:42 | 30.10.2019 04:41:00 | 1.7383 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 238.1517 | 0 | 0
1473193 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 03:31:34 | 30.10.2019 03:34:00 | 0.040556 | 1 | 6735 | 0 | 0 | 0.040556 | 273.1417 | 0 | 0
1473194 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 03:32:52 | 30.10.2019 03:35:02 | 0.036111 | 2 | 2502 | 0 | 0 | 0.072222 | 90.35 | 0 | 0
1473197 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18100_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 03:56:41 | 30.10.2019 03:57:20 | 0.010833 | 1 | 9946 | 0 | 0 | 0.010833 | 107.7483 | 0 | 0
1473198 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 03:58:11 | 30.10.2019 04:00:09 | 0.032778 | 0 | 7916 | 0 | 0 | 0 | 259.4689 | 0 | 0
1473200 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 04:09:48 | 30.10.2019 04:12:19 | 0.041944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20972 | 0 | 0
1473200 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3371_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 04:09:48 | 30.10.2019 04:12:00 | 0.036667 | 3 | 1236 | 0 | 0 | 0.11 | 45.32 | 0 | 0
1473201 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3623_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 04:14:01 | 30.10.2019 04:15:53 | 0.031111 | 4 | 2126 | 0 | 0 | 0.12444 | 66.1422 | 0 | 0
1473203 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3019_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 04:58:38 | 30.10.2019 05:01:00 | 0.039444 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0.15778 | 7.6128 | 0 | 0
1473204 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 05:00:47 | 30.10.2019 05:02:41 | 0.031667 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 10.355 | 0 | 0
1473206 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3442_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 05:37:01 | 30.10.2019 05:43:12 | 0.10306 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 57.9172 | 0 | 0
1473207 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3393_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 05:41:25 | 30.10.2019 05:43:12 | 0.029722 | 3 | 2452 | 0 | 0 | 0.089167 | 72.8789 | 0 | 0
1473208 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 06:02:01 | 30.10.2019 17:32:00 | 11.4997 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2069.95 | 0 | 0
1473209 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3164_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 06:06:52 | 30.10.2019 07:11:00 | 1.0689 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.9622 | 0 | 0
1473212 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28754_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 07:02:13 | 30.10.2019 09:53:00 | 2.8464 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 779.9106 | 0 | 0
1473213 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 07:07:29 | 30.10.2019 12:37:00 | 5.4919 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 329.5167 | 0 | 0
1473227 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25824_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 07:34:38 | 30.10.2019 08:46:00 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0
1473220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28248_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 07:35:47 | 30.10.2019 09:40:00 | 2.0703 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 414.0556 | 0 | 0
1473229 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 07:55:56 | 30.10.2019 09:37:28 | 1.6922 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1270.8589 | 0 | 0
1473237 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:11:24 | 30.10.2019 19:53:00 | 11.6933 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1999.56 | 0 | 0
1473238 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11589_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:13:55 | 30.10.2019 11:17:00 | 3.0514 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 0 | 0
1473240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:19:49 | 30.10.2019 08:20:40 | 0.014167 | 4 | 3053 | 0 | 0 | 0.056667 | 43.2508 | 0 | 0
1473242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11576_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:23:31 | 30.10.2019 09:21:00 | 0.95806 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 131.2536 | 0 | 0
1473247 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:31:54 | 30.10.2019 08:40:31 | 0.14361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0
1473247 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:31:54 | 30.10.2019 09:11:22 | 0.65778 | 6 | 53 | 0 | 0 | 3.9467 | 34.8622 | 0 | 0
1473248 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 61_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:33:25 | 30.10.2019 13:01:00 | 4.4597 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1213.0444 | 0 | 0
1473252 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 718_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:44:57 | 30.10.2019 13:34:00 | 4.8175 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1493.425 | 0 | 0
1473256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:52:45 | 30.10.2019 08:53:06 | 0.0058333 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 7.9275 | 0 | 0
1473265 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4223_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 08:53:17 | 30.10.2019 09:00:23 | 0.11833 | 0 | 4034 | 0 | 0 | 0 | 477.3567 | 0 | 0
1473265 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4223_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 08:53:17 | 30.10.2019 11:13:00 | 2.3286 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 3111.0244 | 0 | 0
1473267 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:54:56 | 30.10.2019 11:10:00 | 2.2511 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 589.7911 | 0 | 0
1473329 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 08:55:46 | 30.10.2019 09:55:00 | 0.98722 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 158.9428 | 0 | 0
1473271 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:00:17 | 30.10.2019 09:00:47 | 0.0083333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.016667 | 0 | 0
1473282 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31412_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:01:17 | 30.10.2019 14:06:00 | 5.0786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3931 | 0 | 0
1473284 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31024_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:01:43 | 30.10.2019 10:20:06 | 1.3064 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1203.1842 | 0 | 0
1473286 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2376_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:03:50 | 30.10.2019 09:49:00 | 0.75278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.8639 | 0 | 0
1473310 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18335_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:06:52 | 30.10.2019 11:45:00 | 2.6356 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 869.7333 | 0 | 0
1473305 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:11:26 | 30.10.2019 12:46:54 | 3.5911 | 6 | 53 | 0 | 0 | 21.5467 | 190.3289 | 0 | 0
1473306 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111025_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:11:51 | 30.10.2019 09:21:16 | 0.15694 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.31389 | 6.4347 | 0 | 0
1473306 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111025_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:11:51 | 30.10.2019 09:39:56 | 0.46806 | 13 | 10973 | 0 | 0 | 6.0847 | 5135.9736 | 0 | 0
1473326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:12:00 | 30.10.2019 10:36:44 | 1.4122 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 2999.56 | 0 | 0
1473311 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:15:29 | 30.10.2019 12:09:00 | 2.8919 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 997.7208 | 0 | 0
1473313 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1726_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:16:31 | 30.10.2019 12:08:00 | 2.8581 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 463.005 | 0 | 0
1473316 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1726_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:17:11 | 30.10.2019 12:04:00 | 2.7803 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 683.9483 | 0 | 0
1473332 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 521_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:22:02 | 30.10.2019 13:23:00 | 4.0161 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 473.9011 | 0 | 0
1473337 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18028_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:24:46 | 30.10.2019 15:20:00 | 5.9206 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2835.9461 | 0 | 0
1473371 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:26:17 | 30.10.2019 12:09:54 | 2.7269 | 2 | 459 | 0 | 0 | 5.4539 | 1251.6675 | 0 | 0
1473951 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:27:15 | 30.10.2019 16:43:00 | 7.2625 | 1 | 5312 | 0 | 0 | 7.2625 | 38578.4 | 0 | 0
1473343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:28:19 | 30.10.2019 16:42:00 | 7.2281 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3043.0114 | 0 | 0
1473350 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 09:35:26 | 30.10.2019 10:23:00 | 0.79278 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 1897.1172 | 0 | 0
1473351 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28827_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:36:31 | 30.10.2019 10:13:00 | 0.60806 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 1413.7292 | 0 | 0
1473357 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:38:45 | 30.10.2019 13:17:09 | 3.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
1473364 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22605_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:39:56 | 30.10.2019 15:59:00 | 6.3178 | 2 | 5795 | 0 | 0 | 12.6356 | 36611.5222 | 0 | 0
1473387 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:53:51 | 30.10.2019 18:30:00 | 8.6025 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5204.5125 | 0 | 0
1473390 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2003_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:56:52 | 30.10.2019 12:20:00 | 2.3856 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 555.8344 | 0 | 0
1473824 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1749_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:58:52 | 30.10.2019 13:34:29 | 3.5936 | 0 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 36863.2628 | 0 | 0
1473824 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1749_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 09:58:52 | 30.10.2019 17:22:00 | 7.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3856 | 0 | 0
1473407 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9179_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 10:04:17 | 30.10.2019 13:09:00 | 3.0786 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 4848.8125 | 0 | 0
1473586 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2825_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:09:04 | 30.10.2019 11:54:26 | 1.7561 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 381.0761 | 0 | 0
1473428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:11:46 | 30.10.2019 11:44:57 | 1.5531 | 0 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 8187.7089 | 0 | 0
1473424 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:11:47 | 30.10.2019 10:35:02 | 0.3875 | 5 | 1053 | 0 | 0 | 1.9375 | 408.0375 | 0 | 0
1473426 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH28 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:11:56 | 30.10.2019 14:05:54 | 3.8994 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 7463.5367 | 0 | 0
1473447 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28310_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 10:16:38 | 30.10.2019 10:40:00 | 0.38944 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 809.2656 | 0 | 0
1473479 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4159_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:35:03 | 30.10.2019 12:19:53 | 1.7472 | 5 | 1053 | 0 | 0 | 8.7361 | 1839.825 | 0 | 0
1473494 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:41:23 | 30.10.2019 10:51:24 | 0.16694 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.66778 | 0.33389 | 0 | 0
1473646 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11990_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 10:50:44 | 30.10.2019 13:34:00 | 2.7211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 214.9678 | 0 | 0
1473514 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 10:59:16 | 30.10.2019 17:41:32 | 6.7044 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1153.1644 | 0 | 0
1473515 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28248_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:00:10 | 30.10.2019 19:05:00 | 8.0806 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1616.1111 | 0 | 0
1473533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:07:19 | 30.10.2019 12:01:05 | 0.89611 | 5 | 12805 | 0 | 0 | 4.4806 | 11474.7028 | 0 | 0
1473534 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:07:19 | 30.10.2019 11:07:43 | 0.0066667 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 22.7533 | 0 | 0
1473540 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:07:29 | 30.10.2019 11:16:12 | 0.14528 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 495.8331 | 0 | 0
1473541 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22417_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:10:07 | 30.10.2019 15:50:00 | 4.6647 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 597.0844 | 0 | 0
1473546 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 520_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 11:10:55 | 30.10.2019 14:23:00 | 3.2014 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176.0764 | 0 | 0
1473563 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11577_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 11:20:07 | 30.10.2019 17:50:00 | 6.4981 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 8051.0908 | 0 | 0
1473564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:20:14 | 30.10.2019 16:16:00 | 4.9294 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1005.6067 | 0 | 0
1473568 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21875_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:24:18 | 30.10.2019 11:46:00 | 0.36167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
1473573 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9088_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 11:26:36 | 30.10.2019 13:17:00 | 1.84 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 388.24 | 0 | 0
1473576 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:28:45 | 30.10.2019 13:27:00 | 1.9708 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 768.625 | 0 | 0
1473592 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12103_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:36:43 | 30.10.2019 16:24:00 | 4.7881 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 325.5878 | 0 | 0
1473603 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4272_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 11:47:10 | 30.10.2019 12:38:00 | 0.84722 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 344.8194 | 0 | 0
1473607 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:49:21 | 30.10.2019 15:52:00 | 4.0442 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 416.5492 | 0 | 0
1473663 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3167_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:52:31 | 30.10.2019 14:13:00 | 2.3414 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 191.9939 | 0 | 0
1473621 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4174_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 11:57:28 | 30.10.2019 12:38:00 | 0.67556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.3733 | 0 | 0
1473622 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8836_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 11:58:09 | 30.10.2019 14:25:00 | 2.4475 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.5575 | 0 | 0
1473633 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4663_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:01:05 | 30.10.2019 12:24:34 | 0.39139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9139 | 0 | 0
1473708 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:01:09 | 30.10.2019 12:38:32 | 0.62306 | 0 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 2983.8131 | 0 | 0
1473641 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29092_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:02:21 | 30.10.2019 19:14:00 | 7.1942 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2532.3467 | 0 | 0
1473662 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23355_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:03:49 | 30.10.2019 12:47:00 | 0.71972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0 | 0
1473667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22712_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:09:40 | 30.10.2019 12:41:00 | 0.52222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
1473689 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:10:59 | 30.10.2019 15:33:00 | 3.3669 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 2919.1408 | 0 | 0
1473672 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31020_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:12:17 | 30.10.2019 14:15:00 | 2.0453 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 2167.9944 | 0 | 0
1473673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21261_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:13:22 | 30.10.2019 16:48:00 | 4.5772 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 801.0139 | 0 | 0
1473674 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:13:58 | 30.10.2019 15:25:51 | 3.1981 | 2 | 459 | 0 | 0 | 6.3961 | 1467.9075 | 0 | 0
1473677 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:16:10 | 30.10.2019 12:20:46 | 0.076667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0
1473677 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:16:10 | 30.10.2019 12:22:00 | 0.097222 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 116.8611 | 0 | 0
1473677 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:16:10 | 30.10.2019 12:22:14 | 0.10111 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 104.7511 | 0 | 0
1473677 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:16:10 | 30.10.2019 12:22:38 | 0.10778 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.10778 | 30.3933 | 0 | 0
1473677 | 5 | İSTANBUL | SARIYER | 4460_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:16:10 | 30.10.2019 12:22:51 | 0.11139 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.11139 | 1.1139 | 0 | 0
1473697 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4663_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:24:35 | 30.10.2019 12:52:12 | 0.46028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0
1473698 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12569_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:24:41 | 30.10.2019 14:43:00 | 2.3053 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 198.2539 | 0 | 0
1473719 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4265_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:37:48 | 30.10.2019 12:39:00 | 0.02 | 2 | 1053 | 0 | 0 | 0.04 | 21.06 | 0 | 0
1473732 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:24:02 | 0.60056 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 846.7833 | 0 | 0
1473733 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:17:17 | 0.48806 | 0 | 10258 | 0 | 0 | 0 | 5006.4739 | 0 | 0
1473733 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:17:29 | 0.49139 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 2510.0144 | 0 | 0
1473733 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:18:04 | 0.50111 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 2047.0389 | 0 | 0
1473733 | 4 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:18:09 | 0.5025 | 0 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 2302.9575 | 0 | 0
1473733 | 5 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1200_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:00 | 30.10.2019 13:18:21 | 0.50583 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50583 | 1.5175 | 0 | 0
1473734 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2311_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:48:28 | 30.10.2019 17:27:00 | 4.6422 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1982.2289 | 0 | 0
1473735 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29390_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:48:38 | 30.10.2019 13:46:03 | 0.95694 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1603.8389 | 0 | 0
1473746 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:53:56 | 30.10.2019 12:54:50 | 0.015 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0.015 | 2.385 | 0 | 0
1473756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3412_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:58:15 | 30.10.2019 14:39:34 | 1.6886 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.4128 | 0 | 0
1473757 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3807_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 12:58:19 | 30.10.2019 13:17:00 | 0.31139 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 65.7031 | 0 | 0
1473759 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 12:59:31 | 30.10.2019 14:03:00 | 1.0581 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8128 | 0 | 0
1473763 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18327_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:00:11 | 30.10.2019 16:32:00 | 3.5303 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1475.6561 | 0 | 0
1473765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28681_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:00:55 | 30.10.2019 18:02:00 | 5.0181 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 913.2861 | 0 | 0
1473772 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:05:19 | 30.10.2019 14:20:00 | 1.2447 | 0 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 3620.8969 | 0 | 0
1473776 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1729_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:07:07 | 30.10.2019 16:05:00 | 2.9647 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1203.6772 | 0 | 0
1473778 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 519_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:07:58 | 30.10.2019 15:47:00 | 2.6506 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 384.3306 | 0 | 0
1473781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:08:45 | 30.10.2019 14:09:00 | 1.0042 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 0 | 0
1473783 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2158_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:09:26 | 30.10.2019 15:58:00 | 2.8094 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 679.8856 | 0 | 0
1473786 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12298_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:10:54 | 30.10.2019 16:14:00 | 3.0517 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 152.5833 | 0 | 0
1473796 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2328_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 13:17:01 | 30.10.2019 16:03:00 | 2.7664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5983 | 0 | 0
1473856 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:41:16 | 30.10.2019 16:20:00 | 2.6456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.1389 | 0 | 0
1473859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:46:21 | 30.10.2019 14:35:01 | 0.81111 | 6 | 4131 | 0 | 0 | 4.8667 | 3350.7 | 0 | 0
1473859 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:46:21 | 30.10.2019 14:49:56 | 1.0597 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 2760.5764 | 0 | 0
1473859 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:46:21 | 30.10.2019 21:36:05 | 7.8289 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2638.3356 | 0 | 0
1473888 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28204_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:53:14 | 30.10.2019 14:09:00 | 0.26278 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 385.7578 | 0 | 0
1473890 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9504_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 13:54:07 | 30.10.2019 17:02:00 | 3.1314 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 585.5697 | 0 | 0
1473925 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:06:38 | 30.10.2019 19:15:00 | 5.1394 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 740.08 | 0 | 0
1473935 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:08:28 | 30.10.2019 16:40:00 | 2.5256 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2853.8778 | 0 | 0
1473938 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18629_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:09:25 | 30.10.2019 15:08:00 | 0.97639 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 172.8208 | 0 | 0
1473948 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3548_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:13:17 | 30.10.2019 14:59:00 | 0.76194 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 340.5892 | 0 | 0
1473950 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:14:07 | 30.10.2019 15:15:00 | 1.0147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.2503 | 0 | 0
1473960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:16:11 | 30.10.2019 19:55:00 | 5.6469 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 2128.8981 | 0 | 0
1473961 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8683_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:16:23 | 30.10.2019 17:37:00 | 3.3436 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 153.8061 | 0 | 0
1473965 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:18:32 | 30.10.2019 20:58:00 | 6.6578 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1111.8489 | 0 | 0
1474432 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3236_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:31:54 | 30.10.2019 20:29:00 | 5.9517 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6133 | 0 | 0
1474009 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18332_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2019 14:35:13 | 30.10.2019 16:46:00 | 2.1797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 117.705 | 0 | 0
1474128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:38:48 | 30.10.2019 19:04:00 | 4.42 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2784.6 | 0 | 0
1474013 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12100_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:39:23 | 30.10.2019 15:08:57 | 0.49278 | 2 | 8380 | 0 | 0 | 0.98556 | 4129.4778 | 0 | 0
1474027 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:48:43 | 30.10.2019 16:14:00 | 1.4214 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 554.3417 | 0 | 0
1474035 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3317_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:53:18 | 30.10.2019 15:16:00 | 0.37833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0
1474043 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1235_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:56:25 | 30.10.2019 16:21:00 | 1.4097 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 186.0833 | 0 | 0
1474492 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 14:59:09 | 30.10.2019 21:54:00 | 6.9142 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 16275.9483 | 0 | 0
1474137 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:03:03 | 30.10.2019 18:35:00 | 3.5325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.195 | 0 | 0
1474229 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3807_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:18:32 | 30.10.2019 16:36:00 | 1.2911 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.5933 | 0 | 0
1474089 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12212_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:20:30 | 30.10.2019 17:43:00 | 2.375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.125 | 0 | 0
1474098 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11624_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:27:07 | 30.10.2019 17:40:00 | 2.2147 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.6564 | 0 | 0
1474108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4035_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:29:17 | 30.10.2019 15:38:00 | 0.14528 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 267.4564 | 0 | 0
1474078 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:40:22 | 31.10.2019 01:39:00 | 9.9772 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 6565.0122 | 0 | 0
1474157 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29102_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 15:54:10 | 30.10.2019 16:24:00 | 0.49722 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 1295.2639 | 0 | 0
1474206 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3530_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:16:59 | 30.10.2019 19:57:00 | 3.6669 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220.0167 | 0 | 0
1474216 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:19:35 | 30.10.2019 18:48:00 | 2.4736 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 145.9431 | 0 | 0
1474218 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH09 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:20:25 | 30.10.2019 16:44:41 | 0.40444 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 52.9822 | 0 | 0
1474217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22605_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:20:37 | 30.10.2019 20:18:00 | 3.9564 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1190.8731 | 0 | 0
1474293 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2825_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:21:32 | 30.10.2019 18:24:00 | 2.0411 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.1378 | 0 | 0
1474244 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29275_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:31:48 | 30.10.2019 19:02:00 | 2.5033 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 986.3133 | 0 | 0
1474248 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4540_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:34:03 | 30.10.2019 16:52:24 | 0.30583 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 422.6617 | 0 | 0
1474264 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18327_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:42:41 | 30.10.2019 19:24:00 | 2.6886 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 389.8486 | 0 | 0
1474265 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29536_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:43:17 | 30.10.2019 16:44:07 | 0.013889 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 6.8889 | 0 | 0
1474277 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:48:40 | 30.10.2019 19:45:00 | 2.9389 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 611.2889 | 0 | 0
1474280 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21261_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:49:10 | 30.10.2019 18:07:48 | 1.3106 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1342.0089 | 0 | 0
1474280 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21261_0,4kVTR-1_D-6 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 16:49:10 | 30.10.2019 21:22:45 | 4.5597 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 702.1972 | 0 | 0
1474301 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28695_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:00:57 | 30.10.2019 23:42:00 | 6.6842 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1176.4133 | 0 | 0
1474303 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:01:36 | 30.10.2019 17:55:00 | 0.89 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 2129.77 | 0 | 0
1474311 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:05:56 | 30.10.2019 19:55:31 | 2.8264 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 319.3819 | 0 | 0
1474311 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:05:56 | 30.10.2019 22:29:03 | 5.3853 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 166.9436 | 0 | 0
1474311 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24417_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:05:56 | 30.10.2019 22:29:15 | 5.3886 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.5494 | 0 | 0
1474315 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18629_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:07:55 | 30.10.2019 18:37:00 | 1.4847 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 264.2806 | 0 | 0
1474372 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:27:59 | 30.10.2019 20:20:00 | 2.8669 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 630.7278 | 0 | 0
1474466 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31171_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:37:24 | 30.10.2019 22:20:00 | 4.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
1474382 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:37:30 | 30.10.2019 21:34:00 | 3.9417 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 709.5 | 0 | 0
1474511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 17:55:48 | 30.10.2019 20:51:00 | 2.92 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2271.76 | 0 | 0
1474439 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:03:17 | 30.10.2019 18:54:00 | 0.84528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97.2069 | 0 | 0
1474458 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21261_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:10:09 | 30.10.2019 19:42:00 | 1.5308 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1567.5733 | 0 | 0
1474469 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4253_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:12:46 | 30.10.2019 21:13:00 | 3.0039 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 576.7467 | 0 | 0
1474558 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31158_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:23:33 | 30.10.2019 20:54:00 | 2.5075 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 483.9475 | 0 | 0
1474502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12376_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:30:38 | 30.10.2019 21:25:00 | 2.9061 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 560.8794 | 0 | 0
1474508 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12569_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:38:20 | 31.10.2019 00:26:00 | 5.7944 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 498.3222 | 0 | 0
1474509 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18237_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:38:42 | 31.10.2019 02:24:00 | 7.755 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1341.615 | 0 | 0
1474530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11234_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:41:46 | 30.10.2019 21:56:00 | 3.2372 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 307.5361 | 0 | 0
1474731 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24032_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:46:05 | 30.10.2019 23:19:00 | 4.5486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7431 | 0 | 0
1474532 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:49:24 | 30.10.2019 18:51:00 | 0.026667 | 5 | 11030 | 0 | 0 | 0.13333 | 294.1333 | 0 | 0
1474547 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:49:34 | 30.10.2019 18:51:00 | 0.023889 | 0 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 125.9422 | 0 | 0
1474620 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3329_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:51:01 | 31.10.2019 05:17:00 | 10.4331 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1982.2806 | 0 | 0
1474551 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:51:45 | 30.10.2019 19:07:13 | 0.25778 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 598.56 | 0 | 0
1474551 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_D-3 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 18:51:45 | 30.10.2019 20:08:48 | 1.2842 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 169.51 | 0 | 0
1474593 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28223_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 19:12:16 | 30.10.2019 23:20:00 | 4.1289 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 871.1956 | 0 | 0
1474604 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 19:14:42 | 30.10.2019 21:09:00 | 1.905 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 171.45 | 0 | 0
1474670 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21591_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 19:55:48 | 30.10.2019 21:31:00 | 1.5867 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 529.9467 | 0 | 0
1474711 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 428_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 20:37:51 | 30.10.2019 23:00:00 | 2.3692 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 488.0483 | 0 | 0
1474726 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 20:53:47 | 31.10.2019 02:58:00 | 6.0703 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1232.2664 | 0 | 0
1474734 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:04:04 | 30.10.2019 22:51:00 | 1.7822 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 466.9422 | 0 | 0
1474746 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12583_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:24:13 | 30.10.2019 22:26:00 | 1.0297 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.3969 | 0 | 0
1474755 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3688_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:24:45 | 30.10.2019 22:18:00 | 0.8875 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
1474750 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20459_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:27:56 | 31.10.2019 02:48:00 | 5.3344 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 3099.3122 | 0 | 0
1474758 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:31:26 | 30.10.2019 22:09:00 | 0.62611 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 189.7117 | 0 | 0
1474759 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2318_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2019 21:35:08 | 30.10.2019 23:52:00 | 2.2811 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 189.3322 | 0 | 0
1474777 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11635_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 22:07:55 | 30.10.2019 23:56:00 | 1.8014 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 338.6611 | 0 | 0
1474785 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 22:23:44 | 31.10.2019 03:17:00 | 4.8878 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1480.9967 | 0 | 0
1474850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 22:30:56 | 30.10.2019 23:09:09 | 0.63694 | 1 | 1996 | 0 | 0 | 0.63694 | 1271.3411 | 0 | 0
1474818 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9096_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 22:45:18 | 30.10.2019 23:42:00 | 0.945 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 135.135 | 0 | 0
1474842 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 22:48:17 | 31.10.2019 01:44:00 | 2.9286 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 527.15 | 0 | 0
1474910 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 23:52:04 | 30.10.2019 23:53:37 | 0.025833 | 5 | 22461 | 0 | 0 | 0.12917 | 580.2425 | 0 | 0
1474911 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2019 23:52:12 | 30.10.2019 23:53:47 | 0.026389 | 1 | 1576 | 0 | 0 | 0.026389 | 41.5889 | 0 | 0
1474828 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4255_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 00:28:15 | 31.10.2019 00:30:00 | 0.029167 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.0875 | 1.6625 | 0 | 0
1474829 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12583_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 00:39:01 | 31.10.2019 02:01:00 | 1.3664 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.5867 | 0 | 0
1474832 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 00:50:22 | 31.10.2019 03:09:54 | 2.3256 | 1 | 811 | 0 | 0 | 2.3256 | 1886.0256 | 0 | 0
1474838 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 487_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 00:51:38 | 31.10.2019 00:52:18 | 0.011111 | 1 | 4392 | 0 | 0 | 0.011111 | 48.8 | 0 | 0
1474847 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 416_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:02:05 | 31.10.2019 01:02:57 | 0.014444 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 8.1756 | 0 | 0
1474851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:34:59 | 31.10.2019 01:35:35 | 0.01 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 0 | 0
1474854 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:48:09 | 31.10.2019 01:53:32 | 0.089722 | 2 | 11364 | 0 | 0 | 0.17944 | 1019.6033 | 0 | 0
1474862 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH28 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:55:14 | 31.10.2019 02:07:50 | 0.21 | 20 | 19025 | 0 | 0 | 4.2 | 3995.25 | 0 | 0
1474860 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:55:18 | 31.10.2019 02:02:13 | 0.11528 | 1 | 30494 | 0 | 0 | 0.11528 | 3515.2806 | 0 | 0
1474888 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 01:55:23 | 31.10.2019 02:07:55 | 0.20889 | 2 | 1517 | 0 | 0 | 0.41778 | 316.8844 | 0 | 0
1474891 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31022_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:12:54 | 31.10.2019 02:15:07 | 0.036944 | 0 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 179.5869 | 0 | 0
1474894 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3986_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:19:14 | 31.10.2019 02:34:29 | 0.25417 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0.7625 | 85.1458 | 0 | 0
1474897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:28:42 | 31.10.2019 02:29:28 | 0.012778 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 22.5911 | 0 | 0
1474899 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4174_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:28:52 | 31.10.2019 02:39:00 | 0.16889 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 75.8311 | 0 | 0
1474900 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3623_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:30:17 | 31.10.2019 02:34:29 | 0.07 | 4 | 3027 | 0 | 0 | 0.28 | 211.89 | 0 | 0
1474901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:38:04 | 31.10.2019 02:38:29 | 0.0069444 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 12.2778 | 0 | 0
1474903 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4509_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:39:09 | 31.10.2019 02:41:32 | 0.039722 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 53.0689 | 0 | 0
1474904 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:39:25 | 31.10.2019 02:45:05 | 0.094444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
1474909 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9213_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:42:19 | 31.10.2019 02:44:00 | 0.028056 | 4 | 1962 | 0 | 0 | 0.11222 | 55.045 | 0 | 0
1474921 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21966_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 02:57:07 | 31.10.2019 03:00:00 | 0.048056 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 97.1683 | 0 | 0
1474924 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1811_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:17:55 | 31.10.2019 03:19:36 | 0.028056 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 17.2822 | 0 | 0
1474928 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9350_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:18:27 | 31.10.2019 03:21:00 | 0.0425 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 217.1325 | 0 | 0
1474939 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:20 | 31.10.2019 03:25:27 | 0.051944 | 9 | 1108 | 0 | 0 | 0.4675 | 57.5544 | 0 | 0
1474940 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:25 | 31.10.2019 03:25:39 | 0.053889 | 8 | 2687 | 0 | 0 | 0.43111 | 144.7994 | 0 | 0
1474941 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:38 | 31.10.2019 03:26:09 | 0.058611 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 79.9456 | 0 | 0
1474941 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:38 | 31.10.2019 03:26:17 | 0.060833 | 1 | 1232 | 0 | 0 | 0.060833 | 74.9467 | 0 | 0
1474941 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:38 | 31.10.2019 03:26:24 | 0.062778 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.062778 | 0.18833 | 0 | 0
1474941 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:38 | 31.10.2019 03:26:34 | 0.065556 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 33.8922 | 0 | 0
1474941 | 5 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:22:38 | 31.10.2019 03:26:44 | 0.068333 | 0 | 8698 | 0 | 0 | 0 | 594.3633 | 0 | 0
1474948 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21964_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:28 | 31.10.2019 03:31:59 | 0.041944 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 34.6461 | 0 | 0
1474952 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH05 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:45 | 31.10.2019 04:52:13 | 1.3744 | 1 | 7948 | 0 | 0 | 1.3744 | 10924.0844 | 0 | 0
1474952 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28746_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:45 | 31.10.2019 05:32:01 | 2.0378 | 1 | 2570 | 0 | 0 | 2.0378 | 5237.0889 | 0 | 0
1474952 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28746_34,5kVH04 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:45 | 31.10.2019 09:28:56 | 5.9864 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 814.1489 | 0 | 0
1474953 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:45 | 31.10.2019 03:55:40 | 0.43194 | 1 | 4273 | 0 | 0 | 0.43194 | 1845.6986 | 0 | 0
1474953 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:29:45 | 31.10.2019 03:57:14 | 0.45806 | 0 | 16342 | 0 | 0 | 0 | 7485.5439 | 0 | 0
1474954 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:33:25 | 31.10.2019 03:38:28 | 0.084167 | 3 | 9237 | 0 | 0 | 0.2525 | 777.4475 | 0 | 0
1474956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:37:49 | 31.10.2019 03:39:41 | 0.031111 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 0 | 0
1474964 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:50:31 | 31.10.2019 03:56:00 | 0.091389 | 0 | 8698 | 0 | 0 | 0 | 794.9006 | 0 | 0
1474975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21014_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 03:52:39 | 31.10.2019 03:54:00 | 0.0225 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 19.485 | 0 | 0
1474986 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH34 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:45 | 31.10.2019 04:47:09 | 0.55667 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 561.6767 | 0 | 0
1474986 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_10,5kVH16 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:45 | 31.10.2019 04:48:01 | 0.57111 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 624.7956 | 0 | 0
1474986 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_10,5kVH18 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:45 | 31.10.2019 04:48:12 | 0.57417 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 180.8625 | 0 | 0
1474986 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_10,5kVH17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:45 | 31.10.2019 04:48:26 | 0.57806 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 1200.6214 | 0 | 0
1474986 | 5 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_10,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:45 | 31.10.2019 04:48:44 | 0.58306 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 2367.7886 | 0 | 0
1474989 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:54 | 31.10.2019 04:58:11 | 0.73806 | 3 | 2905 | 0 | 0 | 2.2142 | 2144.0514 | 0 | 0
1474996 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31863_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:13:55 | 31.10.2019 04:57:18 | 0.72306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36.1528 | 0 | 0
1475005 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3650_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 04:18:54 | 31.10.2019 04:19:00 | 0.0016667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
1475016 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28755_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 05:06:32 | 31.10.2019 05:08:00 | 0.024444 | 0 | 6102 | 0 | 0 | 0 | 149.16 | 0 | 0
1475017 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 05:07:15 | 31.10.2019 05:09:14 | 0.033056 | 2 | 28563 | 0 | 0 | 0.066111 | 944.1658 | 0 | 0
1475018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28022_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 05:08:50 | 31.10.2019 05:31:25 | 0.37639 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 567.2181 | 0 | 0
1475022 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 06:33:23 | 31.10.2019 18:05:00 | 11.5269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 668.5628 | 0 | 0
1475024 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 06:58:07 | 31.10.2019 06:58:54 | 0.013056 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 36.3336 | 0 | 0
1475029 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 07:53:31 | 31.10.2019 08:39:00 | 0.75806 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 73.5314 | 0 | 0
1475032 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_34,5kVH02 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 08:07:28 | 31.10.2019 11:16:00 | 3.1422 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 490.1867 | 0 | 0
1475052 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21956_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 08:46:26 | 31.10.2019 17:13:00 | 8.4428 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 6889.3067 | 0 | 0
1475058 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8819_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:00:08 | 31.10.2019 10:32:00 | 1.5311 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 232.7289 | 0 | 0
1475059 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:04:13 | 31.10.2019 10:04:00 | 0.99639 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 2564.705 | 0 | 0
1475132 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24016_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:05:32 | 31.10.2019 16:20:00 | 7.2411 | 1 | 2369 | 0 | 0 | 7.2411 | 17154.1922 | 0 | 0
1475061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29349_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:07:06 | 31.10.2019 11:07:00 | 1.9983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0
1475063 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3234_0,4kVTR-2_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 09:08:17 | 31.10.2019 09:40:00 | 0.52861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.6294 | 0 | 0
1475073 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18028_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:22:19 | 31.10.2019 14:29:00 | 5.1114 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2448.3553 | 0 | 0
1475076 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 316_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:25:20 | 31.10.2019 13:18:00 | 3.8778 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 438.1889 | 0 | 0
1475077 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20571_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:25:22 | 31.10.2019 16:38:00 | 7.2106 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 3850.4367 | 0 | 0
1475079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:28:59 | 31.10.2019 11:11:00 | 1.7003 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 2647.3325 | 0 | 0
1475084 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21287_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:37:28 | 31.10.2019 18:42:00 | 9.0756 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 9365.9733 | 0 | 0
1475090 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3689_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:38:19 | 31.10.2019 13:10:00 | 3.5281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1122 | 0 | 0
1475091 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:39:02 | 31.10.2019 11:55:00 | 2.2661 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 3550.9961 | 0 | 0
1475110 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3116_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 09:46:03 | 31.10.2019 17:27:00 | 7.6825 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 814.345 | 0 | 0
1475104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28309_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:49:22 | 31.10.2019 10:09:00 | 0.32722 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 252.6156 | 0 | 0
1475105 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 09:50:31 | 31.10.2019 16:19:00 | 6.4747 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 3062.5436 | 0 | 0
1475106 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 877_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 09:51:07 | 31.10.2019 10:20:00 | 0.48139 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 69.32 | 0 | 0
1475108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4221_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 09:51:24 | 31.10.2019 16:20:00 | 6.4767 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 641.19 | 0 | 0
1475112 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 09:54:48 | 31.10.2019 12:03:00 | 2.1367 | 0 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 8416.33 | 0 | 0
1475263 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1173_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:00:51 | 31.10.2019 13:10:00 | 3.1525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.915 | 0 | 0
1475147 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29250_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:03:20 | 31.10.2019 13:55:00 | 3.8611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 189.1944 | 0 | 0
1475136 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:14:45 | 31.10.2019 15:55:00 | 5.6708 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 584.0958 | 0 | 0
1475138 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29092_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:16:46 | 31.10.2019 16:49:00 | 6.5372 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2987.5106 | 0 | 0
1475144 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12583_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:16:59 | 31.10.2019 11:39:00 | 1.3669 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.6133 | 0 | 0
1475145 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:19:33 | 31.10.2019 17:37:35 | 7.3006 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2920.2222 | 0 | 0
1475149 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21378_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:21:08 | 31.10.2019 19:27:00 | 9.0978 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2292.64 | 0 | 0
1475153 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:24:24 | 31.10.2019 16:51:00 | 6.4433 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1108.2533 | 0 | 0
1475163 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9068_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:38:01 | 31.10.2019 12:24:00 | 1.7664 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1.7664 | 363.8761 | 0 | 0
1475164 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9210_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:38:22 | 31.10.2019 12:32:00 | 1.8939 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1604.1239 | 0 | 0
1475167 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 10:42:04 | 31.10.2019 10:55:00 | 0.21556 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 116.1844 | 0 | 0
1475172 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:50:52 | 31.10.2019 11:47:00 | 0.93556 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 192.7244 | 0 | 0
1475176 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11176_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2019 10:56:56 | 31.10.2019 13:24:00 | 2.4511 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 0
1475186 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:05:48 | 31.10.2019 11:08:00 | 0.036667 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 115.28 | 0 | 0
1475193 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH31 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 11:15:49 | 31.10.2019 11:18:51 | 0.050556 | 0 | 25648 | 0 | 0 | 0 | 1296.6489 | 0 | 0
1475193 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH31 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 11:15:49 | 31.10.2019 12:01:35 | 0.76278 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 583.525 | 0 | 0
1475195 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:19:54 | 31.10.2019 13:26:00 | 2.1017 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 231.1833 | 0 | 0
1475196 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12429_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:20:08 | 31.10.2019 16:43:00 | 5.3811 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 629.59 | 0 | 0
1475198 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29350_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 11:23:04 | 31.10.2019 13:35:00 | 2.1989 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 998.2956 | 0 | 0
1475656 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1807_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:27:48 | 31.10.2019 21:12:00 | 9.7367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4733 | 0 | 0
1475204 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22319_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:29:50 | 31.10.2019 14:00:00 | 2.5028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 187.7083 | 0 | 0
1475206 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12271_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:30:12 | 31.10.2019 13:31:50 | 2.0272 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 875.76 | 0 | 0
1475222 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31022_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 11:34:35 | 31.10.2019 12:18:00 | 0.72361 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 1756.2042 | 0 | 0
1475229 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3231_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:39:28 | 31.10.2019 13:52:00 | 2.2089 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 205.4267 | 0 | 0
1475290 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3250_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:55:07 | 31.10.2019 19:20:00 | 7.4147 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 852.6931 | 0 | 0
1475244 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3278_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2019 11:56:13 | 31.10.2019 14:52:00 | 2.9297 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.4539 | 0 | 0
1475242 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12583_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:00:16 | 31.10.2019 23:46:00 | 11.7622 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 564.5867 | 0 | 0
1475247 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12636_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:07:42 | 31.10.2019 12:57:00 | 0.82167 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1044.3383 | 0 | 0
1475251 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21157_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:13:00 | 31.10.2019 19:21:00 | 7.1333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 556.4 | 0 | 0
1475259 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3530_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:21:09 | 31.10.2019 14:48:00 | 2.4475 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.5575 | 0 | 0
1475260 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27106_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:22:34 | 31.10.2019 12:53:00 | 0.50722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0722 | 0 | 0
1475292 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3807_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:56:13 | 31.10.2019 13:20:00 | 0.39639 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 83.6381 | 0 | 0
1475571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 12:56:33 | 31.10.2019 17:20:00 | 4.3908 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 518.1183 | 0 | 0
1475297 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8035_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:01:03 | 31.10.2019 14:16:00 | 1.2492 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 3176.6308 | 0 | 0
1475300 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8863_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:03:14 | 31.10.2019 16:09:00 | 3.0961 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2071.2983 | 0 | 0
1475301 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH43 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:04:17 | 31.10.2019 14:11:59 | 1.1283 | 7 | 2494 | 0 | 0 | 7.8983 | 2814.0633 | 0 | 0
1475305 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1235_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:07:48 | 31.10.2019 15:08:00 | 2.0033 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1216.0233 | 0 | 0
1475311 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11189_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:13:59 | 31.10.2019 19:33:00 | 6.3169 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 713.8147 | 0 | 0
1475312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11363_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:15:06 | 31.10.2019 19:37:00 | 6.365 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 6263.16 | 0 | 0
1475316 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2025_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:18:07 | 31.10.2019 15:18:00 | 1.9981 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 521.4925 | 0 | 0
1475323 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3194_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:21:25 | 31.10.2019 13:51:00 | 0.49306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.2014 | 0 | 0
1475328 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 216_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:24:51 | 31.10.2019 15:49:00 | 2.4025 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 326.74 | 0 | 0
1475347 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:36:51 | 31.10.2019 13:40:25 | 0.059444 | 1 | 3471 | 0 | 0 | 0.059444 | 206.3317 | 0 | 0
1475360 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20007_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:41:50 | 31.10.2019 19:40:00 | 5.9694 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 346.2278 | 0 | 0
1475361 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3176_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:42:36 | 31.10.2019 14:23:58 | 0.68944 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 171.6717 | 0 | 0
1475361 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3176_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 13:42:36 | 31.10.2019 14:26:06 | 0.725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0
1475380 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31605_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 13:55:31 | 31.10.2019 14:12:42 | 0.28639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28639 | 0.28639 | 0 | 0
1475446 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29050_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 14:21:42 | 31.10.2019 16:12:00 | 1.8383 | 4 | 765 | 0 | 0 | 7.3533 | 1406.325 | 0 | 0
1475433 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29583_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2019 14:29:12 | 31.10.2019 15:38:00 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
1475437 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4095_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 14:31:12 | 31.10.2019 18:34:00 | 4.0467 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1007.62 | 0 | 0
1475470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20518_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 14:57:13 | 31.10.2019 15:26:00 | 0.47972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 71.9583 | 0 | 0
1475536 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8444_0,4kVTR-1_DTR | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 14:59:22 | 31.10.2019 17:07:00 | 2.1272 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 402.045 | 0 | 0
1475489 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 15:11:23 | 31.10.2019 17:17:00 | 2.0936 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.8083 | 0 | 0
1475501 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11656_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 15:14:50 | 31.10.2019 20:31:00 | 5.2694 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 864.1889 | 0 | 0
1475493 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 15:16:21 | 31.10.2019 17:29:00 | 2.2108 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1085.5192 | 0 | 0
1475521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH33 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2019 15:40:52 | 31.10.2019 16:18:53 | 0.63361 | 7 | 408 | 0 | 0 | 4.4353 | 258.5133 | 0 | 0
1475587 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4518_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:33:47 | 31.10.2019 18:05:00 | 1.5203 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 279.7311 | 0 | 0
1475596 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4399_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:42:42 | 31.10.2019 20:35:00 | 3.8717 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 321.3483 | 0 | 0
1475600 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH46 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:47:03 | 31.10.2019 18:12:37 | 1.4261 | 18 | 62 | 0 | 0 | 25.67 | 88.4189 | 0 | 0
1475600 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21955_34,5kVH11 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:47:03 | 31.10.2019 22:12:00 | 5.4158 | 17 | 157 | 0 | 0 | 92.0692 | 850.2858 | 0 | 0
1475617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22395_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:47:13 | 31.10.2019 18:52:10 | 2.0825 | 0 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 8534.085 | 0 | 0
1475625 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22120_34,5kVH15 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:47:14 | 31.10.2019 18:38:00 | 1.8461 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 5554.9483 | 0 | 0
1475624 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21064_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:50:42 | 31.10.2019 19:57:00 | 3.105 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1440.72 | 0 | 0
1475628 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:52:01 | 31.10.2019 16:52:03 | 0.00055556 | 21 | 26525 | 0 | 0 | 0.011667 | 14.7361 | 0 | 0
1475633 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3136_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2019 16:54:32 | 31.10.2019 22:24:00 | 5.4911 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 900.5422 | 0 | 0
1475678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4229_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:30:45 | 31.10.2019 22:22:00 | 4.8542 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 339.7917 | 0 | 0
1475690 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21698_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:39:46 | 31.10.2019 18:58:00 | 1.3039 | 0 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 3615.6839 | 0 | 0
1475705 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3552_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:44:05 | 31.10.2019 18:09:00 | 0.41528 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41.5278 | 0 | 0
1475696 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111008_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:44:18 | 31.10.2019 18:29:25 | 0.75194 | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 3436.3861 | 0 | 0
1475696 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 1350_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:44:18 | 31.10.2019 18:29:36 | 0.755 | 1 | 13204 | 0 | 0 | 0.755 | 9969.02 | 0 | 0
1475696 | 3 | İSTANBUL | ESENLER | 1350_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:44:18 | 31.10.2019 18:29:44 | 0.75722 | 0 | 14349 | 0 | 0 | 0 | 10865.3817 | 0 | 0
1475785 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:44:30 | 31.10.2019 18:30:00 | 0.75833 | 25 | 19779 | 0 | 0 | 18.9583 | 14999.075 | 0 | 0
1475761 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18212_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:48:43 | 31.10.2019 20:13:00 | 2.4047 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1284.1217 | 0 | 0
1475760 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22126_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 17:49:48 | 31.10.2019 18:48:45 | 0.9825 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1992.51 | 0 | 0
1475892 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:35:19 | 31.10.2019 19:51:00 | 1.2614 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1060.8281 | 0 | 0
1475880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28790_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:38:39 | 31.10.2019 19:11:00 | 0.53917 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 122.3908 | 0 | 0
1475918 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21698_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:42:22 | 31.10.2019 19:43:00 | 1.0106 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 586.1222 | 0 | 0
1475900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22232_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:52:51 | 31.10.2019 19:45:09 | 0.87167 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 1511.47 | 0 | 0
1475900 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21681_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:52:51 | 31.10.2019 20:22:09 | 1.4883 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 397.385 | 0 | 0
1475911 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21510_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 18:58:01 | 31.10.2019 20:11:00 | 1.2164 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 107.0422 | 0 | 0
1475915 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:06:37 | 31.10.2019 20:06:00 | 0.98972 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 338.485 | 0 | 0
1475919 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:11:22 | 31.10.2019 23:54:00 | 4.7106 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 805.505 | 0 | 0
1475926 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21157_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:17:14 | 31.10.2019 19:36:00 | 0.31278 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 289.6322 | 0 | 0
1475999 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25296_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:29:19 | 31.10.2019 22:08:00 | 2.6447 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95.21 | 0 | 0
1475934 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18285_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:32:45 | 31.10.2019 20:26:00 | 0.8875 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 0
1475943 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:39:57 | 31.10.2019 20:15:47 | 0.59722 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 77.6389 | 0 | 0
1475944 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24401_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:39:57 | 31.10.2019 20:19:26 | 0.65806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.3997 | 0 | 0
1475945 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24230_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:40:00 | 31.10.2019 20:15:47 | 0.59639 | 2 | 2411 | 0 | 0 | 1.1928 | 1437.8936 | 0 | 0
1475966 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23541_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:40:05 | 31.10.2019 19:48:00 | 0.13194 | 13 | 249 | 0 | 0 | 1.7153 | 32.8542 | 0 | 0
1475947 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23480_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:40:37 | 31.10.2019 20:13:00 | 0.53972 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 299.0061 | 0 | 0
1475954 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21291_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:44:16 | 31.10.2019 21:04:00 | 1.3289 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 2421.2356 | 0 | 0
1475963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23310_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 19:46:39 | 31.10.2019 20:42:00 | 0.9225 | 3 | 115 | 0 | 0 | 2.7675 | 106.0875 | 0 | 0
1475997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21681_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 20:25:29 | 31.10.2019 21:13:00 | 0.79194 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.2617 | 0 | 0
1476020 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31853_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 20:45:44 | 31.10.2019 22:16:00 | 1.5044 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 520.5378 | 0 | 0
1476025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 20:59:37 | 31.10.2019 21:21:52 | 0.37083 | 1 | 1373 | 0 | 0 | 0.37083 | 509.1542 | 0 | 0
1476038 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25269_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 21:06:33 | 31.10.2019 21:49:00 | 0.7075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3675 | 0 | 0
1476044 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23095_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 21:26:22 | 31.10.2019 22:34:00 | 1.1272 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 480.1967 | 0 | 0
1476049 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3526_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 21:36:13 | 31.10.2019 22:27:00 | 0.84639 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.9339 | 0 | 0
1476061 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25170_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 22:05:38 | 31.10.2019 22:36:00 | 0.50611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33.4033 | 0 | 0
1476071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971_0,4kVTR-1_DTR | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 22:36:42 | 31.10.2019 23:40:00 | 1.055 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 588.69 | 0 | 0
1476118 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2019 23:21:20 | 31.10.2019 23:25:57 | 0.076944 | 2 | 1577 | 0 | 0 | 0.15389 | 121.3414 | 0 | 0