## Şubat
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
1649687 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:00:11 | 01.02.2020 03:00:00 | 10.9969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 120.9664 | 0 | 0
1649693 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9011_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:09:37 | 01.02.2020 01:10:00 | 9.0064 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 3125.2169 | 0 | 0
1649721 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11649_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 16:43:58 | 01.02.2020 00:37:00 | 7.8839 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3090.4844 | 0 | 0
1649738 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9505_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 15:44:16 | 01.02.2020 00:16:00 | 8.5289 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 289.9822 | 0 | 0
1649942 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21192_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 18:35:03 | 01.02.2020 00:18:00 | 5.7158 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 777.3533 | 0 | 0
1650110 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 14_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:55:47 | 01.02.2020 03:06:00 | 7.1703 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1799.7397 | 0 | 0
1650169 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:33:46 | 01.02.2020 02:06:00 | 5.5372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6861 | 0 | 0
1650177 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31508_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:49:01 | 01.02.2020 00:28:00 | 3.6497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5989 | 0 | 0
1650178 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 20:50:30 | 01.02.2020 07:25:00 | 10.575 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2612.025 | 0 | 0
1650215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4511_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:21:45 | 01.02.2020 02:13:00 | 4.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8542 | 0 | 0
1650244 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18617_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 21:48:02 | 01.02.2020 02:21:00 | 4.5494 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.1867 | 0 | 0
1650256 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21082_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 19:00:29 | 01.02.2020 02:25:00 | 7.4086 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 363.0219 | 0 | 0
1650272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:12:54 | 01.02.2020 00:35:00 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 | 0 | 0
1650287 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25313_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:26:58 | 01.02.2020 05:58:00 | 7.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5172 | 0 | 0
1650289 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20522_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:29:20 | 01.02.2020 01:16:00 | 2.7778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.2222 | 0 | 0
1650293 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:44:09 | 01.02.2020 03:36:00 | 4.8642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.5058 | 0 | 0
1650309 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22954_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 22:22:13 | 01.02.2020 01:52:00 | 3.4964 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 611.8681 | 0 | 0
1650314 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:23:58 | 01.02.2020 00:04:37 | 0.6775 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 500.6725 | 0 | 0
1650316 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-17 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:26:53 | 01.02.2020 00:22:00 | 0.91861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5117 | 0 | 0
1650319 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18512_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:30:55 | 01.02.2020 00:13:00 | 0.70139 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 167.6319 | 0 | 0
1650321 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 13_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:38:04 | 01.02.2020 04:02:00 | 4.3989 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 673.03 | 0 | 0
1650327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27300_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:00:06 | 01.02.2020 02:18:00 | 3.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2983 | 0 | 0
1650332 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:50:14 | 01.02.2020 02:06:00 | 2.2628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.365 | 0 | 0
1650341 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25442_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:56:00 | 01.02.2020 01:48:00 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
1650343 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3133_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:59:29 | 01.02.2020 01:06:00 | 1.1086 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.4081 | 0 | 0
1650346 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2029_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:05:48 | 01.02.2020 02:18:00 | 2.2033 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.6267 | 0 | 0
1650353 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2020 23:53:56 | 01.02.2020 02:35:00 | 2.6844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5289 | 0 | 0
1650360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:21:01 | 01.02.2020 00:22:17 | 0.021111 | 2 | 1723 | 0 | 0 | 0.042222 | 36.3744 | 0 | 0
1650363 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:24:04 | 01.02.2020 00:24:38 | 0.0094444 | 2 | 1723 | 0 | 0 | 0.018889 | 16.2728 | 0 | 0
1650369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:25:34 | 01.02.2020 03:11:00 | 2.7572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7861 | 0 | 0
1650373 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:31:39 | 01.02.2020 01:02:00 | 0.50583 | 13 | 702 | 0 | 0 | 6.5758 | 355.095 | 0 | 0
1650379 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28243_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:36:38 | 01.02.2020 00:37:08 | 0.0083333 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 11.6083 | 0 | 0
1650385 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:41:21 | 01.02.2020 00:51:59 | 0.17722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53167 | 0 | 0 | 0
1650388 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12388_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:44:57 | 01.02.2020 00:45:41 | 0.012222 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 15.4978 | 0 | 0
1650393 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:55:48 | 01.02.2020 00:56:53 | 0.018056 | 0 | 4479 | 0 | 0 | 0 | 80.8708 | 0 | 0
1650394 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:56:03 | 01.02.2020 00:56:53 | 0.013889 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 7.7222 | 0 | 0
1650394 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2025_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:56:03 | 01.02.2020 00:57:49 | 0.029444 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0
1650397 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29950_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 00:59:54 | 01.02.2020 01:00:36 | 0.011667 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0.058333 | 1.645 | 0 | 0
1650398 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29950_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:00:00 | 01.02.2020 01:00:42 | 0.011667 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0.046667 | 3.7333 | 0 | 0
1650401 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9512_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:03:28 | 01.02.2020 01:04:22 | 0.015 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0.015 | 3.075 | 0 | 0
1650404 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:12:42 | 01.02.2020 01:14:36 | 0.031667 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 118.845 | 0 | 0
1650406 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2408_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:13:51 | 01.02.2020 01:14:36 | 0.0125 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 | 0
1650408 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1343_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:16:16 | 01.02.2020 01:26:21 | 0.16806 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 397.7875 | 0 | 0
1650410 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:18:50 | 01.02.2020 01:20:59 | 0.035833 | 0 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 100.8708 | 0 | 0
1650410 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:18:50 | 01.02.2020 01:21:19 | 0.041389 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 21.8533 | 0 | 0
1650411 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:19:23 | 01.02.2020 01:21:19 | 0.032222 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 40.8578 | 0 | 0
1650412 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:20:02 | 01.02.2020 02:55:24 | 1.5894 | 25 | 2643 | 0 | 0 | 39.7361 | 4200.9017 | 0 | 0
1650417 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:30:35 | 01.02.2020 01:34:04 | 0.058056 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 83.9483 | 0 | 0
1650417 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:30:35 | 01.02.2020 01:34:28 | 0.064722 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 88.6047 | 0 | 0
1650420 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 25_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:31:36 | 01.02.2020 03:37:00 | 2.09 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0
1650421 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:31:55 | 01.02.2020 01:34:28 | 0.0425 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 53.89 | 0 | 0
1650426 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 01:40:04 | 01.02.2020 01:45:27 | 0.089722 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0
1650426 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 01:40:04 | 01.02.2020 01:45:53 | 0.096944 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 154.4325 | 0 | 0
1650426 | 3 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 01:40:04 | 01.02.2020 01:48:27 | 0.13972 | 0 | 4699 | 0 | 0 | 0 | 656.5547 | 0 | 0
1650426 | 4 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 01:40:04 | 01.02.2020 01:58:28 | 0.30667 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 644.3067 | 0 | 0
1650429 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8709_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:42:38 | 01.02.2020 01:43:40 | 0.017222 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 98.4939 | 0 | 0
1650434 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9647_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:51:43 | 01.02.2020 01:53:11 | 0.024444 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 12.4422 | 0 | 0
1650435 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31505_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:55:02 | 01.02.2020 02:29:02 | 0.56667 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 808.6333 | 0 | 0
1650436 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9324_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:58:33 | 01.02.2020 09:18:00 | 7.3242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.1867 | 0 | 0
1650438 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8422_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:59:37 | 01.02.2020 02:01:15 | 0.027222 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 386.0656 | 0 | 0
1650448 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:39 | 01.02.2020 02:11:19 | 0.077778 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 206.8889 | 0 | 0
1650448 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:39 | 01.02.2020 02:11:33 | 0.081667 | 0 | 6491 | 0 | 0 | 0 | 530.0983 | 0 | 0
1650448 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:39 | 01.02.2020 02:11:45 | 0.085 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 255.255 | 0 | 0
1650448 | 4 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:39 | 01.02.2020 02:11:54 | 0.0875 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 282.3625 | 0 | 0
1650450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28020_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:50 | 01.02.2020 02:14:56 | 0.135 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 188.055 | 0 | 0
1650451 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:06:46 | 01.02.2020 02:13:39 | 0.11472 | 11 | 40658 | 0 | 0 | 1.2619 | 4664.3761 | 0 | 0
1650473 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:07:22 | 01.02.2020 02:09:58 | 0.043333 | 4 | 10212 | 0 | 0 | 0.17333 | 442.52 | 0 | 0
1650485 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31505_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:29:03 | 01.02.2020 02:59:41 | 0.51056 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 272.6367 | 0 | 0
1650485 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31496_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:29:03 | 01.02.2020 03:40:56 | 1.1981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1786 | 0 | 0
1650485 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31505_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:29:03 | 01.02.2020 03:41:05 | 1.2006 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1058.89 | 0 | 0
1650486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29664_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 01:01:42 | 01.02.2020 03:52:00 | 2.8383 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 383.175 | 0 | 0
1650488 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:32:12 | 01.02.2020 02:33:14 | 0.017222 | 0 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 214.6578 | 0 | 0
1650489 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:33:07 | 01.02.2020 05:45:00 | 3.1981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1883 | 0 | 0
1650490 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31009_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:45:46 | 01.02.2020 02:50:33 | 0.079722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0 | 0
1650491 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 02:47:30 | 01.02.2020 02:48:00 | 0.0083333 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0
1650496 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 03:00:58 | 01.02.2020 04:34:00 | 1.5506 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117.8422 | 0 | 0
1650499 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27000_34,5kVH03_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 03:24:37 | 01.02.2020 03:25:32 | 0.015278 | 1 | 7424 | 0 | 0 | 0.015278 | 113.4222 | 0 | 0
1650501 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21302_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 03:36:25 | 01.02.2020 03:37:27 | 0.017222 | 1 | 2734 | 0 | 0 | 0.017222 | 47.0856 | 0 | 0
1650508 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 03:55:33 | 01.02.2020 03:56:05 | 0.0088889 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
1650511 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2105_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 04:59:56 | 01.02.2020 05:56:00 | 0.93444 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 145.7733 | 0 | 0
1650513 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3878_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:04:29 | 01.02.2020 05:16:08 | 0.19417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0
1650515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4262_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:28:52 | 01.02.2020 12:34:00 | 7.0856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1711 | 0 | 0
1650516 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:42:47 | 01.02.2020 05:43:11 | 0.0066667 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
1650517 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:43:24 | 01.02.2020 05:43:52 | 0.0077778 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 0
1650518 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:44:05 | 01.02.2020 05:45:21 | 0.021111 | 0 | 4699 | 0 | 0 | 0 | 99.2011 | 0 | 0
1650519 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 05:45:01 | 01.02.2020 05:47:42 | 0.044722 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 93.9614 | 0 | 0
1650523 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:02:25 | 01.02.2020 06:03:26 | 0.016944 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 68.5911 | 0 | 0
1650523 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:02:25 | 01.02.2020 06:03:18 | 0.014722 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 55.2525 | 0 | 0
1650527 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:18:08 | 01.02.2020 06:18:53 | 0.0125 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0
1650527 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2360_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:18:08 | 01.02.2020 06:19:15 | 0.018611 | 0 | 4479 | 0 | 0 | 0 | 83.3592 | 0 | 0
1650528 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2025_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:18:40 | 01.02.2020 06:19:18 | 0.010556 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0
1650531 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:19:57 | 01.02.2020 09:31:00 | 3.1842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.8417 | 0 | 0
1650533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11520_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:39:50 | 01.02.2020 16:33:00 | 9.8861 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1384.0556 | 0 | 0
1650534 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18577_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:57:21 | 01.02.2020 12:26:00 | 5.4775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3875 | 0 | 0
1650537 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21082_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:00:16 | 01.02.2020 09:01:00 | 2.0122 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 285.7356 | 0 | 0
1650538 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28301_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:02:44 | 01.02.2020 18:06:00 | 11.0544 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 232.1433 | 0 | 0
1650539 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3878_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:58:17 | 01.02.2020 18:06:00 | 11.1286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111.2861 | 0 | 0
1650542 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9014_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:14:38 | 01.02.2020 13:46:00 | 6.5228 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 189.1606 | 0 | 0
1650545 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:27:06 | 01.02.2020 08:05:00 | 0.63167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.0567 | 0 | 0
1650550 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 06:25:16 | 01.02.2020 17:27:00 | 11.0289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0867 | 0 | 0
1650552 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_10,5kVH27 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:57:22 | 01.02.2020 10:13:18 | 2.2656 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 616.2311 | 0 | 0
1650552 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3195_10,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 07:57:22 | 01.02.2020 10:49:15 | 2.8647 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 383.8728 | 0 | 0
1650554 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27096_34,5kVH05 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:07:34 | 01.02.2020 08:09:00 | 0.023889 | 1 | 7704 | 0 | 0 | 0.023889 | 184.04 | 0 | 0
1650556 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27096_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:19:20 | 01.02.2020 08:52:01 | 0.54472 | 1 | 7707 | 0 | 0 | 0.54472 | 4198.1742 | 0 | 0
1650557 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11615_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:20:39 | 01.02.2020 17:06:00 | 8.7558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.7792 | 0 | 0
1650567 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:31:27 | 01.02.2020 09:24:00 | 0.87583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.765 | 0 | 0
1650571 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31926_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:38:35 | 01.02.2020 12:23:00 | 3.7403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4417 | 0 | 0
1650581 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9409_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:54:17 | 01.02.2020 12:05:00 | 3.1786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.5006 | 0 | 0
1650586 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4271_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:03:10 | 01.02.2020 11:11:00 | 2.1306 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 121.4417 | 0 | 0
1650587 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3628_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:03:41 | 01.02.2020 17:18:00 | 8.2386 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 519.0325 | 0 | 0
1650591 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9505_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:10:03 | 01.02.2020 11:38:00 | 2.4658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.5217 | 0 | 0
1650592 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH23 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:10:59 | 01.02.2020 10:52:26 | 1.6908 | 2 | 256 | 0 | 0 | 3.3817 | 432.8533 | 0 | 0
1650594 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:13:12 | 01.02.2020 12:19:00 | 3.0967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.32 | 0 | 0
1650601 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:19:06 | 01.02.2020 13:33:00 | 4.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2317 | 0 | 0
1650604 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21192_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:22:03 | 01.02.2020 18:42:00 | 9.3325 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1269.22 | 0 | 0
1650605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21633_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:23:28 | 01.02.2020 13:35:00 | 4.1922 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 213.8033 | 0 | 0
1650606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:24:10 | 01.02.2020 13:15:00 | 3.8472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 107.7222 | 0 | 0
1650609 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20072_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:26:50 | 01.02.2020 13:39:00 | 4.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 0
1650610 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_D-13 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:29:36 | 01.02.2020 12:15:00 | 2.7567 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1124.72 | 0 | 0
1650628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20120_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:44:36 | 01.02.2020 17:23:00 | 7.64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.12 | 0 | 0
1650632 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25008_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:35:54 | 01.02.2020 09:53:00 | 0.285 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | 0 | 0
1650636 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:49:22 | 01.02.2020 14:46:00 | 4.9439 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 647.6494 | 0 | 0
1650640 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21929_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:50:59 | 01.02.2020 13:06:00 | 3.2503 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 952.3314 | 0 | 0
1650650 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23742_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:58:03 | 01.02.2020 16:41:00 | 6.7158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8633 | 0 | 0 | 0
1650651 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 09:55:11 | 01.02.2020 17:08:00 | 7.2136 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100.9906 | 7.2136 | 0 | 0
1650654 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24195_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:00:18 | 01.02.2020 12:04:00 | 2.0617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0
1650661 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1179_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:08:37 | 01.02.2020 17:06:00 | 6.9564 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 8646.7914 | 0 | 0
1650662 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1537_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:08:47 | 01.02.2020 10:10:20 | 0.025833 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 31.6717 | 0 | 0
1650667 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 09:39:09 | 01.02.2020 18:14:00 | 8.5808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.97 | 0 | 0
1650670 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11596_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:16:23 | 01.02.2020 11:09:00 | 0.87694 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 678.755 | 0 | 0
1650673 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:16:33 | 01.02.2020 16:55:00 | 6.6408 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 338.6825 | 0 | 0
1650677 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 173_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:16:40 | 01.02.2020 12:58:00 | 2.6889 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 3753.6889 | 0 | 0
1650686 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12422_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:27:10 | 01.02.2020 16:41:00 | 6.2306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3833 | 0 | 0
1650694 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:33:54 | 01.02.2020 10:34:24 | 0.0083333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0
1650698 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:38:50 | 01.02.2020 10:41:00 | 0.036111 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 32.3194 | 0 | 0
1650699 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3141_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:39:18 | 01.02.2020 10:42:00 | 0.045 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0 | 0
1650701 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:39:13 | 01.02.2020 11:38:00 | 0.97972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8378 | 0 | 0
1650702 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3813_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:39:20 | 01.02.2020 10:41:00 | 0.027778 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 30.4722 | 0 | 0
1650712 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11811_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 10:47:17 | 01.02.2020 11:44:00 | 0.94528 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.2242 | 0 | 0
1650716 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25032_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:53:55 | 01.02.2020 13:56:00 | 3.0347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.4167 | 0 | 0
1650717 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 10:54:32 | 01.02.2020 16:33:00 | 5.6411 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2685.1689 | 0 | 0
1650727 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:00:33 | 01.02.2020 15:21:00 | 4.3408 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 421.0608 | 0 | 0
1650729 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18032_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:02:56 | 01.02.2020 14:41:00 | 3.6344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.7644 | 0 | 0
1650732 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:04:54 | 01.02.2020 11:05:56 | 0.017222 | 4 | 1101 | 0 | 0 | 0.068889 | 18.9617 | 0 | 0
1650747 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28846_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:16:20 | 01.02.2020 12:29:00 | 1.2111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1111 | 0 | 0
1650750 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:17:55 | 01.02.2020 12:38:00 | 1.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 0 | 0
1650751 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31003_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:17:56 | 01.02.2020 13:20:00 | 2.0344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2067 | 0 | 0
1650752 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11812_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:19:02 | 01.02.2020 12:59:00 | 1.6661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3306 | 0 | 0
1650754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11361_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 11:20:41 | 01.02.2020 12:35:00 | 1.2386 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 122.6225 | 0 | 0
1650755 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:22:29 | 01.02.2020 12:45:00 | 1.3753 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 506.1022 | 0 | 0
1650767 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:31:33 | 01.02.2020 12:21:00 | 3.8242 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1181.6675 | 0 | 0
1650769 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9637_0,4kVTR-1_D-9 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:42:39 | 01.02.2020 13:05:00 | 1.3725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5875 | 0 | 0
1650777 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24405_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:48:34 | 01.02.2020 12:46:00 | 0.95722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0
1650781 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:51:56 | 01.02.2020 18:50:00 | 6.9678 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 654.9711 | 0 | 0
1650782 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4228_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:54:15 | 01.02.2020 22:10:00 | 10.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2625 | 0 | 0
1650785 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23073_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:55:38 | 01.02.2020 13:34:00 | 1.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
1650786 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22446_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:55:48 | 01.02.2020 12:40:04 | 0.73778 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 114.3556 | 0 | 0
1650792 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:05:23 | 01.02.2020 14:42:00 | 2.6103 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 200.9914 | 0 | 0
1650797 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1230_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:08:48 | 01.02.2020 15:41:00 | 3.5367 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 894.7767 | 0 | 0
1650808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28885_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:17:46 | 01.02.2020 13:48:00 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
1650825 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23064_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:33:16 | 01.02.2020 14:28:00 | 1.9122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2978 | 0 | 0
1650828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11943_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:35:18 | 01.02.2020 16:16:00 | 3.6783 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 522.3233 | 0 | 0
1650830 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1334_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:38:18 | 01.02.2020 15:31:00 | 2.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 | 0 | 0
1650839 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3837_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 11:28:39 | 01.02.2020 13:26:00 | 1.9558 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 262.0817 | 0 | 0
1650843 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24054_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 12:55:17 | 01.02.2020 17:46:00 | 4.8453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2264 | 0 | 0
1650849 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:00:13 | 01.02.2020 13:17:00 | 0.27972 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 512.7308 | 0 | 0
1650866 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9500_34,5kVH29 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:02:27 | 01.02.2020 13:37:52 | 0.59028 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 174.1319 | 0 | 0
1650866 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28069_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:02:27 | 01.02.2020 13:38:53 | 0.60722 | 0 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 2916.4883 | 0 | 0
1650866 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29325_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:02:27 | 01.02.2020 14:21:57 | 1.325 | 0 | 6436 | 0 | 0 | 0 | 8527.7 | 0 | 0
1650866 | 4 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29491_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:02:27 | 01.02.2020 14:22:30 | 1.3342 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2194.7042 | 0 | 0
1650866 | 5 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28350_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:02:27 | 01.02.2020 14:24:04 | 1.3603 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 6268.16 | 0 | 0
1650876 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 626_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:09:14 | 01.02.2020 13:49:00 | 0.66278 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 625.6622 | 0 | 0
1650886 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 11:42:03 | 01.02.2020 15:28:31 | 3.7744 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1577.7178 | 0 | 0
1650889 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 13:04:45 | 01.02.2020 16:35:00 | 3.5042 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 869.0333 | 0 | 0
1650918 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:24:32 | 01.02.2020 18:23:00 | 4.9744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9233 | 0 | 0
1650926 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:21:52 | 01.02.2020 16:23:00 | 3.0189 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 323.0211 | 0 | 0
1650935 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29872_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:33:28 | 01.02.2020 13:34:00 | 0.0088889 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0
1650940 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3397_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:31:10 | 01.02.2020 16:07:00 | 2.5972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 181.8056 | 0 | 0
1650947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:47:55 | 01.02.2020 15:05:00 | 1.2847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7083 | 0 | 0
1650949 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 188_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:53:09 | 01.02.2020 14:12:00 | 0.31417 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 85.1392 | 0 | 0
1650956 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:59:46 | 01.02.2020 14:23:00 | 0.38722 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 95.6439 | 0 | 0
1650961 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3056_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 13:59:10 | 01.02.2020 14:42:00 | 0.71389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 0 | 0
1650963 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3334_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:06:02 | 01.02.2020 22:54:00 | 8.7994 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 263.9833 | 0 | 0
1650973 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:15:49 | 01.02.2020 21:09:00 | 6.8864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3183 | 0 | 0
1650981 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8643_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:08:13 | 01.02.2020 15:12:00 | 1.0631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2522 | 0 | 0
1651007 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23238_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:44:11 | 01.02.2020 18:13:00 | 3.4803 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 354.9883 | 0 | 0
1651015 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8682_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:54:52 | 01.02.2020 17:13:00 | 2.3022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6267 | 0 | 0
1651019 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 14:42:44 | 01.02.2020 16:36:00 | 1.8878 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 152.91 | 0 | 0
1651021 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:04:52 | 01.02.2020 19:30:00 | 4.4189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0944 | 0 | 0
1651023 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 92_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:08:44 | 01.02.2020 16:01:00 | 0.87111 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 250.88 | 0 | 0
1651046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11544_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:36:50 | 01.02.2020 17:49:00 | 2.2028 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 951.6 | 0 | 0
1651049 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:38:07 | 01.02.2020 18:10:00 | 2.5314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1883 | 0 | 0
1651055 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 15:43:33 | 01.02.2020 18:47:00 | 3.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 | 0 | 0
1651061 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 403_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 08:41:40 | 01.02.2020 19:48:00 | 11.1056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 333.1667 | 0 | 0
1651083 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:16:11 | 01.02.2020 23:56:00 | 7.6636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.6453 | 0 | 0
1651092 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3232_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 16:24:29 | 01.02.2020 19:38:00 | 3.2253 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 448.3136 | 0 | 0
1651093 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3232_10,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2020 16:24:28 | 01.02.2020 19:43:00 | 3.3089 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 754.4267 | 0 | 0
1651096 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20609_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:26:35 | 01.02.2020 17:21:23 | 0.91333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 182.6667 | 0 | 0
1651098 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:28:40 | 01.02.2020 22:16:00 | 5.7889 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 781.5 | 0 | 0
1651107 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1428_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:40:40 | 01.02.2020 20:57:00 | 4.2722 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 581.0222 | 0 | 0
1651109 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 25_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:48:03 | 01.02.2020 17:20:00 | 0.5325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.3125 | 0 | 0
1651113 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12422_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 16:58:03 | 01.02.2020 20:59:00 | 4.0158 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 514.0267 | 0 | 0
1651120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11943_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:05:54 | 01.02.2020 20:11:00 | 3.085 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 0 | 0
1651130 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3919_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:17:16 | 01.02.2020 19:28:00 | 2.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 0
1651141 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2134_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:28:55 | 01.02.2020 19:17:00 | 1.8014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4111 | 0 | 0
1651145 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9419_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:32:48 | 01.02.2020 22:26:00 | 4.8867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.5267 | 0 | 0
1651147 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2001_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:34:02 | 01.02.2020 18:30:00 | 0.93278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5967 | 0 | 0
1651149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20548_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:34:12 | 01.02.2020 20:39:00 | 3.08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
1651156 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9013_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:41:47 | 01.02.2020 20:45:00 | 3.0536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1072 | 0 | 0
1651164 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20405_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:47:43 | 01.02.2020 21:09:00 | 3.3547 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1167.4433 | 0 | 0
1651171 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:53:05 | 02.02.2020 02:58:00 | 9.0819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.3278 | 0 | 0
1651173 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2105_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:53:26 | 01.02.2020 20:04:00 | 2.1761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8806 | 0 | 0
1651175 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 25_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:27:20 | 01.02.2020 22:57:00 | 5.4944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.3611 | 0 | 0
1651180 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23006_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:00:25 | 01.02.2020 18:16:00 | 0.25972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.5708 | 0 | 0
1651181 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8075_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:00:49 | 01.02.2020 18:54:00 | 0.88639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.4094 | 0 | 0
1651188 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28301_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:07:41 | 01.02.2020 19:11:00 | 1.0553 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.1608 | 0 | 0
1651189 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:10:04 | 01.02.2020 18:44:00 | 0.56556 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 58.8178 | 0 | 0
1651190 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3878_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:10:16 | 01.02.2020 20:09:00 | 1.9789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7889 | 0 | 0
1651198 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:19:14 | 01.02.2020 19:36:00 | 1.2794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0
1651214 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1011_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:41:04 | 01.02.2020 19:29:00 | 1.7989 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1383.3456 | 0 | 0
1651227 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18320_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:16:56 | 01.02.2020 19:32:00 | 1.2511 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 242.7156 | 0 | 0
1651237 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25187_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:37:39 | 01.02.2020 20:37:00 | 1.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0
1651260 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3494_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:52:14 | 01.02.2020 19:56:00 | 1.0628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0044 | 0 | 0
1651271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:58:40 | 01.02.2020 21:53:00 | 2.9056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0
1651274 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21748_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:03:24 | 01.02.2020 20:04:00 | 1.01 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 0 | 0
1651295 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:19:48 | 01.02.2020 19:42:28 | 0.37778 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.8889 | 1.1333 | 0 | 0
1651296 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:20:09 | 01.02.2020 19:20:31 | 0.0061111 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.024444 | 0.48278 | 0 | 0
1651307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20294_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 17:32:38 | 01.02.2020 21:26:00 | 3.8894 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 7296.5978 | 0 | 0
1651319 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:30:46 | 01.02.2020 19:32:51 | 0.034722 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 37.4653 | 0 | 0
1651338 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28350_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:44:20 | 01.02.2020 22:15:00 | 2.5111 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 941.6667 | 0 | 0
1651346 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 403_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:49:06 | 01.02.2020 22:08:00 | 2.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
1651354 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24021_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 19:56:43 | 01.02.2020 21:41:00 | 1.7381 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 252.0181 | 0 | 0
1651356 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20609_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:00:29 | 01.02.2020 21:54:00 | 1.8919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8919 | 0 | 0
1651372 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:14:44 | 01.02.2020 21:07:00 | 0.87111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4533 | 0 | 0
1651373 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23211_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:15:17 | 01.02.2020 21:38:00 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0
1651378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11361_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:23:08 | 01.02.2020 21:31:00 | 1.1311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0
1651395 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:36:27 | 01.02.2020 21:37:00 | 1.0092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 0 | 0
1651403 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:33:42 | 01.02.2020 21:11:00 | 0.62167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9733 | 0 | 0
1651406 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1087_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:22:50 | 02.02.2020 02:39:00 | 6.2694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.6167 | 0 | 0
1651409 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 18:27:03 | 01.02.2020 21:04:56 | 2.6314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7883 | 0 | 0
1651416 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 21:10:26 | 01.02.2020 21:55:00 | 0.74278 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 389.2156 | 0 | 0
1651427 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23289_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 20:51:13 | 01.02.2020 21:57:00 | 1.0964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8675 | 0 | 0
1651443 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 22:28:10 | 02.02.2020 07:51:00 | 9.3806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7611 | 0 | 0
1651445 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3334_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:04:14 | 02.02.2020 05:11:00 | 6.1128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 183.3833 | 0 | 0
1651446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27309_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:13:14 | 02.02.2020 00:51:00 | 1.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | 0
1651452 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:34:54 | 02.02.2020 02:37:00 | 3.035 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
1651455 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18701_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2020 23:50:45 | 02.02.2020 01:08:00 | 1.2875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0
1651462 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:02:43 | 02.02.2020 00:07:57 | 0.087222 | 3 | 986 | 0 | 0 | 0.26167 | 86.0011 | 0 | 0
1651463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:08:16 | 02.02.2020 06:45:27 | 6.6197 | 3 | 986 | 0 | 0 | 19.8592 | 6527.0461 | 0 | 0
1651464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:08:35 | 02.02.2020 00:52:04 | 0.72472 | 15 | 1720 | 0 | 0 | 10.8708 | 1246.5222 | 0 | 0
1651465 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:08:27 | 02.02.2020 00:31:10 | 0.37861 | 64 | 77924 | 0 | 0 | 24.2311 | 29502.8922 | 0 | 0
1651467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21401_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:15:35 | 02.02.2020 00:16:42 | 0.018611 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 9.9383 | 0 | 0
1651477 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3646_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:39:32 | 02.02.2020 11:24:00 | 10.7411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 225.5633 | 0 | 0
1651481 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28051_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:47:32 | 02.02.2020 00:49:42 | 0.036111 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 127.725 | 0 | 0
1651490 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:48:35 | 02.02.2020 00:59:47 | 0.18667 | 0 | 6159 | 0 | 0 | 0 | 1149.68 | 0 | 0
1651505 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 00:59:01 | 02.02.2020 00:59:19 | 0.005 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
1651517 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31821_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:02:41 | 02.02.2020 01:03:23 | 0.011667 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 0
1651529 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:09:41 | 02.02.2020 02:04:59 | 0.92167 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 156.6833 | 0 | 0
1651529 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28440_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:09:41 | 02.02.2020 02:07:31 | 0.96389 | 15 | 1551 | 0 | 0 | 14.4583 | 1494.9917 | 0 | 0
1651531 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28287_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:09:55 | 02.02.2020 01:11:07 | 0.02 | 0 | 9738 | 0 | 0 | 0 | 194.76 | 0 | 0
1651538 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2775_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:10:49 | 02.02.2020 02:18:00 | 1.1197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8381 | 0 | 0
1651539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27231_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:11:24 | 02.02.2020 04:18:00 | 3.11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 0 | 0
1651541 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8030_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:12:57 | 02.02.2020 01:14:02 | 0.018056 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 165.5153 | 0 | 0
1651580 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:15:31 | 02.02.2020 01:58:43 | 0.72 | 0 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 8974.08 | 0 | 0
1651582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:15:33 | 02.02.2020 01:22:54 | 0.1225 | 5 | 10228 | 0 | 0 | 0.6125 | 1252.93 | 0 | 0
1651586 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31564_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:18:48 | 02.02.2020 01:20:03 | 0.020833 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 11.3542 | 0 | 0
1651618 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:38:13 | 02.02.2020 01:39:48 | 0.026389 | 0 | 15658 | 0 | 0 | 0 | 413.1972 | 0 | 0
1651626 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH27 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:38:02 | 02.02.2020 01:39:48 | 0.029444 | 0 | 8762 | 0 | 0 | 0 | 257.9922 | 0 | 0
1651630 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:42:03 | 02.02.2020 11:08:00 | 9.4325 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 4027.6775 | 0 | 0
1651638 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8036_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:52:15 | 02.02.2020 01:53:23 | 0.018889 | 0 | 11063 | 0 | 0 | 0 | 208.9678 | 0 | 0
1651651 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 01:57:08 | 02.02.2020 04:07:55 | 2.1797 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.9539 | 0 | 0
1651660 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH43 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:09:40 | 02.02.2020 02:10:53 | 0.020278 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 68.6606 | 0 | 0
1651662 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2313_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:09:58 | 02.02.2020 02:11:39 | 0.028056 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 74.4875 | 0 | 0
1651664 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31601_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:13:02 | 02.02.2020 02:24:00 | 0.18278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
1651670 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9102_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:18:36 | 02.02.2020 03:56:25 | 1.6303 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.5139 | 0 | 0
1651670 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9642_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:18:36 | 02.02.2020 04:16:41 | 1.9681 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 2544.6958 | 0 | 0
1651675 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8741_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:29:08 | 02.02.2020 02:30:37 | 0.024722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
1651687 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:40:19 | 02.02.2020 02:41:41 | 0.022778 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 28.1761 | 0 | 0
1651690 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:55:12 | 02.02.2020 02:57:11 | 0.033056 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 59.7644 | 0 | 0
1651692 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 02:56:59 | 02.02.2020 02:57:11 | 0.0033333 | 0 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
1651707 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3473_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:29:57 | 02.02.2020 03:53:00 | 0.38417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 0
1651709 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:31:34 | 02.02.2020 04:46:00 | 1.2406 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8867 | 0 | 0
1651710 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21416_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:42:59 | 02.02.2020 05:16:00 | 1.5503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3017 | 0 | 0
1651711 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:43:56 | 02.02.2020 05:31:00 | 1.7844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.9822 | 0 | 0
1651712 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:44:07 | 02.02.2020 03:57:05 | 0.21611 | 16 | 213 | 0 | 0 | 3.4578 | 46.0317 | 0 | 0
1651715 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27126_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 04:07:21 | 02.02.2020 04:08:26 | 0.018056 | 8 | 647 | 0 | 0 | 0.14444 | 11.6819 | 0 | 0
1651716 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20991_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 04:07:21 | 02.02.2020 04:08:49 | 0.024444 | 8 | 804 | 0 | 0 | 0.19556 | 19.6533 | 0 | 0
1651718 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9457_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 03:52:24 | 02.02.2020 05:10:00 | 1.2933 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 276.7733 | 0 | 0
1651737 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8816_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 05:38:44 | 02.02.2020 06:04:10 | 0.42389 | 0 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 4689.9067 | 0 | 0
1651749 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 05:57:48 | 02.02.2020 09:57:00 | 3.9867 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 414.6133 | 0 | 0
1651751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20294_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:02:17 | 02.02.2020 17:09:00 | 10.1119 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 3165.0386 | 0 | 0
1651752 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_34,5kVH02 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:19:43 | 02.02.2020 07:20:26 | 0.011944 | 8 | 1744 | 0 | 0 | 0.095556 | 20.8311 | 0 | 0
1651753 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:35:21 | 02.02.2020 09:50:00 | 2.2442 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9533 | 0 | 0
1651756 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3476_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:13:34 | 02.02.2020 09:19:00 | 1.0906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9056 | 0 | 0
1651758 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH09 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 07:36:09 | 02.02.2020 10:15:13 | 2.6511 | 8 | 136 | 0 | 0 | 21.2089 | 360.5511 | 0 | 0
1651760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28685_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:35:52 | 02.02.2020 13:55:00 | 5.3189 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 601.0344 | 0 | 0
1651761 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 93_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:38:13 | 02.02.2020 09:29:00 | 0.84639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2381 | 0 | 0
1651764 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21058_0,4kVTR-1_D-9 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:48:08 | 02.02.2020 09:19:00 | 0.51444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 0 | 0
1651766 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 08:55:27 | 02.02.2020 09:24:00 | 0.47583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 0 | 0
1651769 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3041_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:01:55 | 02.02.2020 18:22:00 | 9.3347 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 8214.5556 | 0 | 0
1651771 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:02:47 | 02.02.2020 17:01:00 | 7.9703 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 4017.02 | 0 | 0
1651772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29208_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:03:02 | 02.02.2020 16:21:00 | 7.2994 | 1 | 1437 | 0 | 0 | 7.2994 | 10489.3017 | 0 | 0
1651774 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH34 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:05:37 | 02.02.2020 14:19:00 | 5.2231 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 4998.4642 | 0 | 0
1651778 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3248_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:12:15 | 02.02.2020 13:22:00 | 4.1625 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 6680.8125 | 0 | 0
1651783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22711_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:16:50 | 02.02.2020 10:30:00 | 1.2194 | 7 | 60 | 0 | 0 | 8.5361 | 73.1667 | 0 | 0
1651786 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:30:24 | 02.02.2020 09:30:49 | 0.0069444 | 8 | 1744 | 0 | 0 | 0.055556 | 12.1111 | 0 | 0
1651788 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3681_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:32:11 | 02.02.2020 09:57:00 | 0.41361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 0
1651793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 541_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:41:38 | 02.02.2020 17:30:00 | 7.8061 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 640.1011 | 0 | 0
1651796 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:42:53 | 02.02.2020 10:18:19 | 0.59056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0
1651796 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29388_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:42:53 | 02.02.2020 10:58:22 | 1.2581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0
1651796 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29388_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:42:53 | 02.02.2020 10:58:53 | 1.2667 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2.5333 | 392.6667 | 0 | 0
1651800 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8404_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 09:46:51 | 02.02.2020 13:31:00 | 3.7358 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 885.3925 | 0 | 0
1651805 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:01:13 | 02.02.2020 13:49:00 | 3.7964 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 6871.4639 | 0 | 0
1651807 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:01:55 | 02.02.2020 10:53:20 | 0.85694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
1651808 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 09:10:18 | 02.02.2020 19:13:00 | 10.045 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1888.46 | 0 | 0
1651813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:06:12 | 02.02.2020 13:51:00 | 3.7467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0
1651814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20762_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:08:36 | 02.02.2020 15:56:00 | 5.79 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5.79 | 40.53 | 0 | 0
1651824 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3587_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:14:52 | 02.02.2020 10:39:00 | 0.40222 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 196.6867 | 0 | 0
1651825 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:17:46 | 02.02.2020 10:18:16 | 0.0083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0
1651829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:17:51 | 02.02.2020 10:18:00 | 0.0025 | 104 | 5360 | 0 | 0 | 0.26 | 13.4 | 0 | 0
1651831 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 93_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:19:59 | 02.02.2020 17:53:00 | 7.5503 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 890.9328 | 0 | 0
1651834 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21774_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:29:52 | 02.02.2020 11:24:00 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
1651843 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28876_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:37:14 | 02.02.2020 11:59:00 | 1.3628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9022 | 0 | 0
1651853 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3165_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:45:20 | 02.02.2020 11:30:00 | 0.74444 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 219.6111 | 0 | 0
1651863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22355_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 10:57:16 | 02.02.2020 19:17:34 | 8.3383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6917 | 0 | 0
1651872 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25247_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:10:55 | 02.02.2020 12:24:00 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0
1651883 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3646_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:23:35 | 02.02.2020 20:56:00 | 9.5403 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1392.8806 | 0 | 0
1651890 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9744_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:42:39 | 02.02.2020 11:43:00 | 0.0058333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.35583 | 0 | 0
1651894 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25395_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 11:49:32 | 02.02.2020 15:33:00 | 3.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0
1651900 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18282_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:00:19 | 02.02.2020 19:04:00 | 7.0614 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2012.4958 | 0 | 0
1651907 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9742_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 11:42:39 | 02.02.2020 16:13:00 | 4.5058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5525 | 0 | 0
1651910 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12388_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 10:45:24 | 02.02.2020 12:11:00 | 1.4267 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.64 | 0 | 0
1651917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21059_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:15:01 | 02.02.2020 21:14:00 | 8.9831 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 449.1528 | 0 | 0
1651918 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24042_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:15:59 | 02.02.2020 20:10:00 | 7.9003 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 205.4072 | 0 | 0
1651920 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28764_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:20:41 | 02.02.2020 16:28:00 | 4.1219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6097 | 0 | 0
1651922 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21117_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:24:13 | 02.02.2020 12:43:08 | 0.31528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | 0 | 0
1651923 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:21:56 | 02.02.2020 13:30:00 | 1.1344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8067 | 0 | 0
1651929 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:37:03 | 02.02.2020 13:05:46 | 0.47861 | 11 | 1091 | 0 | 0 | 5.2647 | 522.1647 | 0 | 0
1651946 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27321_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:52:49 | 02.02.2020 14:32:00 | 1.6531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9592 | 0 | 0
1651947 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 403_0,4kVTR-1_D-10 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:54:21 | 02.02.2020 13:37:00 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
1651949 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8404_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 12:56:28 | 02.02.2020 13:43:00 | 0.77556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1844 | 0 | 0
1651951 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 641_0,4kVTR-2_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 12:57:13 | 02.02.2020 14:25:00 | 1.4631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7783 | 0 | 0
1651952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21467_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:00:20 | 02.02.2020 17:06:00 | 4.0944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3778 | 0 | 0
1651971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:24:28 | 02.02.2020 15:35:00 | 2.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0
1651980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11474_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:31:57 | 02.02.2020 14:43:00 | 1.1842 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 774.445 | 0 | 0
1651981 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25044_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:32:28 | 02.02.2020 15:11:00 | 1.6422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | 0 | 0
1651982 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23074_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:34:25 | 02.02.2020 15:09:00 | 1.5764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1528 | 0 | 0
1651985 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31733_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:41:12 | 02.02.2020 17:26:00 | 3.7467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 0 | 0
1651991 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:47:35 | 02.02.2020 16:53:00 | 3.0903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4514 | 0 | 0
1651993 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20100_34,5kVH03 | Bucholz Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:50:05 | 02.02.2020 14:50:00 | 0.99861 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 489.3194 | 0 | 0
1651999 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23094_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:55:09 | 02.02.2020 17:54:00 | 3.9808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.885 | 0 | 0
1652005 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:59:20 | 02.02.2020 14:40:39 | 0.68861 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 2260.0217 | 0 | 0
1652005 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:59:20 | 02.02.2020 14:40:49 | 0.69139 | 0 | 7437 | 0 | 0 | 0 | 5141.8592 | 0 | 0
1652005 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:59:20 | 02.02.2020 14:41:18 | 0.69944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73.4417 | 0 | 0
1652005 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 13:59:20 | 02.02.2020 14:42:05 | 0.7125 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 1893.1125 | 0 | 0
1652007 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25247_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:01:52 | 02.02.2020 17:24:00 | 3.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 0
1652039 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20242_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:04:03 | 02.02.2020 14:37:31 | 0.55778 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 323.5111 | 0 | 0
1652039 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 27177_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:04:03 | 02.02.2020 14:52:40 | 0.81028 | 0 | 23331 | 0 | 0 | 0 | 18904.5908 | 0 | 0
1652039 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:04:03 | 02.02.2020 15:12:56 | 1.1481 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 2067.6481 | 0 | 0
1652039 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:04:03 | 02.02.2020 15:13:40 | 1.1603 | 0 | 14623 | 0 | 0 | 0 | 16966.7419 | 0 | 0
1652076 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:20:04 | 02.02.2020 14:49:00 | 0.48222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0
1652086 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH05 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:26:36 | 02.02.2020 16:35:00 | 2.14 | 2 | 2443 | 0 | 0 | 4.28 | 5228.02 | 0 | 0
1652088 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4602_34,5kVH1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:26:56 | 02.02.2020 15:05:38 | 0.645 | 2 | 1487 | 0 | 0 | 1.29 | 959.115 | 0 | 0
1652111 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:26:53 | 02.02.2020 15:05:38 | 0.64583 | 1 | 1113 | 0 | 0 | 0.64583 | 718.8125 | 0 | 0
1652111 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4389_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:26:53 | 02.02.2020 14:40:00 | 0.21861 | 15 | 2436 | 0 | 0 | 3.2792 | 532.5367 | 0 | 0
1652125 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:32:49 | 03.02.2020 01:39:00 | 11.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1031 | 0 | 0
1652129 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24021_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:38:36 | 02.02.2020 16:41:00 | 2.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
1652130 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3659_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:39:04 | 02.02.2020 17:36:00 | 2.9489 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 536.6978 | 0 | 0
1652156 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18516_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 14:57:36 | 02.02.2020 15:31:00 | 0.55667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0 | 0
1652161 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:01:46 | 02.02.2020 20:25:00 | 5.3872 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.0339 | 0 | 0
1652173 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1702_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:14:37 | 02.02.2020 21:54:00 | 6.6564 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 998.4583 | 0 | 0
1652182 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25008_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:19:23 | 02.02.2020 17:44:00 | 2.4103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0514 | 0 | 0
1652188 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11710_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:24:35 | 02.02.2020 19:04:00 | 3.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6569 | 0 | 0
1652193 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:30:29 | 02.02.2020 16:02:57 | 0.54111 | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 3310.5178 | 0 | 0
1652203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:43:12 | 02.02.2020 19:53:00 | 4.1633 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1981.7467 | 0 | 0
1652204 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2470_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:18:03 | 02.02.2020 16:21:00 | 1.0492 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 171.0142 | 0 | 0
1652213 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 15:54:16 | 02.02.2020 20:29:00 | 4.5789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | 0
1652216 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9010_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 15:59:17 | 02.02.2020 16:37:00 | 0.62861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62861 | 0 | 0
1652221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25039_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:09:29 | 02.02.2020 17:17:00 | 1.1253 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6286 | 0 | 0
1652229 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23330_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:19:57 | 02.02.2020 16:48:00 | 0.4675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0
1652233 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:25:50 | 02.02.2020 21:15:00 | 4.8194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6389 | 0 | 0
1652235 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20510_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:26:56 | 02.02.2020 17:26:00 | 0.98444 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 123.0556 | 0 | 0
1652236 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:27:52 | 03.02.2020 01:44:45 | 9.2814 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1809.8708 | 0 | 0
1652246 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:37:02 | 02.02.2020 17:43:00 | 1.0994 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1933 | 0 | 0
1652249 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23014_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:41:03 | 02.02.2020 20:52:00 | 4.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 0
1652253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:43:09 | 02.02.2020 17:48:00 | 1.0808 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 335.0583 | 0 | 0
1652260 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3044_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:56:44 | 03.02.2020 04:20:00 | 11.3878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5511 | 0 | 0
1652261 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27173_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:59:15 | 02.02.2020 21:16:00 | 4.2792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3958 | 0 | 0
1652263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:03:05 | 03.02.2020 01:31:00 | 8.4653 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 4054.8681 | 0 | 0
1652264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22954_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:05:22 | 02.02.2020 22:50:00 | 5.7439 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.3411 | 0 | 0
1652267 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:07:39 | 02.02.2020 17:51:00 | 0.7225 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.895 | 0 | 0
1652270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2132_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:10:48 | 02.02.2020 17:58:00 | 0.78667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0
1652273 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23075_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:14:12 | 02.02.2020 18:46:00 | 1.53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0
1652275 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8283_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2020 17:14:55 | 02.02.2020 19:20:00 | 2.0847 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 275.1833 | 0 | 0
1652278 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28772_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:18:04 | 02.02.2020 17:54:00 | 0.59889 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 132.3544 | 0 | 0
1652282 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:20:52 | 02.02.2020 20:47:00 | 3.4356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6133 | 0 | 0
1652284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:21:15 | 02.02.2020 17:41:37 | 0.33944 | 16 | 213 | 0 | 0 | 5.4311 | 72.3017 | 0 | 0
1652296 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:27:29 | 02.02.2020 17:46:00 | 0.30861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 0 | 0
1652301 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22237_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:35:07 | 02.02.2020 20:36:00 | 3.0147 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1465.155 | 0 | 0
1652308 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3659_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:40:43 | 03.02.2020 03:01:00 | 9.3381 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1699.5261 | 0 | 0
1652309 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21579_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:17:15 | 03.02.2020 01:03:00 | 7.7625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.725 | 0 | 0
1652327 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:54:28 | 02.02.2020 21:01:00 | 3.1089 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3067 | 0 | 0
1652328 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:58:24 | 02.02.2020 18:29:00 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
1652337 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 553_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:54:08 | 03.02.2020 05:05:00 | 11.1811 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 5098.5867 | 0 | 0
1652338 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11733_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:08:25 | 02.02.2020 20:01:00 | 1.8764 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2583 | 0 | 0
1652340 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11742_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:08:40 | 02.02.2020 19:32:00 | 1.3889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 0 | 0
1652351 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18562_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:13:47 | 02.02.2020 19:44:00 | 1.5036 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 133.8214 | 0 | 0
1652376 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:46:40 | 02.02.2020 19:43:00 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
1652380 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3015_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:26:40 | 02.02.2020 19:48:00 | 1.3556 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 2656.8889 | 0 | 0
1652382 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:57:26 | 02.02.2020 21:50:00 | 2.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761 | 0 | 0
1652383 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:00:06 | 02.02.2020 20:10:00 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
1652385 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:04:51 | 02.02.2020 20:19:00 | 1.2358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7075 | 0 | 0
1652387 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9011_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 18:18:02 | 02.02.2020 23:03:00 | 4.7494 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.9933 | 0 | 0
1652393 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22435_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 17:07:07 | 02.02.2020 19:43:00 | 2.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0
1652395 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4197_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:11:02 | 02.02.2020 19:14:53 | 0.064167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0
1652401 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28783_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:19:28 | 02.02.2020 21:54:00 | 2.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0
1652405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:21:35 | 02.02.2020 20:32:00 | 1.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0
1652418 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31162_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:35:29 | 02.02.2020 19:41:44 | 0.10417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 0 | 0
1652433 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18218_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 19:42:51 | 02.02.2020 20:58:00 | 1.2525 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 222.945 | 0 | 0
1652483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11902_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 20:32:55 | 02.02.2020 21:33:00 | 1.0014 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81.1125 | 0 | 0
1652499 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2289_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 20:45:06 | 03.02.2020 00:38:00 | 3.8817 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 454.155 | 0 | 0
1652508 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24333_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:01:05 | 03.02.2020 08:24:00 | 11.3819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.9097 | 0 | 0
1652516 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:08:07 | 03.02.2020 00:43:00 | 3.5814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4883 | 0 | 0
1652521 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:19:29 | 03.02.2020 09:06:00 | 11.7753 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1566.1119 | 0 | 0
1652522 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28877_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:21:15 | 03.02.2020 01:19:00 | 3.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 0
1652526 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3112_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 20:33:55 | 02.02.2020 21:47:00 | 1.2181 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 1136.4458 | 0 | 0
1652550 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11944_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:55:13 | 03.02.2020 01:31:00 | 3.5964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.1747 | 0 | 0
1652551 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25246_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:57:37 | 02.02.2020 22:55:00 | 0.95639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0 | 0
1652552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20289_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:59:45 | 02.02.2020 22:42:00 | 0.70417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0 | 0
1652588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 22:49:45 | 03.02.2020 06:49:00 | 7.9875 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2340.3375 | 0 | 0
1652591 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4228_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 22:51:24 | 03.02.2020 00:10:00 | 1.31 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 580.33 | 0 | 0
1652599 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 21:03:43 | 02.02.2020 23:21:00 | 2.2881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.3044 | 0 | 0
1652607 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8025_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 22:01:57 | 03.02.2020 01:23:21 | 3.3567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 0 | 0
1652621 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18218_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 23:33:38 | 03.02.2020 01:31:00 | 1.9561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8244 | 0 | 0
1652638 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:30:00 | 03.02.2020 12:16:00 | 11.7667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 823.6667 | 0 | 0
1652639 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:18:46 | 03.02.2020 01:14:00 | 0.92056 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 179.5083 | 0 | 0
1652641 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12530_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:19:03 | 03.02.2020 01:08:00 | 0.81583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2375 | 0 | 0
1652644 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22954_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:29:36 | 03.02.2020 04:24:00 | 3.9067 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.9733 | 0 | 0
1652645 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3771_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:29:44 | 03.02.2020 11:34:00 | 11.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0711 | 0 | 0
1652647 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2020 16:48:05 | 03.02.2020 01:19:38 | 8.5258 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 213.1458 | 0 | 0
1652654 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8206_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:39:13 | 03.02.2020 00:40:00 | 0.013056 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 46.1775 | 0 | 0
1652661 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:45:37 | 03.02.2020 00:46:26 | 0.013611 | 0 | 7319 | 0 | 0 | 0 | 99.6197 | 0 | 0
1652670 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:50:20 | 03.02.2020 00:51:00 | 0.011111 | 0 | 24420 | 0 | 0 | 0 | 271.3333 | 0 | 0
1652670 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH33 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 00:50:20 | 03.02.2020 00:51:00 | 0.011111 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0
1652687 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:01:13 | 03.02.2020 02:26:00 | 1.4131 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.4136 | 0 | 0
1652688 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:02:47 | 03.02.2020 01:03:42 | 0.015278 | 0 | 7769 | 0 | 0 | 0 | 118.6931 | 0 | 0
1652691 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:10:55 | 03.02.2020 01:11:54 | 0.016389 | 0 | 5843 | 0 | 0 | 0 | 95.7603 | 0 | 0
1652692 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:11:03 | 03.02.2020 01:13:00 | 0.0325 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 0 | 0
1652695 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:20:36 | 03.02.2020 01:21:20 | 0.012222 | 0 | 7074 | 0 | 0 | 0 | 86.46 | 0 | 0
1652698 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8741_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:21:33 | 03.02.2020 01:22:33 | 0.016667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
1652701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21670_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:24:41 | 03.02.2020 01:25:50 | 0.019167 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 5.0983 | 0 | 0
1652703 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9117_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:26:50 | 03.02.2020 01:27:35 | 0.0125 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 20.7125 | 0 | 0
1652704 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:30:02 | 03.02.2020 01:31:20 | 0.021667 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 26.8017 | 0 | 0
1652705 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21888_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:33:43 | 03.02.2020 01:34:23 | 0.011111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1652706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:38:03 | 03.02.2020 01:40:29 | 0.040556 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5.3128 | 0 | 0
1652707 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:39:26 | 03.02.2020 04:03:00 | 2.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3928 | 0 | 0
1652711 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:42:30 | 03.02.2020 01:43:42 | 0.02 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0
1652711 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11950_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:42:30 | 03.02.2020 01:44:57 | 0.040833 | 0 | 13515 | 0 | 0 | 0 | 551.8625 | 0 | 0
1652712 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31477_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:43:13 | 03.02.2020 01:58:00 | 0.24639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.2031 | 0 | 0
1652713 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:47:03 | 03.02.2020 01:47:54 | 0.014167 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 37.3008 | 0 | 0
1652716 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8629_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:50:20 | 03.02.2020 01:51:29 | 0.019167 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 271.8217 | 0 | 0
1652723 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8211_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 01:51:46 | 03.02.2020 01:53:07 | 0.0225 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 44.82 | 0 | 0
1652729 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8665_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:07:25 | 03.02.2020 02:08:55 | 0.025 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 142.975 | 0 | 0
1652733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20245_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:12:28 | 03.02.2020 02:14:07 | 0.0275 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
1652736 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:18:32 | 03.02.2020 04:53:00 | 2.5744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2978 | 0 | 0
1652738 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8043_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:27:38 | 03.02.2020 02:28:40 | 0.017222 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 157.8761 | 0 | 0
1652742 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:43:28 | 03.02.2020 02:45:57 | 0.041389 | 17 | 1022 | 0 | 0 | 0.70361 | 42.2994 | 0 | 0
1652743 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:43:36 | 03.02.2020 02:46:57 | 0.055833 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0.27917 | 7.8725 | 0 | 0
1652744 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:48:45 | 03.02.2020 02:51:07 | 0.039444 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 111.825 | 0 | 0
1652744 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8036_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 02:48:45 | 03.02.2020 02:51:44 | 0.049722 | 0 | 10141 | 0 | 0 | 0 | 504.2331 | 0 | 0
1652747 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 428_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 03:06:24 | 03.02.2020 04:15:00 | 1.1433 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1814.47 | 0 | 0
1652748 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31903_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 03:06:58 | 03.02.2020 03:08:46 | 0.03 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
1652751 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20991_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 03:11:59 | 03.02.2020 03:15:35 | 0.06 | 8 | 647 | 0 | 0 | 0.48 | 38.82 | 0 | 0
1652753 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 03:22:44 | 03.02.2020 03:24:36 | 0.031111 | 5 | 141 | 0 | 0 | 0.15556 | 4.3867 | 0 | 0
1652754 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 03:27:30 | 03.02.2020 04:16:00 | 0.80833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.275 | 0 | 0
1652756 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 04:14:44 | 03.02.2020 06:01:00 | 1.7711 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 4190.4489 | 0 | 0
1652765 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21259_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 05:02:49 | 03.02.2020 16:17:00 | 11.2364 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 247.2006 | 0 | 0
1652768 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 553_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 05:13:52 | 03.02.2020 11:48:00 | 6.5689 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2995.4133 | 0 | 0
1652775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27009_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 06:06:57 | 03.02.2020 06:09:05 | 0.035556 | 0 | 16504 | 0 | 0 | 0 | 586.8089 | 0 | 0
1652782 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 06:35:57 | 03.02.2020 15:59:00 | 9.3842 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 975.9533 | 0 | 0
1652783 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18034_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 06:44:54 | 03.02.2020 09:39:00 | 2.9017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2133 | 0 | 0
1652786 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8152_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 06:48:57 | 03.02.2020 12:28:00 | 5.6508 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 322.0975 | 0 | 0
1652791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24319_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:21:14 | 03.02.2020 13:05:00 | 5.7294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.0239 | 0 | 0
1652792 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:25:34 | 03.02.2020 09:59:00 | 2.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0
1652793 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:33:51 | 03.02.2020 11:09:00 | 3.5858 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.3733 | 0 | 0
1652796 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12530_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:38:19 | 03.02.2020 09:28:00 | 1.8281 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.2489 | 0 | 0
1652797 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:42:30 | 03.02.2020 14:15:00 | 6.5417 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 922.375 | 0 | 0
1652798 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-2_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:47:31 | 03.02.2020 12:48:00 | 5.0081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.0725 | 0 | 0
1652799 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:48:40 | 03.02.2020 10:39:00 | 2.8389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1944 | 0 | 0
1652800 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11695_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 07:48:59 | 03.02.2020 13:06:00 | 5.2836 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2134.5789 | 0 | 0
1652810 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:14:27 | 03.02.2020 17:20:00 | 9.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0925 | 0 | 0
1652811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22968_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:17:35 | 03.02.2020 18:46:00 | 10.4736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.2097 | 0 | 0
1652815 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2190_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:22:02 | 03.02.2020 08:23:49 | 0.029722 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 78.9125 | 0 | 0
1652815 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2190_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:22:02 | 03.02.2020 08:24:00 | 0.032778 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 110.9856 | 0 | 0
1652825 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18218_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:32:39 | 03.02.2020 11:52:00 | 3.3225 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 591.405 | 0 | 0
1652828 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2157_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:39:33 | 03.02.2020 10:11:00 | 1.5242 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 318.5508 | 0 | 0
1652842 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23704_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:50:41 | 03.02.2020 08:59:00 | 0.13861 | 39 | 716 | 0 | 0 | 5.4058 | 99.2456 | 0 | 0
1652852 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8753_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 06:08:36 | 03.02.2020 09:35:32 | 3.4489 | 0 | 10143 | 0 | 0 | 0 | 34982.08 | 0 | 0
1652861 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29538_0,4kVTR-1_D-12 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:04:40 | 03.02.2020 11:00:00 | 1.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0
1652862 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28681_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:03:51 | 03.02.2020 11:20:00 | 2.2692 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 1642.8767 | 0 | 0
1652867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24333_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:05:31 | 03.02.2020 20:59:16 | 11.8958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0
1652870 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31910_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 08:58:23 | 03.02.2020 10:35:00 | 1.6103 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 143.3147 | 0 | 0
1652872 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2720_0,4kVTR-2_D-22 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 08:57:23 | 03.02.2020 11:32:00 | 2.5769 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.2697 | 0 | 0
1652874 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:08:23 | 03.02.2020 09:09:00 | 0.010278 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 10.0311 | 0 | 0
1652877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:09:35 | 03.02.2020 09:26:16 | 0.27806 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 164.8869 | 0 | 0
1652878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:11:07 | 03.02.2020 16:04:00 | 6.8814 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1458.8544 | 0 | 0
1652884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:18:30 | 03.02.2020 16:45:00 | 7.4417 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 885.5583 | 0 | 0
1652885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20161_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:19:54 | 03.02.2020 13:48:00 | 4.4683 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 6921.4483 | 0 | 0
1652891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:26:23 | 03.02.2020 12:52:00 | 3.4269 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 2032.1781 | 0 | 0
1652892 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12318_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:26:23 | 03.02.2020 11:02:00 | 1.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0
1652896 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:29:39 | 03.02.2020 11:56:00 | 2.4392 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 917.1267 | 0 | 0
1652898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:32:04 | 03.02.2020 13:35:00 | 4.0489 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1243.0089 | 0 | 0
1652901 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28040_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:35:23 | 03.02.2020 14:30:00 | 4.9103 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 3324.2581 | 0 | 0
1652903 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3631_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:36:09 | 03.02.2020 18:14:00 | 8.6308 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 474.6958 | 0 | 0
1652904 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:36:59 | 03.02.2020 15:11:00 | 5.5669 | 1 | 737 | 0 | 0 | 5.5669 | 4102.8381 | 0 | 0
1652905 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2163_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:37:22 | 03.02.2020 14:18:00 | 4.6772 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 285.3106 | 0 | 0
1652908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 09:38:18 | 03.02.2020 12:57:00 | 3.3117 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 5391.3933 | 0 | 0
1652910 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3067_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:39:02 | 03.02.2020 11:20:00 | 1.6828 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1516.1828 | 0 | 0
1652911 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9010_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:39:47 | 03.02.2020 16:43:00 | 7.0536 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 345.6269 | 0 | 0
1652915 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:42:31 | 03.02.2020 16:37:00 | 6.9081 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 11605.5333 | 0 | 0
1652922 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:37:21 | 03.02.2020 18:10:00 | 8.5442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 213.6042 | 0 | 0
1652938 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 09:58:28 | 03.02.2020 15:04:59 | 5.1086 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 18401.2172 | 0 | 0
1652948 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:05:51 | 03.02.2020 12:39:00 | 2.5525 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1097.575 | 0 | 0
1652951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21835_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:08:06 | 03.02.2020 17:18:00 | 7.165 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 422.735 | 0 | 0
1652953 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18625_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:10:01 | 03.02.2020 14:29:00 | 4.3164 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 431.6389 | 0 | 0
1652955 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:02:50 | 03.02.2020 10:46:00 | 0.71944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
1652957 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3309_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:12:35 | 03.02.2020 11:15:00 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0
1652967 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3420_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:16:34 | 03.02.2020 12:31:00 | 2.2406 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 531.0117 | 0 | 0
1652970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4450_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:18:19 | 03.02.2020 13:34:00 | 3.2614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0456 | 0 | 0
1652971 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9532_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:20:32 | 03.02.2020 11:30:00 | 1.1578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0
1652973 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21303_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 10:22:24 | 03.02.2020 13:12:00 | 2.8267 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 130.0267 | 0 | 0
1652974 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3112_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:24:49 | 03.02.2020 14:11:00 | 3.7697 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 833.1086 | 0 | 0
1652975 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:25:09 | 03.02.2020 14:27:00 | 4.0308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2158 | 0 | 0
1652979 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:27:39 | 03.02.2020 16:00:00 | 5.5392 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 288.0367 | 0 | 0
1652982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:29:13 | 03.02.2020 19:16:18 | 8.7847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.4167 | 0 | 0
1652991 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:34:51 | 03.02.2020 11:51:33 | 1.2783 | 0 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 3607.4567 | 0 | 0
1653004 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:45:12 | 03.02.2020 18:18:00 | 7.5467 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 21062.7467 | 0 | 0
1653014 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25037_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:53:33 | 03.02.2020 13:03:00 | 2.1575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 0
1653021 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12204_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:51:23 | 03.02.2020 19:45:00 | 8.8936 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1093.9142 | 0 | 0
1653025 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:59:42 | 03.02.2020 15:10:00 | 4.1717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3733 | 0 | 0
1653029 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28163_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:02:08 | 03.02.2020 12:00:16 | 0.96889 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 1373.8844 | 0 | 0
1653029 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28163_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:02:08 | 03.02.2020 17:42:23 | 6.6708 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2508.2333 | 0 | 0
1653034 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:05:36 | 03.02.2020 15:42:00 | 4.6067 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 419.2067 | 0 | 0
1653048 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:16:23 | 03.02.2020 13:16:00 | 1.9936 | 0 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 7085.2939 | 0 | 0
1653057 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:22:31 | 03.02.2020 11:59:00 | 0.60806 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 727.8425 | 0 | 0
1653058 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:23:03 | 03.02.2020 12:21:00 | 0.96583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 95.6175 | 0 | 0
1653072 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3067_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:24:37 | 03.02.2020 19:06:00 | 7.6897 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 6928.4397 | 0 | 0
1653075 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:34:02 | 03.02.2020 13:49:00 | 2.2494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 | 0
1653081 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:35:27 | 03.02.2020 11:45:11 | 0.16222 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 257.7711 | 0 | 0
1653090 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:40:42 | 03.02.2020 13:46:00 | 2.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 0
1653093 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3771_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:42:16 | 03.02.2020 14:37:00 | 2.9122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5611 | 0 | 0
1653104 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:47:04 | 03.02.2020 11:50:24 | 0.055556 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 80.3889 | 0 | 0
1653108 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:48:24 | 03.02.2020 14:07:00 | 2.31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 0
1653117 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:52:20 | 03.02.2020 14:33:00 | 2.6778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.1333 | 0 | 0
1653122 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9002_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:55:44 | 03.02.2020 13:27:00 | 1.5211 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 94.3089 | 0 | 0
1653123 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3325_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 11:51:52 | 03.02.2020 12:31:00 | 0.65222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.4789 | 0 | 0
1653151 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:25:54 | 03.02.2020 22:53:00 | 10.4517 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 731.6167 | 0 | 0
1653154 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1179_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:30:04 | 03.02.2020 14:35:00 | 2.0822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1644 | 0 | 0
1653155 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:44:42 | 03.02.2020 12:45:00 | 2.005 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0
1653159 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18594_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:36:44 | 03.02.2020 21:53:00 | 9.2711 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1900.5778 | 0 | 0
1653162 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2470_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:40:00 | 03.02.2020 16:07:00 | 3.45 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 569.25 | 0 | 0
1653165 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11191_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:41:55 | 03.02.2020 18:24:00 | 5.7014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1042 | 0 | 0
1653166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:42:43 | 03.02.2020 14:23:00 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0
1653175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9605_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 12:49:43 | 03.02.2020 14:55:00 | 2.0881 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 524.1019 | 0 | 0
1653177 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23449_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:50:13 | 03.02.2020 17:43:00 | 4.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8797 | 0 | 0
1653178 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:50:31 | 03.02.2020 13:45:00 | 0.90806 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 898.0669 | 0 | 0
1653179 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:52:24 | 03.02.2020 17:39:00 | 4.7767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.5433 | 0 | 0
1653182 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4902_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:54:39 | 03.02.2020 13:52:00 | 0.95583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0
1653185 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2720_0,4kVTR-2_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:51:07 | 03.02.2020 15:09:00 | 2.2981 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.8553 | 0 | 0
1653190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11234_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 12:59:19 | 03.02.2020 17:22:00 | 4.3781 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 4868.3978 | 0 | 0
1653191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:57:05 | 03.02.2020 13:59:00 | 3.0319 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 882.2958 | 0 | 0
1653195 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 498_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:02:17 | 03.02.2020 16:08:00 | 3.0953 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 6809.6111 | 0 | 0
1653201 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25011_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:06:16 | 03.02.2020 23:33:00 | 10.4456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.1189 | 0 | 0
1653205 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18796_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:09:33 | 03.02.2020 17:05:00 | 3.9242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.3175 | 0 | 0
1653225 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:19:33 | 03.02.2020 13:48:00 | 0.47417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1125 | 0 | 0
1653229 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31016_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:21:01 | 03.02.2020 14:56:00 | 1.5831 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 650.6358 | 0 | 0
1653241 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:17:15 | 03.02.2020 16:13:00 | 2.9292 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 530.1792 | 0 | 0
1653250 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28393_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 13:28:43 | 03.02.2020 14:58:00 | 1.4881 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 392.8467 | 0 | 0
1653254 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1428_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:30:26 | 03.02.2020 15:14:00 | 1.7261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.7006 | 0 | 0
1653261 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8085_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:34:53 | 03.02.2020 21:15:00 | 7.6686 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 5299.0103 | 0 | 0
1653267 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26204_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:38:57 | 03.02.2020 14:51:00 | 1.2008 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.64 | 0 | 0
1653268 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8753_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:39:10 | 03.02.2020 14:55:00 | 1.2639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64.4583 | 0 | 0
1653275 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3210_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 11:15:51 | 03.02.2020 13:50:59 | 2.5856 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 493.8411 | 0 | 0
1653284 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:43:51 | 03.02.2020 14:19:00 | 0.58583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4442 | 0 | 0
1653303 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23562_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:52:49 | 03.02.2020 18:26:00 | 4.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5531 | 0 | 0
1653305 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1277_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 12:47:59 | 03.02.2020 17:41:00 | 4.8836 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 849.7483 | 0 | 0
1653313 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4472_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:59:43 | 03.02.2020 18:07:00 | 4.1214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2428 | 0 | 0
1653315 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24289_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:00:45 | 03.02.2020 15:21:00 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
1653330 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:08:47 | 03.02.2020 16:18:00 | 2.1536 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 2129.9214 | 0 | 0
1653333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:10:55 | 03.02.2020 17:38:00 | 3.4514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6111 | 0 | 0
1653346 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 50_34,5kVH16 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:17:24 | 03.02.2020 14:18:27 | 0.0175 | 0 | 12685 | 0 | 0 | 0 | 221.9875 | 0 | 0
1653350 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 50_34,5kVH13 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:19:44 | 03.02.2020 14:21:03 | 0.021944 | 0 | 13237 | 0 | 0 | 0 | 290.4786 | 0 | 0
1653353 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 50_34,5kVH13 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:21:17 | 03.02.2020 14:21:57 | 0.011111 | 0 | 13237 | 0 | 0 | 0 | 147.0778 | 0 | 0
1653371 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:21:40 | 03.02.2020 17:06:00 | 2.7389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3889 | 0 | 0
1653376 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 405_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:24:35 | 03.02.2020 19:08:00 | 4.7236 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2172.8611 | 0 | 0
1653382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23125_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:28:37 | 03.02.2020 19:47:00 | 5.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 0
1653383 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:29:14 | 03.02.2020 17:18:00 | 2.8128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5022 | 0 | 0
1653393 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:38:29 | 03.02.2020 20:53:00 | 6.2419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.9033 | 0 | 0
1653406 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28228_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 10:00:29 | 03.02.2020 16:25:00 | 6.4086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.1292 | 0 | 0
1653412 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2720_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:54:13 | 03.02.2020 15:10:00 | 0.26306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.5764 | 0 | 0
1653435 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:06:34 | 03.02.2020 15:49:00 | 0.70722 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 990.1111 | 0 | 0
1653436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25249_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:11:18 | 03.02.2020 21:05:00 | 5.895 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1456.065 | 0 | 0
1653443 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28707_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:15:03 | 03.02.2020 18:33:00 | 3.2992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0
1653445 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9509_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:16:32 | 03.02.2020 16:52:00 | 1.5911 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 332.5422 | 0 | 0
1653448 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29947_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:19:07 | 03.02.2020 16:41:00 | 1.3647 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 90.0717 | 0 | 0
1653452 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24320_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:23:26 | 03.02.2020 17:20:00 | 1.9428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0
1653469 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:39:44 | 03.02.2020 16:40:00 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0
1653472 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11358_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:40:37 | 03.02.2020 16:36:00 | 0.92306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92306 | 0 | 0
1653479 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4903_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:52:31 | 03.02.2020 16:55:00 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
1653488 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28822_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:01:03 | 03.02.2020 16:01:36 | 0.0091667 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 16.0967 | 0 | 0
1653504 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18320_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 15:10:30 | 03.02.2020 18:07:00 | 2.9417 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 570.6833 | 0 | 0
1653506 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25007_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:08:46 | 03.02.2020 17:20:00 | 1.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0
1653507 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3636_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 15:52:36 | 03.02.2020 21:18:00 | 5.4233 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1030.4333 | 0 | 0
1653520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:25:40 | 03.02.2020 16:51:00 | 0.42222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
1653528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24094_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:32:48 | 03.02.2020 17:37:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
1653542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:45:00 | 03.02.2020 17:18:00 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
1653550 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3055_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:45:46 | 03.02.2020 17:22:00 | 0.60389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8506 | 0 | 0
1653568 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24162_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:54:07 | 03.02.2020 17:41:00 | 0.78139 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 1750.3111 | 0 | 0
1653572 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20105_0,4kVTR-2_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:59:28 | 03.02.2020 18:35:00 | 1.5922 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 261.1244 | 0 | 0
1653575 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:52:44 | 03.02.2020 17:36:14 | 0.725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0
1653577 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 638_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:02:10 | 03.02.2020 20:31:00 | 3.4806 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 859.6972 | 0 | 0
1653588 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28180_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:09:03 | 04.02.2020 01:19:00 | 8.1658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130.6533 | 0 | 0
1653592 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 16:28:02 | 03.02.2020 19:12:00 | 2.7328 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 267.8122 | 0 | 0
1653595 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:11:39 | 03.02.2020 17:44:00 | 0.53917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7233 | 0 | 0
1653602 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:16:15 | 03.02.2020 17:17:25 | 0.019444 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 11.5306 | 0 | 0
1653618 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:12:12 | 03.02.2020 19:57:00 | 2.7467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2267 | 0 | 0
1653625 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:23:08 | 03.02.2020 18:42:00 | 1.3144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2578 | 0 | 0
1653627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:33:48 | 03.02.2020 18:45:00 | 1.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0
1653638 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26333_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:42:25 | 03.02.2020 19:15:00 | 1.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0
1653639 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18025_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 13:15:20 | 03.02.2020 19:35:00 | 6.3278 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2505.8 | 0 | 0
1653643 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23226_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:43:22 | 03.02.2020 18:18:48 | 0.59056 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.1811 | 35.4333 | 0 | 0
1653652 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26316_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:47:00 | 03.02.2020 18:07:00 | 0.33333 | 4 | 82 | 0 | 0 | 1.3333 | 27.3333 | 0 | 0
1653655 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29325_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 14:42:19 | 03.02.2020 17:49:00 | 3.1114 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.6733 | 0 | 0
1653657 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:51:42 | 03.02.2020 18:56:00 | 1.0717 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0
1653668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:03:33 | 04.02.2020 02:54:01 | 8.8411 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.4578 | 0 | 0
1653691 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26360_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:14:32 | 03.02.2020 19:20:00 | 1.0911 | 4 | 82 | 0 | 0 | 4.3644 | 89.4711 | 0 | 0
1653693 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:15:46 | 03.02.2020 19:14:00 | 0.97056 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 958.9089 | 0 | 0
1653701 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:21:58 | 03.02.2020 19:03:00 | 0.68389 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 133.3583 | 0 | 0
1653710 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24210_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:19:49 | 03.02.2020 19:58:00 | 1.6364 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.8194 | 0 | 0
1653729 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:33:34 | 04.02.2020 01:19:00 | 6.7572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.3006 | 0 | 0
1653730 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3659_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:34:50 | 04.02.2020 02:48:00 | 8.2194 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1495.9389 | 0 | 0
1653757 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28163_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:44:21 | 03.02.2020 22:04:00 | 3.3275 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1254.4675 | 0 | 0
1653760 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH06 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:44:57 | 03.02.2020 19:28:36 | 0.7275 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.91 | 0.7275 | 0 | 0
1653770 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2225_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:31:26 | 03.02.2020 21:48:00 | 3.2761 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 629.0133 | 0 | 0
1653790 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4360_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:56:21 | 03.02.2020 19:21:00 | 0.41083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0
1653791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28030_0,4kVTR-1_D-12 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:00:35 | 03.02.2020 21:09:00 | 2.1403 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 723.4139 | 0 | 0
1653814 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9545_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:08:03 | 03.02.2020 20:28:00 | 1.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 0 | 0
1653819 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25430_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:11:06 | 03.02.2020 22:42:00 | 3.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0
1653828 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:09:50 | 03.02.2020 20:31:00 | 2.3528 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 162.3417 | 0 | 0
1653836 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:22:47 | 03.02.2020 19:24:46 | 0.033056 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 118.1736 | 0 | 0
1653836 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20455_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:22:47 | 03.02.2020 20:09:28 | 0.77806 | 0 | 8891 | 0 | 0 | 0 | 6917.6919 | 0 | 0
1653844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21786_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:25:35 | 03.02.2020 19:28:19 | 0.045556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0
1653851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20092_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:28:45 | 03.02.2020 19:53:00 | 0.40417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0
1653853 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28829_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:35:33 | 04.02.2020 00:11:19 | 5.5961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5767 | 0 | 0
1653871 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1025_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:33:09 | 03.02.2020 20:10:00 | 0.61417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.5508 | 0 | 0
1653873 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 18:56:48 | 04.02.2020 03:10:00 | 8.22 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 854.88 | 0 | 0
1653876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20894_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:44:27 | 03.02.2020 21:42:00 | 1.9592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6733 | 0 | 0
1653894 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 630_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:58:15 | 03.02.2020 23:30:51 | 3.5433 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.6933 | 0 | 0
1653895 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21046_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:59:34 | 03.02.2020 23:14:00 | 3.2406 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 580.0594 | 0 | 0
1653899 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8719_34,5kVH06 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2020 20:02:42 | 03.02.2020 20:44:00 | 0.68833 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 267.7617 | 0 | 0
1653916 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8898_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:19:33 | 03.02.2020 21:08:58 | 0.82361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 | 0 | 0
1653937 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9458_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:55:58 | 04.02.2020 00:13:00 | 3.2839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4194 | 0 | 0
1653948 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20077_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 19:23:11 | 03.02.2020 21:24:00 | 2.0136 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.245 | 0 | 0
1653953 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28286_0,4kVTR-1_D-10 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 20:59:23 | 04.02.2020 02:24:00 | 5.4103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2822 | 0 | 0
1653983 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:36:02 | 03.02.2020 22:13:00 | 0.61611 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 38.1989 | 0 | 0
1653996 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:40:34 | 04.02.2020 02:32:00 | 4.8572 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 378.8633 | 0 | 0
1653998 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:51:05 | 03.02.2020 22:53:00 | 1.0319 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 501.525 | 0 | 0
1654002 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20036_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:17:44 | 03.02.2020 22:03:16 | 0.75889 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 256.5044 | 0 | 0
1654006 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18019_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 21:58:35 | 04.02.2020 07:15:00 | 9.2736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.2833 | 0 | 0
1654012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 17:49:58 | 04.02.2020 01:01:00 | 7.1839 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 172.4133 | 0 | 0
1654019 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20361_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:01:11 | 03.02.2020 22:32:00 | 0.51361 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 832.5636 | 0 | 0
1654029 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21599_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:06:17 | 03.02.2020 22:24:00 | 0.29528 | 0 | 16647 | 0 | 0 | 0 | 4915.4892 | 0 | 0
1654031 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21789_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:06:33 | 03.02.2020 22:40:00 | 0.5575 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 1154.5825 | 0 | 0
1654046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11104_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:10:03 | 04.02.2020 00:19:00 | 2.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0 | 0
1654063 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20105_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:17:56 | 04.02.2020 00:46:00 | 2.4678 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 404.7156 | 0 | 0
1654065 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18006_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:18:44 | 03.02.2020 23:04:00 | 0.75444 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 1588.1056 | 0 | 0
1654090 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:24:48 | 03.02.2020 23:05:00 | 0.67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
1654121 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 22:45:16 | 04.02.2020 00:38:00 | 1.8789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0
1654133 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:00:58 | 04.02.2020 02:58:00 | 3.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9506 | 0 | 0
1654143 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3819_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:12:16 | 03.02.2020 23:40:00 | 0.46222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0
1654144 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29111_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:14:55 | 04.02.2020 03:22:00 | 4.1181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2361 | 0 | 0
1654145 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:10:49 | 04.02.2020 00:10:00 | 0.98639 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 61.1561 | 0 | 0
1654149 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24210_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:28:48 | 03.02.2020 23:44:00 | 0.25333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 53.96 | 0 | 0
1654150 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:37:00 | 04.02.2020 01:26:52 | 1.8311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 0
1654152 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2139_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:20:20 | 04.02.2020 08:15:00 | 8.9111 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 436.6444 | 0 | 0
1654154 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2020 23:43:40 | 04.02.2020 04:06:00 | 4.3722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2333 | 0 | 0
1654159 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:09:59 | 04.02.2020 00:11:00 | 0.016944 | 18 | 5036 | 0 | 0 | 0.305 | 85.3322 | 0 | 0
1654162 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:20:37 | 04.02.2020 00:22:07 | 0.025 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0
1654164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:30:12 | 04.02.2020 00:31:04 | 0.014444 | 0 | 11622 | 0 | 0 | 0 | 167.8733 | 0 | 0
1654175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:33:08 | 04.02.2020 00:35:01 | 0.031389 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 21.7525 | 0 | 0
1654177 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4591_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:33:08 | 04.02.2020 00:35:00 | 0.031111 | 2 | 1750 | 0 | 0 | 0.062222 | 54.4444 | 0 | 0
1654181 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:33:28 | 04.02.2020 00:33:43 | 0.0041667 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0.0083333 | 1.1125 | 0 | 0
1654182 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18236_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:36:08 | 04.02.2020 00:36:49 | 0.011389 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 16.6619 | 0 | 0
1654187 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28177_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 00:56:49 | 04.02.2020 00:59:46 | 0.049167 | 0 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 559.7625 | 0 | 0
1654192 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8791_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:02:50 | 04.02.2020 01:03:51 | 0.016944 | 0 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 148.7214 | 0 | 0
1654196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:06:51 | 04.02.2020 06:09:00 | 5.0358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2508 | 0 | 0
1654204 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31675_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:38:06 | 04.02.2020 01:39:05 | 0.016389 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 16.6019 | 0 | 0
1654209 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:55:19 | 04.02.2020 01:55:52 | 0.0091667 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 15.1892 | 0 | 0
1654210 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:57:32 | 04.02.2020 02:05:22 | 0.13056 | 2 | 4191 | 0 | 0 | 0.26111 | 547.1583 | 0 | 0
1654211 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11184_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:58:39 | 04.02.2020 02:00:00 | 0.0225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0
1654213 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12578_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 01:58:39 | 04.02.2020 01:59:15 | 0.01 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1654214 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:02:41 | 04.02.2020 02:03:38 | 0.015833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 0 | 0
1654219 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:09:42 | 04.02.2020 02:10:59 | 0.021389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.042778 | 0 | 0
1654222 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23290_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:15:17 | 04.02.2020 03:08:00 | 0.87861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0
1654223 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:20:37 | 04.02.2020 13:06:00 | 10.7564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5128 | 0 | 0
1654224 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9657_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:30:44 | 04.02.2020 02:31:22 | 0.010556 | 0 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 55.5961 | 0 | 0
1654231 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28831_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:35:31 | 04.02.2020 14:03:00 | 11.4581 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 274.9933 | 0 | 0
1654232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:37:01 | 04.02.2020 02:37:50 | 0.013611 | 4 | 7762 | 0 | 0 | 0.054444 | 105.6494 | 0 | 0
1654237 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4450_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:37:03 | 04.02.2020 02:38:00 | 0.015833 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2.4858 | 0 | 0
1654241 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28471_34,5kVH07 | Şube Sökümü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:48:19 | 04.02.2020 05:21:52 | 2.5592 | 12 | 420 | 0 | 0 | 30.71 | 1074.85 | 0 | 0
1654242 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9425_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:48:21 | 04.02.2020 02:48:55 | 0.0094444 | 0 | 14622 | 0 | 0 | 0 | 138.0967 | 0 | 0
1654252 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21946_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:50:29 | 04.02.2020 02:52:00 | 0.025278 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 21.5619 | 0 | 0
1654255 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21945_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 02:53:15 | 04.02.2020 02:54:00 | 0.0125 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
1654270 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:02:13 | 04.02.2020 09:52:00 | 3.8297 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.4675 | 0 | 0
1654272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:05:29 | 04.02.2020 06:40:34 | 0.58472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.2958 | 0 | 0
1654272 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4106_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:05:29 | 04.02.2020 07:45:05 | 1.66 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.66 | 0 | 0
1654277 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4501_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:05:56 | 04.02.2020 07:25:25 | 1.3247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8708 | 0 | 0
1654278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4270_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:05:55 | 04.02.2020 06:45:16 | 0.65583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | 0
1654283 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4051_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:05:54 | 04.02.2020 07:45:24 | 1.6583 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1170.7833 | 0 | 0
1654288 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:48:05 | 04.02.2020 15:58:00 | 9.1653 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 604.9083 | 0 | 0
1654289 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:51:53 | 04.02.2020 08:58:00 | 2.1019 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 784.0253 | 0 | 0
1654290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 06:51:11 | 04.02.2020 09:48:00 | 2.9469 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.4083 | 0 | 0
1654294 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4027_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:12:38 | 04.02.2020 08:02:00 | 0.82278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.7467 | 0 | 0
1654295 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4471_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:13:35 | 04.02.2020 08:55:00 | 1.6903 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2833 | 0 | 0
1654297 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8386_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:36:14 | 04.02.2020 10:16:00 | 2.6628 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 415.3933 | 0 | 0
1654298 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4904_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 05:54:07 | 04.02.2020 08:01:00 | 2.1147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3442 | 0 | 0
1654307 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21168_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:59:15 | 04.02.2020 09:31:00 | 1.5292 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1305.9083 | 0 | 0
1654311 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:12:40 | 04.02.2020 13:07:00 | 4.9056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3389 | 0 | 0
1654315 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:20:42 | 04.02.2020 08:32:32 | 0.19722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0
1654318 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12535_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 07:59:18 | 04.02.2020 14:55:00 | 6.9283 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 374.13 | 0 | 0
1654320 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28367_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:39:28 | 04.02.2020 10:47:00 | 2.1256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0
1654327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20894_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:53:38 | 04.02.2020 15:24:00 | 6.5061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.0489 | 0 | 0
1654329 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22400_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:55:19 | 04.02.2020 12:24:00 | 3.4781 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 333.8933 | 0 | 0
1654331 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27169_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 08:56:02 | 04.02.2020 09:56:00 | 0.99944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9972 | 0 | 0
1654335 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20045_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 08:56:06 | 04.02.2020 09:11:36 | 0.25833 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 397.8333 | 0 | 0
1654338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4293_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:05:00 | 04.02.2020 11:31:00 | 2.4333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 279.8333 | 0 | 0
1654339 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:05:21 | 04.02.2020 15:28:00 | 6.3775 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 14215.4475 | 0 | 0
1654341 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12394_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:07:18 | 04.02.2020 10:52:00 | 1.745 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1786.88 | 0 | 0
1654343 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4086_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:09:03 | 04.02.2020 09:48:00 | 0.64917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0 | 0
1654344 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2017_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:09:58 | 04.02.2020 13:47:00 | 4.6172 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 9026.6694 | 0 | 0
1654347 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20045_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:11:56 | 04.02.2020 15:08:00 | 5.9344 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 9400.16 | 0 | 0
1654348 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23450_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:12:44 | 04.02.2020 09:17:00 | 0.071111 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.071111 | 8.1067 | 0 | 0
1654349 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31932_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:13:10 | 04.02.2020 11:21:00 | 2.1306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.8722 | 0 | 0
1654350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:14:24 | 04.02.2020 17:19:24 | 8.0833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2344.1667 | 0 | 0
1654353 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5072_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:16:18 | 04.02.2020 12:55:13 | 3.6486 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1444.85 | 0 | 0
1654357 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:16:37 | 04.02.2020 12:12:00 | 2.9231 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 529.0731 | 0 | 0
1654358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24241_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:17:18 | 04.02.2020 10:47:00 | 1.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0
1654366 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1078_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:02:46 | 04.02.2020 12:10:00 | 3.1206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.17 | 0 | 0
1654371 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:24:13 | 04.02.2020 15:15:00 | 5.8464 | 9 | 118 | 0 | 0 | 52.6175 | 689.8739 | 0 | 0
1654375 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:24:11 | 04.02.2020 12:36:00 | 3.1969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.3786 | 0 | 0
1654377 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22054_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:26:59 | 04.02.2020 20:14:00 | 10.7836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5672 | 0 | 0
1654381 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18210_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:29:26 | 04.02.2020 11:35:00 | 2.0928 | 0 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 3723.0517 | 0 | 0
1654386 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 151_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:31:29 | 04.02.2020 10:10:00 | 0.64194 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 93.7239 | 0 | 0
1654391 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:33:36 | 04.02.2020 11:46:00 | 2.2067 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 154.4667 | 0 | 0
1654394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21057_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:34:13 | 04.02.2020 11:36:39 | 2.0406 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 4307.6128 | 0 | 0
1654394 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20667_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:34:13 | 04.02.2020 13:05:04 | 3.5142 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1085.8775 | 0 | 0
1654394 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21057_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:34:13 | 04.02.2020 17:00:00 | 7.4297 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2340.3625 | 0 | 0
1654395 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:35:12 | 04.02.2020 15:41:00 | 6.0967 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1359.5567 | 0 | 0
1654397 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:37:13 | 04.02.2020 09:56:00 | 0.31306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
1654398 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:37:36 | 04.02.2020 10:36:00 | 0.97333 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 2605.6133 | 0 | 0
1654405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21622_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 09:40:07 | 04.02.2020 10:03:00 | 0.38139 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 138.0628 | 0 | 0
1654414 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH19 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:44:42 | 04.02.2020 09:47:28 | 0.046111 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.0606 | 0.092222 | 0 | 0
1654418 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4250_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:50:59 | 04.02.2020 11:03:00 | 1.2003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2017 | 0 | 0
1654424 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:58:54 | 04.02.2020 13:44:00 | 3.7517 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1016.7017 | 0 | 0
1654427 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4169_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:00:33 | 04.02.2020 10:22:00 | 0.3575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 | 0
1654439 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9079_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:04:55 | 04.02.2020 10:56:00 | 0.85139 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 84.2875 | 0 | 0
1654441 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:07:23 | 04.02.2020 11:39:00 | 1.5269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7964 | 0 | 0
1654450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:13:48 | 04.02.2020 10:37:00 | 1.3867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
1654454 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23490_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:16:59 | 04.02.2020 17:19:00 | 7.0336 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 4431.175 | 0 | 0
1654458 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:19:49 | 04.02.2020 21:53:00 | 11.5531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.9775 | 0 | 0
1654463 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28415_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:23:38 | 04.02.2020 11:51:00 | 1.4561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0172 | 0 | 0
1654464 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:23:53 | 04.02.2020 11:06:00 | 0.70194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9136 | 0 | 0
1654473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18268_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:29:15 | 04.02.2020 11:10:00 | 0.67917 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 90.3292 | 0 | 0
1654475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:32:56 | 04.02.2020 11:45:00 | 1.2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8044 | 0 | 0
1654478 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25456_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:36:23 | 04.02.2020 11:56:00 | 1.3269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3078 | 0 | 0
1654484 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21463_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 09:47:15 | 04.02.2020 14:28:00 | 4.6792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3958 | 0 | 0
1654494 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:22 | 04.02.2020 10:41:52 | 0.0083333 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4.9417 | 0 | 0
1654495 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH41 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:28 | 04.02.2020 11:06:21 | 0.41472 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 431.7258 | 0 | 0
1654495 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH44 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:28 | 04.02.2020 11:06:45 | 0.42139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0
1654495 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH45 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:28 | 04.02.2020 11:07:01 | 0.42583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0
1654495 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1251_10,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:28 | 04.02.2020 12:12:37 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0
1654497 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12394_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:41:56 | 04.02.2020 10:42:50 | 0.015 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 16.665 | 0 | 0
1654498 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:42:04 | 04.02.2020 12:33:00 | 1.8489 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 277.3333 | 0 | 0
1654500 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20271_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:47:07 | 04.02.2020 10:57:21 | 0.17056 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 32.5761 | 0 | 0
1654501 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8524_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:49:58 | 04.02.2020 18:11:00 | 7.3506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.4539 | 0 | 0
1654502 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1090_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:50:11 | 04.02.2020 12:55:00 | 2.0803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9633 | 0 | 0
1654504 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:50:38 | 04.02.2020 18:09:00 | 7.3061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9183 | 0 | 0
1654509 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22656_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:56:34 | 04.02.2020 13:59:00 | 3.0406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.5272 | 0 | 0
1654513 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9613_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 10:59:10 | 04.02.2020 11:30:00 | 0.51389 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 600.7361 | 0 | 0
1654518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28106_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 11:04:03 | 04.02.2020 11:13:00 | 0.14917 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9.9942 | 0 | 0
1654520 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:05:49 | 04.02.2020 11:30:00 | 0.40306 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 398.6219 | 0 | 0
1654533 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 11:11:52 | 04.02.2020 12:51:16 | 1.6567 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 268.38 | 0 | 0
1654537 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29665_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:56:27 | 04.02.2020 12:37:00 | 1.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0
1654547 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:19:36 | 04.02.2020 12:58:00 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
1654553 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18539_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:23:39 | 04.02.2020 12:06:00 | 0.70583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0
1654566 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11234_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:25:17 | 04.02.2020 16:42:00 | 5.2786 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 469.7964 | 0 | 0
1654567 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28449_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:28:02 | 04.02.2020 13:44:00 | 2.2661 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1289 | 0 | 0
1654571 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3325_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:30:50 | 04.02.2020 13:00:00 | 1.4861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4028 | 0 | 0
1654572 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21621_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:30:58 | 04.02.2020 12:27:00 | 0.93389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0
1654588 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:41:42 | 04.02.2020 13:27:00 | 1.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0
1654595 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18011_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 11:44:48 | 04.02.2020 12:38:00 | 0.88667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0
1654597 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH41 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:46:02 | 04.02.2020 11:48:03 | 0.033611 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 35.2244 | 0 | 0
1654599 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:47:03 | 04.02.2020 13:24:00 | 1.6158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9267 | 0 | 0
1654601 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18034_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:43:19 | 04.02.2020 12:30:00 | 0.77806 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 0 | 2204.2314 | 0 | 0
1654611 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3283_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 11:59:02 | 04.02.2020 12:55:13 | 0.93639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0
1654612 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4421_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 11:59:45 | 04.02.2020 14:12:00 | 2.2042 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 504.7542 | 0 | 0
1654615 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11291_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 12:03:15 | 04.02.2020 14:56:00 | 2.8792 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 2343.6417 | 0 | 0
1654620 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:07:03 | 04.02.2020 13:31:00 | 1.3992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1933 | 0 | 0
1654623 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4095_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:09:19 | 04.02.2020 12:52:00 | 0.71139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6708 | 0 | 0
1654635 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:19:02 | 04.02.2020 16:05:00 | 3.7661 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1289 | 0 | 0
1654638 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18590_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:20:20 | 04.02.2020 15:25:00 | 3.0778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101.5667 | 0 | 0
1654642 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9144_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 12:23:39 | 04.02.2020 12:47:00 | 0.38917 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 80.5575 | 0 | 0
1654643 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:24:20 | 04.02.2020 16:34:00 | 4.1611 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 611.6833 | 0 | 0
1654644 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4169_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:24:41 | 04.02.2020 13:25:00 | 1.0053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0317 | 0 | 0
1654648 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 740_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:27:59 | 04.02.2020 13:36:00 | 1.1336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2025 | 0 | 0
1654651 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2256_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:30:03 | 04.02.2020 13:59:00 | 1.4825 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 2189.6525 | 0 | 0
1654660 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:31:57 | 04.02.2020 15:50:40 | 3.3119 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 364.3139 | 0 | 0
1654662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:35:28 | 04.02.2020 19:36:00 | 7.0089 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1065.3511 | 0 | 0
1654664 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26323_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:36:09 | 04.02.2020 13:52:00 | 1.2642 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 13.9058 | 4432.1683 | 0 | 0
1654670 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3511_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:12:57 | 04.02.2020 13:29:00 | 1.2675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.3625 | 0 | 0
1654680 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:43:13 | 04.02.2020 13:44:00 | 1.0131 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 609.8594 | 0 | 0
1654688 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31874_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 12:51:34 | 04.02.2020 14:42:00 | 1.8406 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 139.8822 | 0 | 0
1654691 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 12:52:55 | 04.02.2020 13:57:00 | 1.0681 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 1827.4431 | 0 | 0
1654693 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28846_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:53:27 | 04.02.2020 13:54:00 | 1.0092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 0 | 0
1654703 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:31:43 | 04.02.2020 13:06:02 | 0.57194 | 25 | 617 | 0 | 0 | 14.2986 | 352.8897 | 0 | 0
1654718 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9358_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:00:39 | 04.02.2020 13:12:44 | 0.20139 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 1150.9375 | 0 | 0
1654741 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:14:02 | 04.02.2020 16:50:00 | 3.5994 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 223.1656 | 0 | 0
1654747 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_D-12 | Başlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 10:36:07 | 04.02.2020 14:05:00 | 3.4814 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 859.9031 | 0 | 0
1654761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 12:24:32 | 04.02.2020 20:09:00 | 7.7411 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1509.5167 | 0 | 0
1654763 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:28:29 | 04.02.2020 13:28:59 | 0.0083333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1654769 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3792_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:33:54 | 04.02.2020 18:59:00 | 5.4183 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.04 | 0 | 0
1654771 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-1_D-6 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:28:37 | 04.02.2020 14:50:00 | 1.3564 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 400.1347 | 0 | 0
1654777 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9076_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:40:40 | 04.02.2020 17:31:00 | 3.8389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 499.0556 | 0 | 0
1654789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 13:51:55 | 04.02.2020 19:59:00 | 6.1181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4722 | 0 | 0
1654795 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2383_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 13:55:01 | 04.02.2020 15:41:00 | 1.7664 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 416.8678 | 0 | 0
1654803 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:05:41 | 04.02.2020 14:44:28 | 0.64639 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 372.9664 | 0 | 0
1654804 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25395_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:06:02 | 04.02.2020 17:31:00 | 3.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0
1654806 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8524_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:06:05 | 04.02.2020 17:37:00 | 3.5153 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 224.9778 | 0 | 0
1654813 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:12:37 | 04.02.2020 14:36:00 | 0.38972 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 462.99 | 0 | 0
1654816 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:06:07 | 04.02.2020 17:35:00 | 3.4814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.3325 | 0 | 0
1654823 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:21:18 | 04.02.2020 17:21:10 | 2.9978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9867 | 0 | 0 | 0
1654824 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8888_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:17:41 | 04.02.2020 17:12:00 | 2.9053 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3369 | 0 | 0
1654827 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21705_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:26:04 | 04.02.2020 16:28:00 | 2.0322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1289 | 0 | 0
1654835 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:30:20 | 04.02.2020 16:18:00 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0
1654837 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-14 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:30:51 | 04.02.2020 15:13:00 | 0.7025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9175 | 0 | 0
1654852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27001_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:43:31 | 04.02.2020 15:38:00 | 0.90806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 165.2661 | 0 | 0
1654862 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:46:32 | 04.02.2020 18:50:00 | 4.0578 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1322.8356 | 0 | 0
1654865 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8220_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:47:59 | 04.02.2020 15:19:00 | 0.51694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0
1654876 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:40:17 | 04.02.2020 20:09:00 | 5.4786 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1402.5244 | 0 | 0
1654878 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 14:52:28 | 04.02.2020 17:06:00 | 2.2256 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 427.3067 | 0 | 0
1654880 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 14:36:53 | 04.02.2020 15:30:00 | 0.88528 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1221.6833 | 0 | 0
1654884 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28206_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:02:58 | 04.02.2020 19:15:00 | 4.2006 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1323.175 | 0 | 0
1654887 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:05:25 | 04.02.2020 16:55:00 | 1.8264 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 368.9306 | 0 | 0
1654895 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31048_0,4kVTR-1_D-12 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:11:58 | 04.02.2020 16:19:00 | 1.1172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5239 | 0 | 0
1654901 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24378_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:15:11 | 04.02.2020 20:00:00 | 4.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7469 | 0 | 0
1654907 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4203_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:20:13 | 04.02.2020 16:27:00 | 1.1131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5653 | 0 | 0
1654911 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4149_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:31:34 | 04.02.2020 17:45:00 | 2.2239 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 142.3289 | 0 | 0
1654919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26069_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:33:47 | 04.02.2020 15:52:00 | 0.30361 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 3.3397 | 1064.4606 | 0 | 0
1654921 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27172_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:35:35 | 04.02.2020 17:15:00 | 1.6569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9417 | 0 | 0
1654933 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2034_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:56:45 | 04.02.2020 17:58:00 | 2.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0
1654948 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11916_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:20:32 | 04.02.2020 20:51:00 | 4.5078 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 202.85 | 0 | 0
1654951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2020 16:26:52 | 04.02.2020 19:05:00 | 2.6356 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 880.2756 | 0 | 0
1654953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27251_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:52:09 | 04.02.2020 19:11:00 | 7.3142 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 343.7658 | 0 | 0
1654958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:09:06 | 04.02.2020 20:30:00 | 5.3483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3933 | 0 | 0
1654961 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31538_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:36:23 | 04.02.2020 17:37:00 | 1.0103 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.5653 | 0 | 0
1654966 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3644_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:38:51 | 04.02.2020 20:18:00 | 3.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6525 | 0 | 0
1654967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22012_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:44:43 | 04.02.2020 16:56:41 | 0.19944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0
1654968 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:45:46 | 04.02.2020 22:23:00 | 5.6206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7233 | 0 | 0
1654969 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:47:09 | 04.02.2020 17:39:00 | 0.86417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3208 | 0 | 0
1654971 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2033_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:45:51 | 04.02.2020 18:48:00 | 2.0358 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 360.3425 | 0 | 0
1654979 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:58:20 | 04.02.2020 22:00:00 | 5.0278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1944 | 0 | 0
1654982 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24221_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:56:59 | 04.02.2020 17:54:00 | 1.9503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8011 | 0 | 0
1654983 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18701_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 15:37:49 | 04.02.2020 18:50:00 | 3.2031 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1005.7594 | 0 | 0
1654993 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8888_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 11:52:31 | 04.02.2020 18:28:00 | 6.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5914 | 0 | 0
1655002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:48:54 | 05.02.2020 01:12:00 | 8.385 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1651.845 | 0 | 0
1655010 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20540_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:25:07 | 04.02.2020 17:43:00 | 0.29806 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 88.2244 | 0 | 0
1655018 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4007_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:30:20 | 04.02.2020 19:59:00 | 2.4778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7778 | 0 | 0
1655023 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20146_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:36:15 | 04.02.2020 22:59:00 | 5.3792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.6542 | 0 | 0
1655032 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:49:31 | 04.02.2020 18:56:00 | 1.1081 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.7544 | 0 | 0
1655036 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:53:25 | 04.02.2020 19:04:00 | 1.1764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 0
1655038 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24314_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:56:45 | 04.02.2020 22:47:00 | 4.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0
1655040 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20705_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:57:09 | 04.02.2020 20:12:00 | 2.2475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7425 | 0 | 0
1655041 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25792_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:57:35 | 04.02.2020 18:43:00 | 0.75694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | 0
1655055 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28005_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:43:42 | 04.02.2020 21:23:00 | 3.655 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1388.9 | 0 | 0
1655059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20302_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:51:23 | 04.02.2020 20:27:00 | 2.5936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.6531 | 0 | 0
1655063 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:11:37 | 04.02.2020 20:16:00 | 2.0731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8767 | 0 | 0
1655064 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:59:14 | 04.02.2020 21:45:00 | 3.7628 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 967.0339 | 0 | 0
1655066 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 16:35:29 | 05.02.2020 02:20:00 | 9.7419 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 701.42 | 0 | 0
1655069 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 17:57:24 | 04.02.2020 18:19:00 | 0.36 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0
1655072 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH35 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:16:33 | 04.02.2020 19:23:20 | 1.1131 | 2 | 12458 | 0 | 0 | 2.2261 | 13866.4461 | 0 | 0
1655072 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21281_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:16:33 | 04.02.2020 20:32:30 | 2.2658 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 2515.075 | 0 | 0
1655078 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:20:47 | 04.02.2020 20:00:00 | 1.6536 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 264.5778 | 0 | 0
1655080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:21:40 | 04.02.2020 21:45:00 | 3.3889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | 0
1655134 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9072_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:35:26 | 04.02.2020 19:33:00 | 0.95944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 0
1655149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:38:13 | 04.02.2020 19:51:00 | 1.2131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3436 | 0 | 0
1655160 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH04 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:41:21 | 04.02.2020 20:09:34 | 1.4703 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 883.6369 | 0 | 0
1655184 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:52:30 | 04.02.2020 20:11:00 | 1.3083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0
1655191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 18:56:56 | 04.02.2020 19:44:00 | 0.78444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1978 | 0 | 0
1655200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11615_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:01:13 | 04.02.2020 19:25:00 | 0.39639 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 501.0356 | 0 | 0
1655241 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4473_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:25:28 | 04.02.2020 20:35:00 | 1.1589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1122 | 0 | 0
1655243 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31476_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:25:52 | 05.02.2020 00:43:00 | 5.2856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7133 | 0 | 0
1655244 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11071_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:26:10 | 04.02.2020 20:02:00 | 0.59722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
1655253 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20823_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:35:23 | 05.02.2020 00:18:00 | 4.7103 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9719 | 0 | 0
1655294 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20953_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:00:32 | 04.02.2020 21:01:00 | 1.0078 | 2 | 12451 | 0 | 0 | 2.0156 | 12547.8411 | 0 | 0
1655301 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12555_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:02:50 | 04.02.2020 20:33:00 | 0.50278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50278 | 0 | 0
1655320 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26090_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:11:59 | 04.02.2020 20:55:00 | 0.71694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71694 | 0 | 0
1655322 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:21:22 | 05.02.2020 03:19:00 | 6.9606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.7633 | 0 | 0
1655329 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18601_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:27:01 | 04.02.2020 22:12:00 | 1.7497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9989 | 0 | 0
1655339 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_34,5kVH14 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:29:23 | 04.02.2020 20:58:35 | 0.48667 | 0 | 21651 | 0 | 0 | 0 | 10536.82 | 0 | 0
1655379 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2351_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 19:02:41 | 04.02.2020 22:06:00 | 3.0553 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.2161 | 0 | 0
1655387 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_34,5kVH19 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:29:26 | 04.02.2020 21:21:45 | 0.87194 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 711.5067 | 0 | 0
1655387 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2254_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:29:26 | 04.02.2020 23:27:55 | 2.9747 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 175.5086 | 0 | 0
1655388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27013_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:33:37 | 04.02.2020 22:13:00 | 1.6564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5947 | 0 | 0
1655393 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28180_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:35:59 | 05.02.2020 01:38:00 | 5.0336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.6386 | 0 | 0
1655394 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11812_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:36:19 | 04.02.2020 22:14:00 | 1.6281 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 550.2828 | 0 | 0
1655419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21281_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:44:57 | 04.02.2020 21:42:00 | 0.95083 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1055.425 | 0 | 0
1655433 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:55:14 | 04.02.2020 22:50:00 | 1.9128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0406 | 0 | 0
1655436 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:58:52 | 04.02.2020 21:33:00 | 0.56889 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 832.2844 | 0 | 0
1655457 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27105_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:07:40 | 04.02.2020 21:47:00 | 0.65556 | 3 | 22234 | 0 | 0 | 1.9667 | 14575.6222 | 0 | 0
1655460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27300_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:08:13 | 05.02.2020 03:30:00 | 6.3631 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1832.56 | 0 | 0
1655467 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:13:21 | 04.02.2020 21:55:00 | 0.69417 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 135.3625 | 0 | 0
1655471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22954_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:18:21 | 04.02.2020 22:18:00 | 0.99417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9183 | 0 | 0
1655482 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:26:04 | 04.02.2020 21:57:00 | 0.51556 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 98.4711 | 0 | 0
1655483 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1217_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:26:37 | 04.02.2020 22:52:00 | 1.4231 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 267.5344 | 0 | 0
1655485 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3497_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:28:42 | 05.02.2020 03:07:00 | 5.6383 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 687.8767 | 0 | 0
1655504 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:55:56 | 04.02.2020 22:40:45 | 0.74694 | 25 | 4109 | 0 | 0 | 18.6736 | 3069.1947 | 0 | 0
1655507 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11109_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 21:58:36 | 05.02.2020 03:04:00 | 5.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0
1655512 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2131_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 20:33:42 | 04.02.2020 22:29:00 | 1.9217 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 480.4167 | 0 | 0
1655521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:18:40 | 04.02.2020 22:53:00 | 0.57222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0 | 0
1655530 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:25:06 | 04.02.2020 22:46:08 | 0.35056 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 120.2406 | 0 | 0
1655530 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:25:06 | 04.02.2020 22:57:35 | 0.54139 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 81.2083 | 0 | 0
1655530 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:25:06 | 04.02.2020 22:57:46 | 0.54444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
1655538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:33:28 | 05.02.2020 03:52:00 | 5.3089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8533 | 0 | 0
1655554 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 22:23:00 | 05.02.2020 03:06:00 | 4.7167 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1386.7 | 0 | 0
1655555 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25225_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:15:59 | 05.02.2020 01:15:00 | 1.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0
1655556 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11343_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:19:54 | 05.02.2020 00:28:00 | 1.135 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0
1655561 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_34,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:20:53 | 04.02.2020 23:28:00 | 0.11861 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 96.7867 | 0 | 0
1655562 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:31:49 | 05.02.2020 02:04:30 | 2.5447 | 25 | 4110 | 0 | 0 | 63.6181 | 10458.8083 | 0 | 0
1655567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20931_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:46:38 | 05.02.2020 00:28:00 | 0.68944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 0 | 0
1655571 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2020 23:56:01 | 05.02.2020 01:46:00 | 1.8331 | 50 | 787 | 0 | 0 | 91.6528 | 1442.6147 | 0 | 0
1655584 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9195_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:09:01 | 05.02.2020 00:10:17 | 0.021111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0
1655587 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 94_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:14:20 | 05.02.2020 10:22:00 | 10.1278 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1448.2722 | 0 | 0
1655589 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:14:33 | 05.02.2020 01:12:34 | 0.96694 | 17 | 4359 | 0 | 0 | 16.4381 | 4214.9108 | 0 | 0
1655589 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:14:33 | 05.02.2020 01:41:53 | 1.4556 | 2 | 738 | 0 | 0 | 2.9111 | 1074.2 | 0 | 0
1655611 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28876_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:17:33 | 05.02.2020 03:19:00 | 3.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0242 | 0 | 0
1655612 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9822_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:17:41 | 05.02.2020 00:18:27 | 0.012778 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
1655617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:32:20 | 05.02.2020 02:07:00 | 1.5778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8889 | 0 | 0
1655618 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29878_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:34:51 | 05.02.2020 00:37:45 | 0.048333 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 258.5833 | 0 | 0
1655623 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH13 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:35:52 | 05.02.2020 02:10:00 | 1.5689 | 7 | 702 | 0 | 0 | 10.9822 | 1101.36 | 0 | 0
1655626 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29878_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:39:02 | 05.02.2020 00:42:46 | 0.062222 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 332.8889 | 0 | 0
1655629 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:39:46 | 05.02.2020 00:40:56 | 0.019444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0 | 0
1655635 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9358_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:50:08 | 05.02.2020 00:51:03 | 0.015278 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 87.3125 | 0 | 0
1655649 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29877_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:55:39 | 05.02.2020 00:56:29 | 0.013889 | 0 | 16972 | 0 | 0 | 0 | 235.7222 | 0 | 0
1655661 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18236_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 00:57:56 | 05.02.2020 00:58:28 | 0.0088889 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 13.0044 | 0 | 0
1655670 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9398_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:01:20 | 05.02.2020 01:02:05 | 0.0125 | 0 | 10677 | 0 | 0 | 0 | 133.4625 | 0 | 0
1655676 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18252_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:10:16 | 05.02.2020 01:11:06 | 0.013889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
1655683 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18345_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:24:41 | 05.02.2020 01:25:23 | 0.011667 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
1655685 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9311_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:27:53 | 05.02.2020 01:28:26 | 0.0091667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0
1655690 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9222_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:38:06 | 05.02.2020 01:39:12 | 0.018333 | 0 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 48.2717 | 0 | 0
1655691 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:41:05 | 05.02.2020 01:41:46 | 0.011389 | 0 | 14077 | 0 | 0 | 0 | 160.3214 | 0 | 0
1655698 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:42:41 | 05.02.2020 12:11:00 | 10.4719 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 3612.8208 | 0 | 0
1655701 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4325_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:47:24 | 05.02.2020 02:30:40 | 0.72111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0
1655703 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18207_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:51:02 | 05.02.2020 01:51:35 | 0.0091667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0
1655704 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:52:25 | 05.02.2020 05:12:11 | 3.3294 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9767 | 0 | 0 | 0
1655707 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 01:45:20 | 05.02.2020 03:50:27 | 2.0853 | 25 | 4110 | 0 | 0 | 52.1319 | 8570.4917 | 0 | 0
1655714 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4540_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 02:29:29 | 05.02.2020 02:43:00 | 0.22528 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 387.0272 | 0 | 0
1655715 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21956_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 02:36:57 | 05.02.2020 02:38:34 | 0.026944 | 0 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 225.6597 | 0 | 0
1655730 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20455_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 02:36:59 | 05.02.2020 02:38:00 | 0.016944 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 8.7433 | 0 | 0
1655731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27096_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 02:53:48 | 05.02.2020 02:55:11 | 0.023056 | 1 | 2734 | 0 | 0 | 0.023056 | 63.0339 | 0 | 0
1655740 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21202_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:02:22 | 05.02.2020 03:07:40 | 0.088333 | 0 | 16646 | 0 | 0 | 0 | 1470.3967 | 0 | 0
1655746 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:09:36 | 05.02.2020 03:10:28 | 0.014444 | 0 | 7867 | 0 | 0 | 0 | 113.6344 | 0 | 0
1655754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20645_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:26:24 | 05.02.2020 03:57:00 | 0.51 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 776.73 | 0 | 0
1655755 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21938_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:27:27 | 05.02.2020 03:53:00 | 0.42583 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 321.0783 | 0 | 0
1655758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:34:19 | 05.02.2020 09:09:00 | 5.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5781 | 0 | 0
1655762 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:46:01 | 05.02.2020 03:46:27 | 0.0072222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0
1655765 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:46:11 | 05.02.2020 03:47:29 | 0.021667 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.49833 | 0.043333 | 0 | 0
1655768 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28471_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 03:51:44 | 05.02.2020 03:58:16 | 0.10889 | 12 | 420 | 0 | 0 | 1.3067 | 45.7333 | 0 | 0
1655770 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2382_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 04:08:11 | 05.02.2020 06:57:00 | 2.8136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0681 | 0 | 0
1655774 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28440_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 04:52:45 | 05.02.2020 04:53:03 | 0.005 | 23 | 6901 | 0 | 0 | 0.115 | 34.505 | 0 | 0
1655775 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29045_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 04:53:40 | 05.02.2020 11:23:00 | 6.4889 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0
1655778 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3544_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:50:03 | 05.02.2020 06:41:00 | 0.84917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 | 0
1655779 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:51:37 | 05.02.2020 11:31:20 | 5.6619 | 22 | 3 | 0 | 0 | 124.5628 | 16.9858 | 0 | 0
1655780 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9745_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:52:08 | 05.02.2020 11:53:00 | 6.0144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1156 | 0 | 0
1655782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 05:55:19 | 05.02.2020 14:49:08 | 8.8969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7939 | 0 | 0 | 0
1655791 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 06:52:10 | 05.02.2020 09:56:13 | 3.0675 | 25 | 3931 | 0 | 0 | 76.6875 | 12058.3425 | 0 | 0
1655803 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:48:04 | 05.02.2020 09:35:00 | 1.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0
1655805 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:48:55 | 05.02.2020 08:47:00 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0
1655806 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2382_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 07:51:00 | 05.02.2020 14:54:00 | 7.05 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 697.95 | 0 | 0
1655812 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31038_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:03:47 | 05.02.2020 10:37:00 | 2.5536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3217 | 0 | 0
1655818 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:09:02 | 05.02.2020 09:59:00 | 1.8328 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 357.3917 | 0 | 0
1655821 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3178_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:13:56 | 05.02.2020 14:11:00 | 5.9511 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 862.9111 | 0 | 0
1655825 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:19:54 | 05.02.2020 10:34:00 | 2.235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
1655842 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21950_34,5kVH06 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:20:45 | 05.02.2020 09:27:20 | 1.1097 | 0 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 6231.0903 | 0 | 0
1655842 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21950_34,5kVH06 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:20:45 | 05.02.2020 09:48:05 | 1.4556 | 4 | 16774 | 0 | 0 | 5.8222 | 24415.4889 | 0 | 0
1655848 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3965_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:23:29 | 05.02.2020 12:08:00 | 3.7419 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.9033 | 0 | 0
1655855 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:36:12 | 05.02.2020 10:54:00 | 2.2967 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 287.0833 | 0 | 0
1655860 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:43:28 | 05.02.2020 10:01:00 | 1.2922 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.5522 | 0 | 0
1655869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:50:23 | 05.02.2020 10:08:00 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0
1655875 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:55:21 | 05.02.2020 11:00:00 | 2.0775 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 492.3675 | 0 | 0
1655879 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24221_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:00:08 | 05.02.2020 12:59:00 | 3.9811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9244 | 0 | 0
1655881 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21945_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:00:21 | 05.02.2020 17:12:00 | 8.1942 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 21476.9108 | 0 | 0
1655895 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:09:20 | 05.02.2020 14:20:00 | 5.1778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.0222 | 0 | 0
1655902 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21337_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:14:20 | 05.02.2020 09:15:13 | 0.014722 | 0 | 8267 | 0 | 0 | 0 | 121.7086 | 0 | 0
1655903 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3392_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:15:50 | 05.02.2020 11:49:52 | 2.5672 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 672.6122 | 0 | 0
1655906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:16:39 | 05.02.2020 10:47:00 | 1.5058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0
1655908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:05:25 | 05.02.2020 10:54:00 | 1.8097 | 0 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 3557.9139 | 0 | 0
1655910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4376_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:20:28 | 05.02.2020 11:52:00 | 2.5256 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 689.4767 | 0 | 0
1655914 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:22:57 | 05.02.2020 11:34:00 | 2.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0
1655915 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21622_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:23:01 | 05.02.2020 11:08:43 | 1.7617 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2614.3133 | 0 | 0
1655915 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:23:01 | 05.02.2020 13:06:39 | 3.7272 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 11144.3944 | 0 | 0
1655915 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:23:01 | 05.02.2020 15:45:17 | 6.3711 | 0 | 6239 | 0 | 0 | 0 | 39749.3622 | 0 | 0
1655922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2117_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:24:48 | 05.02.2020 13:05:00 | 3.67 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 5945.4 | 0 | 0
1655924 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23182_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:26:01 | 05.02.2020 11:27:00 | 2.0164 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 239.9503 | 0 | 0
1655929 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:29:24 | 05.02.2020 09:29:45 | 0.0058333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0
1655935 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 304_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:33:30 | 05.02.2020 13:31:00 | 3.9583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 193.9583 | 0 | 0
1655936 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29388_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:34:16 | 05.02.2020 11:27:00 | 1.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0
1655937 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18230_34,5kVH06_COUP | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:33:52 | 05.02.2020 12:10:05 | 2.6036 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 492.0825 | 0 | 0
1655938 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:36:00 | 05.02.2020 15:09:00 | 5.55 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 993.45 | 0 | 0
1655940 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23007_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:40:45 | 05.02.2020 16:35:00 | 6.9042 | 1 | 38 | 0 | 0 | 6.9042 | 262.3583 | 0 | 0
1655943 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23330_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:41:52 | 05.02.2020 12:53:00 | 3.1856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1133 | 0 | 0
1655949 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31455_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:46:13 | 05.02.2020 09:53:00 | 0.11306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67833 | 0 | 0
1655950 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21753_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 08:36:03 | 05.02.2020 10:33:00 | 1.9492 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.9492 | 21.4408 | 0 | 0
1655961 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25268_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:57:57 | 05.02.2020 16:04:00 | 6.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1008 | 0 | 0
1655962 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3073_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:59:27 | 05.02.2020 16:49:00 | 6.8258 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 853.2292 | 0 | 0
1655964 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28004_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 09:59:49 | 05.02.2020 10:24:00 | 0.40306 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 106.4067 | 0 | 0
1655977 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:07:36 | 05.02.2020 10:08:07 | 0.0086111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0
1655982 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25841_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:07:29 | 05.02.2020 10:21:00 | 0.22528 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 72.99 | 0 | 0
1655983 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26379_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:07:29 | 05.02.2020 10:16:42 | 0.15361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15361 | 0 | 0
1655984 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:07:32 | 05.02.2020 10:17:22 | 0.16389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0 | 0
1655988 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28107_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:11:40 | 05.02.2020 12:29:00 | 2.2889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
1655999 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:16:32 | 05.02.2020 11:30:13 | 1.2281 | 25 | 4110 | 0 | 0 | 30.7014 | 5047.3083 | 0 | 0
1656020 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:28:28 | 05.02.2020 10:39:13 | 0.17917 | 3 | 2747 | 0 | 0 | 0.5375 | 492.1708 | 0 | 0
1656020 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:28:28 | 05.02.2020 16:00:17 | 5.5303 | 1 | 662 | 0 | 0 | 5.5303 | 3661.0439 | 0 | 0
1656025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:31:22 | 05.02.2020 11:01:00 | 0.49389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98778 | 0 | 0
1656027 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:31:14 | 05.02.2020 15:57:00 | 5.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4294 | 0 | 0
1656029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:36:19 | 05.02.2020 18:05:00 | 7.4781 | 0 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 25328.1742 | 0 | 0
1656033 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:38:23 | 05.02.2020 14:30:00 | 3.8603 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1459.185 | 0 | 0
1656035 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2106_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:39:09 | 05.02.2020 21:46:04 | 11.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1153 | 0 | 0
1656048 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28508_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 10:49:09 | 05.02.2020 13:20:00 | 2.5142 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 7079.8933 | 0 | 0
1656051 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_10,5kVH28 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:53:02 | 05.02.2020 11:01:06 | 0.13444 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 138.3433 | 0 | 0
1656052 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3141_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:53:32 | 05.02.2020 11:09:39 | 0.26861 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 567.0381 | 0 | 0
1656058 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:54:13 | 05.02.2020 20:59:00 | 10.0797 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1401.0814 | 0 | 0
1656068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:58:18 | 05.02.2020 13:33:00 | 2.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0 | 0
1656069 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3246_0,4kVTR-1_D-13 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:58:32 | 05.02.2020 20:57:00 | 9.9744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.6933 | 0 | 0
1656074 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22614_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:00:26 | 05.02.2020 21:10:00 | 10.1594 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1879.4972 | 0 | 0
1656079 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3951_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 11:02:01 | 05.02.2020 13:39:00 | 2.6164 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 719.5069 | 0 | 0
1656085 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4050_0,4kVTR-2_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 09:57:52 | 05.02.2020 11:25:00 | 1.4522 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.21 | 0 | 0
1656090 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:08:28 | 05.02.2020 11:50:00 | 0.69222 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 134.9833 | 0 | 0
1656093 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3808_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:09:33 | 05.02.2020 15:09:00 | 3.9908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.9175 | 0 | 0
1656099 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27106_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:12:17 | 05.02.2020 12:59:00 | 1.7786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0
1656100 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3192_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:14:08 | 05.02.2020 12:32:00 | 1.2978 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 321.8489 | 0 | 0
1656104 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:43:33 | 05.02.2020 11:37:00 | 0.89083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0
1656111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22226_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:19:48 | 05.02.2020 12:31:00 | 1.1867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
1656116 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 588_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:22:23 | 05.02.2020 12:31:00 | 1.1436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0053 | 0 | 0
1656117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:18:20 | 05.02.2020 19:32:00 | 8.2278 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1604.4167 | 0 | 0
1656119 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 10:31:02 | 05.02.2020 12:16:00 | 1.7494 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 139.9556 | 0 | 0
1656126 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_10,5kVH27 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:27:08 | 05.02.2020 11:34:58 | 0.13056 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 35.5111 | 0 | 0
1656127 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:28:10 | 05.02.2020 21:27:00 | 9.9806 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1227.6083 | 0 | 0
1656134 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:31:41 | 05.02.2020 12:19:00 | 0.78861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7317 | 0 | 0
1656135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25757_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:33:34 | 05.02.2020 12:46:00 | 1.2072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4506 | 0 | 0
1656144 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:35:40 | 05.02.2020 11:40:32 | 0.081111 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 743.5456 | 0 | 0
1656147 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20892_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:36:51 | 05.02.2020 16:02:00 | 4.4192 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 101.6408 | 0 | 0
1656178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21950_34,5kVH06 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:46:40 | 05.02.2020 12:26:00 | 0.65556 | 4 | 16774 | 0 | 0 | 2.6222 | 10996.2889 | 0 | 0
1656189 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:52:27 | 05.02.2020 12:18:03 | 0.42667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.4933 | 0 | 0
1656190 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11284_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 11:53:24 | 05.02.2020 14:24:00 | 2.51 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 3102.36 | 0 | 0
1656191 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11284_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 11:53:28 | 05.02.2020 14:18:00 | 2.4089 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 2640.1422 | 0 | 0
1656192 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8027_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:53:43 | 05.02.2020 13:09:00 | 1.2547 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.2078 | 0 | 0
1656198 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2108_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:55:20 | 05.02.2020 12:27:00 | 0.52778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0
1656199 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11124_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:55:44 | 05.02.2020 13:20:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
1656212 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4496_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 12:00:29 | 05.02.2020 14:44:00 | 2.7253 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 400.6158 | 0 | 0
1656217 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:00:56 | 05.02.2020 14:15:30 | 2.2428 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1715.725 | 0 | 0
1656220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28091_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:01:47 | 05.02.2020 12:52:00 | 0.83694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0217 | 0 | 0
1656221 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9111_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:19:11 | 05.02.2020 14:07:00 | 2.7969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9694 | 0 | 0
1656225 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2157_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:04:48 | 05.02.2020 15:51:00 | 4.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0
1656228 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25728_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:06:02 | 05.02.2020 12:13:18 | 0.12111 | 93 | 5324 | 0 | 0 | 11.2633 | 644.7956 | 0 | 0
1656237 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:53:55 | 05.02.2020 13:43:00 | 1.8181 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 367.2472 | 0 | 0
1656240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:11:50 | 05.02.2020 12:43:00 | 0.51944 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0
1656242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20538_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:13:34 | 05.02.2020 13:21:00 | 1.1239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 0 | 0
1656254 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:16:36 | 05.02.2020 15:33:00 | 3.2733 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 628.48 | 0 | 0
1656259 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31424_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 12:15:55 | 05.02.2020 12:27:00 | 0.18472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0
1656261 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:22:00 | 05.02.2020 20:01:45 | 7.6625 | 22 | 3 | 0 | 0 | 168.575 | 22.9875 | 0 | 0
1656289 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27106_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:39:46 | 05.02.2020 13:04:00 | 0.40389 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.9633 | 0 | 0
1656294 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11355_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:45:28 | 05.02.2020 17:13:00 | 4.4589 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1413.4678 | 0 | 0
1656308 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9121_0,4kVTR-1_D-5 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:54:08 | 05.02.2020 17:14:00 | 4.3311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3244 | 0 | 0
1656314 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12397_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:49:17 | 05.02.2020 19:41:00 | 6.8619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.7575 | 0 | 0
1656318 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:01:59 | 05.02.2020 13:25:56 | 0.39917 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 134.9183 | 0 | 0
1656319 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH31 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:01:59 | 05.02.2020 13:04:59 | 0.05 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 0
1656328 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 100_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:12:50 | 05.02.2020 15:00:00 | 1.7861 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 985.9333 | 0 | 0
1656334 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18233_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 13:22:32 | 05.02.2020 15:03:00 | 1.6744 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7678 | 0 | 0
1656341 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3792_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:00:51 | 05.02.2020 15:41:00 | 2.6692 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 112.105 | 0 | 0
1656343 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8826_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:51:05 | 05.02.2020 14:08:00 | 2.2819 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1014 | 0 | 0
1656344 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 13:24:54 | 05.02.2020 16:03:36 | 2.645 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 4218.775 | 0 | 0
1656354 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28192_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:31:16 | 05.02.2020 16:44:00 | 3.2122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.2444 | 0 | 0
1656356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4453_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:31:47 | 05.02.2020 17:02:00 | 3.5036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0144 | 0 | 0
1656361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:09:54 | 05.02.2020 21:21:44 | 9.1972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.1556 | 0 | 0
1656370 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:21:09 | 05.02.2020 13:39:22 | 1.3036 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 2723.2436 | 0 | 0
1656370 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:21:09 | 05.02.2020 14:45:35 | 2.4072 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1352.8589 | 0 | 0
1656381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21095_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:46:54 | 05.02.2020 15:48:00 | 2.0183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0
1656387 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9045_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 13:52:40 | 05.02.2020 15:58:00 | 2.0889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3333 | 0 | 0
1656388 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31481_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:53:03 | 05.02.2020 21:24:00 | 7.5158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5792 | 0 | 0
1656389 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:53:12 | 05.02.2020 15:05:00 | 1.1967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0
1656391 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:53:36 | 05.02.2020 15:15:08 | 1.3589 | 6 | 384 | 0 | 0 | 8.1533 | 521.8133 | 0 | 0
1656398 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4176_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:57:05 | 05.02.2020 16:10:00 | 2.2153 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1532.9722 | 0 | 0
1656402 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29092_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 13:59:33 | 05.02.2020 14:31:00 | 0.52417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2417 | 0 | 0
1656408 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31837_0,4kVTR-1_D-8 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:05:39 | 05.02.2020 18:56:00 | 4.8392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5175 | 0 | 0
1656411 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8386_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:06:11 | 05.02.2020 14:44:00 | 0.63028 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 98.3233 | 0 | 0
1656416 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:07:59 | 05.02.2020 14:11:00 | 0.050278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0 | 0
1656421 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31898_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:11:18 | 05.02.2020 15:10:00 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0
1656423 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:12:01 | 05.02.2020 14:21:25 | 0.15667 | 0 | 4863 | 0 | 0 | 0 | 761.87 | 0 | 0
1656423 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28532_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:12:01 | 05.02.2020 15:04:19 | 0.87167 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 1850.5483 | 0 | 0
1656424 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31594_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:11:58 | 05.02.2020 17:12:00 | 3.0006 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 0
1656436 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:17:50 | 06.02.2020 00:59:00 | 10.6861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1132.7278 | 0 | 0
1656441 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2290_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:21:01 | 06.02.2020 01:46:00 | 11.4164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.0819 | 0 | 0
1656450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH19 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:24:17 | 05.02.2020 14:49:08 | 0.41417 | 14 | 8211 | 0 | 0 | 5.7983 | 3400.7225 | 0 | 0
1656451 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:24:52 | 05.02.2020 14:53:03 | 0.46972 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 59.185 | 0 | 0
1656458 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18508_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:28:56 | 05.02.2020 17:31:00 | 3.0344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3444 | 0 | 0
1656463 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:33:31 | 05.02.2020 20:13:00 | 5.6581 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2240.59 | 0 | 0
1656468 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2020 14:35:37 | 05.02.2020 16:39:00 | 2.0564 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 339.3042 | 0 | 0
1656479 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31591_0,4kVTR-1_D-14 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:39:44 | 05.02.2020 20:10:00 | 5.5044 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1034.8356 | 0 | 0
1656495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11284_0,4kVTR-2_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:47:48 | 05.02.2020 18:28:00 | 3.67 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 700.97 | 0 | 0
1656504 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:33:59 | 05.02.2020 15:45:00 | 1.1836 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 447.405 | 0 | 0
1656506 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:54:04 | 05.02.2020 15:30:17 | 0.60361 | 5 | 5628 | 0 | 0 | 3.0181 | 3397.1233 | 0 | 0
1656516 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2117_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:35:27 | 05.02.2020 16:03:00 | 3.4592 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 5600.3908 | 0 | 0
1656522 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21178_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:00:28 | 05.02.2020 16:15:00 | 1.2422 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 318.0089 | 0 | 0
1656523 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 14:40:47 | 05.02.2020 15:32:00 | 0.85361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 0 | 0
1656529 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:08:55 | 05.02.2020 20:40:00 | 5.5181 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 336.6014 | 0 | 0
1656532 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18521_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:12:49 | 05.02.2020 18:14:00 | 3.0197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1381 | 0 | 0
1656538 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:16:05 | 05.02.2020 16:55:00 | 1.6486 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 0 | 0
1656545 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3055_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:19:06 | 05.02.2020 18:42:00 | 3.3817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0
1656551 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:22:19 | 05.02.2020 17:22:00 | 1.9947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9472 | 0 | 0
1656559 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:29:52 | 05.02.2020 16:30:00 | 1.0022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0222 | 0 | 0
1656560 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2373_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:31:27 | 05.02.2020 23:40:00 | 8.1425 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1400.51 | 0 | 0
1656563 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:33:28 | 05.02.2020 16:00:05 | 0.44361 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0 | 0 | 0
1656565 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18255_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:35:14 | 05.02.2020 22:27:00 | 6.8628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1767 | 0 | 0
1656570 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20036_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:36:06 | 05.02.2020 22:36:00 | 6.9983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 125.97 | 0 | 0
1656574 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29212_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:37:04 | 05.02.2020 20:46:00 | 5.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4467 | 0 | 0
1656575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31038_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:37:56 | 05.02.2020 16:39:00 | 1.0178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1067 | 0 | 0
1656577 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1807_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:34:58 | 05.02.2020 16:16:00 | 0.68389 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 533.4333 | 0 | 0
1656581 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1096_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:35:41 | 05.02.2020 16:29:00 | 0.88861 | 0 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 4290.2144 | 0 | 0
1656586 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21155_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 12:46:51 | 05.02.2020 17:19:00 | 4.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5358 | 0 | 0
1656597 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:45:26 | 05.02.2020 19:37:00 | 3.8594 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 741.0133 | 0 | 0
1656618 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29092_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:00:42 | 05.02.2020 16:28:00 | 0.455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0
1656625 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:02:11 | 05.02.2020 16:50:00 | 0.79694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 0 | 0
1656631 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3808_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:23:52 | 05.02.2020 16:46:00 | 1.3689 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.3956 | 0 | 0
1656654 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:16:32 | 05.02.2020 17:49:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
1656669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:19:40 | 05.02.2020 16:57:00 | 0.62222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
1656680 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2157_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:13:29 | 05.02.2020 22:47:00 | 6.5586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4689 | 0 | 0
1656694 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2037_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:12:31 | 05.02.2020 19:28:00 | 3.2581 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2143.8006 | 0 | 0
1656713 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2117_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:47:43 | 06.02.2020 00:06:00 | 7.3047 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1497.4681 | 0 | 0
1656718 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31733_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:24:36 | 05.02.2020 20:37:00 | 4.2067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.8933 | 0 | 0
1656724 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:53:49 | 05.02.2020 17:52:25 | 0.97667 | 11 | 1091 | 0 | 0 | 10.7433 | 1065.5433 | 0 | 0
1656725 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:54:06 | 05.02.2020 17:08:00 | 0.23167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23167 | 0 | 0
1656728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:55:22 | 05.02.2020 17:17:00 | 0.36056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 0 | 0
1656732 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:59:01 | 06.02.2020 00:09:00 | 7.1664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.6639 | 0 | 0
1656733 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:58:34 | 05.02.2020 17:00:00 | 0.023889 | 2 | 8082 | 0 | 0 | 0.047778 | 193.07 | 0 | 0
1656748 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:03:37 | 06.02.2020 04:02:00 | 10.9731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.9192 | 0 | 0
1656749 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21260_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:06:45 | 05.02.2020 17:55:00 | 0.80417 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1136.2875 | 0 | 0
1656760 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4033_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:12:30 | 05.02.2020 18:18:00 | 1.0917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0
1656772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28877_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:15:52 | 05.02.2020 20:50:00 | 3.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 0
1656783 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29045_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:22:33 | 05.02.2020 18:08:00 | 1.7575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0
1656789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:12:45 | 05.02.2020 18:11:04 | 0.97194 | 25 | 4110 | 0 | 0 | 24.2986 | 3994.6917 | 0 | 0
1656807 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:30:10 | 05.02.2020 18:01:00 | 0.51389 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.8611 | 0 | 0
1656817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:36:55 | 06.02.2020 00:15:00 | 6.6347 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2242.5361 | 0 | 0
1656819 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1118_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:34:33 | 05.02.2020 18:49:00 | 3.2408 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 628.7217 | 0 | 0
1656841 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH14 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:48:22 | 05.02.2020 18:19:24 | 0.51722 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 1208.2311 | 0 | 0
1656841 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3240_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:48:22 | 05.02.2020 18:28:55 | 0.67583 | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 2585.0625 | 0 | 0
1656841 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3746_34,5kVH02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:48:22 | 05.02.2020 18:39:55 | 0.85917 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 2224.3825 | 0 | 0
1656841 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_34,5kVH02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:48:22 | 05.02.2020 23:57:25 | 6.1508 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 3708.9525 | 0 | 0
1656842 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3348_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:48:50 | 05.02.2020 18:55:00 | 1.1028 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 409.1306 | 0 | 0
1656855 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:25:46 | 06.02.2020 01:03:00 | 9.6206 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 538.7511 | 0 | 0
1656861 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12228_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:56:14 | 05.02.2020 18:18:00 | 0.36278 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0
1656865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:57:01 | 05.02.2020 19:11:00 | 1.2331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8644 | 0 | 0
1656873 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28413_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 16:39:14 | 05.02.2020 23:35:00 | 6.9294 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2459.9528 | 0 | 0
1656883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 11:34:40 | 05.02.2020 20:12:00 | 8.6222 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 6932.2667 | 0 | 0
1656899 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:08:48 | 05.02.2020 20:57:00 | 2.8033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0
1656919 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4303_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:18:36 | 05.02.2020 19:15:00 | 0.94 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 183.3 | 0 | 0
1656924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:20:20 | 05.02.2020 19:06:00 | 0.76111 | 2 | 4904 | 0 | 0 | 1.5222 | 3732.4889 | 0 | 0
1656928 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5072_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:20:57 | 05.02.2020 18:52:00 | 0.5175 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 0 | 0
1656956 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4331_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:28:33 | 05.02.2020 20:17:00 | 1.8075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.305 | 0 | 0
1656986 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28022_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:26:11 | 06.02.2020 03:25:00 | 8.9803 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 475.9547 | 0 | 0
1657006 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20814_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:41:06 | 05.02.2020 19:06:00 | 0.415 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0
1657012 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1638_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:43:34 | 05.02.2020 21:57:00 | 3.2239 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 583.5239 | 0 | 0
1657013 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:34:47 | 06.02.2020 05:40:00 | 11.0869 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 787.1731 | 0 | 0
1657015 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3207_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:44:27 | 05.02.2020 19:57:00 | 1.2092 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 158.4008 | 0 | 0
1657038 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:24:00 | 06.02.2020 01:56:00 | 7.5333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2222.3333 | 0 | 0
1657049 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_34,5kVH02 | Kademe Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:57:39 | 05.02.2020 19:15:41 | 0.30056 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 583.0778 | 0 | 0
1657058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29537_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:58:44 | 05.02.2020 21:36:00 | 2.6211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9689 | 0 | 0
1657059 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:59:00 | 05.02.2020 21:40:00 | 2.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0
1657062 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:59:48 | 05.02.2020 21:23:00 | 2.3867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7733 | 0 | 0
1657094 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH21 | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:10:01 | 05.02.2020 19:15:25 | 0.09 | 4 | 7067 | 0 | 0 | 0.36 | 636.03 | 0 | 0
1657098 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:52:21 | 05.02.2020 23:44:00 | 5.8608 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 169.9642 | 0 | 0
1657104 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2097_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:45:54 | 05.02.2020 21:19:00 | 3.5517 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227.3067 | 0 | 0
1657135 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11147_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:21:36 | 05.02.2020 23:47:00 | 4.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0
1657151 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:29:59 | 06.02.2020 06:38:00 | 11.1336 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1814.7786 | 0 | 0
1657163 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2015_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 17:11:13 | 05.02.2020 22:51:00 | 5.6631 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 770.1756 | 0 | 0
1657168 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:36:16 | 05.02.2020 20:42:00 | 1.0956 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 145.7089 | 0 | 0
1657179 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:39:13 | 05.02.2020 22:00:00 | 2.3464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.0844 | 0 | 0
1657186 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4099_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 18:48:38 | 05.02.2020 20:44:00 | 1.9228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6911 | 0 | 0
1657202 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20286_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:47:54 | 06.02.2020 02:25:00 | 6.6183 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1290.575 | 0 | 0
1657208 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31695_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:52:36 | 06.02.2020 03:11:00 | 7.3067 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.2133 | 0 | 0
1657215 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8770_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:55:11 | 05.02.2020 23:32:00 | 3.6136 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 729.9494 | 0 | 0
1657225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20814_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:59:30 | 06.02.2020 03:02:00 | 7.0417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.4583 | 0 | 0
1657244 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9189_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 15:16:01 | 05.02.2020 21:37:00 | 6.3497 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.1967 | 0 | 0
1657290 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:28:01 | 05.02.2020 21:12:00 | 0.73306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | 0
1657295 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4182_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:31:05 | 06.02.2020 00:56:00 | 4.4153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8306 | 0 | 0
1657301 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3295_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:35:08 | 05.02.2020 23:13:00 | 2.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0
1657325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:50:34 | 06.02.2020 07:37:00 | 10.7739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 204.7039 | 0 | 0
1657339 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:56:01 | 05.02.2020 22:17:00 | 1.3497 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 693.7572 | 0 | 0
1657349 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:04:48 | 05.02.2020 23:42:00 | 2.62 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 364.18 | 0 | 0
1657355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12396_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 19:23:41 | 05.02.2020 22:23:00 | 2.9886 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 490.1322 | 0 | 0
1657358 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:07:27 | 06.02.2020 09:57:00 | 12.8258 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2796.0317 | 0 | 0
1657365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 451_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:10:14 | 06.02.2020 03:37:00 | 6.4461 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128.9222 | 0 | 0
1657376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22325_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:19:00 | 05.02.2020 22:01:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1657381 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31551_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:22:19 | 05.02.2020 21:54:00 | 0.52806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9208 | 0 | 0
1657391 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31481_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:29:08 | 06.02.2020 01:20:00 | 3.8478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2389 | 0 | 0
1657394 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4695_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:30:13 | 06.02.2020 01:50:00 | 4.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3297 | 0 | 0
1657404 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1063_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:24:51 | 06.02.2020 04:21:00 | 6.9358 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 284.3692 | 0 | 0
1657414 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31827_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:38:17 | 05.02.2020 23:41:00 | 2.0453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2264 | 0 | 0
1657447 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31815_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:59:45 | 05.02.2020 22:26:05 | 0.43889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.6056 | 0 | 0
1657448 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25899_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:00:05 | 05.02.2020 22:49:00 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 0
1657449 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9193_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:24:01 | 06.02.2020 00:21:00 | 2.9497 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1504.3583 | 0 | 0
1657461 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31602_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:51:50 | 06.02.2020 01:42:00 | 4.8361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 130.575 | 0 | 0
1657488 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:11:20 | 06.02.2020 06:21:00 | 8.1611 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1036.4611 | 0 | 0
1657521 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12111_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:10:50 | 06.02.2020 00:13:00 | 4.0361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 165.4806 | 0 | 0
1657530 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:43:41 | 06.02.2020 01:14:00 | 2.5053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0528 | 0 | 0
1657536 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21222_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:46:59 | 05.02.2020 23:55:00 | 1.1336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4008 | 0 | 0
1657548 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3051_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:55:45 | 06.02.2020 09:50:00 | 10.9042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6167 | 0 | 0
1657568 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9006_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:17:38 | 06.02.2020 01:22:00 | 2.0728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2911 | 0 | 0
1657596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28907_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 22:16:24 | 06.02.2020 00:19:00 | 2.0433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 0 | 0
1657597 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31602_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:42:19 | 06.02.2020 01:08:00 | 1.4281 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 962.5094 | 0 | 0
1657605 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1142_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:49:26 | 06.02.2020 01:02:00 | 1.2094 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1462.2183 | 0 | 0
1657607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8082_0,4kVTR-1_D-17 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 21:11:24 | 06.02.2020 03:28:00 | 6.2767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1067 | 0 | 0
1657613 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31001_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:30:43 | 06.02.2020 00:50:00 | 1.3214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2497 | 0 | 0
1657617 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1142_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:46:00 | 06.02.2020 00:57:00 | 1.1833 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1028.3167 | 0 | 0
1657623 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28704_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:03:22 | 06.02.2020 03:24:00 | 3.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | 0
1657631 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 20:23:32 | 06.02.2020 02:43:00 | 6.3244 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 967.64 | 0 | 0
1657634 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:00:58 | 06.02.2020 00:41:00 | 0.66722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0
1657641 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9193_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:25:41 | 06.02.2020 04:15:00 | 3.8219 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 313.3994 | 0 | 0
1657642 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 18200_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:26:21 | 06.02.2020 00:28:08 | 0.029722 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 22.6781 | 0 | 0
1657651 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8039_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:21:12 | 06.02.2020 01:56:00 | 1.58 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 508.76 | 0 | 0
1657659 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 30000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:35:20 | 06.02.2020 00:37:13 | 0.031389 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 43.7561 | 0 | 0
1657666 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25372_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:40:29 | 06.02.2020 02:36:00 | 1.9253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0 | 0
1657667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20823_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:40:39 | 06.02.2020 03:28:00 | 2.7892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 0 | 0
1657672 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9101_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:53:28 | 06.02.2020 01:49:00 | 0.92556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0
1657675 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:57:56 | 06.02.2020 01:06:42 | 0.14611 | 0 | 26494 | 0 | 0 | 0 | 3871.0678 | 0 | 0
1657684 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 00:58:26 | 06.02.2020 01:07:01 | 0.14306 | 0 | 13188 | 0 | 0 | 0 | 1886.6167 | 0 | 0
1657689 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18230_34,5kVH06_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:08:09 | 06.02.2020 01:08:44 | 0.0097222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0
1657693 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9104_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:11:01 | 06.02.2020 01:12:19 | 0.021667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
1657699 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18344_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:22:56 | 06.02.2020 01:23:32 | 0.01 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
1657703 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:31:52 | 06.02.2020 01:32:40 | 0.013333 | 0 | 6986 | 0 | 0 | 0 | 93.1467 | 0 | 0
1657704 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9541_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:35:33 | 06.02.2020 01:36:39 | 0.018333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0
1657706 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:38:25 | 06.02.2020 01:39:19 | 0.015 | 0 | 14077 | 0 | 0 | 0 | 211.155 | 0 | 0
1657707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:38:49 | 06.02.2020 02:14:00 | 0.58639 | 7 | 150 | 0 | 0 | 4.1047 | 87.9583 | 0 | 0
1657710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20600_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:48:33 | 06.02.2020 01:49:09 | 0.01 | 2 | 6969 | 0 | 0 | 0.02 | 69.69 | 0 | 0
1657714 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2132_0,4kVTR-2_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:50:26 | 06.02.2020 03:53:00 | 2.0428 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.5828 | 0 | 0
1657715 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9320_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:50:51 | 06.02.2020 01:53:20 | 0.041389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0 | 0
1657721 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25801_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:54:11 | 06.02.2020 01:55:55 | 0.028889 | 4 | 2979 | 0 | 0 | 0.11556 | 86.06 | 0 | 0
1657730 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8039_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:57:33 | 06.02.2020 02:49:00 | 0.8575 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 140.63 | 0 | 0
1657732 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 550_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:58:01 | 06.02.2020 02:07:23 | 0.15611 | 0 | 22359 | 0 | 0 | 0 | 3490.4883 | 0 | 0
1657734 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 872_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 01:58:31 | 06.02.2020 02:07:23 | 0.14778 | 0 | 6386 | 0 | 0 | 0 | 943.7089 | 0 | 0
1657738 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2316_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2020 23:00:22 | 06.02.2020 04:05:00 | 5.0772 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 990.0583 | 0 | 0
1657739 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:02:02 | 06.02.2020 02:07:52 | 0.097222 | 0 | 5363 | 0 | 0 | 0 | 521.4028 | 0 | 0
1657740 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:02:39 | 06.02.2020 02:08:11 | 0.092222 | 0 | 10885 | 0 | 0 | 0 | 1003.8389 | 0 | 0
1657741 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:02:45 | 06.02.2020 02:08:17 | 0.092222 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 62.7111 | 0 | 0
1657749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:09:04 | 06.02.2020 02:10:00 | 0.015556 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 17.3756 | 0 | 0
1657756 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:15:17 | 06.02.2020 02:16:28 | 0.019722 | 0 | 18383 | 0 | 0 | 0 | 362.5536 | 0 | 0
1657778 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 550_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:27:51 | 06.02.2020 02:29:00 | 0.019167 | 0 | 28745 | 0 | 0 | 0 | 550.9458 | 0 | 0
1657786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12111_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:35:42 | 06.02.2020 04:25:00 | 1.8217 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 74.6883 | 0 | 0
1657787 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27096_34,5kVH03_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:41:18 | 06.02.2020 02:42:34 | 0.021111 | 0 | 7866 | 0 | 0 | 0 | 166.06 | 0 | 0
1657788 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20312_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:43:27 | 06.02.2020 02:45:51 | 0.04 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
1657791 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21302_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:50:18 | 06.02.2020 02:52:59 | 0.044722 | 0 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 122.2706 | 0 | 0
1657798 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:55:27 | 06.02.2020 04:47:06 | 1.8608 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1637.5333 | 0 | 0
1657801 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:07:58 | 06.02.2020 09:23:00 | 6.2506 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 975.0867 | 0 | 0
1657804 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 198_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 02:47:35 | 06.02.2020 09:37:00 | 6.8236 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 8331.6292 | 0 | 0
1657808 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:22:11 | 06.02.2020 04:56:00 | 1.5636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 0
1657810 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1753_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 03:33:11 | 06.02.2020 03:35:06 | 0.031944 | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 124.9986 | 0 | 0
1657821 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 662_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 04:18:11 | 06.02.2020 04:51:00 | 0.54694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6572 | 0 | 0
1657826 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:06:09 | 06.02.2020 05:57:00 | 0.8475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9325 | 0 | 0
1657828 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:23:17 | 06.02.2020 08:32:00 | 3.1453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4358 | 0 | 0
1657831 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 05:59:10 | 06.02.2020 10:06:00 | 4.1139 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 473.0972 | 0 | 0
1657838 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9504_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:21:38 | 06.02.2020 07:10:00 | 0.80611 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 253.925 | 0 | 0
1657839 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:33:57 | 06.02.2020 11:20:00 | 4.7675 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 338.4925 | 0 | 0
1657842 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:35:26 | 06.02.2020 06:41:00 | 0.092778 | 2 | 39863 | 0 | 0 | 0.18556 | 3698.4006 | 0 | 0
1657843 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:35:38 | 06.02.2020 06:41:00 | 0.089444 | 0 | 24164 | 0 | 0 | 0 | 2161.3356 | 0 | 0
1657871 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31634_0,4kVTR-2_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:56:43 | 06.02.2020 10:02:00 | 3.0881 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.0567 | 0 | 0
1657876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3295_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:09:25 | 06.02.2020 09:04:00 | 1.9097 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
1657877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:09:41 | 06.02.2020 19:20:40 | 12.1831 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1888.3736 | 0 | 0
1657878 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31300_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:05:11 | 06.02.2020 18:49:00 | 11.7303 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2545.4703 | 0 | 0
1657883 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3453_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:10:03 | 06.02.2020 17:35:00 | 10.4158 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 489.5442 | 0 | 0
1657885 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21624_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:20:50 | 06.02.2020 15:42:00 | 8.3528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.8806 | 0 | 0
1657891 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11327_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:38:56 | 06.02.2020 16:56:00 | 9.2844 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.5333 | 0 | 0
1657892 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28242_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:39:41 | 06.02.2020 16:24:00 | 8.7386 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1074.8492 | 0 | 0
1657894 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:41:26 | 06.02.2020 19:23:00 | 11.6928 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 6208.865 | 0 | 0
1657896 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:50:14 | 06.02.2020 13:41:00 | 5.8461 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 2315.06 | 0 | 0
1657900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:00:26 | 06.02.2020 09:39:00 | 1.6428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8567 | 0 | 0
1657902 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18572_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:06:20 | 06.02.2020 10:00:00 | 1.8944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.2556 | 0 | 0
1657903 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11577_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:06:32 | 06.02.2020 15:58:00 | 7.8578 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 9091.4489 | 0 | 0
1657907 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 451_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:13:57 | 06.02.2020 09:11:00 | 0.95083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 0 | 0
1657908 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:18:52 | 06.02.2020 09:25:00 | 1.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0
1657909 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH07 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:20:39 | 06.02.2020 09:40:35 | 1.3322 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 131.89 | 0 | 0
1657911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:24:45 | 06.02.2020 08:29:27 | 0.078333 | 5 | 4266 | 0 | 0 | 0.39167 | 334.17 | 0 | 0
1657920 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28395_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:31:29 | 06.02.2020 09:28:00 | 0.94194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8389 | 0 | 0
1657927 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8039_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:39:06 | 06.02.2020 15:33:00 | 6.8983 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2248.8567 | 0 | 0
1657930 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:41:07 | 06.02.2020 10:36:00 | 1.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9147 | 0 | 0
1657951 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8665_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:57:37 | 06.02.2020 10:15:00 | 1.2897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0281 | 0 | 0
1657955 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25714_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:59:27 | 06.02.2020 10:59:00 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 0
1657967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:06:14 | 06.02.2020 12:17:00 | 3.1794 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 8050.3533 | 0 | 0
1657968 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4224_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:23:08 | 06.02.2020 14:06:00 | 6.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7144 | 0 | 0
1657975 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22085_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:12:12 | 06.02.2020 13:26:00 | 4.23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 0 | 0
1657978 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21936_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:15:08 | 06.02.2020 10:30:25 | 1.2547 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 997.5042 | 0 | 0
1657978 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21936_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:15:08 | 06.02.2020 15:57:06 | 6.6994 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1011.6161 | 0 | 0
1657979 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:16:05 | 06.02.2020 09:46:00 | 0.49861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.975 | 0 | 0
1657981 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4513_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:18:19 | 06.02.2020 14:30:00 | 5.1947 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 732.4558 | 0 | 0
1657983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:17:56 | 06.02.2020 11:43:00 | 2.4178 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 2855.3956 | 0 | 0
1657988 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:22:16 | 06.02.2020 16:01:00 | 6.6456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.8733 | 0 | 0
1657989 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2379_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:07:29 | 06.02.2020 16:08:00 | 8.0086 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 448.4822 | 0 | 0
1657992 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3425_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:23:05 | 06.02.2020 14:22:19 | 4.9872 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 13525.3467 | 0 | 0
1657993 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23228_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:24:19 | 06.02.2020 09:32:00 | 0.12806 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.12806 | 2.305 | 0 | 0
1658000 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23190_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:32:52 | 06.02.2020 19:47:00 | 10.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2356 | 0 | 0
1658003 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 451_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:35:01 | 06.02.2020 10:23:00 | 0.79972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9986 | 0 | 0
1658009 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:38:15 | 06.02.2020 15:55:00 | 6.2792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.675 | 0 | 0
1658010 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2379_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:38:31 | 06.02.2020 10:33:00 | 0.90806 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 488.5339 | 0 | 0
1658011 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 401_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:38:37 | 06.02.2020 11:05:00 | 1.4397 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 184.2844 | 0 | 0
1658013 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:39:18 | 06.02.2020 13:21:00 | 3.695 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 957.005 | 0 | 0
1658014 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:39:36 | 06.02.2020 10:22:00 | 0.70667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0
1658022 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3139_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:39:27 | 06.02.2020 09:50:00 | 1.1758 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.5717 | 0 | 0
1658023 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21094_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:44:33 | 06.02.2020 11:20:00 | 1.5908 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.5892 | 0 | 0
1658025 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:41:39 | 06.02.2020 16:56:00 | 7.2392 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2859.4708 | 0 | 0
1658027 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22967_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:46:49 | 06.02.2020 20:17:00 | 10.5031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.0244 | 0 | 0
1658029 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:48:17 | 06.02.2020 12:41:08 | 2.8808 | 0 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 10114.6058 | 0 | 0
1658029 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22511_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:48:17 | 06.02.2020 15:57:32 | 6.1542 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 11729.8417 | 0 | 0
1658031 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:48:17 | 06.02.2020 11:32:00 | 1.7286 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 575.6275 | 0 | 0
1658032 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 18052_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 09:48:18 | 06.02.2020 16:02:00 | 6.2283 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1550.855 | 0 | 0
1658040 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3051_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:52:20 | 06.02.2020 12:38:00 | 2.7611 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 532.8944 | 0 | 0
1658047 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3295_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:57:58 | 06.02.2020 11:25:00 | 1.4506 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4067 | 0 | 0
1658055 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2015_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:00:06 | 06.02.2020 15:16:00 | 5.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0
1658058 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25005_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:01:09 | 06.02.2020 12:01:00 | 1.9975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9625 | 0 | 0
1658060 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:02:32 | 06.02.2020 17:45:00 | 7.7078 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1680.2956 | 0 | 0
1658064 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18011_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:03:05 | 06.02.2020 16:02:00 | 5.9819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8917 | 0 | 0
1658068 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22954_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:04:47 | 06.02.2020 11:26:00 | 1.3536 | 0 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 2628.7128 | 0 | 0
1658069 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31119_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:05:03 | 06.02.2020 14:56:00 | 4.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8492 | 0 | 0
1658077 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2210_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:59:04 | 06.02.2020 11:02:00 | 1.0489 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 567.4489 | 0 | 0
1658103 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3278_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:22:47 | 06.02.2020 14:54:00 | 4.5203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.4867 | 0 | 0
1658109 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 733_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:25:52 | 06.02.2020 11:18:00 | 0.86889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0
1658111 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2257_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:27:23 | 06.02.2020 11:26:00 | 0.97694 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 1100.0394 | 0 | 0
1658118 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:29:33 | 06.02.2020 16:03:04 | 5.5586 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 5269.5633 | 0 | 0
1658118 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:29:33 | 06.02.2020 18:00:41 | 7.5189 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 4834.6456 | 0 | 0
1658132 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21501_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:30:13 | 06.02.2020 12:11:00 | 1.6797 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4769 | 0 | 0
1658134 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9151_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:28:37 | 06.02.2020 11:57:00 | 1.4731 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110.4792 | 0 | 0
1658135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:27:30 | 06.02.2020 14:20:00 | 3.875 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 445.625 | 0 | 0
1658142 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3478_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:14:20 | 06.02.2020 16:59:00 | 6.7444 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1416.3333 | 0 | 0
1658153 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20090_34,5kVH04 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:30:09 | 06.02.2020 11:28:40 | 0.97528 | 0 | 14388 | 0 | 0 | 0 | 14032.2967 | 0 | 0
1658153 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21894_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:30:09 | 06.02.2020 11:43:15 | 1.2183 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 226.61 | 0 | 0
1658157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20252_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:32:34 | 06.02.2020 11:28:40 | 2.935 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.155 | 0 | 0
1658164 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:31:18 | 06.02.2020 12:29:00 | 1.9617 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 472.7617 | 0 | 0
1658167 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:37:53 | 06.02.2020 11:47:29 | 1.16 | 0 | 6775 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 0 | 0
1658169 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:38:06 | 06.02.2020 11:47:29 | 1.1564 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1995.9272 | 0 | 0
1658172 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 08:10:15 | 06.02.2020 11:27:00 | 3.2792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5583 | 0 | 0
1658174 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9260_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:37:35 | 06.02.2020 12:43:00 | 2.0903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3611 | 0 | 0
1658193 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:46:21 | 06.02.2020 11:44:00 | 0.96083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.295 | 0 | 0
1658194 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3568_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:46:44 | 06.02.2020 15:32:00 | 4.7544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5089 | 0 | 0
1658196 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:46:55 | 06.02.2020 10:53:47 | 0.11444 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 95.5611 | 0 | 0
1658198 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:47:59 | 06.02.2020 11:52:00 | 1.0669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0
1658207 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29840_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:49:08 | 06.02.2020 11:21:00 | 0.53111 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46.7378 | 0 | 0
1658226 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:56:40 | 06.02.2020 15:54:00 | 4.9556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.0222 | 0 | 0
1658230 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3397_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:57:57 | 06.02.2020 19:17:00 | 8.3175 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 840.0675 | 0 | 0
1658233 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 10:59:09 | 06.02.2020 11:24:00 | 0.41417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 0
1658234 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1022_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:59:33 | 06.02.2020 12:54:00 | 1.9075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1675 | 0 | 0
1658241 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:17:44 | 06.02.2020 13:18:00 | 3.0044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0178 | 0 | 0
1658245 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:02:11 | 06.02.2020 12:28:00 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
1658254 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:05:53 | 06.02.2020 17:03:00 | 5.9519 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1422.5147 | 0 | 0
1658265 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:12:31 | 06.02.2020 21:04:00 | 9.8581 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1251.9731 | 0 | 0
1658266 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:12:41 | 06.02.2020 14:49:00 | 3.6053 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 562.4233 | 0 | 0
1658270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2210_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:09:44 | 06.02.2020 11:58:00 | 0.80444 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 436.0089 | 0 | 0
1658281 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23548_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:17:23 | 06.02.2020 13:20:00 | 2.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0
1658287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:20:12 | 06.02.2020 11:40:37 | 0.34028 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 284.1319 | 0 | 0
1658290 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25032_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:23:11 | 06.02.2020 12:48:00 | 1.4136 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 327.9578 | 0 | 0
1658293 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:19:10 | 06.02.2020 14:20:00 | 4.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0139 | 0 | 0
1658294 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2160_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:24:44 | 06.02.2020 13:01:00 | 1.6044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8356 | 0 | 0
1658305 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:31:14 | 06.02.2020 14:40:00 | 3.1461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5844 | 0 | 0
1658312 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12111_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:34:49 | 06.02.2020 20:50:00 | 9.2531 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 379.3753 | 0 | 0
1658327 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23290_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:05:12 | 06.02.2020 17:55:00 | 8.83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 185.43 | 0 | 0
1658328 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3792_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:38:45 | 06.02.2020 12:41:00 | 1.0375 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.0625 | 0 | 0
1658334 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 10:18:09 | 06.02.2020 17:57:00 | 7.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6475 | 0 | 0
1658338 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 733_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:47:39 | 06.02.2020 12:29:00 | 0.68917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8917 | 0 | 0
1658343 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:50:32 | 06.02.2020 15:38:00 | 3.7911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4933 | 0 | 0
1658344 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9016_0,4kVTR-1_D-7 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:47:53 | 06.02.2020 13:14:00 | 1.4353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1764 | 0 | 0
1658347 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9534_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:52:50 | 06.02.2020 14:13:00 | 2.3361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.4528 | 0 | 0
1658352 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2210_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:57:54 | 06.02.2020 13:54:00 | 1.935 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1048.77 | 0 | 0
1658373 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25443_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:04:27 | 06.02.2020 15:14:00 | 3.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 0
1658375 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2176_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 12:03:43 | 06.02.2020 13:32:00 | 1.4714 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1531.7158 | 0 | 0
1658384 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-25 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:17:13 | 06.02.2020 12:34:00 | 1.2797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3986 | 0 | 0
1658388 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 12:12:54 | 06.02.2020 15:10:00 | 2.9517 | 0 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 6756.365 | 0 | 0
1658392 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29959_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 12:15:54 | 06.02.2020 12:27:00 | 0.185 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
1658395 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23100_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:17:54 | 06.02.2020 12:49:59 | 0.53472 | 8 | 565 | 0 | 0 | 4.2778 | 302.1181 | 0 | 0
1658400 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:18:12 | 06.02.2020 13:22:00 | 1.0633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 0
1658402 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3451_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:08:26 | 06.02.2020 12:36:00 | 0.45944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2161 | 0 | 0
1658405 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28749_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:21:00 | 06.02.2020 13:52:00 | 1.5167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0
1658411 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12429_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:25:27 | 06.02.2020 23:01:00 | 10.5925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.9625 | 0 | 0
1658421 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21031_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:30:08 | 06.02.2020 12:32:37 | 0.041389 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 41.0992 | 0 | 0
1658424 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:31:33 | 06.02.2020 18:23:00 | 5.8575 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105.435 | 0 | 0
1658437 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24152_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:39:31 | 06.02.2020 18:39:00 | 5.9914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9828 | 0 | 0
1658448 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9625_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:46:08 | 06.02.2020 17:51:00 | 5.0811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4056 | 0 | 0
1658449 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11355_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:46:22 | 06.02.2020 16:36:00 | 3.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8272 | 0 | 0
1658458 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23659_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 11:23:13 | 06.02.2020 14:22:00 | 2.9797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9189 | 0 | 0
1658464 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:52:12 | 06.02.2020 13:44:00 | 0.86333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
1658467 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11431_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:54:21 | 06.02.2020 14:44:00 | 1.8275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
1658469 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3408_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 12:56:03 | 06.02.2020 15:10:00 | 2.2325 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 488.9175 | 0 | 0
1658472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23418_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:39:35 | 06.02.2020 13:08:08 | 0.47583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47583 | 0 | 0
1658477 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11701_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:26:52 | 06.02.2020 18:29:00 | 6.0356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1422 | 0 | 0
1658487 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23113_34,5kVH03 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 12:18:07 | 06.02.2020 13:28:00 | 1.1647 | 3 | 399 | 0 | 0 | 3.4942 | 464.7242 | 0 | 0
1658493 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12954_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:03:45 | 06.02.2020 17:24:00 | 4.3375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.725 | 0 | 0
1658499 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:06:02 | 06.02.2020 16:03:27 | 2.9569 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7417 | 0 | 0 | 0
1658500 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:06:37 | 06.02.2020 15:14:00 | 2.1231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2306 | 0 | 0
1658503 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9535_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:07:23 | 06.02.2020 14:56:00 | 1.8103 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 465.2414 | 0 | 0
1658505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27300_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:08:50 | 06.02.2020 20:03:00 | 6.9028 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0
1658511 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23248_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:10:45 | 06.02.2020 15:55:00 | 2.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0
1658517 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29577_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:12:17 | 06.02.2020 14:12:00 | 0.99528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.7261 | 0 | 0
1658524 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4426_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:03:33 | 06.02.2020 14:25:00 | 1.3575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7875 | 0 | 0
1658526 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18007_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:17:39 | 06.02.2020 17:10:00 | 3.8725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.3425 | 0 | 0
1658528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25010_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:19:23 | 06.02.2020 14:06:00 | 0.77694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0
1658533 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:20:38 | 06.02.2020 16:39:00 | 3.3061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8367 | 0 | 0
1658562 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:27:34 | 06.02.2020 15:20:00 | 1.8739 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 453.4811 | 0 | 0
1658567 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:35:22 | 06.02.2020 14:09:00 | 0.56056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0
1658571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:36:40 | 06.02.2020 15:08:00 | 1.5222 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1838.8444 | 0 | 0
1658580 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:39:32 | 06.02.2020 14:03:00 | 0.39111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 0 | 0
1658587 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1753_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 07:40:31 | 06.02.2020 15:14:00 | 7.5581 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2773.8064 | 0 | 0
1658588 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 541_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 13:42:04 | 06.02.2020 19:48:00 | 6.0989 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 6995.4256 | 0 | 0
1658592 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:43:39 | 06.02.2020 15:12:00 | 1.4725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3075 | 0 | 0
1658600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:48:28 | 06.02.2020 13:50:00 | 0.025556 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
1658605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21628_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:50:23 | 06.02.2020 17:39:00 | 3.8103 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1150.7039 | 0 | 0
1658618 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20654_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:54:31 | 06.02.2020 18:07:00 | 4.2081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4564 | 0 | 0
1658629 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9271_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:59:28 | 06.02.2020 19:37:00 | 5.6256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.3833 | 0 | 0
1658631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29342_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:01:22 | 06.02.2020 18:31:00 | 4.4939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4694 | 0 | 0
1658634 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31217_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:02:26 | 06.02.2020 15:10:00 | 1.1261 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 362.6078 | 0 | 0
1658640 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24339_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:04:51 | 06.02.2020 15:58:00 | 1.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 0 | 0
1658641 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23093_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:04:52 | 06.02.2020 19:27:00 | 5.3689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0
1658646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:06:59 | 06.02.2020 15:56:00 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
1658654 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | SDK Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:13:21 | 06.02.2020 23:05:00 | 8.8608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 150.6342 | 0 | 0
1658688 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3398_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:13:23 | 06.02.2020 16:35:00 | 2.3603 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.2864 | 0 | 0
1658689 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 06:35:23 | 06.02.2020 15:06:00 | 8.5103 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1404.1958 | 0 | 0
1658692 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2335_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 13:22:47 | 06.02.2020 22:11:00 | 8.8036 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.6433 | 0 | 0
1658697 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:32:13 | 07.02.2020 01:33:00 | 11.0131 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1563.8539 | 0 | 0
1658706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:36:00 | 06.02.2020 18:44:00 | 4.1333 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 10552.4 | 0 | 0
1658726 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21178_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:45:10 | 07.02.2020 02:11:00 | 11.4306 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2937.6528 | 0 | 0
1658738 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25273_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:21:50 | 06.02.2020 16:03:14 | 1.69 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 6239.48 | 0 | 0
1658738 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25125_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:21:50 | 06.02.2020 16:50:52 | 2.4839 | 4 | 1053 | 0 | 0 | 9.9356 | 2615.535 | 0 | 0
1658744 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8708_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 14:52:21 | 06.02.2020 16:50:00 | 1.9608 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 411.775 | 0 | 0
1658767 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4485_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:04:34 | 06.02.2020 17:16:00 | 2.1906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7622 | 0 | 0
1658781 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:10:07 | 06.02.2020 17:21:00 | 2.1814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2697 | 0 | 0
1658793 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18011_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:13:09 | 06.02.2020 15:49:00 | 0.5975 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.705 | 0 | 0
1658801 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:17:34 | 06.02.2020 19:20:40 | 4.0517 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 3375.0383 | 0 | 0
1658812 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21452_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:09:13 | 06.02.2020 17:19:00 | 2.1631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.1197 | 0 | 0
1658814 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29353_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:24:29 | 06.02.2020 16:25:17 | 1.0133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
1658818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:29:05 | 06.02.2020 15:58:22 | 0.48806 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 421.68 | 0 | 0
1658818 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:29:05 | 06.02.2020 20:13:39 | 4.7428 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 379.4222 | 0 | 0
1658819 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:04:12 | 06.02.2020 21:53:00 | 6.8133 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1062.88 | 0 | 0
1658824 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11321_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:14:09 | 07.02.2020 01:16:00 | 10.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0308 | 0 | 0
1658831 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:38:00 | 07.02.2020 00:00:00 | 8.3667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1380.5 | 0 | 0
1658832 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18217_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:38:36 | 06.02.2020 22:05:00 | 6.44 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1893.36 | 0 | 0
1658836 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:39:55 | 06.02.2020 21:55:00 | 6.2514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7542 | 0 | 0
1658839 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9013_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:40:13 | 07.02.2020 00:07:00 | 8.4464 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 4113.3914 | 0 | 0
1658845 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23659_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:47:05 | 06.02.2020 16:42:00 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
1658854 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:05:29 | 06.02.2020 20:58:00 | 5.8753 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 223.2606 | 0 | 0
1658861 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 15:51:47 | 06.02.2020 15:53:50 | 0.034167 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 65.8392 | 0 | 0
1658861 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 15:51:47 | 06.02.2020 16:47:38 | 0.93083 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 1466.0625 | 0 | 0
1658870 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18701_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:57:56 | 06.02.2020 17:34:00 | 1.6011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
1658878 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1142_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:05:05 | 06.02.2020 17:06:00 | 1.0153 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 206.1014 | 0 | 0
1658895 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:14:24 | 06.02.2020 17:20:00 | 1.0933 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 133.3867 | 0 | 0
1658902 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21789_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:17:45 | 06.02.2020 20:33:00 | 4.2542 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.5583 | 0 | 0
1658906 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:48:01 | 07.02.2020 03:15:00 | 11.4497 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 5301.2214 | 0 | 0
1658915 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3416_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:21:46 | 06.02.2020 16:54:00 | 0.53722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5211 | 0 | 0
1658918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29895_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:22:38 | 06.02.2020 19:03:00 | 2.6728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6911 | 0 | 0
1658920 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 09:36:54 | 06.02.2020 17:23:00 | 7.7683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.8417 | 0 | 0
1658924 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH27 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:27:15 | 06.02.2020 17:20:04 | 0.88028 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 0.88028 | 2218.3 | 0 | 0
1658926 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11577_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:27:51 | 07.02.2020 00:30:00 | 8.0358 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 827.6908 | 0 | 0
1658931 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9346_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:28:30 | 06.02.2020 19:01:00 | 2.5417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7917 | 0 | 0
1658936 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:30:32 | 06.02.2020 17:42:00 | 1.1911 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4844 | 0 | 0
1658951 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 497_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:33:56 | 06.02.2020 17:18:00 | 0.73444 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 131.4656 | 0 | 0
1658956 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22419_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:42:01 | 06.02.2020 17:30:00 | 0.79972 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.79 | 0 | 0
1658959 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:43:22 | 06.02.2020 17:17:10 | 0.56333 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 301.9467 | 0 | 0
1658979 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:52:16 | 06.02.2020 21:23:00 | 4.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0
1658981 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:52:33 | 06.02.2020 23:13:00 | 6.3408 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1705.6842 | 0 | 0
1658982 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11530_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:52:31 | 07.02.2020 04:32:00 | 11.6581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.2903 | 0 | 0
1658989 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:57:49 | 06.02.2020 17:03:00 | 0.086389 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 18.3144 | 0 | 0
1659005 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25005_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:03:32 | 06.02.2020 18:37:00 | 1.5578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2311 | 0 | 0
1659013 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29102_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:07:11 | 06.02.2020 19:30:00 | 2.3803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.3239 | 0 | 0
1659026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11194_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:15:43 | 07.02.2020 01:08:00 | 7.8714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.4278 | 0 | 0
1659030 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:18:14 | 06.02.2020 19:05:00 | 1.7794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0
1659032 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29586_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:18:35 | 06.02.2020 19:31:00 | 2.2069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0694 | 0 | 0
1659040 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 14:53:14 | 06.02.2020 22:03:00 | 7.1628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1394 | 0 | 0
1659044 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2006_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2020 17:23:10 | 06.02.2020 17:41:00 | 0.29722 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.5917 | 0 | 0
1659053 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:29:51 | 06.02.2020 18:07:00 | 0.61917 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 331.8733 | 0 | 0
1659062 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4291_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:35:21 | 06.02.2020 20:16:00 | 2.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 0
1659067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11604_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:36:21 | 06.02.2020 17:50:00 | 0.2275 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 22.0675 | 0 | 0
1659071 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:37:27 | 06.02.2020 17:50:00 | 0.20917 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 44.3433 | 0 | 0
1659087 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1462_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:45:51 | 06.02.2020 19:11:00 | 1.4192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6108 | 0 | 0
1659088 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31128_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:46:07 | 06.02.2020 21:12:00 | 3.4314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.7453 | 0 | 0
1659092 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20336_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:49:07 | 06.02.2020 21:27:00 | 3.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6314 | 0 | 0
1659106 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3154_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 15:05:14 | 06.02.2020 18:05:00 | 2.9961 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 218.7161 | 0 | 0
1659108 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:19:14 | 06.02.2020 18:44:00 | 1.4128 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 104.5456 | 0 | 0
1659110 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24025_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:21:46 | 06.02.2020 18:45:00 | 1.3872 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4211 | 0 | 0
1659132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21628_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:08:18 | 06.02.2020 21:23:00 | 3.245 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 979.99 | 0 | 0
1659133 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23153_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:08:31 | 06.02.2020 19:57:00 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0
1659137 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:10:18 | 06.02.2020 18:49:00 | 0.645 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 275.415 | 0 | 0
1659153 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31868_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:15:12 | 06.02.2020 23:43:00 | 5.4633 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 868.67 | 0 | 0
1659165 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:22:21 | 06.02.2020 23:08:00 | 4.7608 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 2647.0233 | 0 | 0
1659170 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25464_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:58:17 | 06.02.2020 23:41:00 | 5.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7119 | 0 | 0
1659175 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 789_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:24:35 | 06.02.2020 19:24:00 | 0.99028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.7861 | 0 | 0
1659185 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23103_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:26:50 | 06.02.2020 20:04:00 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
1659188 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:11:22 | 06.02.2020 21:38:27 | 3.4514 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 935.3264 | 0 | 0
1659194 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3451_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:29:46 | 07.02.2020 03:24:00 | 8.9039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7117 | 0 | 0
1659200 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25899_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:31:22 | 06.02.2020 18:32:19 | 2.0158 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 181.425 | 0 | 0
1659208 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:36:13 | 06.02.2020 19:40:00 | 1.0631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3783 | 0 | 0
1659229 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28347_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:43:01 | 06.02.2020 21:32:00 | 2.8164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8983 | 0 | 0
1659230 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:43:06 | 06.02.2020 21:58:00 | 3.2483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4967 | 0 | 0
1659240 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:45:21 | 06.02.2020 18:47:55 | 0.042778 | 0 | 16438 | 0 | 0 | 0 | 703.1811 | 0 | 0
1659240 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2056_10,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:45:21 | 06.02.2020 20:40:20 | 1.9164 | 0 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 9650.9344 | 0 | 0
1659241 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_10,5kVH15 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:45:36 | 06.02.2020 19:08:00 | 0.37333 | 0 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 2891.4667 | 0 | 0
1659247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:46:47 | 07.02.2020 00:01:00 | 5.2369 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 607.4856 | 0 | 0
1659249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22673_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:46:51 | 06.02.2020 19:25:00 | 0.63583 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 722.9425 | 0 | 0
1659251 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:47:55 | 06.02.2020 18:49:02 | 0.018611 | 0 | 16438 | 0 | 0 | 0 | 305.9294 | 0 | 0
1659257 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3700_10,5kVH17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:49:36 | 06.02.2020 19:04:57 | 0.25583 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 1006.1925 | 0 | 0
1659257 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_10,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:49:36 | 06.02.2020 21:38:27 | 2.8142 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1300.145 | 0 | 0
1659268 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3479_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:54:13 | 06.02.2020 19:25:17 | 0.51778 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.4067 | 0 | 0
1659271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:54:56 | 06.02.2020 20:03:00 | 1.1344 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 130.4611 | 0 | 0
1659281 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26351_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 17:10:52 | 06.02.2020 19:30:00 | 2.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0
1659283 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26333_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:57:31 | 06.02.2020 20:04:00 | 1.1081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9725 | 0 | 0
1659285 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 18:59:16 | 06.02.2020 20:43:00 | 1.7289 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 757.2533 | 0 | 0
1659301 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11935_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:05:44 | 06.02.2020 20:56:00 | 1.8378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3778 | 0 | 0
1659310 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4472_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:07:27 | 06.02.2020 23:30:00 | 4.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0
1659341 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:20:04 | 06.02.2020 20:07:00 | 0.78222 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 772.8356 | 0 | 0
1659351 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2295_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:26:20 | 06.02.2020 22:37:00 | 3.1778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
1659355 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:28:22 | 06.02.2020 19:42:00 | 0.22722 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 48.1711 | 0 | 0
1659367 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29101_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:33:07 | 06.02.2020 21:54:00 | 2.3481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7403 | 0 | 0
1659426 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3477_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:08:03 | 06.02.2020 20:51:00 | 1.7158 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 97.8025 | 0 | 0
1659429 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23010_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:59:37 | 06.02.2020 20:49:00 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0
1659431 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2809_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:44:36 | 06.02.2020 21:13:28 | 1.4811 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 585.0389 | 0 | 0
1659431 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2809_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:44:36 | 07.02.2020 02:24:32 | 6.6656 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 606.5656 | 0 | 0
1659436 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28828_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:02:21 | 07.02.2020 01:24:00 | 5.3608 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 150.1033 | 0 | 0
1659457 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25899_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:15:31 | 06.02.2020 21:30:00 | 1.2414 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 111.725 | 0 | 0
1659471 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:20:50 | 06.02.2020 20:21:12 | 0.0061111 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 12.4911 | 0 | 0
1659475 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3398_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 19:08:15 | 06.02.2020 20:30:00 | 1.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0
1659488 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3700_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:34:08 | 06.02.2020 20:36:03 | 0.031944 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 125.6375 | 0 | 0
1659497 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3700_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:39:30 | 06.02.2020 20:41:18 | 0.03 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 117.99 | 0 | 0
1659521 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:53:58 | 06.02.2020 21:42:00 | 0.80056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
1659527 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3056_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 20:49:28 | 06.02.2020 21:22:00 | 0.54222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0
1659533 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:05:32 | 06.02.2020 21:23:00 | 0.29111 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 80.9289 | 0 | 0
1659565 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2809_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:33:25 | 06.02.2020 21:46:00 | 0.20972 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 82.8403 | 0 | 0
1659569 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1571_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:31:34 | 07.02.2020 04:44:00 | 7.2072 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1376.5794 | 0 | 0
1659573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 16:28:24 | 06.02.2020 22:46:00 | 6.2933 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1025.8133 | 0 | 0
1659581 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:09:05 | 07.02.2020 02:34:00 | 5.4153 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5681 | 0 | 0
1659594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28380_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:51:33 | 07.02.2020 01:38:06 | 3.7758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.655 | 0 | 0
1659620 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:09:32 | 06.02.2020 23:57:00 | 1.7911 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 325.9822 | 0 | 0
1659626 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9605_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:05:34 | 06.02.2020 22:42:00 | 0.60722 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 152.4128 | 0 | 0
1659629 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4288_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:26:04 | 07.02.2020 00:07:00 | 1.6822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | 0
1659643 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:37:29 | 07.02.2020 05:34:00 | 6.9419 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1457.8083 | 0 | 0
1659659 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 22:51:28 | 06.02.2020 23:43:00 | 0.85889 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.2389 | 0 | 0
1659676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 21:46:32 | 07.02.2020 00:36:00 | 2.8244 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 940.54 | 0 | 0
1659682 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12429_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:04:56 | 07.02.2020 01:31:00 | 2.4344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1722 | 0 | 0
1659691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29212_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:13:03 | 07.02.2020 03:05:00 | 3.8658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5975 | 0 | 0
1659695 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:14:27 | 06.02.2020 23:57:00 | 0.70917 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 175.8733 | 0 | 0
1659724 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25534_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:57:42 | 07.02.2020 01:25:12 | 0.45833 | 3 | 596 | 0 | 0 | 1.375 | 273.1667 | 0 | 0
1659724 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25899_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:57:42 | 07.02.2020 01:24:00 | 0.43833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39.45 | 0 | 0
1659731 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3116_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:19:43 | 07.02.2020 01:22:00 | 1.0381 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.6153 | 0 | 0
1659742 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9184_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:43:49 | 07.02.2020 00:45:32 | 0.028611 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.028611 | 1.2303 | 0 | 0
1659743 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 100_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:43:59 | 07.02.2020 10:35:00 | 9.8503 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 5437.3533 | 0 | 0
1659746 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 00:52:17 | 07.02.2020 00:53:33 | 0.021111 | 0 | 14769 | 0 | 0 | 0 | 311.79 | 0 | 0
1659753 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9373_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:04:26 | 07.02.2020 01:06:17 | 0.030833 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 0
1659758 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29924_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:07:01 | 07.02.2020 01:09:12 | 0.036389 | 0 | 9337 | 0 | 0 | 0 | 339.7631 | 0 | 0
1659769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31012_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:10:42 | 07.02.2020 02:03:00 | 0.87167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
1659773 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:12:17 | 07.02.2020 01:12:49 | 0.0088889 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
1659773 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31939_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:12:17 | 07.02.2020 01:14:42 | 0.040278 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 42.0097 | 0 | 0
1659785 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9156_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:19:41 | 07.02.2020 01:21:33 | 0.031111 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 295.68 | 0 | 0
1659787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26563_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2020 23:52:16 | 07.02.2020 09:39:00 | 9.7789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1156 | 0 | 0
1659791 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:31:49 | 07.02.2020 01:33:51 | 0.033889 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 0 | 0
1659793 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1591_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:34:47 | 07.02.2020 01:36:04 | 0.021389 | 0 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 101.3619 | 0 | 0
1659799 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:35:03 | 07.02.2020 04:24:00 | 2.8158 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.2117 | 0 | 0
1659803 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4148_34,5kVH13_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:42:46 | 07.02.2020 01:44:00 | 0.020556 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.67833 | 0 | 0
1659804 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4270_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:42:56 | 07.02.2020 01:44:00 | 0.017778 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0
1659805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4051_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:42:54 | 07.02.2020 01:44:00 | 0.018333 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 12.9433 | 0 | 0
1659808 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:48:43 | 07.02.2020 04:48:00 | 2.9881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8925 | 0 | 0
1659826 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12672_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 01:54:41 | 07.02.2020 01:56:02 | 0.0225 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
1659827 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:05:06 | 07.02.2020 02:10:00 | 0.081667 | 0 | 16621 | 0 | 0 | 0 | 1357.3817 | 0 | 0
1659828 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:03:52 | 07.02.2020 02:07:00 | 0.052222 | 2 | 87841 | 0 | 0 | 0.10444 | 4587.2522 | 0 | 0
1659830 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4106_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:01:23 | 07.02.2020 02:02:30 | 0.018611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0
1659832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:03:52 | 07.02.2020 02:12:11 | 0.13861 | 0 | 9337 | 0 | 0 | 0 | 1294.2119 | 0 | 0
1659838 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:04:02 | 07.02.2020 02:12:31 | 0.14139 | 9 | 9717 | 0 | 0 | 1.2725 | 1373.8758 | 0 | 0
1659858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:04:03 | 07.02.2020 02:12:40 | 0.14361 | 0 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 1894.0869 | 0 | 0
1659861 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH27_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:15:05 | 07.02.2020 02:16:18 | 0.020278 | 3 | 7762 | 0 | 0 | 0.060833 | 157.3961 | 0 | 0
1659864 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4780_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:16:34 | 07.02.2020 02:36:14 | 0.32778 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 0 | 0
1659866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:22:33 | 07.02.2020 02:23:15 | 0.011667 | 0 | 11357 | 0 | 0 | 0 | 132.4983 | 0 | 0
1659876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 02:27:53 | 07.02.2020 04:22:00 | 1.9019 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.1564 | 0 | 0
1659878 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3116_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:01:00 | 07.02.2020 14:57:00 | 11.9333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1145.6 | 0 | 0
1659883 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3244_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:08:00 | 07.02.2020 03:09:19 | 0.021944 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 11.7622 | 0 | 0
1659884 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:14:50 | 07.02.2020 12:04:00 | 8.8194 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 4250.9722 | 0 | 0
1659890 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3148_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:42:25 | 07.02.2020 03:43:32 | 0.018611 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 42.4147 | 0 | 0
1659897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:44:57 | 07.02.2020 08:54:00 | 5.1508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.5083 | 0 | 0
1659898 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH14_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:58:07 | 07.02.2020 03:58:47 | 0.011111 | 0 | 14769 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 0 | 0
1659899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:22:11 | 07.02.2020 04:56:00 | 0.56361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6361 | 0 | 0
1659901 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:36:49 | 07.02.2020 07:40:00 | 3.0531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2653 | 0 | 0
1659904 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 05:03:02 | 07.02.2020 05:45:00 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
1659907 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11114_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 05:16:41 | 07.02.2020 14:36:00 | 9.3219 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2507.6031 | 0 | 0
1659910 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21604_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 05:25:27 | 07.02.2020 16:48:05 | 11.3772 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 250.2989 | 0 | 0
1659914 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:37:19 | 07.02.2020 16:06:00 | 11.4781 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2054.5719 | 0 | 0
1659920 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:12:50 | 07.02.2020 10:47:00 | 4.5694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5556 | 0 | 0
1659923 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23447_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:42:12 | 07.02.2020 11:07:00 | 4.4133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0
1659930 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11479_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:53:04 | 07.02.2020 12:21:00 | 5.4656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 273.2778 | 0 | 0
1659936 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:01:17 | 07.02.2020 13:38:00 | 6.6119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.3433 | 0 | 0
1659938 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29577_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:08:18 | 07.02.2020 07:52:00 | 0.72833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.9717 | 0 | 0
1659940 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11194_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:12:26 | 07.02.2020 17:24:00 | 10.1928 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 203.8556 | 0 | 0
1659941 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9304_34,5kVH03 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:14:08 | 07.02.2020 14:22:04 | 7.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 0 | 0
1659946 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21599_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:23:28 | 07.02.2020 07:50:13 | 0.44583 | 0 | 14026 | 0 | 0 | 0 | 6253.2583 | 0 | 0
1659951 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1571_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:37:05 | 07.02.2020 12:05:00 | 5.4653 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1043.8681 | 0 | 0
1659959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:46:29 | 07.02.2020 17:38:00 | 9.8586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.1619 | 0 | 0
1659962 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:42:57 | 07.02.2020 19:04:02 | 11.3514 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 556.2181 | 0 | 0
1659964 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 04:40:52 | 07.02.2020 11:00:00 | 6.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6378 | 0 | 0
1659974 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24207_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:30:29 | 07.02.2020 13:29:00 | 4.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9753 | 0 | 0
1659980 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 06:58:38 | 07.02.2020 17:09:00 | 10.1728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 213.6283 | 0 | 0
1659985 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3398_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 07:29:06 | 07.02.2020 09:10:00 | 1.6817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4083 | 0 | 0
1659987 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 08:43:42 | 07.02.2020 10:10:00 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
1660003 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29655_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:05:00 | 07.02.2020 17:22:00 | 8.2833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2402.1667 | 0 | 0
1660006 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:07:36 | 07.02.2020 10:33:53 | 1.4381 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 382.5228 | 0 | 0
1660009 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:11:48 | 07.02.2020 10:37:17 | 1.4247 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 190.9128 | 0 | 0
1660010 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:12:20 | 07.02.2020 17:56:00 | 8.7278 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 3744.2167 | 0 | 0
1660010 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:12:20 | 07.02.2020 18:06:55 | 8.9097 | 5 | 37 | 0 | 0 | 44.5486 | 329.6597 | 0 | 0
1660010 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:12:20 | 07.02.2020 18:07:03 | 8.9119 | 6 | 71 | 0 | 0 | 53.4717 | 632.7481 | 0 | 0
1660023 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3064_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:21:00 | 07.02.2020 13:20:00 | 3.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.5333 | 0 | 0
1660024 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4243_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:21:23 | 07.02.2020 11:58:00 | 2.6103 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1203.3381 | 0 | 0
1660027 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3425_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:21:58 | 07.02.2020 11:18:06 | 1.9356 | 0 | 3099 | 0 | 0 | 0 | 5998.2867 | 0 | 0
1660033 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22268_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:24:35 | 07.02.2020 16:20:00 | 6.9236 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1301.6389 | 0 | 0
1660034 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:25:06 | 07.02.2020 11:40:00 | 2.2483 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 2776.6917 | 0 | 0
1660036 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2343_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:26:47 | 07.02.2020 10:53:04 | 1.4381 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1249.6703 | 0 | 0
1660040 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28502_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:29:27 | 07.02.2020 13:46:00 | 4.2758 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.62 | 0 | 0
1660041 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18227_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:30:15 | 07.02.2020 12:12:00 | 2.6958 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 3768.775 | 0 | 0
1660044 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:31:46 | 07.02.2020 12:43:00 | 3.1872 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 3862.9133 | 0 | 0
1660046 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18589_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:31:53 | 07.02.2020 12:19:00 | 2.7853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.6381 | 0 | 0
1660071 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29074_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:38:11 | 07.02.2020 10:50:00 | 1.1969 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1077.25 | 0 | 0
1660074 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 539_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:39:54 | 07.02.2020 11:35:00 | 1.9183 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.04 | 0 | 0
1660076 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21773_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:40:17 | 07.02.2020 09:49:04 | 0.14639 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 791.6711 | 0 | 0
1660076 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21773_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:40:17 | 07.02.2020 19:06:03 | 9.4294 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 39584.8078 | 0 | 0
1660106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28744_0,4kVTR-1_D-15 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:49:27 | 07.02.2020 11:35:00 | 1.7592 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.4608 | 0 | 0
1660111 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23590_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:51:22 | 07.02.2020 17:35:00 | 7.7272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.9089 | 0 | 0 | 0
1660128 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18319_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:59:53 | 07.02.2020 10:51:00 | 0.85194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0
1660140 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23281_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:05:39 | 07.02.2020 17:07:00 | 7.0225 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 540.7325 | 0 | 0
1660143 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 132_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:07:23 | 07.02.2020 15:35:00 | 5.4603 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.9836 | 0 | 0
1660154 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:13:21 | 07.02.2020 12:16:00 | 2.0442 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.0158 | 0 | 0
1660157 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9083_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 03:22:17 | 07.02.2020 12:49:00 | 9.4453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 160.5697 | 0 | 0
1660164 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8216_0,4kVTR-1_D-10 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:18:31 | 07.02.2020 12:32:00 | 2.2247 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 400.45 | 0 | 0
1660173 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:20:59 | 07.02.2020 10:35:41 | 0.245 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 41.895 | 0 | 0
1660176 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:23:09 | 07.02.2020 11:47:00 | 1.3975 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 218.01 | 0 | 0
1660177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 09:13:25 | 07.02.2020 17:15:00 | 8.0264 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1003.2986 | 0 | 0
1660194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:27:17 | 07.02.2020 17:38:00 | 7.1786 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1184.4708 | 0 | 0
1660204 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:33:09 | 07.02.2020 16:38:00 | 6.0808 | 11 | 362 | 0 | 0 | 66.8892 | 2201.2617 | 0 | 0
1660208 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3878_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:34:33 | 07.02.2020 13:59:00 | 3.4075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.705 | 0 | 0
1660212 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:37:17 | 07.02.2020 10:39:30 | 0.036944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4.9506 | 0 | 0
1660214 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24166_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:38:35 | 07.02.2020 17:37:00 | 6.9736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.8944 | 0 | 0
1660218 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:39:37 | 07.02.2020 10:39:51 | 0.0038889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0 | 0
1660219 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18007_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:39:49 | 07.02.2020 14:10:00 | 3.5031 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.0856 | 0 | 0
1660221 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:40:16 | 07.02.2020 14:19:00 | 3.6456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1644 | 0 | 0
1660231 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:10:43 | 07.02.2020 12:13:37 | 2.0483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1933 | 0 | 0
1660235 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:47:25 | 07.02.2020 13:31:00 | 2.7264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0847 | 0 | 0
1660244 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3398_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 09:59:50 | 07.02.2020 11:33:00 | 1.5528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0
1660247 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23248_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:55:42 | 07.02.2020 13:58:00 | 3.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0383 | 0 | 0
1660251 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11114_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:57:26 | 07.02.2020 11:19:00 | 0.35944 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 571.8761 | 0 | 0
1660255 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4904_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:57:47 | 07.02.2020 16:30:00 | 5.5369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2217 | 0 | 0
1660265 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1591_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:38:14 | 07.02.2020 12:06:00 | 1.4628 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 778.1978 | 0 | 0
1660269 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2425_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:04:34 | 07.02.2020 16:15:00 | 5.1739 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 6079.3194 | 0 | 0
1660271 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8856_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:02:48 | 07.02.2020 11:56:00 | 0.88667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 181.7667 | 0 | 0
1660274 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 516_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:06:24 | 07.02.2020 12:16:00 | 1.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0
1660281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22263_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:09:51 | 07.02.2020 13:28:00 | 2.3025 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 4904.325 | 0 | 0
1660286 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 10:58:05 | 07.02.2020 15:48:00 | 4.8319 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 5049.3819 | 0 | 0
1660296 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21162_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:23:33 | 07.02.2020 14:32:00 | 4.1408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.1125 | 0 | 0
1660299 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:17:34 | 07.02.2020 12:40:00 | 1.3739 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 505.5911 | 0 | 0
1660301 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:18:03 | 07.02.2020 11:25:20 | 0.12139 | 3 | 986 | 0 | 0 | 0.36417 | 119.6894 | 0 | 0
1660307 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2017_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:20:00 | 07.02.2020 19:20:00 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
1660308 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3440_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:20:10 | 07.02.2020 12:13:00 | 0.88056 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1139.4389 | 0 | 0
1660309 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:20:06 | 07.02.2020 19:01:00 | 7.6817 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 4271.0067 | 0 | 0
1660316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24357_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:22:46 | 07.02.2020 19:51:00 | 8.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4706 | 0 | 0
1660318 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:24:22 | 07.02.2020 15:01:00 | 3.6106 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1119.2722 | 0 | 0
1660358 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3841_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 11:43:21 | 07.02.2020 13:00:00 | 1.2775 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 135.415 | 0 | 0
1660362 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:32:24 | 07.02.2020 11:58:18 | 0.43167 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 411.81 | 0 | 0
1660385 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:51:42 | 07.02.2020 13:12:00 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0
1660386 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:58:07 | 07.02.2020 13:15:00 | 1.2814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0953 | 0 | 0
1660401 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1571_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:07:48 | 07.02.2020 13:49:00 | 1.6867 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 322.1533 | 0 | 0
1660406 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 803_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:09:38 | 07.02.2020 17:17:00 | 5.1228 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1132.1339 | 0 | 0
1660408 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 10:06:05 | 07.02.2020 12:53:00 | 2.7819 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 829.0194 | 0 | 0
1660410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:11:21 | 07.02.2020 14:14:00 | 2.0442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4858 | 0 | 0
1660412 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:12:35 | 07.02.2020 16:54:00 | 4.6903 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1796.3764 | 0 | 0
1660417 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31606_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:15:37 | 07.02.2020 14:27:00 | 2.1897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9486 | 0 | 0
1660420 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28631_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:15:59 | 07.02.2020 13:53:00 | 1.6169 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.8269 | 0 | 0
1660422 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4619_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 12:17:44 | 07.02.2020 15:22:00 | 3.0711 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 2521.3822 | 0 | 0
1660425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11611_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 12:08:50 | 07.02.2020 13:04:00 | 0.91944 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 207.7944 | 0 | 0
1660427 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:20:35 | 07.02.2020 15:07:00 | 2.7736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8681 | 0 | 0
1660444 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:29:13 | 07.02.2020 17:57:00 | 5.4631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.2414 | 0 | 0
1660462 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31012_0,4kVTR-1_D-15 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:40:03 | 07.02.2020 16:46:00 | 4.0992 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 577.9825 | 0 | 0
1660464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22968_0,4kVTR-2_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:11:14 | 07.02.2020 14:10:00 | 1.9794 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 126.6844 | 0 | 0
1660468 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18531_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:45:47 | 07.02.2020 13:26:00 | 0.67028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.8219 | 0 | 0
1660476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11287_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 12:49:56 | 07.02.2020 14:20:00 | 1.5011 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 912.6756 | 0 | 0
1660501 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23430_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:50:29 | 07.02.2020 13:20:42 | 0.50361 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 84.1031 | 0 | 0
1660515 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:50:51 | 07.02.2020 15:50:52 | 3.0003 | 57 | 3986 | 0 | 0 | 171.0158 | 11959.1072 | 0 | 0
1660515 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:50:51 | 07.02.2020 16:00:06 | 3.1542 | 9 | 99 | 0 | 0 | 28.3875 | 312.2625 | 0 | 0
1660527 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23060_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:50:28 | 07.02.2020 13:20:57 | 0.50806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30.9914 | 0 | 0
1660551 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:56:38 | 07.02.2020 13:11:30 | 0.24778 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.24778 | 32.7067 | 0 | 0
1660552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:56:41 | 07.02.2020 13:12:00 | 0.25528 | 9 | 790 | 0 | 0 | 2.2975 | 201.6694 | 0 | 0
1660553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:57:26 | 07.02.2020 17:30:00 | 4.5428 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1353.7478 | 0 | 0
1660555 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29832_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:01:01 | 07.02.2020 13:21:00 | 0.33306 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 573.8547 | 0 | 0
1660563 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:05:22 | 07.02.2020 15:06:00 | 2.0106 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1737.12 | 0 | 0
1660568 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 100_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:08:08 | 07.02.2020 15:25:00 | 2.2811 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1259.1733 | 0 | 0
1660570 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21262_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:10:07 | 07.02.2020 15:03:00 | 1.8814 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 650.9606 | 0 | 0
1660571 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH24 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:50:29 | 07.02.2020 13:10:49 | 0.33889 | 5 | 10909 | 0 | 0 | 1.6944 | 3696.9389 | 0 | 0
1660581 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:10:46 | 07.02.2020 13:57:00 | 0.77056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.3461 | 0 | 0
1660586 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:11:43 | 07.02.2020 15:48:00 | 2.6047 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 5738.2031 | 0 | 0
1660597 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24167_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:15:40 | 07.02.2020 13:26:00 | 0.17222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
1660625 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28509_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:44:46 | 07.02.2020 13:57:00 | 0.20389 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 71.9728 | 0 | 0
1660627 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 13:46:32 | 07.02.2020 18:14:00 | 4.4578 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1921.3022 | 0 | 0
1660642 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:04:08 | 07.02.2020 17:23:00 | 3.3144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122.6344 | 0 | 0
1660648 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18331_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:05:15 | 07.02.2020 15:32:00 | 1.4458 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1804.4 | 0 | 0
1660655 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2148_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:50:13 | 07.02.2020 17:49:00 | 5.9797 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 0
1660656 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11664_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:11:41 | 07.02.2020 22:06:00 | 7.9053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5264 | 0 | 0
1660660 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24296_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:16:31 | 07.02.2020 21:33:00 | 7.2747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5494 | 0 | 0
1660667 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:20:24 | 07.02.2020 15:43:00 | 1.3767 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 92.2367 | 0 | 0
1660673 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11114_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:25:56 | 07.02.2020 14:47:00 | 0.35111 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 653.0667 | 0 | 0
1660683 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29833_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:32:25 | 07.02.2020 15:57:00 | 1.4097 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 866.9792 | 0 | 0
1660687 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:37:53 | 07.02.2020 15:45:00 | 1.1186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 0
1660691 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9193_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:53:32 | 07.02.2020 23:51:00 | 9.9578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.6622 | 0 | 0
1660692 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22046_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:29:19 | 07.02.2020 15:52:00 | 3.3781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5122 | 0 | 0
1660694 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29082_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:43:28 | 07.02.2020 16:23:00 | 1.6589 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 751.4767 | 0 | 0
1660700 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31290_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:47:34 | 07.02.2020 17:02:00 | 2.2406 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 259.9044 | 0 | 0
1660704 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31923_34,5kVH08 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:49:35 | 07.02.2020 15:50:22 | 1.0131 | 0 | 9455 | 0 | 0 | 0 | 9578.4403 | 0 | 0
1660706 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4088_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:51:15 | 07.02.2020 16:59:00 | 2.1292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3875 | 0 | 0
1660710 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21267_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:47:58 | 07.02.2020 15:17:23 | 0.49028 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 0
1660710 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21267_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 14:47:58 | 07.02.2020 18:36:00 | 3.8006 | 0 | 4151 | 0 | 0 | 0 | 15776.1061 | 0 | 0
1660713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11697_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:54:33 | 07.02.2020 20:44:00 | 5.8242 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 168.9008 | 0 | 0
1660731 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18282_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:59:19 | 07.02.2020 17:09:00 | 2.1614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8069 | 0 | 0
1660737 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:02:21 | 07.02.2020 16:25:00 | 1.3775 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 0
1660740 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1163_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 15:03:55 | 07.02.2020 16:39:00 | 1.5847 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 787.6069 | 0 | 0
1660746 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22085_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:06:48 | 07.02.2020 15:08:00 | 0.02 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0
1660750 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:07:53 | 07.02.2020 15:08:23 | 0.0083333 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.0083333 | 0 | 0
1660754 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3125_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 14:59:54 | 07.02.2020 16:13:00 | 1.2183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 0 | 0
1660766 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:13:19 | 07.02.2020 17:27:18 | 2.2331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3983 | 0 | 0
1660767 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 15:13:31 | 07.02.2020 16:41:00 | 1.4581 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 2604.0872 | 0 | 0
1660768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:06:15 | 07.02.2020 18:52:00 | 3.7625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.575 | 0 | 0
1660773 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:17:47 | 07.02.2020 20:00:00 | 4.7036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3325 | 0 | 0
1660774 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3331_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 15:19:18 | 07.02.2020 18:06:00 | 2.7783 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1205.7967 | 0 | 0
1660797 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:31:49 | 07.02.2020 15:32:19 | 0.0083333 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.0083333 | 0 | 0
1660800 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:35:57 | 07.02.2020 16:58:00 | 1.3675 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 455.3775 | 0 | 0
1660803 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:36:38 | 07.02.2020 15:37:08 | 0.0083333 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.0083333 | 0 | 0
1660804 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:37:08 | 07.02.2020 16:48:10 | 1.1839 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17.7583 | 1.1839 | 0 | 0
1660816 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9177_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:46:12 | 07.02.2020 17:23:00 | 1.6133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
1660817 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3116_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:48:35 | 07.02.2020 16:41:00 | 0.87361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.3569 | 0 | 0
1660823 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:51:42 | 07.02.2020 15:53:07 | 0.023611 | 9 | 9717 | 0 | 0 | 0.2125 | 229.4292 | 0 | 0
1660825 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11567_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 15:53:05 | 07.02.2020 16:26:00 | 0.54861 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47.7292 | 0 | 0
1660841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11109_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:07:57 | 07.02.2020 20:19:00 | 7.1842 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 8326.4492 | 0 | 0
1660848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21082_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:06:47 | 07.02.2020 18:42:00 | 2.5869 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.7389 | 0 | 0
1660856 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:11:22 | 07.02.2020 17:43:00 | 1.5272 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 308.4989 | 0 | 0
1660860 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:13:52 | 07.02.2020 19:15:00 | 3.0189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1511 | 0 | 0
1660866 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:09:19 | 07.02.2020 19:35:00 | 3.4281 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 613.6219 | 0 | 0
1660868 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:53:09 | 07.02.2020 16:28:07 | 0.58278 | 9 | 9717 | 0 | 0 | 5.245 | 5662.8517 | 0 | 0
1660875 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:21:50 | 07.02.2020 16:56:00 | 0.56944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.5278 | 0 | 0
1660877 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11853_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:23:23 | 07.02.2020 19:22:46 | 2.9897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.8664 | 0 | 0
1660881 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29832_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:26:20 | 07.02.2020 21:14:00 | 4.7944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.5333 | 0 | 0
1660886 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:28:12 | 07.02.2020 18:04:48 | 1.61 | 9 | 9717 | 0 | 0 | 14.49 | 15644.37 | 0 | 0
1660899 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25592_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:36:32 | 07.02.2020 17:50:00 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
1660900 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18617_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:37:34 | 07.02.2020 17:42:00 | 1.0739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0
1660902 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27175_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:38:12 | 07.02.2020 22:02:00 | 5.3967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.1567 | 0 | 0
1660904 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11652_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:38:23 | 07.02.2020 17:52:00 | 1.2269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6311 | 0 | 0
1660916 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3780_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 15:13:56 | 07.02.2020 17:21:00 | 2.1178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9422 | 0 | 0
1660917 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9457_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 13:59:55 | 07.02.2020 17:27:00 | 3.4514 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.6389 | 0 | 0
1660921 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2240_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:47:41 | 07.02.2020 21:14:00 | 4.4386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.2633 | 0 | 0
1660928 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3108_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:57:08 | 07.02.2020 17:20:00 | 0.38111 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 127.2911 | 0 | 0
1660929 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3398_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:57:46 | 07.02.2020 17:20:00 | 0.37056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37056 | 0 | 0
1660958 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:06:44 | 07.02.2020 17:28:00 | 0.35444 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 85.7756 | 0 | 0
1660961 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2020 17:05:35 | 07.02.2020 18:12:00 | 1.1069 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 585.5736 | 0 | 0
1660979 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21604_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:13:37 | 07.02.2020 17:47:00 | 0.55639 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 178.6008 | 0 | 0
1660989 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28391_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:16:56 | 07.02.2020 17:49:00 | 0.53444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
1661000 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3154_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:18:44 | 07.02.2020 17:54:00 | 0.58778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 0 | 0
1661002 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3864_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:42:58 | 07.02.2020 17:31:00 | 0.80056 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1473.8228 | 0 | 0
1661003 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4224_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:21:01 | 07.02.2020 19:29:00 | 2.1331 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 140.7817 | 0 | 0
1661004 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20930_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:21:14 | 07.02.2020 23:30:00 | 6.1461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.1689 | 0 | 0
1661030 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3785_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:36:51 | 07.02.2020 21:16:00 | 3.6525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.135 | 0 | 0
1661033 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:37:38 | 07.02.2020 18:32:00 | 0.90611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0
1661072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9052_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:48:16 | 07.02.2020 19:00:00 | 1.1956 | 11 | 984 | 0 | 0 | 13.1511 | 1176.4267 | 0 | 0
1661073 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8629_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:56:24 | 07.02.2020 21:00:00 | 3.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0
1661102 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4430_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:17:20 | 07.02.2020 19:09:00 | 0.86111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
1661108 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3005_0,4kVTR-1_D-17 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 16:48:12 | 07.02.2020 22:13:00 | 5.4133 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 649.6 | 0 | 0
1661110 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:20:10 | 07.02.2020 19:03:00 | 0.71389 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 344.8083 | 0 | 0
1661123 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-2_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:21:41 | 07.02.2020 19:52:00 | 1.5053 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 136.9803 | 0 | 0
1661133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-2_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:28:59 | 07.02.2020 19:31:00 | 1.0336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 0
1661149 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:30:24 | 07.02.2020 19:21:00 | 0.84333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
1661156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22221_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:45:58 | 07.02.2020 19:24:00 | 0.63389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
1661158 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9052_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:38:39 | 07.02.2020 19:28:02 | 0.82306 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 186.0106 | 0 | 0
1661167 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:50:21 | 07.02.2020 20:10:00 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0
1661171 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2468_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:47:20 | 07.02.2020 19:08:00 | 0.34444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.1556 | 0 | 0
1661174 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:57:37 | 07.02.2020 20:06:00 | 1.1397 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 2925.6669 | 0 | 0
1661183 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3225_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:05:13 | 07.02.2020 22:11:00 | 3.0964 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 387.0486 | 0 | 0
1661184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28877_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:03:29 | 07.02.2020 20:08:00 | 1.0753 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 249.4644 | 0 | 0
1661194 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:16:48 | 07.02.2020 21:15:00 | 1.97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0
1661196 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 18:20:37 | 07.02.2020 19:36:58 | 1.2725 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 510.2725 | 0 | 0
1661199 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 12:10:04 | 07.02.2020 23:06:00 | 10.9322 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1191.6122 | 0 | 0
1661204 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12557_0,4kVTR-1_D-9 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:22:22 | 07.02.2020 20:52:00 | 1.4939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0
1661213 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11625_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 11:57:51 | 07.02.2020 23:51:28 | 11.8936 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3294.5303 | 0 | 0
1661237 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:36:57 | 07.02.2020 20:46:00 | 1.1508 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.8267 | 0 | 0
1661271 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4250_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:03:37 | 07.02.2020 23:23:00 | 3.3231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.1689 | 0 | 0
1661272 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28215_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:05:52 | 08.02.2020 00:01:00 | 3.9189 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1794.8511 | 0 | 0
1661273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:06:27 | 07.02.2020 21:33:00 | 1.4425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.655 | 0 | 0
1661285 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:21:27 | 07.02.2020 21:47:00 | 1.4258 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 664.4383 | 0 | 0
1661290 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:06:42 | 07.02.2020 21:48:00 | 1.6883 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1548.2017 | 0 | 0
1661292 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:26:56 | 08.02.2020 02:08:00 | 5.6844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3689 | 0 | 0
1661297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:31:38 | 07.02.2020 21:29:00 | 0.95611 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 379.5761 | 0 | 0
1661300 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:29:23 | 07.02.2020 21:32:00 | 1.0436 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 1613.4228 | 0 | 0
1661309 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8218_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:44:20 | 07.02.2020 21:43:00 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0 | 0
1661316 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28304_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:17:07 | 07.02.2020 22:08:00 | 1.8481 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 4745.8067 | 0 | 0
1661324 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 660_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:01:43 | 07.02.2020 23:01:15 | 1.9922 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.7356 | 0 | 0
1661340 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20238_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2020 19:28:56 | 08.02.2020 01:16:00 | 5.7844 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 167.7489 | 0 | 0
1661343 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3060_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 17:48:58 | 07.02.2020 21:55:00 | 4.1006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8044 | 0 | 0
1661351 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27175_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:16:38 | 07.02.2020 21:54:03 | 0.62361 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 195.1903 | 0 | 0
1661361 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18279_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:25:24 | 08.02.2020 00:59:00 | 4.56 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 779.76 | 0 | 0
1661373 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4354_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:43:44 | 07.02.2020 22:47:00 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
1661377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:52:08 | 08.02.2020 06:11:00 | 8.3144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.7167 | 0 | 0
1661378 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:52:37 | 08.02.2020 01:38:00 | 3.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7564 | 0 | 0
1661379 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31426_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 21:55:58 | 07.02.2020 23:22:00 | 1.4339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3017 | 0 | 0
1661382 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:03:47 | 07.02.2020 23:19:00 | 1.2536 | 50 | 788 | 0 | 0 | 62.6806 | 987.8456 | 0 | 0
1661386 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25372_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:12:19 | 07.02.2020 23:34:00 | 1.3614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | 0 | 0
1661413 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 20:16:05 | 08.02.2020 05:17:00 | 9.0153 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2713.5986 | 0 | 0
1661421 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:30:46 | 08.02.2020 05:34:00 | 7.0539 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1453.1011 | 0 | 0
1661437 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8224_0,4kVTR-1_D-18 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:58:33 | 08.02.2020 00:20:00 | 1.3575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
1661441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 22:53:15 | 07.02.2020 23:34:00 | 0.67917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917 | 0 | 0
1661445 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21877_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:03:16 | 07.02.2020 23:53:00 | 0.82889 | 5 | 675 | 0 | 0 | 4.1444 | 559.5 | 0 | 0
1661450 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 660_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:02:06 | 08.02.2020 00:26:00 | 1.3983 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 185.9783 | 0 | 0
1661458 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12393_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:11:12 | 08.02.2020 01:18:00 | 2.1133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0
1661471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20361_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:19:25 | 08.02.2020 00:10:00 | 0.84306 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 708.1667 | 0 | 0
1661500 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:24:29 | 07.02.2020 23:45:00 | 0.34194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0
1661507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4231_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2020 23:54:32 | 08.02.2020 00:50:00 | 0.92444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 0
1661511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21267_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:00:33 | 08.02.2020 01:44:00 | 1.7242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0692 | 0 | 0
1661520 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2425_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:10:20 | 08.02.2020 00:11:37 | 0.021389 | 0 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 107.7144 | 0 | 0
1661532 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9512_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:22:37 | 08.02.2020 00:23:39 | 0.017222 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0.017222 | 3.5133 | 0 | 0
1661533 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3908_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:11:17 | 08.02.2020 01:32:00 | 1.3453 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 344.3911 | 0 | 0
1661537 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11346_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:25:20 | 08.02.2020 00:26:00 | 0.011111 | 0 | 6256 | 0 | 0 | 0 | 69.5111 | 0 | 0
1661544 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:26:33 | 08.02.2020 01:54:00 | 1.4575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9475 | 0 | 0
1661545 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18602_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:23:47 | 08.02.2020 02:51:00 | 2.4536 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 314.0622 | 0 | 0
1661546 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:30:42 | 08.02.2020 02:36:06 | 2.09 | 6 | 750 | 0 | 0 | 12.54 | 1567.5 | 0 | 0
1661553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4037_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:35:32 | 08.02.2020 02:58:00 | 2.3744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9911 | 0 | 0
1661554 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:36:29 | 08.02.2020 01:55:00 | 1.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0
1661556 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:37:54 | 08.02.2020 00:41:34 | 0.061111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0
1661558 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9102_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:39:24 | 08.02.2020 00:40:37 | 0.020278 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 5.3533 | 0 | 0
1661559 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:41:52 | 08.02.2020 00:42:11 | 0.0052778 | 25 | 2643 | 0 | 0 | 0.13194 | 13.9492 | 0 | 0
1661560 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:43:59 | 08.02.2020 00:44:32 | 0.0091667 | 0 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 34.6592 | 0 | 0
1661560 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2018_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:43:59 | 08.02.2020 00:45:08 | 0.019167 | 0 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 62.6942 | 0 | 0
1661564 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_34,5kVH18 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:15:46 | 08.02.2020 01:31:51 | 0.26806 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 281.1903 | 0 | 0
1661574 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9550_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:53:26 | 08.02.2020 00:54:16 | 0.013889 | 0 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 77.2083 | 0 | 0
1661579 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23580_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:51:11 | 08.02.2020 01:31:00 | 0.66361 | 4 | 1794 | 0 | 0 | 2.6544 | 1190.5183 | 0 | 0
1661583 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22441_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:56:48 | 08.02.2020 00:58:00 | 0.02 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0
1661585 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:58:19 | 08.02.2020 04:12:50 | 3.2419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4517 | 0 | 0 | 0
1661588 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH09 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:00:09 | 08.02.2020 01:12:38 | 0.20806 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 44.5239 | 0 | 0
1661588 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_34,5kVH02 | Direk Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:00:09 | 08.02.2020 02:56:18 | 1.9358 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5.8075 | 19.3583 | 0 | 0
1661589 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8665_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:02:45 | 08.02.2020 01:32:00 | 0.4875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4125 | 0 | 0
1661592 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18293_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:08:29 | 08.02.2020 02:00:00 | 0.85861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0103 | 0 | 0
1661596 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH40 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:12:10 | 08.02.2020 01:14:35 | 0.040278 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 41.9292 | 0 | 0
1661600 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4475_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:58:19 | 08.02.2020 02:07:00 | 1.1447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7236 | 0 | 0
1661601 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3269_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:15:44 | 08.02.2020 08:25:00 | 7.1544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.7722 | 0 | 0
1661605 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21020_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:21:11 | 08.02.2020 01:22:00 | 0.013611 | 3 | 1687 | 0 | 0 | 0.040833 | 22.9619 | 0 | 0
1661606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28510_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:23:34 | 08.02.2020 01:25:33 | 0.033056 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 68.5903 | 0 | 0
1661613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20890_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:27:52 | 08.02.2020 01:28:00 | 0.0022222 | 0 | 11353 | 0 | 0 | 0 | 25.2289 | 0 | 0
1661614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25580_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:29:32 | 08.02.2020 01:40:31 | 0.18306 | 17 | 763 | 0 | 0 | 3.1119 | 139.6714 | 0 | 0
1661618 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1277_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:39:04 | 08.02.2020 01:39:52 | 0.013333 | 0 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 0 | 0
1661622 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:46:52 | 08.02.2020 01:53:04 | 0.10333 | 1 | 8512 | 0 | 0 | 0.10333 | 879.5733 | 0 | 0
1661622 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21635_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:46:52 | 08.02.2020 01:54:27 | 0.12639 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 101.3639 | 0 | 0
1661622 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21635_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:46:52 | 08.02.2020 03:02:24 | 1.2589 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 594.1956 | 0 | 0
1661622 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:46:52 | 08.02.2020 03:06:48 | 1.3322 | 0 | 11897 | 0 | 0 | 0 | 15849.4478 | 0 | 0
1661624 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:47:26 | 08.02.2020 03:02:24 | 1.2494 | 1 | 2553 | 0 | 0 | 1.2494 | 3189.8317 | 0 | 0
1661634 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20065_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:55:01 | 08.02.2020 01:56:00 | 0.016389 | 0 | 8582 | 0 | 0 | 0 | 140.6494 | 0 | 0
1661645 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 01:58:26 | 08.02.2020 02:47:00 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
1661651 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31082_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:02:49 | 08.02.2020 03:45:00 | 1.7031 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1314.7589 | 0 | 0
1661656 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 190_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:06:39 | 08.02.2020 02:08:00 | 0.0225 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4.3425 | 0 | 0
1661663 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:15:20 | 08.02.2020 02:17:10 | 0.030556 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6.5389 | 0 | 0
1661666 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11574_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 00:20:51 | 08.02.2020 08:28:00 | 8.1192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5958 | 0 | 0
1661681 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21778_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:47:58 | 08.02.2020 02:49:10 | 0.02 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 127.96 | 0 | 0
1661685 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH27 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 02:57:33 | 08.02.2020 03:09:57 | 0.20667 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 775.62 | 0 | 0
1661686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22690_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:00:49 | 08.02.2020 03:02:24 | 0.026389 | 0 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 183.2444 | 0 | 0
1661690 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2408_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:05:43 | 08.02.2020 03:07:00 | 0.021389 | 0 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 86.5822 | 0 | 0
1661693 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:05:43 | 08.02.2020 05:12:00 | 2.1047 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 2487.7817 | 0 | 0
1661696 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH23 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:08:55 | 08.02.2020 03:12:08 | 0.053611 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 210.6917 | 0 | 0
1661698 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21500_34,5kVH01 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:12:55 | 08.02.2020 07:21:34 | 4.1442 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2291.7242 | 0 | 0
1661707 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25001_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:37:11 | 08.02.2020 04:12:00 | 0.58028 | 4 | 1624 | 0 | 0 | 2.3211 | 942.3711 | 0 | 0
1661711 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:39:02 | 08.02.2020 04:02:09 | 0.38528 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.5411 | 30.4369 | 0 | 0
1661712 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18293_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:39:06 | 08.02.2020 05:57:00 | 2.2983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0883 | 0 | 0
1661713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:39:37 | 08.02.2020 04:10:00 | 0.50639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5575 | 0 | 0
1661715 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 03:49:52 | 08.02.2020 03:50:24 | 0.0088889 | 4 | 538 | 0 | 0 | 0.035556 | 4.7822 | 0 | 0
1661723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:09:20 | 08.02.2020 06:36:00 | 2.4444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.2222 | 0 | 0
1661724 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21930_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:10:02 | 08.02.2020 14:14:00 | 10.0661 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2053.4867 | 0 | 0
1661725 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25930_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:17:04 | 08.02.2020 05:35:00 | 1.2989 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8856 | 0 | 0
1661727 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25003_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:26:57 | 08.02.2020 07:25:00 | 2.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.805 | 0 | 0
1661737 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24129_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:42:06 | 08.02.2020 04:57:06 | 0.25 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 313.75 | 0 | 0
1661737 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24333_34,5kVH04 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:42:06 | 08.02.2020 07:09:10 | 2.4511 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 306.3889 | 0 | 0
1661738 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:49:47 | 08.02.2020 05:59:00 | 1.1536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7681 | 0 | 0
1661739 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:52:12 | 08.02.2020 05:52:00 | 0.99667 | 0 | 26913 | 0 | 0 | 0 | 26823.29 | 0 | 0
1661739 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:52:12 | 08.02.2020 05:22:00 | 0.49667 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 723.1467 | 0 | 0
1661739 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1258_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:52:12 | 08.02.2020 06:03:53 | 1.1947 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 734.7542 | 0 | 0
1661739 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1264_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 04:52:12 | 08.02.2020 06:03:00 | 1.18 | 0 | 9228 | 0 | 0 | 0 | 10889.04 | 0 | 0
1661742 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4455_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 05:01:31 | 08.02.2020 06:03:00 | 1.0247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0989 | 0 | 0
1661752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 05:28:35 | 08.02.2020 10:18:00 | 4.8236 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 7684.0125 | 0 | 0
1661753 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 05:35:15 | 08.02.2020 07:17:00 | 1.6958 | 4 | 101 | 0 | 0 | 6.7833 | 171.2792 | 0 | 0
1661759 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:00:30 | 08.02.2020 10:59:00 | 4.975 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 7795.825 | 0 | 0
1661762 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH38 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:51 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31917 | 3 | 54964 | 0 | 0 | 0.9575 | 17542.6767 | 0 | 0
1661763 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH42 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:51 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31917 | 1 | 52095 | 0 | 0 | 0.31917 | 16626.9875 | 0 | 0
1661764 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:51 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31917 | 0 | 59306 | 0 | 0 | 0 | 18928.4983 | 0 | 0
1661765 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:52 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31889 | 42 | 68368 | 0 | 0 | 13.3933 | 21801.7956 | 0 | 0
1661765 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:52 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31889 | 4 | 13765 | 0 | 0 | 1.2756 | 4389.5056 | 0 | 0
1661766 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111023_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:13:52 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.31889 | 1 | 28265 | 0 | 0 | 0.31889 | 9013.3944 | 0 | 0
1661767 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23704_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:14:26 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.30944 | 37 | 716 | 0 | 0 | 11.4494 | 221.5622 | 0 | 0
1661771 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11760_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:14:27 | 08.02.2020 06:33:00 | 0.30917 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.8058 | 0 | 0
1661775 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:14:26 | 08.02.2020 08:08:34 | 1.9022 | 0 | 10049 | 0 | 0 | 0 | 19115.4311 | 0 | 0
1661783 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1592_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:16:43 | 08.02.2020 13:17:00 | 7.0047 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1057.7131 | 0 | 0
1661786 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:34:31 | 08.02.2020 09:32:00 | 2.9581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8322 | 0 | 0
1661793 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22895_0,4kVTR-1_D-20 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:02:18 | 08.02.2020 07:37:00 | 0.57833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 | 0 | 0
1661795 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31512_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:05:28 | 08.02.2020 07:52:09 | 0.77806 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 1279.1233 | 0 | 0
1661796 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:05:41 | 08.02.2020 07:54:15 | 0.80944 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1123.5089 | 0 | 0
1661812 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4035_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:28:51 | 08.02.2020 11:31:00 | 4.0358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1433 | 0 | 0
1661832 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24249_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:49:03 | 08.02.2020 10:04:00 | 2.2492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.7408 | 0 | 0
1661838 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:50:27 | 08.02.2020 09:01:00 | 1.1758 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 242.2217 | 0 | 0
1661841 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22895_0,4kVTR-1_D-20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:59:23 | 08.02.2020 17:15:00 | 9.2603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0411 | 0 | 0
1661845 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8740_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:03:16 | 08.02.2020 09:21:00 | 1.2956 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98.4622 | 0 | 0
1661873 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:28:41 | 08.02.2020 11:27:00 | 2.9719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9158 | 0 | 0
1661881 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20937_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:35:40 | 08.02.2020 19:45:00 | 11.1556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 423.9111 | 0 | 0
1661908 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24514_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:59:33 | 08.02.2020 12:20:00 | 3.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3408 | 0 | 0
1661909 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:00:32 | 08.02.2020 09:51:00 | 0.84111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | 0
1661911 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28043_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 09:01:11 | 08.02.2020 11:17:00 | 2.2636 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2.2636 | 58.8539 | 0 | 0
1661913 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 595_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:05:20 | 08.02.2020 09:42:00 | 0.61111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.3889 | 0 | 0
1661914 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25208_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:05:49 | 08.02.2020 11:08:00 | 2.0364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0728 | 0 | 0
1661919 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 07:22:27 | 08.02.2020 10:22:01 | 2.9928 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 457.895 | 0 | 0
1661921 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23023_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:03:40 | 08.02.2020 09:22:35 | 1.3153 | 1 | 504 | 0 | 0 | 1.3153 | 662.9 | 0 | 0
1661922 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_10,5kVH39 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:15:45 | 08.02.2020 12:08:03 | 2.8717 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 2363.3817 | 0 | 0
1661924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24132_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:19:22 | 08.02.2020 12:37:00 | 3.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2939 | 0 | 0
1661925 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11041_0,4kVTR-2_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:19:26 | 08.02.2020 12:43:00 | 3.3928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3567 | 0 | 0
1661930 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:27:05 | 08.02.2020 10:03:00 | 0.59861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9931 | 0 | 0
1661937 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27296_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:33:34 | 08.02.2020 13:15:00 | 3.6906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4528 | 0 | 0
1661939 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2371_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:58:08 | 08.02.2020 09:47:47 | 0.8275 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.685 | 0 | 0
1661941 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25683_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:02:32 | 08.02.2020 11:22:00 | 3.3244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9467 | 0 | 0
1661951 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:45:29 | 08.02.2020 18:10:00 | 8.4086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.9033 | 0 | 0
1661954 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2371_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:02:41 | 08.02.2020 10:40:00 | 1.6219 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 193.0114 | 0 | 0
1661957 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21286_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:48:15 | 08.02.2020 10:29:00 | 0.67917 | 0 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1136.2458 | 0 | 0
1661958 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:48:23 | 08.02.2020 10:26:00 | 0.62694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6425 | 0 | 0
1661968 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 26125_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 08:13:53 | 08.02.2020 10:15:00 | 2.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 0 | 0
1661969 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:44:32 | 08.02.2020 10:30:00 | 0.75778 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 228.0911 | 0 | 0
1661977 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12555_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 09:58:12 | 08.02.2020 13:01:00 | 3.0467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1867 | 0 | 0
1661986 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4092_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:03:58 | 08.02.2020 14:17:00 | 4.2172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3033 | 0 | 0
1661991 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:05:55 | 08.02.2020 12:49:00 | 2.7181 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 886.0861 | 0 | 0
1661994 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:07:01 | 08.02.2020 10:40:56 | 0.56528 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 365.1694 | 0 | 0
1661994 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:07:01 | 08.02.2020 16:04:00 | 5.9497 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 4367.0961 | 0 | 0
1661997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:08:15 | 08.02.2020 11:22:51 | 1.2433 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 156.66 | 0 | 0
1661999 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:09:28 | 08.02.2020 10:47:00 | 0.62556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3833 | 0 | 0
1662002 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:10:03 | 08.02.2020 16:03:00 | 5.8825 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 329.42 | 0 | 0
1662006 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:12:22 | 08.02.2020 11:41:00 | 1.4772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7267 | 0 | 0
1662020 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28228_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:12:54 | 08.02.2020 11:20:00 | 1.1183 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 450.6883 | 0 | 0
1662029 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2419_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:27:10 | 08.02.2020 15:46:00 | 5.3139 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 4755.9306 | 0 | 0
1662032 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11697_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:31:42 | 08.02.2020 11:03:00 | 0.52167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.1283 | 0 | 0
1662043 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3060_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:37:35 | 08.02.2020 22:11:00 | 11.5569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.4556 | 0 | 0
1662047 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:42:10 | 08.02.2020 16:28:00 | 5.7639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.2222 | 0 | 0
1662053 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 10:46:09 | 08.02.2020 17:08:00 | 6.3642 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1342.8392 | 0 | 0
1662055 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21869_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:46:49 | 08.02.2020 14:08:00 | 3.3531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1775 | 0 | 0
1662063 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22054_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:54:25 | 08.02.2020 15:35:00 | 4.6764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 0 | 0
1662070 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2188_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:59:59 | 08.02.2020 12:03:00 | 1.0503 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 879.0825 | 0 | 0
1662085 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27175_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:13:43 | 08.02.2020 15:18:00 | 4.0714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.9281 | 0 | 0
1662097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:18:33 | 08.02.2020 15:06:00 | 3.7908 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1106.9233 | 0 | 0
1662098 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:19:15 | 08.02.2020 15:22:00 | 4.0458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.9167 | 0 | 0
1662103 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:12:54 | 08.02.2020 11:28:38 | 1.2622 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 344.5867 | 0 | 0
1662105 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4508_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:23:25 | 08.02.2020 18:29:00 | 7.0931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4653 | 0 | 0
1662109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:27:02 | 08.02.2020 12:10:00 | 0.71611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7289 | 0 | 0
1662111 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25032_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:27:31 | 08.02.2020 13:08:00 | 1.6747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6989 | 0 | 0
1662113 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27354_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:11:56 | 08.02.2020 12:19:00 | 2.1178 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 184.2467 | 0 | 0
1662115 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27172_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:31:47 | 08.02.2020 12:03:00 | 0.52028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 0 | 0
1662116 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25410_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:31:56 | 08.02.2020 13:14:00 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0
1662129 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28116_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 11:37:24 | 08.02.2020 17:00:00 | 5.3767 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 397.8733 | 0 | 0
1662130 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:37:28 | 08.02.2020 12:19:00 | 0.69222 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 122.5233 | 0 | 0
1662133 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1902_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:38:56 | 08.02.2020 17:46:00 | 6.1178 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1480.5022 | 0 | 0
1662146 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31846_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:47:30 | 08.02.2020 16:37:00 | 4.825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.675 | 0 | 0
1662152 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH03 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:50:37 | 08.02.2020 12:08:55 | 0.305 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.525 | 0.915 | 0 | 0
1662154 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2140_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:45:11 | 08.02.2020 12:42:00 | 0.94694 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1218.7175 | 0 | 0
1662156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:51:41 | 08.02.2020 12:51:00 | 0.98861 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 307.4581 | 0 | 0
1662164 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:54:45 | 08.02.2020 14:34:00 | 2.6542 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5792 | 0 | 0
1662166 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4269_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 11:56:01 | 08.02.2020 12:42:00 | 0.76639 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 90.4339 | 0 | 0
1662171 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:00 | 08.02.2020 12:36:50 | 0.63056 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 36282.1667 | 0 | 0
1662171 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:00 | 08.02.2020 14:30:42 | 2.5283 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 4482.735 | 0 | 0
1662181 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31333_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:37 | 08.02.2020 12:30:00 | 0.50639 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 1118.6131 | 0 | 0
1662191 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 11:46:18 | 08.02.2020 16:54:00 | 5.1283 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 666.6833 | 0 | 0
1662201 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 331_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:35 | 08.02.2020 13:23:02 | 1.3908 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1018.09 | 0 | 0
1662201 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:35 | 08.02.2020 14:05:40 | 2.1014 | 0 | 5409 | 0 | 0 | 0 | 11366.4125 | 0 | 0
1662201 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:59:35 | 08.02.2020 14:30:42 | 2.5186 | 0 | 4647 | 0 | 0 | 0 | 11703.9858 | 0 | 0
1662216 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4183_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:06:57 | 08.02.2020 14:36:00 | 2.4842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.2942 | 0 | 0
1662219 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28716_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:51:32 | 08.02.2020 13:14:00 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0
1662221 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21262_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:10:01 | 08.02.2020 13:07:00 | 0.94972 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2402.7972 | 0 | 0
1662249 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24044_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:10:44 | 08.02.2020 14:00:00 | 1.8211 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 906.9133 | 0 | 0
1662252 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3207_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:18:26 | 08.02.2020 14:46:00 | 2.4594 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 656.6717 | 0 | 0
1662277 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 27355_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:27:29 | 08.02.2020 16:58:00 | 4.5086 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 247.9736 | 0 | 0
1662293 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28391_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:43:53 | 08.02.2020 13:51:00 | 1.1186 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 2410.6069 | 0 | 0
1662294 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:43:50 | 08.02.2020 14:07:00 | 1.3861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7028 | 0 | 0
1662311 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25196_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:51:15 | 08.02.2020 14:10:00 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
1662313 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28828_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:38:24 | 08.02.2020 17:09:00 | 4.51 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1055.34 | 0 | 0
1662317 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2140_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:26:25 | 08.02.2020 15:14:00 | 4.7931 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 138.9986 | 0 | 0
1662322 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:54:25 | 08.02.2020 13:44:00 | 0.82639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.4444 | 0 | 0
1662333 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:00:00 | 08.02.2020 17:28:00 | 4.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0
1662334 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:40:28 | 08.02.2020 16:40:00 | 5.9922 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 12823.3556 | 0 | 0
1662347 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 06:54:35 | 08.02.2020 14:37:00 | 7.7069 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 3067.3639 | 0 | 0
1662353 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9843_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:10:33 | 08.02.2020 14:09:00 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0
1662366 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:15:12 | 08.02.2020 14:28:00 | 1.2133 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 518.0933 | 0 | 0
1662376 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:16:06 | 08.02.2020 14:37:00 | 1.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 0 | 0
1662378 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 10:40:12 | 08.02.2020 13:58:00 | 3.2967 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 250.5467 | 0 | 0
1662381 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28750_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:19:17 | 08.02.2020 13:55:00 | 0.59528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0
1662382 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:19:28 | 08.02.2020 14:48:00 | 1.4756 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 568.0889 | 0 | 0
1662403 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:32:06 | 08.02.2020 13:32:36 | 0.0083333 | 10 | 817 | 0 | 0 | 0.083333 | 6.8083 | 0 | 0
1662409 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3333_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:11:17 | 08.02.2020 23:14:43 | 11.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0572 | 0 | 0
1662434 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11173_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:47:00 | 08.02.2020 16:35:00 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1662444 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3780_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:51:42 | 08.02.2020 15:03:00 | 1.1883 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 363.63 | 0 | 0
1662446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21698_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:52:47 | 08.02.2020 15:23:00 | 1.5036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.5903 | 0 | 0
1662452 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:54:51 | 08.02.2020 14:18:00 | 0.38583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0
1662469 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_34,5kV3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:01:59 | 08.02.2020 14:35:00 | 0.55028 | 0 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 3266.4489 | 0 | 0
1662473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31552_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:16:15 | 08.02.2020 17:32:00 | 4.2625 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 724.625 | 0 | 0
1662478 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21528_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:04:27 | 08.02.2020 15:41:00 | 1.6092 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1438.595 | 0 | 0
1662488 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:05:31 | 08.02.2020 18:01:00 | 3.9247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4731 | 0 | 0
1662491 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 12:59:17 | 08.02.2020 19:00:00 | 6.0119 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 9739.35 | 0 | 0
1662502 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11119_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 11:22:50 | 08.02.2020 19:09:00 | 7.7694 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1608.275 | 0 | 0
1662523 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1800_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:11:03 | 08.02.2020 14:13:29 | 0.040556 | 0 | 35899 | 0 | 0 | 0 | 1455.9039 | 0 | 0
1662526 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:11:35 | 08.02.2020 14:12:35 | 0.016667 | 0 | 22189 | 0 | 0 | 0 | 369.8167 | 0 | 0
1662538 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18550_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:13:32 | 08.02.2020 14:36:46 | 0.38722 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 109.1967 | 0 | 0
1662542 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18502_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:14:08 | 08.02.2020 14:36:46 | 0.37722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 0
1662560 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18266_0,4kVTR-4_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:18:44 | 08.02.2020 14:39:07 | 0.33972 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 36.3503 | 0 | 0
1662561 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18266_0,4kVTR-3_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:18:46 | 08.02.2020 14:38:31 | 0.32917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.825 | 0 | 0
1662564 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:06:55 | 08.02.2020 15:07:00 | 1.0014 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189.2625 | 0 | 0
1662565 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3399_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:20:27 | 08.02.2020 15:24:00 | 1.0592 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 335.7558 | 0 | 0
1662573 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24176_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:23:23 | 08.02.2020 14:49:00 | 0.42694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 35.8633 | 0 | 0
1662596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:30:34 | 08.02.2020 14:32:00 | 0.023889 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 13.1867 | 0 | 0
1662612 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH20 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:13:00 | 08.02.2020 15:02:00 | 0.81667 | 0 | 4568 | 0 | 0 | 0 | 3730.5333 | 0 | 0
1662612 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31128_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:13:00 | 08.02.2020 15:19:00 | 1.1 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 1844.7 | 0 | 0
1662612 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31128_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:13:00 | 08.02.2020 17:09:46 | 2.9461 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 4743.2389 | 0 | 0
1662625 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24422_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:44:49 | 08.02.2020 18:16:00 | 3.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0
1662628 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9805_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:32:11 | 08.02.2020 18:22:00 | 3.8303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.4358 | 0 | 0
1662630 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:47:35 | 08.02.2020 19:09:00 | 4.3569 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217.8472 | 0 | 0
1662652 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11340_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:02:35 | 08.02.2020 18:13:00 | 3.1736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6944 | 0 | 0
1662660 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:09:10 | 08.02.2020 18:09:00 | 2.9972 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 875.1889 | 0 | 0
1662663 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9036_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:10:14 | 08.02.2020 17:21:00 | 2.1794 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 302.9428 | 0 | 0
1662665 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28007_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:15:33 | 08.02.2020 16:51:00 | 1.5908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 | 0 | 0
1662670 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2188_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:17:39 | 08.02.2020 20:13:00 | 4.9225 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 300.2725 | 0 | 0
1662676 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:27:43 | 09.02.2020 02:56:00 | 11.4714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.6567 | 0 | 0
1662688 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27266_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:44:05 | 08.02.2020 17:10:00 | 1.4319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0
1662692 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-2_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:48:19 | 08.02.2020 16:51:00 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
1662694 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 15:49:33 | 08.02.2020 17:01:00 | 1.1908 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 427.5092 | 0 | 0
1662695 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:49:33 | 08.02.2020 16:55:00 | 1.0908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4542 | 0 | 0
1662704 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25575_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:56:14 | 08.02.2020 19:08:00 | 3.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961 | 0 | 0
1662708 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_0,4kVTR-1_D-9 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 14:55:36 | 08.02.2020 17:36:00 | 2.6733 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 307.4333 | 0 | 0
1662712 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 13:26:54 | 08.02.2020 18:34:00 | 5.1183 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 926.4183 | 0 | 0
1662718 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 15:23:44 | 08.02.2020 18:06:00 | 2.7044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5222 | 0 | 0
1662719 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8740_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:05:11 | 08.02.2020 16:12:00 | 0.11361 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8.6344 | 0 | 0
1662721 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4352_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:08:48 | 08.02.2020 23:54:00 | 7.7533 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 3078.0733 | 0 | 0
1662731 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:20:11 | 08.02.2020 17:41:00 | 1.3469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7756 | 0 | 0
1662738 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21938_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:31:08 | 08.02.2020 19:52:00 | 3.3478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7389 | 0 | 0
1662739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28898_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:31:13 | 08.02.2020 21:26:00 | 4.9131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.6958 | 0 | 0
1662759 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11929_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:42:44 | 08.02.2020 20:15:00 | 3.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5378 | 0 | 0
1662763 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9147_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:44:55 | 08.02.2020 18:30:39 | 1.7622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 0
1662776 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25223_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:52:36 | 08.02.2020 20:39:00 | 3.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0 | 0
1662786 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH29 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 17:00:32 | 08.02.2020 23:10:00 | 6.1578 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 6638.0844 | 0 | 0
1662787 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3060_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:02:57 | 08.02.2020 17:29:00 | 0.43417 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 316.5075 | 0 | 0
1662796 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH21 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2020 17:06:28 | 08.02.2020 17:56:20 | 0.83111 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2651.2444 | 0 | 0
1662809 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4079_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:14:42 | 08.02.2020 22:48:00 | 5.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 0 | 0
1662816 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20321_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:17:37 | 08.02.2020 18:23:00 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
1662825 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:26:36 | 08.02.2020 20:06:00 | 2.6567 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 579.1533 | 0 | 0
1662840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29082_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:36:01 | 08.02.2020 20:44:00 | 3.1331 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1422.4072 | 0 | 0
1662843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20099_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:39:36 | 08.02.2020 19:16:00 | 1.6067 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 490.0333 | 0 | 0
1662849 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28854_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:22:14 | 09.02.2020 01:28:00 | 8.0961 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1246.8011 | 0 | 0
1662855 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3154_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:01:21 | 08.02.2020 17:53:00 | 1.8608 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135.8408 | 0 | 0
1662865 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9549_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:16:32 | 08.02.2020 18:08:00 | 1.8578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5778 | 0 | 0
1662872 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:56:18 | 09.02.2020 00:33:00 | 6.6117 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1712.4217 | 0 | 0
1662876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3292_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:37:53 | 08.02.2020 18:22:00 | 0.73528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 0
1662898 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18041_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 17:26:57 | 08.02.2020 18:53:00 | 1.4342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0783 | 0 | 0
1662903 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:09:02 | 09.02.2020 05:07:00 | 10.9661 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 581.2039 | 0 | 0
1662912 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2212_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:57:49 | 08.02.2020 22:03:00 | 5.0864 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 3234.9433 | 0 | 0
1662913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:15:06 | 08.02.2020 23:54:00 | 5.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6483 | 0 | 0
1662916 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH41 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:16:19 | 08.02.2020 18:16:30 | 0.0030556 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 3.2053 | 0 | 0
1662917 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1781_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:16:47 | 08.02.2020 18:17:00 | 0.0036111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0
1662929 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9147_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:05:26 | 08.02.2020 22:03:00 | 3.9594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9189 | 0 | 0
1662934 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 16:42:42 | 08.02.2020 19:49:00 | 3.105 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 440.91 | 0 | 0
1662948 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18531_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:38:44 | 09.02.2020 00:33:00 | 5.9044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4267 | 0 | 0
1662952 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11119_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:43:08 | 08.02.2020 20:37:00 | 1.8978 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 631.96 | 0 | 0
1662966 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:54:33 | 08.02.2020 19:52:00 | 0.9575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7875 | 0 | 0
1662984 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3154_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:10:19 | 08.02.2020 19:58:00 | 0.79472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 0
1662990 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3554_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 18:23:35 | 08.02.2020 19:42:00 | 1.3069 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 202.5764 | 0 | 0
1663000 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:23:37 | 09.02.2020 00:41:00 | 5.2897 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1449.3839 | 0 | 0
1663017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20937_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:46:41 | 09.02.2020 00:34:00 | 4.7886 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 2375.1511 | 0 | 0
1663030 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3476_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:47:20 | 08.02.2020 20:49:00 | 1.0278 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100.7222 | 0 | 0
1663031 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3554_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 19:53:06 | 08.02.2020 20:30:00 | 0.615 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 95.325 | 0 | 0
1663036 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31844_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:02:16 | 09.02.2020 00:04:00 | 4.0289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.4044 | 0 | 0
1663037 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8386_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:02:52 | 08.02.2020 21:43:00 | 1.6689 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 260.3467 | 0 | 0
1663051 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:12:19 | 09.02.2020 04:23:00 | 8.1781 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 376.1906 | 0 | 0
1663076 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4391_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:04:25 | 08.02.2020 20:38:00 | 0.55972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
1663085 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20814_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:24:48 | 08.02.2020 21:54:00 | 1.4867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9467 | 0 | 0
1663093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:28:13 | 08.02.2020 21:14:00 | 0.76306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6306 | 0 | 0
1663106 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:08:02 | 08.02.2020 20:49:37 | 0.69306 | 0 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 4679.5111 | 0 | 0
1663106 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28714_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:08:02 | 08.02.2020 20:53:03 | 0.75028 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 285.1056 | 0 | 0
1663106 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28709_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:08:02 | 09.02.2020 00:05:40 | 3.9606 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2677.3356 | 0 | 0
1663127 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23010_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:44:11 | 09.02.2020 08:28:00 | 11.7303 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 316.7175 | 0 | 0
1663143 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 20:54:02 | 08.02.2020 21:54:00 | 0.99944 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 577.6789 | 0 | 0
1663158 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22291_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:31:32 | 08.02.2020 22:04:00 | 0.54111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.3978 | 0 | 0
1663172 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22220_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:33:10 | 08.02.2020 22:03:00 | 0.49722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.3861 | 0 | 0
1663181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22227_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:35:09 | 09.02.2020 02:00:00 | 4.4142 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 900.49 | 0 | 0
1663182 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8887_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:35:20 | 08.02.2020 23:41:00 | 2.0944 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 601.1056 | 0 | 0
1663193 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21281_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:36:24 | 09.02.2020 04:26:00 | 6.8267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.96 | 0 | 0
1663205 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21392_0,4kVTR-1_D-1 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:35:17 | 08.02.2020 22:10:00 | 0.57861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.2578 | 0 | 0
1663213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:46:04 | 08.02.2020 22:42:00 | 0.93222 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 309.4978 | 0 | 0
1663223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:51:32 | 08.02.2020 21:52:06 | 0.0094444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 0
1663229 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8222_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 21:54:41 | 09.02.2020 07:29:00 | 9.5719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.4317 | 0 | 0
1663264 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:07:25 | 09.02.2020 02:01:00 | 3.8931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 198.5458 | 0 | 0
1663274 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3774_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:16:18 | 09.02.2020 00:39:00 | 2.3783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7833 | 0 | 0
1663304 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22220_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:41:16 | 09.02.2020 05:29:00 | 6.7956 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 278.6178 | 0 | 0
1663313 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 22:20:18 | 09.02.2020 00:05:00 | 1.745 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0
1663322 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:11:35 | 09.02.2020 00:41:00 | 1.4903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9222 | 0 | 0
1663341 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21081_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:49:08 | 09.02.2020 03:04:00 | 3.2478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.2211 | 0 | 0
1663350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 02:29:12 | 2.4844 | 0 | 8919 | 0 | 0 | 0 | 22158.76 | 0 | 0
1663350 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH09 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:08:00 | 5.1311 | 36 | 61309 | 0 | 0 | 184.72 | 314583.2911 | 0 | 0
1663350 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:36:40 | 5.6089 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 5322.8356 | 0 | 0
1663350 | 4 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:39:02 | 5.6483 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2411.8383 | 0 | 0
1663350 | 5 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:48:21 | 5.8036 | 2 | 31 | 0 | 0 | 11.6072 | 179.9119 | 0 | 0
1663350 | 6 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:48:24 | 5.8044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8044 | 0 | 0 | 0
1663350 | 7 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:48:58 | 5.8139 | 5 | 4365 | 0 | 0 | 29.0694 | 25377.625 | 0 | 0
1663350 | 8 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:50:40 | 5.8422 | 19 | 939 | 0 | 0 | 111.0022 | 5485.8467 | 0 | 0
1663350 | 9 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28820_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:08 | 09.02.2020 05:51:44 | 5.86 | 1 | 977 | 0 | 0 | 5.86 | 5725.22 | 0 | 0
1663351 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8386_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:00:09 | 09.02.2020 00:40:00 | 0.66417 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 103.61 | 0 | 0
1663352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:13 | 09.02.2020 03:00:00 | 2.9964 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 422.4908 | 0 | 0
1663352 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:13 | 09.02.2020 03:00:00 | 2.9964 | 19 | 1022 | 0 | 0 | 56.9314 | 3062.3094 | 0 | 0
1663352 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 00:00:13 | 09.02.2020 05:48:53 | 5.8111 | 18 | 2706 | 0 | 0 | 104.6 | 15724.8667 | 0 | 0
1663361 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:01:09 | 09.02.2020 01:08:00 | 1.1142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2558 | 0 | 0
1663370 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23226_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:34:12 | 09.02.2020 00:35:00 | 0.013333 | 57 | 5029 | 0 | 0 | 0.76 | 67.0533 | 0 | 0
1663376 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:37:18 | 09.02.2020 03:37:00 | 2.995 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 590.015 | 0 | 0
1663383 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9250_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:48:07 | 09.02.2020 03:04:00 | 2.2647 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.2064 | 0 | 0
1663387 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2020 23:55:49 | 09.02.2020 03:07:00 | 3.1864 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1335.0969 | 0 | 0
1663390 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 821_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 00:55:57 | 09.02.2020 00:56:37 | 0.011111 | 0 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 34.3778 | 0 | 0
1663399 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:18:18 | 09.02.2020 02:20:00 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0
1663400 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9457_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:18:33 | 09.02.2020 01:19:55 | 0.022778 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6.0133 | 0 | 0
1663405 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH09_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:24:53 | 09.02.2020 01:26:35 | 0.028333 | 0 | 12812 | 0 | 0 | 0 | 363.0067 | 0 | 0
1663407 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9151_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:29:38 | 09.02.2020 01:30:33 | 0.015278 | 0 | 5267 | 0 | 0 | 0 | 80.4681 | 0 | 0
1663412 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1163_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:45:39 | 09.02.2020 08:42:00 | 6.9392 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 610.6467 | 0 | 0
1663418 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3104_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:56:28 | 09.02.2020 08:19:00 | 6.3756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0044 | 0 | 0
1663420 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31883_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 01:59:21 | 09.02.2020 02:00:41 | 0.022222 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
1663423 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:30 | 09.02.2020 02:03:48 | 0.021667 | 0 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 150.4533 | 0 | 0
1663429 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:12 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.16333 | 0 | 8453 | 0 | 0 | 0 | 1380.6567 | 0 | 0
1663431 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:41 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.15528 | 0 | 24642 | 0 | 0 | 0 | 3826.355 | 0 | 0
1663436 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:16 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.16222 | 0 | 6421 | 0 | 0 | 0 | 1041.6289 | 0 | 0
1663444 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:24 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.16 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 458.4 | 0 | 0
1663449 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:57 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.15083 | 0 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 787.5008 | 0 | 0
1663456 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:02:55 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.15139 | 0 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 1214.8958 | 0 | 0
1663467 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:41 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.055278 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 0 | 0
1663468 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:43 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.054722 | 0 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 185.0158 | 0 | 0
1663469 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:45 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.054167 | 0 | 14411 | 0 | 0 | 0 | 780.5958 | 0 | 0
1663470 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:51 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.0525 | 0 | 12034 | 0 | 0 | 0 | 631.785 | 0 | 0
1663471 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:55 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.051389 | 0 | 15287 | 0 | 0 | 0 | 785.5819 | 0 | 0
1663472 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:08:57 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.050833 | 0 | 21223 | 0 | 0 | 0 | 1078.8358 | 0 | 0
1663473 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:09:17 | 09.02.2020 02:12:00 | 0.045278 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 100.0186 | 0 | 0
1663475 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21189_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:16:56 | 09.02.2020 08:35:00 | 6.3011 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 144.9256 | 0 | 0
1663480 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:26:09 | 09.02.2020 02:50:07 | 0.39944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0
1663484 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:30:33 | 09.02.2020 02:38:11 | 0.12722 | 0 | 12812 | 0 | 0 | 0 | 1629.9711 | 0 | 0
1663485 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:31:15 | 09.02.2020 02:36:46 | 0.091944 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 139.1119 | 0 | 0
1663485 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:31:15 | 09.02.2020 02:35:00 | 0.0625 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 140.0625 | 0 | 0
1663487 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH32 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:32:54 | 09.02.2020 02:35:00 | 0.035 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 64.435 | 0 | 0
1663487 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2776_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:32:54 | 09.02.2020 02:36:00 | 0.051667 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 114.0283 | 0 | 0
1663497 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:47:39 | 09.02.2020 03:09:00 | 0.35583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0
1663509 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 03:31:54 | 09.02.2020 03:32:17 | 0.0063889 | 0 | 5409 | 0 | 0 | 0 | 34.5575 | 0 | 0
1663520 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 03:50:40 | 09.02.2020 15:02:00 | 11.1889 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1600.0111 | 0 | 0
1663530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25133_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 03:48:54 | 09.02.2020 05:07:00 | 1.3017 | 1 | 2655 | 0 | 0 | 1.3017 | 3455.925 | 0 | 0
1663537 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:21:52 | 09.02.2020 05:38:35 | 1.2786 | 0 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 5751.1928 | 0 | 0
1663538 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8801_34,5kVH06 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:21:40 | 09.02.2020 05:25:19 | 1.0608 | 1 | 408 | 0 | 0 | 1.0608 | 432.82 | 0 | 0
1663538 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8887_0,4kVTR-1_DTR | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:21:40 | 09.02.2020 13:41:04 | 9.3233 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2675.7967 | 0 | 0
1663539 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9500_34,5kVH25 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:22:09 | 09.02.2020 04:34:22 | 0.20361 | 0 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 1567.3983 | 0 | 0
1663541 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8801_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:22:17 | 09.02.2020 04:36:00 | 0.22861 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 176.0306 | 0 | 0
1663549 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:06:27 | 09.02.2020 05:08:00 | 0.025833 | 0 | 6599 | 0 | 0 | 0 | 170.4742 | 0 | 0
1663550 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:08:47 | 09.02.2020 08:18:00 | 3.1536 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.3794 | 0 | 0
1663558 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:20:22 | 09.02.2020 07:28:00 | 2.1272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.9261 | 0 | 0
1663560 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 642_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:24:36 | 09.02.2020 05:50:00 | 0.42333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
1663562 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21280_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:36:14 | 09.02.2020 13:39:00 | 8.0461 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2526.4789 | 0 | 0
1663565 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2225_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:42:47 | 09.02.2020 10:52:00 | 5.1536 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 4999.0028 | 0 | 0
1663566 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:46:05 | 09.02.2020 05:47:13 | 0.018889 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 43.8222 | 0 | 0
1663575 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23450_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 05:52:54 | 09.02.2020 06:10:00 | 0.285 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.285 | 32.49 | 0 | 0
1663582 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4430_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 06:36:07 | 09.02.2020 10:46:00 | 4.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1647 | 0 | 0
1663583 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28822_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 06:42:07 | 09.02.2020 11:13:00 | 4.5147 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 7927.8522 | 0 | 0
1663587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24444_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 06:55:20 | 09.02.2020 07:41:00 | 0.76111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.4722 | 0 | 0
1663597 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:11:22 | 09.02.2020 13:17:00 | 6.0939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.1267 | 0 | 0
1663609 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8852_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 06:44:27 | 09.02.2020 09:08:00 | 2.3925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0
1663616 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 642_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:53:27 | 09.02.2020 14:21:00 | 6.4592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.755 | 0 | 0
1663619 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23010_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:14:55 | 09.02.2020 08:20:21 | 0.090556 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11.9533 | 0 | 0
1663623 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23010_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:31:37 | 09.02.2020 14:35:00 | 6.0564 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 163.5225 | 0 | 0
1663625 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8665_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:34:23 | 09.02.2020 10:06:00 | 1.5269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6886 | 0 | 0
1663626 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 684_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:35:11 | 09.02.2020 15:21:00 | 6.7636 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 703.4156 | 0 | 0
1663627 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:35:05 | 09.02.2020 09:04:14 | 0.48583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.1742 | 0 | 0
1663632 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:41:17 | 09.02.2020 09:27:00 | 0.76194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2389 | 0 | 0
1663635 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24444_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:51:11 | 09.02.2020 17:26:00 | 8.5803 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1124.0164 | 0 | 0
1663636 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:53:50 | 09.02.2020 13:58:00 | 5.0694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116.5972 | 0 | 0
1663644 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:04:15 | 09.02.2020 09:06:29 | 0.037222 | 6 | 172 | 0 | 0 | 0.22333 | 6.4022 | 0 | 0
1663644 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22850_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:04:15 | 09.02.2020 10:53:31 | 1.8211 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.8856 | 0 | 0
1663645 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23100_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:04:26 | 09.02.2020 09:12:24 | 0.13278 | 62 | 6050 | 0 | 0 | 8.2322 | 803.3056 | 0 | 0
1663651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:09:44 | 09.02.2020 13:50:00 | 4.6711 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 607.2444 | 0 | 0
1663653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:18:42 | 09.02.2020 14:54:00 | 5.5883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3533 | 0 | 0
1663655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28149_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:24:53 | 09.02.2020 16:44:00 | 7.3186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.7792 | 0 | 0
1663663 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31752_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:30:42 | 09.02.2020 11:09:00 | 1.6383 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 776.57 | 0 | 0
1663666 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 08:45:27 | 09.02.2020 10:56:00 | 2.1758 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 406.8808 | 0 | 0
1663672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:38:55 | 09.02.2020 15:40:00 | 6.0181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1444 | 0 | 0
1663674 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28430_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 06:10:41 | 09.02.2020 13:48:00 | 7.6219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.3536 | 0 | 0
1663680 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2280_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:41:40 | 09.02.2020 10:33:00 | 0.85556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4111 | 0 | 0
1663687 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20762_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 09:45:51 | 09.02.2020 15:12:11 | 5.4389 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5.4389 | 38.0722 | 0 | 0
1663688 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23160_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:48:15 | 09.02.2020 09:51:54 | 0.060833 | 45 | 717 | 0 | 0 | 2.7375 | 43.6175 | 0 | 0
1663689 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21774_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:40:33 | 09.02.2020 14:41:00 | 5.0075 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2198.2925 | 0 | 0
1663697 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:56:33 | 09.02.2020 11:21:00 | 1.4075 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 327.9475 | 0 | 0
1663699 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:56:27 | 09.02.2020 13:25:02 | 3.4764 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 163.3903 | 0 | 0
1663702 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8034_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:00:53 | 09.02.2020 14:26:00 | 4.4186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3489 | 0 | 0
1663703 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21095_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:01:34 | 09.02.2020 16:24:00 | 6.3739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.6172 | 0 | 0
1663707 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22750_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:06:23 | 09.02.2020 19:16:00 | 9.1603 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.2439 | 0 | 0
1663709 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:07:19 | 09.02.2020 11:10:23 | 1.0511 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 3141.7711 | 0 | 0
1663709 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:07:19 | 09.02.2020 11:15:05 | 1.1294 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 590.6994 | 0 | 0
1663711 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12573_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:07:45 | 09.02.2020 12:32:10 | 2.4069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4764 | 0 | 0
1663714 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:09:54 | 09.02.2020 10:57:00 | 0.785 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1147.67 | 0 | 0
1663719 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31054_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:12:46 | 09.02.2020 19:55:00 | 9.7039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.2233 | 0 | 0
1663720 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:00:23 | 09.02.2020 11:50:36 | 1.8369 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1680.8042 | 0 | 0
1663720 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:00:23 | 09.02.2020 14:45:59 | 4.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
1663730 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:21:16 | 09.02.2020 15:07:00 | 4.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0
1663732 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23120_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:21:49 | 09.02.2020 10:51:00 | 0.48639 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.48639 | 0 | 0
1663741 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11126_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:30:57 | 09.02.2020 19:06:00 | 8.5842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1683 | 0 | 0
1663747 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 10:36:16 | 09.02.2020 11:08:00 | 0.52889 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 514.6089 | 0 | 0
1663797 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 11:07:13 | 09.02.2020 17:39:00 | 6.5297 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 6634.1978 | 0 | 0
1663800 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:14:38 | 09.02.2020 15:29:00 | 4.2394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.3944 | 0 | 0
1663801 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH09 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:15:05 | 09.02.2020 11:16:54 | 0.030278 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 90.5003 | 0 | 0
1663801 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:15:05 | 09.02.2020 12:24:59 | 1.165 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 609.295 | 0 | 0
1663803 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9484_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:55:38 | 09.02.2020 13:45:00 | 3.8228 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 263.7717 | 0 | 0
1663804 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20609_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:17:05 | 09.02.2020 16:34:00 | 5.2819 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.3569 | 0 | 0
1663809 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31162_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:34:34 | 09.02.2020 15:49:00 | 6.2406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.165 | 0 | 0
1663820 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2844_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:28:21 | 09.02.2020 12:51:13 | 1.3811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8111 | 0 | 0
1663823 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2190_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 11:29:29 | 09.02.2020 16:23:00 | 4.8919 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 16564.1239 | 0 | 0
1663824 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9169_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:27:47 | 09.02.2020 13:37:00 | 2.1536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2289 | 0 | 0
1663826 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25134_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:31:32 | 09.02.2020 17:30:00 | 5.9744 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.7956 | 0 | 0
1663840 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9124_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:35:47 | 09.02.2020 12:20:00 | 0.73694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8956 | 0 | 0
1663846 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22626_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:32:54 | 09.02.2020 11:57:22 | 0.40778 | 0 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 2798.1711 | 0 | 0
1663856 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27231_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:42:42 | 09.02.2020 12:59:00 | 1.2717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9017 | 0 | 0
1663860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22789_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:44:35 | 09.02.2020 12:03:00 | 0.30694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0
1663867 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4352_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:47:45 | 09.02.2020 13:56:00 | 2.1375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
1663869 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:48:25 | 09.02.2020 11:52:27 | 0.067222 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 230.1689 | 0 | 0
1663870 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:48:32 | 09.02.2020 11:52:52 | 0.072222 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 102.2667 | 0 | 0
1663871 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:48:43 | 09.02.2020 11:52:15 | 0.058889 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 117.0711 | 0 | 0
1663873 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28507_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:50:32 | 09.02.2020 13:22:00 | 1.5244 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8178 | 0 | 0
1663885 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28789_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:04:25 | 09.02.2020 13:39:00 | 1.5764 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0694 | 0 | 0
1663887 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21166_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:06:15 | 09.02.2020 20:05:00 | 7.9792 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.6875 | 0 | 0
1663889 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20400_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:07:06 | 09.02.2020 13:02:58 | 0.93111 | 0 | 19317 | 0 | 0 | 0 | 17986.2733 | 0 | 0
1663889 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20260_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:07:06 | 09.02.2020 14:30:45 | 2.3942 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1338.3392 | 0 | 0
1663889 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20167_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:07:06 | 09.02.2020 14:31:48 | 2.4117 | 0 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 6422.2683 | 0 | 0
1663900 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1163_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:18:21 | 09.02.2020 13:44:00 | 1.4275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9925 | 0 | 0
1663902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28562_0,4kVTR-1_D-2 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:19:33 | 09.02.2020 14:21:00 | 2.0242 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 657.8542 | 0 | 0
1663906 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:22:59 | 09.02.2020 13:14:00 | 0.85028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2033 | 0 | 0
1663907 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:21:09 | 09.02.2020 21:53:00 | 9.5308 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1791.7967 | 0 | 0
1663914 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:27:21 | 09.02.2020 19:45:00 | 7.2942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.765 | 0 | 0
1663915 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 11:53:20 | 09.02.2020 19:08:00 | 7.2444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.6889 | 0 | 0
1663919 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2140_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:31:06 | 09.02.2020 14:14:00 | 1.715 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 0
1663921 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31882_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:33:34 | 09.02.2020 20:18:00 | 7.7406 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 363.8061 | 0 | 0
1663922 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 173_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:34:34 | 09.02.2020 13:44:00 | 1.1572 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.0878 | 0 | 0
1663923 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28378_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:37:11 | 09.02.2020 16:46:00 | 4.1469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2939 | 0 | 0
1663938 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:40:04 | 09.02.2020 13:25:00 | 0.74889 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 77.1356 | 0 | 0
1663946 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:03:45 | 09.02.2020 16:03:00 | 1.9875 | 48 | 744 | 0 | 0 | 95.4 | 1478.7 | 0 | 0
1663956 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18540_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:03:43 | 09.02.2020 13:24:00 | 0.33806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0708 | 0 | 0
1663957 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20329_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:04:20 | 09.02.2020 13:10:01 | 0.094722 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 49.445 | 0 | 0
1663959 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 07:48:32 | 09.02.2020 14:15:00 | 6.4411 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2750.3544 | 0 | 0
1663964 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:02:13 | 09.02.2020 14:11:00 | 1.1464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5856 | 0 | 0
1663974 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21207_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:13:35 | 09.02.2020 13:44:58 | 0.52306 | 1 | 2629 | 0 | 0 | 0.52306 | 1375.1131 | 0 | 0
1663974 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20171_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:13:35 | 09.02.2020 14:30:21 | 1.2794 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1764.3539 | 0 | 0
1663975 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18568_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:13:38 | 09.02.2020 14:57:00 | 1.7228 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 280.8128 | 0 | 0
1663981 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29212_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:19:34 | 09.02.2020 15:35:00 | 2.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2572 | 0 | 0
1663982 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:20:28 | 09.02.2020 18:36:00 | 5.2589 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1956.3067 | 0 | 0
1663985 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22189_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:23:29 | 09.02.2020 13:59:00 | 0.59194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1033 | 0 | 0
1663989 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20647_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:26:28 | 09.02.2020 14:05:00 | 0.64222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5689 | 0 | 0
1663990 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3395_0,4kVTR-2_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:26:31 | 09.02.2020 13:55:00 | 0.47472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3736 | 0 | 0
1663996 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:30:32 | 09.02.2020 13:31:14 | 0.011667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
1664008 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 04:51:04 | 09.02.2020 16:41:00 | 11.8322 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 496.9533 | 0 | 0
1664009 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2281_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:35:39 | 09.02.2020 18:50:00 | 5.2392 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 403.4158 | 0 | 0
1664012 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20258_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:40:41 | 09.02.2020 13:42:21 | 0.027778 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 10.1944 | 0 | 0
1664017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 12:15:33 | 09.02.2020 14:11:00 | 1.9242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3933 | 0 | 0
1664018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28473_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 13:45:02 | 09.02.2020 16:42:00 | 2.9494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4944 | 0 | 0
1664041 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:07:14 | 09.02.2020 17:25:00 | 3.2961 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9611 | 0 | 0
1664044 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23010_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:11:33 | 09.02.2020 14:23:55 | 0.20611 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20.8172 | 0 | 0
1664049 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8887_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:00:28 | 09.02.2020 14:50:00 | 0.82556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0
1664051 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22002_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:21:56 | 09.02.2020 15:02:00 | 0.66778 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 82.1367 | 0 | 0
1664054 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:25:34 | 09.02.2020 15:59:00 | 1.5572 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 306.7728 | 0 | 0
1664057 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:27:10 | 09.02.2020 14:41:27 | 0.23806 | 25 | 4109 | 0 | 0 | 5.9514 | 978.1703 | 0 | 0
1664072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23274_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:38:22 | 09.02.2020 15:08:00 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
1664074 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:39:53 | 09.02.2020 16:01:00 | 1.3519 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 448.8456 | 0 | 0
1664075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22745_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:40:14 | 10.02.2020 00:04:00 | 9.3961 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.1494 | 0 | 0
1664076 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2333_10,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2020 14:40:28 | 09.02.2020 20:22:00 | 5.6922 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 3648.7144 | 0 | 0
1664077 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3087_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 09:52:48 | 09.02.2020 16:54:00 | 7.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
1664083 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:26:38 | 09.02.2020 16:25:00 | 1.9728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 0 | 0
1664085 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23051_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 14:55:09 | 09.02.2020 16:50:00 | 1.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0
1664091 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:00:28 | 09.02.2020 19:21:00 | 4.3422 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 199.7422 | 0 | 0
1664093 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:01:03 | 09.02.2020 16:01:00 | 0.99917 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 277.7683 | 0 | 0
1664097 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:05:56 | 09.02.2020 17:15:00 | 2.1511 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 307.6089 | 0 | 0
1664112 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 10:56:12 | 09.02.2020 19:44:00 | 8.7967 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1407.4667 | 0 | 0
1664130 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29332_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:45:58 | 09.02.2020 20:37:00 | 4.8506 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.31 | 0 | 0
1664133 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:30:38 | 10.02.2020 02:48:00 | 11.2894 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 203.21 | 0 | 0
1664142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25312_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:59:43 | 09.02.2020 17:45:00 | 1.7547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5094 | 0 | 0
1664144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:01:26 | 09.02.2020 17:50:00 | 1.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8094 | 0 | 0
1664147 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3333_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:03:02 | 09.02.2020 16:39:00 | 0.59944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0 | 0
1664148 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:07:49 | 09.02.2020 17:16:00 | 1.1364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3639 | 0 | 0
1664154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22552_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:13:13 | 09.02.2020 20:11:00 | 3.9631 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 840.1678 | 0 | 0
1664155 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21162_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:14:27 | 10.02.2020 00:24:00 | 8.1592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.955 | 0 | 0
1664160 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:02:24 | 10.02.2020 02:47:00 | 10.7433 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2202.3833 | 0 | 0
1664161 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18213_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:23:29 | 09.02.2020 19:16:00 | 2.8753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2517 | 0 | 0
1664162 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:28:17 | 09.02.2020 22:31:00 | 6.0453 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1408.5497 | 0 | 0
1664167 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:37:57 | 09.02.2020 18:12:00 | 1.5675 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0
1664171 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25032_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:41:30 | 09.02.2020 18:53:00 | 2.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 0
1664173 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27234_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:44:10 | 09.02.2020 17:36:00 | 0.86389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4556 | 0 | 0
1664174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27008_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:46:30 | 09.02.2020 19:34:00 | 2.7917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.8333 | 0 | 0
1664176 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4103_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 15:08:29 | 09.02.2020 17:08:00 | 1.9919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.9033 | 0 | 0
1664179 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:50:08 | 09.02.2020 18:14:00 | 1.3978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0
1664186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21758_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:57:26 | 09.02.2020 18:02:00 | 1.0761 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9894 | 0 | 0
1664193 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23093_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:01:37 | 09.02.2020 18:07:00 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
1664208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:17:18 | 09.02.2020 20:46:00 | 3.4783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3483 | 0 | 0
1664217 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 173_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:24:48 | 09.02.2020 18:38:00 | 1.22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 0 | 0
1664218 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:25:16 | 09.02.2020 19:08:00 | 1.7122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9856 | 0 | 0
1664221 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8736_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:27:32 | 09.02.2020 18:20:00 | 0.87444 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 218.6111 | 0 | 0
1664235 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22968_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:37:59 | 10.02.2020 00:42:32 | 7.0758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3792 | 0 | 0
1664238 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4010_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:40:19 | 09.02.2020 18:27:00 | 0.77806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8903 | 0 | 0
1664242 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22101_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:46:21 | 09.02.2020 18:29:00 | 0.71083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0
1664262 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22168_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:04:58 | 09.02.2020 19:59:00 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 0
1664275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 16:12:33 | 10.02.2020 02:22:00 | 10.1575 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2976.1475 | 0 | 0
1664276 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:19:55 | 09.02.2020 19:19:00 | 0.98472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0
1664293 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 173_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:39:04 | 10.02.2020 01:49:00 | 7.1656 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 186.3044 | 0 | 0
1664300 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9043_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:45:32 | 09.02.2020 19:35:00 | 0.82444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0
1664309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4016_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:51:19 | 10.02.2020 02:22:00 | 7.5114 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 773.6731 | 0 | 0
1664330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29101_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:04:26 | 09.02.2020 20:26:00 | 1.3594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.235 | 0 | 0
1664345 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:12:21 | 09.02.2020 19:40:00 | 0.46083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0
1664353 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:34:11 | 09.02.2020 19:43:00 | 1.1469 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 1811.0253 | 0 | 0
1664382 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1571_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:54:18 | 09.02.2020 21:55:00 | 2.0117 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 384.2283 | 0 | 0
1664397 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:05:21 | 09.02.2020 21:35:00 | 1.4942 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 496.0633 | 0 | 0
1664408 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:44:00 | 09.02.2020 20:51:27 | 2.1242 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1884.1358 | 0 | 0
1664408 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:44:00 | 09.02.2020 22:38:40 | 3.9111 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 500.6222 | 0 | 0
1664422 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9637_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:10:33 | 09.02.2020 23:41:00 | 3.5075 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 838.2925 | 0 | 0
1664428 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9623_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:24:29 | 09.02.2020 20:24:58 | 0.0080556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0
1664433 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9074_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:26:57 | 09.02.2020 21:37:00 | 1.1675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0
1664434 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:28:24 | 09.02.2020 21:20:00 | 0.86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
1664438 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9052_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:29:38 | 09.02.2020 21:05:00 | 0.58944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7156 | 0 | 0
1664443 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 19:33:09 | 09.02.2020 22:24:00 | 2.8475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.1025 | 0 | 0
1664447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21321_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:03:22 | 10.02.2020 01:36:00 | 7.5439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.8072 | 0 | 0
1664450 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21085_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:43:01 | 10.02.2020 00:38:00 | 3.9164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7492 | 0 | 0
1664454 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31799_0,4kVTR-1_D-17 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:43:41 | 09.02.2020 21:12:00 | 0.47194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3597 | 0 | 0
1664461 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2333_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:47:58 | 10.02.2020 01:49:00 | 5.0172 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.31 | 0 | 0
1664462 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11274_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 20:46:53 | 09.02.2020 21:31:00 | 0.73528 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 877.9217 | 0 | 0
1664485 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18513_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 17:41:31 | 09.02.2020 21:23:00 | 3.6914 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.89 | 0 | 0
1664492 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28801_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:06:30 | 09.02.2020 22:22:00 | 1.2583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
1664495 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:11:59 | 09.02.2020 22:01:00 | 0.81694 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 399.4858 | 0 | 0
1664503 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:14:26 | 09.02.2020 23:57:00 | 2.7094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2567 | 0 | 0
1664506 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21936_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:16:15 | 10.02.2020 08:11:00 | 10.9125 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2029.725 | 0 | 0
1664530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:42:49 | 09.02.2020 23:14:00 | 1.5197 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 615.4875 | 0 | 0
1664532 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:45:01 | 09.02.2020 23:11:00 | 1.4331 | 5 | 4100 | 0 | 0 | 7.1653 | 5875.5278 | 0 | 0
1664532 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:45:01 | 09.02.2020 23:12:05 | 1.4511 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 2223.1022 | 0 | 0
1664559 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 21:54:30 | 09.02.2020 22:50:00 | 0.925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0
1664576 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18213_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 22:02:40 | 10.02.2020 04:13:00 | 6.1722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0333 | 0 | 0
1664639 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4210_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 22:54:18 | 10.02.2020 02:16:00 | 3.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 0 | 0
1664651 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:03:35 | 10.02.2020 00:08:00 | 1.0736 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 203.9861 | 0 | 0
1664669 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29659_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:26:12 | 10.02.2020 00:41:00 | 1.2467 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 239.36 | 0 | 0
1664675 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20608_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:37:00 | 10.02.2020 03:04:00 | 3.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0
1664683 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9086_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:49:49 | 10.02.2020 00:18:00 | 0.46972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0
1664685 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 23:53:41 | 10.02.2020 00:40:00 | 0.77194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5792 | 0 | 0
1664692 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31609_0,4kVTR-1_DTR | Bucholz Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:09:24 | 10.02.2020 04:08:00 | 3.9767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8833 | 0 | 0
1664699 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:20:44 | 10.02.2020 11:21:00 | 11.0044 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1496.6044 | 0 | 0
1664704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:34:56 | 10.02.2020 01:31:00 | 0.93444 | 7 | 150 | 0 | 0 | 6.5411 | 140.1667 | 0 | 0
1664710 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4062_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:50:12 | 10.02.2020 00:51:13 | 0.016944 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 6.1169 | 0 | 0
1664711 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:13:08 | 10.02.2020 12:05:00 | 11.8644 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2254.2444 | 0 | 0
1664716 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 552_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 00:58:06 | 10.02.2020 00:59:35 | 0.024722 | 0 | 14993 | 0 | 0 | 0 | 370.6603 | 0 | 0
1664723 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:03:37 | 10.02.2020 01:05:34 | 0.0325 | 117 | 19370 | 0 | 0 | 3.8025 | 629.525 | 0 | 0
1664726 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1046_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:06:17 | 10.02.2020 01:06:51 | 0.0094444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.16056 | 0 | 0
1664729 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:10:39 | 10.02.2020 01:11:02 | 0.0063889 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 57.1231 | 0 | 0
1664736 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3957_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:14:18 | 10.02.2020 01:15:09 | 0.014167 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 24.5792 | 0 | 0
1664739 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:18:14 | 10.02.2020 01:19:33 | 0.021944 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 15.7561 | 0 | 0
1664744 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8801_34,5kVH10_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:21:33 | 10.02.2020 01:22:46 | 0.020278 | 1 | 7985 | 0 | 0 | 0.020278 | 161.9181 | 0 | 0
1664756 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:26:31 | 10.02.2020 01:56:00 | 0.49139 | 16 | 213 | 0 | 0 | 7.8622 | 104.6658 | 0 | 0
1664757 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9190_10,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:26:50 | 10.02.2020 01:27:20 | 0.0083333 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 10.675 | 0 | 0
1664759 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1509_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:29:31 | 10.02.2020 01:30:25 | 0.015 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 23.145 | 0 | 0
1664766 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31809_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:31:29 | 10.02.2020 01:32:20 | 0.014167 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 18.2325 | 0 | 0
1664774 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 18:12:31 | 10.02.2020 05:36:00 | 11.3914 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 512.6125 | 0 | 0
1664775 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:18:47 | 10.02.2020 02:19:00 | 1.0036 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223.8053 | 0 | 0
1664776 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:18:47 | 10.02.2020 02:31:00 | 1.2036 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 222.6681 | 0 | 0
1664780 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:57:12 | 10.02.2020 01:59:41 | 0.041389 | 19 | 1022 | 0 | 0 | 0.78639 | 42.2994 | 0 | 0
1664782 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:57:28 | 10.02.2020 01:59:18 | 0.030556 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 0
1664810 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:05:14 | 10.02.2020 02:06:54 | 0.027778 | 0 | 7727 | 0 | 0 | 0 | 214.6389 | 0 | 0
1664814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4210_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 01:57:13 | 10.02.2020 04:56:00 | 2.9797 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.5133 | 0 | 0
1664817 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:15:03 | 10.02.2020 14:10:00 | 11.9158 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2990.8742 | 0 | 0
1664818 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:24:10 | 10.02.2020 02:59:49 | 0.59417 | 3 | 986 | 0 | 0 | 1.7825 | 585.8483 | 0 | 0
1664820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27816_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:53:21 | 10.02.2020 02:54:13 | 0.014444 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 7.9589 | 0 | 0
1664821 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8177_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 02:55:56 | 10.02.2020 03:42:00 | 0.76778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9811 | 0 | 0
1664824 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 03:45:59 | 10.02.2020 08:58:00 | 5.2003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.605 | 0 | 0
1664826 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH34 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:11:16 | 10.02.2020 04:17:59 | 0.11194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0
1664826 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21495_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:11:16 | 10.02.2020 04:18:24 | 0.11889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35667 | 0 | 0
1664826 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21488_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:11:16 | 10.02.2020 04:20:18 | 0.15056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0
1664826 | 4 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21325_34,5kVH08_COUP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:11:16 | 10.02.2020 05:05:11 | 0.89861 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0.89861 | 162.6486 | 0 | 0
1664829 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 04:44:53 | 10.02.2020 06:25:00 | 1.6686 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 342.0653 | 0 | 0
1664830 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3025_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 05:48:17 | 10.02.2020 06:26:00 | 0.62861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 0 | 0
1664834 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 06:51:21 | 10.02.2020 17:13:00 | 10.3608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.165 | 0 | 0
1664835 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18241_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 06:55:17 | 10.02.2020 15:16:00 | 8.3453 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1752.5083 | 0 | 0
1664836 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 06:58:23 | 10.02.2020 12:49:00 | 5.8436 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 864.8544 | 0 | 0
1664838 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31898_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:16:29 | 10.02.2020 08:41:00 | 1.4086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6344 | 0 | 0
1664842 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:27:23 | 10.02.2020 11:59:00 | 4.5269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6886 | 0 | 0
1664844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:35:31 | 10.02.2020 09:37:00 | 2.0247 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1273.5503 | 0 | 0
1664848 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:27:08 | 10.02.2020 08:51:00 | 1.3978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9778 | 0 | 0
1664851 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:51:13 | 10.02.2020 13:22:00 | 5.5131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5392 | 0 | 0
1664853 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:54:07 | 10.02.2020 10:10:00 | 2.2647 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 856.065 | 0 | 0
1664857 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-17 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:09:06 | 10.02.2020 09:41:00 | 1.5317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3167 | 0 | 0
1664861 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:12:50 | 10.02.2020 19:14:00 | 11.0194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.1167 | 0 | 0
1664862 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31518_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:14:25 | 10.02.2020 08:59:00 | 0.74306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 0
1664863 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29325_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:16:57 | 10.02.2020 11:43:00 | 3.4342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.815 | 0 | 0
1664866 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25883_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:19:01 | 10.02.2020 11:04:00 | 2.7497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2492 | 0 | 0
1664868 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21936_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:19:29 | 10.02.2020 12:13:00 | 3.8919 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 723.9017 | 0 | 0
1664872 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 125_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:25:01 | 10.02.2020 16:34:00 | 8.1497 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.7967 | 0 | 0
1664873 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25119_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:26:03 | 10.02.2020 11:45:00 | 4.3158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9475 | 0 | 0
1664880 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18004_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:34:15 | 10.02.2020 14:15:00 | 5.6792 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1681.0333 | 0 | 0
1664885 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:38:31 | 10.02.2020 17:11:00 | 8.5414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0828 | 0 | 0
1664889 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28631_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:48:23 | 10.02.2020 11:58:00 | 3.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 0
1664892 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24296_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:54:15 | 10.02.2020 11:15:00 | 2.3458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6917 | 0 | 0
1664895 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4103_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:57:11 | 10.02.2020 10:48:33 | 1.8561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4244 | 0 | 0
1664896 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2720_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:47:42 | 10.02.2020 09:25:00 | 1.6217 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 74.5967 | 0 | 0
1664897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:58:57 | 10.02.2020 18:01:00 | 9.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0683 | 0 | 0
1664899 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:24 | 10.02.2020 15:09:00 | 6.1433 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 13699.6333 | 0 | 0
1664900 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3330_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:00:54 | 10.02.2020 11:47:12 | 2.7717 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1213.99 | 0 | 0
1664907 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21688_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:19:31 | 10.02.2020 09:44:59 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
1664908 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3005_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:03:44 | 10.02.2020 10:50:00 | 2.7711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.0244 | 0 | 0
1664916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11986_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:16:44 | 10.02.2020 14:19:00 | 5.0378 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 861.46 | 0 | 0
1664919 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:19:12 | 10.02.2020 09:25:26 | 0.10389 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 19.4272 | 0 | 0
1664929 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:21:14 | 10.02.2020 15:02:00 | 5.6794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3972 | 0 | 0
1664932 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:19:22 | 10.02.2020 09:30:36 | 0.18722 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 265.1067 | 0 | 0
1664936 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:23:45 | 10.02.2020 09:25:26 | 0.028056 | 0 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 171.8122 | 0 | 0
1664951 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31721_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:24:27 | 10.02.2020 09:44:00 | 0.32583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8875 | 0 | 0
1664958 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4172_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:27:28 | 10.02.2020 15:17:00 | 5.8256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.2556 | 0 | 0
1664963 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1785_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:24:09 | 10.02.2020 12:54:00 | 3.4975 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 612.0625 | 0 | 0
1664965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11987_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:29:37 | 10.02.2020 12:07:00 | 2.6231 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1167.2597 | 0 | 0
1664974 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2420_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 06:33:00 | 10.02.2020 09:57:19 | 3.4053 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1733.2864 | 0 | 0
1664976 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:37:34 | 10.02.2020 10:48:25 | 1.1808 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1753.5375 | 0 | 0
1664988 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25083_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:40:55 | 10.02.2020 09:47:00 | 0.10139 | 11 | 2933 | 0 | 0 | 1.1153 | 297.3736 | 0 | 0
1664989 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:41:11 | 10.02.2020 14:50:00 | 5.1469 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 5965.3086 | 0 | 0
1664995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 121_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:43:39 | 10.02.2020 13:07:00 | 3.3892 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 9767.5783 | 0 | 0
1664997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22495_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:40:22 | 10.02.2020 18:21:00 | 8.6772 | 1 | 8117 | 0 | 0 | 8.6772 | 70433.0128 | 0 | 0
1664999 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12134_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:45:16 | 10.02.2020 17:33:00 | 7.7956 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 3336.4978 | 0 | 0
1665002 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1508_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:43:07 | 10.02.2020 11:00:00 | 1.2814 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 1091.7433 | 0 | 0
1665011 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18005_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:51:36 | 10.02.2020 10:25:00 | 0.55667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0
1665018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:58:09 | 10.02.2020 10:35:00 | 0.61417 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 146.1717 | 0 | 0
1665022 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2373_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 09:58:34 | 10.02.2020 11:19:00 | 1.3406 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 1803.0472 | 0 | 0
1665023 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25405_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:58:53 | 10.02.2020 10:41:00 | 0.70194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2117 | 0 | 0
1665025 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21936_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 09:25:05 | 10.02.2020 18:46:00 | 9.3486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.8347 | 0 | 0
1665035 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11755_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:02:24 | 10.02.2020 12:12:00 | 2.16 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 0 | 0
1665039 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:03:57 | 10.02.2020 10:06:56 | 0.049722 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 284.3614 | 0 | 0
1665041 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23566_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:05:18 | 10.02.2020 16:36:00 | 6.5117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.5583 | 0 | 0
1665052 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31221_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:02:07 | 10.02.2020 10:05:00 | 0.048056 | 0 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 108.0289 | 0 | 0
1665068 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18508_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:16:34 | 10.02.2020 17:35:00 | 7.3072 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 4515.8633 | 0 | 0
1665069 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:16:39 | 10.02.2020 12:08:00 | 1.8558 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 7033.6083 | 0 | 0
1665077 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:19:46 | 10.02.2020 12:57:00 | 2.6206 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 3831.2522 | 0 | 0
1665078 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4494_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:19:44 | 10.02.2020 11:02:00 | 0.70444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 0 | 0
1665081 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11642_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:04:02 | 10.02.2020 18:02:00 | 7.9661 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 4492.8867 | 0 | 0
1665084 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:20:55 | 10.02.2020 10:21:33 | 0.010556 | 1 | 4067 | 0 | 0 | 0.010556 | 42.9294 | 0 | 0
1665092 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 07:40:57 | 10.02.2020 14:13:00 | 6.5342 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1770.7592 | 0 | 0
1665097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:26:49 | 10.02.2020 11:14:00 | 0.78639 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 1483.9158 | 0 | 0
1665111 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:33:56 | 10.02.2020 19:08:00 | 8.5678 | 1 | 649 | 0 | 0 | 8.5678 | 5560.4878 | 0 | 0
1665117 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2420_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:36:41 | 10.02.2020 15:28:00 | 4.8553 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.9739 | 0 | 0
1665118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23265_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:36:49 | 10.02.2020 14:50:00 | 4.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 0 | 0
1665130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21623_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:41:18 | 10.02.2020 13:41:00 | 2.995 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 727.785 | 0 | 0
1665131 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:41:32 | 10.02.2020 12:30:00 | 1.8078 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.3867 | 0 | 0
1665133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11664_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:42:29 | 10.02.2020 11:17:00 | 0.57528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0269 | 0 | 0
1665134 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9260_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:32:01 | 10.02.2020 11:29:00 | 0.94972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8994 | 0 | 0
1665135 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11169_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:42:46 | 10.02.2020 13:21:00 | 2.6372 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1450.4722 | 0 | 0
1665137 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:42:59 | 10.02.2020 11:35:00 | 0.86694 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 370.1853 | 0 | 0
1665168 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2423_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 10:53:35 | 10.02.2020 14:31:00 | 3.6236 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 4627.3514 | 0 | 0
1665170 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22419_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:54:19 | 10.02.2020 12:17:00 | 1.3781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2683 | 0 | 0
1665172 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:53:50 | 10.02.2020 13:22:00 | 2.4694 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 454.3778 | 0 | 0
1665176 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20134_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:56:24 | 10.02.2020 12:22:00 | 1.4267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0
1665184 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3663_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:00:54 | 10.02.2020 11:47:12 | 0.77167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.8117 | 0 | 0
1665184 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3663_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:00:54 | 10.02.2020 14:46:00 | 3.7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7517 | 0 | 0
1665196 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:05:17 | 10.02.2020 18:15:00 | 7.1619 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 7255.0497 | 0 | 0
1665200 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21463_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:06:28 | 10.02.2020 12:56:00 | 1.8256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7789 | 0 | 0
1665201 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:06:48 | 10.02.2020 12:41:00 | 1.57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 0 | 0
1665202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:01:25 | 10.02.2020 11:54:00 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 | 0
1665204 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3232_0,4kVTR-2_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:07:38 | 10.02.2020 17:06:00 | 5.9728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9456 | 0 | 0
1665230 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:21:53 | 10.02.2020 12:31:00 | 1.1519 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 156.6644 | 0 | 0
1665231 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18319_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:13:52 | 10.02.2020 13:32:00 | 3.3022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2089 | 0 | 0
1665238 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:26:18 | 10.02.2020 11:29:07 | 0.046944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0
1665239 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25555_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:26:24 | 10.02.2020 11:27:25 | 0.016944 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.050833 | 0.4575 | 0 | 0
1665240 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25555_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:26:24 | 10.02.2020 11:27:35 | 0.019722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.078889 | 0 | 0 | 0
1665242 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2839_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:27:30 | 10.02.2020 13:54:00 | 2.4417 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 4453.6 | 0 | 0
1665246 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1509_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:29:51 | 10.02.2020 13:06:00 | 1.6025 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1240.335 | 0 | 0
1665257 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3395_0,4kVTR-2_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 10:39:11 | 10.02.2020 12:04:00 | 1.4136 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 442.4603 | 0 | 0
1665261 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31831_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:35:51 | 10.02.2020 14:02:00 | 2.4358 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 189.995 | 0 | 0
1665263 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2281_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:02:34 | 10.02.2020 11:53:00 | 0.84056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 93.3017 | 0 | 0
1665296 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11425_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:52:11 | 10.02.2020 20:08:00 | 8.2636 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1198.2236 | 0 | 0
1665300 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:53:44 | 10.02.2020 14:21:00 | 2.4544 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.18 | 0 | 0
1665310 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9160_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:56:55 | 10.02.2020 13:25:00 | 1.4681 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 510.8833 | 0 | 0
1665316 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9326_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 11:59:54 | 10.02.2020 12:31:00 | 0.51833 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 285.0833 | 0 | 0
1665324 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:03:03 | 10.02.2020 12:47:00 | 0.7325 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 145.7675 | 0 | 0
1665327 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21774_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 08:34:39 | 10.02.2020 13:01:00 | 4.4392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8783 | 0 | 0
1665334 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21187_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:06:01 | 10.02.2020 15:09:00 | 3.0497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0497 | 0 | 0
1665338 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3185_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:07:31 | 10.02.2020 17:24:00 | 5.2747 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1002.1972 | 0 | 0
1665341 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:09:51 | 10.02.2020 20:12:00 | 8.0358 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3310.7633 | 0 | 0
1665342 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3128_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:09:50 | 10.02.2020 13:13:00 | 1.0528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.7389 | 0 | 0
1665350 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:13:02 | 10.02.2020 13:37:00 | 1.3994 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 466.015 | 0 | 0
1665351 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28885_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:13:10 | 10.02.2020 15:55:00 | 3.6972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 | 0 | 0
1665353 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:12:57 | 10.02.2020 12:13:53 | 0.015556 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0
1665361 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8740_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:16:18 | 10.02.2020 12:17:00 | 0.011667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0
1665374 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 12:17:51 | 10.02.2020 15:53:00 | 3.5858 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 4840.875 | 0 | 0
1665376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_0,4kVTR-1_D-18 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:22:20 | 10.02.2020 13:16:00 | 0.89444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
1665378 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:22:43 | 10.02.2020 14:20:00 | 1.9547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 | 0 | 0
1665384 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:13:31 | 10.02.2020 13:18:00 | 1.0747 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.4197 | 0 | 0
1665398 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 12:31:45 | 10.02.2020 13:35:00 | 1.0542 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 296.2208 | 0 | 0
1665403 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24296_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:45:00 | 10.02.2020 14:26:00 | 2.6833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.9667 | 0 | 0
1665415 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20790_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:43:04 | 10.02.2020 13:09:00 | 0.43222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 0
1665441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:56:16 | 10.02.2020 13:19:00 | 0.37889 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 90.5544 | 0 | 0
1665442 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31722_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:56:22 | 10.02.2020 13:07:00 | 0.17722 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 63.2683 | 0 | 0
1665447 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28508_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:51:10 | 10.02.2020 13:42:00 | 0.84722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
1665455 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3478_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:28:12 | 10.02.2020 14:59:00 | 3.5133 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 0
1665460 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3497_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:11:34 | 10.02.2020 16:52:00 | 3.6739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 213.0856 | 0 | 0
1665465 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2202_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:56:13 | 10.02.2020 13:34:00 | 1.6297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1486 | 0 | 0
1665468 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9601_0,4kVTR-1_D-8 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:45:44 | 10.02.2020 14:27:00 | 2.6878 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110.1989 | 0 | 0
1665470 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22959_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:18:50 | 10.02.2020 14:27:00 | 1.1361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.1306 | 0 | 0
1665474 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:21:09 | 10.02.2020 13:59:00 | 0.63083 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 270.6275 | 0 | 0
1665475 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:21:33 | 10.02.2020 13:31:00 | 0.1575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
1665479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:18:31 | 10.02.2020 16:10:00 | 2.8581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4322 | 0 | 0
1665480 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28327_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:24:13 | 10.02.2020 19:31:00 | 6.1131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6783 | 0 | 0
1665481 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:23:43 | 10.02.2020 15:55:00 | 2.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5214 | 0 | 0
1665485 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11987_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 13:11:07 | 10.02.2020 14:19:00 | 1.1314 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 502.3367 | 0 | 0
1665488 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 192_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:30:33 | 10.02.2020 15:05:00 | 1.5742 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1841.775 | 0 | 0
1665493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:32:05 | 10.02.2020 20:05:00 | 6.5486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 170.2639 | 0 | 0
1665512 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31863_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:13:00 | 10.02.2020 14:04:00 | 0.85 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 2932.5 | 0 | 0
1665532 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26160_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:00:35 | 10.02.2020 14:56:00 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0
1665539 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29584_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:04:22 | 10.02.2020 21:33:00 | 7.4772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.4317 | 0 | 0
1665543 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 14:08:54 | 10.02.2020 18:19:00 | 4.1683 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 241.7633 | 0 | 0
1665548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:12:24 | 10.02.2020 16:16:00 | 2.06 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 517.06 | 0 | 0
1665549 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3823_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:03:36 | 10.02.2020 15:10:00 | 1.1067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
1665554 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:42:12 | 10.02.2020 14:51:00 | 1.1467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
1665555 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31410_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:16:22 | 10.02.2020 20:42:00 | 6.4272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.5633 | 0 | 0
1665561 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21401_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 11:59:35 | 10.02.2020 17:09:00 | 5.1569 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 716.8153 | 0 | 0
1665567 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2240_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 14:21:36 | 10.02.2020 15:17:00 | 0.92333 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 1513.3433 | 0 | 0
1665571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28190_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 12:31:45 | 10.02.2020 14:46:00 | 2.2375 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 765.225 | 0 | 0
1665574 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4362_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:24:37 | 10.02.2020 17:44:00 | 3.3231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6461 | 0 | 0
1665575 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4016_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:25:24 | 10.02.2020 17:15:00 | 2.8267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0
1665576 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21187_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:26:28 | 10.02.2020 15:24:00 | 0.95889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0
1665582 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1922_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 14:29:38 | 10.02.2020 15:40:00 | 1.1728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.555 | 0 | 0
1665584 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-12 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:31:00 | 10.02.2020 19:08:00 | 4.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0
1665601 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3587_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:46:59 | 10.02.2020 14:49:27 | 0.041111 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 226.1111 | 0 | 0
1665603 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:48:04 | 10.02.2020 14:49:30 | 0.023889 | 0 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 165.7411 | 0 | 0
1665606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28190_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:50:15 | 10.02.2020 19:21:00 | 4.5125 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1543.275 | 0 | 0
1665618 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3587_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:57:56 | 10.02.2020 14:59:14 | 0.021667 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 119.1667 | 0 | 0
1665619 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 14:58:16 | 10.02.2020 16:32:00 | 1.5622 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 667.0689 | 0 | 0
1665631 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1140_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:11:21 | 10.02.2020 16:50:46 | 1.6569 | 0 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 12488.3903 | 0 | 0
1665632 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:11:52 | 10.02.2020 15:31:02 | 0.31944 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 605.0278 | 0 | 0
1665642 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1164_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:11:00 | 10.02.2020 17:35:41 | 2.4114 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 12302.9061 | 0 | 0
1665642 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1271_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:11:00 | 10.02.2020 18:29:49 | 3.3136 | 0 | 4989 | 0 | 0 | 0 | 16531.6058 | 0 | 0
1665644 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9018_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:14:38 | 10.02.2020 21:02:00 | 5.7894 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 735.2594 | 0 | 0
1665648 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2417_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:11:04 | 10.02.2020 17:54:00 | 2.7156 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 559.4044 | 0 | 0
1665650 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1462_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:17:18 | 10.02.2020 15:30:56 | 0.22722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.3622 | 0 | 0
1665684 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3478_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:33:05 | 10.02.2020 16:04:00 | 0.51528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7292 | 0 | 0
1665694 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 15:38:16 | 10.02.2020 17:57:00 | 2.3122 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 328.3356 | 0 | 0
1665695 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:42:31 | 10.02.2020 20:06:00 | 4.3914 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 202.0039 | 0 | 0
1665696 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29875_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 15:42:18 | 10.02.2020 16:27:12 | 0.74833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0
1665707 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29395_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:44:14 | 11.02.2020 02:50:00 | 11.0961 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2574.2978 | 0 | 0
1665709 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:47:51 | 10.02.2020 16:19:00 | 0.51917 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 274.12 | 0 | 0
1665710 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3497_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:47:05 | 10.02.2020 16:27:00 | 0.66528 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 384.5306 | 0 | 0
1665715 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:49:15 | 10.02.2020 17:33:00 | 1.7292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0
1665718 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 804_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:49:54 | 10.02.2020 16:58:00 | 1.135 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 187.275 | 0 | 0
1665720 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:18:26 | 10.02.2020 17:10:00 | 1.8594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.4539 | 0 | 0
1665727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20401_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:53:15 | 10.02.2020 15:57:51 | 0.076667 | 2 | 3277 | 0 | 0 | 0.15333 | 251.2367 | 0 | 0
1665728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20555_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:53:13 | 10.02.2020 15:59:27 | 0.10389 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.10389 | 3.6361 | 0 | 0
1665728 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20570_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:53:13 | 10.02.2020 16:17:06 | 0.39806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39806 | 0 | 0 | 0
1665729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:53:23 | 10.02.2020 16:54:38 | 1.0208 | 3 | 98 | 0 | 0 | 3.0625 | 100.0417 | 0 | 0
1665732 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:54:44 | 10.02.2020 16:20:00 | 0.42111 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 152.4422 | 0 | 0
1665735 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:55:11 | 10.02.2020 16:52:00 | 0.94694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3103 | 0 | 0
1665745 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:57:01 | 10.02.2020 16:39:00 | 0.69972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
1665747 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:00:20 | 10.02.2020 17:33:00 | 1.5444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3556 | 0 | 0
1665758 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9389_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 16:06:57 | 10.02.2020 16:58:00 | 0.85083 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 87.6358 | 0 | 0
1665766 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:09:12 | 10.02.2020 17:52:00 | 1.7133 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 106.2267 | 0 | 0
1665793 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1743_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2020 16:16:15 | 10.02.2020 17:40:00 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0
1665827 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3354_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:34:19 | 10.02.2020 18:54:00 | 2.3281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9683 | 0 | 0
1665831 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31636_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:36:57 | 10.02.2020 18:15:00 | 1.6342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5367 | 0 | 0
1665837 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31852_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:41:13 | 10.02.2020 22:30:00 | 5.8131 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.3828 | 0 | 0
1665846 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:46:52 | 10.02.2020 17:18:00 | 0.51889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0
1665848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20144_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:19:52 | 10.02.2020 17:52:07 | 1.5375 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 4623.2625 | 0 | 0
1665855 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:43:13 | 10.02.2020 19:24:00 | 2.6797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7581 | 0 | 0
1665863 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:53:07 | 10.02.2020 21:57:00 | 5.0647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4531 | 0 | 0
1665866 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 610_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:54:37 | 10.02.2020 20:58:00 | 4.0564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1128 | 0 | 0
1665874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 15:58:45 | 10.02.2020 18:56:00 | 2.9542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 0
1665875 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 276_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:58:04 | 10.02.2020 17:39:00 | 0.68222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.0089 | 0 | 0
1665878 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11612_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 16:58:45 | 10.02.2020 17:07:10 | 0.14028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.2264 | 0 | 0
1665882 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31833_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:02:24 | 10.02.2020 19:21:00 | 2.31 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 649.11 | 0 | 0
1665896 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:05:47 | 10.02.2020 18:31:00 | 1.4203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0433 | 0 | 0
1665929 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:02:53 | 10.02.2020 17:56:47 | 0.89833 | 0 | 11965 | 0 | 0 | 0 | 10748.5583 | 0 | 0
1665941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:19:02 | 10.02.2020 20:19:00 | 2.9994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.9939 | 0 | 0
1665956 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4052_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:24:56 | 10.02.2020 19:00:00 | 1.5844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0911 | 0 | 0
1665963 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:27:08 | 10.02.2020 18:51:00 | 1.3978 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 93.6511 | 0 | 0
1665967 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23548_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:28:52 | 10.02.2020 18:18:00 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0
1665974 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:30:24 | 10.02.2020 18:37:00 | 1.11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0
1665977 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1140_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:30:36 | 10.02.2020 17:33:05 | 0.041389 | 0 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 311.9481 | 0 | 0
1665979 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1818_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:31:07 | 10.02.2020 18:05:00 | 0.56472 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 1069.5839 | 0 | 0
1665990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4489_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:16:11 | 10.02.2020 18:11:00 | 0.91361 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 357.2219 | 0 | 0
1666007 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21174_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:20:02 | 10.02.2020 23:21:00 | 6.0161 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 920.465 | 0 | 0
1666032 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1900_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:42:03 | 10.02.2020 18:03:00 | 0.34917 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 343.2308 | 0 | 0
1666035 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:42:41 | 10.02.2020 17:43:25 | 0.012222 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 14.0433 | 0 | 0
1666067 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:53:31 | 10.02.2020 18:31:00 | 0.62472 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 90.5847 | 0 | 0
1666075 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:57:02 | 10.02.2020 20:26:00 | 2.4828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.2072 | 0 | 0
1666085 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28423_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:55:59 | 10.02.2020 19:41:00 | 1.7503 | 0 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 4464.9586 | 0 | 0
1666096 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11612_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:04:16 | 10.02.2020 18:23:30 | 0.32056 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 60.9056 | 0 | 0
1666105 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:08:59 | 11.02.2020 00:32:00 | 6.3836 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 963.9253 | 0 | 0
1666112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:11:10 | 10.02.2020 23:04:00 | 4.8806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.5667 | 0 | 0
1666113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:11:20 | 10.02.2020 19:25:00 | 1.2278 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 3082.95 | 0 | 0
1666114 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2082_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:12:11 | 10.02.2020 19:55:00 | 1.7136 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 195.3517 | 0 | 0
1666115 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:12:26 | 10.02.2020 19:11:00 | 0.97611 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 152.2733 | 0 | 0
1666128 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28010_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:17:27 | 10.02.2020 20:49:00 | 2.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5258 | 0 | 0
1666133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:20:23 | 10.02.2020 22:33:00 | 4.2103 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1250.4525 | 0 | 0
1666138 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:13:58 | 10.02.2020 19:02:00 | 0.80056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.205 | 0 | 0
1666171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:11:27 | 10.02.2020 20:19:00 | 2.1258 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1026.7775 | 0 | 0
1666174 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:35:45 | 10.02.2020 21:27:00 | 2.8542 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 573.6875 | 0 | 0
1666178 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_10,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:37:51 | 10.02.2020 19:53:19 | 1.2578 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 441.48 | 0 | 0
1666178 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3879_10,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:37:51 | 11.02.2020 01:36:15 | 6.9733 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1269.1467 | 0 | 0
1666187 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 13:25:59 | 10.02.2020 22:07:00 | 8.6836 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 738.1069 | 0 | 0
1666194 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:46:12 | 10.02.2020 19:55:00 | 1.1467 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 0 | 0
1666208 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28716_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:51:26 | 10.02.2020 23:27:00 | 4.5928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5567 | 0 | 0
1666222 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:57:02 | 10.02.2020 21:23:00 | 2.4328 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 666.5811 | 0 | 0
1666249 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8209_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:02:14 | 10.02.2020 19:56:00 | 0.89611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8572 | 0 | 0
1666255 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12536_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:34:57 | 10.02.2020 22:24:00 | 4.8175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 0 | 0
1666275 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31443_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 18:36:26 | 10.02.2020 23:58:00 | 5.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3594 | 0 | 0
1666291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:16:30 | 10.02.2020 19:17:18 | 0.013333 | 0 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 45.5067 | 0 | 0
1666292 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21398_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:17:06 | 10.02.2020 19:19:01 | 0.031944 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 16.3875 | 0 | 0
1666301 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH40 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:20:46 | 10.02.2020 20:45:54 | 1.4189 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 139.0511 | 0 | 0
1666335 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9265_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:33:39 | 10.02.2020 21:54:00 | 2.3392 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.0525 | 0 | 0
1666342 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21401_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:42:24 | 10.02.2020 20:01:00 | 0.31 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 122.76 | 0 | 0
1666361 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28709_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:44:07 | 10.02.2020 20:08:00 | 0.39806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9514 | 0 | 0
1666364 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21401_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2020 17:39:31 | 11.02.2020 01:16:00 | 7.6081 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1049.9117 | 0 | 0
1666379 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2082_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:00:15 | 11.02.2020 02:52:00 | 6.8625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.35 | 0 | 0
1666388 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11614_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:57:30 | 10.02.2020 20:50:00 | 0.875 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 265.125 | 0 | 0
1666402 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1025_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:14:22 | 11.02.2020 04:35:00 | 9.3439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.7828 | 0 | 0
1666409 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:59:28 | 10.02.2020 20:48:00 | 0.80889 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 367.2356 | 0 | 0
1666413 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1023_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:10:37 | 10.02.2020 21:20:00 | 1.1564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0331 | 0 | 0
1666418 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18241_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:12:57 | 11.02.2020 02:50:00 | 6.6175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7925 | 0 | 0
1666442 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:23:51 | 10.02.2020 20:25:02 | 0.019722 | 1 | 3758 | 0 | 0 | 0.019722 | 74.1161 | 0 | 0
1666456 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:32:33 | 10.02.2020 20:33:27 | 0.015 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
1666459 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:34:55 | 10.02.2020 20:34:57 | 0.00055556 | 0 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0
1666479 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9019_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:44:17 | 10.02.2020 22:01:00 | 1.2786 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 583.0467 | 0 | 0
1666485 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28630_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:27:37 | 10.02.2020 23:32:00 | 3.0731 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.0456 | 0 | 0
1666486 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 20:55:24 | 11.02.2020 03:28:00 | 6.5433 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2133.1267 | 0 | 0
1666498 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 21:05:13 | 11.02.2020 00:32:00 | 3.4464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1247 | 0 | 0
1666508 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9667_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 21:16:15 | 10.02.2020 21:32:00 | 0.2625 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0 | 0
1666509 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 21:17:34 | 10.02.2020 22:30:00 | 1.2072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8289 | 0 | 0
1666519 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9246_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 19:37:41 | 11.02.2020 02:52:00 | 7.2386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.6247 | 0 | 0
1666535 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18282_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 22:01:39 | 11.02.2020 01:17:00 | 3.2558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2792 | 0 | 0
1666543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20608_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 22:10:08 | 11.02.2020 02:10:00 | 3.9978 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.9533 | 0 | 0
1666550 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18323_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 22:30:12 | 11.02.2020 00:45:00 | 2.2467 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2067 | 0 | 0
1666554 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2020 22:48:24 | 10.02.2020 23:41:00 | 0.87667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97.31 | 0 | 0
1666576 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 00:44:44 | 11.02.2020 00:45:06 | 0.0061111 | 0 | 11972 | 0 | 0 | 0 | 73.1622 | 0 | 0
1666577 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 00:46:09 | 11.02.2020 00:46:48 | 0.010833 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 86.9483 | 0 | 0
1666581 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 00:55:26 | 11.02.2020 00:56:37 | 0.019722 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 112.7914 | 0 | 0
1666583 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:02:03 | 11.02.2020 01:03:11 | 0.018889 | 117 | 19374 | 0 | 0 | 2.21 | 365.9533 | 0 | 0
1666590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4094_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:07:44 | 11.02.2020 01:56:00 | 0.80444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8489 | 0 | 0
1666591 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:10:32 | 11.02.2020 01:11:06 | 0.0094444 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 86.5772 | 0 | 0
1666596 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3545_10,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:18:48 | 11.02.2020 01:23:00 | 0.07 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 0
1666597 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 50_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:19:57 | 11.02.2020 01:20:49 | 0.014444 | 1 | 12202 | 0 | 0 | 0.014444 | 176.2511 | 0 | 0
1666598 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:20:55 | 11.02.2020 01:22:47 | 0.031111 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 89.0089 | 0 | 0
1666599 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:22:19 | 11.02.2020 01:23:19 | 0.016667 | 0 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 322.8833 | 0 | 0
1666605 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 276_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:22:42 | 11.02.2020 01:26:43 | 0.066944 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 90.8436 | 0 | 0
1666606 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:23:02 | 11.02.2020 01:28:56 | 0.098333 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 372.6833 | 0 | 0
1666607 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 91_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:23:20 | 11.02.2020 01:27:05 | 0.0625 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 0 | 0
1666609 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:27:30 | 11.02.2020 01:29:00 | 0.025 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 28.375 | 0 | 0
1666613 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:35:05 | 11.02.2020 01:39:56 | 0.080833 | 0 | 7228 | 0 | 0 | 0 | 584.2633 | 0 | 0
1666614 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25323_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:46:58 | 11.02.2020 01:47:50 | 0.014444 | 1 | 2310 | 0 | 0 | 0.014444 | 33.3667 | 0 | 0
1666623 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1176_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:52:40 | 11.02.2020 01:53:18 | 0.010556 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 53.105 | 0 | 0
1666627 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23230_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:57:57 | 11.02.2020 01:58:37 | 0.011111 | 0 | 4847 | 0 | 0 | 0 | 53.8556 | 0 | 0
1666631 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25410_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 01:58:29 | 11.02.2020 02:25:00 | 0.44194 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 734.9536 | 0 | 0
1666633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111008_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 01:59:20 | 11.02.2020 03:23:14 | 1.3983 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 43348.3333 | 0 | 0
1666640 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25555_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:05:08 | 11.02.2020 02:06:57 | 0.030278 | 25 | 915 | 0 | 0 | 0.75694 | 27.7042 | 0 | 0
1666646 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1213_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:08:18 | 11.02.2020 02:09:18 | 0.016667 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 82.2833 | 0 | 0
1666650 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31559_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:10:02 | 11.02.2020 03:39:00 | 1.4828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8622 | 0 | 0
1666668 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:15:53 | 11.02.2020 02:23:17 | 0.12333 | 1 | 92763 | 0 | 0 | 0.12333 | 11440.77 | 0 | 0
1666684 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:15:56 | 11.02.2020 02:26:26 | 0.175 | 0 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 0 | 0
1666692 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH34 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:16:12 | 11.02.2020 02:23:12 | 0.11667 | 0 | 9509 | 0 | 0 | 0 | 1109.3833 | 0 | 0
1666705 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH35 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:16:14 | 11.02.2020 02:23:12 | 0.11611 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 590.0767 | 0 | 0
1666706 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH36 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:16:16 | 11.02.2020 02:23:12 | 0.11556 | 0 | 28877 | 0 | 0 | 0 | 3336.8978 | 0 | 0
1666708 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9096_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:18:16 | 11.02.2020 02:19:33 | 0.021389 | 0 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 191.2381 | 0 | 0
1666714 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:26:58 | 11.02.2020 02:27:19 | 0.0058333 | 0 | 19423 | 0 | 0 | 0 | 113.3008 | 0 | 0
1666715 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:27:40 | 11.02.2020 02:28:15 | 0.0097222 | 0 | 13257 | 0 | 0 | 0 | 128.8875 | 0 | 0
1666718 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9651_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:29:45 | 11.02.2020 02:31:53 | 0.035556 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0
1666720 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1709_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:38:11 | 11.02.2020 02:39:13 | 0.017222 | 0 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 119.4878 | 0 | 0
1666724 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25744_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 02:41:35 | 11.02.2020 02:42:51 | 0.021111 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 0.23222 | 74.0156 | 0 | 0
1666735 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 03:13:54 | 11.02.2020 03:22:35 | 0.14472 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 21.2742 | 0 | 0
1666742 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9245_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 03:14:04 | 11.02.2020 03:22:11 | 0.13528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15.5569 | 0 | 0
1666742 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 03:14:04 | 11.02.2020 03:23:17 | 0.15361 | 0 | 5699 | 0 | 0 | 0 | 875.4297 | 0 | 0
1666742 | 3 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 03:14:04 | 11.02.2020 03:23:26 | 0.15611 | 1 | 3721 | 0 | 0 | 0.15611 | 580.8894 | 0 | 0
1666757 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 629_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:23:33 | 11.02.2020 03:26:51 | 0.055 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
1666761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21635_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:26:12 | 11.02.2020 03:27:14 | 0.017222 | 1 | 2553 | 0 | 0 | 0.017222 | 43.9683 | 0 | 0
1666762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21635_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:27:30 | 11.02.2020 03:28:57 | 0.024167 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 0 | 168.635 | 0 | 0
1666764 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:32:03 | 11.02.2020 03:32:36 | 0.0091667 | 5 | 746 | 0 | 0 | 0.045833 | 6.8383 | 0 | 0
1666765 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9433_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:37:21 | 11.02.2020 04:16:00 | 0.64417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6625 | 0 | 0
1666766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:43:39 | 11.02.2020 03:45:29 | 0.030556 | 0 | 7268 | 0 | 0 | 0 | 222.0778 | 0 | 0
1666768 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27344_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:43:40 | 11.02.2020 03:48:25 | 0.079167 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0
1666769 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2082_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:49:01 | 11.02.2020 05:48:00 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0
1666770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20570_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:55:59 | 11.02.2020 03:56:46 | 0.013056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013056 | 0 | 0 | 0
1666771 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:56:22 | 11.02.2020 04:55:00 | 0.97722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9317 | 0 | 0
1666772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:56:32 | 11.02.2020 03:58:00 | 0.024444 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0.048889 | 2.3956 | 0 | 0
1666773 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22161_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 03:56:36 | 11.02.2020 03:57:32 | 0.015556 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.54444 | 0 | 0
1666775 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12270_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 04:02:30 | 11.02.2020 04:03:46 | 0.021111 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
1666779 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 05:49:27 | 11.02.2020 14:47:00 | 8.9592 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2553.3625 | 0 | 0
1666782 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18507_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:35:40 | 11.02.2020 09:27:00 | 2.8556 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.9556 | 0 | 0
1666784 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:38:23 | 11.02.2020 07:33:00 | 0.91028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1028 | 0 | 0
1666785 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26090_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:40:34 | 11.02.2020 07:24:00 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0
1666788 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:59:13 | 11.02.2020 08:02:00 | 1.0464 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 2434.9469 | 0 | 0
1666788 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2332_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 06:59:13 | 11.02.2020 11:56:57 | 4.9622 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1553.1756 | 0 | 0
1666789 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:04:10 | 11.02.2020 09:43:00 | 2.6472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0
1666795 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:17:02 | 11.02.2020 07:52:00 | 0.58278 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 189.9856 | 0 | 0
1666805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20488_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:45:01 | 11.02.2020 08:42:00 | 0.94972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7989 | 0 | 0
1666806 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:46:11 | 11.02.2020 08:04:29 | 0.305 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 0 | 0
1666823 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:27:15 | 11.02.2020 09:31:00 | 1.0625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 0 | 0
1666824 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28715_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:28:11 | 11.02.2020 13:06:00 | 4.6303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1514 | 0 | 0
1666825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11530_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:31:41 | 11.02.2020 10:53:00 | 2.3553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7764 | 0 | 0
1666829 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31736_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:16:40 | 11.02.2020 12:20:00 | 5.0556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.0556 | 0 | 0
1666831 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1716_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:45:07 | 11.02.2020 09:18:00 | 0.54806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0
1666832 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:45:38 | 11.02.2020 12:35:00 | 3.8228 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.6833 | 0 | 0
1666837 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8887_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:48:57 | 11.02.2020 15:14:00 | 6.4175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.835 | 0 | 0
1666839 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11611_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:50:04 | 11.02.2020 20:10:00 | 11.3322 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 464.6211 | 0 | 0
1666843 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:52:40 | 11.02.2020 09:30:00 | 0.62222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0
1666850 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23238_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:59:52 | 11.02.2020 09:46:00 | 0.76889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0
1666856 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3974_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:10:10 | 11.02.2020 14:14:00 | 5.0639 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 5453.8083 | 0 | 0
1666858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:10:10 | 11.02.2020 17:24:00 | 8.2306 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 13103.0444 | 0 | 0
1666862 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21331_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:15:32 | 11.02.2020 18:47:00 | 9.5244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1467 | 0 | 0
1666867 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31720_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:14:05 | 11.02.2020 11:43:00 | 2.4819 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 898.4639 | 0 | 0
1666870 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9225_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:19:00 | 11.02.2020 20:06:43 | 10.7953 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1241.4569 | 0 | 0
1666873 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1311_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:23:36 | 11.02.2020 11:52:00 | 2.4733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3133 | 0 | 0
1666877 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21585_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 08:47:32 | 11.02.2020 09:30:00 | 0.70778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 0
1666882 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25273_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:29:39 | 11.02.2020 13:14:00 | 3.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7392 | 0 | 0
1666887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:33:26 | 11.02.2020 17:04:00 | 7.5094 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 2913.6644 | 0 | 0
1666888 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3072_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:33:33 | 11.02.2020 12:04:00 | 2.5075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.6275 | 0 | 0
1666890 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22656_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:35:47 | 11.02.2020 10:36:00 | 1.0036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0469 | 0 | 0
1666897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:39:09 | 11.02.2020 09:40:00 | 0.014167 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 22.3267 | 0 | 0
1666899 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:39:37 | 11.02.2020 09:54:46 | 0.2525 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 170.9425 | 0 | 0
1666900 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12135_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:41:41 | 11.02.2020 15:05:00 | 5.3886 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 4127.6761 | 0 | 0
1666910 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1209_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:46:01 | 11.02.2020 09:50:00 | 0.066389 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 42.0906 | 0 | 0
1666912 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:48:30 | 11.02.2020 20:26:00 | 10.625 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 988.125 | 0 | 0
1666918 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:53:44 | 11.02.2020 21:29:00 | 11.5878 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 4936.3933 | 0 | 0
1666924 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:56:45 | 11.02.2020 11:20:00 | 1.3875 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 575.8125 | 0 | 0
1666927 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2030_10,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 09:58:45 | 11.02.2020 14:01:09 | 4.04 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 3005.76 | 0 | 0
1666929 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:59:14 | 11.02.2020 12:32:00 | 2.5461 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 883.5006 | 0 | 0
1666932 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4090_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:00:08 | 11.02.2020 17:51:00 | 7.8478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.2389 | 0 | 0
1666933 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28364_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 07:05:08 | 11.02.2020 10:37:00 | 3.5311 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 0 | 0
1666934 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9390_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:01:44 | 11.02.2020 12:05:00 | 2.0544 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 334.8744 | 0 | 0
1666938 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20522_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:04:43 | 11.02.2020 14:53:00 | 4.8047 | 2 | 10076 | 0 | 0 | 9.6094 | 48412.3811 | 0 | 0
1666943 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:57:20 | 11.02.2020 14:04:00 | 4.1111 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1216.8889 | 0 | 0
1666945 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23023_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:07:36 | 11.02.2020 17:03:21 | 6.9292 | 1 | 504 | 0 | 0 | 6.9292 | 3492.3 | 0 | 0
1666948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:09:21 | 11.02.2020 12:00:30 | 1.8525 | 11 | 360 | 0 | 0 | 20.3775 | 666.9 | 0 | 0
1666948 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26410_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:09:21 | 11.02.2020 14:33:07 | 4.3961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7922 | 0 | 0
1666954 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:16:26 | 11.02.2020 12:52:00 | 2.5928 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.2267 | 0 | 0
1666960 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 100_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:18:52 | 11.02.2020 14:13:00 | 3.9022 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2154.0267 | 0 | 0
1666963 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21326_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:22:53 | 11.02.2020 12:42:00 | 2.3186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2303 | 0 | 0
1666969 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:29:39 | 11.02.2020 15:54:00 | 5.4058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.1167 | 0 | 0
1666972 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23153_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:33:35 | 11.02.2020 14:15:00 | 3.6903 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 298.9125 | 0 | 0
1666984 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 527_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:41:00 | 11.02.2020 11:45:00 | 1.0667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 130.1333 | 0 | 0
1666985 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:38:09 | 11.02.2020 11:44:00 | 1.0975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6825 | 0 | 0
1666986 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3965_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:42:39 | 11.02.2020 14:28:00 | 3.7558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0233 | 0 | 0
1666991 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23062_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:44:18 | 11.02.2020 16:34:00 | 5.8283 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 868.4217 | 0 | 0
1666992 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2173_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:45:35 | 11.02.2020 19:00:00 | 8.2403 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.3639 | 0 | 0
1666993 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8836_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:46:33 | 11.02.2020 18:02:00 | 7.2575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0 | 0
1666999 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:50:03 | 11.02.2020 11:23:00 | 0.54917 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 219.6667 | 0 | 0
1667007 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 10:55:39 | 11.02.2020 18:46:08 | 7.8414 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.0483 | 0 | 0 | 0
1667008 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9509_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:52:09 | 11.02.2020 13:21:00 | 2.4808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8083 | 0 | 0
1667012 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:01:53 | 11.02.2020 16:59:00 | 5.9519 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 6029.3197 | 0 | 0
1667016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11988_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:03:55 | 11.02.2020 17:30:00 | 6.4347 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1949.7208 | 0 | 0
1667017 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11988_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:03:52 | 11.02.2020 17:32:00 | 6.4689 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1481.3756 | 0 | 0
1667026 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9578_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:09:41 | 11.02.2020 11:54:00 | 0.73861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 59.0889 | 0 | 0
1667033 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:15:35 | 11.02.2020 18:17:00 | 7.0236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.1653 | 0 | 0
1667037 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:18:13 | 11.02.2020 11:19:02 | 0.013611 | 0 | 3015 | 0 | 0 | 0 | 41.0375 | 0 | 0
1667038 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:19:08 | 11.02.2020 22:34:00 | 11.2478 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3070.6433 | 0 | 0
1667044 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:25:43 | 11.02.2020 13:38:00 | 2.2047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 0 | 0
1667047 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28893_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:23:18 | 11.02.2020 12:14:00 | 0.845 | 0 | 2991 | 0 | 0 | 0 | 2527.395 | 0 | 0
1667050 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23097_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:28:04 | 11.02.2020 18:08:00 | 6.6656 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 513.2478 | 0 | 0
1667054 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:23:55 | 11.02.2020 14:40:00 | 5.2681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.8972 | 0 | 0
1667058 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:36:43 | 11.02.2020 14:21:00 | 2.7381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6425 | 0 | 0
1667070 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28218_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 11:39:51 | 11.02.2020 13:32:00 | 1.8692 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 553.2733 | 0 | 0
1667071 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:44:06 | 11.02.2020 11:44:25 | 0.0052778 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0
1667072 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1723_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:44:43 | 11.02.2020 12:02:00 | 0.28806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8969 | 0 | 0
1667074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:51:46 | 11.02.2020 13:23:00 | 2.5206 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 209.2061 | 0 | 0
1667084 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21189_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:07:00 | 11.02.2020 13:34:00 | 2.45 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
1667089 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28035_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:54:29 | 11.02.2020 12:11:00 | 0.27528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 0 | 0
1667090 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25456_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:56:04 | 11.02.2020 14:51:00 | 2.9156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5778 | 0 | 0
1667091 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:50:50 | 11.02.2020 15:24:00 | 3.5528 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 742.5306 | 0 | 0
1667092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24557_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:22:37 | 11.02.2020 15:01:00 | 5.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6397 | 0 | 0
1667106 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:05:29 | 11.02.2020 12:07:02 | 0.025833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1667120 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8801_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:15:34 | 11.02.2020 16:19:42 | 4.0689 | 1 | 287 | 0 | 0 | 4.0689 | 1167.7711 | 0 | 0
1667121 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2379_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:06:05 | 11.02.2020 12:18:00 | 2.1986 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 294.6139 | 0 | 0
1667128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:17:22 | 11.02.2020 17:02:00 | 4.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0 | 0
1667138 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9445_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:13:50 | 11.02.2020 15:16:00 | 3.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0
1667139 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18631_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:24:36 | 11.02.2020 14:16:00 | 1.8567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.1333 | 0 | 0
1667146 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1721_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:33:10 | 11.02.2020 13:41:00 | 1.1306 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 648.9389 | 0 | 0
1667149 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:33:56 | 11.02.2020 12:57:31 | 0.39306 | 1 | 4834 | 0 | 0 | 0.39306 | 1900.0306 | 0 | 0
1667151 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:34:05 | 11.02.2020 22:50:00 | 10.2653 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1570.5875 | 0 | 0
1667173 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:49:48 | 11.02.2020 13:48:00 | 0.97 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 230.86 | 0 | 0
1667200 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:11:39 | 11.02.2020 17:37:00 | 4.4225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.8025 | 0 | 0
1667215 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25801_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:26:30 | 11.02.2020 13:27:00 | 0.0083333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
1667217 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25089_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:26:34 | 11.02.2020 13:27:32 | 0.016111 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 47.6889 | 0 | 0
1667225 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31055_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:32:45 | 11.02.2020 22:09:00 | 8.6042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8125 | 0 | 0
1667226 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1266_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:33:33 | 11.02.2020 19:43:00 | 6.1575 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 849.735 | 0 | 0
1667227 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 23491_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:33:32 | 11.02.2020 14:46:00 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
1667237 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:38:41 | 11.02.2020 14:30:00 | 0.85528 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 309.6106 | 0 | 0
1667242 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:42:54 | 11.02.2020 14:53:00 | 1.1683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1783 | 0 | 0
1667246 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4263_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:43:54 | 11.02.2020 18:09:00 | 4.4183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8367 | 0 | 0
1667256 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9546_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 13:49:40 | 11.02.2020 17:21:00 | 3.5222 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 5029.7333 | 0 | 0
1667259 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2034_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:18:44 | 11.02.2020 16:56:00 | 5.6211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2422 | 0 | 0
1667274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:00:49 | 11.02.2020 20:15:00 | 6.2364 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.0731 | 0 | 0
1667277 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:02:09 | 11.02.2020 19:26:00 | 5.3975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.3725 | 0 | 0
1667281 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:07:20 | 11.02.2020 15:51:00 | 1.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0
1667297 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18007_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:18:14 | 11.02.2020 22:26:00 | 8.1294 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.165 | 0 | 0
1667312 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26160_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:31:22 | 11.02.2020 15:42:00 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0
1667320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11644_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 12:10:51 | 11.02.2020 16:48:00 | 4.6192 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1630.5658 | 0 | 0
1667324 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:43:21 | 11.02.2020 17:53:00 | 3.1608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.79 | 0 | 0
1667330 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31902_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:49:08 | 11.02.2020 16:13:00 | 1.3978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1711 | 0 | 0
1667336 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 14:53:30 | 11.02.2020 17:33:00 | 2.6583 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 388.1167 | 0 | 0
1667339 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 13:38:13 | 11.02.2020 17:39:00 | 4.0131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1306 | 0 | 0
1667365 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2224_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:13:09 | 11.02.2020 17:02:00 | 1.8142 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 3142.1367 | 0 | 0
1667389 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20915_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:27:48 | 11.02.2020 16:23:00 | 0.92 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 0 | 0
1667400 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28391_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:37:27 | 11.02.2020 18:53:00 | 3.2592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1929.4267 | 0 | 0
1667411 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1938_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:42:52 | 11.02.2020 16:07:00 | 0.40222 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0
1667414 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 09:57:16 | 11.02.2020 21:09:00 | 11.1956 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2306.2844 | 0 | 0
1667415 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:15:00 | 11.02.2020 15:51:36 | 0.61 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 173.24 | 0 | 0
1667416 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21946_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:43:53 | 11.02.2020 16:00:00 | 0.26861 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 229.3939 | 0 | 0
1667417 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 853_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:44:10 | 11.02.2020 16:44:00 | 0.99722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9444 | 0 | 0
1667429 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:50:50 | 11.02.2020 18:15:00 | 2.4028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.875 | 0 | 0
1667432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22723_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:51:45 | 11.02.2020 17:07:00 | 1.2542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.8125 | 0 | 0
1667433 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:51:54 | 11.02.2020 16:42:00 | 0.835 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0
1667437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29840_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 15:55:03 | 11.02.2020 17:14:00 | 1.3158 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1023.7183 | 0 | 0
1667448 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:00:33 | 11.02.2020 16:44:41 | 0.73556 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 845.8889 | 0 | 0
1667459 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20538_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:10:00 | 11.02.2020 19:09:00 | 2.9833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 313.25 | 0 | 0
1667462 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25795_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:10:55 | 11.02.2020 22:41:00 | 6.5014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0028 | 0 | 0
1667468 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:14:23 | 11.02.2020 20:03:00 | 3.8103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.585 | 0 | 0
1667472 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20302_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:17:34 | 11.02.2020 20:06:00 | 3.8072 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.5661 | 0 | 0
1667479 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:22:25 | 11.02.2020 21:34:00 | 5.1931 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 2035.6778 | 0 | 0
1667480 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:23:12 | 11.02.2020 17:17:00 | 0.89667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 | 0 | 0
1667485 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:27:34 | 11.02.2020 20:36:00 | 4.1406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.9678 | 0 | 0
1667487 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:04:34 | 11.02.2020 18:26:00 | 2.3572 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 509.16 | 0 | 0
1667489 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2160_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 10:38:29 | 11.02.2020 21:58:00 | 11.3253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9758 | 0 | 0
1667492 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 210_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:29:15 | 11.02.2020 17:52:00 | 1.3792 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 237.2167 | 0 | 0
1667493 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31547_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:11:50 | 11.02.2020 18:12:00 | 2.0028 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 366.5083 | 0 | 0
1667499 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1917_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2020 16:34:07 | 11.02.2020 17:29:00 | 0.91472 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 96.0458 | 0 | 0
1667500 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:34:44 | 11.02.2020 20:30:00 | 3.9211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0
1667560 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1743_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:15:54 | 11.02.2020 17:45:00 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
1667562 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18631_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:16:56 | 11.02.2020 22:44:00 | 5.4511 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 806.7644 | 0 | 0
1667573 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:22:06 | 11.02.2020 18:56:00 | 1.565 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0
1667581 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:29:41 | 11.02.2020 18:58:00 | 1.4719 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 98.6203 | 0 | 0
1667607 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2211_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 17:51:21 | 11.02.2020 23:36:00 | 5.7442 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 815.6717 | 0 | 0
1667612 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27232_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:58:34 | 11.02.2020 19:31:00 | 2.5406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3244 | 0 | 0
1667618 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8747_0,4kVTR-1_D-6 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 11:10:33 | 11.02.2020 19:40:00 | 8.4908 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2029.3092 | 0 | 0
1667635 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:11:07 | 11.02.2020 18:56:00 | 0.74806 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 178.0372 | 0 | 0
1667643 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_D-8 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:14:43 | 11.02.2020 21:23:00 | 3.1381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.2425 | 0 | 0
1667649 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11610_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:18:19 | 11.02.2020 18:54:58 | 0.61083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | 0
1667658 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8057_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:20:02 | 11.02.2020 20:15:00 | 1.9161 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 333.4033 | 0 | 0
1667676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11133_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:33:25 | 11.02.2020 21:03:00 | 2.4931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4653 | 0 | 0
1667683 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:40:34 | 11.02.2020 20:36:00 | 1.9239 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 821.5006 | 0 | 0
1667688 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28877_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:43:03 | 11.02.2020 21:33:00 | 2.8325 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 657.14 | 0 | 0
1667692 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28785_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:40:28 | 11.02.2020 19:47:00 | 1.1089 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 644.2644 | 0 | 0
1667693 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:08:14 | 11.02.2020 18:48:16 | 0.66722 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 189.4911 | 0 | 0
1667694 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:37:07 | 11.02.2020 18:47:56 | 0.18028 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21.8136 | 0 | 0
1667697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11733_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:42:38 | 11.02.2020 21:17:00 | 8.5728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.8733 | 0 | 0
1667698 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11733_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 12:04:50 | 11.02.2020 18:52:06 | 6.7878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.3022 | 0 | 0
1667706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:49:10 | 11.02.2020 18:50:47 | 0.026944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
1667713 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:52:13 | 11.02.2020 18:52:56 | 0.011944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0
1667722 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11620_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:55:55 | 11.02.2020 18:57:47 | 0.031111 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
1667729 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:55:39 | 11.02.2020 20:04:00 | 1.1392 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85.4375 | 0 | 0
1667730 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3185_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:53:31 | 11.02.2020 19:28:00 | 0.57472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.345 | 0 | 0
1667743 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:03:01 | 11.02.2020 20:04:00 | 1.0164 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 241.9006 | 0 | 0
1667744 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3416_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:03:33 | 11.02.2020 19:51:00 | 0.79083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 67.2208 | 0 | 0
1667754 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31905_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:08:18 | 12.02.2020 00:49:00 | 5.6783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3917 | 0 | 0
1667768 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:14:55 | 11.02.2020 20:51:00 | 1.6014 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 605.325 | 0 | 0
1667773 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 512_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:16:35 | 11.02.2020 20:34:00 | 1.2903 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 242.5722 | 0 | 0
1667780 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11115_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:21:36 | 11.02.2020 19:34:38 | 0.21722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.2133 | 0 | 0
1667781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4474_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:21:46 | 11.02.2020 21:12:00 | 1.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0 | 0
1667782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20692_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 16:27:21 | 11.02.2020 19:52:00 | 3.4108 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 436.5867 | 0 | 0
1667784 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11479_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:25:31 | 11.02.2020 19:34:58 | 0.1575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0
1667812 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3368_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:33:11 | 11.02.2020 21:23:00 | 1.8303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9817 | 0 | 0
1667834 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9310_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:57:28 | 11.02.2020 21:16:00 | 1.3089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2356 | 0 | 0
1667840 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18512_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 19:30:58 | 12.02.2020 07:25:26 | 11.9078 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2857.8667 | 0 | 0
1667851 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8752_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:04:52 | 12.02.2020 03:04:00 | 6.9856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.9133 | 0 | 0
1667860 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 15:34:57 | 11.02.2020 21:26:00 | 5.8508 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 11684.1142 | 0 | 0
1667865 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:12:13 | 11.02.2020 21:34:00 | 1.3631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4522 | 0 | 0
1667880 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11611_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:18:46 | 12.02.2020 03:10:00 | 6.8539 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 287.8633 | 0 | 0
1667883 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20573_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:21:32 | 11.02.2020 21:36:00 | 1.2411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 0
1667894 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:11:44 | 12.02.2020 00:38:00 | 4.4378 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2028.0644 | 0 | 0
1667914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29956_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:39:00 | 12.02.2020 01:18:00 | 4.65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0
1667918 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25108_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:40:15 | 11.02.2020 23:27:00 | 2.7792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5583 | 0 | 0
1667921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:42:18 | 11.02.2020 20:43:29 | 0.019722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 0 | 0
1667935 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24039_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 20:51:48 | 12.02.2020 04:39:00 | 7.7867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.1467 | 0 | 0
1667945 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 403_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 21:00:41 | 11.02.2020 21:39:00 | 0.63861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 | 0 | 0
1667949 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11242_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 21:08:08 | 11.02.2020 22:09:00 | 1.0144 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 1432.3956 | 0 | 0
1667954 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1902_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 18:58:09 | 11.02.2020 21:35:00 | 2.6142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1417 | 0 | 0
1667980 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12553_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 21:31:35 | 11.02.2020 23:45:00 | 2.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4472 | 0 | 0
1668016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 22:38:06 | 12.02.2020 09:35:00 | 10.9483 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2988.895 | 0 | 0
1668026 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 23:16:37 | 11.02.2020 23:22:00 | 0.089722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17944 | 0 | 0
1668031 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 23:26:30 | 12.02.2020 00:22:00 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
1668032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4053_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2020 23:37:47 | 12.02.2020 00:37:00 | 0.98694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9347 | 0 | 0
1668034 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-2_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:00:27 | 12.02.2020 07:31:00 | 7.5092 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.165 | 0 | 0
1668043 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:25:40 | 12.02.2020 00:26:14 | 0.0094444 | 0 | 13630 | 0 | 0 | 0 | 128.7278 | 0 | 0
1668045 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18573_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:26:20 | 12.02.2020 00:58:00 | 0.52778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0 | 0
1668047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:27:55 | 12.02.2020 02:58:00 | 2.5014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5042 | 0 | 0
1668048 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH09_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:29:40 | 12.02.2020 00:30:44 | 0.017778 | 0 | 12815 | 0 | 0 | 0 | 227.8222 | 0 | 0
1668051 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3164_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:34:18 | 12.02.2020 00:35:22 | 0.017778 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 16.6222 | 0 | 0
1668057 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:37:45 | 12.02.2020 00:39:01 | 0.021111 | 1 | 986 | 0 | 0 | 0.021111 | 20.8156 | 0 | 0
1668058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:38:02 | 12.02.2020 00:40:14 | 0.036667 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 72.5633 | 0 | 0
1668063 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9010_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:44:05 | 12.02.2020 09:51:00 | 9.1153 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 446.6486 | 0 | 0
1668066 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3907_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:50:15 | 12.02.2020 02:31:00 | 1.6792 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.0542 | 0 | 0
1668068 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23215_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:53:10 | 12.02.2020 01:50:00 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
1668075 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH32 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 01:00:11 | 12.02.2020 01:11:08 | 0.1825 | 0 | 4726 | 0 | 0 | 0 | 862.495 | 0 | 0
1668075 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 9461_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 01:00:11 | 12.02.2020 01:23:03 | 0.38111 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.38111 | 4.5733 | 0 | 0
1668075 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | 9521_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 01:00:11 | 12.02.2020 01:30:24 | 0.50361 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 159.1411 | 0 | 0
1668075 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH32 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 01:00:11 | 12.02.2020 05:13:54 | 4.2286 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 9455.1744 | 0 | 0
1668085 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:16:22 | 12.02.2020 01:05:00 | 0.81056 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 83.4872 | 0 | 0
1668088 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9534_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 00:51:16 | 12.02.2020 01:22:00 | 0.51222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0
1668092 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 742_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:13:06 | 12.02.2020 01:13:50 | 0.012222 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 37.73 | 0 | 0
1668096 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:18:40 | 12.02.2020 01:20:53 | 0.036944 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 16.1078 | 0 | 0
1668098 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:30:52 | 12.02.2020 01:32:42 | 0.030556 | 6 | 11486 | 0 | 0 | 0.18333 | 350.9611 | 0 | 0
1668099 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 550_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:36:17 | 12.02.2020 01:37:46 | 0.024722 | 0 | 28740 | 0 | 0 | 0 | 710.5167 | 0 | 0
1668100 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:38:04 | 12.02.2020 03:22:00 | 1.7322 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7867 | 0 | 0
1668101 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9546_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:40:03 | 12.02.2020 01:40:40 | 0.010278 | 0 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 23.7828 | 0 | 0
1668104 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9834_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:42:42 | 12.02.2020 01:43:30 | 0.013333 | 0 | 11757 | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 0 | 0
1668108 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:44:36 | 12.02.2020 01:45:08 | 0.0088889 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 3.6267 | 0 | 0
1668112 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1725_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:46:32 | 12.02.2020 01:47:41 | 0.019167 | 0 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 106.3175 | 0 | 0
1668115 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:49:53 | 12.02.2020 01:51:24 | 0.025278 | 0 | 5699 | 0 | 0 | 0 | 144.0581 | 0 | 0
1668116 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:50:24 | 12.02.2020 01:51:47 | 0.023056 | 1 | 3721 | 0 | 0 | 0.023056 | 85.7897 | 0 | 0
1668121 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9581_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:54:35 | 12.02.2020 01:55:30 | 0.015278 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 0 | 0
1668125 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:50:52 | 12.02.2020 04:49:00 | 2.9689 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 305.7956 | 0 | 0
1668126 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 01:58:32 | 12.02.2020 02:00:00 | 0.024444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 0
1668133 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11380_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:04:03 | 12.02.2020 03:40:00 | 1.5992 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.5992 | 28.785 | 0 | 0
1668134 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1350_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:03:47 | 12.02.2020 02:05:26 | 0.0275 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 16.9675 | 0 | 0
1668163 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:04:49 | 12.02.2020 02:11:18 | 0.10806 | 0 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 1008.8067 | 0 | 0
1668174 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:04:39 | 12.02.2020 02:11:28 | 0.11361 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 59.8731 | 0 | 0
1668174 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:04:39 | 12.02.2020 02:11:48 | 0.11917 | 12 | 63124 | 0 | 0 | 1.43 | 7522.2767 | 0 | 0
1668182 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH35 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:05:04 | 12.02.2020 02:11:48 | 0.11222 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 570.3133 | 0 | 0
1668186 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH36 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:05:21 | 12.02.2020 02:11:48 | 0.1075 | 0 | 15479 | 0 | 0 | 0 | 1663.9925 | 0 | 0
1668198 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:04:48 | 12.02.2020 02:11:53 | 0.11806 | 1 | 110126 | 0 | 0 | 0.11806 | 13000.9861 | 0 | 0
1668212 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:11:40 | 12.02.2020 02:15:52 | 0.07 | 16 | 213 | 0 | 0 | 1.12 | 14.91 | 0 | 0
1668216 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29617_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:10:07 | 12.02.2020 02:13:45 | 0.060556 | 0 | 15860 | 0 | 0 | 0 | 960.4111 | 0 | 0
1668221 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:12:27 | 12.02.2020 02:37:00 | 0.40917 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 0.40917 | 1031.1 | 0 | 0
1668224 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:19:52 | 12.02.2020 02:20:15 | 0.0063889 | 0 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 123.7719 | 0 | 0
1668226 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8043_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:20:18 | 12.02.2020 02:20:56 | 0.010556 | 0 | 9167 | 0 | 0 | 0 | 96.7628 | 0 | 0
1668231 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:23:06 | 12.02.2020 04:40:00 | 2.2817 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 613.7683 | 0 | 0
1668241 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9379_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:12:59 | 12.02.2020 03:27:00 | 1.2336 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 272.6281 | 0 | 0
1668242 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:39:35 | 12.02.2020 02:40:39 | 0.017778 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 101.6711 | 0 | 0
1668244 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:41:52 | 12.02.2020 02:42:27 | 0.0097222 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 55.6014 | 0 | 0
1668247 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:52:52 | 12.02.2020 03:14:00 | 0.35222 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 535.73 | 0 | 0
1668248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 02:56:05 | 12.02.2020 11:47:00 | 8.8486 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3477.5042 | 0 | 0
1668283 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:12:10 | 12.02.2020 03:13:44 | 0.026111 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 25.0928 | 0 | 0
1668284 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:14:51 | 12.02.2020 03:15:52 | 0.016944 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 41.1581 | 0 | 0
1668286 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:16:29 | 12.02.2020 03:17:58 | 0.024722 | 3 | 3821 | 0 | 0 | 0.074167 | 94.4636 | 0 | 0
1668287 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:17:51 | 12.02.2020 05:03:00 | 1.7525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 0 | 0
1668288 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:19:32 | 12.02.2020 03:23:02 | 0.058333 | 0 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 447.475 | 0 | 0
1668295 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:33:25 | 12.02.2020 03:35:33 | 0.035556 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 104.8178 | 0 | 0
1668299 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH12_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:33:09 | 12.02.2020 03:34:41 | 0.025556 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 123.6889 | 0 | 0
1668307 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH10_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:45:48 | 12.02.2020 03:47:04 | 0.021111 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 42.4967 | 0 | 0
1668308 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 03:47:07 | 12.02.2020 04:18:00 | 0.51472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7208 | 0 | 0
1668311 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20170_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:05:25 | 12.02.2020 04:06:13 | 0.013333 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
1668315 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:08:13 | 12.02.2020 04:10:32 | 0.038611 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 35.0203 | 0 | 0
1668315 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2117_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:08:13 | 12.02.2020 04:10:56 | 0.045278 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 18.2017 | 0 | 0
1668317 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:08:13 | 12.02.2020 04:10:27 | 0.037222 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 98.155 | 0 | 0
1668320 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_10,5kVH17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:15:57 | 12.02.2020 05:11:31 | 0.92611 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 1339.1567 | 0 | 0
1668321 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2134_10,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:16:15 | 12.02.2020 05:11:31 | 0.92111 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 1451.6711 | 0 | 0
1668322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:20:05 | 12.02.2020 09:11:00 | 4.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 | 0 | 0
1668324 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11611_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:27:58 | 12.02.2020 15:38:00 | 11.1672 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2322.7822 | 0 | 0
1668325 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:34:02 | 12.02.2020 05:39:00 | 1.0828 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 350.82 | 0 | 0
1668326 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 188_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:36:33 | 12.02.2020 05:11:00 | 0.57417 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 155.5992 | 0 | 0
1668328 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3810_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:54:39 | 12.02.2020 16:45:24 | 11.8458 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1220.1208 | 0 | 0
1668329 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 04:59:12 | 12.02.2020 05:00:31 | 0.021944 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 21.0886 | 0 | 0
1668331 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:01:20 | 12.02.2020 15:47:00 | 10.7611 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2894.7389 | 0 | 0
1668332 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:01:20 | 12.02.2020 05:03:36 | 0.037778 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 124.44 | 0 | 0
1668334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:04:13 | 12.02.2020 05:05:16 | 0.0175 | 3 | 3821 | 0 | 0 | 0.0525 | 66.8675 | 0 | 0
1668335 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:06:21 | 12.02.2020 05:07:24 | 0.0175 | 0 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 134.2425 | 0 | 0
1668337 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2253_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:09:36 | 12.02.2020 05:11:44 | 0.035556 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 36.9778 | 0 | 0
1668344 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4106_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:30:30 | 12.02.2020 05:31:06 | 0.01 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
1668350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4083_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:49:25 | 12.02.2020 05:51:43 | 0.038333 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 105.11 | 0 | 0
1668352 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:59:57 | 12.02.2020 06:10:54 | 0.1825 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 31.755 | 0 | 0
1668352 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8834_10,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:59:57 | 12.02.2020 07:01:55 | 1.0328 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 257.1617 | 0 | 0
1668353 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8834_10,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:00:13 | 12.02.2020 07:01:55 | 1.0283 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 119.2867 | 0 | 0
1668354 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4055_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:00:20 | 12.02.2020 06:01:16 | 0.015556 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4.9156 | 0 | 0
1668361 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3139_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:22:49 | 12.02.2020 07:29:00 | 1.1031 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.6794 | 0 | 0
1668365 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:30:13 | 12.02.2020 10:38:00 | 4.1297 | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 10952.0233 | 0 | 0
1668369 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:37:18 | 12.02.2020 18:19:00 | 11.695 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 4444.1 | 0 | 0
1668372 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:42:48 | 12.02.2020 08:22:00 | 1.6533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 0
1668374 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:22:46 | 12.02.2020 17:06:00 | 10.7206 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 514.5867 | 0 | 0
1668377 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:54:58 | 12.02.2020 13:28:00 | 6.5506 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.0561 | 0 | 0
1668379 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25126_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 06:59:37 | 12.02.2020 07:59:00 | 0.98972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8972 | 0 | 0
1668384 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:08:16 | 12.02.2020 07:10:00 | 0.028889 | 0 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 205.1978 | 0 | 0
1668387 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:08:02 | 12.02.2020 07:08:34 | 0.0088889 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 36.9333 | 0 | 0
1668403 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18512_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:45:16 | 12.02.2020 09:53:00 | 2.1289 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 510.9333 | 0 | 0
1668408 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2730_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:48:14 | 12.02.2020 09:35:00 | 1.7794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0
1668414 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 138_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:14:07 | 12.02.2020 16:12:00 | 7.9647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7531 | 0 | 0
1668419 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31024_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:19:28 | 12.02.2020 14:31:00 | 6.1922 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 705.9133 | 0 | 0
1668427 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23446_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:28:03 | 12.02.2020 10:56:00 | 2.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4658 | 0 | 0
1668428 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:27:17 | 12.02.2020 17:22:00 | 8.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9119 | 0 | 0
1668429 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20004_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:25:03 | 12.02.2020 14:13:00 | 5.7992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5983 | 0 | 0
1668430 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:32:59 | 12.02.2020 11:37:00 | 3.0669 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 144.1464 | 0 | 0
1668437 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 05:54:28 | 12.02.2020 16:38:00 | 10.7256 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3206.9411 | 0 | 0
1668440 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:41:41 | 12.02.2020 08:45:43 | 0.067222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067222 | 0 | 0
1668441 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:41:38 | 12.02.2020 08:44:55 | 0.054722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
1668442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:41:45 | 12.02.2020 08:42:16 | 0.0086111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0
1668447 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26379_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 08:41:41 | 12.02.2020 08:45:15 | 0.059444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059444 | 0 | 0
1668448 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11675_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:16:02 | 12.02.2020 12:35:00 | 5.3161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 122.2706 | 0 | 0
1668465 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31823_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:02:38 | 12.02.2020 11:11:47 | 2.1525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0
1668467 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1917_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:07:46 | 12.02.2020 09:24:00 | 0.27056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28.4083 | 0 | 0
1668468 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1290_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:07:46 | 12.02.2020 10:47:00 | 1.6539 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1180.8767 | 0 | 0
1668470 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1343_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:10:17 | 12.02.2020 12:38:00 | 3.4619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8478 | 0 | 0
1668472 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:10:56 | 12.02.2020 16:47:28 | 7.6089 | 3 | 101 | 0 | 0 | 22.8267 | 768.4978 | 0 | 0
1668476 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:17:05 | 12.02.2020 15:43:00 | 6.4319 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 617.4667 | 0 | 0
1668477 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21698_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:17:33 | 12.02.2020 12:22:00 | 3.0742 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.9642 | 0 | 0
1668478 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:17:30 | 12.02.2020 12:28:20 | 3.1806 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 3733.9722 | 0 | 0
1668484 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27322_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:22:02 | 12.02.2020 09:59:00 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
1668486 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:40:25 | 12.02.2020 11:40:00 | 3.9931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9583 | 0 | 0
1668489 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:27:47 | 12.02.2020 14:41:43 | 5.2322 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 570.3122 | 0 | 0
1668491 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:28:41 | 12.02.2020 10:05:00 | 0.60528 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 251.1903 | 0 | 0
1668492 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9379_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:28:52 | 12.02.2020 18:16:00 | 8.7856 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2029.4633 | 0 | 0
1668502 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8740_0,4kVTR-1_D-13 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 07:46:00 | 12.02.2020 10:35:00 | 2.8167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0
1668504 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:32:16 | 12.02.2020 09:39:00 | 0.11222 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 162.7222 | 0 | 0
1668504 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11990_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:32:16 | 12.02.2020 13:26:38 | 3.9061 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 492.17 | 0 | 0
1668510 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:37:24 | 12.02.2020 20:07:00 | 10.4933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.96 | 0 | 0
1668518 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:53:35 | 12.02.2020 16:22:00 | 5.4736 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 8681.1472 | 0 | 0
1668521 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3331_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:44:27 | 12.02.2020 09:57:00 | 0.20917 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 348.0533 | 0 | 0
1668522 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23401_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:44:43 | 12.02.2020 18:27:00 | 8.7047 | 2 | 149 | 0 | 0 | 17.4094 | 1297.0036 | 0 | 0
1668524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27029_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:46:33 | 12.02.2020 10:25:00 | 0.64083 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 92.9208 | 0 | 0
1668526 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 718_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:47:12 | 12.02.2020 13:55:00 | 4.13 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 6046.32 | 0 | 0
1668528 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30516_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:47:41 | 12.02.2020 17:49:00 | 8.0219 | 1 | 371 | 0 | 0 | 8.0219 | 2976.1414 | 0 | 0
1668531 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27020_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:48:14 | 12.02.2020 10:00:24 | 0.20278 | 2 | 10076 | 0 | 0 | 0.40556 | 2043.1889 | 0 | 0
1668531 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 27020_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:48:14 | 12.02.2020 10:56:00 | 1.1294 | 1 | 2944 | 0 | 0 | 1.1294 | 3325.0844 | 0 | 0
1668541 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:56:34 | 12.02.2020 16:07:00 | 6.1739 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1599.0372 | 0 | 0
1668545 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:55:16 | 12.02.2020 11:20:00 | 1.4122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.5956 | 0 | 0
1668548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12483_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:58:27 | 12.02.2020 10:59:00 | 1.0092 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 227.0625 | 0 | 0
1668549 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11383_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:59:47 | 12.02.2020 16:47:00 | 6.7869 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1941.0661 | 0 | 0
1668552 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9173_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:01:00 | 12.02.2020 10:23:21 | 0.3725 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 0 | 0
1668553 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9173_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:00:54 | 12.02.2020 10:23:13 | 0.37194 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 167.375 | 0 | 0
1668562 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:08:13 | 12.02.2020 12:17:00 | 2.1464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7319 | 0 | 0
1668575 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:15:11 | 12.02.2020 17:49:00 | 7.5636 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2987.6264 | 0 | 0
1668576 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25616_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:15:20 | 12.02.2020 13:46:00 | 3.5111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5778 | 0 | 0
1668581 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31557_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:17:00 | 12.02.2020 13:43:00 | 3.4333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
1668582 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9055_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:13:05 | 12.02.2020 12:57:00 | 2.7319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.2472 | 0 | 0
1668587 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31200_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:26:17 | 12.02.2020 10:45:00 | 0.31194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 41.8006 | 0 | 0
1668599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22814_34,5kVH02 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:28:51 | 12.02.2020 10:57:00 | 0.46917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0
1668601 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 10:33:07 | 12.02.2020 17:58:00 | 7.4147 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 7511.1136 | 0 | 0
1668614 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28787_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:41:39 | 12.02.2020 11:09:00 | 0.45583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0
1668618 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31902_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:45:35 | 12.02.2020 11:18:00 | 0.54028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0236 | 0 | 0
1668629 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:48:47 | 12.02.2020 11:43:00 | 0.90361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 52.4094 | 0 | 0
1668630 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 09:42:35 | 12.02.2020 16:22:00 | 6.6569 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1397.9583 | 0 | 0
1668633 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28104_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:57:09 | 12.02.2020 16:10:00 | 5.2142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.7842 | 0 | 0
1668640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12484_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:03:36 | 12.02.2020 12:39:00 | 1.59 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 435.66 | 0 | 0
1668654 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:11:14 | 12.02.2020 14:59:03 | 3.7969 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1951.6294 | 0 | 0
1668655 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:12:03 | 12.02.2020 12:38:00 | 1.4325 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8925 | 0 | 0
1668656 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:08:15 | 12.02.2020 11:27:46 | 0.32528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 0 | 0
1668659 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9321_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:13:54 | 12.02.2020 12:09:00 | 0.91833 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1178.2217 | 0 | 0
1668662 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21023_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:15:20 | 12.02.2020 20:17:00 | 9.0278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 0 | 0
1668663 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:15:40 | 12.02.2020 11:41:00 | 0.42222 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0
1668664 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1004_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:16:04 | 12.02.2020 13:06:00 | 1.8322 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 624.7878 | 0 | 0
1668669 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 415_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:18:52 | 12.02.2020 16:35:00 | 5.2689 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1311.9533 | 0 | 0
1668671 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9041_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:20:58 | 12.02.2020 13:22:00 | 2.0172 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 199.705 | 0 | 0
1668672 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28022_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:21:34 | 12.02.2020 12:29:00 | 1.1239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.9822 | 0 | 0
1668678 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1161_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:28:46 | 12.02.2020 14:20:00 | 2.8539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2239 | 0 | 0
1668682 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:56:49 | 12.02.2020 17:00:00 | 6.0531 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1797.7575 | 0 | 0
1668683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:18:23 | 12.02.2020 14:55:00 | 4.6103 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2102.2867 | 0 | 0
1668692 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3478_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:35:36 | 12.02.2020 14:52:00 | 3.2733 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 687.4 | 0 | 0
1668694 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:36:30 | 12.02.2020 14:32:07 | 2.9269 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 3067.4378 | 0 | 0
1668695 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11435_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:36:38 | 12.02.2020 13:27:00 | 1.8394 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 296.1506 | 0 | 0
1668698 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:39:06 | 12.02.2020 12:51:43 | 1.2103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3131 | 0 | 0
1668702 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9173_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 11:42:32 | 12.02.2020 11:47:00 | 0.074444 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
1668704 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:43:57 | 12.02.2020 14:04:00 | 2.3342 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.3467 | 0 | 0
1668705 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:44:57 | 12.02.2020 12:23:00 | 0.63417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.4892 | 0 | 0
1668717 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29212_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:54:52 | 12.02.2020 13:14:00 | 1.3189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9133 | 0 | 0
1668724 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9334_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 12:01:07 | 12.02.2020 14:48:00 | 2.7814 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 3298.7272 | 0 | 0
1668729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20404_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:03:22 | 12.02.2020 12:03:52 | 0.0083333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1668735 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:05:10 | 12.02.2020 15:48:00 | 3.7139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9972 | 0 | 0
1668736 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20300_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:06:16 | 12.02.2020 12:47:51 | 0.69306 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 672.2639 | 0 | 0
1668736 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:06:16 | 12.02.2020 12:51:11 | 0.74861 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 1020.3569 | 0 | 0
1668738 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 852_0,4kVTR-2_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:06:44 | 12.02.2020 22:26:00 | 10.3211 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 299.3122 | 0 | 0
1668739 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9336_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 12:07:16 | 12.02.2020 14:58:00 | 2.8456 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 990.2533 | 0 | 0
1668746 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28430_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:14:31 | 12.02.2020 13:50:22 | 1.5975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
1668749 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:14:48 | 12.02.2020 13:24:00 | 1.1533 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 0
1668750 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4021_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:15:07 | 12.02.2020 16:58:00 | 4.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7147 | 0 | 0
1668752 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:15:05 | 12.02.2020 14:05:00 | 1.8319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8236 | 0 | 0
1668754 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 197_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:17:38 | 12.02.2020 21:11:00 | 8.8894 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 977.8389 | 0 | 0
1668759 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28104_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:20:20 | 12.02.2020 16:52:00 | 4.5278 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 249.0278 | 0 | 0
1668761 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2464_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 10:11:39 | 12.02.2020 15:01:00 | 4.8225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 173.61 | 0 | 0
1668768 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 642_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:27:11 | 12.02.2020 15:02:00 | 2.5803 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 0
1668772 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2460_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:31:19 | 12.02.2020 21:38:00 | 9.1114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4456 | 0 | 0
1668773 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:31:46 | 12.02.2020 23:46:00 | 11.2372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.7117 | 0 | 0
1668778 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18007_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:35:35 | 12.02.2020 12:41:00 | 0.090278 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 91.2708 | 0 | 0
1668781 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12480_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 12:37:55 | 12.02.2020 13:55:00 | 1.2847 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 494.6181 | 0 | 0
1668796 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24227_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:52:20 | 12.02.2020 15:00:00 | 2.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0
1668800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21915_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:53:36 | 12.02.2020 12:58:00 | 0.073333 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 163.6067 | 0 | 0
1668802 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11306_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:52:29 | 12.02.2020 18:20:00 | 5.4586 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 655.0333 | 0 | 0
1668805 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:11 | 12.02.2020 14:18:19 | 1.4022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.1111 | 0 | 0
1668805 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23066_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:11 | 12.02.2020 15:55:10 | 3.0164 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2343.7342 | 0 | 0
1668805 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23622_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:11 | 12.02.2020 15:55:41 | 3.025 | 4 | 165 | 0 | 0 | 12.1 | 499.125 | 0 | 0
1668805 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23213_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:11 | 12.02.2020 16:34:22 | 3.6697 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 234.8622 | 0 | 0
1668805 | 5 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23468_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:54:11 | 12.02.2020 16:37:46 | 3.7264 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 163.9611 | 0 | 0
1668810 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1428_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:01:05 | 12.02.2020 15:00:00 | 1.9819 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1210.9681 | 0 | 0
1668813 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31159_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 12:57:07 | 12.02.2020 21:45:00 | 8.7981 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.365 | 0 | 0
1668815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:06:39 | 12.02.2020 23:48:00 | 10.6892 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4200.8425 | 0 | 0
1668819 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:10:58 | 12.02.2020 13:36:00 | 0.41722 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 886.5972 | 0 | 0
1668823 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:16:52 | 12.02.2020 22:08:00 | 8.8522 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 717.03 | 0 | 0
1668824 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:17:08 | 12.02.2020 14:41:50 | 1.4117 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21.175 | 1.4117 | 0 | 0
1668843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11989_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:33:33 | 12.02.2020 17:05:00 | 3.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5242 | 0 | 0
1668845 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11989_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 13:33:36 | 12.02.2020 17:07:00 | 3.5567 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1074.1133 | 0 | 0
1668855 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12246_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:41:47 | 12.02.2020 14:53:00 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0
1668861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27024_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:37:41 | 12.02.2020 21:23:00 | 7.7553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.2869 | 0 | 0
1668863 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:51:04 | 12.02.2020 16:01:00 | 2.1656 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3244 | 0 | 0
1668873 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9108_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:28:24 | 12.02.2020 17:19:00 | 3.8433 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 196.01 | 0 | 0
1668877 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:02:40 | 12.02.2020 14:08:28 | 0.096667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 25.4233 | 0 | 0
1668880 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 698_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 14:07:00 | 12.02.2020 15:35:00 | 1.4667 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1343.4667 | 0 | 0
1668887 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2460_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:11:16 | 12.02.2020 17:30:00 | 3.3122 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 536.58 | 0 | 0
1668889 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9625_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 14:12:01 | 12.02.2020 18:43:00 | 4.5164 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1034.2531 | 0 | 0
1668897 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:52:35 | 12.02.2020 15:42:00 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0
1668907 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 09:40:45 | 12.02.2020 14:20:13 | 4.6578 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 237.5467 | 0 | 0
1668908 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 13:44:01 | 12.02.2020 14:19:48 | 0.59639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0
1668910 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28243_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:20:34 | 12.02.2020 18:32:00 | 4.1906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.3339 | 0 | 0
1668911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:21:12 | 12.02.2020 14:50:15 | 0.48417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.2083 | 0 | 0
1668913 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23135_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:22:26 | 12.02.2020 17:00:00 | 2.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6261 | 0 | 0
1668923 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9122_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 14:33:12 | 12.02.2020 15:19:53 | 0.77806 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.6858 | 0 | 0
1668930 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:40:19 | 12.02.2020 18:23:00 | 3.7114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4228 | 0 | 0
1668931 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:41:50 | 12.02.2020 14:50:49 | 0.14972 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.2458 | 0.14972 | 0 | 0
1668945 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:52:51 | 12.02.2020 15:45:00 | 0.86917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.3367 | 0 | 0
1668955 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:59:31 | 12.02.2020 15:54:58 | 0.92417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.2083 | 0 | 0
1668956 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:59:33 | 12.02.2020 18:43:00 | 3.7242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.345 | 0 | 0
1668957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28260_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:59:36 | 12.02.2020 15:54:00 | 0.90667 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 104.2667 | 0 | 0
1668958 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:00:27 | 12.02.2020 17:25:00 | 2.4092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.455 | 0 | 0
1668961 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 14:59:30 | 12.02.2020 18:52:00 | 3.875 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1185.75 | 0 | 0
1668962 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:02:56 | 12.02.2020 16:13:00 | 1.1678 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 732.1967 | 0 | 0
1668967 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:06:03 | 12.02.2020 18:21:00 | 3.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0 | 0
1668971 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11124_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:07:06 | 12.02.2020 20:32:00 | 5.415 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.905 | 0 | 0
1668980 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 3944_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:14:37 | 12.02.2020 16:36:00 | 1.3564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2075 | 0 | 0
1668995 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 718_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:29:06 | 12.02.2020 15:58:00 | 0.48167 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 705.16 | 0 | 0
1669024 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:40:06 | 12.02.2020 17:40:00 | 1.9983 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1029.1417 | 0 | 0
1669027 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:41:35 | 12.02.2020 23:29:00 | 7.7903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.2736 | 0 | 0
1669031 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31832_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:43:15 | 12.02.2020 16:33:00 | 0.82917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 0 | 0
1669032 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3789_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:38:27 | 12.02.2020 15:57:28 | 0.31694 | 0 | 14310 | 0 | 0 | 0 | 4535.475 | 0 | 0
1669033 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:45:37 | 12.02.2020 17:10:00 | 1.4064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0319 | 0 | 0
1669036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4412_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:46:58 | 12.02.2020 16:35:00 | 0.80056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.0444 | 0 | 0
1669037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:33:18 | 12.02.2020 19:34:00 | 4.0117 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 609.7733 | 0 | 0
1669044 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:56:25 | 13.02.2020 03:54:00 | 11.9597 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 298.9931 | 0 | 0
1669050 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1807_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:03:24 | 12.02.2020 16:31:00 | 0.46 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 359.26 | 0 | 0
1669055 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:10:14 | 12.02.2020 16:33:47 | 0.3925 | 4 | 992 | 0 | 0 | 1.57 | 389.36 | 0 | 0
1669057 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3110_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:12:07 | 12.02.2020 17:36:00 | 1.3981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5825 | 0 | 0
1669067 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:17:10 | 12.02.2020 22:51:00 | 6.5639 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1588.4611 | 0 | 0
1669076 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:17:27 | 13.02.2020 03:17:00 | 10.9925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.9475 | 0 | 0
1669077 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18539_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:21:34 | 12.02.2020 17:22:00 | 1.0072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0578 | 0 | 0
1669081 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1479_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2020 16:25:56 | 12.02.2020 17:17:00 | 0.85111 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 663.0156 | 0 | 0
1669088 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:31:54 | 12.02.2020 21:41:00 | 5.1517 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 159.7017 | 0 | 0
1669090 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:33:13 | 13.02.2020 02:18:00 | 9.7464 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 935.6533 | 0 | 0
1669098 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3617_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:38:15 | 12.02.2020 20:31:00 | 3.8792 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 333.6083 | 0 | 0
1669101 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28083_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:40:32 | 12.02.2020 20:56:00 | 4.2578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.5778 | 0 | 0
1669105 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28095_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:42:42 | 13.02.2020 00:24:00 | 7.6883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.7667 | 0 | 0
1669109 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1096_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:42:28 | 12.02.2020 19:01:00 | 2.3089 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 491.7933 | 0 | 0
1669119 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 16:54:47 | 12.02.2020 17:27:00 | 0.53694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4433 | 0 | 0
1669128 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22110_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 15:39:40 | 12.02.2020 22:34:00 | 6.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9056 | 0 | 0
1669135 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20139_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:06:43 | 12.02.2020 19:06:00 | 1.9881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.7969 | 0 | 0
1669136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:06:56 | 12.02.2020 18:11:00 | 1.0678 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 433.5178 | 0 | 0
1669138 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:08:23 | 12.02.2020 18:11:00 | 1.0436 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.2211 | 0 | 0
1669165 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1479_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:27:15 | 12.02.2020 17:38:00 | 0.17917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0
1669167 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:07:52 | 12.02.2020 19:02:00 | 1.9022 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 346.2044 | 0 | 0
1669171 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:32:39 | 12.02.2020 18:17:00 | 0.73917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1742 | 0 | 0
1669172 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2460_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:32:54 | 12.02.2020 22:03:00 | 4.5017 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 729.27 | 0 | 0
1669173 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18578_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:33:41 | 12.02.2020 18:14:00 | 0.67194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7353 | 0 | 0
1669174 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:33:59 | 12.02.2020 18:20:00 | 0.76694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 0
1669179 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:34:35 | 12.02.2020 18:35:00 | 1.0069 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 1604.0625 | 0 | 0
1669194 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:43:35 | 12.02.2020 19:16:00 | 1.5403 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 115.5208 | 0 | 0
1669201 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:45:55 | 12.02.2020 19:50:00 | 2.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0
1669205 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1343_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:47:32 | 12.02.2020 19:20:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
1669213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20646_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:53:40 | 12.02.2020 21:00:00 | 3.1056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.4778 | 0 | 0
1669214 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:55:44 | 12.02.2020 18:27:00 | 0.52111 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 173.53 | 0 | 0
1669219 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8214_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:56:52 | 12.02.2020 22:56:00 | 4.9856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.8556 | 0 | 0
1669223 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:58:33 | 12.02.2020 18:56:00 | 0.9575 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.81 | 0 | 0
1669232 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4151_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:03:37 | 13.02.2020 01:59:00 | 7.9231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.3075 | 0 | 0
1669250 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:15:37 | 12.02.2020 20:52:00 | 2.6064 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1097.2897 | 0 | 0
1669251 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9689_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:11:41 | 12.02.2020 20:17:00 | 2.0886 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.0633 | 0 | 0
1669260 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:20:32 | 12.02.2020 19:02:58 | 0.70722 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 953.3356 | 0 | 0
1669262 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9485_34,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:20:43 | 12.02.2020 19:03:29 | 0.71278 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 1106.2311 | 0 | 0
1669267 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:23:54 | 12.02.2020 22:53:00 | 4.485 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1785.03 | 0 | 0
1669301 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 470_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:39:41 | 12.02.2020 20:06:00 | 1.4386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9475 | 0 | 0
1669309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4161_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:43:38 | 13.02.2020 01:11:00 | 6.4561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.5611 | 0 | 0
1669310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22924_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:44:29 | 12.02.2020 19:08:00 | 0.39194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0
1669323 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 550_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:52:55 | 12.02.2020 19:36:26 | 0.72528 | 0 | 15376 | 0 | 0 | 0 | 11151.8711 | 0 | 0
1669323 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 72_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:52:55 | 12.02.2020 20:03:00 | 1.1681 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 2188.9361 | 0 | 0
1669323 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 512_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:52:55 | 12.02.2020 20:52:49 | 1.9983 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 3852.7867 | 0 | 0
1669323 | 4 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 198_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:52:55 | 12.02.2020 20:53:02 | 2.0019 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 2684.6075 | 0 | 0
1669349 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21579_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:05:43 | 12.02.2020 22:02:00 | 2.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9381 | 0 | 0
1669352 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:06:12 | 12.02.2020 20:29:00 | 1.38 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 242.88 | 0 | 0
1669356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4299_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:07:38 | 12.02.2020 21:05:00 | 1.9561 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 518.3694 | 0 | 0
1669371 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20655_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:14:34 | 12.02.2020 20:50:00 | 1.5906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1339 | 0 | 0
1669406 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28513_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 17:42:34 | 12.02.2020 19:36:00 | 1.8906 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1429.26 | 0 | 0
1669408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29875_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:42:47 | 12.02.2020 19:46:00 | 1.0536 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.1794 | 0 | 0
1669425 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28798_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:06:33 | 12.02.2020 19:44:00 | 0.62417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0
1669432 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:44:35 | 12.02.2020 20:19:00 | 1.5736 | 0 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 3883.6722 | 0 | 0
1669435 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9382_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:39:27 | 12.02.2020 20:13:00 | 0.55917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0
1669454 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20888_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:50:12 | 13.02.2020 02:33:00 | 6.7133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4267 | 0 | 0
1669475 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23098_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:57:41 | 12.02.2020 22:32:00 | 2.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1439 | 0 | 0
1669488 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:10:13 | 13.02.2020 00:38:00 | 4.4631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7783 | 0 | 0
1669498 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28618_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:20:08 | 13.02.2020 00:14:00 | 3.8978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.8756 | 0 | 0
1669501 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11981_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:26:26 | 13.02.2020 00:58:00 | 4.5261 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 923.3267 | 0 | 0
1669505 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28070_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 20:31:58 | 12.02.2020 21:19:00 | 0.78389 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 351.1822 | 0 | 0
1669530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11868_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 18:44:39 | 13.02.2020 03:01:00 | 8.2725 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1356.69 | 0 | 0
1669541 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 19:15:15 | 12.02.2020 21:26:00 | 2.1792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0
1669543 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2212_0,4kVTR-1_D-14 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 11:08:49 | 12.02.2020 22:34:00 | 11.4197 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 331.1719 | 0 | 0
1669559 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4185_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 21:16:25 | 13.02.2020 02:38:00 | 5.3597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7986 | 0 | 0
1669582 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 21:53:48 | 13.02.2020 00:53:00 | 2.9867 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
1669586 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-2_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:00:41 | 13.02.2020 03:03:00 | 5.0386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.4633 | 0 | 0
1669592 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9908_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:05:17 | 13.02.2020 02:17:00 | 4.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1953 | 0 | 0
1669599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20573_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:14:36 | 12.02.2020 22:53:00 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
1669601 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:18:09 | 13.02.2020 00:09:00 | 1.8475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.7125 | 0 | 0
1669603 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4053_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:20:04 | 13.02.2020 01:42:00 | 3.3656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5589 | 0 | 0
1669604 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25757_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:22:07 | 12.02.2020 23:15:00 | 0.88139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0
1669606 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4150_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:25:08 | 12.02.2020 23:45:00 | 1.3311 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 161.0644 | 0 | 0
1669613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 22:43:02 | 13.02.2020 00:43:00 | 1.9994 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 115.9678 | 0 | 0
1669624 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 188_0,4kVTR-5_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:20:08 | 13.02.2020 00:28:00 | 1.1311 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 92.7511 | 0 | 0
1669625 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4325_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:22:45 | 12.02.2020 23:47:16 | 0.40861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0 | 0
1669633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:02:49 | 13.02.2020 01:00:00 | 1.9531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5775 | 0 | 0
1669637 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20252_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:44:34 | 13.02.2020 04:06:00 | 4.3572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5006 | 0 | 0
1669640 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:51:47 | 13.02.2020 04:08:00 | 4.2703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8108 | 0 | 0
1669643 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:52:03 | 13.02.2020 11:31:00 | 11.6492 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 4578.1225 | 0 | 0
1669646 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4055_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2020 23:56:20 | 12.02.2020 23:56:40 | 0.0055556 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0.066667 | 0 | 0
1669648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:05:38 | 13.02.2020 06:20:00 | 6.2394 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 754.9728 | 0 | 0
1669650 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:08:45 | 13.02.2020 00:51:00 | 0.70417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0 | 0
1669652 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11380_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:14:40 | 13.02.2020 02:46:00 | 2.5222 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.5222 | 45.4 | 0 | 0
1669653 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29018_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:15:04 | 13.02.2020 04:10:00 | 3.9156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 0 | 0
1669657 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:20:03 | 13.02.2020 00:20:21 | 0.005 | 0 | 8027 | 0 | 0 | 0 | 40.135 | 0 | 0
1669658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:22:19 | 13.02.2020 00:22:30 | 0.0030556 | 0 | 11972 | 0 | 0 | 0 | 36.5811 | 0 | 0
1669661 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18546_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:23:44 | 13.02.2020 00:24:47 | 0.0175 | 0 | 6359 | 0 | 0 | 0 | 111.2825 | 0 | 0
1669673 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:40:55 | 13.02.2020 05:28:00 | 4.7847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2778 | 0 | 0
1669674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:41:13 | 13.02.2020 00:43:28 | 0.0375 | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 126.7125 | 0 | 0
1669677 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:42:01 | 13.02.2020 00:43:28 | 0.024167 | 0 | 7449 | 0 | 0 | 0 | 180.0175 | 0 | 0
1669680 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8736_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:41:06 | 13.02.2020 05:11:00 | 4.4983 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1124.5833 | 0 | 0
1669687 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 00:32:25 | 13.02.2020 01:17:00 | 0.74306 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 232.5764 | 0 | 0
1669688 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:09:24 | 13.02.2020 01:52:00 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
1669691 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:18:07 | 13.02.2020 01:18:46 | 0.010833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
1669692 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3330_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:18:06 | 13.02.2020 01:18:46 | 0.011111 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 12.5111 | 0 | 0
1669696 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:28:10 | 13.02.2020 01:29:15 | 0.018056 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 0 | 0
1669696 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:28:10 | 13.02.2020 01:29:16 | 0.018333 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 17.8933 | 0 | 0
1669697 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11536_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:30:26 | 13.02.2020 01:32:05 | 0.0275 | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 61.5175 | 0 | 0
1669702 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:32:53 | 13.02.2020 01:33:34 | 0.011389 | 0 | 11757 | 0 | 0 | 0 | 133.8992 | 0 | 0
1669706 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9079_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:41:32 | 13.02.2020 01:43:00 | 0.024444 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 47.3244 | 0 | 0
1669710 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 01:55:26 | 13.02.2020 01:56:11 | 0.0125 | 39 | 9550 | 0 | 0 | 0.4875 | 119.375 | 0 | 0
1669713 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:05:22 | 13.02.2020 02:06:02 | 0.011111 | 1 | 4181 | 0 | 0 | 0.011111 | 46.4556 | 0 | 0
1669724 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9694_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:05:26 | 13.02.2020 02:08:53 | 0.0575 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0
1669727 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8834_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:09:50 | 13.02.2020 02:10:58 | 0.018889 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0 | 0
1669732 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11331_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:35:17 | 13.02.2020 02:38:08 | 0.0475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0
1669734 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:48:40 | 13.02.2020 02:49:51 | 0.019722 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 22.365 | 0 | 0
1669734 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12270_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:48:40 | 13.02.2020 02:49:19 | 0.010833 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 0
1669736 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:57:28 | 13.02.2020 02:58:57 | 0.024722 | 0 | 11659 | 0 | 0 | 0 | 288.2364 | 0 | 0
1669736 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:57:28 | 13.02.2020 02:59:01 | 0.025833 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 30.0183 | 0 | 0
1669736 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:57:28 | 13.02.2020 02:59:04 | 0.026667 | 1 | 1188 | 0 | 0 | 0.026667 | 31.68 | 0 | 0
1669741 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:00:02 | 13.02.2020 03:01:04 | 0.017222 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 214.5028 | 0 | 0
1669754 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 02:58:11 | 13.02.2020 02:59:00 | 0.013611 | 2 | 16244 | 0 | 0 | 0.027222 | 221.0989 | 0 | 0
1669760 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1088_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:16:41 | 13.02.2020 03:17:33 | 0.014444 | 0 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 80.1233 | 0 | 0
1669769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 451_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:19:43 | 13.02.2020 05:26:00 | 2.1047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.7803 | 0 | 0
1669772 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1800_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:25:40 | 13.02.2020 03:26:06 | 0.0072222 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 0 | 0
1669774 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2070_10,5kVH24 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:31:31 | 13.02.2020 03:32:51 | 0.022222 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0
1669775 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:32:47 | 13.02.2020 07:12:00 | 3.6536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5753 | 0 | 0
1669778 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4499_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:39:24 | 13.02.2020 04:44:37 | 1.0869 | 20 | 14 | 0 | 0 | 21.7389 | 15.2172 | 0 | 0
1669778 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4499_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:39:24 | 13.02.2020 05:01:59 | 1.3764 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 434.9389 | 0 | 0
1669780 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9157_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 03:49:43 | 13.02.2020 05:31:00 | 1.6881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5686 | 0 | 0
1669784 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31637_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 04:02:10 | 13.02.2020 05:50:00 | 1.7972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.5667 | 0 | 0
1669789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11868_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 04:51:23 | 13.02.2020 16:30:26 | 11.6508 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1934.0383 | 0 | 0
1669792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 05:33:35 | 13.02.2020 17:30:00 | 11.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9403 | 0 | 0
1669796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:36:51 | 13.02.2020 10:19:00 | 3.7025 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 214.745 | 0 | 0
1669797 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4103_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 06:53:53 | 13.02.2020 09:36:00 | 2.7019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1058 | 0 | 0
1669800 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:12:44 | 13.02.2020 09:56:00 | 2.7211 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 478.9156 | 0 | 0
1669802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:19:05 | 13.02.2020 14:30:29 | 7.19 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 7441.65 | 0 | 0
1669802 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:19:05 | 13.02.2020 19:06:49 | 11.7956 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 6062.9156 | 0 | 0
1669805 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2417_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:24:19 | 13.02.2020 09:27:00 | 2.0447 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3578 | 0 | 0
1669806 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11104_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:28:18 | 13.02.2020 17:04:00 | 9.595 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 287.85 | 0 | 0
1669807 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:19:40 | 13.02.2020 17:24:00 | 10.0722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 231.6611 | 0 | 0
1669808 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8663_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:29:14 | 13.02.2020 11:33:00 | 4.0628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.8161 | 0 | 0
1669809 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 07:50:35 | 13.02.2020 14:32:00 | 6.6903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.425 | 0 | 0
1669815 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3134_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:03:12 | 13.02.2020 19:06:00 | 11.0467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.4667 | 0 | 0
1669818 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20083_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:12:04 | 13.02.2020 15:20:00 | 7.1322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3967 | 0 | 0
1669819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:12:51 | 13.02.2020 08:26:00 | 0.21917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0
1669822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:19:24 | 13.02.2020 08:42:00 | 0.37667 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 582.3267 | 0 | 0
1669824 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:21:42 | 13.02.2020 13:41:00 | 5.3217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2867 | 0 | 0
1669828 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:27:34 | 13.02.2020 09:30:00 | 1.0406 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 161.2861 | 0 | 0
1669829 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH09 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:28:40 | 13.02.2020 08:55:42 | 0.45056 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.45056 | 7.2089 | 0 | 0
1669831 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:31:07 | 13.02.2020 11:10:00 | 2.6481 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1101.5911 | 0 | 0
1669839 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:42:48 | 13.02.2020 10:20:00 | 1.62 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 314.28 | 0 | 0
1669851 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31847_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 08:53:40 | 13.02.2020 09:32:31 | 0.6475 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 1373.995 | 0 | 0
1669856 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3772_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:02:13 | 13.02.2020 13:53:00 | 4.8464 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2428.0408 | 0 | 0
1669857 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9177_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:03:01 | 13.02.2020 11:25:00 | 2.3664 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 709.9167 | 0 | 0
1669859 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29102_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:03:13 | 13.02.2020 18:38:00 | 9.5797 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1274.1031 | 0 | 0
1669860 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:04:55 | 13.02.2020 20:05:00 | 11.0014 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 286.0361 | 0 | 0
1669863 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18601_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:06:19 | 13.02.2020 16:53:00 | 7.7781 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 12483.7792 | 0 | 0
1669867 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25580_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:11:14 | 13.02.2020 15:11:24 | 6.0028 | 11 | 431 | 0 | 0 | 66.0306 | 2587.1972 | 0 | 0
1669869 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4482_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:13:32 | 13.02.2020 12:08:00 | 2.9078 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 2753.6656 | 0 | 0
1669874 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:18:25 | 13.02.2020 17:51:00 | 8.5431 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1076.425 | 0 | 0
1669876 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:19:32 | 13.02.2020 09:21:00 | 0.024444 | 6 | 4247 | 0 | 0 | 0.14667 | 103.8156 | 0 | 0
1669877 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:19:42 | 13.02.2020 09:20:03 | 0.0058333 | 42 | 9484 | 0 | 0 | 0.245 | 55.3233 | 0 | 0
1669881 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25592_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:21:33 | 13.02.2020 17:34:00 | 8.2075 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1296.785 | 0 | 0
1669884 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:23:52 | 13.02.2020 11:26:00 | 2.0356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 0 | 0
1669889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:53:38 | 13.02.2020 10:07:00 | 1.2228 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 0 | 0
1669890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11981_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:34:26 | 13.02.2020 12:46:36 | 3.2028 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1303.5306 | 0 | 0
1669891 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20061_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:34:36 | 13.02.2020 11:07:00 | 1.54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
1669894 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:36:50 | 13.02.2020 10:07:00 | 0.50278 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 1037.7333 | 0 | 0
1669897 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:40:07 | 13.02.2020 17:59:00 | 8.3147 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 5329.7369 | 0 | 0
1669901 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18319_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:43:16 | 13.02.2020 15:12:00 | 5.4789 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1139.6089 | 0 | 0
1669906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27140_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:41:03 | 13.02.2020 15:22:00 | 5.6825 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.6825 | 34.095 | 0 | 0
1669909 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 699_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:46:24 | 13.02.2020 11:43:00 | 1.9433 | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 5375.26 | 0 | 0
1669914 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 09:51:43 | 13.02.2020 16:35:18 | 6.7264 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 7627.725 | 0 | 0
1669916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20405_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:53:11 | 13.02.2020 11:21:00 | 1.4636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5633 | 0 | 0
1669919 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21065_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:55:39 | 13.02.2020 14:01:00 | 4.0892 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 678.8017 | 0 | 0
1669923 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH09 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:58:05 | 13.02.2020 10:37:41 | 0.66 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.66 | 10.56 | 0 | 0
1669925 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29898_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:58:39 | 13.02.2020 11:49:00 | 1.8392 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 172.8817 | 0 | 0
1669930 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4083_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:02:23 | 13.02.2020 10:58:00 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0
1669932 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12419_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:02:43 | 13.02.2020 18:13:00 | 8.1714 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 4723.0628 | 0 | 0
1669933 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23289_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:03:45 | 13.02.2020 17:12:00 | 7.1375 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2755.075 | 0 | 0
1669936 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23126_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:06:08 | 13.02.2020 17:02:00 | 6.9311 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.7933 | 6.9311 | 0 | 0
1669937 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:08:58 | 13.02.2020 11:04:00 | 0.91722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1722 | 0 | 0
1669938 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 194_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 09:18:06 | 13.02.2020 12:06:00 | 2.7983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.5717 | 0 | 0
1669946 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:15:16 | 13.02.2020 10:45:00 | 0.49556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.8844 | 0 | 0
1669947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4499_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:15:29 | 13.02.2020 10:17:00 | 0.025278 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 7.9878 | 0 | 0
1669949 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30506_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:15:53 | 13.02.2020 13:53:00 | 3.6186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.8047 | 0 | 0
1669954 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:17:46 | 13.02.2020 14:41:00 | 4.3872 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.3572 | 0 | 0
1669958 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22280_34,5kVH06 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:22:13 | 13.02.2020 14:15:22 | 3.8858 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 3431.1908 | 0 | 0
1669962 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9082_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:24:18 | 13.02.2020 13:14:00 | 2.8283 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 152.73 | 0 | 0
1669968 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 07:20:29 | 13.02.2020 15:03:00 | 7.7086 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 21877.0383 | 0 | 0
1669970 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4026_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 08:43:35 | 13.02.2020 13:50:00 | 5.1069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.1764 | 0 | 0
1669980 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:35:10 | 13.02.2020 11:04:00 | 0.48056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0 | 0
1669983 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3314_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:25:42 | 13.02.2020 11:33:00 | 1.1217 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 95.3417 | 0 | 0
1669989 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:41:31 | 13.02.2020 17:04:00 | 6.3747 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1185.6983 | 0 | 0
1669993 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 10:47:52 | 13.02.2020 12:30:00 | 1.7022 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 241.7156 | 0 | 0
1669998 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23386_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:52:22 | 13.02.2020 13:28:00 | 2.5939 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 181.5722 | 0 | 0
1670011 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH18 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 11:00:47 | 13.02.2020 16:20:28 | 5.3281 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 8061.3481 | 0 | 0
1670015 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3210_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:02:33 | 13.02.2020 18:12:00 | 7.1575 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 436.6075 | 0 | 0
1670024 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24424_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:04:48 | 13.02.2020 12:11:00 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0
1670027 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2029_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 11:01:02 | 13.02.2020 16:26:45 | 5.4286 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 12165.5175 | 0 | 0
1670038 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:09:11 | 13.02.2020 11:53:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
1670047 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3853_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:07:37 | 13.02.2020 11:47:00 | 0.65639 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 171.9739 | 0 | 0
1670053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:18:04 | 13.02.2020 12:42:32 | 1.4078 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3011 | 0 | 0 | 0
1670054 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1428_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:18:20 | 13.02.2020 11:36:00 | 0.29444 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 179.9056 | 0 | 0
1670066 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 1673_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 11:26:26 | 13.02.2020 13:11:00 | 1.7428 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.2833 | 0 | 0
1670073 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3983_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 11:35:49 | 13.02.2020 13:53:00 | 2.2864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.8686 | 0 | 0
1670078 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:38:06 | 13.02.2020 21:35:00 | 9.9483 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 3909.695 | 0 | 0
1670082 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:36:29 | 13.02.2020 12:48:00 | 1.1919 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 320.6331 | 0 | 0
1670088 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29666_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:34:33 | 13.02.2020 17:37:00 | 6.0408 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 211.4292 | 0 | 0
1670105 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3383_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:52:53 | 13.02.2020 12:27:00 | 0.56861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2547 | 0 | 0
1670107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 11:53:57 | 13.02.2020 12:31:00 | 0.6175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
1670116 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9545_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:02:03 | 13.02.2020 13:19:00 | 1.2825 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 184.68 | 0 | 0
1670120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:07:11 | 13.02.2020 16:45:31 | 4.6389 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 2639.5278 | 0 | 0
1670122 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:07:42 | 13.02.2020 12:51:00 | 0.72167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0517 | 0 | 0
1670150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:20:44 | 13.02.2020 13:40:00 | 1.3211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2111 | 0 | 0
1670160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21102_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:27:52 | 13.02.2020 12:59:00 | 0.51889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.9344 | 0 | 0
1670163 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_34,5kVH02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:19:19 | 13.02.2020 13:58:00 | 1.6447 | 48 | 788 | 0 | 0 | 78.9467 | 1296.0411 | 0 | 0
1670164 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31844_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:29:20 | 13.02.2020 16:10:00 | 3.6778 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 867.9556 | 0 | 0
1670176 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20541_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:39:43 | 13.02.2020 14:00:52 | 1.3525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 | 0 | 0
1670177 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25450_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:16:14 | 13.02.2020 14:01:00 | 1.7461 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 19.2072 | 6121.8656 | 0 | 0
1670184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11109_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:05:58 | 13.02.2020 22:13:00 | 10.1172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.5239 | 0 | 0
1670186 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:21:55 | 13.02.2020 14:17:00 | 1.9181 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5.7542 | 26.8528 | 0 | 0
1670215 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22031_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:54:26 | 13.02.2020 17:31:00 | 4.6094 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 654.5411 | 0 | 0
1670216 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21452_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:55:17 | 13.02.2020 13:53:00 | 0.96194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7717 | 0 | 0
1670219 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28159_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:55:17 | 13.02.2020 13:19:00 | 0.39528 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 711.1047 | 0 | 0
1670235 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:59:44 | 13.02.2020 14:46:00 | 1.7711 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 350.68 | 0 | 0
1670285 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:51:08 | 13.02.2020 12:57:00 | 0.097778 | 1 | 24018 | 0 | 0 | 0.097778 | 2348.4267 | 0 | 0
1670287 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 719_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 12:58:21 | 13.02.2020 16:37:00 | 3.6442 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 6450.175 | 0 | 0
1670315 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23449_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:18:25 | 13.02.2020 13:54:00 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0
1670325 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 12:51:08 | 13.02.2020 15:36:00 | 2.7478 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2338.3589 | 0 | 0
1670338 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1889_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:00:19 | 13.02.2020 14:01:00 | 4.0114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.205 | 0 | 0
1670346 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:30:04 | 13.02.2020 17:25:00 | 3.9156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3244 | 0 | 0
1670349 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23281_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:30:29 | 13.02.2020 19:58:00 | 6.4586 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 497.3131 | 0 | 0
1670351 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1429_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:31:54 | 13.02.2020 14:30:00 | 0.96833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
1670355 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8613_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:34:12 | 13.02.2020 15:08:00 | 1.5633 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 312.6667 | 0 | 0
1670359 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21662_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:38:29 | 13.02.2020 18:47:00 | 5.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0
1670379 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31121_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 13:46:32 | 13.02.2020 14:08:00 | 0.35778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
1670380 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31412_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:46:34 | 13.02.2020 14:06:00 | 0.32389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0
1670383 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2075_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 13:51:11 | 13.02.2020 14:02:00 | 0.18028 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 187.4889 | 0 | 0
1670406 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22134_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:05:09 | 13.02.2020 15:16:00 | 1.1808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9892 | 0 | 0
1670435 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:36:58 | 13.02.2020 15:03:00 | 0.43389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 0
1670444 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23386_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:43:46 | 13.02.2020 17:46:00 | 3.0372 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 212.6056 | 0 | 0
1670447 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:45:03 | 13.02.2020 23:50:00 | 9.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0825 | 0 | 0
1670452 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:42:33 | 13.02.2020 15:11:00 | 0.47417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24.1825 | 0 | 0
1670455 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:53:29 | 13.02.2020 17:37:00 | 2.7253 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 539.605 | 0 | 0
1670464 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4289_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:46:02 | 13.02.2020 19:03:00 | 4.2828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.7867 | 0 | 0
1670470 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:09:49 | 13.02.2020 16:37:00 | 2.4531 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 664.7781 | 0 | 0
1670475 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:14:14 | 13.02.2020 19:28:00 | 4.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1472 | 0 | 0
1670481 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9260_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:18:36 | 13.02.2020 16:55:00 | 1.6067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
1670482 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8613_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:10:01 | 13.02.2020 20:57:00 | 5.7831 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1156.6111 | 0 | 0
1670485 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9449_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:21:24 | 13.02.2020 15:23:00 | 0.026667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
1670487 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:26:06 | 13.02.2020 19:16:00 | 3.8317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1583 | 0 | 0
1670490 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:27:40 | 13.02.2020 19:25:00 | 3.9556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9111 | 0 | 0
1670491 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9013_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:13:23 | 13.02.2020 18:39:00 | 3.4269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.1233 | 0 | 0
1670496 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1310_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 15:34:59 | 13.02.2020 17:02:00 | 1.4503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1519 | 0 | 0
1670497 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:35:04 | 13.02.2020 17:05:00 | 1.4989 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100.4256 | 0 | 0
1670502 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29268_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:42:34 | 13.02.2020 19:08:00 | 3.4239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2717 | 0 | 0
1670504 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29581_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 15:43:54 | 13.02.2020 16:17:00 | 0.55167 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 237.2167 | 0 | 0
1670505 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:45:16 | 13.02.2020 21:31:00 | 5.7622 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 875.8578 | 0 | 0
1670510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:50:10 | 13.02.2020 17:35:00 | 1.7472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2417 | 0 | 0
1670511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24249_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:51:53 | 13.02.2020 17:40:00 | 1.8019 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.8992 | 0 | 0
1670512 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:53:11 | 13.02.2020 17:54:00 | 2.0136 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 477.2258 | 0 | 0
1670515 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11576_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 15:54:24 | 13.02.2020 19:40:00 | 3.76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
1670521 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25187_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:00:24 | 13.02.2020 18:56:00 | 2.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0 | 0
1670533 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20161_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:10:24 | 13.02.2020 19:36:00 | 3.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0 | 0
1670538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22237_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:12:54 | 13.02.2020 22:47:00 | 6.5683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 197.05 | 0 | 0
1670539 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3932_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:13:47 | 13.02.2020 17:32:00 | 1.3036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5181 | 0 | 0
1670543 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:23:09 | 13.02.2020 17:19:00 | 6.9308 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 339.6108 | 0 | 0
1670554 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 16:24:08 | 13.02.2020 17:07:00 | 0.71444 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 154.32 | 0 | 0
1670559 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2127_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 10:02:36 | 13.02.2020 16:47:00 | 6.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0
1670576 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9522_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:32:57 | 13.02.2020 17:45:00 | 1.2008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4058 | 0 | 0
1670580 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2020 16:36:52 | 13.02.2020 18:11:00 | 1.5689 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 214.9378 | 0 | 0
1670583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:39:11 | 13.02.2020 19:04:00 | 2.4136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.6178 | 0 | 0
1670597 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3058_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:46:40 | 13.02.2020 17:51:00 | 1.0722 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 208.0111 | 0 | 0
1670604 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31498_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:49:18 | 13.02.2020 17:58:00 | 1.145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0
1670608 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:50:48 | 13.02.2020 20:12:00 | 3.3533 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0
1670634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11897_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:53:51 | 14.02.2020 01:19:00 | 8.4192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.7725 | 0 | 0
1670636 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:07:09 | 13.02.2020 19:36:00 | 2.4808 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 387.01 | 0 | 0
1670637 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:07:16 | 13.02.2020 20:30:00 | 3.3789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.41 | 0 | 0
1670639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9358_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:09:50 | 13.02.2020 17:33:20 | 0.39167 | 0 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 1251.7667 | 0 | 0
1670639 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9043_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:09:50 | 13.02.2020 17:58:57 | 0.81861 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1145.2369 | 0 | 0
1670639 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:09:50 | 13.02.2020 18:24:18 | 1.2411 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1354.0522 | 0 | 0
1670640 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24345_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:10:17 | 13.02.2020 18:32:00 | 1.3619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4478 | 0 | 0
1670657 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:18:48 | 13.02.2020 17:28:57 | 0.16917 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 300.2708 | 0 | 0
1670660 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2036_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:19:42 | 13.02.2020 21:29:00 | 4.155 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 980.58 | 0 | 0
1670671 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:23:43 | 13.02.2020 18:13:00 | 0.82139 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 1475.2144 | 0 | 0
1670681 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH09 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:28:58 | 13.02.2020 18:18:44 | 0.82944 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.82944 | 13.2711 | 0 | 0
1670693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20649_0,4kVTR-1_D-15 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 14:08:36 | 14.02.2020 01:08:00 | 10.99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 0 | 0
1670697 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20329_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:36:41 | 14.02.2020 01:50:00 | 8.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 0
1670712 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29875_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 16:42:37 | 13.02.2020 18:29:00 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0
1670724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:48:58 | 13.02.2020 19:04:00 | 1.2506 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.0111 | 0 | 0
1670731 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31477_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:54:58 | 13.02.2020 20:02:00 | 2.1172 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 4924.6589 | 0 | 0
1670734 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2440_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:47:02 | 13.02.2020 19:39:00 | 1.8661 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.1256 | 0 | 0
1670772 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:21:22 | 13.02.2020 23:27:00 | 5.0939 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 458.45 | 0 | 0
1670782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28395_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:24:35 | 13.02.2020 23:25:00 | 5.0069 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190.2639 | 0 | 0
1670785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29875_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:33:03 | 13.02.2020 19:36:27 | 1.0567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0
1670796 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24120_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:41:49 | 13.02.2020 20:13:00 | 1.5197 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.355 | 0 | 0
1670804 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23125_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:47:00 | 13.02.2020 21:41:00 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
1670840 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1826_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:09:48 | 13.02.2020 21:21:00 | 2.1867 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 664.7467 | 0 | 0
1670861 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2459_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 17:24:18 | 14.02.2020 00:39:00 | 7.245 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1782.27 | 0 | 0
1670862 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 28462_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:20:51 | 13.02.2020 20:46:00 | 1.4192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2875 | 0 | 0
1670894 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9154_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:00:04 | 14.02.2020 05:35:00 | 9.5822 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 277.8844 | 0 | 0
1670895 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25129_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:00:25 | 13.02.2020 20:32:00 | 0.52639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0
1670912 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4463_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:24:57 | 14.02.2020 00:53:00 | 4.4675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4025 | 0 | 0
1670916 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31012_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:40:12 | 13.02.2020 20:38:00 | 0.96333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.4133 | 0 | 0
1670919 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9018_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:37:45 | 13.02.2020 21:11:00 | 0.55417 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.3958 | 0 | 0
1670932 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28963_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:50:48 | 13.02.2020 21:33:00 | 0.70333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9233 | 0 | 0
1670941 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 133_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:22:23 | 13.02.2020 22:17:00 | 3.9103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.8336 | 0 | 0
1670954 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3192_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 19:44:33 | 13.02.2020 22:08:00 | 2.3908 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 566.6275 | 0 | 0
1670959 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9164_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 18:52:16 | 13.02.2020 22:19:00 | 3.4456 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.5744 | 0 | 0
1670964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 20:06:03 | 13.02.2020 23:52:00 | 3.7658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.9117 | 0 | 0
1670967 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21662_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:48:06 | 14.02.2020 01:22:00 | 3.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0
1670968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20036_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:48:40 | 14.02.2020 05:48:00 | 7.9889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9778 | 0 | 0
1670969 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:49:43 | 14.02.2020 05:06:00 | 7.2714 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2072.3458 | 0 | 0
1670974 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 21:23:17 | 14.02.2020 01:07:00 | 3.7286 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 354.2181 | 0 | 0
1670988 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 22:35:56 | 14.02.2020 09:45:00 | 11.1511 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1906.84 | 0 | 0
1670995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 22:55:44 | 14.02.2020 00:05:00 | 1.1544 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1917.5322 | 0 | 0
1670997 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 22:51:26 | 14.02.2020 00:23:00 | 1.5261 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.0967 | 0 | 0
1671002 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9212_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2020 23:09:35 | 14.02.2020 01:12:00 | 2.0403 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 454.9819 | 0 | 0
1671014 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:08:55 | 14.02.2020 00:47:00 | 0.63472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.9639 | 0 | 0
1671017 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 178_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:36:30 | 14.02.2020 05:23:00 | 4.775 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 553.9 | 0 | 0
1671018 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9169_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:40:54 | 14.02.2020 00:41:59 | 0.018056 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 58.3014 | 0 | 0
1671021 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20959_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 00:47:07 | 14.02.2020 01:29:00 | 0.69806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69806 | 0 | 0
1671023 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8225_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:06:22 | 14.02.2020 01:08:04 | 0.028333 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 0
1671027 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1723_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:11:46 | 14.02.2020 01:12:38 | 0.014444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0 | 0
1671029 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28053_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:18:18 | 14.02.2020 01:19:43 | 0.023611 | 0 | 12354 | 0 | 0 | 0 | 291.6917 | 0 | 0
1671034 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:20:45 | 14.02.2020 01:22:46 | 0.033611 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 12.2681 | 0 | 0
1671036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:27:48 | 14.02.2020 01:28:21 | 0.0091667 | 0 | 2934 | 0 | 0 | 0 | 26.895 | 0 | 0
1671036 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4364_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:27:48 | 14.02.2020 01:28:53 | 0.018056 | 0 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 60.9194 | 0 | 0
1671042 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:50:50 | 14.02.2020 01:51:48 | 0.016111 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 37.2972 | 0 | 0
1671044 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12247_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:55:29 | 14.02.2020 01:56:09 | 0.011111 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1671047 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:59:23 | 14.02.2020 01:59:37 | 0.0038889 | 39 | 9484 | 0 | 0 | 0.15167 | 36.8822 | 0 | 0
1671050 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:59:53 | 14.02.2020 02:00:59 | 0.018333 | 1 | 4247 | 0 | 0 | 0.018333 | 77.8617 | 0 | 0
1671058 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:06:49 | 14.02.2020 02:08:24 | 0.026389 | 8 | 1003 | 0 | 0 | 0.21111 | 26.4681 | 0 | 0
1671062 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12138_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:17:54 | 14.02.2020 02:18:41 | 0.013056 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 9.9353 | 0 | 0
1671064 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:18:43 | 14.02.2020 02:21:11 | 0.041111 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 77.9056 | 0 | 0
1671068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:23:25 | 14.02.2020 02:24:20 | 0.015278 | 0 | 13973 | 0 | 0 | 0 | 213.4764 | 0 | 0
1671078 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:25:23 | 14.02.2020 02:27:05 | 0.028333 | 0 | 11972 | 0 | 0 | 0 | 339.2067 | 0 | 0
1671084 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:25:54 | 14.02.2020 03:10:00 | 0.735 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
1671086 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:29:30 | 14.02.2020 02:30:33 | 0.0175 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
1671088 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21145_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:21:09 | 14.02.2020 07:51:00 | 5.4975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 0
1671089 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1784_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 02:33:47 | 14.02.2020 02:34:38 | 0.014167 | 0 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 63.5092 | 0 | 0
1671094 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 01:01:43 | 14.02.2020 07:36:00 | 6.5714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.8567 | 0 | 0
1671097 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 03:50:38 | 14.02.2020 03:51:16 | 0.010556 | 0 | 7964 | 0 | 0 | 0 | 84.0644 | 0 | 0
1671103 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11322_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 03:57:39 | 14.02.2020 04:44:00 | 0.7725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0
1671104 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18343_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 04:14:02 | 14.02.2020 04:14:27 | 0.0069444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0
1671107 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28008_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 04:47:31 | 14.02.2020 04:48:19 | 0.013333 | 0 | 12354 | 0 | 0 | 0 | 164.72 | 0 | 0
1671116 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28194_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:27:56 | 14.02.2020 07:04:01 | 1.6014 | 0 | 14332 | 0 | 0 | 0 | 22951.1056 | 0 | 0
1671116 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH20 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:27:56 | 14.02.2020 12:49:14 | 7.355 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 4846.945 | 0 | 0
1671116 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28196_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:27:56 | 14.02.2020 12:49:46 | 7.3639 | 0 | 11354 | 0 | 0 | 0 | 83609.5944 | 0 | 0
1671117 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28402_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 05:30:20 | 14.02.2020 16:46:00 | 11.2611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135.1333 | 0 | 0
1671137 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:26:26 | 14.02.2020 12:28:00 | 5.0261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1828 | 0 | 0
1671144 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:33:01 | 14.02.2020 12:20:00 | 4.7831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.3967 | 0 | 0
1671150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20647_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:41:00 | 14.02.2020 19:39:26 | 11.9739 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.7128 | 0 | 0
1671151 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11103_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:41:14 | 14.02.2020 13:00:00 | 5.3128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1894 | 0 | 0
1671157 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9147_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:31:20 | 14.02.2020 14:15:00 | 6.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7278 | 0 | 0
1671163 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:02:44 | 14.02.2020 14:25:00 | 6.3711 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 2172.5489 | 0 | 0
1671168 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11868_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:16:14 | 14.02.2020 20:07:00 | 11.8461 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1930.9161 | 0 | 0
1671172 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27322_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:25:38 | 14.02.2020 16:09:00 | 7.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7228 | 0 | 0
1671180 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18559_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:19:41 | 14.02.2020 15:10:00 | 6.8386 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1750.6844 | 0 | 0
1671187 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22723_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:05:27 | 14.02.2020 09:42:09 | 1.6117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2817 | 0 | 0
1671190 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111025_34,5kVH39 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:44:54 | 14.02.2020 10:02:20 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0
1671192 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2794_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:45:29 | 14.02.2020 10:23:00 | 1.6253 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 154.4014 | 0 | 0
1671198 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11321_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 08:51:57 | 14.02.2020 17:05:00 | 8.2175 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 871.055 | 0 | 0
1671201 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3486_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:58:05 | 14.02.2020 11:44:00 | 2.7653 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 212.9264 | 0 | 0
1671202 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4465_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 08:58:12 | 14.02.2020 11:56:00 | 2.9633 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.5333 | 0 | 0
1671208 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4464_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:01:00 | 14.02.2020 11:48:00 | 2.7833 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2332.4333 | 0 | 0
1671216 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9535_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:06:09 | 14.02.2020 09:49:00 | 0.71417 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 237.8175 | 0 | 0
1671217 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29864_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:06:22 | 14.02.2020 10:44:00 | 1.6272 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 1417.3106 | 0 | 0
1671218 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31412_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:06:39 | 14.02.2020 09:38:00 | 0.5225 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.5125 | 0 | 0
1671225 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:03:15 | 14.02.2020 10:08:00 | 1.0792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0 | 0
1671232 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 06:51:21 | 14.02.2020 15:13:00 | 8.3608 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1655.445 | 0 | 0
1671238 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1257_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:19:04 | 14.02.2020 10:00:00 | 0.68222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.1022 | 0 | 0
1671239 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 08:45:54 | 14.02.2020 11:39:00 | 2.885 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 0 | 0
1671266 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29491_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:23:18 | 14.02.2020 09:59:00 | 0.595 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 192.185 | 0 | 0
1671280 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31568_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:24:49 | 14.02.2020 12:11:00 | 2.7697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9275 | 0 | 0
1671284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:25:49 | 14.02.2020 17:30:00 | 8.0697 | 0 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 21312.1364 | 0 | 0
1671288 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3375_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:27:34 | 14.02.2020 11:35:32 | 2.1328 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 735.8083 | 0 | 0
1671289 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:21:13 | 14.02.2020 09:56:00 | 0.57972 | 0 | 5099 | 0 | 0 | 0 | 2956.0036 | 0 | 0
1671307 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4258_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:30:26 | 14.02.2020 10:17:00 | 0.77611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0
1671309 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25592_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:30:47 | 14.02.2020 18:21:00 | 8.8369 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1396.2372 | 0 | 0
1671316 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:32:53 | 14.02.2020 17:26:00 | 7.8853 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 7703.9164 | 0 | 0
1671324 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:40:04 | 14.02.2020 11:17:00 | 1.6156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3089 | 0 | 0
1671325 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31878_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:40:09 | 14.02.2020 14:56:00 | 5.2642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7925 | 0 | 0
1671327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:41:15 | 14.02.2020 12:51:32 | 3.1714 | 0 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 17036.7011 | 0 | 0
1671330 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3713_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:42:13 | 14.02.2020 12:31:00 | 2.8131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8783 | 0 | 0
1671336 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1873_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:46:12 | 14.02.2020 10:55:00 | 1.1467 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 0
1671340 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:50:06 | 14.02.2020 10:51:00 | 1.015 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 294.35 | 0 | 0
1671341 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18292_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:50:06 | 14.02.2020 12:47:00 | 2.9483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4833 | 0 | 0
1671349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20967_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:52:51 | 14.02.2020 16:57:00 | 7.0692 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134.3142 | 0 | 0
1671355 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 124_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:55:44 | 14.02.2020 12:53:29 | 2.9625 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 1816.0125 | 0 | 0
1671359 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18006_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 09:57:56 | 14.02.2020 10:40:00 | 0.70111 | 0 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 1475.8389 | 0 | 0
1671365 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25285_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:59:27 | 14.02.2020 10:01:00 | 0.025833 | 3 | 8517 | 0 | 0 | 0.0775 | 220.0225 | 0 | 0
1671372 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25285_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:59:50 | 14.02.2020 10:00:22 | 0.0088889 | 2 | 3391 | 0 | 0 | 0.017778 | 30.1422 | 0 | 0
1671373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:59:56 | 14.02.2020 16:51:00 | 6.8511 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1555.2022 | 0 | 0
1671377 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:02:55 | 14.02.2020 11:16:00 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0
1671379 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:05:13 | 14.02.2020 16:34:00 | 6.4797 | 4 | 79 | 0 | 0 | 25.9189 | 511.8981 | 0 | 0
1671386 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4463_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:08:47 | 14.02.2020 11:41:00 | 1.5369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0
1671399 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:17:15 | 14.02.2020 10:18:10 | 0.015278 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0
1671402 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:19:37 | 14.02.2020 10:20:26 | 0.013611 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 0
1671406 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9455_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:21:08 | 14.02.2020 10:44:22 | 0.38722 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 166.5056 | 0 | 0
1671408 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2326_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:21:18 | 14.02.2020 11:06:00 | 0.745 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0
1671411 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 06:44:53 | 14.02.2020 18:19:00 | 11.5686 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 428.0386 | 0 | 0
1671413 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21077_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:19:32 | 14.02.2020 10:28:59 | 0.1575 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 155.4525 | 0 | 0
1671415 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3548_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:27:12 | 14.02.2020 12:46:00 | 2.3133 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 326.18 | 0 | 0
1671421 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:31:35 | 14.02.2020 10:32:42 | 0.018611 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 6.3092 | 0 | 0
1671422 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:26:59 | 14.02.2020 17:01:00 | 6.5669 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1385.6253 | 0 | 0
1671425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:33:30 | 14.02.2020 13:11:00 | 2.625 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0
1671431 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8454_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:25:34 | 14.02.2020 12:20:00 | 1.9072 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.9178 | 0 | 0
1671432 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24259_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:41:05 | 14.02.2020 16:56:00 | 6.2486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2431 | 0 | 0
1671436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25515_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:42:33 | 14.02.2020 10:43:04 | 0.0086111 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0
1671444 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24032_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:08:54 | 14.02.2020 12:45:00 | 3.6017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 0 | 0
1671447 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9171_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:49:33 | 14.02.2020 11:52:00 | 1.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0
1671457 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:49:41 | 14.02.2020 14:54:00 | 4.0719 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 545.6406 | 0 | 0
1671461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4258_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:56:28 | 14.02.2020 16:24:00 | 5.4589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.26 | 0 | 0
1671462 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9621_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 10:56:41 | 14.02.2020 11:02:11 | 0.091667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0
1671468 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9535_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:00:22 | 14.02.2020 14:00:00 | 2.9939 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 996.965 | 0 | 0
1671479 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28450_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 09:34:42 | 14.02.2020 13:15:00 | 3.6717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7017 | 0 | 0
1671520 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22094_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:26:29 | 14.02.2020 15:57:00 | 4.5086 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 247.9736 | 0 | 0
1671523 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:28:27 | 14.02.2020 20:45:00 | 9.2758 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 3534.0925 | 0 | 0
1671538 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3457_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:38:32 | 14.02.2020 12:23:00 | 0.74111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
1671541 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31007_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:41:26 | 14.02.2020 16:28:00 | 4.7761 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 854.9239 | 0 | 0
1671547 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31200_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:46:35 | 14.02.2020 12:08:00 | 0.35694 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 47.8306 | 0 | 0
1671548 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2381_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:46:33 | 14.02.2020 13:26:00 | 1.6575 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 155.805 | 0 | 0
1671549 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:47:03 | 14.02.2020 12:51:00 | 1.0658 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 393.2925 | 0 | 0
1671563 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29902_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:54:47 | 14.02.2020 15:10:26 | 3.2608 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1268.4642 | 0 | 0
1671564 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21146_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 11:55:52 | 14.02.2020 17:02:00 | 5.1022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3067 | 0 | 0
1671567 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28170_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 11:59:08 | 14.02.2020 13:23:00 | 1.3978 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 339.66 | 0 | 0
1671572 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:00:58 | 14.02.2020 14:41:00 | 2.6672 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 5417.1283 | 0 | 0
1671575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24039_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:03:01 | 14.02.2020 15:32:00 | 3.4831 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 919.5267 | 0 | 0
1671578 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:03:37 | 14.02.2020 12:04:32 | 0.015278 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 16.0722 | 0 | 0
1671580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28707_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:03:40 | 14.02.2020 12:05:42 | 0.033889 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 8.7094 | 0 | 0
1671586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29500_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:06:33 | 14.02.2020 16:55:00 | 4.8075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.845 | 0 | 0
1671593 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28716_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:13:00 | 14.02.2020 17:36:00 | 5.3833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 576.0167 | 0 | 0
1671603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:21:47 | 14.02.2020 13:22:00 | 1.0036 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.1083 | 0 | 0
1671604 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:16:08 | 14.02.2020 12:23:08 | 0.11667 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 139.4167 | 0 | 0
1671618 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1016_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:08:59 | 14.02.2020 16:41:00 | 4.5336 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 906.7222 | 0 | 0
1671619 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:31:25 | 14.02.2020 13:30:00 | 0.97639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.4097 | 0 | 0
1671625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11286_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:38:40 | 14.02.2020 14:36:00 | 1.9556 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1097.0667 | 0 | 0
1671626 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:40:08 | 14.02.2020 19:32:00 | 6.8644 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2052.4689 | 0 | 0
1671634 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4031_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:50:10 | 14.02.2020 14:55:00 | 2.0806 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 447.3194 | 0 | 0
1671636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:50:47 | 14.02.2020 14:11:00 | 1.3369 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 513.3867 | 0 | 0
1671648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:56:17 | 14.02.2020 17:22:00 | 4.4286 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 859.1506 | 0 | 0
1671655 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9363_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:01:02 | 14.02.2020 15:13:00 | 2.1994 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.3878 | 0 | 0
1671661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:04:43 | 14.02.2020 17:11:00 | 4.1047 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 915.3531 | 0 | 0
1671662 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9590_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 13:04:50 | 14.02.2020 15:28:00 | 2.3861 | 0 | 6535 | 0 | 0 | 0 | 15593.2361 | 0 | 0
1671668 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8393_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:10:35 | 14.02.2020 16:58:00 | 3.7903 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7417 | 0 | 0
1671674 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2079_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:27:41 | 14.02.2020 14:55:00 | 2.4553 | 0 | 5374 | 0 | 0 | 0 | 13194.6628 | 0 | 0
1671675 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1751_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:15:04 | 14.02.2020 17:23:00 | 4.1322 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 859.5022 | 0 | 0
1671681 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31094_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:17:05 | 14.02.2020 20:44:00 | 7.4486 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2256.9292 | 0 | 0
1671704 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28282_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 12:53:01 | 14.02.2020 15:36:00 | 2.7164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7311 | 0 | 0
1671714 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28412_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:44:47 | 14.02.2020 17:12:00 | 3.4536 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.33 | 0 | 0
1671718 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25281_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:46:37 | 14.02.2020 14:57:00 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0
1671724 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:01:46 | 14.02.2020 14:42:00 | 1.6706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0117 | 0 | 0
1671735 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2013_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 13:16:55 | 14.02.2020 18:05:00 | 4.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 | 0
1671744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 114_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:05:05 | 14.02.2020 16:36:00 | 2.5153 | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 6527.1458 | 0 | 0
1671758 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:07:40 | 14.02.2020 16:08:00 | 2.0056 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 609.6889 | 0 | 0
1671782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:30:04 | 14.02.2020 19:04:00 | 4.5656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1311 | 0 | 0
1671797 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:44:30 | 14.02.2020 16:36:00 | 1.8583 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 393.9667 | 0 | 0
1671810 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11194_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:51:36 | 14.02.2020 20:02:00 | 5.1733 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 0
1671815 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 10:57:28 | 14.02.2020 17:06:00 | 6.1422 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1210.0178 | 0 | 0
1671859 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 15:07:46 | 14.02.2020 18:27:31 | 3.3292 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 10203.8958 | 0 | 0
1671868 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27175_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 15:11:23 | 14.02.2020 17:29:00 | 2.2936 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1972.5056 | 0 | 0
1671873 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2020 02:46:00 | 09.02.2020 02:48:00 | 0.033333 | 0 | 66498 | 0 | 0 | 0 | 2216.6 | 0 | 0
1671875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 14:07:09 | 14.02.2020 21:32:00 | 7.4142 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 874.8717 | 0 | 0
1671884 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:25:35 | 14.02.2020 20:00:00 | 4.5736 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.1778 | 0 | 0
1671923 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28243_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 15:46:17 | 14.02.2020 16:06:00 | 0.32861 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 715.715 | 0 | 0
1671930 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11436_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:45:51 | 14.02.2020 16:05:00 | 0.31917 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 178.095 | 0 | 0
1671932 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28011_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:50:19 | 14.02.2020 16:51:00 | 1.0114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0911 | 0 | 0
1671934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:50:29 | 15.02.2020 00:26:00 | 8.5919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7758 | 0 | 0
1671947 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25041_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:54:28 | 14.02.2020 19:19:00 | 3.4089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6356 | 0 | 0
1671963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:55:57 | 14.02.2020 16:37:00 | 0.68417 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 872.9967 | 0 | 0
1671965 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3612_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:05:58 | 14.02.2020 20:21:00 | 4.2506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 0
1671972 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28006_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:10:29 | 14.02.2020 17:56:00 | 1.7586 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 372.8256 | 0 | 0
1671997 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:19:30 | 14.02.2020 16:24:00 | 0.075 | 13 | 687 | 0 | 0 | 0.975 | 51.525 | 0 | 0
1672002 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3354_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:23:22 | 14.02.2020 16:53:00 | 0.49389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0
1672010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12423_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:30:33 | 14.02.2020 17:54:00 | 2.3908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.2992 | 0 | 0
1672012 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28096_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:26:35 | 14.02.2020 21:00:00 | 4.5569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8986 | 0 | 0
1672016 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9255_0,4kVTR-1_D-1 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:34:57 | 14.02.2020 17:42:00 | 2.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0
1672026 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-2 | Tedbir Amaçlı Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:33:18 | 15.02.2020 01:38:00 | 9.0783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 217.88 | 0 | 0
1672037 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:38:42 | 14.02.2020 17:43:00 | 1.0717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0
1672045 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3163_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:42:23 | 14.02.2020 21:11:00 | 4.4769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.2003 | 0 | 0
1672050 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:43:17 | 14.02.2020 18:49:00 | 2.0953 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 291.2436 | 0 | 0
1672057 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4232_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:50:26 | 14.02.2020 18:45:00 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0
1672078 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11853_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:03:46 | 14.02.2020 19:38:00 | 2.5706 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 501.2583 | 0 | 0
1672080 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:04:08 | 14.02.2020 17:07:41 | 0.059167 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 98.335 | 0 | 0
1672103 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28116_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:14:39 | 14.02.2020 17:30:00 | 0.25583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19.1875 | 0 | 0
1672106 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1271_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:15:16 | 14.02.2020 20:38:00 | 3.3789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.1678 | 0 | 0
1672115 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3567_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:20:09 | 14.02.2020 17:41:00 | 0.3475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0
1672127 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 07:56:55 | 14.02.2020 18:46:00 | 10.8181 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1503.7097 | 0 | 0
1672128 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24259_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:24:32 | 15.02.2020 01:17:00 | 7.8744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.3722 | 0 | 0
1672138 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12777_34,5kVH15 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:31:32 | 14.02.2020 18:09:41 | 0.63583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5375 | 0 | 0
1672146 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3998_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:36:57 | 14.02.2020 19:07:00 | 1.5008 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 360.2 | 0 | 0
1672147 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28412_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:37:14 | 14.02.2020 20:00:00 | 2.3794 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 799.4933 | 0 | 0
1672151 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:39:15 | 14.02.2020 18:22:00 | 0.7125 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 183.1125 | 0 | 0
1672166 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18014_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 12:45:54 | 14.02.2020 18:26:00 | 5.6683 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 957.9483 | 0 | 0
1672178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:55:44 | 14.02.2020 18:33:00 | 0.62111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4533 | 0 | 0
1672181 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11576_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:56:02 | 14.02.2020 19:36:00 | 1.6661 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 468.1772 | 0 | 0
1672184 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31007_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 17:31:59 | 14.02.2020 21:38:00 | 4.1003 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 738.05 | 0 | 0
1672199 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:09:58 | 14.02.2020 19:38:00 | 1.4672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 0 | 0
1672204 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21463_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:11:14 | 14.02.2020 19:36:00 | 1.4128 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1703.81 | 0 | 0
1672235 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 16:53:12 | 14.02.2020 19:09:00 | 2.2633 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1088.6633 | 0 | 0
1672246 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2018_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2020 14:56:10 | 14.02.2020 19:39:00 | 4.7139 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 11544.3139 | 0 | 0
1672249 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:35:40 | 14.02.2020 20:34:00 | 1.9722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8889 | 0 | 0
1672253 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-21 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:36:59 | 14.02.2020 20:00:00 | 1.3836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6853 | 0 | 0
1672269 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:44:06 | 14.02.2020 22:43:00 | 3.9817 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 621.14 | 0 | 0
1672278 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20329_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:48:14 | 15.02.2020 02:51:00 | 8.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0461 | 0 | 0
1672280 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24120_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:48:43 | 14.02.2020 20:03:00 | 1.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0
1672287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:52:37 | 15.02.2020 04:20:00 | 9.4564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.5639 | 0 | 0
1672310 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11927_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 15:06:04 | 14.02.2020 21:06:00 | 5.9989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 299.9444 | 0 | 0
1672319 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18629_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:09:12 | 15.02.2020 01:12:00 | 6.0467 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.7933 | 0 | 0
1672320 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:09:30 | 14.02.2020 19:50:00 | 0.675 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 326.7 | 0 | 0
1672327 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:05:31 | 14.02.2020 22:39:00 | 3.5581 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 921.5364 | 0 | 0
1672331 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH18 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:17:26 | 14.02.2020 19:52:59 | 0.5925 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 0
1672340 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31797_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 18:41:54 | 14.02.2020 20:33:00 | 1.8517 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1129.5167 | 0 | 0
1672355 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18526_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:31:47 | 14.02.2020 20:11:00 | 0.65361 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1437.9444 | 0 | 0
1672373 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11735_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:44:28 | 14.02.2020 21:00:00 | 1.2589 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 971.8622 | 0 | 0
1672399 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21452_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:58:05 | 15.02.2020 01:16:00 | 5.2986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4931 | 0 | 0
1672404 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 19:59:46 | 14.02.2020 20:56:13 | 0.94083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 | 0 | 0 | 0
1672414 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:08:18 | 14.02.2020 21:18:00 | 1.1617 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 616.845 | 0 | 0
1672415 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11868_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:08:41 | 14.02.2020 23:44:00 | 3.5886 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 584.9436 | 0 | 0
1672430 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18526_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:00:27 | 14.02.2020 22:08:00 | 2.1258 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1198.97 | 0 | 0
1672436 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:19:55 | 15.02.2020 00:48:00 | 4.4681 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1486 | 0 | 0
1672441 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3380_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:24:24 | 14.02.2020 22:24:00 | 1.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0
1672444 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20161_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:24:53 | 15.02.2020 02:06:00 | 5.6853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1117 | 0 | 0
1672457 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25960_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:35:33 | 14.02.2020 21:42:00 | 1.1075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 0
1672460 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11573_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:36:27 | 14.02.2020 21:46:00 | 1.1592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4325 | 0 | 0
1672465 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:40:38 | 15.02.2020 04:23:00 | 7.7061 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.7672 | 0 | 0
1672469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28785_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:39:38 | 14.02.2020 21:47:00 | 1.1228 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 314.3778 | 0 | 0
1672481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 20:52:36 | 14.02.2020 23:22:00 | 2.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0
1672512 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18237_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 21:16:49 | 15.02.2020 00:32:00 | 3.2531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.7958 | 0 | 0
1672513 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24266_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 21:17:29 | 14.02.2020 22:09:00 | 0.85861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2931 | 0 | 0
1672533 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27009_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 21:58:41 | 15.02.2020 05:13:00 | 7.2386 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1454.9608 | 0 | 0
1672549 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9006_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 22:14:14 | 15.02.2020 02:03:00 | 3.8128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4383 | 0 | 0
1672562 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 22:14:21 | 14.02.2020 23:13:00 | 0.9775 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 478.975 | 0 | 0
1672575 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28838_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:07:16 | 15.02.2020 00:32:00 | 1.4122 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 146.8711 | 0 | 0
1672576 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:14:24 | 15.02.2020 02:55:46 | 3.6894 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 2792.9094 | 0 | 0
1672576 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8280_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:14:24 | 15.02.2020 06:06:00 | 6.86 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0
1672577 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8233_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:14:48 | 15.02.2020 06:29:08 | 7.2389 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 28593.6111 | 0 | 0
1672580 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:17:08 | 15.02.2020 01:29:00 | 2.1978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 0 | 0
1672601 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:52:20 | 15.02.2020 02:21:00 | 2.4778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0
1672602 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3380_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2020 23:52:28 | 15.02.2020 01:24:00 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0
1672612 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:10:14 | 15.02.2020 01:06:29 | 0.9375 | 0 | 14514 | 0 | 0 | 0 | 13606.875 | 0 | 0
1672613 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:10:36 | 15.02.2020 01:07:08 | 0.94222 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 184.6756 | 0 | 0
1672615 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28203_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:13:21 | 15.02.2020 00:14:24 | 0.0175 | 0 | 6294 | 0 | 0 | 0 | 110.145 | 0 | 0
1672636 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:21:26 | 15.02.2020 01:36:48 | 1.2561 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1828.8978 | 0 | 0
1672636 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8206_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:21:26 | 15.02.2020 01:40:00 | 1.3094 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 3433.3633 | 0 | 0
1672645 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:43:56 | 15.02.2020 00:44:50 | 0.015 | 0 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 73.29 | 0 | 0
1672649 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:44:04 | 15.02.2020 00:44:56 | 0.014444 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 31.2289 | 0 | 0
1672653 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31175_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:46:39 | 15.02.2020 00:48:02 | 0.023056 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 0
1672658 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8715_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:50:07 | 15.02.2020 01:04:02 | 0.23194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23194 | 0 | 0
1672664 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9190_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:52:51 | 15.02.2020 00:54:10 | 0.021944 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 28.1108 | 0 | 0
1672668 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_10,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:55:47 | 15.02.2020 00:57:04 | 0.021389 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 112.805 | 0 | 0
1672674 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9320_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 00:59:31 | 15.02.2020 01:00:15 | 0.012222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0 | 0
1672683 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_10,5kVH08_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:12:30 | 15.02.2020 01:13:18 | 0.013333 | 0 | 9595 | 0 | 0 | 0 | 127.9333 | 0 | 0
1672688 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:26:44 | 15.02.2020 02:22:00 | 0.92111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1856 | 0 | 0
1672691 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1807_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:30:43 | 15.02.2020 01:32:57 | 0.037222 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0
1672693 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23320_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:33:14 | 15.02.2020 01:34:57 | 0.028611 | 9 | 481 | 0 | 0 | 0.2575 | 13.7619 | 0 | 0
1672695 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 01:34:36 | 15.02.2020 04:07:35 | 2.5497 | 0 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 10423.2644 | 0 | 0
1672696 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31426_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:37:33 | 15.02.2020 02:51:00 | 1.2242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.345 | 0 | 0
1672699 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9102_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:38:26 | 15.02.2020 01:38:44 | 0.005 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
1672702 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23704_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:47:03 | 15.02.2020 01:48:05 | 0.017222 | 9 | 481 | 0 | 0 | 0.155 | 8.2839 | 0 | 0
1672704 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9657_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 01:52:35 | 15.02.2020 01:53:25 | 0.013889 | 0 | 8495 | 0 | 0 | 0 | 117.9861 | 0 | 0
1672713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20515_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:00:06 | 15.02.2020 03:04:00 | 1.065 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 317.37 | 0 | 0
1672714 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 02:00:42 | 15.02.2020 02:50:43 | 0.83361 | 7 | 1309 | 0 | 0 | 5.8353 | 1091.1969 | 0 | 0
1672723 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:10:14 | 15.02.2020 02:10:58 | 0.012222 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0.024444 | 1.9678 | 0 | 0
1672723 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH25 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:10:14 | 15.02.2020 02:11:54 | 0.027778 | 1 | 3660 | 0 | 0 | 0.027778 | 101.6667 | 0 | 0
1672724 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12529_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:14:37 | 15.02.2020 02:15:32 | 0.015278 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 17.2486 | 0 | 0
1672728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20175_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:18:35 | 15.02.2020 09:35:00 | 7.2736 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.1042 | 0 | 0
1672737 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2319_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:45:49 | 15.02.2020 07:27:00 | 4.6864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89.0414 | 0 | 0
1672738 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28003_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:47:46 | 15.02.2020 02:48:27 | 0.011389 | 0 | 20333 | 0 | 0 | 0 | 231.5703 | 0 | 0
1672750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29292_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:02:32 | 15.02.2020 03:03:14 | 0.011667 | 7 | 10553 | 0 | 0 | 0.081667 | 123.1183 | 0 | 0
1672762 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25534_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:07:29 | 15.02.2020 03:37:23 | 0.49833 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0.49833 | 263.6183 | 0 | 0
1672762 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25119_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:07:29 | 15.02.2020 03:40:34 | 0.55139 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.55139 | 39.1486 | 0 | 0
1672762 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25899_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:07:29 | 15.02.2020 03:59:27 | 0.86611 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0
1672765 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8177_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 02:56:25 | 15.02.2020 04:17:00 | 1.3431 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 206.8306 | 0 | 0
1672766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21172_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:11:10 | 15.02.2020 03:11:41 | 0.0086111 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 45.4667 | 0 | 0
1672774 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 28200_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 03:52:33 | 15.02.2020 03:55:00 | 0.040833 | 0 | 12355 | 0 | 0 | 0 | 504.4958 | 0 | 0
1672779 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_10,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:08:53 | 15.02.2020 04:09:23 | 0.0083333 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 18.0167 | 0 | 0
1672780 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28420_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:08:59 | 15.02.2020 04:09:29 | 0.0083333 | 0 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 40.7167 | 0 | 0
1672781 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:06:27 | 15.02.2020 11:06:00 | 6.9925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9175 | 0 | 0
1672782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:18:23 | 15.02.2020 04:54:00 | 0.59361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3106 | 0 | 0
1672783 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28509_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:17:38 | 15.02.2020 04:19:01 | 0.023056 | 0 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 113.4564 | 0 | 0
1672787 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29491_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 04:38:43 | 15.02.2020 04:40:03 | 0.022222 | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 132.6667 | 0 | 0
1672801 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28287_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 05:09:34 | 15.02.2020 07:27:00 | 2.2906 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.0072 | 0 | 0
1672806 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24261_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 05:36:35 | 15.02.2020 17:17:00 | 11.6736 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1517.5694 | 0 | 0
1672808 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 05:52:19 | 15.02.2020 09:50:00 | 3.9614 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.2664 | 0 | 0
1672809 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:00:56 | 15.02.2020 06:01:15 | 0.0052778 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 3.9953 | 0 | 0
1672813 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:28:58 | 15.02.2020 15:56:00 | 9.4506 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 3468.3539 | 0 | 0
1672814 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8825_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:33:03 | 15.02.2020 07:31:00 | 0.96583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6583 | 0 | 0
1672828 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:35:00 | 15.02.2020 07:57:00 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0
1672829 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1742_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 07:15:35 | 15.02.2020 11:49:00 | 4.5569 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1157.4639 | 0 | 0
1672832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 07:59:09 | 15.02.2020 09:34:00 | 1.5808 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 91.6883 | 0 | 0
1672833 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:01:18 | 15.02.2020 08:43:00 | 0.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
1672838 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2039_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:17:19 | 15.02.2020 10:58:00 | 2.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0
1672839 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20538_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:07:29 | 15.02.2020 14:02:00 | 5.9086 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 437.2372 | 0 | 0
1672840 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28408_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:24:44 | 15.02.2020 13:50:00 | 5.4211 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2190.1289 | 0 | 0
1672843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11916_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:30:06 | 15.02.2020 16:17:00 | 7.7817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.035 | 0 | 0
1672851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27009_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:40:59 | 15.02.2020 11:45:00 | 3.0669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.8703 | 0 | 0
1672852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27368_34,5kVH06 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 08:42:36 | 15.02.2020 08:50:41 | 0.13472 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28.2917 | 0 | 0
1672859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4037_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:00:42 | 15.02.2020 11:05:00 | 2.0717 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 2208.3967 | 0 | 0
1672861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21231_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:01:03 | 15.02.2020 12:06:00 | 3.0825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.825 | 0 | 0
1672863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:05:00 | 15.02.2020 12:01:00 | 2.9333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
1672864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24243_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:06:21 | 15.02.2020 15:03:00 | 5.9442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8883 | 0 | 0
1672865 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:06:26 | 15.02.2020 13:10:09 | 4.0619 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1913.1758 | 0 | 0
1672866 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:07:18 | 15.02.2020 09:08:21 | 0.0175 | 0 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 52.6925 | 0 | 0
1672867 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11373_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:09:46 | 15.02.2020 12:54:00 | 3.7372 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.8611 | 0 | 0
1672869 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3539_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:10:01 | 15.02.2020 10:47:00 | 1.6164 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 116.38 | 0 | 0
1672875 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11602_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:13:34 | 15.02.2020 11:02:00 | 1.8072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6506 | 0 | 0
1672876 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28637_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:13:59 | 15.02.2020 14:23:00 | 5.1503 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 4975.1683 | 0 | 0
1672879 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:17:41 | 15.02.2020 11:29:00 | 2.1886 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 814.1633 | 0 | 0
1672882 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 06:33:07 | 15.02.2020 17:38:00 | 11.0814 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 620.5578 | 0 | 0
1672889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:24:13 | 15.02.2020 10:39:00 | 1.2464 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 3067.3631 | 0 | 0
1672894 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11332_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:26:40 | 15.02.2020 14:30:00 | 5.0556 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2856.3889 | 0 | 0
1672895 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28006_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:27:10 | 15.02.2020 16:25:00 | 6.9639 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 5292.5556 | 0 | 0
1672896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21626_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:28:53 | 15.02.2020 13:38:00 | 4.1519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2156 | 0 | 0
1672897 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4006_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:29:15 | 15.02.2020 11:48:00 | 2.3125 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 561.9375 | 0 | 0
1672904 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1946_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:33:30 | 15.02.2020 10:31:00 | 0.95833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0
1672905 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18014_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:33:46 | 15.02.2020 20:26:00 | 10.8706 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1837.1239 | 0 | 0
1672910 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:35:49 | 15.02.2020 18:29:00 | 8.8864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 168.8414 | 0 | 0
1672912 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21636_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:35:59 | 15.02.2020 12:54:00 | 3.3003 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184.8156 | 0 | 0
1672913 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28347_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:34:26 | 15.02.2020 10:22:00 | 0.79278 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 1150.3206 | 0 | 0
1672915 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18544_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:39:46 | 15.02.2020 14:40:00 | 5.0039 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1165.9061 | 0 | 0
1672918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22723_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:41:42 | 15.02.2020 10:23:39 | 0.69917 | 1 | 10076 | 0 | 0 | 0.69917 | 7044.8033 | 0 | 0
1672918 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 27816_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:41:42 | 15.02.2020 17:28:49 | 7.7853 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 6687.5536 | 0 | 0
1672922 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:44:17 | 15.02.2020 12:38:00 | 2.8953 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 6453.5742 | 0 | 0
1672924 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25005_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:46:47 | 15.02.2020 15:28:00 | 5.6869 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2314.5864 | 0 | 0
1672930 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2295_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 09:50:19 | 15.02.2020 12:57:00 | 3.1114 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1303.6719 | 0 | 0
1672944 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:00:03 | 15.02.2020 10:13:00 | 0.21583 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17.4825 | 0 | 0
1672947 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18551_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 09:49:23 | 15.02.2020 10:48:00 | 0.97694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7464 | 0 | 0
1672952 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:06:05 | 15.02.2020 17:40:00 | 7.5653 | 1 | 66 | 0 | 0 | 7.5653 | 499.3083 | 0 | 0
1672958 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH31 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:10:11 | 15.02.2020 11:12:17 | 1.035 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 2449.845 | 0 | 0
1672960 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18232_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:12:18 | 15.02.2020 14:13:00 | 4.0117 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1371.99 | 0 | 0
1672964 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:14:38 | 15.02.2020 11:49:00 | 1.5728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5822 | 0 | 0
1672970 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1462_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:16:55 | 15.02.2020 11:18:00 | 1.0181 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2528 | 0 | 0
1672975 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27173_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:18:48 | 15.02.2020 14:41:00 | 4.37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.96 | 0 | 0
1672982 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9147_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:23:20 | 15.02.2020 13:40:00 | 3.2778 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 645.7222 | 0 | 0
1672983 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9169_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:23:25 | 15.02.2020 10:34:00 | 0.17639 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 208.4917 | 0 | 0
1672985 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11042_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:26:23 | 15.02.2020 13:18:00 | 2.8603 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.7425 | 0 | 0
1672996 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3965_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:36:27 | 15.02.2020 12:08:00 | 1.5258 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1809.6383 | 0 | 0
1673008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20175_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:47:52 | 15.02.2020 12:11:00 | 1.3856 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
1673014 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:55:06 | 15.02.2020 12:56:00 | 2.015 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 602.485 | 0 | 0
1673015 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21539_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:09:44 | 15.02.2020 17:45:00 | 7.5878 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1403.7389 | 0 | 0
1673018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28268_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 10:59:49 | 15.02.2020 12:43:00 | 1.7197 | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 3678.4858 | 0 | 0
1673020 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 11:00:23 | 15.02.2020 15:04:00 | 4.0603 | 0 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 8615.9094 | 0 | 0
1673024 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:04:59 | 15.02.2020 11:57:00 | 0.86694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694 | 0 | 0
1673034 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9156_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:12:22 | 15.02.2020 14:06:00 | 2.8939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.045 | 0 | 0
1673036 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:13:35 | 15.02.2020 12:40:00 | 1.4403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6042 | 0 | 0
1673038 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12529_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 11:16:20 | 15.02.2020 14:06:00 | 2.8278 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1586.3833 | 0 | 0
1673041 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1281_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 11:19:20 | 15.02.2020 12:46:00 | 1.4444 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 405.8889 | 0 | 0
1673043 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2112_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:06:35 | 15.02.2020 15:34:00 | 4.4569 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.4236 | 0 | 0
1673047 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4107_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:21:52 | 15.02.2020 12:31:00 | 1.1522 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 0
1673050 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3050_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 11:22:11 | 15.02.2020 12:27:00 | 1.0803 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 97.225 | 0 | 0
1673053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:24:18 | 15.02.2020 12:20:00 | 0.92833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 0 | 0
1673058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4094_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:23:57 | 15.02.2020 13:48:00 | 2.4008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2025 | 0 | 0
1673068 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2074_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:25:59 | 15.02.2020 13:14:16 | 1.8047 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 2476.0789 | 0 | 0
1673070 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 6_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 11:34:31 | 15.02.2020 13:03:00 | 1.4747 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 3881.4689 | 0 | 0
1673078 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:20:44 | 15.02.2020 18:00:00 | 6.6544 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1164.5278 | 0 | 0
1673099 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12554_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:51:50 | 15.02.2020 16:57:00 | 5.0861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4306 | 0 | 0
1673109 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1179_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 11:59:59 | 15.02.2020 18:37:00 | 6.6169 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1038.8603 | 0 | 0
1673122 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4408_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:06:56 | 15.02.2020 14:15:00 | 2.1344 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 3028.7767 | 0 | 0
1673124 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:09:47 | 15.02.2020 15:11:00 | 3.0203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0608 | 0 | 0
1673128 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:13:53 | 15.02.2020 12:16:05 | 0.036667 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 37.1433 | 0 | 0
1673129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:14:05 | 15.02.2020 14:56:00 | 2.6986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 | 0
1673131 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24187_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:15:44 | 15.02.2020 13:59:00 | 1.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0
1673132 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:16:33 | 15.02.2020 18:13:00 | 5.9408 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 6024.005 | 0 | 0
1673142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21636_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:26:00 | 15.02.2020 12:52:19 | 0.43861 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5267 | 0 | 0
1673143 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 401_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 10:57:41 | 15.02.2020 14:06:00 | 3.1386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8317 | 0 | 0
1673145 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:27:17 | 15.02.2020 15:08:00 | 2.6786 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 669.6528 | 0 | 0
1673146 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28795_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:29:35 | 15.02.2020 16:44:00 | 4.2403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4417 | 0 | 0
1673155 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:39:50 | 15.02.2020 13:15:00 | 0.58611 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 159.4222 | 0 | 0
1673159 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:15:39 | 15.02.2020 17:04:00 | 4.8058 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 908.3025 | 0 | 0
1673171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11170_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 12:57:14 | 15.02.2020 15:52:00 | 2.9128 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 442.7422 | 0 | 0
1673178 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:01:42 | 15.02.2020 15:01:54 | 2.0033 | 25 | 4108 | 0 | 0 | 50.0833 | 8229.6933 | 0 | 0
1673185 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18324_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 13:04:36 | 15.02.2020 15:15:00 | 2.1733 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 543.3333 | 0 | 0
1673209 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4905_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 12:40:35 | 15.02.2020 13:21:00 | 0.67361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0
1673212 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2428_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 13:15:40 | 15.02.2020 16:14:00 | 2.9722 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 778.7222 | 0 | 0
1673216 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28029_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:09:14 | 15.02.2020 16:22:00 | 3.2128 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 594.3639 | 0 | 0
1673218 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2173_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:19:27 | 15.02.2020 14:27:00 | 1.1258 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7617 | 0 | 0
1673219 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:20:23 | 15.02.2020 21:53:00 | 8.5436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1744 | 0 | 0
1673220 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9014_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:20:37 | 15.02.2020 13:42:00 | 0.35639 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 364.5858 | 0 | 0
1673226 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:02:33 | 15.02.2020 15:48:00 | 2.7575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.8475 | 0 | 0
1673227 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23361_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:25:48 | 15.02.2020 15:45:00 | 2.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
1673231 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4079_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:27:37 | 15.02.2020 14:26:00 | 0.97306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 0 | 0
1673234 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:29:00 | 15.02.2020 13:50:00 | 0.35 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
1673242 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20538_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:38:00 | 15.02.2020 13:51:00 | 0.21667 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 256.9667 | 0 | 0
1673251 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11189_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:46:39 | 15.02.2020 14:03:56 | 0.28806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 0
1673264 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:55:27 | 15.02.2020 18:46:36 | 4.8525 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 7865.9025 | 0 | 0
1673264 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:55:27 | 15.02.2020 23:28:22 | 9.5486 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 3943.5764 | 0 | 0
1673265 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:55:41 | 15.02.2020 20:29:00 | 6.5553 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1252.0581 | 0 | 0
1673272 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1927_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:00:11 | 15.02.2020 17:37:00 | 3.6136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6817 | 0 | 0
1673279 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 804_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 13:55:38 | 15.02.2020 15:38:00 | 1.7061 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 283.2144 | 0 | 0
1673289 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18014_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 13:56:09 | 15.02.2020 20:11:00 | 6.2475 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 7971.81 | 0 | 0
1673303 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:27:08 | 15.02.2020 16:19:00 | 1.8644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.12 | 0 | 0
1673311 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23047_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:35:38 | 15.02.2020 14:41:41 | 0.10083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0
1673312 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1262_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 14:35:58 | 15.02.2020 16:05:00 | 1.4839 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 212.1961 | 0 | 0
1673336 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3397_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 14:53:43 | 15.02.2020 16:12:00 | 1.3047 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 159.1761 | 0 | 0
1673340 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25557_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:00:11 | 15.02.2020 17:50:00 | 2.8303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3211 | 0 | 0
1673365 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:12:28 | 15.02.2020 15:53:00 | 0.67556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 0
1673367 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28196_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:20:02 | 15.02.2020 17:32:00 | 2.1994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7978 | 0 | 0
1673368 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:20:10 | 15.02.2020 17:36:00 | 2.2639 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1073.0833 | 0 | 0
1673370 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18329_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 15:21:11 | 15.02.2020 15:28:23 | 0.12 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1673370 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18329_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 15:21:11 | 15.02.2020 16:51:00 | 1.4969 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 211.0692 | 0 | 0
1673391 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3480_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:25:47 | 15.02.2020 16:25:50 | 1.0008 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546.455 | 0 | 0
1673391 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3480_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:25:47 | 15.02.2020 17:38:38 | 2.2142 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 190.4183 | 0 | 0
1673405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28907_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:47:40 | 15.02.2020 19:45:00 | 3.9556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0
1673415 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3186_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:52:37 | 15.02.2020 21:42:00 | 5.8231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7614 | 0 | 0
1673420 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28205_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:54:56 | 15.02.2020 20:21:00 | 4.4344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.3367 | 0 | 0
1673430 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1507_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 14:47:59 | 15.02.2020 17:51:00 | 3.0503 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 811.3739 | 0 | 0
1673436 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:08:41 | 15.02.2020 18:41:00 | 2.5386 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 624.4983 | 0 | 0
1673444 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_DTR | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 15:59:54 | 15.02.2020 19:23:00 | 3.385 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 6306.255 | 0 | 0
1673450 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:30:27 | 15.02.2020 17:03:00 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
1673452 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8826_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:02:51 | 16.02.2020 01:48:00 | 9.7525 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2857.4825 | 0 | 0
1673477 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23071_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:49:02 | 15.02.2020 19:02:00 | 2.2161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8644 | 0 | 0
1673479 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31873_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:50:09 | 15.02.2020 17:59:00 | 1.1475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0
1673489 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11173_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:56:28 | 15.02.2020 17:36:00 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0
1673496 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 16:59:30 | 15.02.2020 18:01:00 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
1673502 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:05:57 | 15.02.2020 23:02:00 | 5.9342 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5392 | 0 | 0
1673505 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11189_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2020 16:31:00 | 15.02.2020 18:28:00 | 1.95 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 427.05 | 0 | 0
1673515 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25005_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:09:14 | 15.02.2020 21:26:00 | 4.2794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149.7806 | 0 | 0
1673528 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2239_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:10:44 | 15.02.2020 19:00:00 | 1.8211 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 171.1844 | 0 | 0
1673533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24261_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:20:33 | 15.02.2020 18:55:00 | 1.5742 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 204.6417 | 0 | 0
1673542 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25230_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:27:19 | 15.02.2020 20:17:00 | 2.8281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6561 | 0 | 0
1673544 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 730_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:27:26 | 15.02.2020 20:28:00 | 3.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0
1673552 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23168_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:29:52 | 15.02.2020 19:31:00 | 2.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 0
1673570 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:44:52 | 15.02.2020 21:25:00 | 3.6689 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1449.2111 | 0 | 0
1673589 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:00:52 | 15.02.2020 19:00:00 | 0.98556 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 308.4789 | 0 | 0
1673596 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2039_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:08:05 | 15.02.2020 18:34:12 | 0.43528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.5406 | 0 | 0
1673606 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21048_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:19:22 | 15.02.2020 19:31:00 | 1.1939 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 380.8506 | 0 | 0
1673608 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:22:12 | 16.02.2020 01:17:00 | 6.9133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.96 | 0 | 0
1673622 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:06:53 | 16.02.2020 00:32:00 | 7.4186 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 4807.26 | 0 | 0
1673627 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20058_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:46:12 | 15.02.2020 22:52:00 | 5.0967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0
1673631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:48:09 | 15.02.2020 19:55:00 | 1.1142 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 528.115 | 0 | 0
1673632 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:50:31 | 15.02.2020 20:29:00 | 2.6414 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 84.5244 | 0 | 0
1673634 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9197_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:05:55 | 15.02.2020 21:52:00 | 3.7681 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 987.2306 | 0 | 0
1673636 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:57:06 | 16.02.2020 02:05:00 | 8.1317 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2114.2333 | 0 | 0
1673638 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:52:03 | 15.02.2020 20:43:00 | 1.8492 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 761.8567 | 0 | 0
1673648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21592_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:00:18 | 15.02.2020 20:30:00 | 1.495 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 0 | 0
1673651 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1428_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:01:12 | 15.02.2020 19:44:00 | 0.71333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4133 | 0 | 0
1673663 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:08:56 | 15.02.2020 19:13:10 | 0.070556 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.8806 | 0 | 0
1673712 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:49:37 | 15.02.2020 21:04:44 | 1.2519 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5117 | 0 | 0
1673734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH22 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:56:09 | 15.02.2020 21:17:00 | 1.3475 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 3081.7325 | 0 | 0
1673734 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28025_10,5kVH01 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:56:09 | 15.02.2020 22:17:15 | 2.3517 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 6408.2917 | 0 | 0
1673734 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28424_10,5kVH05 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:56:09 | 15.02.2020 22:18:44 | 2.3764 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 425.3736 | 0 | 0
1673734 | 4 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28248_10,5kVH02 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:56:09 | 15.02.2020 22:19:49 | 2.3944 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 4784.1 | 0 | 0
1673740 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18268_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 19:58:56 | 16.02.2020 00:22:00 | 4.3844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3067 | 0 | 0
1673766 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:07:54 | 15.02.2020 20:52:00 | 0.735 | 0 | 20471 | 0 | 0 | 0 | 15046.185 | 0 | 0
1673772 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23327_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 17:47:44 | 15.02.2020 21:15:00 | 3.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4544 | 0 | 0
1673790 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22002_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 20:15:25 | 15.02.2020 20:43:00 | 0.45972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0
1673878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28368_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:05:19 | 15.02.2020 21:07:10 | 0.030833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.21583 | 0 | 0
1673941 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18531_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 21:29:01 | 15.02.2020 22:39:00 | 1.1664 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.6406 | 0 | 0
1673999 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11651_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 18:43:38 | 16.02.2020 00:41:00 | 5.9561 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 2608.7767 | 0 | 0
1674017 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21755_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 22:16:16 | 15.02.2020 22:58:00 | 0.69556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69556 | 0 | 0
1674023 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31173_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 22:52:24 | 16.02.2020 00:20:00 | 1.46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0
1674031 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28029_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 23:37:17 | 16.02.2020 07:38:00 | 8.0119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.1792 | 0 | 0
1674034 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1832_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:07:41 | 16.02.2020 02:25:00 | 2.2886 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 913.1558 | 0 | 0
1674035 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:14:15 | 16.02.2020 11:31:00 | 11.2792 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1161.7542 | 0 | 0
1674036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11111_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:15:07 | 16.02.2020 08:23:00 | 8.1314 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2219.8692 | 0 | 0
1674048 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21628_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:23:08 | 16.02.2020 00:56:00 | 0.54778 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 1083.5044 | 0 | 0
1674055 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21108_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:23:11 | 16.02.2020 01:08:03 | 0.74778 | 0 | 10838 | 0 | 0 | 0 | 8104.4156 | 0 | 0
1674055 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21940_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:23:11 | 16.02.2020 01:26:29 | 1.055 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1343.015 | 0 | 0
1674068 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1709_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:34:57 | 16.02.2020 00:36:18 | 0.0225 | 0 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 100.8675 | 0 | 0
1674074 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:38:54 | 16.02.2020 01:08:00 | 0.485 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0
1674076 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:40:53 | 16.02.2020 00:49:36 | 0.14528 | 8 | 7767 | 0 | 0 | 1.1622 | 1128.3725 | 0 | 0
1674077 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:40:59 | 16.02.2020 00:46:12 | 0.086944 | 0 | 32134 | 0 | 0 | 0 | 2793.8728 | 0 | 0
1674086 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:41:20 | 16.02.2020 00:51:01 | 0.16139 | 0 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 1506.7267 | 0 | 0
1674093 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:41:20 | 16.02.2020 00:48:27 | 0.11861 | 0 | 15376 | 0 | 0 | 0 | 1823.7644 | 0 | 0
1674093 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 00:41:20 | 16.02.2020 00:49:36 | 0.13778 | 3 | 78680 | 0 | 0 | 0.41333 | 10840.3556 | 0 | 0
1674131 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31560_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2020 22:53:33 | 16.02.2020 01:48:00 | 2.9075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 0 | 0
1674134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22599_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:14:13 | 16.02.2020 01:16:10 | 0.0325 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
1674138 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:21:00 | 16.02.2020 01:21:42 | 0.011667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0
1674138 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:21:00 | 16.02.2020 01:22:49 | 0.030278 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 15.1692 | 0 | 0
1674142 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11070_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:21:25 | 16.02.2020 01:23:00 | 0.026389 | 2 | 16792 | 0 | 0 | 0.052778 | 443.1222 | 0 | 0
1674151 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:21:26 | 16.02.2020 01:21:50 | 0.0066667 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
1674152 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31774_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:18:36 | 16.02.2020 12:50:00 | 11.5233 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 656.83 | 0 | 0
1674159 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9106_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:24:12 | 16.02.2020 01:25:00 | 0.013333 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0
1674164 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:29:59 | 16.02.2020 01:32:00 | 0.033611 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 76.5997 | 0 | 0
1674166 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH16_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:41:23 | 16.02.2020 01:42:49 | 0.023889 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4.8017 | 0 | 0
1674167 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH31 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:41:48 | 16.02.2020 01:43:44 | 0.032222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25.7778 | 0 | 0
1674168 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:42:50 | 16.02.2020 01:43:15 | 0.0069444 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0
1674171 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9151_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:44:58 | 16.02.2020 01:45:11 | 0.0036111 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 19.0125 | 0 | 0
1674176 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:58:01 | 16.02.2020 01:58:54 | 0.014722 | 0 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 47.1847 | 0 | 0
1674177 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 01:59:37 | 16.02.2020 02:00:45 | 0.018889 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 27.5022 | 0 | 0
1674178 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31558_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:03:11 | 16.02.2020 02:03:58 | 0.013056 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 29.7536 | 0 | 0
1674179 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:06:27 | 16.02.2020 02:06:45 | 0.005 | 7 | 10553 | 0 | 0 | 0.035 | 52.765 | 0 | 0
1674183 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23480_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:12:39 | 16.02.2020 02:13:24 | 0.0125 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 0
1674184 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH12_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:16:44 | 16.02.2020 02:18:02 | 0.021667 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 104.8667 | 0 | 0
1674186 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20840_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:17:07 | 16.02.2020 02:18:47 | 0.027778 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
1674191 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23171_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:32:01 | 16.02.2020 04:41:00 | 2.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0
1674192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11980_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:32:26 | 16.02.2020 02:33:19 | 0.014722 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4.4608 | 0 | 0
1674193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11986_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:32:34 | 16.02.2020 02:33:32 | 0.016111 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 17.7544 | 0 | 0
1674199 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:49:22 | 16.02.2020 02:50:19 | 0.015833 | 2 | 558 | 0 | 0 | 0.031667 | 8.835 | 0 | 0
1674204 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH06_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:54:05 | 16.02.2020 02:56:01 | 0.032222 | 0 | 14514 | 0 | 0 | 0 | 467.6733 | 0 | 0
1674207 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28231_10,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 02:54:33 | 16.02.2020 02:56:01 | 0.024444 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 9.7778 | 0 | 0
1674208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 03:01:42 | 16.02.2020 03:37:00 | 0.58833 | 9 | 1867 | 0 | 0 | 5.295 | 1098.4183 | 0 | 0
1674213 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22992_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 03:54:33 | 16.02.2020 03:57:00 | 0.040833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0
1674214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20336_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 03:55:25 | 16.02.2020 04:53:00 | 0.95972 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 522.0889 | 0 | 0
1674215 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22262_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 03:57:50 | 16.02.2020 04:00:26 | 0.043333 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.043333 | 0.60667 | 0 | 0
1674217 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 04:16:55 | 16.02.2020 04:56:18 | 0.65639 | 25 | 2434 | 0 | 0 | 16.4097 | 1597.6506 | 0 | 0
1674217 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 04:16:55 | 16.02.2020 06:04:22 | 1.7908 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 589.1842 | 0 | 0
1674224 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9337_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 05:01:13 | 16.02.2020 06:05:00 | 1.0631 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5675 | 0 | 0
1674227 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21762_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 05:08:33 | 16.02.2020 05:10:00 | 0.024167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0 | 0
1674228 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 05:12:38 | 16.02.2020 11:26:00 | 6.2228 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168.015 | 0 | 0
1674230 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31873_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 05:48:53 | 16.02.2020 12:19:00 | 6.5019 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 312.0933 | 0 | 0
1674231 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25920_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 06:03:11 | 16.02.2020 06:04:22 | 0.019722 | 25 | 2433 | 0 | 0 | 0.49306 | 47.9842 | 0 | 0
1674234 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 06:25:42 | 16.02.2020 11:23:00 | 4.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0
1674236 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22262_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 07:13:58 | 16.02.2020 09:21:00 | 2.1172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2344 | 0 | 0
1674237 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 07:52:38 | 16.02.2020 09:19:00 | 1.4394 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 290.7678 | 0 | 0
1674241 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18230_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:30:46 | 16.02.2020 08:57:12 | 0.44056 | 0 | 7705 | 0 | 0 | 0 | 3394.4806 | 0 | 0
1674241 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | 18210_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:30:46 | 16.02.2020 09:23:50 | 0.88444 | 0 | 6372 | 0 | 0 | 0 | 5635.68 | 0 | 0
1674242 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:31:48 | 16.02.2020 09:17:48 | 0.76667 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 1084.0667 | 0 | 0
1674243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:31:47 | 16.02.2020 09:42:03 | 1.1711 | 13 | 2436 | 0 | 0 | 15.2244 | 2852.8267 | 0 | 0
1674255 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:35:07 | 16.02.2020 08:35:43 | 0.01 | 2 | 1114 | 0 | 0 | 0.02 | 11.14 | 0 | 0
1674262 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111013_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:32:10 | 16.02.2020 08:47:23 | 0.25361 | 4 | 2661 | 0 | 0 | 1.0144 | 674.8592 | 0 | 0
1674273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29348_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 08:56:58 | 16.02.2020 11:01:00 | 2.0672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8739 | 0 | 0
1674280 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:08:26 | 16.02.2020 18:52:00 | 9.7261 | 3 | 354 | 0 | 0 | 29.1783 | 3443.0433 | 0 | 0
1674283 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 06:42:57 | 16.02.2020 10:53:00 | 4.1675 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.015 | 0 | 0
1674293 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:24:40 | 16.02.2020 11:34:22 | 2.1617 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8083 | 0 | 0 | 0
1674294 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4332_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:25:54 | 16.02.2020 15:02:00 | 5.6017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.6183 | 0 | 0
1674298 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9048_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 07:37:50 | 16.02.2020 11:38:00 | 4.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0028 | 0 | 0
1674302 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31609_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:35:43 | 16.02.2020 10:02:00 | 0.43806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 0 | 0
1674304 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH09 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:40:08 | 16.02.2020 11:34:32 | 1.9067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0
1674307 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18564_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:42:42 | 16.02.2020 12:23:00 | 2.6717 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 507.6167 | 0 | 0
1674315 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:28:09 | 16.02.2020 11:12:00 | 1.7308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9625 | 0 | 0
1674317 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27848_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 09:55:32 | 16.02.2020 12:46:00 | 2.8411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2056 | 0 | 0
1674322 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 31924_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:47:43 | 16.02.2020 10:12:00 | 0.40472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 0 | 0
1674323 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:00:41 | 16.02.2020 11:55:00 | 1.9053 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.2531 | 0 | 0
1674324 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:01:35 | 16.02.2020 11:58:00 | 1.9403 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 855.6625 | 0 | 0
1674336 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21290_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:06:11 | 16.02.2020 10:07:29 | 0.021667 | 3 | 661 | 0 | 0 | 0.065 | 14.3217 | 0 | 0
1674337 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21178_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:07:28 | 16.02.2020 15:39:00 | 5.5256 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1420.0678 | 0 | 0
1674338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28218_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 09:57:30 | 16.02.2020 12:36:00 | 2.6417 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 781.9333 | 0 | 0
1674339 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31591_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:07:47 | 16.02.2020 13:09:00 | 3.0203 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.2433 | 0 | 0
1674340 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:08:42 | 16.02.2020 15:54:00 | 5.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | 0
1674348 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:19:43 | 16.02.2020 11:59:00 | 1.6547 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 182.0194 | 0 | 0
1674353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4320_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:36:52 | 16.02.2020 14:40:00 | 4.0522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1044 | 0 | 0
1674356 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20715_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:39:54 | 16.02.2020 10:41:07 | 0.020278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 0 | 0
1674363 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 10:51:05 | 16.02.2020 17:15:00 | 6.3986 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1350.1069 | 0 | 0
1674365 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23289_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:52:56 | 16.02.2020 11:34:00 | 0.68444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0
1674367 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25020_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:56:03 | 16.02.2020 11:57:00 | 1.0158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 0
1674371 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:01:07 | 16.02.2020 11:49:13 | 0.80167 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 591.63 | 0 | 0
1674371 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20975_34,5kVH02 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:01:07 | 16.02.2020 12:16:09 | 1.2506 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 2881.28 | 0 | 0
1674380 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24200_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:09:58 | 16.02.2020 11:16:13 | 0.10417 | 11 | 69 | 0 | 0 | 1.1458 | 7.1875 | 0 | 0
1674381 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:09:56 | 16.02.2020 12:05:55 | 0.93306 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 757.6411 | 0 | 0
1674389 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18543_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:13:37 | 16.02.2020 14:05:00 | 2.8564 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88.5481 | 0 | 0
1674403 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24346_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:15:51 | 16.02.2020 12:40:35 | 1.4122 | 1 | 243 | 0 | 0 | 1.4122 | 343.17 | 0 | 0
1674403 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24000_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:15:51 | 16.02.2020 13:29:14 | 2.2231 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 5281.98 | 0 | 0
1674411 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28451_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:32:31 | 16.02.2020 16:52:00 | 5.3247 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 548.4464 | 0 | 0
1674415 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23562_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:36:43 | 16.02.2020 14:32:00 | 2.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9214 | 0 | 0
1674416 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18320_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:37:06 | 16.02.2020 13:25:00 | 1.7983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 0 | 0
1674417 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:37:16 | 16.02.2020 12:51:00 | 1.2289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6867 | 0 | 0
1674418 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23095_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:38:55 | 16.02.2020 13:38:00 | 1.9847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0
1674420 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8208_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:40:03 | 16.02.2020 11:40:53 | 0.013889 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0 | 0
1674423 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31835_0,4kVTR-1_D-21 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 10:42:01 | 16.02.2020 14:55:00 | 4.2164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.5967 | 0 | 0
1674426 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11491_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 11:47:07 | 16.02.2020 11:57:00 | 0.16472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0
1674436 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2333_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:57:40 | 16.02.2020 12:45:00 | 0.78889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0
1674439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:32:32 | 16.02.2020 14:27:00 | 2.9078 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 564.1089 | 0 | 0
1674442 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:00:46 | 16.02.2020 14:34:00 | 2.5539 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.6467 | 0 | 0
1674443 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 12:01:44 | 16.02.2020 15:04:24 | 3.0444 | 15 | 1 | 0 | 0 | 45.6667 | 3.0444 | 0 | 0
1674447 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:09:01 | 16.02.2020 12:24:32 | 0.25861 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 29.2231 | 0 | 0
1674447 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:09:01 | 16.02.2020 12:25:10 | 0.26917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.6508 | 0 | 0
1674447 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:09:01 | 16.02.2020 12:26:42 | 0.29472 | 0 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 4370.1411 | 0 | 0
1674448 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21791_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:09:55 | 16.02.2020 12:16:08 | 0.10361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
1674461 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28396_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 11:30:41 | 16.02.2020 16:20:00 | 4.8219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.2194 | 0 | 0
1674466 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11042_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:22:28 | 16.02.2020 13:48:00 | 1.4256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0
1674477 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3042_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:28:03 | 16.02.2020 18:51:01 | 6.3828 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 3312.6617 | 0 | 0
1674482 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH45 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:30:21 | 16.02.2020 13:36:34 | 1.1036 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 805.6361 | 0 | 0
1674483 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH49 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:30:21 | 16.02.2020 13:07:35 | 0.62056 | 0 | 11365 | 0 | 0 | 0 | 7052.6139 | 0 | 0
1674484 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11760_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:30:42 | 16.02.2020 13:33:00 | 1.0383 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79.9517 | 0 | 0
1674503 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26040_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:45:20 | 16.02.2020 14:59:00 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
1674504 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:36:25 | 16.02.2020 16:46:00 | 4.1597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4792 | 0 | 0
1674505 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28110_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:45:25 | 16.02.2020 20:18:00 | 7.5431 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1380.3792 | 0 | 0
1674507 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21761_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 12:45:43 | 16.02.2020 17:21:00 | 4.5881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9403 | 0 | 0
1674513 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:49:55 | 16.02.2020 13:47:00 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0
1674527 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28218_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:55:08 | 16.02.2020 14:13:00 | 1.2978 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 384.1422 | 0 | 0
1674532 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9339_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 12:55:00 | 16.02.2020 13:39:00 | 0.73333 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 499.4 | 0 | 0
1674550 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11488_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 13:16:58 | 16.02.2020 15:51:00 | 2.5672 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 708.5533 | 0 | 0
1674559 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18521_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:25:43 | 16.02.2020 18:01:00 | 4.5881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.7044 | 0 | 0
1674560 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18534_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 13:13:16 | 16.02.2020 14:54:00 | 1.6789 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1965.9789 | 0 | 0
1674565 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:33:31 | 16.02.2020 19:25:00 | 5.8581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7161 | 0 | 0
1674578 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25960_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:04:35 | 16.02.2020 16:50:00 | 3.7569 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 837.7986 | 0 | 0
1674579 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:49:30 | 16.02.2020 14:37:00 | 0.79167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2917 | 0 | 0
1674581 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28876_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:54:26 | 16.02.2020 17:44:00 | 3.8261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6522 | 0 | 0
1674583 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24445_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:56:06 | 16.02.2020 15:13:00 | 1.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 0
1674584 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21548_0,4kVTR-1_D-17 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:57:17 | 16.02.2020 13:58:41 | 0.023333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1674587 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28971_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 13:59:09 | 16.02.2020 16:16:00 | 2.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0
1674596 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:10:14 | 16.02.2020 18:09:00 | 3.9794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8561 | 0 | 0
1674605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25825_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:18:48 | 16.02.2020 15:48:00 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0
1674611 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29209_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:27:07 | 16.02.2020 16:37:00 | 2.1647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8236 | 0 | 0
1674614 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9458_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:05:51 | 16.02.2020 15:07:00 | 1.0192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1342 | 0 | 0
1674618 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:07:45 | 16.02.2020 18:55:00 | 4.7875 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1819.25 | 0 | 0
1674629 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21126_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 14:44:42 | 16.02.2020 16:09:00 | 1.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
1674639 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2020 15:03:33 | 16.02.2020 17:43:00 | 2.6575 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 5086.455 | 0 | 0
1674643 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1826_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:12:49 | 16.02.2020 19:41:00 | 4.4697 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 911.8233 | 0 | 0
1674651 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:16:51 | 16.02.2020 18:07:00 | 2.8358 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 337.4642 | 0 | 0
1674661 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3578_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:36:01 | 16.02.2020 21:16:00 | 5.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6664 | 0 | 0
1674662 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18567_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:41:49 | 16.02.2020 18:52:00 | 3.1697 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.8669 | 0 | 0
1674674 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8214_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:00:58 | 16.02.2020 21:54:00 | 5.8839 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1729.8633 | 0 | 0
1674676 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:08:00 | 17.02.2020 03:15:00 | 11.1167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
1674685 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1160_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 15:36:27 | 16.02.2020 17:50:00 | 2.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4517 | 0 | 0
1674686 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3451_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:27:09 | 16.02.2020 23:58:00 | 7.5142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0567 | 0 | 0
1674695 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8886_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:46:16 | 16.02.2020 18:55:00 | 2.1456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7278 | 0 | 0
1674698 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21172_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:48:26 | 16.02.2020 23:53:00 | 7.0761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.2178 | 0 | 0
1674704 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:54:09 | 16.02.2020 17:50:53 | 0.94556 | 9 | 1854 | 0 | 0 | 8.51 | 1753.06 | 0 | 0
1674713 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:00:30 | 16.02.2020 22:00:00 | 4.9917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.975 | 0 | 0
1674719 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2226_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:05:39 | 16.02.2020 21:10:00 | 4.0725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5075 | 0 | 0
1674723 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3067_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:04:17 | 16.02.2020 17:21:00 | 0.27861 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 251.0286 | 0 | 0
1674727 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22609_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:07:24 | 17.02.2020 00:27:00 | 7.3267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0
1674731 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2020 16:20:37 | 16.02.2020 21:36:00 | 5.2564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5128 | 0 | 0
1674740 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11485_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:21:43 | 16.02.2020 19:26:00 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0
1674762 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18246_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:14:36 | 16.02.2020 19:08:00 | 0.89 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 137.06 | 0 | 0
1674767 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4162_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:20:18 | 16.02.2020 19:56:00 | 1.595 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 0
1674771 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:23:11 | 16.02.2020 21:40:00 | 3.2803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.3633 | 0 | 0
1674775 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8886_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:45:27 | 16.02.2020 19:27:00 | 1.6925 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.2375 | 0 | 0
1674782 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28004_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 17:59:17 | 16.02.2020 23:14:00 | 5.2453 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1673.2436 | 0 | 0
1674788 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2226_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:19:04 | 16.02.2020 21:20:00 | 3.0156 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 343.7733 | 0 | 0
1674792 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28176_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:49:18 | 16.02.2020 19:49:00 | 0.995 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 0 | 0
1674798 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28471_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:56:59 | 16.02.2020 19:00:49 | 0.063889 | 1 | 3034 | 0 | 0 | 0.063889 | 193.8389 | 0 | 0
1674808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29895_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:01:05 | 16.02.2020 19:36:00 | 0.58194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55.2847 | 0 | 0
1674816 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:07:24 | 17.02.2020 01:01:00 | 5.8933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 0
1674830 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18062_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:15:08 | 16.02.2020 21:32:00 | 2.2811 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 830.3244 | 0 | 0
1674846 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28785_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:07:03 | 16.02.2020 20:12:00 | 1.0825 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 308.5125 | 0 | 0
1674847 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25087_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:37:57 | 16.02.2020 22:15:00 | 2.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6175 | 0 | 0
1674850 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3368_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:41:31 | 16.02.2020 20:50:00 | 1.1414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8483 | 0 | 0
1674851 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3525_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:42:58 | 16.02.2020 21:11:00 | 1.4672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3361 | 0 | 0
1674853 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25313_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:47:47 | 16.02.2020 22:59:00 | 3.1869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3739 | 0 | 0
1674863 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21419_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 18:11:15 | 16.02.2020 22:19:00 | 4.1292 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1057.0667 | 0 | 0
1674868 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 153_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 20:11:59 | 16.02.2020 20:45:00 | 0.55028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1536 | 0 | 0
1674881 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 19:51:52 | 17.02.2020 04:13:00 | 8.3522 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2564.1322 | 0 | 0
1674897 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9359_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:16:51 | 17.02.2020 02:32:00 | 5.2525 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1491.71 | 0 | 0
1674899 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2289_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:20:27 | 16.02.2020 23:40:00 | 2.3258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.955 | 0 | 0
1674912 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18506_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:40:34 | 17.02.2020 04:52:00 | 7.1906 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 215.7167 | 0 | 0
1674916 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:46:49 | 17.02.2020 00:23:00 | 2.6031 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.0764 | 0 | 0
1674924 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 21:54:01 | 16.02.2020 23:18:00 | 1.3997 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 737.6536 | 0 | 0
1674926 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 22:00:49 | 16.02.2020 22:02:42 | 0.031389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0
1674937 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2289_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 22:04:55 | 16.02.2020 23:43:00 | 1.6347 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 341.6569 | 0 | 0
1674947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20611_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 22:34:00 | 17.02.2020 02:25:00 | 3.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
1674977 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3292_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 23:23:09 | 17.02.2020 00:30:00 | 1.1142 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.4483 | 0 | 0
1674997 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9463_0,4kVTR-1_D-14 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 22:57:21 | 17.02.2020 00:49:00 | 1.8608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3042 | 0 | 0
1674998 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22291_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 00:31:59 | 17.02.2020 01:30:00 | 0.96694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 0 | 0
1675001 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 00:43:43 | 17.02.2020 01:18:00 | 0.57139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0
1675005 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1004_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 00:48:30 | 17.02.2020 00:49:33 | 0.0175 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0
1675010 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9185_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:09:00 | 17.02.2020 01:11:44 | 0.045556 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 33.9844 | 0 | 0
1675011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:09:11 | 17.02.2020 01:09:54 | 0.011944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
1675012 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1935_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:13:53 | 17.02.2020 01:14:59 | 0.018333 | 0 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 49.8483 | 0 | 0
1675015 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:20:15 | 17.02.2020 01:22:00 | 0.029167 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 75.3667 | 0 | 0
1675016 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1921_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:25:38 | 17.02.2020 01:26:32 | 0.015 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0
1675020 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9021_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:28:24 | 17.02.2020 01:29:00 | 0.01 | 0 | 6263 | 0 | 0 | 0 | 62.63 | 0 | 0
1675023 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28197_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:39:18 | 17.02.2020 01:39:48 | 0.0083333 | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 28.1583 | 0 | 0
1675024 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31006_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:50:57 | 17.02.2020 01:52:00 | 0.0175 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 0 | 0
1675025 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:51:04 | 17.02.2020 01:52:00 | 0.015556 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 23.9711 | 0 | 0
1675027 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9031_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:57:04 | 17.02.2020 01:57:24 | 0.0055556 | 0 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
1675029 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:59:09 | 17.02.2020 02:01:34 | 0.040278 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0
1675030 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 01:59:39 | 17.02.2020 02:01:34 | 0.031944 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 23.7347 | 0 | 0
1675033 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28311_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:03:20 | 17.02.2020 02:04:25 | 0.018056 | 0 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 77.3861 | 0 | 0
1675072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:18:20 | 17.02.2020 02:24:40 | 0.10556 | 9 | 119122 | 0 | 0 | 0.95 | 12573.9889 | 0 | 0
1675096 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:18:38 | 17.02.2020 02:25:28 | 0.11389 | 0 | 21382 | 0 | 0 | 0 | 2435.1722 | 0 | 0
1675113 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28507_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:25:20 | 17.02.2020 02:32:43 | 0.12306 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 286.5964 | 0 | 0
1675115 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28765_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:26:10 | 17.02.2020 02:33:23 | 0.12028 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 66.9947 | 0 | 0
1675117 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111015_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:17:58 | 17.02.2020 02:22:38 | 0.077778 | 0 | 6383 | 0 | 0 | 0 | 496.4556 | 0 | 0
1675120 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28025_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:32:29 | 17.02.2020 02:33:16 | 0.013056 | 0 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 37.9003 | 0 | 0
1675123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22876_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:35:32 | 17.02.2020 02:36:03 | 0.0086111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 | 0 | 0
1675125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:38:05 | 17.02.2020 02:38:44 | 0.010833 | 2 | 1704 | 0 | 0 | 0.021667 | 18.46 | 0 | 0
1675130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20336_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:46:14 | 17.02.2020 02:47:14 | 0.016667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1675131 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:48:10 | 17.02.2020 03:36:00 | 0.79722 | 7 | 150 | 0 | 0 | 5.5806 | 119.5833 | 0 | 0
1675132 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18230_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:53:28 | 17.02.2020 02:55:30 | 0.033889 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 97.295 | 0 | 0
1675133 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:54:14 | 17.02.2020 02:55:30 | 0.021111 | 0 | 11206 | 0 | 0 | 0 | 236.5711 | 0 | 0
1675136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22441_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:57:43 | 17.02.2020 02:58:37 | 0.015 | 3 | 657 | 0 | 0 | 0.045 | 9.855 | 0 | 0
1675139 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21290_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 02:57:58 | 17.02.2020 02:58:37 | 0.010833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0
1675143 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28198_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:15:44 | 17.02.2020 06:17:00 | 3.0211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1689 | 0 | 0
1675144 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4352_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:19:36 | 17.02.2020 06:58:00 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
1675146 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:42:57 | 17.02.2020 04:13:12 | 0.50417 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 0 | 0
1675147 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:44:57 | 17.02.2020 04:28:00 | 0.7175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5875 | 0 | 0
1675149 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 03:53:25 | 17.02.2020 03:54:34 | 0.019167 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.019167 | 0.26833 | 0 | 0
1675150 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:01:49 | 17.02.2020 04:05:01 | 0.053333 | 18 | 2536 | 0 | 0 | 0.96 | 135.2533 | 0 | 0
1675151 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:02:12 | 17.02.2020 04:05:01 | 0.046944 | 5 | 4366 | 0 | 0 | 0.23472 | 204.9594 | 0 | 0
1675155 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:32:27 | 17.02.2020 05:49:00 | 1.2758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.655 | 0 | 0
1675156 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:41:44 | 17.02.2020 04:43:54 | 0.036111 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6.1389 | 0 | 0
1675160 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9550_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 04:56:10 | 17.02.2020 06:26:00 | 1.4972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.4639 | 0 | 0
1675162 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 05:45:04 | 17.02.2020 06:22:00 | 0.61556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6178 | 0 | 0
1675163 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18033_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 05:52:59 | 17.02.2020 13:35:00 | 7.7003 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 3218.7161 | 0 | 0
1675164 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 06:01:40 | 17.02.2020 16:38:00 | 10.6056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.8444 | 0 | 0
1675169 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 06:52:35 | 17.02.2020 09:26:00 | 2.5569 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1096.9292 | 0 | 0
1675170 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 06:57:49 | 17.02.2020 06:59:48 | 0.033056 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | 0
1675174 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:10:18 | 17.02.2020 07:45:30 | 0.58667 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 1767.6267 | 0 | 0
1675180 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3840_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:29:07 | 17.02.2020 17:40:00 | 10.1814 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2983.1469 | 0 | 0
1675181 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28330_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:29:48 | 17.02.2020 14:19:00 | 6.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.56 | 0 | 0
1675184 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:43:41 | 17.02.2020 08:28:00 | 0.73861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6019 | 0 | 0
1675185 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:50:37 | 17.02.2020 14:43:00 | 6.8731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.4767 | 0 | 0
1675192 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25008_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:56:03 | 17.02.2020 08:53:42 | 0.96083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.6683 | 0 | 0
1675196 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2190_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 07:59:45 | 17.02.2020 14:47:00 | 6.7875 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 386.8875 | 0 | 0
1675198 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:14:17 | 17.02.2020 19:10:00 | 10.9286 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 994.5036 | 0 | 0
1675200 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21571_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:19:06 | 17.02.2020 09:43:00 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0
1675211 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_34,5kVH09 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:29:11 | 17.02.2020 08:43:27 | 0.23778 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.23778 | 3.8044 | 0 | 0
1675216 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11701_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:33:32 | 17.02.2020 10:22:00 | 1.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0
1675226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2078_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:04:43 | 17.02.2020 09:56:00 | 1.8547 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 1162.9108 | 0 | 0
1675233 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18031_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 08:52:00 | 17.02.2020 16:34:00 | 7.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 0
1675239 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3911_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:03:59 | 17.02.2020 11:36:00 | 2.5336 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 230.5586 | 0 | 0
1675240 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:05:41 | 17.02.2020 09:21:35 | 0.265 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
1675242 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:06:26 | 17.02.2020 17:03:00 | 7.9428 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2192.2067 | 0 | 0
1675246 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4083_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:08:18 | 17.02.2020 09:21:00 | 0.21167 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 237.2783 | 0 | 0
1675249 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31840_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:10:45 | 17.02.2020 09:20:00 | 0.15417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0
1675250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:06:57 | 17.02.2020 18:38:00 | 9.5175 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2369.8575 | 0 | 0
1675252 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25902_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:13:47 | 17.02.2020 09:30:00 | 0.27028 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 164.5992 | 0 | 0
1675253 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 114_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:14:37 | 17.02.2020 11:47:00 | 2.5397 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 8982.9975 | 0 | 0
1675254 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23126_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:14:59 | 17.02.2020 11:08:00 | 1.8836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7672 | 0 | 0
1675256 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23700_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:17:35 | 17.02.2020 17:42:37 | 8.4172 | 9 | 423 | 0 | 0 | 75.755 | 3560.485 | 0 | 0
1675258 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11191_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:18:43 | 17.02.2020 12:00:00 | 2.6881 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 333.3189 | 0 | 0
1675260 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:19:59 | 17.02.2020 11:23:00 | 2.0503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3519 | 0 | 0
1675262 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:22:40 | 17.02.2020 11:50:00 | 2.4556 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1876.0444 | 0 | 0
1675264 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11332_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:24:30 | 17.02.2020 09:29:04 | 0.076111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0
1675265 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:24:20 | 17.02.2020 15:10:24 | 5.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0
1675267 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11332_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:25:26 | 17.02.2020 11:26:43 | 2.0214 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1142.0847 | 0 | 0
1675268 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:25:46 | 17.02.2020 15:48:50 | 6.3844 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 25786.7711 | 0 | 0
1675273 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1826_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:31:40 | 17.02.2020 15:13:00 | 5.6889 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1160.5333 | 0 | 0
1675275 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18246_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:40:24 | 17.02.2020 10:45:00 | 1.0767 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 135.66 | 0 | 0
1675279 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:40:42 | 17.02.2020 10:05:26 | 0.41222 | 27 | 1040 | 0 | 0 | 11.13 | 428.7111 | 0 | 0
1675279 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:40:42 | 17.02.2020 13:10:31 | 3.4969 | 6 | 411 | 0 | 0 | 20.9817 | 1437.2442 | 0 | 0
1675282 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:51:13 | 17.02.2020 17:41:00 | 7.8297 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1534.6256 | 0 | 0
1675286 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:45:09 | 17.02.2020 10:30:00 | 0.7475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
1675298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:50:46 | 17.02.2020 10:54:00 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
1675301 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11168_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:53:19 | 17.02.2020 14:49:00 | 4.9281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.2806 | 0 | 0
1675306 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22071_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:58:32 | 17.02.2020 11:51:00 | 1.8744 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.3367 | 0 | 0
1675307 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18322_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:58:52 | 17.02.2020 14:49:00 | 4.8356 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 773.6889 | 0 | 0
1675308 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11744_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:59:23 | 17.02.2020 15:47:00 | 5.7936 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 666.2653 | 0 | 0
1675310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:59:38 | 17.02.2020 10:00:00 | 0.0061111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0 | 0
1675315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:02:51 | 17.02.2020 14:20:16 | 4.2903 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.5806 | 8.5806 | 0 | 0
1675318 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11424_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:04:08 | 17.02.2020 13:59:00 | 3.9144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3156 | 0 | 0
1675320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:04:54 | 17.02.2020 11:08:00 | 1.0517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0
1675323 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28502_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:06:29 | 17.02.2020 16:04:00 | 5.9586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9172 | 0 | 0
1675327 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25008_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:43:47 | 17.02.2020 10:20:00 | 0.60361 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.9192 | 0 | 0
1675331 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31802_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:11:10 | 17.02.2020 10:34:00 | 0.38056 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 128.2472 | 0 | 0
1675332 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:11:09 | 17.02.2020 11:22:04 | 1.1819 | 0 | 17016 | 0 | 0 | 0 | 20111.9667 | 0 | 0
1675335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29600_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 09:57:45 | 17.02.2020 16:44:00 | 6.7708 | 1 | 244 | 0 | 0 | 6.7708 | 1652.0833 | 0 | 0
1675337 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9729_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:15:32 | 17.02.2020 11:51:00 | 1.5911 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 523.4756 | 0 | 0
1675350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111022_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:18:52 | 17.02.2020 16:17:11 | 5.9719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9719 | 0 | 0 | 0
1675352 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:20:09 | 17.02.2020 17:57:06 | 7.6158 | 4 | 449 | 0 | 0 | 30.4633 | 3419.5092 | 0 | 0
1675360 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:24:08 | 17.02.2020 11:22:00 | 0.96444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 0 | 0
1675362 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:25:03 | 17.02.2020 11:34:00 | 1.1492 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 241.325 | 0 | 0
1675365 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4452_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:26:30 | 17.02.2020 11:37:00 | 1.175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0
1675373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:30:46 | 17.02.2020 12:26:00 | 1.9206 | 9 | 12 | 0 | 0 | 17.285 | 23.0467 | 0 | 0
1675376 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:31:36 | 17.02.2020 16:30:00 | 5.9733 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1780.0533 | 0 | 0
1675394 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 646_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:39:20 | 17.02.2020 11:23:00 | 0.72778 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 169.5722 | 0 | 0
1675395 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31003_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:39:58 | 17.02.2020 10:46:00 | 0.10056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10.7594 | 0 | 0
1675398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:41:00 | 17.02.2020 14:14:00 | 3.55 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1441.3 | 0 | 0
1675406 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:44:13 | 17.02.2020 10:45:47 | 0.026111 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 111.155 | 0 | 0
1675415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4435_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:48:10 | 17.02.2020 10:52:30 | 0.072222 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 64.5667 | 0 | 0
1675431 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1271_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 10:57:23 | 17.02.2020 11:21:42 | 0.40528 | 0 | 6722 | 0 | 0 | 0 | 2724.2772 | 0 | 0
1675435 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3368_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:59:43 | 17.02.2020 13:04:00 | 2.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0
1675436 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11331_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:00:28 | 17.02.2020 11:26:43 | 0.4375 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.125 | 0 | 0
1675436 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11331_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:00:28 | 17.02.2020 13:18:00 | 2.2922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4611 | 0 | 0
1675444 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:02:40 | 17.02.2020 12:17:11 | 1.2419 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1450.5911 | 0 | 0
1675450 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20380_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:06:32 | 17.02.2020 12:36:14 | 1.495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
1675454 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3672_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 10:00:28 | 17.02.2020 13:57:00 | 3.9422 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 3741.1689 | 0 | 0
1675456 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9228_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:10:10 | 17.02.2020 11:34:00 | 0.39722 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30.5861 | 0 | 0
1675460 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22723_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:10:33 | 17.02.2020 12:05:00 | 0.9075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6125 | 0 | 0
1675469 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12534_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:19:51 | 17.02.2020 12:17:00 | 0.9525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5725 | 0 | 0
1675474 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12536_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:24:15 | 17.02.2020 14:56:00 | 3.5292 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1214.0333 | 0 | 0
1675478 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:28:27 | 17.02.2020 17:19:00 | 5.8425 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 666.045 | 0 | 0
1675482 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:28:18 | 17.02.2020 13:24:00 | 1.9283 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 0 | 0
1675483 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3477_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:30:14 | 17.02.2020 13:07:00 | 1.6128 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 258.0444 | 0 | 0
1675487 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31740_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:37:34 | 17.02.2020 14:43:00 | 3.0906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 0 | 0
1675488 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:38:16 | 17.02.2020 17:04:00 | 5.4289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.7178 | 0 | 0
1675494 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3911_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:42:50 | 17.02.2020 13:53:00 | 2.1694 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 286.3667 | 0 | 0
1675495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:43:11 | 17.02.2020 16:11:00 | 4.4636 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1325.6925 | 0 | 0
1675497 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:45:14 | 17.02.2020 15:01:00 | 3.2628 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1096.2933 | 0 | 0
1675499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22200_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:47:45 | 17.02.2020 12:36:25 | 0.81111 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.81111 | 12.9778 | 0 | 0
1675506 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 11:57:34 | 17.02.2020 22:43:00 | 10.7572 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1462.9822 | 0 | 0
1675509 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21046_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:58:59 | 17.02.2020 12:34:00 | 0.58361 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 104.4664 | 0 | 0
1675511 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31008_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 11:54:48 | 17.02.2020 12:08:00 | 0.22 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 485.54 | 0 | 0
1675515 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:00:48 | 17.02.2020 12:11:00 | 0.17 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 55.42 | 0 | 0
1675518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20654_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:01:13 | 17.02.2020 13:15:00 | 1.2297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1486 | 0 | 0
1675521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4253_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:03:34 | 17.02.2020 14:33:00 | 2.4906 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 154.4144 | 0 | 0
1675533 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:10:23 | 17.02.2020 12:10:59 | 0.01 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 0 | 42.57 | 0 | 0
1675545 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18629_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 09:18:09 | 17.02.2020 19:21:00 | 10.0475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.475 | 0 | 0
1675548 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26100_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:21:36 | 17.02.2020 13:52:49 | 1.5203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6825 | 0 | 0
1675550 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:24:35 | 17.02.2020 12:57:00 | 0.54028 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 170.7278 | 0 | 0
1675563 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24322_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:42:20 | 17.02.2020 14:17:00 | 1.5778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 0 | 0
1675565 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:41:22 | 17.02.2020 14:57:00 | 2.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0 | 0
1675568 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26309_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:52:13 | 17.02.2020 19:50:00 | 6.9631 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 341.1897 | 0 | 0
1675573 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 12:54:05 | 17.02.2020 17:11:00 | 4.2819 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 702.2389 | 0 | 0
1675580 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11900_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:06:54 | 17.02.2020 15:35:00 | 2.4683 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1814.225 | 0 | 0
1675582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 12:30:19 | 17.02.2020 21:49:00 | 9.3114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6228 | 0 | 0
1675586 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22087_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:15:20 | 17.02.2020 15:18:00 | 2.0444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0
1675589 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25903_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:18:18 | 17.02.2020 13:39:00 | 0.345 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 0 | 0
1675590 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4090_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:19:05 | 17.02.2020 14:22:00 | 1.0486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0
1675591 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24385_0,4kVTR-1_D-8 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:19:39 | 17.02.2020 14:30:00 | 1.1725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 0 | 0
1675594 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12542_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:21:32 | 17.02.2020 14:04:00 | 0.70778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2467 | 0 | 0
1675597 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:24:14 | 17.02.2020 14:21:00 | 0.94611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.8683 | 0 | 0
1675603 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:26:58 | 17.02.2020 15:34:00 | 2.1172 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1632.3783 | 0 | 0
1675607 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11619_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:29:54 | 17.02.2020 13:32:49 | 0.048611 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 55.9028 | 0 | 0
1675614 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1900_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:35:14 | 17.02.2020 15:34:00 | 1.9794 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 186.0678 | 0 | 0
1675620 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18210_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2020 08:55:26 | 16.02.2020 09:23:50 | 0.47333 | 0 | 7705 | 0 | 0 | 0 | 3647.0333 | 0 | 0
1675622 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 13:46:59 | 17.02.2020 18:02:00 | 4.2503 | 9 | 12 | 0 | 0 | 38.2525 | 51.0033 | 0 | 0
1675629 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:50:43 | 17.02.2020 13:51:14 | 0.0086111 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0.034444 | 1.1022 | 0 | 0
1675632 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26046_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:52:56 | 17.02.2020 15:10:00 | 1.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0
1675637 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:57:22 | 17.02.2020 15:25:00 | 1.4606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2239 | 0 | 0
1675642 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28509_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:07:25 | 17.02.2020 18:05:00 | 3.9597 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.6375 | 0 | 0
1675648 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1939_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:12:19 | 17.02.2020 15:39:00 | 1.4447 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 410.3011 | 0 | 0
1675651 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28380_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:17:44 | 17.02.2020 16:42:00 | 2.4044 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 995.44 | 0 | 0
1675657 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4064_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:22:24 | 17.02.2020 16:58:00 | 2.5933 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.0867 | 0 | 0
1675658 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 405_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:24:24 | 17.02.2020 16:32:00 | 2.1267 | 0 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 5984.44 | 0 | 0
1675662 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18606_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:26:38 | 17.02.2020 18:00:00 | 3.5561 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 960.15 | 0 | 0
1675667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27160_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:30:23 | 17.02.2020 15:00:00 | 0.49361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 0 | 0
1675669 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27012_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:31:57 | 17.02.2020 16:10:00 | 1.6342 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 392.2 | 0 | 0
1675672 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31011_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:31:55 | 17.02.2020 14:40:00 | 0.13472 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 318.3486 | 0 | 0
1675685 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31410_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:44:14 | 17.02.2020 16:03:00 | 1.3128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5639 | 0 | 0
1675695 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9645_0,4kVTR-1_D-8 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:59:55 | 17.02.2020 16:04:00 | 1.0681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 0 | 0
1675696 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 15:01:07 | 17.02.2020 18:01:00 | 2.9981 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 2320.495 | 0 | 0
1675700 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3393_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:49:38 | 17.02.2020 19:57:00 | 6.1228 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1726.6233 | 0 | 0
1675703 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28214_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 14:30:01 | 18.02.2020 00:32:00 | 10.0331 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2217.3053 | 0 | 0
1675707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:09:40 | 17.02.2020 17:49:00 | 2.6556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.8333 | 0 | 0
1675713 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27101_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:31:02 | 17.02.2020 15:42:00 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
1675726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4223_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 14:37:20 | 17.02.2020 17:18:00 | 2.6778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3556 | 0 | 0
1675727 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11288_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:36:03 | 17.02.2020 17:14:00 | 1.6325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0
1675733 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29102_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:42:42 | 17.02.2020 16:33:00 | 0.83833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8983 | 0 | 0
1675741 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2052_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:48:56 | 17.02.2020 16:34:00 | 0.75111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2622 | 0 | 0
1675742 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3434_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 15:53:00 | 17.02.2020 20:13:00 | 4.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0 | 0
1675748 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3042_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:00:37 | 18.02.2020 00:50:00 | 8.8231 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1491.0964 | 0 | 0
1675755 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2204_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:07:43 | 17.02.2020 20:11:00 | 4.0547 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.1492 | 0 | 0
1675762 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3538_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:15:21 | 17.02.2020 18:01:00 | 1.7608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2825 | 0 | 0
1675763 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1500_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 16:03:57 | 17.02.2020 17:34:00 | 1.5008 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.0317 | 0 | 0
1675771 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31820_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:29:32 | 17.02.2020 18:19:00 | 1.8244 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 366.7133 | 0 | 0
1675772 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29850_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:32:15 | 18.02.2020 00:50:00 | 8.2958 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2098.8458 | 0 | 0
1675774 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24126_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:33:41 | 17.02.2020 20:20:00 | 3.7719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6317 | 0 | 0
1675779 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:36:47 | 17.02.2020 18:05:00 | 1.4703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9406 | 0 | 0
1675781 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9694_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:38:23 | 17.02.2020 17:01:00 | 0.37694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.8783 | 0 | 0
1675782 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:41:11 | 17.02.2020 18:11:00 | 1.4969 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 360.7636 | 0 | 0
1675788 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:47:43 | 17.02.2020 17:29:00 | 0.68806 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1243.3164 | 0 | 0
1675796 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11128_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:53:41 | 17.02.2020 17:31:00 | 0.62194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 0 | 0
1675797 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:53:30 | 17.02.2020 16:54:25 | 0.015278 | 1 | 3837 | 0 | 0 | 0.015278 | 58.6208 | 0 | 0
1675846 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11265_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2020 17:32:08 | 17.02.2020 17:59:00 | 0.44778 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 1124.37 | 0 | 0
1675857 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:40:25 | 17.02.2020 18:37:00 | 0.94306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 | 0 | 0
1675858 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3065_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:41:03 | 17.02.2020 17:58:00 | 0.2825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
1675867 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:45:28 | 17.02.2020 20:52:00 | 3.1089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7622 | 0 | 0
1675882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11966_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:55:58 | 17.02.2020 18:37:00 | 0.68389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0
1675883 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23208_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 17:50:58 | 17.02.2020 18:15:00 | 0.40056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 0 | 0
1675902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:07:15 | 17.02.2020 21:18:00 | 3.1792 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 966.4667 | 0 | 0
1675903 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8661_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:07:12 | 17.02.2020 23:22:00 | 5.2467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.9333 | 0 | 0
1675907 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 332_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:08:22 | 17.02.2020 18:45:00 | 0.61056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.6006 | 0 | 0
1675913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:11:48 | 17.02.2020 19:12:24 | 1.01 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 1328.15 | 0 | 0
1675913 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24375_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:11:48 | 17.02.2020 19:16:11 | 1.0731 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 92.2828 | 0 | 0
1675915 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:07:19 | 17.02.2020 18:44:00 | 0.61139 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 262.2858 | 0 | 0
1675918 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27012_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:27:24 | 17.02.2020 18:58:00 | 2.51 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1905.09 | 0 | 0
1675936 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1806_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:28:58 | 17.02.2020 23:29:00 | 5.0006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.0144 | 0 | 0
1675945 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21910_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:34:14 | 17.02.2020 19:20:53 | 0.7775 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 205.26 | 0 | 0
1675965 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 13:31:50 | 17.02.2020 19:06:00 | 5.5694 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2517.3889 | 0 | 0
1675969 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:37:58 | 17.02.2020 19:36:00 | 0.96722 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 211.8217 | 0 | 0
1675970 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11944_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:55:15 | 17.02.2020 20:38:00 | 1.7125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0
1675986 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28785_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:05:17 | 17.02.2020 20:29:00 | 1.3953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5811 | 0 | 0
1675987 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:02:45 | 17.02.2020 20:15:00 | 1.2042 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.575 | 0 | 0
1675988 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31066_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:05:16 | 18.02.2020 02:06:00 | 7.0122 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175.3056 | 0 | 0
1675992 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28360_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:41:26 | 17.02.2020 20:04:00 | 1.3761 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 730.715 | 0 | 0
1675995 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:14:38 | 17.02.2020 19:52:00 | 0.62278 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 626.5144 | 0 | 0
1675998 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 405_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:15:46 | 17.02.2020 20:10:00 | 0.90389 | 0 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 2544.4472 | 0 | 0
1676001 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:20:05 | 18.02.2020 02:49:00 | 7.4819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8556 | 0 | 0
1676010 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8661_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:28:31 | 17.02.2020 20:18:20 | 0.83028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6056 | 0 | 0
1676016 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2135_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:32:51 | 17.02.2020 19:45:00 | 0.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0
1676023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:44:24 | 17.02.2020 21:10:00 | 1.4267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4133 | 0 | 0
1676032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27049_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:49:34 | 17.02.2020 22:22:00 | 2.5406 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 787.5722 | 0 | 0
1676041 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22312_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 18:14:11 | 17.02.2020 20:24:00 | 2.1636 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 763.7547 | 0 | 0
1676045 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23386_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:00:10 | 17.02.2020 21:50:00 | 1.8306 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.1389 | 0 | 0
1676046 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:01:21 | 17.02.2020 20:51:00 | 0.8275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
1676052 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:11:55 | 18.02.2020 01:42:00 | 5.5014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0028 | 0 | 0
1676054 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31618_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:13:06 | 17.02.2020 23:30:44 | 3.2939 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1238.5022 | 0 | 0
1676054 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31618_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:13:06 | 18.02.2020 03:10:08 | 6.9506 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 681.1544 | 0 | 0
1676059 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12542_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:21:02 | 17.02.2020 21:53:00 | 1.5328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0
1676061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24256_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 19:33:01 | 17.02.2020 21:00:27 | 1.4572 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 563.945 | 0 | 0
1676070 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28380_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:58:42 | 17.02.2020 20:52:58 | 3.9044 | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 6454.0467 | 0 | 0
1676070 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28380_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 16:58:42 | 18.02.2020 02:11:35 | 9.2147 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 3814.895 | 0 | 0
1676071 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8661_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:36:40 | 17.02.2020 23:38:00 | 3.0222 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 444.2667 | 0 | 0
1676075 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3182_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:42:47 | 17.02.2020 21:27:00 | 0.73694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6847 | 0 | 0
1676076 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:41:41 | 17.02.2020 21:28:00 | 0.77194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0 | 0
1676077 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11169_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 20:49:58 | 17.02.2020 22:11:00 | 1.3506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0
1676085 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18530_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:07:34 | 18.02.2020 02:20:00 | 5.2072 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 515.515 | 0 | 0
1676089 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:15:26 | 17.02.2020 22:11:32 | 0.935 | 10 | 4227 | 0 | 0 | 9.35 | 3952.245 | 0 | 0
1676089 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:15:26 | 17.02.2020 22:11:41 | 0.9375 | 7 | 2275 | 0 | 0 | 6.5625 | 2132.8125 | 0 | 0
1676089 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:15:26 | 18.02.2020 02:40:40 | 5.4206 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 981.1206 | 0 | 0
1676107 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22087_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:30:55 | 17.02.2020 23:01:00 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0
1676117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:34:11 | 17.02.2020 22:59:00 | 1.4136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8953 | 0 | 0
1676129 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 21:45:05 | 17.02.2020 21:52:20 | 0.12083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
1676149 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 22:20:01 | 17.02.2020 22:56:00 | 0.59972 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 458.1878 | 0 | 0
1676156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11562_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 22:30:22 | 17.02.2020 23:39:00 | 1.1439 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 331.7278 | 0 | 0
1676171 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 22:12:39 | 17.02.2020 23:31:59 | 1.3222 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 245.9333 | 0 | 0
1676171 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_D-18 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 22:12:39 | 18.02.2020 01:22:31 | 3.1644 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 844.9067 | 0 | 0
1676202 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:13:57 | 18.02.2020 03:05:00 | 2.8508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9558 | 0 | 0
1676204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27007_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:22:21 | 18.02.2020 03:55:00 | 3.5442 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.3533 | 0 | 0
1676209 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1742_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:45:52 | 18.02.2020 02:24:00 | 1.6356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4489 | 0 | 0
1676210 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:45:53 | 18.02.2020 04:03:00 | 3.2853 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 663.6261 | 0 | 0
1676213 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 00:50:08 | 18.02.2020 01:39:25 | 0.82139 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6781 | 0 | 0 | 0
1676218 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 712_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:02:45 | 18.02.2020 01:03:07 | 0.0061111 | 0 | 16776 | 0 | 0 | 0 | 102.52 | 0 | 0
1676219 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:05:15 | 18.02.2020 02:51:00 | 1.7625 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 262.6125 | 0 | 0
1676220 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:08:50 | 18.02.2020 01:09:24 | 0.0094444 | 0 | 14988 | 0 | 0 | 0 | 141.5533 | 0 | 0
1676222 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:12:19 | 18.02.2020 01:13:36 | 0.021389 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.40639 | 0.042778 | 0 | 0
1676225 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 01:16:53 | 18.02.2020 01:48:03 | 0.51944 | 9 | 790 | 0 | 0 | 4.675 | 410.3611 | 0 | 0
1676227 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 12150_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:18:51 | 18.02.2020 01:19:31 | 0.011111 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 0
1676228 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11760_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:19:25 | 18.02.2020 01:20:21 | 0.015556 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
1676230 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 718_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:28:41 | 18.02.2020 01:29:20 | 0.010833 | 0 | 10451 | 0 | 0 | 0 | 113.2192 | 0 | 0
1676240 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28757_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2020 23:36:28 | 18.02.2020 04:05:00 | 4.4756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.1822 | 0 | 0
1676242 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 01:50:21 | 18.02.2020 02:35:33 | 0.75333 | 9 | 71 | 0 | 0 | 6.78 | 53.4867 | 0 | 0
1676244 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 502_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:52:35 | 18.02.2020 01:53:10 | 0.0097222 | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 37.5181 | 0 | 0
1676246 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:52:46 | 18.02.2020 01:53:10 | 0.0066667 | 0 | 5542 | 0 | 0 | 0 | 36.9467 | 0 | 0
1676248 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21000_34,5kVH15 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:56:17 | 18.02.2020 03:26:58 | 1.5114 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 521.4292 | 0 | 0
1676248 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 20420_34,5kVH02 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:56:17 | 18.02.2020 06:26:57 | 4.5111 | 3 | 82 | 0 | 0 | 13.5333 | 369.9111 | 0 | 0
1676249 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3350_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:59:55 | 18.02.2020 02:01:11 | 0.021111 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 9.0356 | 0 | 0
1676249 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3684_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 01:59:55 | 18.02.2020 02:01:59 | 0.034444 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 66.5467 | 0 | 0
1676252 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11331_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:03:28 | 18.02.2020 02:05:05 | 0.026944 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0 | 0
1676254 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21353_15,8kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:08:10 | 18.02.2020 02:09:04 | 0.015 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0
1676256 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3511_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:11:33 | 18.02.2020 02:34:00 | 0.37417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6192 | 0 | 0
1676261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29338_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:22:20 | 18.02.2020 02:23:23 | 0.0175 | 3 | 3887 | 0 | 0 | 0.0525 | 68.0225 | 0 | 0
1676270 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9540_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:26:09 | 18.02.2020 02:27:52 | 0.028611 | 0 | 28830 | 0 | 0 | 0 | 824.8583 | 0 | 0
1676274 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22987_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:31:58 | 18.02.2020 02:42:42 | 0.17889 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 227.5467 | 0 | 0
1676279 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8226_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:35:11 | 18.02.2020 02:36:12 | 0.016944 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
1676283 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 02:53:34 | 18.02.2020 02:56:40 | 0.051667 | 25 | 5441 | 0 | 0 | 1.2917 | 281.1183 | 0 | 0
1676283 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 02:53:34 | 18.02.2020 02:55:00 | 0.023889 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0.23889 | 4.2044 | 0 | 0
1676284 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24261_0,4kVTR-1_D-1 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 02:59:10 | 18.02.2020 11:29:00 | 8.4972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135.9556 | 0 | 0
1676286 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9207_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 03:11:05 | 18.02.2020 03:12:12 | 0.018611 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 34.17 | 0 | 0
1676288 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 03:20:28 | 18.02.2020 03:22:35 | 0.035278 | 3 | 3887 | 0 | 0 | 0.10583 | 137.1247 | 0 | 0
1676298 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 03:22:16 | 18.02.2020 04:55:00 | 1.5456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.0933 | 0 | 0
1676302 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23451_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 05:09:32 | 18.02.2020 06:27:00 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0
1676305 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 05:17:33 | 18.02.2020 06:11:00 | 0.89083 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1221.3325 | 0 | 0
1676307 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:11:42 | 18.02.2020 09:11:00 | 2.9883 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 642.4917 | 0 | 0
1676308 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:08:37 | 18.02.2020 09:09:00 | 3.0064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0447 | 0 | 0
1676309 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31489_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:15:54 | 18.02.2020 14:26:00 | 8.1683 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.03 | 0 | 0
1676310 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:19:54 | 18.02.2020 08:55:00 | 2.585 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 982.3 | 0 | 0
1676312 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:23:25 | 18.02.2020 09:40:00 | 3.2764 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1405.5708 | 0 | 0
1676315 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:38:37 | 18.02.2020 12:44:00 | 6.0897 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1272.7519 | 0 | 0
1676316 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 06:49:34 | 18.02.2020 12:06:00 | 5.2739 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 785.8094 | 0 | 0
1676321 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 07:24:02 | 18.02.2020 09:16:00 | 1.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0
1676327 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 07:48:45 | 18.02.2020 09:42:00 | 1.8875 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 722.9125 | 0 | 0
1676332 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31485_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 07:55:07 | 18.02.2020 14:08:00 | 6.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2147 | 0 | 0
1676337 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1721_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:08:31 | 18.02.2020 16:18:00 | 8.1581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.7386 | 0 | 0
1676354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28554_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:31:49 | 18.02.2020 09:27:00 | 0.91972 | 49 | 788 | 0 | 0 | 45.0664 | 724.7411 | 0 | 0
1676368 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 08:53:04 | 18.02.2020 14:47:00 | 5.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | 0
1676374 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26156_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:02:40 | 18.02.2020 09:20:00 | 0.28889 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 262.8889 | 0 | 0
1676375 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4485_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:02:51 | 18.02.2020 10:12:00 | 1.1525 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 1149.0425 | 0 | 0
1676383 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12532_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:08:06 | 18.02.2020 10:25:00 | 1.2817 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | 0 | 0
1676386 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 190_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:08:38 | 18.02.2020 12:36:00 | 3.4561 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 667.0294 | 0 | 0
1676388 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31021_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:08:32 | 18.02.2020 09:27:00 | 0.30778 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 714.3522 | 0 | 0
1676389 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH25 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:11:59 | 18.02.2020 12:53:16 | 3.6881 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1825.5875 | 0 | 0
1676392 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_34,5kVH02 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:14:05 | 18.02.2020 09:16:00 | 0.031944 | 8 | 1744 | 0 | 0 | 0.25556 | 55.7111 | 0 | 0
1676396 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1742_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:17:46 | 18.02.2020 10:47:00 | 1.4872 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 377.7544 | 0 | 0
1676397 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25964_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:18:22 | 18.02.2020 17:21:00 | 8.0439 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 410.2383 | 0 | 0
1676399 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:20:41 | 18.02.2020 13:39:02 | 4.3058 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 11733.3958 | 0 | 0
1676400 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:23:28 | 18.02.2020 13:57:00 | 4.5589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6767 | 0 | 0
1676408 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:31:47 | 18.02.2020 10:33:00 | 1.0203 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 448.9222 | 0 | 0
1676409 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11544_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:32:03 | 18.02.2020 13:00:00 | 3.4658 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1497.24 | 0 | 0
1676410 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:32:09 | 18.02.2020 14:48:00 | 5.2642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7925 | 0 | 0
1676411 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28330_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:32:42 | 18.02.2020 12:15:00 | 2.705 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0
1676412 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:32:58 | 18.02.2020 12:39:00 | 3.1006 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 834.0494 | 0 | 0
1676413 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:33:32 | 18.02.2020 17:23:05 | 7.8258 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 4836.365 | 0 | 0
1676419 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:36:03 | 18.02.2020 09:49:00 | 0.21583 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 279.5042 | 0 | 0
1676423 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8743_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:38:09 | 18.02.2020 10:27:00 | 0.81417 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 83.8592 | 0 | 0
1676424 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:38:03 | 18.02.2020 11:10:00 | 1.5325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9225 | 0 | 0
1676425 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:40:40 | 18.02.2020 15:24:46 | 5.735 | 4 | 128 | 0 | 0 | 22.94 | 734.08 | 0 | 0
1676426 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21140_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:41:03 | 18.02.2020 14:30:00 | 4.8158 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 3207.345 | 0 | 0
1676433 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:47:46 | 18.02.2020 18:24:00 | 8.6039 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 791.5578 | 0 | 0
1676437 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25515_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:49:05 | 18.02.2020 09:49:48 | 0.011944 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.059722 | 0.23889 | 0 | 0
1676439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20820_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:50:14 | 18.02.2020 16:28:00 | 6.6294 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2366.7117 | 0 | 0
1676441 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18214_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:51:06 | 18.02.2020 15:41:00 | 5.8317 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1172.165 | 0 | 0
1676443 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:51:31 | 18.02.2020 10:09:00 | 0.29139 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 163.4692 | 0 | 0
1676445 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:51:38 | 18.02.2020 12:12:00 | 2.3394 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1003.6217 | 0 | 0
1676449 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18542_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:51:41 | 18.02.2020 11:21:00 | 1.4886 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1927.7514 | 0 | 0
1676459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22634_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:55:37 | 18.02.2020 19:46:42 | 9.8514 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 216.7306 | 0 | 0
1676467 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 09:58:11 | 18.02.2020 16:07:00 | 6.1469 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1837.9364 | 0 | 0
1676468 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 09:56:30 | 18.02.2020 18:43:34 | 8.7844 | 10 | 214 | 0 | 0 | 87.8444 | 1879.8711 | 0 | 0
1676475 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4042_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:01:52 | 18.02.2020 10:37:00 | 0.58556 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 233.0511 | 0 | 0
1676482 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8703_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:06:38 | 18.02.2020 10:48:00 | 0.68944 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 787.3456 | 0 | 0
1676483 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:06:59 | 18.02.2020 21:00:00 | 10.8836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7672 | 0 | 0
1676494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21530_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:12:14 | 18.02.2020 10:22:48 | 0.17611 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 105.8428 | 0 | 0
1676497 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:14:45 | 18.02.2020 10:53:00 | 0.6375 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 128.775 | 0 | 0
1676499 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1504_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:15:06 | 18.02.2020 11:32:00 | 1.2817 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 374.2467 | 0 | 0
1676507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20322_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:24:35 | 18.02.2020 15:40:00 | 5.2569 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 247.0764 | 0 | 0
1676511 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:26:24 | 18.02.2020 11:33:00 | 1.11 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 349.65 | 0 | 0
1676513 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9503_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:27:46 | 18.02.2020 16:56:00 | 6.4706 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1384.6989 | 0 | 0
1676515 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 10:28:47 | 18.02.2020 18:19:50 | 7.8508 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3101.0792 | 0 | 0
1676516 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:28:42 | 18.02.2020 10:39:14 | 0.17556 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 167.3044 | 0 | 0
1676517 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12370_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:28:41 | 18.02.2020 10:39:14 | 0.17583 | 0 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 554.5783 | 0 | 0
1676518 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11176_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:29:13 | 18.02.2020 10:47:05 | 0.29778 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 140.2533 | 0 | 0
1676520 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:31:35 | 18.02.2020 16:54:00 | 6.3736 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1261.975 | 0 | 0
1676538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:47:00 | 18.02.2020 13:44:00 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
1676548 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28750_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:20:39 | 18.02.2020 12:48:00 | 2.4558 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 478.8875 | 0 | 0
1676558 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11073_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:03:53 | 18.02.2020 12:19:00 | 1.2519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2597 | 0 | 0
1676564 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4020_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:09:24 | 18.02.2020 12:06:00 | 0.94333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6033 | 0 | 0
1676566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4193_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:10:55 | 18.02.2020 15:25:00 | 4.2347 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 745.3111 | 0 | 0
1676569 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1235_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:14:10 | 18.02.2020 18:03:00 | 6.8139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 953.9444 | 0 | 0
1676573 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18552_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:21:25 | 18.02.2020 13:29:00 | 2.1264 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1454.45 | 0 | 0
1676574 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 60_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:21:56 | 18.02.2020 12:10:00 | 0.80111 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 193.0678 | 0 | 0
1676575 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9031_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:22:23 | 18.02.2020 12:10:00 | 0.79361 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 274.5894 | 0 | 0
1676578 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:23:24 | 18.02.2020 11:47:09 | 0.39583 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 866.0833 | 0 | 0
1676578 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21078_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:23:24 | 18.02.2020 13:33:15 | 2.1642 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 428.505 | 0 | 0
1676579 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:23:50 | 18.02.2020 11:30:21 | 0.10861 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1.7378 | 0.65167 | 0 | 0
1676579 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27330_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:23:50 | 18.02.2020 11:32:24 | 0.14278 | 12 | 732 | 0 | 0 | 1.7133 | 104.5133 | 0 | 0
1676580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21601_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:24:34 | 18.02.2020 11:57:52 | 0.555 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1046.73 | 0 | 0
1676583 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31396_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:30:18 | 18.02.2020 11:44:00 | 0.22833 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 271.945 | 0 | 0
1676587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27330_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:33:38 | 18.02.2020 12:12:03 | 0.64028 | 12 | 732 | 0 | 0 | 7.6833 | 468.6833 | 0 | 0
1676593 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:33:57 | 18.02.2020 12:39:00 | 1.0842 | 49 | 788 | 0 | 0 | 53.1242 | 854.3233 | 0 | 0
1676606 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:40:53 | 18.02.2020 12:28:00 | 0.78528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7792 | 0 | 0
1676611 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:42:34 | 18.02.2020 17:43:26 | 6.0144 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1118.6867 | 0 | 0
1676618 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20086_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:49:52 | 18.02.2020 12:01:12 | 0.18889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 0 | 0
1676620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21453_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:46:47 | 18.02.2020 20:47:00 | 10.0036 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140.0506 | 0 | 0
1676623 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12537_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 11:54:21 | 18.02.2020 14:45:00 | 2.8442 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 321.3908 | 0 | 0
1676629 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20293_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:59:59 | 18.02.2020 15:12:00 | 3.2003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4019 | 0 | 0
1676631 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:00:50 | 18.02.2020 14:28:00 | 2.4528 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1260.7278 | 0 | 0
1676632 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1941_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:01:33 | 18.02.2020 13:41:00 | 1.6575 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 381.225 | 0 | 0
1676636 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3473_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:03:46 | 18.02.2020 17:12:00 | 5.1372 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 667.8389 | 0 | 0
1676637 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8222_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:04:20 | 18.02.2020 13:02:00 | 0.96111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0
1676639 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26404_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:05:49 | 18.02.2020 12:11:00 | 0.086389 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 41.6394 | 0 | 0
1676642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20894_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:07:35 | 18.02.2020 13:58:00 | 1.8403 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 517.1181 | 0 | 0
1676645 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:09:39 | 18.02.2020 20:41:00 | 8.5225 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2428.9125 | 0 | 0
1676648 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9386_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:09:59 | 18.02.2020 13:17:00 | 1.1169 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 1067.7989 | 0 | 0
1676650 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20942_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:11:05 | 18.02.2020 13:14:01 | 1.0489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3422 | 0 | 0
1676654 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22188_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:13:28 | 18.02.2020 15:40:00 | 3.4422 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 523.2178 | 0 | 0
1676664 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23281_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:17:48 | 18.02.2020 17:37:00 | 5.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
1676666 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20588_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:19:32 | 18.02.2020 13:10:00 | 0.84111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8222 | 0 | 0
1676670 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11932_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:21:58 | 18.02.2020 19:27:00 | 7.0839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2517 | 0 | 0
1676692 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:39:07 | 18.02.2020 14:12:00 | 1.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0
1676702 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3889_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:49:35 | 18.02.2020 13:09:00 | 0.32361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.9444 | 0 | 0
1676703 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 12:23:44 | 18.02.2020 18:37:33 | 6.2303 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1289.6675 | 0 | 0
1676719 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 630_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:02:23 | 18.02.2020 15:10:00 | 2.1269 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 2163.1025 | 0 | 0
1676726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20932_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:11:44 | 18.02.2020 15:42:00 | 2.5044 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 315.56 | 0 | 0
1676727 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:11:50 | 18.02.2020 17:12:00 | 4.0028 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1344.9333 | 0 | 0
1676728 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 10:47:47 | 18.02.2020 20:54:00 | 10.1036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 232.3831 | 0 | 0
1676737 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23182_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:22:12 | 18.02.2020 15:44:00 | 2.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0
1676739 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18322_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:23:14 | 18.02.2020 13:45:00 | 0.36278 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 79.8111 | 0 | 0
1676747 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:29:07 | 18.02.2020 14:41:00 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
1676753 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:33:28 | 18.02.2020 18:24:21 | 4.8481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2403 | 0 | 0
1676761 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4042_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:45:26 | 18.02.2020 19:09:00 | 5.3928 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.7494 | 0 | 0
1676765 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1201_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:46:46 | 18.02.2020 16:43:00 | 2.9372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.0583 | 0 | 0
1676766 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8210_10,5kVH15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:48:09 | 18.02.2020 17:00:00 | 3.1975 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 5467.725 | 0 | 0
1676769 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1011_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:51:10 | 18.02.2020 17:41:00 | 3.8306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.9333 | 0 | 0
1676774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:56:23 | 18.02.2020 14:50:22 | 0.89972 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 77.3761 | 0 | 0
1676774 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21670_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:56:23 | 18.02.2020 14:51:06 | 0.91194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.0375 | 0 | 0
1676775 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:56:23 | 18.02.2020 13:57:43 | 0.022222 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1676778 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-2_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 13:50:16 | 18.02.2020 15:17:00 | 1.4456 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 88.1789 | 0 | 0
1676784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:03:38 | 18.02.2020 16:35:00 | 2.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5228 | 0 | 0
1676788 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 111002_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 13:58:47 | 18.02.2020 17:41:00 | 3.7036 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1585.1456 | 0 | 0
1676801 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:13:46 | 18.02.2020 16:20:00 | 2.1039 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 2240.6417 | 0 | 0
1676806 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 14:20:01 | 18.02.2020 17:21:00 | 3.0164 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 675.6711 | 0 | 0
1676809 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12557_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:20:56 | 18.02.2020 18:48:00 | 4.4511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8044 | 0 | 0
1676814 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 557_34,5kVH04 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:23:54 | 18.02.2020 15:24:00 | 1.0017 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 2486.1367 | 0 | 0
1676818 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21180_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:24:07 | 18.02.2020 14:25:27 | 0.022222 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 0 | 0
1676820 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1926_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:26:36 | 18.02.2020 14:31:59 | 0.089722 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 162.1281 | 0 | 0
1676822 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26392_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 14:28:29 | 18.02.2020 14:34:00 | 0.091944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091944 | 0 | 0
1676825 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:31:10 | 18.02.2020 15:40:00 | 1.1472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.5028 | 0 | 0
1676827 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1937_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 14:31:57 | 18.02.2020 15:07:00 | 0.58417 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 491.2842 | 0 | 0
1676845 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25580_34,5kVH04 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:45:12 | 18.02.2020 14:48:12 | 0.05 | 10 | 431 | 0 | 0 | 0.5 | 21.55 | 0 | 0
1676856 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 12:16:26 | 18.02.2020 18:46:00 | 6.4928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.9567 | 0 | 0
1676863 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9616_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:53:00 | 18.02.2020 15:41:00 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
1676864 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21169_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:53:06 | 18.02.2020 22:55:00 | 8.0317 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1341.2883 | 0 | 0
1676874 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3042_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 14:51:19 | 18.02.2020 18:55:00 | 4.0614 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 686.3747 | 0 | 0
1676875 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28578_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:00:49 | 18.02.2020 16:18:00 | 1.2864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4319 | 0 | 0
1676881 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18590_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:03:31 | 18.02.2020 15:31:00 | 0.45806 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 249.6403 | 0 | 0
1676889 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25809_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:06:21 | 18.02.2020 17:09:00 | 2.0442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1325 | 0 | 0
1676895 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 404_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:15:20 | 18.02.2020 16:56:00 | 1.6778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | 0 | 0
1676898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21525_34,5kVH05 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:16:36 | 18.02.2020 17:15:00 | 1.9733 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82.88 | 0 | 0
1676899 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21083_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:18:35 | 18.02.2020 18:01:00 | 2.7069 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.4833 | 0 | 0
1676904 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29210_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:20:51 | 18.02.2020 17:37:00 | 2.2692 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 748.825 | 0 | 0
1676905 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3422_0,4kVTR-1_D-19 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:21:58 | 18.02.2020 16:27:00 | 1.0839 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 98.6339 | 0 | 0
1676914 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1379_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:28:19 | 18.02.2020 16:58:00 | 1.4947 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 545.5736 | 0 | 0
1676915 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31731_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:28:58 | 18.02.2020 16:02:00 | 0.55056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3033 | 0 | 0
1676916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:29:05 | 18.02.2020 23:51:00 | 8.3653 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2501.2181 | 0 | 0
1676923 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 205_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:27:24 | 18.02.2020 21:18:00 | 5.8433 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 3815.6967 | 0 | 0
1676940 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:48:28 | 18.02.2020 16:45:00 | 0.94222 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 187.5022 | 0 | 0
1676942 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:48:55 | 18.02.2020 20:47:00 | 4.9681 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 670.6875 | 0 | 0
1676951 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3461_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 15:37:05 | 18.02.2020 16:08:00 | 0.51528 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.7028 | 0 | 0
1676954 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22137_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:59:41 | 18.02.2020 20:09:00 | 4.1553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7764 | 0 | 0
1676955 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8743_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:00:41 | 18.02.2020 17:54:00 | 1.8886 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 194.5269 | 0 | 0
1676973 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9313_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:14:31 | 18.02.2020 18:49:00 | 2.5747 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 218.8514 | 0 | 0
1676985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:18:06 | 18.02.2020 20:57:00 | 4.6483 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1027.2817 | 0 | 0
1677012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21631_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:33:21 | 18.02.2020 17:34:11 | 1.0139 | 1 | 2163 | 0 | 0 | 1.0139 | 2193.0417 | 0 | 0
1677013 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:11:04 | 18.02.2020 17:30:00 | 1.3156 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0
1677015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:24:33 | 18.02.2020 18:20:05 | 2.9256 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4044 | 0 | 0
1677035 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:51:11 | 18.02.2020 19:48:00 | 2.9469 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.7267 | 0 | 0
1677039 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12537_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:52:40 | 18.02.2020 18:50:00 | 1.9556 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 220.9778 | 0 | 0
1677041 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:54:10 | 18.02.2020 18:38:19 | 1.7358 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 741.2008 | 0 | 0
1677050 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3382_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:00:21 | 18.02.2020 17:09:00 | 0.14417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.6042 | 0 | 0
1677056 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:49:17 | 18.02.2020 18:38:06 | 1.8136 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 165.0386 | 0 | 0
1677062 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1937_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:06:01 | 18.02.2020 18:58:00 | 1.8664 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1573.3658 | 0 | 0
1677069 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3382_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:09:39 | 18.02.2020 18:30:00 | 1.3392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.4792 | 0 | 0
1677071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:10:59 | 18.02.2020 20:50:00 | 3.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6503 | 0 | 0
1677078 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 15:16:28 | 18.02.2020 18:29:00 | 3.2089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.9244 | 0 | 0
1677079 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:01:27 | 18.02.2020 18:33:00 | 2.5258 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 469.805 | 0 | 0
1677080 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1379_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:14:04 | 18.02.2020 19:41:00 | 2.4489 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 264.48 | 0 | 0
1677090 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3308_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 16:52:57 | 18.02.2020 18:32:00 | 1.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 0 | 0
1677111 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3699_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:33:41 | 18.02.2020 17:57:00 | 0.38861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 41.1928 | 0 | 0
1677123 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31606_0,4kVTR-1_D-9 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:47:21 | 18.02.2020 19:11:00 | 1.3942 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 592.5208 | 0 | 0
1677124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21172_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 17:48:28 | 19.02.2020 01:19:00 | 7.5089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.0889 | 0 | 0
1677148 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9503_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:15:44 | 18.02.2020 19:33:00 | 1.2878 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 275.5844 | 0 | 0
1677152 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:19:22 | 18.02.2020 20:55:00 | 2.5939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.5328 | 0 | 0
1677155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20253_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:21:27 | 18.02.2020 23:49:00 | 5.4592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6733 | 0 | 0
1677156 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28176_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:17:22 | 18.02.2020 20:35:00 | 2.2939 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 328.0261 | 0 | 0
1677159 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22336_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:23:26 | 19.02.2020 00:07:00 | 5.7261 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 217.5922 | 0 | 0
1677185 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21083_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:51:47 | 18.02.2020 20:33:00 | 1.6869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0608 | 0 | 0
1677186 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4052_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:52:00 | 18.02.2020 20:29:00 | 1.6167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 324.95 | 0 | 0
1677197 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 18:59:14 | 18.02.2020 23:15:00 | 4.2628 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.1533 | 0 | 0
1677198 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1218_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:00:43 | 18.02.2020 19:59:00 | 0.97139 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 85.4822 | 0 | 0
1677199 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2079_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:00:51 | 18.02.2020 21:53:00 | 2.8692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0842 | 0 | 0
1677211 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8275_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:10:32 | 18.02.2020 19:47:00 | 0.60778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8622 | 0 | 0
1677213 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:11:17 | 18.02.2020 20:18:00 | 1.1119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0 | 0
1677215 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3713_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:07:38 | 18.02.2020 22:05:00 | 2.9561 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 827.7111 | 0 | 0
1677225 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25430_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:17:34 | 18.02.2020 20:11:00 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
1677234 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 11:20:06 | 18.02.2020 20:53:00 | 9.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5483 | 0 | 0
1677254 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:42:55 | 18.02.2020 20:30:00 | 0.78472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.4792 | 0 | 0
1677293 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4231_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:12:48 | 18.02.2020 23:59:00 | 3.77 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 934.96 | 0 | 0
1677296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29371_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 19:21:58 | 18.02.2020 21:48:00 | 2.4339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4711 | 0 | 0
1677302 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2126_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:15:41 | 19.02.2020 01:20:00 | 5.0719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 | 0
1677314 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21791_0,4kVTR-1_D-12 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:16:54 | 18.02.2020 21:33:00 | 1.2683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0
1677315 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-3_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2020 20:23:37 | 18.02.2020 20:57:00 | 0.55639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0075 | 0 | 0
1677320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:15:40 | 18.02.2020 20:36:00 | 0.33889 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 50.4944 | 0 | 0
1677321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:16:32 | 18.02.2020 20:36:00 | 0.32444 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 63.5911 | 0 | 0
1677327 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11226_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:33:53 | 19.02.2020 04:02:00 | 7.4686 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 985.8567 | 0 | 0
1677329 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18321_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:15:11 | 19.02.2020 02:16:00 | 6.0136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.1497 | 0 | 0
1677335 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11126_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:46:54 | 19.02.2020 02:11:00 | 5.4017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8033 | 0 | 0
1677341 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31873_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:47:29 | 18.02.2020 22:31:00 | 1.7253 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 420.9678 | 0 | 0
1677357 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2079_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:16:08 | 18.02.2020 22:57:00 | 1.6811 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 423.64 | 0 | 0
1677365 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:23:45 | 18.02.2020 21:34:00 | 0.17083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
1677374 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:28:08 | 19.02.2020 00:28:00 | 2.9978 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.96 | 0 | 0
1677387 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28342_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:43:15 | 18.02.2020 22:59:00 | 1.2625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0
1677389 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31827_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:46:43 | 18.02.2020 22:58:00 | 1.1881 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.4536 | 0 | 0
1677392 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:51:32 | 18.02.2020 22:18:00 | 0.44111 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 254.9622 | 0 | 0
1677397 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9018_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:54:58 | 19.02.2020 04:57:00 | 7.0339 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 246.1861 | 0 | 0
1677401 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3713_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 21:58:05 | 19.02.2020 05:16:00 | 7.2986 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 313.8403 | 0 | 0
1677414 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:15:41 | 18.02.2020 23:39:00 | 3.3886 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 670.945 | 0 | 0
1677427 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11128_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 22:22:45 | 19.02.2020 01:44:00 | 3.3542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7708 | 0 | 0
1677432 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9646_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 20:57:30 | 18.02.2020 23:50:00 | 2.875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
1677450 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 22:52:11 | 18.02.2020 23:33:00 | 0.68028 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 291.8392 | 0 | 0
1677451 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 677_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 23:03:05 | 18.02.2020 23:40:00 | 0.61528 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 81.8319 | 0 | 0
1677455 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-16 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 23:04:42 | 19.02.2020 00:28:00 | 1.3883 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 0 | 0
1677476 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18286_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2020 22:59:04 | 18.02.2020 23:51:00 | 0.86556 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 188.6911 | 0 | 0
1677495 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18343_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:01:19 | 19.02.2020 00:02:09 | 0.013889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0
1677498 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH38 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:06:32 | 19.02.2020 00:07:03 | 0.0086111 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4.1161 | 0 | 0
1677499 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12167_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:06:48 | 19.02.2020 01:31:00 | 1.4033 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 190.8533 | 0 | 0
1677508 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31204_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:47:10 | 19.02.2020 00:47:46 | 0.01 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0
1677514 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:53:26 | 19.02.2020 02:42:00 | 1.8094 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 356.4606 | 0 | 0
1677517 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31423_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:02:24 | 19.02.2020 01:03:42 | 0.021667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.80167 | 0 | 0
1677519 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:06:09 | 19.02.2020 01:08:57 | 0.046667 | 36 | 6011 | 0 | 0 | 1.68 | 280.5133 | 0 | 0
1677521 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9397_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:11:00 | 19.02.2020 01:11:31 | 0.0086111 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 0 | 0
1677523 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3540_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 00:17:29 | 19.02.2020 02:40:00 | 2.3753 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.1303 | 0 | 0
1677525 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:12:36 | 19.02.2020 01:13:24 | 0.013333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0
1677526 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:12:43 | 19.02.2020 01:13:16 | 0.0091667 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.21083 | 0.018333 | 0 | 0
1677527 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12170_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:15:53 | 19.02.2020 01:33:00 | 0.28528 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 0 | 0
1677528 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21138_15,8kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:19:31 | 19.02.2020 01:20:40 | 0.019167 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 20.2017 | 0 | 0
1677531 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:26:23 | 19.02.2020 01:27:11 | 0.013333 | 0 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 51.5333 | 0 | 0
1677538 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9553_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:32:38 | 19.02.2020 01:33:00 | 0.0061111 | 3 | 791 | 0 | 0 | 0.018333 | 4.8339 | 0 | 0
1677545 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:35:04 | 19.02.2020 01:40:39 | 0.093056 | 0 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 404.1403 | 0 | 0
1677550 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23226_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 01:38:02 | 19.02.2020 02:01:32 | 0.39167 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.39167 | 32.9 | 0 | 0
1677556 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1215_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:43:21 | 19.02.2020 01:45:42 | 0.039167 | 0 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 170.1008 | 0 | 0
1677567 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 01:47:10 | 19.02.2020 01:47:44 | 0.0094444 | 0 | 14763 | 0 | 0 | 0 | 139.4283 | 0 | 0
1677570 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1845_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:02:24 | 19.02.2020 02:34:00 | 0.52667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0
1677571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20490_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:05:55 | 19.02.2020 03:21:00 | 1.2514 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 431.7292 | 0 | 0
1677572 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:12:00 | 19.02.2020 02:16:10 | 0.069444 | 0 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 260.2778 | 0 | 0
1677573 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:12:06 | 19.02.2020 02:16:10 | 0.067778 | 0 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 486.7122 | 0 | 0
1677575 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:12:13 | 19.02.2020 02:16:10 | 0.065833 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 239.5017 | 0 | 0
1677576 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29900_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:12:28 | 19.02.2020 02:16:33 | 0.068056 | 0 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 405.6792 | 0 | 0
1677589 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 111017_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:12:15 | 19.02.2020 02:16:10 | 0.065278 | 3 | 2958 | 0 | 0 | 0.19583 | 193.0917 | 0 | 0
1677595 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:21:53 | 19.02.2020 09:21:00 | 6.9853 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2333.0828 | 0 | 0
1677596 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 99401_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:25:13 | 19.02.2020 04:18:52 | 1.8942 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 780.3967 | 0 | 0
1677596 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 99401_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:25:13 | 19.02.2020 04:19:00 | 1.8964 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 2495.6478 | 0 | 0
1677601 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3019_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:25:46 | 19.02.2020 02:26:15 | 0.0080556 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.87806 | 0 | 0
1677601 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3817_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:25:46 | 19.02.2020 02:26:40 | 0.015 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
1677602 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1176_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:31:08 | 19.02.2020 02:31:50 | 0.011667 | 0 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 92.715 | 0 | 0
1677610 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:39:07 | 19.02.2020 04:19:00 | 1.6647 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 174.7958 | 0 | 0
1677612 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11316_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 02:51:35 | 19.02.2020 02:51:51 | 0.0044444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0 | 0
1677613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 03:11:27 | 19.02.2020 03:12:58 | 0.025278 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 51.7436 | 0 | 0
1677615 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 03:38:39 | 19.02.2020 03:39:43 | 0.017778 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0
1677615 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8183_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 03:38:39 | 19.02.2020 03:40:04 | 0.023611 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 9.3028 | 0 | 0
1677619 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 04:33:16 | 19.02.2020 05:23:00 | 0.82889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2889 | 0 | 0
1677628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:29:19 | 19.02.2020 08:52:00 | 1.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0
1677629 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:30:57 | 19.02.2020 09:19:00 | 1.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 | 0 | 0
1677632 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:43:58 | 19.02.2020 14:39:00 | 6.9172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6689 | 0 | 0
1677634 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28752_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:40:18 | 19.02.2020 09:17:00 | 1.6117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2233 | 0 | 0
1677635 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18321_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 07:59:43 | 19.02.2020 14:27:00 | 6.4547 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1245.7614 | 0 | 0
1677641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20899_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 08:45:38 | 19.02.2020 17:01:00 | 8.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2561 | 0 | 0
1677642 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 08:48:51 | 19.02.2020 11:52:00 | 3.0525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.4725 | 0 | 0
1677646 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31014_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 08:56:22 | 19.02.2020 09:13:00 | 0.27722 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 568.0283 | 0 | 0
1677648 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3713_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 08:58:35 | 19.02.2020 10:46:00 | 1.7903 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.6931 | 0 | 0
1677649 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 08:59:52 | 19.02.2020 16:54:00 | 7.9022 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 6124.2222 | 0 | 0
1677650 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 08:51:38 | 19.02.2020 12:36:00 | 3.7394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1761 | 0 | 0
1677656 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12538_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:11:55 | 19.02.2020 10:49:00 | 1.6181 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 192.5486 | 0 | 0
1677657 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20322_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:11:58 | 19.02.2020 09:40:00 | 0.46722 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.9594 | 0 | 0
1677661 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25156_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:16:34 | 19.02.2020 09:25:00 | 0.14056 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 23.6133 | 0 | 0
1677662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:18:14 | 19.02.2020 13:30:00 | 4.1961 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 788.8689 | 0 | 0
1677663 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23100_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:18:51 | 19.02.2020 17:15:00 | 7.9358 | 7 | 505 | 0 | 0 | 55.5508 | 4007.5958 | 0 | 0
1677665 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12537_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:19:42 | 19.02.2020 10:51:00 | 1.5217 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 171.9483 | 0 | 0
1677668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20894_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:22:06 | 19.02.2020 10:08:00 | 0.765 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
1677672 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23021_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:29:03 | 19.02.2020 09:49:00 | 0.3325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
1677673 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:30:02 | 19.02.2020 17:35:00 | 8.0828 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 6288.4011 | 0 | 0
1677674 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:30:05 | 19.02.2020 11:51:00 | 2.3486 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 2369.7486 | 0 | 0
1677675 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3725_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:30:38 | 19.02.2020 12:38:21 | 3.1286 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 406.7194 | 0 | 0
1677675 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3402_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:30:38 | 19.02.2020 13:53:25 | 4.3797 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1042.3739 | 0 | 0
1677684 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4123_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:35:43 | 19.02.2020 10:32:00 | 0.93806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5044 | 0 | 0
1677685 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11296_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:37:31 | 19.02.2020 10:56:00 | 1.3081 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.6967 | 0 | 0
1677686 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23260_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:37:51 | 19.02.2020 09:38:21 | 0.0083333 | 15 | 2603 | 0 | 0 | 0.125 | 21.6917 | 0 | 0
1677689 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:42:15 | 19.02.2020 16:22:00 | 6.6625 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2891.525 | 0 | 0
1677690 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 186_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:35:23 | 19.02.2020 11:51:00 | 2.2603 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 748.1519 | 0 | 0
1677693 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:46:56 | 19.02.2020 16:41:00 | 6.9011 | 4 | 135 | 0 | 0 | 27.6044 | 931.65 | 0 | 0
1677695 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:48:26 | 19.02.2020 15:30:12 | 5.6961 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 22385.7167 | 0 | 0
1677697 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1217_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 09:51:01 | 19.02.2020 12:00:00 | 2.1497 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1640.2381 | 0 | 0
1677699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8078_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:51:11 | 19.02.2020 13:41:00 | 3.8303 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 754.5647 | 0 | 0
1677701 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22308_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 09:51:58 | 19.02.2020 10:28:00 | 0.60056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0
1677706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22591_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:00:10 | 19.02.2020 12:19:00 | 2.3139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.9056 | 0 | 0
1677718 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:12:16 | 19.02.2020 11:23:26 | 1.1861 | 0 | 4441 | 0 | 0 | 0 | 5267.5194 | 0 | 0
1677726 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4006_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:22:55 | 19.02.2020 12:27:00 | 2.0681 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 488.0611 | 0 | 0
1677733 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:26:18 | 19.02.2020 17:43:00 | 7.2783 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2183.5 | 0 | 0
1677734 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3061_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:24:08 | 19.02.2020 17:10:00 | 6.7644 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 832.0267 | 0 | 0
1677736 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22322_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:27:19 | 19.02.2020 12:40:00 | 2.2114 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.5531 | 0 | 0
1677739 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11178_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:29:11 | 19.02.2020 17:42:00 | 7.2136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.3497 | 0 | 0
1677742 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31909_0,4kVTR-1_D-15 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:32:51 | 19.02.2020 16:56:00 | 6.3858 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1021.7333 | 0 | 0
1677743 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29829_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:34:27 | 19.02.2020 10:44:52 | 0.17361 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 99.8264 | 0 | 0
1677743 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29829_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:34:27 | 19.02.2020 11:48:18 | 1.2308 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 5426.7442 | 0 | 0
1677743 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:34:27 | 19.02.2020 11:35:00 | 1.0092 | 0 | 9638 | 0 | 0 | 0 | 9726.3483 | 0 | 0
1677743 | 4 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28319_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:34:27 | 19.02.2020 12:06:23 | 1.5322 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 3752.4122 | 0 | 0
1677745 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31271_34,5kVH01 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:34:45 | 19.02.2020 11:09:00 | 0.57083 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 822.5708 | 0 | 0
1677751 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3197_0,4kVTR-2_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:27:20 | 19.02.2020 11:37:00 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
1677755 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1704_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:38:09 | 19.02.2020 12:22:00 | 1.7308 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 797.9142 | 0 | 0
1677756 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2240_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:38:22 | 19.02.2020 13:45:00 | 3.1106 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 765.1967 | 0 | 0
1677760 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11413_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:39:09 | 19.02.2020 13:10:00 | 2.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 0 | 0
1677761 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12539_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:40:11 | 19.02.2020 13:05:00 | 2.4136 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 272.7381 | 0 | 0
1677768 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18059_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:43:22 | 19.02.2020 18:24:00 | 7.6772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.7406 | 0 | 0
1677784 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:48:25 | 19.02.2020 12:05:00 | 1.2764 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 530.9778 | 0 | 0
1677787 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:49:10 | 19.02.2020 18:13:00 | 7.3972 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2204.3722 | 0 | 0
1677806 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:01:17 | 19.02.2020 14:26:00 | 3.4119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0597 | 0 | 0
1677807 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28840_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 10:55:34 | 19.02.2020 13:17:00 | 2.3572 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.0728 | 0 | 0
1677816 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:11:53 | 19.02.2020 11:38:00 | 0.43528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 0 | 0
1677817 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4219_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 11:13:35 | 19.02.2020 11:39:00 | 0.42361 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 184.2708 | 0 | 0
1677818 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 813_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:11:36 | 19.02.2020 12:15:00 | 1.0567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0
1677824 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:15:58 | 19.02.2020 12:54:00 | 1.6339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 0
1677832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 11:18:57 | 19.02.2020 12:18:00 | 0.98417 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 946.7683 | 0 | 0
1677867 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24011_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:35:39 | 19.02.2020 15:01:00 | 3.4225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.3375 | 0 | 0
1677868 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25452_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:35:56 | 19.02.2020 11:36:17 | 0.0058333 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 8.8317 | 0 | 0
1677869 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25293_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:36:03 | 19.02.2020 17:13:00 | 5.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6158 | 0 | 0
1677870 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26410_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:36:02 | 19.02.2020 11:41:42 | 0.094444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0 | 0
1677877 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23015_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:37:05 | 19.02.2020 12:56:00 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153 | 0 | 0
1677880 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:30:59 | 19.02.2020 12:01:00 | 0.50028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0028 | 0 | 0
1677882 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23451_0,4kVTR-1_D-1 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:39:20 | 19.02.2020 12:58:00 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
1677883 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9477_0,4kVTR-2_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:15:33 | 19.02.2020 12:02:00 | 0.77417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 0
1677886 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 11:40:17 | 19.02.2020 18:04:00 | 6.3953 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1189.5217 | 0 | 0
1677896 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28578_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:44:37 | 19.02.2020 12:12:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0
1677898 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:45:08 | 19.02.2020 15:57:00 | 4.1978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.5711 | 0 | 0
1677902 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:48:42 | 19.02.2020 13:17:24 | 1.4783 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2631.4333 | 0 | 0
1677911 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4060_0,4kVTR-2_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:59:19 | 19.02.2020 12:42:00 | 0.71139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1139 | 0 | 0
1677913 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9501_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:01:41 | 19.02.2020 13:04:00 | 1.0386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1931 | 0 | 0
1677917 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21930_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 12:04:55 | 19.02.2020 15:55:00 | 3.8347 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1503.2111 | 0 | 0
1677928 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 21_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 11:26:39 | 19.02.2020 12:27:00 | 1.0058 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.105 | 0 | 0
1677931 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9012_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:21:18 | 19.02.2020 15:35:00 | 3.2283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.8267 | 0 | 0
1677948 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1521_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 12:30:50 | 19.02.2020 14:02:00 | 1.5194 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 475.5861 | 0 | 0
1677949 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3286_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:19:48 | 19.02.2020 18:34:00 | 6.2367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.4967 | 0 | 0
1677953 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 21_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:33:55 | 19.02.2020 12:44:00 | 0.16806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0
1677956 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21915_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 10:26:12 | 19.02.2020 16:30:00 | 6.0633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.6333 | 0 | 0
1677965 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18035_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 12:47:56 | 19.02.2020 14:57:00 | 2.1511 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 3033.0667 | 0 | 0
1677970 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:52:16 | 19.02.2020 14:45:00 | 1.8789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0
1677974 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18510_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:55:21 | 19.02.2020 15:36:00 | 2.6775 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
1677979 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9449_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 12:57:47 | 19.02.2020 13:40:00 | 0.70361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5181 | 0 | 0
1677985 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28006_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:01:32 | 19.02.2020 14:43:00 | 1.6911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9111 | 0 | 0
1677986 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4006_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 12:56:13 | 19.02.2020 14:12:00 | 1.2631 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1403.2547 | 0 | 0
1677997 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:03:46 | 19.02.2020 14:41:00 | 1.6206 | 0 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 11593.4544 | 0 | 0
1677999 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:03:55 | 19.02.2020 21:00:00 | 7.9347 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1928.1375 | 0 | 0
1678003 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25420_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:06:29 | 19.02.2020 14:48:00 | 1.6919 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 475.4364 | 0 | 0
1678019 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28840_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:16:55 | 19.02.2020 16:59:00 | 3.7014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.9097 | 0 | 0
1678020 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:17:24 | 19.02.2020 13:24:07 | 0.11194 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 199.2611 | 0 | 0
1678022 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11798_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:23:13 | 19.02.2020 17:27:00 | 4.0631 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1088.8989 | 0 | 0
1678023 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:24:09 | 19.02.2020 13:28:14 | 0.068056 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 121.1389 | 0 | 0
1678034 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11332_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:33:36 | 19.02.2020 18:37:00 | 5.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0
1678041 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:16:15 | 19.02.2020 14:03:00 | 0.77917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0
1678044 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21657_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:39:55 | 19.02.2020 16:59:00 | 3.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 0 | 0
1678045 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28719_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:40:33 | 19.02.2020 14:12:00 | 0.52417 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 445.5417 | 0 | 0
1678046 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31049_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:41:58 | 19.02.2020 14:04:00 | 0.36722 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 495.0156 | 0 | 0
1678051 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24013_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:49:20 | 19.02.2020 14:49:18 | 0.99944 | 2 | 340 | 0 | 0 | 1.9989 | 339.8111 | 0 | 0
1678051 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24529_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:49:20 | 19.02.2020 15:10:46 | 1.3572 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 317.59 | 0 | 0
1678056 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9197_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:50:59 | 19.02.2020 14:46:00 | 0.91694 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1481.7822 | 0 | 0
1678062 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3263_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:55:10 | 19.02.2020 14:40:00 | 0.74722 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 177.8389 | 0 | 0
1678065 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 502_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 13:57:32 | 19.02.2020 18:03:00 | 4.0911 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2348.2978 | 0 | 0
1678081 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:35:17 | 19.02.2020 18:32:00 | 4.9453 | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 14197.8925 | 0 | 0
1678083 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH22 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:11:39 | 19.02.2020 15:30:00 | 1.3058 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 2699.1575 | 0 | 0
1678084 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 111008_34,5kVH04 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:11:18 | 19.02.2020 15:11:03 | 0.99583 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1749.6792 | 0 | 0
1678084 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 49_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:11:18 | 19.02.2020 15:20:36 | 1.155 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 3054.975 | 0 | 0
1678100 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:19:46 | 19.02.2020 14:48:00 | 0.47056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7644 | 0 | 0
1678106 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21295_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:06:26 | 20.02.2020 01:32:00 | 11.4261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2783 | 0 | 0
1678124 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1538_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 14:28:13 | 19.02.2020 16:01:00 | 1.5464 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 675.7719 | 0 | 0
1678130 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24094_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:03:11 | 19.02.2020 15:14:40 | 1.1914 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.0383 | 0 | 0
1678141 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:36:34 | 19.02.2020 15:59:00 | 1.3739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9911 | 0 | 0
1678143 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:39:06 | 19.02.2020 21:36:00 | 6.9483 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1514.7367 | 0 | 0
1678184 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11935_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:02:01 | 20.02.2020 01:11:00 | 10.1497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.0481 | 0 | 0
1678191 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3022_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:00:39 | 19.02.2020 20:09:00 | 5.1392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.8092 | 0 | 0
1678192 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8045_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 14:17:05 | 19.02.2020 15:46:00 | 1.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0
1678206 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 13:43:50 | 19.02.2020 17:13:00 | 3.4861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.375 | 0 | 0
1678213 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8073_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:22:09 | 19.02.2020 20:31:00 | 5.1475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.9175 | 0 | 0
1678217 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:23:10 | 19.02.2020 16:27:31 | 1.0725 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 1007.0775 | 0 | 0
1678224 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9348_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:30:41 | 19.02.2020 19:33:00 | 4.0386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.2703 | 0 | 0
1678225 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 609_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:27:29 | 19.02.2020 18:04:00 | 2.6086 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 3002.5114 | 0 | 0
1678227 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2299_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:30:54 | 19.02.2020 17:10:00 | 1.6517 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 2720.295 | 0 | 0
1678228 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3713_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:31:25 | 19.02.2020 16:17:00 | 0.75972 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 212.7222 | 0 | 0
1678230 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:33:41 | 19.02.2020 17:39:00 | 2.0886 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 891.8369 | 0 | 0
1678239 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:38:03 | 19.02.2020 17:08:00 | 1.4992 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 319.3225 | 0 | 0
1678243 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3249_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:40:04 | 19.02.2020 23:56:00 | 8.2656 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1661.3767 | 0 | 0
1678248 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2289_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:35:25 | 19.02.2020 17:37:00 | 2.0264 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 2810.6014 | 0 | 0
1678261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21287_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:49:30 | 19.02.2020 17:46:00 | 1.9417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5917 | 0 | 0
1678262 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:46:23 | 19.02.2020 16:22:00 | 0.59361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5297 | 0 | 0
1678269 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:54:28 | 19.02.2020 18:09:00 | 2.2422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 0
1678273 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-3_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:57:18 | 19.02.2020 18:04:00 | 2.1117 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.005 | 0 | 0
1678287 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24338_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:05:09 | 19.02.2020 16:21:57 | 0.28 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0.28 | 94.36 | 0 | 0
1678290 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27005_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:10:52 | 19.02.2020 18:48:00 | 2.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0
1678297 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24529_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:18:37 | 19.02.2020 16:23:00 | 1.0731 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 97.6481 | 0 | 0
1678299 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23327_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:16:35 | 19.02.2020 19:24:00 | 3.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1236 | 0 | 0
1678305 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:20:00 | 19.02.2020 21:28:00 | 5.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
1678306 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3425_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:20:38 | 19.02.2020 16:21:22 | 0.012222 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 18.5778 | 0 | 0
1678317 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4081_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:28:46 | 19.02.2020 19:51:00 | 3.3706 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 455.025 | 0 | 0
1678322 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18701_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 16:34:37 | 19.02.2020 19:27:00 | 2.8731 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 226.9714 | 0 | 0
1678330 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4208_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:38:58 | 19.02.2020 17:58:00 | 1.3172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2689 | 0 | 0
1678340 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18024_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:44:14 | 19.02.2020 19:21:00 | 2.6128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.2894 | 0 | 0
1678343 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2158_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:24:37 | 19.02.2020 17:47:00 | 1.3731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6114 | 0 | 0
1678355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22632_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:20:10 | 19.02.2020 17:27:00 | 2.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 0 | 0
1678361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2020 16:56:26 | 19.02.2020 17:33:00 | 0.60944 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 472.3194 | 0 | 0
1678394 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24266_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:25:22 | 19.02.2020 18:26:00 | 2.0106 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1250.5656 | 0 | 0
1678399 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27020_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:26:28 | 19.02.2020 17:50:00 | 0.39222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7067 | 0 | 0
1678416 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1866_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:40:43 | 19.02.2020 20:32:00 | 2.8547 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 285.4722 | 0 | 0
1678419 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 821_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:42:05 | 19.02.2020 23:41:00 | 5.9819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.8375 | 0 | 0
1678421 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24264_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:42:57 | 19.02.2020 18:19:00 | 0.60083 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 467.4483 | 0 | 0
1678425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20936_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:45:24 | 19.02.2020 19:29:00 | 1.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0
1678438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26241_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:01:28 | 19.02.2020 19:50:00 | 1.8089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6178 | 0 | 0
1678451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11609_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:12:48 | 20.02.2020 00:18:00 | 6.0867 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1040.82 | 0 | 0
1678456 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:17:15 | 19.02.2020 19:46:00 | 1.4792 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7083 | 0 | 0
1678460 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11876_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 17:59:56 | 19.02.2020 20:09:00 | 2.1511 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0
1678474 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18209_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:32:26 | 19.02.2020 20:35:00 | 2.0428 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1013.2178 | 0 | 0
1678479 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9348_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:33:35 | 19.02.2020 22:41:00 | 4.1236 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 614.4181 | 0 | 0
1678489 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 68_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:47:18 | 19.02.2020 21:04:00 | 2.2783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5567 | 0 | 0
1678493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11266_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 15:17:54 | 19.02.2020 22:00:00 | 6.7017 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 449.0117 | 0 | 0
1678497 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21915_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:56:50 | 19.02.2020 19:37:00 | 0.66944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0
1678498 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:57:04 | 19.02.2020 20:23:00 | 1.4322 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 260.6644 | 0 | 0
1678517 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24244_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:14:26 | 19.02.2020 22:04:00 | 2.8261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9567 | 0 | 0
1678521 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21786_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:18:04 | 20.02.2020 06:14:48 | 10.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9456 | 0 | 0
1678523 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11191_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:14:45 | 19.02.2020 20:57:00 | 1.7042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0
1678528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20936_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:23:46 | 20.02.2020 00:20:00 | 4.9372 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 523.3456 | 0 | 0
1678556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 19:48:22 | 20.02.2020 06:46:00 | 10.9606 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2882.6261 | 0 | 0
1678565 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4138_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:00:26 | 19.02.2020 23:55:00 | 3.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 | 0 | 0
1678567 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24400_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2020 16:40:48 | 19.02.2020 22:00:00 | 5.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
1678577 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25741_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:07:12 | 19.02.2020 22:08:00 | 2.0133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0533 | 0 | 0
1678585 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9550_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:16:39 | 19.02.2020 21:29:00 | 1.2058 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.3517 | 0 | 0
1678591 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2222_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:22:33 | 19.02.2020 21:37:00 | 1.2408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9633 | 0 | 0
1678596 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:23:59 | 19.02.2020 22:01:26 | 1.6242 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1434.1392 | 0 | 0
1678596 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:23:59 | 19.02.2020 23:38:21 | 3.2394 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 589.5789 | 0 | 0
1678600 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:20:31 | 19.02.2020 23:32:00 | 3.1914 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 781.8903 | 0 | 0
1678606 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18299_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:29:37 | 20.02.2020 01:36:00 | 5.1064 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 408.5111 | 0 | 0
1678611 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3454_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:36:07 | 20.02.2020 07:20:00 | 10.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7314 | 0 | 0
1678613 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:37:14 | 20.02.2020 01:41:00 | 5.0628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3767 | 0 | 0
1678618 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23021_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:45:28 | 19.02.2020 21:58:00 | 1.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 0 | 0
1678628 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 20:53:12 | 19.02.2020 21:29:38 | 0.60722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0
1678641 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27049_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:11:44 | 19.02.2020 22:37:00 | 1.4211 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.3178 | 0 | 0
1678645 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3511_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:10:39 | 19.02.2020 21:44:00 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0
1678658 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:29:39 | 19.02.2020 21:31:48 | 0.035833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0
1678661 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 8100_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:34:53 | 19.02.2020 21:35:06 | 0.0036111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0
1678665 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28417_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:43:33 | 20.02.2020 04:08:00 | 6.4075 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 993.1625 | 0 | 0
1678677 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 821_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 21:54:37 | 19.02.2020 22:25:00 | 0.50639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.1022 | 0 | 0
1678689 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 22:03:55 | 19.02.2020 22:59:00 | 0.91806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806 | 0 | 0
1678708 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 22:37:59 | 20.02.2020 09:18:00 | 10.6669 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 4576.1192 | 0 | 0
1678710 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21172_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 22:37:17 | 20.02.2020 02:55:00 | 4.2953 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98.7914 | 0 | 0
1678720 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3628_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 22:47:29 | 20.02.2020 05:11:00 | 6.3919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7839 | 0 | 0
1678732 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3109_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 12:53:48 | 19.02.2020 23:38:00 | 10.7367 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2125.86 | 0 | 0
1678738 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 23:27:21 | 20.02.2020 00:00:40 | 0.55528 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 549.725 | 0 | 0
1678746 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 23:39:08 | 20.02.2020 02:17:00 | 2.6311 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 478.8622 | 0 | 0
1678762 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25517_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 00:46:06 | 20.02.2020 00:47:44 | 0.027222 | 34 | 7377 | 0 | 0 | 0.92556 | 200.8183 | 0 | 0
1678765 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8657_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 00:57:06 | 20.02.2020 00:57:42 | 0.01 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 0
1678774 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23226_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:03:33 | 20.02.2020 01:05:43 | 0.036111 | 56 | 5533 | 0 | 0 | 2.0222 | 199.8028 | 0 | 0
1678776 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8055_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 01:07:10 | 20.02.2020 07:20:00 | 6.2139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 329.3361 | 0 | 0
1678787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24390_34,5kVH07 | Sıkıbağ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:08:29 | 20.02.2020 01:51:18 | 0.71361 | 4 | 974 | 0 | 0 | 2.8544 | 695.0572 | 0 | 0
1678790 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:15:27 | 20.02.2020 01:55:11 | 0.66222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 112.5778 | 0 | 0
1678794 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3666_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:27:31 | 20.02.2020 01:28:17 | 0.012778 | 0 | 9517 | 0 | 0 | 0 | 121.6061 | 0 | 0
1678797 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:33:01 | 20.02.2020 01:33:56 | 0.015278 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.35139 | 0.030556 | 0 | 0
1678798 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:33:08 | 20.02.2020 01:33:47 | 0.010833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0 | 0 | 0
1678804 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:37:35 | 20.02.2020 04:23:11 | 2.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.52 | 2.76 | 0 | 0
1678805 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21295_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:36:56 | 20.02.2020 01:50:00 | 0.21778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 0 | 0
1678807 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31128_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:40:54 | 20.02.2020 01:41:41 | 0.013056 | 0 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 72.8631 | 0 | 0
1678810 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9461_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:44:53 | 20.02.2020 01:45:42 | 0.013611 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0.027222 | 6.3292 | 0 | 0
1678814 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:46:56 | 20.02.2020 01:47:25 | 0.0080556 | 0 | 16357 | 0 | 0 | 0 | 131.7647 | 0 | 0
1678815 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:49:49 | 20.02.2020 02:48:00 | 0.96972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 0
1678819 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1277_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 01:51:39 | 20.02.2020 01:59:40 | 0.13361 | 0 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 580.2731 | 0 | 0
1678826 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 02:02:11 | 20.02.2020 02:09:19 | 0.11889 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 189.8656 | 0 | 0
1678834 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25879_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 02:02:50 | 20.02.2020 03:08:00 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0
1678838 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 02:09:44 | 20.02.2020 02:11:01 | 0.021389 | 4 | 970 | 0 | 0 | 0.085556 | 20.7472 | 0 | 0
1678845 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 718_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 02:30:50 | 20.02.2020 02:31:36 | 0.012778 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 18.7067 | 0 | 0
1678848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20140_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 02:59:59 | 20.02.2020 03:00:47 | 0.013333 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 27.2933 | 0 | 0
1678852 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8289_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 03:28:16 | 20.02.2020 03:29:02 | 0.012778 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0
1678853 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20755_34,5kVH03_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 03:37:20 | 20.02.2020 03:38:00 | 0.011111 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0
1678854 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 03:42:25 | 20.02.2020 04:09:00 | 0.44306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0
1678855 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 03:51:00 | 20.02.2020 03:51:46 | 0.012778 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 5.7372 | 0 | 0
1678857 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20044_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 04:08:43 | 20.02.2020 04:09:45 | 0.017222 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 0
1678858 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8860_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 04:13:11 | 20.02.2020 04:15:01 | 0.030556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 0 | 0
1678863 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 04:47:22 | 20.02.2020 04:48:46 | 0.023333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
1678864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 04:53:41 | 20.02.2020 04:54:16 | 0.0097222 | 6 | 927 | 0 | 0 | 0.058333 | 9.0125 | 0 | 0
1678868 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 04:54:53 | 20.02.2020 06:07:34 | 1.2114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4797 | 0 | 0
1678870 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9190_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 05:50:12 | 20.02.2020 05:50:50 | 0.010556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
1678873 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9038_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 06:08:16 | 20.02.2020 12:29:00 | 6.3456 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2119.4156 | 0 | 0
1678876 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 06:26:23 | 20.02.2020 07:35:00 | 1.1436 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 404.8383 | 0 | 0
1678878 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 06:48:19 | 20.02.2020 14:54:00 | 8.0947 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2128.9119 | 0 | 0
1678880 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:00:15 | 20.02.2020 12:33:00 | 5.5458 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0
1678881 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:09:33 | 20.02.2020 08:00:00 | 0.84083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2492 | 0 | 0
1678882 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20820_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:11:44 | 20.02.2020 15:14:00 | 8.0378 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.4911 | 0 | 0
1678885 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3454_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:24:41 | 20.02.2020 17:11:00 | 9.7719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293.1583 | 0 | 0
1678886 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12824_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:22:24 | 20.02.2020 14:49:00 | 7.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0
1678888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21172_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:35:20 | 20.02.2020 12:01:00 | 4.4278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.2778 | 0 | 0
1678892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20058_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 07:59:43 | 20.02.2020 09:27:00 | 1.4547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7283 | 0 | 0
1678893 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3022_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:03:12 | 20.02.2020 10:08:00 | 2.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 0
1678896 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18019_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 06:03:14 | 20.02.2020 09:46:00 | 3.7128 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1704.165 | 0 | 0
1678897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20646_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:13:22 | 20.02.2020 17:08:00 | 8.9106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6422 | 0 | 0
1678903 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:40:06 | 20.02.2020 09:18:01 | 0.63194 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 755.8056 | 0 | 0
1678912 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3884_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:35:07 | 20.02.2020 11:20:00 | 2.7481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4883 | 0 | 0
1678914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28001_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 08:45:53 | 20.02.2020 17:45:00 | 8.9853 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 3396.435 | 0 | 0
1678922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:50:45 | 20.02.2020 09:49:00 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0
1678931 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9359_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:58:33 | 20.02.2020 15:36:00 | 6.6242 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1881.2633 | 0 | 0
1678935 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 657_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:01:23 | 20.02.2020 09:38:00 | 0.61028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0
1678938 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25964_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:02:29 | 20.02.2020 14:48:12 | 5.7619 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 293.8592 | 0 | 0
1678943 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_0,4kVTR-2_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:09:44 | 20.02.2020 14:05:00 | 4.9211 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1678.0989 | 0 | 0
1678944 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4026_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:11:12 | 20.02.2020 10:10:00 | 0.98 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 541.94 | 0 | 0
1678946 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:12:18 | 20.02.2020 12:23:00 | 3.1783 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 5854.49 | 0 | 0
1678947 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11318_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:12:39 | 20.02.2020 16:10:00 | 6.9558 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 2511.0558 | 0 | 0
1678954 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21305_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:20:57 | 20.02.2020 10:35:00 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
1678955 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4203_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:21:46 | 20.02.2020 15:48:00 | 6.4372 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1332.505 | 0 | 0
1678956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:21:53 | 20.02.2020 18:31:00 | 9.1519 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 9554.63 | 0 | 0
1678959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18036_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:23:43 | 20.02.2020 14:53:00 | 5.4881 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 707.9592 | 0 | 0
1678963 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1577_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:25:34 | 20.02.2020 18:21:07 | 8.9258 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 8176.0633 | 0 | 0
1678965 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31552_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:22:50 | 20.02.2020 09:29:00 | 0.10278 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 70.4028 | 0 | 0
1678967 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25515_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:29:08 | 20.02.2020 14:47:56 | 5.3133 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 802.3133 | 0 | 0
1678972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:36:07 | 20.02.2020 17:25:00 | 7.8147 | 1 | 1403 | 0 | 0 | 7.8147 | 10964.0553 | 0 | 0
1678974 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 742_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:39:03 | 20.02.2020 13:35:00 | 3.9325 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 12139.6275 | 0 | 0
1678977 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:41:12 | 20.02.2020 14:19:00 | 4.63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 0 | 0
1678978 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3112_0,4kVTR-1_D-17 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:41:23 | 20.02.2020 11:37:00 | 1.9269 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 337.2153 | 0 | 0
1678982 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:46:52 | 20.02.2020 15:58:00 | 6.1856 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 259.7933 | 0 | 0
1678990 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 09:54:01 | 20.02.2020 10:09:00 | 0.24972 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 46.9478 | 0 | 0
1678993 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 09:56:12 | 20.02.2020 17:44:00 | 7.7967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.17 | 0 | 0
1678994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27018_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:01:08 | 20.02.2020 11:15:00 | 1.2311 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 152.6578 | 0 | 0
1678997 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31029_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:03:34 | 20.02.2020 10:28:00 | 0.40722 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 93.6611 | 0 | 0
1678999 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18019_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:04:43 | 20.02.2020 15:48:00 | 5.7214 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2626.1175 | 0 | 0
1679000 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23200_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:04:54 | 20.02.2020 10:11:00 | 0.10167 | 6 | 468 | 0 | 0 | 0.61 | 47.58 | 0 | 0
1679002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11944_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:06:21 | 20.02.2020 10:16:00 | 0.16083 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 221.3067 | 0 | 0
1679003 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:06:48 | 20.02.2020 10:47:00 | 0.67 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 1056.59 | 0 | 0
1679006 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:08:41 | 20.02.2020 14:28:00 | 4.3219 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 293.8922 | 0 | 0
1679010 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9533_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:10:47 | 20.02.2020 10:26:00 | 0.25361 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 203.3961 | 0 | 0
1679011 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22591_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:09:12 | 20.02.2020 11:58:00 | 1.8133 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.8933 | 0 | 0
1679017 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3725_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:13:40 | 20.02.2020 11:37:00 | 1.3889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 213.8889 | 0 | 0
1679017 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3403_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:13:40 | 20.02.2020 14:28:48 | 4.2522 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1220.3878 | 0 | 0
1679030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21844_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:21:15 | 20.02.2020 10:43:31 | 0.37111 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27.8333 | 0 | 0
1679040 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4176_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:30:40 | 20.02.2020 12:48:31 | 2.2975 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1394.5825 | 0 | 0
1679040 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4176_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:30:40 | 20.02.2020 16:32:34 | 6.0317 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 512.6917 | 0 | 0
1679043 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3331_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:35:30 | 20.02.2020 17:20:00 | 6.7417 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1004.5083 | 0 | 0
1679066 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1875_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:47:57 | 20.02.2020 12:06:00 | 1.3008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0
1679067 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21031_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 10:50:44 | 20.02.2020 11:47:00 | 0.93778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1911 | 0 | 0
1679071 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22310_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:52:21 | 20.02.2020 12:52:00 | 1.9942 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 287.16 | 0 | 0
1679072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 10:52:54 | 20.02.2020 13:47:00 | 2.9017 | 5 | 37 | 0 | 0 | 14.5083 | 107.3617 | 0 | 0
1679084 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:06:47 | 20.02.2020 11:56:00 | 0.82028 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 249.3644 | 0 | 0
1679090 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3494_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:11:36 | 20.02.2020 11:18:00 | 0.10667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 0 | 0
1679096 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31808_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:13:16 | 20.02.2020 17:30:00 | 6.2789 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1619.9533 | 0 | 0
1679102 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:21:06 | 20.02.2020 12:04:00 | 0.715 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 307.45 | 0 | 0
1679103 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8743_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:11:12 | 20.02.2020 12:14:00 | 1.0467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5133 | 0 | 0
1679115 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 68_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:28:37 | 20.02.2020 14:39:00 | 3.1731 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 434.7086 | 0 | 0
1679118 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:30:27 | 20.02.2020 14:38:00 | 3.1258 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1422.2542 | 0 | 0
1679122 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:31:56 | 20.02.2020 18:31:00 | 6.9844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.9222 | 0 | 0
1679141 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:40:21 | 20.02.2020 15:20:00 | 3.6608 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 988.425 | 0 | 0
1679149 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31772_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 11:45:13 | 20.02.2020 16:06:00 | 4.3464 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 912.7417 | 0 | 0
1679151 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:46:51 | 20.02.2020 14:09:00 | 2.3692 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 289.0383 | 0 | 0
1679156 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25283_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:56:33 | 20.02.2020 15:56:00 | 3.9908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.8992 | 0 | 0
1679169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22002_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:06:47 | 20.02.2020 12:34:00 | 0.45361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0
1679179 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:12:06 | 20.02.2020 13:52:00 | 1.665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0
1679183 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 12:15:45 | 20.02.2020 13:09:00 | 0.8875 | 4 | 362 | 0 | 0 | 3.55 | 321.275 | 0 | 0
1679188 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1840_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 12:21:28 | 20.02.2020 16:35:00 | 4.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2256 | 0 | 0
1679193 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11603_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:23:06 | 20.02.2020 18:47:00 | 6.3983 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 998.14 | 0 | 0
1679200 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28360_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:35:06 | 20.02.2020 13:32:00 | 0.94833 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 503.565 | 0 | 0
1679217 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1812_0,4kVTR-1_D-8 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:41:24 | 20.02.2020 14:05:00 | 1.3933 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0133 | 0 | 0
1679218 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11354_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:49:00 | 20.02.2020 15:06:00 | 3.2833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0
1679221 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31844_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:11:54 | 20.02.2020 13:56:25 | 5.7419 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1848.9061 | 0 | 0
1679221 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31844_0,4kVTR-1_D-18 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 08:11:54 | 20.02.2020 17:06:21 | 8.9075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115.7975 | 0 | 0
1679244 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:06:52 | 20.02.2020 18:04:00 | 5.9522 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 958.3078 | 0 | 0
1679255 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:23:00 | 20.02.2020 14:06:00 | 0.71667 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 308.1667 | 0 | 0
1679262 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31535_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 11:40:11 | 20.02.2020 21:05:00 | 9.4136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 122.3769 | 0 | 0
1679265 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:33:01 | 20.02.2020 18:45:00 | 5.1997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.9972 | 0 | 0
1679268 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25677_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:34:31 | 20.02.2020 14:16:00 | 0.69139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0 | 0
1679270 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:36:21 | 20.02.2020 14:32:00 | 0.9275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 0 | 0
1679273 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:33:13 | 20.02.2020 17:06:00 | 3.5464 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1588.7822 | 0 | 0
1679281 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1271_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 13:50:07 | 20.02.2020 18:27:00 | 4.6147 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 752.1997 | 0 | 0
1679282 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22189_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:50:57 | 20.02.2020 15:55:00 | 2.0675 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 430.04 | 0 | 0
1679287 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:56:18 | 20.02.2020 22:55:00 | 8.9783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9567 | 0 | 0
1679294 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:03:14 | 20.02.2020 22:29:00 | 8.4294 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2191.6556 | 0 | 0
1679295 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18548_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:03:35 | 20.02.2020 14:25:00 | 0.35694 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 124.2167 | 0 | 0
1679301 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8746_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:08:00 | 20.02.2020 14:51:44 | 0.72889 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 707.0222 | 0 | 0
1679305 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2051_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:12:04 | 20.02.2020 18:42:00 | 4.4989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4967 | 0 | 0
1679306 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:12:21 | 20.02.2020 17:38:00 | 3.4275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.1225 | 0 | 0
1679314 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28418_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:28:20 | 20.02.2020 18:38:00 | 4.1611 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 511.8167 | 0 | 0
1679322 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3814_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2020 14:29:30 | 20.02.2020 14:46:00 | 0.275 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
1679326 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31559_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:35:28 | 20.02.2020 18:12:00 | 3.6089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.96 | 0 | 0
1679329 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:42:39 | 20.02.2020 17:48:00 | 3.0892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4458 | 0 | 0
1679336 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31909_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:31:39 | 20.02.2020 16:52:00 | 4.3392 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.105 | 0 | 0
1679342 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28829_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:02:17 | 20.02.2020 20:06:00 | 5.0619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4336 | 0 | 0
1679356 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3547_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:15:35 | 20.02.2020 16:11:00 | 0.92361 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 965.1736 | 0 | 0
1679366 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:22:57 | 20.02.2020 16:15:00 | 0.8675 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.17 | 0 | 0
1679368 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 588_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:26:38 | 20.02.2020 16:25:00 | 0.97278 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 161.4811 | 0 | 0
1679374 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2281_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:34:24 | 20.02.2020 18:20:00 | 2.76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 0 | 0
1679397 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28095_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:59:50 | 20.02.2020 19:32:00 | 3.5361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.825 | 0 | 0
1679401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20646_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:05:58 | 20.02.2020 17:16:00 | 1.1672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1739 | 0 | 0
1679418 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:18:19 | 20.02.2020 16:57:00 | 0.64472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.0783 | 0 | 0
1679432 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2705_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:19:05 | 20.02.2020 16:51:00 | 0.53194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0
1679438 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:29:29 | 20.02.2020 16:50:31 | 0.35056 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 644.3211 | 0 | 0
1679485 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:29:33 | 20.02.2020 17:06:58 | 0.62361 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 538.1764 | 0 | 0
1679485 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:29:33 | 20.02.2020 17:24:02 | 0.90806 | 0 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 7457.8603 | 0 | 0
1679485 | 3 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8637_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:29:33 | 20.02.2020 17:24:29 | 0.91556 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 234.3822 | 0 | 0
1679501 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3492_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:37:34 | 20.02.2020 18:09:00 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0
1679508 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:29:37 | 20.02.2020 16:50:18 | 0.34472 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 166.5008 | 0 | 0
1679512 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31557_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:42:55 | 20.02.2020 17:46:00 | 1.0514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2056 | 0 | 0
1679529 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4203_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:47:00 | 21.02.2020 01:08:00 | 8.35 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1728.45 | 0 | 0
1679542 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:55:18 | 20.02.2020 22:01:00 | 5.095 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.185 | 0 | 0
1679555 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:00:03 | 21.02.2020 03:57:00 | 10.9492 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 459.865 | 0 | 0
1679562 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:58:36 | 20.02.2020 18:02:00 | 2.0567 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 625.2267 | 0 | 0
1679579 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:18:27 | 20.02.2020 19:58:00 | 2.6592 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 154.2317 | 0 | 0
1679587 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22423_0,4kVTR-1_D-14 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:30:36 | 20.02.2020 18:04:00 | 0.55667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
1679588 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 15:22:08 | 20.02.2020 19:07:48 | 3.7611 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1275.0167 | 0 | 0
1679595 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:36:06 | 20.02.2020 17:45:00 | 0.14833 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 19.4317 | 0 | 0
1679598 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:37:11 | 20.02.2020 17:39:27 | 0.037778 | 10 | 1104 | 0 | 0 | 0.37778 | 41.7067 | 0 | 0
1679614 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1902_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:44:59 | 20.02.2020 23:51:00 | 6.1003 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1470.1669 | 0 | 0
1679629 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28159_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:51:16 | 20.02.2020 20:50:00 | 2.9789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.7678 | 0 | 0
1679630 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28855_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:47:27 | 20.02.2020 21:10:55 | 3.3911 | 5 | 383 | 0 | 0 | 16.9556 | 1298.7956 | 0 | 0
1679633 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21048_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 12:01:56 | 20.02.2020 19:14:00 | 7.2011 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1231.39 | 0 | 0
1679634 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22121_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 14:55:06 | 20.02.2020 17:58:00 | 3.0483 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 631.005 | 0 | 0
1679638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4094_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:57:04 | 20.02.2020 19:47:00 | 1.8322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0 | 0
1679639 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 17:57:52 | 20.02.2020 19:05:00 | 1.1189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 0 | 0
1679645 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 16:33:08 | 20.02.2020 20:21:00 | 3.7978 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 941.8489 | 0 | 0
1679648 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11686_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:05:17 | 21.02.2020 01:11:00 | 7.0953 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 638.575 | 0 | 0
1679654 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:12:21 | 20.02.2020 21:10:00 | 2.9608 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1264.2758 | 0 | 0
1679661 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2149_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:17:31 | 20.02.2020 22:47:00 | 4.4914 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 170.6728 | 0 | 0
1679663 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8844_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:17:29 | 20.02.2020 19:06:00 | 0.80861 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.0478 | 0 | 0
1679668 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1577_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:20:52 | 21.02.2020 00:17:00 | 5.9356 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 5436.9689 | 0 | 0
1679669 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24000_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:22:03 | 20.02.2020 19:54:00 | 1.5325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5975 | 0 | 0
1679688 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3716_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:30:17 | 20.02.2020 20:31:00 | 2.0119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1194 | 0 | 0
1679698 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9054_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:33:32 | 20.02.2020 19:05:00 | 0.52444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32.5156 | 0 | 0
1679702 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4371_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:36:22 | 20.02.2020 20:56:00 | 2.3272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9633 | 0 | 0
1679713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:39:06 | 20.02.2020 20:41:00 | 2.0317 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 646.07 | 0 | 0
1679717 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3653_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:44:57 | 20.02.2020 19:54:00 | 1.1508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5083 | 0 | 0
1679720 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3022_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:46:41 | 20.02.2020 23:13:00 | 4.4386 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1193.9864 | 0 | 0
1679721 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28215_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:20:29 | 20.02.2020 21:26:00 | 3.0919 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1416.1106 | 0 | 0
1679724 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22639_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 13:27:08 | 20.02.2020 19:15:00 | 5.7978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1911 | 0 | 0
1679737 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:57:07 | 20.02.2020 20:04:00 | 1.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0 | 0
1679744 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23070_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:05:27 | 20.02.2020 20:43:00 | 1.6258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8775 | 0 | 0
1679777 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8743_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:15:01 | 20.02.2020 20:36:00 | 2.3497 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 270.2181 | 0 | 0
1679782 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:35:25 | 20.02.2020 23:56:00 | 4.3431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0583 | 0 | 0
1679787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:39:36 | 20.02.2020 21:06:00 | 1.44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0
1679801 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111028_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:48:34 | 20.02.2020 20:21:29 | 0.54861 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 57.6042 | 0 | 0
1679801 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:48:34 | 20.02.2020 20:21:41 | 0.55194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25.9414 | 0 | 0
1679801 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:48:34 | 20.02.2020 20:21:58 | 0.55667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0
1679801 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31854_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:48:34 | 20.02.2020 20:22:08 | 0.55944 | 0 | 14838 | 0 | 0 | 0 | 8301.0367 | 0 | 0
1679811 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21287_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:57:42 | 20.02.2020 21:13:00 | 1.255 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1009.02 | 0 | 0
1679822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20124_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 19:10:56 | 20.02.2020 21:13:00 | 2.0344 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 634.7467 | 0 | 0
1679833 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:04:49 | 20.02.2020 21:31:00 | 1.4364 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1018.3997 | 0 | 0
1679843 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31663_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 18:34:20 | 21.02.2020 03:30:00 | 8.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9278 | 0 | 0
1679846 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:11:11 | 20.02.2020 20:27:00 | 0.26361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0
1679848 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:09:49 | 20.02.2020 20:52:00 | 0.70306 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 189.825 | 0 | 0
1679851 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3188_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:12:43 | 20.02.2020 20:54:00 | 0.68806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5686 | 0 | 0
1679861 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31636_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:24:49 | 20.02.2020 20:32:51 | 0.13389 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13.1211 | 0 | 0
1679869 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:37:46 | 20.02.2020 22:08:00 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
1679874 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:45:32 | 20.02.2020 21:01:03 | 0.25861 | 6 | 412 | 0 | 0 | 1.5517 | 106.5478 | 0 | 0
1679876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3060_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:39:57 | 21.02.2020 01:46:00 | 5.1008 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 826.335 | 0 | 0
1679905 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:15:18 | 20.02.2020 21:17:51 | 0.0425 | 40 | 9539 | 0 | 0 | 1.7 | 405.4075 | 0 | 0
1679905 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH06 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:15:18 | 20.02.2020 21:26:08 | 0.18056 | 2 | 4315 | 0 | 0 | 0.36111 | 779.0972 | 0 | 0
1679917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:16:45 | 20.02.2020 23:59:00 | 2.7042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0
1679918 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4253_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:14:04 | 20.02.2020 22:16:00 | 1.0322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2578 | 0 | 0
1679921 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9679_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:20:35 | 20.02.2020 21:28:04 | 0.12472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.1114 | 0 | 0
1679922 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 510_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:17:01 | 20.02.2020 23:15:00 | 1.9664 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 403.1097 | 0 | 0
1679923 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9287_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:19:00 | 20.02.2020 21:26:54 | 0.13167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0
1679925 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25536_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:22:22 | 20.02.2020 21:52:00 | 0.49389 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 179.2817 | 0 | 0
1679929 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9578_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:26:42 | 20.02.2020 21:27:24 | 0.011667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
1679934 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:34:44 | 21.02.2020 06:41:00 | 9.1044 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 427.9089 | 0 | 0
1679936 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 21:37:19 | 20.02.2020 22:23:00 | 0.76139 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 539.8247 | 0 | 0
1679947 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23490_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 20:48:53 | 21.02.2020 01:09:00 | 4.3353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.0233 | 0 | 0
1679978 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9119_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:23:13 | 21.02.2020 09:07:00 | 10.7297 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 3036.5114 | 0 | 0
1679984 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:23:21 | 21.02.2020 00:34:00 | 2.1775 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 378.885 | 0 | 0
1679994 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11633_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:43:46 | 21.02.2020 01:54:00 | 3.1706 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.3878 | 0 | 0
1679995 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3291_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:44:07 | 21.02.2020 09:06:00 | 10.3647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.3767 | 0 | 0
1680003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20035_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:51:43 | 20.02.2020 22:57:46 | 0.10083 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 178.475 | 0 | 0
1680015 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 23:00:52 | 21.02.2020 01:43:00 | 2.7022 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1210.5956 | 0 | 0
1680020 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25007_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 22:50:27 | 20.02.2020 23:19:00 | 0.47583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47583 | 0 | 0
1680026 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9524_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 23:19:26 | 21.02.2020 00:25:00 | 1.0928 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.3606 | 0 | 0
1680032 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11533_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 23:44:49 | 21.02.2020 08:18:00 | 8.5531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.7653 | 0 | 0
1680036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 23:53:26 | 21.02.2020 01:28:00 | 1.5761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4567 | 0 | 0
1680038 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2020 23:56:25 | 21.02.2020 00:58:00 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0
1680042 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9188_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:21:12 | 21.02.2020 01:07:00 | 0.76333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 106.8667 | 0 | 0
1680043 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28252_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:21:39 | 21.02.2020 00:22:33 | 0.015 | 0 | 12655 | 0 | 0 | 0 | 189.825 | 0 | 0
1680047 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31456_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:27:12 | 21.02.2020 00:27:52 | 0.011111 | 0 | 9169 | 0 | 0 | 0 | 101.8778 | 0 | 0
1680057 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1577_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:28:09 | 21.02.2020 01:44:00 | 1.2642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3775 | 0 | 0
1680062 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 524_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:40:39 | 21.02.2020 01:42:00 | 1.0225 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 210.635 | 0 | 0
1680065 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31807_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:41:37 | 21.02.2020 01:42:00 | 1.0064 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1086 | 0 | 0
1680072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28242_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:51:12 | 21.02.2020 00:52:06 | 0.015 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 0 | 0
1680077 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 00:55:07 | 21.02.2020 01:37:00 | 0.69806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1883 | 0 | 0
1680084 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2776_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:22:07 | 21.02.2020 01:22:40 | 0.0091667 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 20.2308 | 0 | 0
1680089 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:27:04 | 21.02.2020 01:28:51 | 0.029722 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 35.6964 | 0 | 0
1680092 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:28:48 | 21.02.2020 12:32:00 | 11.0533 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1923.28 | 0 | 0
1680100 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23226_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:36:31 | 21.02.2020 01:37:04 | 0.0091667 | 56 | 5533 | 0 | 0 | 0.51333 | 50.7192 | 0 | 0
1680101 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:38:56 | 21.02.2020 01:39:31 | 0.0097222 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 18.8708 | 0 | 0
1680105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22876_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:40:55 | 21.02.2020 01:42:15 | 0.022222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0
1680106 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:44:34 | 21.02.2020 01:46:36 | 0.033889 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 0
1680107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:46:13 | 21.02.2020 01:46:36 | 0.0063889 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 5.4178 | 0 | 0
1680108 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3063_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:48:16 | 21.02.2020 01:48:45 | 0.0080556 | 0 | 9491 | 0 | 0 | 0 | 76.4553 | 0 | 0
1680114 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1105_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:50:20 | 21.02.2020 01:51:55 | 0.026389 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5.6736 | 0 | 0
1680118 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23659_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:57:01 | 21.02.2020 02:16:00 | 0.31639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23.7292 | 0 | 0
1680119 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8741_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 01:59:30 | 21.02.2020 02:04:15 | 0.079167 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 163.6375 | 0 | 0
1680122 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH04 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:04:06 | 21.02.2020 02:09:08 | 0.083889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6.4594 | 0 | 0
1680124 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:04:36 | 21.02.2020 02:09:30 | 0.081667 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 97.6733 | 0 | 0
1680125 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:04:38 | 21.02.2020 02:09:32 | 0.081667 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 26.5417 | 0 | 0
1680127 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28716_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:09:43 | 21.02.2020 13:23:00 | 11.2214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4428 | 0 | 0
1680128 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3908_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:15:12 | 21.02.2020 03:38:00 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1680129 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3473_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:21:52 | 21.02.2020 03:13:00 | 0.85222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.4878 | 0 | 0
1680131 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31479_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:26:19 | 21.02.2020 04:01:00 | 1.5781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8903 | 0 | 0
1680132 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:23:37 | 21.02.2020 13:42:00 | 11.3064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.5319 | 0 | 0
1680133 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9157_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:34:22 | 21.02.2020 03:55:00 | 1.3439 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.8506 | 0 | 0
1680136 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:39:12 | 21.02.2020 14:25:00 | 11.7633 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 4281.8533 | 0 | 0
1680137 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_34,5kVH03 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 02:47:15 | 21.02.2020 03:13:47 | 0.44222 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 743.8178 | 0 | 0
1680141 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11533_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:12:13 | 21.02.2020 03:37:00 | 0.41306 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 1409.3456 | 0 | 0
1680147 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21867_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:32:56 | 21.02.2020 03:34:05 | 0.019167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
1680149 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3726_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:37:27 | 21.02.2020 03:38:03 | 0.01 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0
1680149 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3452_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:37:27 | 21.02.2020 03:39:44 | 0.038056 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0
1680155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:41:38 | 21.02.2020 03:42:19 | 0.011389 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0
1680157 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29315_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:22:39 | 21.02.2020 04:06:00 | 0.7225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5025 | 0 | 0
1680158 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21667_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:49:25 | 21.02.2020 03:50:34 | 0.019167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.6483 | 0 | 0
1680159 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18500_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:53:47 | 21.02.2020 03:54:55 | 0.018889 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 44.9367 | 0 | 0
1680160 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18100_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:54:28 | 21.02.2020 03:54:55 | 0.0075 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 6.2925 | 0 | 0
1680162 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1702_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 03:34:46 | 21.02.2020 10:53:00 | 7.3039 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1095.5833 | 0 | 0
1680163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 04:04:06 | 21.02.2020 04:05:01 | 0.015278 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 101.9028 | 0 | 0
1680165 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18546_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 04:34:56 | 21.02.2020 05:15:00 | 0.66778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 0
1680167 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 04:57:23 | 21.02.2020 16:14:00 | 11.2769 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 4296.5158 | 0 | 0
1680174 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 05:58:06 | 21.02.2020 09:37:00 | 3.6483 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 153.23 | 0 | 0
1680177 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:07:21 | 21.02.2020 09:58:00 | 3.8442 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1652.9917 | 0 | 0
1680179 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1161_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:32:59 | 21.02.2020 06:57:00 | 0.40028 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 196.5364 | 0 | 0
1680180 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20569_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:33:21 | 21.02.2020 06:44:00 | 0.1775 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 112.535 | 0 | 0
1680182 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18606_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:40:20 | 21.02.2020 10:54:00 | 4.2278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.1889 | 0 | 0
1680183 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4193_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:32:20 | 21.02.2020 13:44:00 | 7.1944 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1266.2222 | 0 | 0
1680184 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:42:03 | 21.02.2020 09:37:00 | 2.9158 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.5592 | 0 | 0
1680188 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 06:54:36 | 21.02.2020 07:34:00 | 0.65667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 125.4233 | 0 | 0
1680195 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31552_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:16:12 | 21.02.2020 11:28:00 | 4.1967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0
1680199 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28752_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:23:03 | 21.02.2020 14:41:00 | 7.2992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5983 | 0 | 0
1680201 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1902_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:27:43 | 21.02.2020 12:48:00 | 5.3381 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1286.4714 | 0 | 0
1680202 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3466_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:28:07 | 21.02.2020 09:03:00 | 1.5814 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.2092 | 0 | 0
1680204 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:29:59 | 21.02.2020 18:16:00 | 10.7669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0678 | 0 | 0
1680219 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:54:06 | 21.02.2020 09:26:36 | 1.5417 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 345.3333 | 0 | 0
1680220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:53:57 | 21.02.2020 07:58:34 | 0.076944 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 89.1786 | 0 | 0
1680220 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:53:57 | 21.02.2020 08:00:02 | 0.10139 | 9 | 13446 | 0 | 0 | 0.9125 | 1363.275 | 0 | 0
1680220 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:53:57 | 21.02.2020 08:09:00 | 0.25083 | 11 | 24190 | 0 | 0 | 2.7592 | 6067.6583 | 0 | 0
1680224 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:54:15 | 21.02.2020 08:04:00 | 0.1625 | 0 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 890.9875 | 0 | 0
1680226 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4253_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:40:20 | 21.02.2020 15:19:00 | 7.6444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.1556 | 0 | 0
1680229 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28857_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:57:31 | 21.02.2020 14:58:00 | 7.0081 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 231.2658 | 0 | 0
1680235 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 07:59:35 | 21.02.2020 15:35:00 | 7.5903 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2049.375 | 0 | 0
1680244 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31880_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 04:49:15 | 21.02.2020 16:43:46 | 11.9086 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2989.0614 | 0 | 0
1680252 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4063_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:13:17 | 21.02.2020 17:33:00 | 9.3286 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1959.0083 | 0 | 0
1680265 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20498_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:19:20 | 21.02.2020 18:30:00 | 10.1778 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 5231.3778 | 0 | 0
1680277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:25:30 | 21.02.2020 08:26:47 | 0.021389 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 107.6075 | 0 | 0
1680284 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11630_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:27:43 | 21.02.2020 09:39:00 | 1.1881 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 1012.2233 | 0 | 0
1680292 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:22:39 | 21.02.2020 14:09:00 | 5.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7725 | 0 | 0
1680298 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:13:51 | 21.02.2020 10:49:00 | 2.5858 | 7 | 944 | 0 | 0 | 18.1008 | 2441.0267 | 0 | 0
1680300 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:38:41 | 21.02.2020 13:51:00 | 5.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2053 | 0 | 0
1680304 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2115_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:45:48 | 21.02.2020 16:14:00 | 7.47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.82 | 0 | 0
1680307 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:46:03 | 21.02.2020 08:47:00 | 0.015833 | 9 | 990 | 0 | 0 | 0.1425 | 15.675 | 0 | 0
1680310 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11982_0,4kVTR-2_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:49:33 | 21.02.2020 10:43:00 | 1.8908 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.4717 | 0 | 0
1680331 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9318_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:01:12 | 21.02.2020 09:54:00 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
1680333 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12700_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:02:53 | 21.02.2020 10:19:20 | 1.2742 | 5 | 8952 | 0 | 0 | 6.3708 | 11406.34 | 0 | 0
1680333 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:02:53 | 21.02.2020 10:25:46 | 1.3814 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1077.4833 | 0 | 0
1680333 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:02:53 | 21.02.2020 10:26:06 | 1.3869 | 1 | 2983 | 0 | 0 | 1.3869 | 4137.2553 | 0 | 0
1680334 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12700_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:02:53 | 21.02.2020 09:40:04 | 0.61972 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0.61972 | 513.7497 | 0 | 0
1680338 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:04:37 | 21.02.2020 11:44:00 | 2.6564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.8767 | 0 | 0
1680341 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24218_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:05:53 | 21.02.2020 16:00:00 | 6.9019 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1283.7617 | 0 | 0
1680343 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:06:04 | 21.02.2020 16:04:00 | 6.9656 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 18228.8589 | 0 | 0
1680345 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25422_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:06:31 | 21.02.2020 10:41:00 | 1.5747 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.2417 | 0 | 0
1680348 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9119_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:08:55 | 21.02.2020 12:59:00 | 3.8347 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1085.2264 | 0 | 0
1680355 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1118_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:12:46 | 21.02.2020 14:13:00 | 5.0039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | 0
1680358 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH50 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:13:53 | 21.02.2020 09:38:00 | 0.40194 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 225.0889 | 0 | 0
1680361 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3291_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:03:38 | 21.02.2020 16:25:00 | 7.3561 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 566.4206 | 0 | 0
1680364 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4032_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:15:00 | 21.02.2020 09:54:00 | 0.65 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 0 | 0
1680371 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31898_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 08:20:11 | 21.02.2020 09:39:00 | 1.3136 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.3492 | 0 | 0
1680376 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11320_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:23:29 | 21.02.2020 09:30:21 | 0.11444 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 41.3144 | 0 | 0
1680376 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11320_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:23:29 | 21.02.2020 16:50:00 | 7.4419 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 3267.0136 | 0 | 0
1680385 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3726_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:24:32 | 21.02.2020 11:20:00 | 1.9244 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1102.7067 | 0 | 0
1680386 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31871_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:24:39 | 21.02.2020 10:31:00 | 1.1058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3175 | 0 | 0
1680387 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29018_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:25:08 | 21.02.2020 16:15:00 | 6.8311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1556 | 0 | 0
1680388 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4903_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:26:08 | 21.02.2020 10:40:00 | 1.2311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0
1680392 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:28:30 | 21.02.2020 09:41:00 | 0.20833 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.83333 | 2.0833 | 0 | 0
1680394 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 178_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:30:00 | 21.02.2020 11:38:00 | 2.1333 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 3814.4 | 0 | 0
1680396 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:31:49 | 21.02.2020 15:12:00 | 5.6697 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 810.7703 | 0 | 0
1680402 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8778_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:34:16 | 21.02.2020 12:52:00 | 3.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2956 | 0 | 0
1680404 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8215_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:34:27 | 21.02.2020 10:15:00 | 0.67583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.4125 | 0 | 0
1680405 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2169_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:34:57 | 21.02.2020 14:40:00 | 5.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0842 | 0 | 0
1680411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:37:20 | 21.02.2020 14:08:00 | 4.5111 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1953.3111 | 0 | 0
1680426 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12540_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:41:07 | 21.02.2020 11:59:00 | 2.2981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4903 | 0 | 0
1680429 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25879_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:42:06 | 21.02.2020 17:18:00 | 7.5983 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 509.0883 | 0 | 0
1680430 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:35:21 | 21.02.2020 10:56:00 | 1.3442 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 150.5467 | 0 | 0
1680431 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20065_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:43:42 | 21.02.2020 12:00:00 | 2.2717 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 208.9933 | 0 | 0
1680437 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29902_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 09:46:00 | 21.02.2020 10:16:00 | 0.5 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 0 | 0
1680444 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:49:49 | 21.02.2020 13:14:00 | 3.4031 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1143.4267 | 0 | 0
1680452 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20106_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:55:42 | 21.02.2020 10:09:00 | 0.22167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.2117 | 0 | 0
1680456 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:00:06 | 21.02.2020 11:56:00 | 1.9317 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.36 | 0 | 0
1680458 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30506_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:18:08 | 21.02.2020 10:31:00 | 1.2144 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 276.8933 | 0 | 0
1680461 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4157_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:03:28 | 21.02.2020 10:42:00 | 0.64222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.6244 | 0 | 0
1680464 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20296_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:03:38 | 21.02.2020 14:24:00 | 4.3394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.3944 | 0 | 0
1680465 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:04:04 | 21.02.2020 18:15:00 | 8.1822 | 2 | 63 | 0 | 0 | 16.3644 | 515.48 | 0 | 0
1680473 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:03:29 | 21.02.2020 15:27:00 | 5.3919 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 253.4214 | 0 | 0
1680482 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_0,4kVTR-1_D-6 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:13:36 | 21.02.2020 10:30:00 | 0.27333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 0 | 0
1680488 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12700_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:14:10 | 21.02.2020 10:15:09 | 0.016389 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0.016389 | 13.5864 | 0 | 0
1680491 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4153_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:18:38 | 21.02.2020 14:02:00 | 3.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 0
1680498 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12455_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:21:09 | 21.02.2020 10:24:37 | 0.057778 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0
1680503 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9619_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:22:11 | 21.02.2020 21:05:14 | 10.7175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1875.5625 | 0 | 0
1680505 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:23:58 | 21.02.2020 16:13:00 | 5.8172 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.8067 | 0 | 0
1680513 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1577_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:28:38 | 21.02.2020 12:22:00 | 1.8894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3367 | 0 | 0
1680517 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:29:40 | 21.02.2020 13:27:00 | 2.9556 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1126.0667 | 0 | 0
1680518 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3527_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:29:58 | 21.02.2020 10:57:00 | 0.45056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6594 | 0 | 0
1680521 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:18:46 | 21.02.2020 16:44:00 | 6.4206 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 686.9994 | 0 | 0
1680527 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 197_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:34:25 | 21.02.2020 14:02:00 | 3.4597 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.0569 | 0 | 0
1680530 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23000_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:36:35 | 21.02.2020 10:46:35 | 0.16667 | 9 | 990 | 0 | 0 | 1.5 | 165 | 0 | 0
1680533 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11417_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:39:14 | 21.02.2020 11:11:00 | 0.52944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7061 | 0 | 0
1680542 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 126_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:44:07 | 21.02.2020 19:41:00 | 8.9481 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1709.0786 | 0 | 0
1680543 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11633_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:19 | 21.02.2020 14:48:00 | 4.0447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2236 | 0 | 0
1680544 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1400_34,5kVH14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:02:28 | 0.28444 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 50.3467 | 0 | 0
1680544 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1260_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:04:47 | 0.32306 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 45.8739 | 0 | 0
1680544 | 3 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1260_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:04:52 | 0.32444 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 167.7378 | 0 | 0
1680544 | 4 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1260_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:04:57 | 0.32583 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 221.8925 | 0 | 0
1680544 | 5 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1257_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:32:41 | 0.78806 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 484.6542 | 0 | 0
1680544 | 6 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1800_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:45:24 | 21.02.2020 11:33:08 | 0.79556 | 0 | 10127 | 0 | 0 | 0 | 8056.5911 | 0 | 0
1680558 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:57:04 | 21.02.2020 12:39:28 | 1.7067 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 913.0667 | 0 | 0
1680558 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:57:04 | 21.02.2020 18:03:06 | 7.1006 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1235.4967 | 0 | 0
1680562 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23435_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:57:53 | 21.02.2020 11:39:00 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0 | 0
1680564 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20370_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 10:58:13 | 21.02.2020 11:26:00 | 0.46306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2414 | 0 | 0
1680566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:58:42 | 21.02.2020 12:13:00 | 1.2383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0
1680571 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4903_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:59:25 | 21.02.2020 16:14:00 | 5.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2431 | 0 | 0
1680580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:02:01 | 21.02.2020 12:05:00 | 1.0497 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 444.0325 | 0 | 0
1680610 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-2_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:12:25 | 21.02.2020 12:17:00 | 1.0764 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7639 | 0 | 0
1680614 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:21:57 | 21.02.2020 12:19:00 | 0.95083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0
1680616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24275_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:24:05 | 21.02.2020 18:29:00 | 7.0819 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1494.2903 | 0 | 0
1680620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20036_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:17:29 | 21.02.2020 13:23:00 | 2.0919 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2872 | 0 | 0
1680622 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28024_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:26:36 | 21.02.2020 20:11:00 | 9.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0
1680640 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:38:02 | 21.02.2020 11:40:00 | 0.032778 | 0 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 258.9117 | 0 | 0
1680654 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20891_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:41:32 | 21.02.2020 12:59:00 | 1.2911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3289 | 0 | 0
1680655 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3909_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:41:44 | 21.02.2020 13:20:00 | 1.6378 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 191.62 | 0 | 0
1680658 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31077_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:33:17 | 21.02.2020 19:24:00 | 7.8453 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1514.1386 | 0 | 0
1680661 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH10 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:45:32 | 21.02.2020 11:49:12 | 0.061111 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0
1680662 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8429_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:45:51 | 21.02.2020 11:47:00 | 0.019167 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 6.8808 | 0 | 0
1680678 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4042_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:49:53 | 21.02.2020 13:25:00 | 1.5853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9264 | 0 | 0
1680683 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28555_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:32:33 | 21.02.2020 14:44:00 | 3.1908 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 357.3733 | 0 | 0
1680686 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:53:04 | 21.02.2020 12:52:00 | 0.98222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8044 | 0 | 0
1680689 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:00:20 | 21.02.2020 16:52:00 | 5.8611 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 334.0833 | 0 | 0
1680694 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23324_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:56:06 | 21.02.2020 13:11:00 | 1.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0
1680695 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:56:31 | 21.02.2020 13:12:00 | 1.2581 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.6772 | 0 | 0
1680697 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11713_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 11:57:32 | 21.02.2020 16:03:00 | 4.0911 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 482.7511 | 0 | 0
1680698 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24388_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 11:58:09 | 21.02.2020 13:16:00 | 1.2975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2475 | 0 | 0
1680732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:18:03 | 21.02.2020 13:34:00 | 1.2658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.4433 | 0 | 0
1680736 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3122_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:19:22 | 21.02.2020 13:02:00 | 0.71056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6844 | 0 | 0
1680739 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11148_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:21:19 | 21.02.2020 13:11:00 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806 | 0 | 0
1680744 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21202_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 12:21:24 | 21.02.2020 12:51:00 | 0.49333 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 185.4933 | 0 | 0
1680745 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23510_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 12:23:08 | 21.02.2020 13:56:00 | 1.5478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6433 | 0 | 0 | 0
1680752 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:29:57 | 21.02.2020 14:20:40 | 1.8453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6906 | 0 | 0 | 0
1680786 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 10:11:55 | 21.02.2020 18:18:00 | 8.1014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.2167 | 0 | 0
1680797 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1091_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:03:33 | 21.02.2020 16:41:00 | 3.6242 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 402.2825 | 0 | 0
1680798 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3071_0,4kVTR-2_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:04:51 | 21.02.2020 18:05:00 | 5.0025 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1925.9625 | 0 | 0
1680803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27387_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:05:38 | 21.02.2020 14:43:00 | 1.6228 | 0 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 6025.3739 | 0 | 0
1680807 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:08:06 | 21.02.2020 13:13:22 | 0.087778 | 0 | 12339 | 0 | 0 | 0 | 1083.09 | 0 | 0
1680808 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:08:31 | 21.02.2020 13:46:26 | 0.63194 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 1462.9514 | 0 | 0
1680808 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:08:31 | 21.02.2020 13:56:32 | 0.80028 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 1154.8008 | 0 | 0
1680825 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:10:57 | 21.02.2020 15:15:00 | 2.0675 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 461.0525 | 0 | 0
1680838 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:17:03 | 21.02.2020 15:30:00 | 2.2158 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 3780.2117 | 0 | 0
1680840 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18211_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:17:16 | 21.02.2020 15:49:00 | 2.5289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6444 | 0 | 0
1680842 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23113_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:18:43 | 21.02.2020 14:12:00 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806 | 0 | 0
1680859 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 415_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:26:31 | 21.02.2020 21:18:00 | 7.8581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4322 | 0 | 0
1680871 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:39:33 | 21.02.2020 15:46:00 | 2.1075 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 899.9025 | 0 | 0
1680874 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:40:30 | 21.02.2020 14:20:00 | 0.65833 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 233.05 | 0 | 0
1680876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3378_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:41:03 | 21.02.2020 14:16:00 | 0.5825 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 159.0225 | 0 | 0
1680878 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1902_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:39:50 | 21.02.2020 14:16:00 | 0.60278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8361 | 0 | 0
1680884 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:45:48 | 21.02.2020 15:20:00 | 1.57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0
1680895 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3292_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:50:09 | 21.02.2020 14:16:00 | 0.43083 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 31.8817 | 0 | 0
1680897 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9054_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 13:54:19 | 21.02.2020 18:12:00 | 4.2947 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 884.7128 | 0 | 0
1680898 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28414_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:14:00 | 21.02.2020 14:41:00 | 1.45 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 0
1680907 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:37:48 | 21.02.2020 14:44:00 | 2.1033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0
1680920 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1623_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:02:46 | 21.02.2020 14:20:00 | 0.28722 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 64.625 | 0 | 0
1680922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2202_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 13:36:38 | 21.02.2020 15:53:00 | 2.2728 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 525.0117 | 0 | 0
1680929 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22221_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:12:23 | 21.02.2020 15:22:00 | 1.1603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0
1680930 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31505_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:13:05 | 21.02.2020 15:13:27 | 1.0061 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 504.0617 | 0 | 0
1680948 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:29:27 | 21.02.2020 15:56:32 | 1.4514 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 528.3056 | 0 | 0
1680955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:38:41 | 21.02.2020 16:28:00 | 1.8219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2878 | 0 | 0
1680958 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20105_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:39:30 | 21.02.2020 16:20:00 | 1.675 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 820.75 | 0 | 0
1680959 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22639_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 14:39:46 | 21.02.2020 19:18:00 | 4.6372 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1980.0939 | 0 | 0
1680961 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3547_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:38:39 | 21.02.2020 16:29:00 | 1.8392 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 264.84 | 0 | 0
1680964 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8423_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:41:53 | 21.02.2020 17:44:00 | 3.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0353 | 0 | 0
1680969 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2332_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:43:59 | 21.02.2020 17:52:00 | 3.1336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 0 | 0
1680973 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:46:04 | 21.02.2020 16:13:24 | 1.4556 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 0 | 0
1680973 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31132_10,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:46:04 | 21.02.2020 18:33:55 | 3.7975 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 881.02 | 0 | 0
1680980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11274_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:49:33 | 21.02.2020 15:56:32 | 1.1164 | 0 | 17635 | 0 | 0 | 0 | 19687.5181 | 0 | 0
1680981 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2130_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:49:51 | 21.02.2020 21:31:00 | 6.6858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.8008 | 0 | 0
1680984 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1118_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:53:02 | 21.02.2020 15:33:00 | 0.66611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 0
1681000 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3048_0,4kVTR-1_D-21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 14:59:44 | 21.02.2020 20:00:00 | 5.0044 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.1111 | 0 | 0
1681030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21029_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 15:18:33 | 21.02.2020 16:27:00 | 1.1408 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 80.9992 | 0 | 0
1681041 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28078_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:24:42 | 21.02.2020 15:52:00 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0
1681043 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:27:13 | 21.02.2020 16:41:00 | 1.2297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1486 | 0 | 0
1681048 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18024_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:30:40 | 21.02.2020 18:17:00 | 2.7722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1778 | 0 | 0
1681050 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:32:09 | 21.02.2020 22:38:26 | 7.1047 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 10372.8944 | 0 | 0
1681050 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:32:09 | 22.02.2020 03:05:05 | 11.5489 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2829.4778 | 0 | 0
1681063 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1161_0,4kVTR-2_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:44:17 | 21.02.2020 21:50:00 | 6.0953 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 731.4333 | 0 | 0
1681069 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:48:22 | 21.02.2020 16:40:00 | 0.86056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3028 | 0 | 0
1681075 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:50:40 | 21.02.2020 17:48:00 | 1.9556 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 835.0222 | 0 | 0
1681079 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24218_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 15:52:20 | 21.02.2020 16:12:00 | 0.32778 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 0 | 0
1681080 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3603_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:52:22 | 21.02.2020 18:17:00 | 2.4106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0528 | 0 | 0
1681093 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3031_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 15:44:06 | 21.02.2020 16:50:00 | 1.0983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6883 | 0 | 0
1681095 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11355_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:04:57 | 21.02.2020 19:08:00 | 3.0508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5083 | 0 | 0
1681104 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2307_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:13:03 | 21.02.2020 16:17:53 | 0.080556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0
1681105 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23095_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:14:27 | 21.02.2020 21:24:00 | 5.1592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4775 | 0 | 0
1681107 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:15:09 | 21.02.2020 17:59:00 | 1.7308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1158 | 0 | 0
1681109 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:15:33 | 21.02.2020 21:48:00 | 5.5408 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2122.1392 | 0 | 0
1681122 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3192_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:24:21 | 21.02.2020 17:10:00 | 0.76083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0
1681124 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:24:55 | 21.02.2020 17:34:00 | 1.1514 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 176.1625 | 0 | 0
1681136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20296_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2020 16:34:12 | 21.02.2020 16:57:00 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1681141 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 52_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:08:51 | 22.02.2020 01:39:00 | 9.5025 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 788.7075 | 0 | 0
1681157 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:44:44 | 21.02.2020 20:12:00 | 3.4544 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 155.45 | 0 | 0
1681165 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28009_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:54:55 | 21.02.2020 17:06:00 | 0.18472 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 192.1111 | 0 | 0
1681196 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:08:59 | 21.02.2020 18:28:00 | 1.3169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8033 | 0 | 0
1681197 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:02:53 | 21.02.2020 23:19:00 | 6.2686 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2219.0883 | 0 | 0
1681205 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:14:54 | 21.02.2020 18:11:04 | 0.93611 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 283.6417 | 0 | 0
1681211 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:16:54 | 21.02.2020 20:30:00 | 3.2183 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 344.3617 | 0 | 0
1681213 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3538_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:17:44 | 21.02.2020 20:13:06 | 2.9228 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 3878.5261 | 0 | 0
1681213 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3538_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:17:44 | 21.02.2020 20:19:33 | 3.0303 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 427.2692 | 0 | 0
1681217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:19:50 | 21.02.2020 17:51:00 | 0.51944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0
1681227 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28390_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:27:04 | 21.02.2020 20:39:00 | 3.1989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.5911 | 0 | 0
1681231 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28107_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:30:29 | 21.02.2020 18:11:00 | 0.67528 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 126.2769 | 0 | 0
1681239 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:34:32 | 21.02.2020 20:54:00 | 3.3244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2711 | 0 | 0
1681248 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:18:30 | 21.02.2020 18:18:23 | 5.9981 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 18911.8692 | 0 | 0
1681248 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 12:18:30 | 21.02.2020 23:28:29 | 11.1664 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1351.1331 | 0 | 0
1681249 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2332_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:30:41 | 21.02.2020 22:02:00 | 4.5219 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 361.7556 | 0 | 0
1681251 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:40:12 | 21.02.2020 19:02:00 | 1.3633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5433 | 0 | 0
1681255 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:25:17 | 22.02.2020 02:39:00 | 9.2286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.1431 | 0 | 0
1681260 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3142_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:39:50 | 21.02.2020 21:58:00 | 4.3028 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 709.9583 | 0 | 0
1681275 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 16:48:05 | 21.02.2020 18:09:00 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0
1681278 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:57:55 | 21.02.2020 21:19:00 | 3.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0
1681292 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1271_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:00:17 | 21.02.2020 19:37:00 | 2.6119 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 425.7469 | 0 | 0
1681305 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2107_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:21:37 | 21.02.2020 21:33:00 | 3.1897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7075 | 0 | 0
1681316 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18540_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:26:07 | 21.02.2020 19:37:00 | 1.1814 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0836 | 0 | 0
1681348 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3090_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:33:56 | 21.02.2020 19:58:00 | 1.4011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4122 | 0 | 0
1681369 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3945_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 17:17:22 | 21.02.2020 19:09:00 | 1.8606 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 429.7883 | 0 | 0
1681373 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28354_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:58:57 | 21.02.2020 23:37:00 | 4.6342 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.1467 | 0 | 0
1681412 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1163_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:17:13 | 22.02.2020 03:50:00 | 8.5464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.5567 | 0 | 0
1681417 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:23:56 | 22.02.2020 03:36:00 | 8.2011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.4078 | 0 | 0
1681418 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18562_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:24:08 | 21.02.2020 20:24:00 | 0.99778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9867 | 0 | 0
1681419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24118_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 18:31:41 | 21.02.2020 19:41:00 | 1.1553 | 11 | 13 | 0 | 0 | 12.7081 | 15.0186 | 0 | 0
1681425 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:27:01 | 22.02.2020 01:15:00 | 5.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7997 | 0 | 0
1681426 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18283_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:27:32 | 21.02.2020 23:06:00 | 3.6411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.6933 | 0 | 0
1681428 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31077_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:31:23 | 21.02.2020 22:32:00 | 3.0103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.2364 | 0 | 0
1681440 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31891_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 19:54:37 | 21.02.2020 20:28:00 | 0.55639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1278 | 0 | 0
1681451 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:12:45 | 21.02.2020 21:43:00 | 1.5042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5208 | 0 | 0
1681459 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2046_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:21:27 | 21.02.2020 20:34:00 | 0.20917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83667 | 0 | 0
1681468 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31740_0,4kVTR-1_D-11 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:37:13 | 21.02.2020 23:02:00 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0
1681470 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:40:47 | 22.02.2020 00:16:00 | 3.5869 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.4997 | 0 | 0
1681473 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 20:49:45 | 21.02.2020 23:28:00 | 2.6375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
1681480 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:06:16 | 21.02.2020 23:46:00 | 2.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3244 | 0 | 0
1681481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31926_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:08:25 | 21.02.2020 22:18:00 | 1.1597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9583 | 0 | 0
1681490 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:38:21 | 22.02.2020 04:56:00 | 7.2942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5883 | 0 | 0
1681492 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:42:14 | 21.02.2020 22:08:00 | 0.42944 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 84.6006 | 0 | 0
1681511 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20490_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 21:48:42 | 21.02.2020 22:31:00 | 0.705 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 204.45 | 0 | 0
1681528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20499_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 22:20:28 | 21.02.2020 22:28:39 | 0.13639 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 187.1256 | 0 | 0
1681542 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 645_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 22:36:35 | 22.02.2020 09:33:00 | 10.9403 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 164.1042 | 0 | 0
1681548 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20813_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:16:58 | 22.02.2020 01:02:00 | 1.7506 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 733.4828 | 0 | 0
1681551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:28:45 | 22.02.2020 05:50:00 | 6.3542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.125 | 0 | 0
1681553 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31882_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:30:07 | 22.02.2020 01:27:00 | 1.9481 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.9222 | 0 | 0
1681558 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20107_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:46:58 | 22.02.2020 07:18:00 | 7.5172 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 616.4122 | 0 | 0
1681561 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 23:49:43 | 22.02.2020 02:13:00 | 2.3881 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 470.4469 | 0 | 0
1681567 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4010_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:14:23 | 22.02.2020 01:06:00 | 0.86028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 | 0
1681570 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9065_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:16:33 | 22.02.2020 01:29:00 | 1.2075 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.735 | 0 | 0
1681583 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:19:36 | 22.02.2020 00:21:00 | 0.023333 | 0 | 14330 | 0 | 0 | 0 | 334.3667 | 0 | 0
1681585 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:19:26 | 22.02.2020 00:20:00 | 0.0094444 | 0 | 7249 | 0 | 0 | 0 | 68.4628 | 0 | 0
1681587 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31939_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:24:54 | 22.02.2020 00:25:39 | 0.0125 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 3.0625 | 0 | 0
1681590 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20108_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:37:27 | 22.02.2020 00:42:08 | 0.078056 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 27.4756 | 0 | 0
1681593 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:38:16 | 22.02.2020 00:39:21 | 0.018056 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 0 | 0
1681596 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31544_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:44:40 | 22.02.2020 00:47:08 | 0.041111 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 37.5756 | 0 | 0
1681600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28712_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:50:51 | 22.02.2020 01:21:40 | 0.51361 | 0 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 2914.7431 | 0 | 0
1681602 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 00:50:51 | 22.02.2020 01:21:16 | 0.50694 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 94.7986 | 0 | 0
1681607 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20107_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:00:19 | 22.02.2020 01:17:51 | 0.29222 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 95.8489 | 0 | 0
1681613 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31456_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:04:19 | 22.02.2020 01:05:00 | 0.011389 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3.4281 | 0 | 0
1681617 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:25:17 | 22.02.2020 01:26:00 | 0.011944 | 41 | 13854 | 0 | 0 | 0.48972 | 165.4783 | 0 | 0
1681632 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27030_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:27:57 | 22.02.2020 03:27:00 | 1.9842 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.5883 | 0 | 0
1681634 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9522_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:31:33 | 22.02.2020 01:32:45 | 0.02 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 0 | 0
1681636 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1831_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:35:34 | 22.02.2020 01:36:23 | 0.013611 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 38.2064 | 0 | 0
1681638 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28089_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:37:53 | 22.02.2020 01:49:00 | 0.18528 | 0 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 884.3308 | 0 | 0
1681641 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:38:15 | 22.02.2020 01:43:11 | 0.082222 | 0 | 8271 | 0 | 0 | 0 | 680.06 | 0 | 0
1681642 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3525_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:39:03 | 22.02.2020 02:27:00 | 0.79917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
1681643 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9545_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:44:11 | 22.02.2020 01:45:38 | 0.024167 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 14.4275 | 0 | 0
1681644 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9545_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:44:29 | 22.02.2020 01:45:08 | 0.010833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
1681647 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21157_15,8kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 01:54:48 | 22.02.2020 01:55:00 | 0.0033333 | 0 | 7684 | 0 | 0 | 0 | 25.6133 | 0 | 0
1681655 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_10,5kVH16_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:26:14 | 22.02.2020 02:27:04 | 0.013889 | 0 | 5672 | 0 | 0 | 0 | 78.7778 | 0 | 0
1681656 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:27:05 | 22.02.2020 02:28:21 | 0.021111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
1681657 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:27:05 | 22.02.2020 02:30:15 | 0.052778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.89722 | 0 | 0
1681663 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3073_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:53:12 | 22.02.2020 02:53:45 | 0.0091667 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
1681667 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24221_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 02:57:14 | 22.02.2020 03:00:24 | 0.052778 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 68.2944 | 0 | 0
1681674 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24295_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 02:57:10 | 22.02.2020 02:59:16 | 0.035 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0
1681676 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:00:27 | 22.02.2020 03:01:49 | 0.022778 | 15 | 2576 | 0 | 0 | 0.34167 | 58.6756 | 0 | 0
1681677 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:08:12 | 22.02.2020 14:20:00 | 11.1967 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2799.1667 | 0 | 0
1681678 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28440_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:09:29 | 22.02.2020 03:10:51 | 0.022778 | 5 | 4392 | 0 | 0 | 0.11389 | 100.04 | 0 | 0
1681679 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:12:19 | 22.02.2020 03:13:43 | 0.023333 | 5 | 4392 | 0 | 0 | 0.11667 | 102.48 | 0 | 0
1681686 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11308_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:31:27 | 22.02.2020 03:32:24 | 0.015833 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 32.6642 | 0 | 0
1681694 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11316_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:39:20 | 22.02.2020 03:40:42 | 0.022778 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 16.605 | 0 | 0
1681700 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 03:49:16 | 22.02.2020 13:09:00 | 9.3289 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 4002.0933 | 0 | 0
1681702 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 04:59:22 | 22.02.2020 05:32:00 | 0.54389 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 1714.8817 | 0 | 0
1681706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11645_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 05:36:11 | 22.02.2020 06:24:00 | 0.79694 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 147.4347 | 0 | 0
1681707 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11286_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 05:49:01 | 22.02.2020 05:53:35 | 0.076111 | 0 | 8271 | 0 | 0 | 0 | 629.515 | 0 | 0
1681715 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28378_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 06:58:39 | 22.02.2020 13:52:00 | 6.8892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.3375 | 0 | 0
1681717 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28966_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 05:55:28 | 22.02.2020 09:04:00 | 3.1422 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 873.5378 | 0 | 0
1681718 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11108_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:06:01 | 22.02.2020 12:11:00 | 5.0831 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.4119 | 0 | 0
1681724 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1244_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:16:48 | 22.02.2020 18:59:00 | 11.7033 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 912.86 | 0 | 0
1681726 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8736_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:12:36 | 22.02.2020 12:45:00 | 5.54 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1324.06 | 0 | 0
1681729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:28:33 | 22.02.2020 12:33:00 | 5.0742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2967 | 0 | 0
1681730 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11645_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:29:49 | 22.02.2020 08:51:00 | 1.3531 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 250.3153 | 0 | 0
1681737 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:08:21 | 22.02.2020 09:14:00 | 1.0942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6592 | 0 | 0
1681744 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25789_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:26:41 | 22.02.2020 09:20:00 | 0.88861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 | 0 | 0
1681753 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4212_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:38:47 | 22.02.2020 10:33:00 | 1.9036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1325 | 0 | 0
1681754 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:38:44 | 22.02.2020 10:50:00 | 2.1878 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0656 | 0 | 0
1681755 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28600_10,5kVH26 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:35:14 | 22.02.2020 10:04:00 | 1.4794 | 0 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 3581.735 | 0 | 0
1681756 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:40:20 | 22.02.2020 11:59:00 | 3.3111 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1172.1333 | 0 | 0
1681758 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11343_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:42:05 | 22.02.2020 10:08:00 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0
1681761 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11713_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 08:47:59 | 22.02.2020 10:37:00 | 1.8169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4508 | 0 | 0
1681767 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4264_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 08:57:14 | 22.02.2020 09:40:00 | 0.71278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.7667 | 0 | 0
1681769 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24161_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 08:59:00 | 22.02.2020 15:33:00 | 6.5667 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 15254.3667 | 0 | 0
1681773 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21138_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:02:10 | 22.02.2020 12:57:00 | 3.9139 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 2219.175 | 0 | 0
1681781 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:08:46 | 22.02.2020 17:58:00 | 8.8206 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 26585.1544 | 0 | 0
1681785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29404_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:10:49 | 22.02.2020 12:05:00 | 2.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0
1681786 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11492_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:11:28 | 22.02.2020 10:17:00 | 1.0922 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1134.8189 | 0 | 0
1681790 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18017_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:14:59 | 22.02.2020 11:37:00 | 2.3669 | 0 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 5500.7789 | 0 | 0
1681800 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3968_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:23:01 | 22.02.2020 11:21:40 | 1.9775 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 759.36 | 0 | 0
1681813 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8444_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:53:55 | 22.02.2020 13:42:00 | 5.8014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4111 | 0 | 0
1681814 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3536_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:34:10 | 22.02.2020 14:50:00 | 5.2639 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0
1681819 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:36:48 | 22.02.2020 18:24:00 | 8.7867 | 3 | 1012 | 0 | 0 | 26.36 | 8892.1067 | 0 | 0
1681821 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28022_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 06:09:56 | 22.02.2020 10:50:00 | 4.6678 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1255.6322 | 0 | 0
1681825 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9035_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 07:20:29 | 22.02.2020 13:58:00 | 6.6253 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 198.7583 | 0 | 0
1681826 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1250_10,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:44:18 | 22.02.2020 09:44:38 | 0.0055556 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 | 0
1681827 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18008_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:45:24 | 22.02.2020 17:55:00 | 8.16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 179.52 | 0 | 0
1681829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25879_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:47:33 | 22.02.2020 16:45:00 | 6.9575 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.1075 | 0 | 0
1681838 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:51:00 | 22.02.2020 18:53:42 | 9.045 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1284.39 | 0 | 0
1681843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21047_0,4kVTR-1_D-14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:54:09 | 22.02.2020 14:36:00 | 4.6975 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1662.915 | 0 | 0
1681846 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3538_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 09:53:10 | 22.02.2020 16:40:00 | 6.7806 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 956.0583 | 0 | 0
1681858 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11321_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:55:31 | 22.02.2020 14:54:00 | 4.9747 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 4924.975 | 0 | 0
1681863 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 644_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:55:01 | 22.02.2020 11:23:00 | 1.4664 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 211.16 | 0 | 0
1681864 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1349_10,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 09:48:51 | 22.02.2020 17:17:00 | 7.4692 | 0 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 14505.1217 | 0 | 0
1681867 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:04:47 | 22.02.2020 10:06:00 | 0.020278 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0
1681872 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:06:09 | 22.02.2020 10:06:24 | 0.0041667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 0 | 0
1681883 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22363_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:15:52 | 22.02.2020 11:15:14 | 0.98944 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 567.9411 | 0 | 0
1681893 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4223_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:18:47 | 22.02.2020 13:36:00 | 3.2869 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 552.2067 | 0 | 0
1681899 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23448_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:23:24 | 22.02.2020 10:27:00 | 0.06 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.06 | 1.56 | 0 | 0
1681900 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9090_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:18:32 | 22.02.2020 12:56:00 | 2.6244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8733 | 0 | 0
1681919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:34:13 | 22.02.2020 10:35:26 | 0.020278 | 30 | 1366 | 0 | 0 | 0.60833 | 27.6994 | 0 | 0
1681921 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:34:15 | 22.02.2020 10:44:00 | 0.1625 | 0 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 429.1625 | 0 | 0
1681922 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:14:27 | 22.02.2020 14:08:00 | 3.8925 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 708.435 | 0 | 0
1681940 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:41:42 | 22.02.2020 10:42:00 | 0.005 | 19 | 1064 | 0 | 0 | 0.095 | 5.32 | 0 | 0
1681948 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3527_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:27:14 | 22.02.2020 16:38:00 | 6.1794 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.0506 | 0 | 0
1681953 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11582_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:47:12 | 22.02.2020 18:23:00 | 7.5967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 0
1681960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21990_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:50:23 | 22.02.2020 15:36:00 | 4.7603 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 604.5553 | 0 | 0
1681961 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28731_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:50:33 | 22.02.2020 15:16:00 | 4.4242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1208 | 0 | 0
1681963 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:51:10 | 22.02.2020 11:05:00 | 0.23056 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 75.6222 | 0 | 0
1681966 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 10:53:01 | 22.02.2020 16:58:00 | 6.0831 | 24 | 4123 | 0 | 0 | 145.9933 | 25080.4381 | 0 | 0
1681969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18323_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 10:56:01 | 22.02.2020 14:03:00 | 3.1164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6983 | 0 | 0
1681980 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29292_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:02:39 | 22.02.2020 14:51:00 | 3.8058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2233 | 0 | 0
1681984 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31019_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:06:33 | 22.02.2020 11:31:00 | 0.4075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
1681988 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23292_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:08:42 | 22.02.2020 12:21:00 | 1.205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 | 0
1681995 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:13:11 | 22.02.2020 15:49:00 | 4.5969 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1107.8636 | 0 | 0
1681997 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:14:14 | 22.02.2020 21:52:00 | 10.6294 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 5452.905 | 0 | 0
1681999 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3533_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:15:03 | 22.02.2020 13:30:32 | 2.2581 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1203.5436 | 0 | 0
1682015 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21297_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:27:21 | 22.02.2020 14:57:00 | 3.4942 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 3983.35 | 0 | 0
1682019 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:33:12 | 22.02.2020 16:38:00 | 5.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
1682023 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9645_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 11:33:35 | 22.02.2020 15:21:00 | 3.7903 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 3358.1861 | 0 | 0
1682031 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3325_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:35:04 | 22.02.2020 12:25:00 | 0.83222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1611 | 0 | 0
1682036 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3399_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:41:49 | 22.02.2020 13:34:00 | 1.8697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0881 | 0 | 0
1682038 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28367_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:42:01 | 22.02.2020 23:23:00 | 11.6831 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 350.4917 | 0 | 0
1682051 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:50:11 | 22.02.2020 14:08:00 | 2.2969 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.7511 | 0 | 0
1682052 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22095_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:47:40 | 22.02.2020 12:40:20 | 0.87778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1444 | 0 | 0
1682062 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23446_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:59:44 | 22.02.2020 14:31:00 | 2.5211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5633 | 0 | 0
1682065 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28827_0,4kVTR-1_D-2 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:01:13 | 22.02.2020 17:39:00 | 5.6297 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 157.6322 | 0 | 0
1682072 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25824_34,5kVH03 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:04:29 | 22.02.2020 13:32:00 | 1.4586 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18.9619 | 1.4586 | 0 | 0
1682080 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25422_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:11:26 | 22.02.2020 18:39:00 | 6.4594 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.7833 | 0 | 0
1682087 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21398_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:14:33 | 22.02.2020 18:36:00 | 6.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3575 | 0 | 0
1682091 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:16:15 | 22.02.2020 13:07:00 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
1682094 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2207_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:21:10 | 22.02.2020 20:26:00 | 8.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0806 | 0 | 0
1682100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31162_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:43:59 | 22.02.2020 16:34:00 | 4.8336 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 570.3661 | 0 | 0
1682101 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:28:36 | 22.02.2020 17:27:00 | 4.9733 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 765.8933 | 0 | 0
1682105 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23570_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:28:42 | 22.02.2020 12:52:00 | 0.38833 | 9 | 374 | 0 | 0 | 3.495 | 145.2367 | 0 | 0
1682107 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11173_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:31:57 | 22.02.2020 14:41:00 | 2.1508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 0 | 0
1682113 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22112_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:35:26 | 22.02.2020 16:47:00 | 4.1928 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 356.3861 | 0 | 0
1682119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25101_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:38:25 | 22.02.2020 18:00:00 | 5.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3597 | 0 | 0
1682123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20044_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:44:18 | 22.02.2020 20:56:00 | 8.195 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 549.065 | 0 | 0
1682128 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21132_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:47:35 | 22.02.2020 14:16:00 | 1.4736 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 716.175 | 0 | 0
1682134 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18553_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:55:37 | 22.02.2020 14:20:00 | 1.4064 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 1050.5725 | 0 | 0
1682136 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21428_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 11:57:24 | 22.02.2020 16:36:00 | 4.6433 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 807.94 | 0 | 0
1682137 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 512_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 12:18:15 | 22.02.2020 15:28:00 | 3.1625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.225 | 0 | 0
1682139 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27035_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:59:33 | 22.02.2020 13:34:00 | 0.57417 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 307.7533 | 0 | 0
1682140 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11350_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 12:59:57 | 22.02.2020 16:15:00 | 3.2508 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 182.0467 | 0 | 0
1682143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20653_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:01:23 | 22.02.2020 13:53:00 | 0.86028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3014 | 0 | 0
1682146 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:04:28 | 22.02.2020 15:08:00 | 2.0589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2356 | 0 | 0
1682147 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:05:34 | 22.02.2020 15:56:00 | 2.8406 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 2025.3161 | 0 | 0
1682150 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9287_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:06:58 | 22.02.2020 14:50:00 | 1.7172 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 0 | 0
1682159 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28773_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:14:36 | 22.02.2020 22:49:00 | 9.5733 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 4106.96 | 0 | 0
1682170 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11782_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:27:08 | 22.02.2020 13:28:18 | 0.019444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0
1682173 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9369_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:29:14 | 22.02.2020 14:34:00 | 1.0794 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 228.8422 | 0 | 0
1682183 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21474_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:34:34 | 22.02.2020 13:48:00 | 0.22389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
1682184 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28872_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:36:01 | 22.02.2020 14:52:00 | 1.2664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8647 | 0 | 0
1682187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11877_34,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:38:09 | 22.02.2020 15:18:09 | 1.6667 | 0 | 9341 | 0 | 0 | 0 | 15568.3333 | 0 | 0
1682187 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11883_34,5kVH03 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:38:09 | 22.02.2020 17:30:00 | 3.8642 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 340.0467 | 0 | 0
1682189 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11193_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:38:56 | 22.02.2020 14:50:00 | 1.1844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0
1682191 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:41:30 | 22.02.2020 16:17:00 | 2.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 0 | 0
1682192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4472_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:41:45 | 22.02.2020 16:37:00 | 2.9208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0
1682198 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 642_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:47:44 | 22.02.2020 15:32:00 | 1.7378 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 132.0711 | 0 | 0
1682201 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21047_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 13:48:30 | 22.02.2020 14:42:00 | 0.89167 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 1854.6667 | 0 | 0
1682205 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27453_0,4kVTR-5_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:42:21 | 22.02.2020 21:32:00 | 7.8275 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1017.575 | 0 | 0
1682206 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:51:12 | 22.02.2020 16:31:00 | 2.6633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.93 | 0 | 0
1682209 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:52:21 | 22.02.2020 13:54:57 | 0.043333 | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 146.4233 | 0 | 0
1682214 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25001_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:56:08 | 22.02.2020 15:55:00 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811 | 0 | 0
1682216 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:27:30 | 22.02.2020 23:50:00 | 10.375 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1587.375 | 0 | 0
1682220 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_10,5kVH29 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:00:46 | 22.02.2020 14:01:13 | 0.0075 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0
1682227 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4103_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:04:32 | 22.02.2020 17:09:00 | 3.0744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1489 | 0 | 0
1682233 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:03:05 | 22.02.2020 16:54:00 | 2.8486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.3347 | 0 | 0
1682243 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31410_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:10:55 | 22.02.2020 19:21:00 | 5.1681 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1069.7875 | 0 | 0
1682248 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8620_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 14:13:06 | 22.02.2020 17:31:00 | 3.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2983 | 0 | 0
1682255 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28840_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 14:03:27 | 22.02.2020 15:22:00 | 1.3092 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1578.855 | 0 | 0
1682257 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:20:18 | 22.02.2020 23:51:00 | 9.5117 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 447.0483 | 0 | 0
1682271 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20522_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:26:45 | 22.02.2020 15:06:00 | 0.65417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0
1682277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:31:53 | 22.02.2020 18:16:00 | 3.7353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1469 | 0 | 0
1682278 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:21:58 | 22.02.2020 16:34:00 | 2.2006 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 492.9244 | 0 | 0
1682279 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21048_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:35:08 | 22.02.2020 17:08:00 | 2.5478 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 0 | 0
1682281 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31837_0,4kVTR-1_D-1 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:36:34 | 22.02.2020 17:37:00 | 3.0072 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0433 | 0 | 0
1682286 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:40:15 | 22.02.2020 18:05:00 | 3.4125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2375 | 0 | 0
1682299 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:53:41 | 22.02.2020 14:58:40 | 0.083056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 0 | 0
1682301 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:57:04 | 22.02.2020 15:26:38 | 0.49278 | 6 | 412 | 0 | 0 | 2.9567 | 203.0244 | 0 | 0
1682303 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:58:00 | 22.02.2020 18:55:00 | 3.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0
1682306 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:01:44 | 22.02.2020 16:21:00 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
1682307 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 871_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:48:55 | 22.02.2020 19:19:00 | 4.5014 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 972.3 | 0 | 0
1682316 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9006_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:10:32 | 22.02.2020 15:39:00 | 0.47444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0
1682317 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3799_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:50:09 | 22.02.2020 16:33:00 | 1.7142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.9983 | 0 | 0
1682321 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2098_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:17:23 | 23.02.2020 02:54:00 | 11.6103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.4411 | 0 | 0
1682324 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22625_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:19:16 | 22.02.2020 18:08:00 | 2.8122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.7467 | 0 | 0
1682325 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_10,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:19:45 | 22.02.2020 15:34:21 | 0.24333 | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 945.35 | 0 | 0
1682325 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_10,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:19:45 | 22.02.2020 16:13:59 | 0.90389 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 294.6678 | 0 | 0
1682332 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 837_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 15:26:10 | 22.02.2020 18:20:00 | 2.8972 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 761.9694 | 0 | 0
1682338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4169_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:30:54 | 22.02.2020 18:51:00 | 3.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0
1682341 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2392_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:32:16 | 22.02.2020 21:19:00 | 5.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7789 | 0 | 0
1682355 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28840_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:36:12 | 22.02.2020 18:25:00 | 2.8133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0
1682358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20894_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:44:13 | 22.02.2020 20:33:00 | 4.8131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5044 | 0 | 0
1682374 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2170_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 13:46:49 | 22.02.2020 17:25:00 | 3.6364 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 367.2753 | 0 | 0
1682383 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24263_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:06:26 | 22.02.2020 17:59:00 | 1.8761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5044 | 0 | 0
1682398 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2207_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:08:55 | 22.02.2020 19:49:00 | 5.6681 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1082.5986 | 0 | 0
1682399 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2207_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 14:15:58 | 22.02.2020 20:28:00 | 6.2006 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 706.8633 | 0 | 0
1682404 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9645_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:29:13 | 22.02.2020 17:34:00 | 2.0797 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 357.7122 | 0 | 0
1682418 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8836_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:14:20 | 22.02.2020 17:08:00 | 0.89444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
1682437 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23548_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:38:42 | 22.02.2020 19:04:00 | 2.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4217 | 0 | 0
1682444 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25789_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 16:44:09 | 22.02.2020 17:43:00 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
1682505 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:26:35 | 22.02.2020 18:42:00 | 1.2569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0278 | 0 | 0
1682509 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29216_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:28:40 | 22.02.2020 18:43:00 | 1.2389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3444 | 0 | 0
1682518 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:33:55 | 23.02.2020 00:34:00 | 7.0014 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1057.2097 | 0 | 0
1682536 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9397_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 15:59:12 | 23.02.2020 00:03:00 | 8.0633 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1354.64 | 0 | 0
1682561 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:02:20 | 23.02.2020 00:28:00 | 6.4278 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 449.9444 | 0 | 0
1682562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20998_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:02:52 | 22.02.2020 19:33:00 | 1.5022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5244 | 0 | 0
1682568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:05:08 | 22.02.2020 18:07:00 | 0.031111 | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 105.1244 | 0 | 0
1682571 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-10 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 17:54:40 | 22.02.2020 22:41:00 | 4.7722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.4944 | 0 | 0
1682601 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21398_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:30:32 | 22.02.2020 18:31:41 | 0.019167 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0
1682613 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:41:30 | 22.02.2020 21:32:00 | 2.8417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
1682614 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:41:45 | 22.02.2020 21:34:00 | 2.8708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0958 | 0 | 0
1682622 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:46:49 | 22.02.2020 18:53:35 | 0.11278 | 19 | 1064 | 0 | 0 | 2.1428 | 119.9956 | 0 | 0
1682629 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9486_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 18:54:23 | 22.02.2020 20:35:00 | 1.6769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 0 | 0
1682636 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9052_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:01:12 | 22.02.2020 20:28:00 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0
1682645 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1244_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:11:30 | 22.02.2020 22:28:00 | 3.275 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 255.45 | 0 | 0
1682646 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28205_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:11:35 | 22.02.2020 21:09:00 | 1.9569 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.3111 | 0 | 0
1682651 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11274_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:17:32 | 22.02.2020 19:20:00 | 0.041111 | 0 | 11704 | 0 | 0 | 0 | 481.1644 | 0 | 0
1682653 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28062_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:18:16 | 22.02.2020 23:33:00 | 4.2456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4911 | 0 | 0
1682660 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23095_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:29:14 | 22.02.2020 20:02:00 | 0.54611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611 | 0 | 0
1682668 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27192_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:35:53 | 22.02.2020 22:07:00 | 2.5186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0
1682671 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3149_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:34:48 | 22.02.2020 20:31:00 | 0.93667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7467 | 0 | 0
1682687 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11040_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 19:55:20 | 23.02.2020 00:12:00 | 4.2778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.6111 | 0 | 0
1682694 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4284_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:12:22 | 22.02.2020 23:34:00 | 3.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0 | 0
1682699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20289_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:24:30 | 23.02.2020 00:35:00 | 4.175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.275 | 0 | 0
1682707 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28301_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:32:29 | 22.02.2020 23:55:00 | 3.3753 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3775 | 0 | 0
1682715 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3266_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:38:07 | 23.02.2020 05:21:00 | 8.7147 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2779.9964 | 0 | 0
1682716 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28785_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:43:55 | 22.02.2020 21:05:00 | 0.35139 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 205.5625 | 0 | 0
1682725 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18546_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 20:40:25 | 23.02.2020 06:27:00 | 9.7764 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 195.5278 | 0 | 0
1682736 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:06:59 | 22.02.2020 21:50:00 | 0.71694 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 1564.3728 | 0 | 0
1682773 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:32:40 | 22.02.2020 23:23:00 | 1.8389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.2611 | 0 | 0
1682777 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:58:25 | 23.02.2020 00:34:00 | 2.5931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.1167 | 0 | 0
1682796 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28719_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 22:10:08 | 23.02.2020 05:06:00 | 6.9311 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1303.0489 | 0 | 0
1682807 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24355_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 22:50:28 | 22.02.2020 23:24:00 | 0.55889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0
1682809 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3311_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2020 22:54:16 | 23.02.2020 00:03:31 | 1.1542 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 241.2208 | 0 | 0
1682816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11883_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:05:54 | 23.02.2020 00:38:00 | 1.535 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 0 | 0
1682817 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 21:52:08 | 22.02.2020 23:10:00 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0
1682821 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8176_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:11:30 | 23.02.2020 02:02:00 | 2.8417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 0 | 0
1682824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:17:47 | 22.02.2020 23:19:14 | 0.024167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 0 | 0
1682837 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11562_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:36:54 | 23.02.2020 00:35:00 | 0.96833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8417 | 0 | 0
1682838 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18003_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:38:36 | 23.02.2020 01:42:00 | 2.0567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0
1682839 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1244_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:40:25 | 23.02.2020 00:19:00 | 0.64306 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50.1583 | 0 | 0
1682840 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:42:44 | 22.02.2020 23:44:22 | 0.027222 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 16.0067 | 0 | 0
1682841 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11354_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2020 23:44:20 | 23.02.2020 02:21:00 | 2.6111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
1682845 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:30:53 | 23.02.2020 00:32:20 | 0.024167 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 38.0142 | 0 | 0
1682848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:41:59 | 23.02.2020 12:18:00 | 11.6003 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2459.2589 | 0 | 0
1682849 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:42:34 | 23.02.2020 00:49:06 | 0.10889 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 142.9711 | 0 | 0
1682864 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:50:57 | 23.02.2020 00:53:46 | 0.046944 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 41.1233 | 0 | 0
1682864 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:50:57 | 23.02.2020 00:58:16 | 0.12194 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 105.1161 | 0 | 0
1682871 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18017_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:57:39 | 23.02.2020 12:05:00 | 11.1225 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3748.2825 | 0 | 0
1682872 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9376_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:59:14 | 23.02.2020 01:00:00 | 0.012778 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 12.4839 | 0 | 0
1682873 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:01:24 | 23.02.2020 01:56:00 | 0.91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0
1682874 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18003_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 00:53:49 | 23.02.2020 01:27:00 | 0.55306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1672 | 0 | 0
1682880 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12536_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:04:52 | 23.02.2020 01:13:05 | 0.13694 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 132.5622 | 0 | 0
1682884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:04:54 | 23.02.2020 01:43:00 | 0.635 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.065 | 0 | 0
1682885 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:05:01 | 23.02.2020 01:36:00 | 0.51639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 0
1682890 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21166_15,8kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:12:10 | 23.02.2020 01:13:00 | 0.013889 | 0 | 7684 | 0 | 0 | 0 | 106.7222 | 0 | 0
1682896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21522_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 01:12:31 | 23.02.2020 01:51:00 | 0.64139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9242 | 0 | 0
1682900 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9157_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:16:26 | 23.02.2020 02:03:00 | 0.77611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.0294 | 0 | 0
1682903 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31887_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:18:33 | 23.02.2020 01:20:00 | 0.024167 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 22.0883 | 0 | 0
1682908 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 18700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:23:05 | 23.02.2020 01:24:07 | 0.017222 | 0 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 185.7933 | 0 | 0
1682909 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1017_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:25:16 | 23.02.2020 01:31:00 | 0.095556 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 74.4378 | 0 | 0
1682911 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:27:52 | 23.02.2020 01:30:31 | 0.044167 | 2 | 4315 | 0 | 0 | 0.088333 | 190.5792 | 0 | 0
1682912 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9951_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:27:58 | 23.02.2020 01:29:21 | 0.023056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 0 | 0 | 0
1682914 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:30:02 | 23.02.2020 01:30:15 | 0.0036111 | 39 | 9538 | 0 | 0 | 0.14083 | 34.4428 | 0 | 0
1682916 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18003_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:29:54 | 23.02.2020 03:50:00 | 2.335 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 849.94 | 0 | 0
1682917 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9491_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:31:19 | 23.02.2020 02:17:00 | 0.76139 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 281.7139 | 0 | 0
1682931 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:36:30 | 23.02.2020 01:56:24 | 0.33167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.945 | 0 | 0
1682932 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:37:23 | 23.02.2020 01:57:35 | 0.33667 | 0 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 705.3167 | 0 | 0
1682941 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:37:24 | 23.02.2020 01:57:09 | 0.32917 | 1 | 951 | 0 | 0 | 0.32917 | 313.0375 | 0 | 0
1682942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:38:53 | 23.02.2020 01:53:00 | 0.23528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.1761 | 0 | 0
1682951 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9094_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 01:58:35 | 23.02.2020 02:00:33 | 0.032778 | 0 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 220.66 | 0 | 0
1682952 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24217_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:01:19 | 23.02.2020 07:59:00 | 5.9614 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 369.6061 | 0 | 0
1682953 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:02:57 | 23.02.2020 02:11:55 | 0.14944 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.59778 | 0.14944 | 0 | 0
1682955 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 18200_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:05:14 | 23.02.2020 02:05:42 | 0.0077778 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0
1682964 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25635_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:41:46 | 23.02.2020 02:44:46 | 0.05 | 30 | 1366 | 0 | 0 | 1.5 | 68.3 | 0 | 0
1682970 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:55:48 | 23.02.2020 02:56:00 | 0.0033333 | 24 | 2859 | 0 | 0 | 0.08 | 9.53 | 0 | 0
1682971 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:03:25 | 23.02.2020 03:05:32 | 0.035278 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 106.3272 | 0 | 0
1682971 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:03:25 | 23.02.2020 03:05:51 | 0.040556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.5283 | 0 | 0
1682972 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28801_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 02:54:34 | 23.02.2020 03:29:00 | 0.57389 | 4 | 720 | 0 | 0 | 2.2956 | 413.2 | 0 | 0
1682973 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:05:06 | 23.02.2020 03:06:16 | 0.019444 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 0 | 0
1682975 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3037_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 02:21:03 | 23.02.2020 05:00:00 | 2.6492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.895 | 0 | 0
1682977 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:28:40 | 23.02.2020 03:30:21 | 0.028056 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 44.5803 | 0 | 0
1682978 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3035_10,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:29:04 | 23.02.2020 03:35:31 | 0.1075 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 146.9525 | 0 | 0
1682981 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24295_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:39:43 | 23.02.2020 03:42:47 | 0.051111 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 15.9978 | 0 | 0
1682982 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24062_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:39:46 | 23.02.2020 03:44:14 | 0.074444 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
1682984 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25280_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 03:51:46 | 23.02.2020 03:54:35 | 0.046944 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.28167 | 0.65722 | 0 | 0
1683022 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 03:58:40 | 23.02.2020 04:34:51 | 0.60306 | 1 | 9543 | 0 | 0 | 0.60306 | 5754.9592 | 0 | 0
1683063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 05:09:18 | 23.02.2020 05:15:00 | 0.095 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
1683070 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 07:19:58 | 23.02.2020 14:58:00 | 7.6339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.2406 | 0 | 0
1683073 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3037_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 07:52:10 | 23.02.2020 10:14:00 | 2.3639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1833 | 0 | 0
1683074 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3266_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:16:04 | 23.02.2020 17:02:00 | 8.7656 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2796.2122 | 0 | 0
1683077 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2435_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:31:40 | 23.02.2020 09:37:00 | 1.0889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0
1683079 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22651_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:47:27 | 23.02.2020 17:12:00 | 8.4092 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1017.5092 | 0 | 0
1683082 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 08:49:17 | 23.02.2020 16:30:07 | 7.6806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 683.5694 | 0 | 0
1683083 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28455_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:54:50 | 23.02.2020 11:22:00 | 2.4528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7917 | 0 | 0
1683085 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:58:12 | 23.02.2020 09:01:09 | 0.049167 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 156.6942 | 0 | 0
1683086 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2212_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:59:38 | 23.02.2020 10:05:00 | 1.0894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | 0 | 0
1683090 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20050_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:07:18 | 23.02.2020 10:45:00 | 1.6283 | 3 | 97 | 0 | 0 | 4.885 | 157.9483 | 0 | 0
1683091 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25000_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:10:21 | 23.02.2020 20:37:00 | 11.4442 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 572.2083 | 0 | 0
1683092 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:12:03 | 23.02.2020 20:16:00 | 11.0658 | 15 | 293 | 0 | 0 | 165.9875 | 3242.2892 | 0 | 0
1683094 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:12:22 | 23.02.2020 19:13:04 | 10.0117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 0 | 0
1683096 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3218_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:13:55 | 23.02.2020 20:57:00 | 11.7181 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2753.7431 | 0 | 0
1683097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24296_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:14:57 | 23.02.2020 12:59:00 | 3.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7342 | 0 | 0
1683099 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:15:44 | 23.02.2020 20:49:00 | 11.5544 | 24 | 4141 | 0 | 0 | 277.3067 | 47846.9544 | 0 | 0
1683100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 11750_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:15:54 | 23.02.2020 11:57:14 | 2.6889 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 648.0222 | 0 | 0
1683103 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31812_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:18:41 | 23.02.2020 15:44:00 | 6.4219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3756 | 0 | 0
1683111 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3114_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:29:00 | 23.02.2020 14:47:00 | 5.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0
1683114 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 609_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:37:26 | 23.02.2020 15:39:00 | 6.0261 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1217.2744 | 0 | 0
1683117 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:45:45 | 23.02.2020 11:18:00 | 1.5375 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 455.1 | 0 | 0
1683122 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11067_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:04:25 | 23.02.2020 12:27:00 | 2.3764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1292 | 0 | 0
1683123 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9407_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:04:33 | 23.02.2020 11:20:00 | 1.2575 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 138.325 | 0 | 0
1683129 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21071_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:13:12 | 23.02.2020 10:41:32 | 0.47222 | 12 | 732 | 0 | 0 | 5.6667 | 345.6667 | 0 | 0
1683130 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21353_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 09:09:48 | 23.02.2020 15:13:00 | 6.0533 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1773.6267 | 0 | 0
1683136 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21634_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:21:06 | 23.02.2020 17:05:00 | 6.7317 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1178.0417 | 0 | 0
1683140 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21287_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:31:04 | 23.02.2020 11:45:00 | 1.2322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2511 | 0 | 0
1683142 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:33:10 | 23.02.2020 17:12:00 | 6.6472 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2306.5861 | 0 | 0
1683144 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11864_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:19:13 | 23.02.2020 12:45:00 | 2.4297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7269 | 0 | 0
1683145 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 5069_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 10:37:47 | 23.02.2020 15:32:51 | 4.9178 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 560.6267 | 0 | 0
1683147 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20289_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:44:31 | 23.02.2020 19:18:00 | 8.5581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 290.9739 | 0 | 0
1683148 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29211_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:47:27 | 23.02.2020 18:47:00 | 7.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.985 | 0 | 0
1683150 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23205_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 10:51:33 | 23.02.2020 14:36:00 | 3.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7408 | 0 | 0
1683153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:00:33 | 23.02.2020 12:55:00 | 1.9075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3525 | 0 | 0
1683167 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11632_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 08:17:18 | 23.02.2020 14:59:00 | 6.695 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1171.625 | 0 | 0
1683171 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28043_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 11:23:34 | 23.02.2020 13:24:00 | 2.0072 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2.0072 | 52.1878 | 0 | 0
1683210 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18251_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 09:57:30 | 23.02.2020 12:14:00 | 2.275 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0
1683220 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4284_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:02:49 | 23.02.2020 13:08:00 | 1.0864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 0
1683226 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:07:23 | 23.02.2020 14:36:00 | 2.4769 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 896.6539 | 0 | 0
1683229 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 111006_34,5kVH25 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:02:20 | 23.02.2020 13:18:00 | 1.2611 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1692.4111 | 0 | 0
1683234 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29310_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 11:26:05 | 23.02.2020 18:55:00 | 7.4819 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 3374.3569 | 0 | 0
1683240 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12518_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:15:09 | 23.02.2020 13:08:00 | 0.88083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6892 | 0 | 0
1683250 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:19:45 | 23.02.2020 13:06:00 | 0.77083 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 163.4167 | 0 | 0
1683260 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29310_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:27:49 | 23.02.2020 18:34:00 | 6.1031 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1220.6111 | 0 | 0
1683261 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9644_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:28:44 | 23.02.2020 12:52:00 | 0.38778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0411 | 0 | 0
1683287 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8176_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:57:53 | 23.02.2020 17:07:00 | 4.1519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.1272 | 0 | 0
1683288 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18252_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:58:49 | 23.02.2020 15:06:00 | 2.1197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.4367 | 0 | 0
1683289 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21689_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:59:15 | 23.02.2020 13:04:14 | 0.083056 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.4019 | 0 | 0
1683289 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21689_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 12:59:15 | 23.02.2020 13:25:11 | 0.43222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2967 | 0 | 0
1683293 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29586_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:05:57 | 23.02.2020 14:49:00 | 1.7175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | 0 | 0
1683296 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:07:57 | 23.02.2020 16:25:00 | 3.2842 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.5467 | 0 | 0
1683303 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2020 13:14:16 | 23.02.2020 14:03:14 | 0.81611 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 1732.6039 | 0 | 0
1683318 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:27:40 | 23.02.2020 14:28:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
1683321 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23099_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:30:47 | 23.02.2020 18:07:00 | 4.6036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2072 | 0 | 0
1683327 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2020 13:36:37 | 23.02.2020 19:08:00 | 5.5231 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 778.7508 | 0 | 0
1683333 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31009_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 12:50:30 | 23.02.2020 14:29:00 | 1.6417 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 842.175 | 0 | 0
1683351 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3683_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:21:36 | 23.02.2020 15:11:00 | 0.82333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 121.03 | 0 | 0
1683362 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11340_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:34:05 | 23.02.2020 17:22:00 | 2.7986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1944 | 0 | 0
1683370 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 160_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:43:52 | 23.02.2020 21:23:00 | 6.6522 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 272.7411 | 0 | 0
1683381 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8041_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:03:03 | 23.02.2020 15:19:22 | 0.27194 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 194.1683 | 0 | 0
1683382 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28254_0,4kVTR-1_D-18 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 14:15:29 | 23.02.2020 17:03:00 | 2.7919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9597 | 0 | 0
1683396 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 5069_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:34:04 | 23.02.2020 22:49:00 | 7.2489 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 210.2178 | 0 | 0
1683416 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21264_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:07:10 | 23.02.2020 16:53:00 | 0.76389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
1683419 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:14:34 | 23.02.2020 21:14:00 | 4.9906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.8583 | 0 | 0
1683429 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31016_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:26:56 | 23.02.2020 22:24:00 | 5.9511 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2445.9067 | 0 | 0
1683431 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9645_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:31:41 | 23.02.2020 17:22:00 | 0.83861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8703 | 0 | 0
1683433 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:35:02 | 24.02.2020 03:40:00 | 11.0828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.1589 | 0 | 0
1683435 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28707_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:27:13 | 23.02.2020 16:52:00 | 0.41306 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 105.7422 | 0 | 0
1683436 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21625_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:36:05 | 23.02.2020 22:18:00 | 5.6986 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 985.8597 | 0 | 0
1683440 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25042_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:40:41 | 23.02.2020 18:21:00 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0
1683444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 553_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:44:19 | 23.02.2020 17:12:00 | 0.46139 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 203.4725 | 0 | 0
1683450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 40003_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:54:33 | 23.02.2020 18:02:00 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0
1683451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11597_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:54:41 | 23.02.2020 18:19:00 | 1.4053 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2686 | 0 | 0
1683453 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:00:15 | 23.02.2020 18:06:00 | 1.0958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
1683463 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21195_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 16:42:55 | 23.02.2020 17:49:00 | 1.1014 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1292 | 0 | 0
1683466 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:15:48 | 23.02.2020 18:19:00 | 1.0533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0
1683468 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:21:27 | 23.02.2020 18:54:00 | 1.5425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0
1683480 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25037_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:42:19 | 23.02.2020 19:20:00 | 1.6281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 0 | 0
1683481 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:42:38 | 23.02.2020 20:00:00 | 2.2894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 0
1683482 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2369_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 15:26:20 | 23.02.2020 22:43:00 | 7.2778 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2066.8889 | 0 | 0
1683489 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21689_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:49:17 | 23.02.2020 18:27:00 | 0.62861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.2022 | 0 | 0
1683497 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:53:10 | 23.02.2020 19:35:00 | 1.6972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
1683502 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 17:59:09 | 23.02.2020 20:02:00 | 2.0475 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 276.4125 | 0 | 0
1683505 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25048_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:01:06 | 23.02.2020 18:58:00 | 0.94833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7933 | 0 | 0
1683514 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:16:16 | 23.02.2020 22:25:00 | 4.1456 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 174.1133 | 0 | 0
1683517 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:19:38 | 23.02.2020 23:46:00 | 5.4394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.955 | 0 | 0
1683522 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:24:03 | 23.02.2020 23:35:00 | 5.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1825 | 0 | 0
1683535 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9146_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:28:21 | 23.02.2020 20:06:00 | 1.6275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 0 | 0
1683559 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29224_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:22:51 | 23.02.2020 21:34:00 | 3.1858 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.0442 | 0 | 0
1683565 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29325_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:21:45 | 24.02.2020 03:39:00 | 9.2875 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 0 | 0
1683569 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18296_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:50:52 | 24.02.2020 01:35:00 | 6.7356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.0911 | 0 | 0
1683575 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31606_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 18:55:18 | 23.02.2020 19:35:00 | 0.66167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6317 | 0 | 0
1683600 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28794_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:17:44 | 23.02.2020 20:39:00 | 1.3544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0633 | 0 | 0
1683601 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20509_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:17:53 | 23.02.2020 22:37:00 | 3.3186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1861 | 0 | 0
1683646 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2423_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:53:25 | 23.02.2020 22:49:00 | 2.9264 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.6444 | 0 | 0
1683648 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18619_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 19:57:47 | 24.02.2020 03:09:00 | 7.1869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3739 | 0 | 0
1683658 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2370_0,4kVTR-2_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 20:05:56 | 23.02.2020 21:17:00 | 1.1844 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4756 | 0 | 0
1683681 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 20:53:22 | 24.02.2020 00:04:00 | 3.1772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8861 | 0 | 0
1683688 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26272_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 20:50:52 | 23.02.2020 21:50:00 | 0.98556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8411 | 0 | 0
1683709 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28234_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 21:08:26 | 24.02.2020 02:10:00 | 5.0261 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 286.4883 | 0 | 0
1683720 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23123_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 21:33:01 | 23.02.2020 21:54:00 | 0.34972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0
1683738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 21:53:47 | 23.02.2020 22:26:00 | 0.53694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6847 | 0 | 0
1683750 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25000_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:02:24 | 23.02.2020 22:25:11 | 0.37972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.505 | 0 | 0
1683751 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24152_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:04:58 | 24.02.2020 02:35:00 | 4.5006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.5139 | 0 | 0
1683761 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31832_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:17:48 | 23.02.2020 23:47:00 | 1.4867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0
1683762 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-2_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:19:05 | 23.02.2020 23:17:00 | 0.96528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.1944 | 0 | 0
1683779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 11735_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:39:51 | 24.02.2020 04:05:00 | 5.4192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.6767 | 0 | 0
1683780 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:37:53 | 23.02.2020 23:50:06 | 1.2036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 0 | 0
1683784 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:45:15 | 23.02.2020 23:47:36 | 1.0392 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0
1683791 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:02:49 | 24.02.2020 10:19:00 | 11.2697 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2794.8911 | 0 | 0
1683794 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:06:30 | 23.02.2020 23:38:00 | 0.525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
1683799 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4430_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:29:59 | 23.02.2020 23:54:00 | 1.4003 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 1167.8317 | 0 | 0
1683803 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21262_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:16:57 | 24.02.2020 05:14:00 | 5.9508 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196.3775 | 0 | 0
1683805 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:20:39 | 24.02.2020 03:46:00 | 4.4225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.38 | 0 | 0
1683806 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27010_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:23:15 | 24.02.2020 03:51:00 | 4.4625 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.0875 | 0 | 0
1683813 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3178_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:32:53 | 24.02.2020 10:14:00 | 10.6853 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 865.5075 | 0 | 0
1683817 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27466_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 23:51:41 | 23.02.2020 23:52:12 | 0.0086111 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
1683821 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28395_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:07:31 | 24.02.2020 00:10:08 | 0.043611 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 103.62 | 0 | 0
1683822 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29220_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:10:35 | 24.02.2020 11:14:00 | 11.0569 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 4743.4292 | 0 | 0
1683823 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22085_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:11:31 | 24.02.2020 00:12:35 | 0.017778 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0
1683831 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 18200_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:47:38 | 24.02.2020 00:48:24 | 0.012778 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 7.4622 | 0 | 0
1683832 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31002_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:01:41 | 24.02.2020 01:02:27 | 0.012778 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 47.2778 | 0 | 0
1683837 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:07:17 | 24.02.2020 01:08:00 | 0.011944 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 13.8436 | 0 | 0
1683844 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28793_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:07:11 | 24.02.2020 01:08:00 | 0.013611 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0.081667 | 2.0417 | 0 | 0
1683847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18015_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:12:19 | 24.02.2020 01:13:00 | 0.011389 | 0 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 122.8633 | 0 | 0
1683852 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2020 22:57:27 | 24.02.2020 02:40:00 | 3.7092 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0
1683857 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11381_10,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:22:37 | 24.02.2020 01:23:57 | 0.022222 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 65.8222 | 0 | 0
1683860 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3490_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 00:25:41 | 24.02.2020 01:56:00 | 1.5053 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 275.4658 | 0 | 0
1683861 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4571_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:32:45 | 24.02.2020 01:33:22 | 0.010278 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 38.4492 | 0 | 0
1683863 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9304_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:36:28 | 24.02.2020 01:38:39 | 0.036389 | 4 | 488 | 0 | 0 | 0.14556 | 17.7578 | 0 | 0
1683864 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9304_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:43:57 | 24.02.2020 01:44:19 | 0.0061111 | 4 | 488 | 0 | 0 | 0.024444 | 2.9822 | 0 | 0
1683868 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:50:13 | 24.02.2020 02:28:07 | 0.63167 | 24 | 4123 | 0 | 0 | 15.16 | 2604.3617 | 0 | 0
1683873 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11063_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:57:40 | 24.02.2020 01:59:00 | 0.022222 | 0 | 9047 | 0 | 0 | 0 | 201.0444 | 0 | 0
1683896 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:00:53 | 24.02.2020 02:08:45 | 0.13111 | 0 | 7189 | 0 | 0 | 0 | 942.5578 | 0 | 0
1683897 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH18 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:01:24 | 24.02.2020 02:09:47 | 0.13972 | 0 | 27209 | 0 | 0 | 0 | 3801.7019 | 0 | 0
1683898 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:01:36 | 24.02.2020 02:08:58 | 0.12278 | 1 | 12202 | 0 | 0 | 0.12278 | 1498.1344 | 0 | 0
1683899 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:02:50 | 24.02.2020 02:09:41 | 0.11417 | 0 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 1272.8442 | 0 | 0
1683900 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 193_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:03:00 | 24.02.2020 02:11:07 | 0.13528 | 0 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 550.0394 | 0 | 0
1683902 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:03:08 | 24.02.2020 02:09:04 | 0.098889 | 0 | 13979 | 0 | 0 | 0 | 1382.3678 | 0 | 0
1683903 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:03:21 | 24.02.2020 02:09:35 | 0.10389 | 0 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 1044.0833 | 0 | 0
1683905 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH24 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:03:39 | 24.02.2020 02:09:16 | 0.093611 | 0 | 14343 | 0 | 0 | 0 | 1342.6642 | 0 | 0
1683906 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH25 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:03:51 | 24.02.2020 02:09:29 | 0.093889 | 0 | 18058 | 0 | 0 | 0 | 1695.4456 | 0 | 0
1683910 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH26 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:04:04 | 24.02.2020 02:09:23 | 0.088611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088611 | 0 | 0 | 0
1683916 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:08:08 | 24.02.2020 04:45:00 | 2.6144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4578 | 0 | 0
1683918 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9105_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:09:07 | 24.02.2020 02:10:02 | 0.015278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
1683919 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111019_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:05:29 | 24.02.2020 02:11:07 | 0.093889 | 2 | 114179 | 0 | 0 | 0.18778 | 10720.1394 | 0 | 0
1683924 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3490_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 01:46:18 | 24.02.2020 12:42:00 | 10.9283 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1999.885 | 0 | 0
1683930 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22027_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:14:23 | 24.02.2020 02:15:24 | 0.016944 | 1 | 9929 | 0 | 0 | 0.016944 | 168.2414 | 0 | 0
1683942 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21696_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:17:25 | 24.02.2020 02:18:35 | 0.019444 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.019444 | 1.8667 | 0 | 0
1683944 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:17:30 | 24.02.2020 02:18:22 | 0.014444 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
1683945 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3320_10,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:19:08 | 24.02.2020 02:19:30 | 0.0061111 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
1683948 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11067_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:29:05 | 24.02.2020 02:30:42 | 0.026944 | 2 | 17714 | 0 | 0 | 0.053889 | 477.2939 | 0 | 0
1683956 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12720_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:28:50 | 24.02.2020 02:30:02 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1683957 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3311_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:31:14 | 24.02.2020 02:31:52 | 0.010556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0
1683959 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:39:47 | 24.02.2020 02:41:10 | 0.023056 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 36.2664 | 0 | 0
1683960 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:43:28 | 24.02.2020 02:43:46 | 0.005 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
1683961 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3258_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:43:49 | 24.02.2020 02:44:26 | 0.010278 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 8.1811 | 0 | 0
1683962 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 02:59:38 | 24.02.2020 03:02:19 | 0.044722 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 14.5347 | 0 | 0
1683963 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:00:31 | 24.02.2020 03:01:28 | 0.015833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0
1683964 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8386_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:01:02 | 24.02.2020 03:02:54 | 0.031111 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 16.5511 | 0 | 0
1683965 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21550_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:08:10 | 24.02.2020 03:10:44 | 0.042778 | 0 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 129.1461 | 0 | 0
1683965 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21550_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:08:10 | 24.02.2020 03:10:00 | 0.030556 | 0 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 91.9417 | 0 | 0
1683976 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21450_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:09:14 | 24.02.2020 03:10:26 | 0.02 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
1683977 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH06_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:14:07 | 24.02.2020 03:15:38 | 0.025278 | 0 | 15667 | 0 | 0 | 0 | 396.0269 | 0 | 0
1683980 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:16:53 | 24.02.2020 03:17:48 | 0.015278 | 0 | 7687 | 0 | 0 | 0 | 117.4403 | 0 | 0
1683983 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25135_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:19:48 | 24.02.2020 03:20:53 | 0.018056 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 40.1736 | 0 | 0
1683987 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25868_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:20:11 | 24.02.2020 03:22:00 | 0.030278 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 32.4275 | 0 | 0
1683989 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:29:50 | 24.02.2020 03:32:39 | 0.046944 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 16.4775 | 0 | 0
1683989 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:29:50 | 24.02.2020 03:32:58 | 0.052222 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
1683991 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:29:59 | 24.02.2020 03:35:13 | 0.087222 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 30.0917 | 0 | 0
1683993 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:29:59 | 24.02.2020 03:35:23 | 0.09 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
1683994 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3832_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:34:01 | 24.02.2020 04:12:06 | 0.63472 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 233.5778 | 0 | 0
1683994 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3233_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:34:01 | 24.02.2020 04:12:42 | 0.64472 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 1401.6261 | 0 | 0
1683997 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:37:03 | 24.02.2020 03:44:04 | 0.11694 | 1 | 3046 | 0 | 0 | 0.11694 | 356.2128 | 0 | 0
1683997 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | 21317_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:37:03 | 24.02.2020 03:45:25 | 0.13944 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0 | 0
1683998 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:44:07 | 24.02.2020 14:57:00 | 11.2147 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 157.0061 | 0 | 0
1684005 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH27 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:34:32 | 24.02.2020 05:10:09 | 1.5936 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 2909.9339 | 0 | 0
1684005 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3631_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:34:32 | 24.02.2020 13:10:29 | 9.5992 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2054.2217 | 0 | 0
1684016 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8792_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:49:03 | 24.02.2020 03:50:16 | 0.020278 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 26.6247 | 0 | 0
1684018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20794_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:51:17 | 24.02.2020 04:59:00 | 1.1286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6431 | 0 | 0
1684023 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8522_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 03:57:12 | 24.02.2020 03:57:53 | 0.011389 | 0 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 40.3508 | 0 | 0
1684026 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:03:33 | 24.02.2020 04:05:11 | 0.027222 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 23.4656 | 0 | 0
1684030 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8625_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:06:17 | 24.02.2020 04:07:05 | 0.013333 | 0 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 109.5067 | 0 | 0
1684035 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3832_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:12:22 | 24.02.2020 04:15:23 | 0.050278 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 84.3158 | 0 | 0
1684035 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3552_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:12:22 | 24.02.2020 05:11:53 | 0.99194 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 858.0319 | 0 | 0
1684037 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8637_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:14:32 | 24.02.2020 04:15:17 | 0.0125 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1684038 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3832_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:15:23 | 24.02.2020 04:16:00 | 0.010278 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
1684038 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3233_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:15:23 | 24.02.2020 04:56:53 | 0.69167 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 905.3917 | 0 | 0
1684042 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 04:38:11 | 24.02.2020 05:02:00 | 0.39694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 0 | 0
1684046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22924_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 05:17:48 | 24.02.2020 13:11:00 | 7.8867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 0
1684048 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18208_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 05:40:03 | 24.02.2020 06:16:00 | 0.59917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7892 | 0 | 0
1684051 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9918_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 06:44:14 | 24.02.2020 15:03:00 | 8.3128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 282.6344 | 0 | 0
1684052 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8770_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 06:46:50 | 24.02.2020 14:20:00 | 7.5528 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1525.6611 | 0 | 0
1684055 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:08:08 | 24.02.2020 14:34:00 | 7.4311 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1902.3644 | 0 | 0
1684057 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2006_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:28:03 | 24.02.2020 13:35:00 | 6.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1158 | 0 | 0
1684061 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9468_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:33:42 | 24.02.2020 13:54:00 | 6.3383 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2408.5667 | 0 | 0
1684063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:49:00 | 24.02.2020 19:12:00 | 11.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0
1684067 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25400_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:05:18 | 24.02.2020 09:15:00 | 1.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0
1684069 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18286_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:06:42 | 24.02.2020 09:26:00 | 1.3217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0
1684071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18005_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:20:12 | 24.02.2020 10:29:00 | 2.1467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
1684076 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:25:53 | 24.02.2020 09:07:00 | 0.68528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 0 | 0
1684077 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:36:38 | 24.02.2020 09:58:00 | 1.3561 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6294 | 0 | 0
1684083 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3478_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:43:37 | 24.02.2020 18:59:00 | 10.2564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0256 | 0 | 0
1684086 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 276_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:47:42 | 24.02.2020 09:57:00 | 1.155 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 0
1684089 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2239_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 06:56:17 | 24.02.2020 14:18:00 | 7.3619 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169.3247 | 0 | 0
1684093 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27501_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:54:28 | 24.02.2020 10:32:00 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
1684094 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28272_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 08:51:27 | 24.02.2020 12:10:00 | 3.3092 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1171.445 | 0 | 0
1684096 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28907_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:00:57 | 24.02.2020 11:00:00 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
1684098 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3023_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 07:48:01 | 24.02.2020 10:23:00 | 2.5831 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 126.5697 | 0 | 0
1684099 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 877_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:04:32 | 24.02.2020 20:22:00 | 11.2911 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1727.54 | 0 | 0
1684101 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12394_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:07:28 | 24.02.2020 20:44:00 | 11.6089 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1068.0178 | 0 | 0
1684104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:11:19 | 24.02.2020 17:52:00 | 8.6781 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2967.895 | 0 | 0
1684108 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31825_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:14:29 | 24.02.2020 09:32:00 | 0.29194 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 357.6319 | 0 | 0
1684110 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24338_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:15:27 | 24.02.2020 10:08:00 | 0.87583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0
1684111 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 192_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:16:31 | 24.02.2020 11:43:00 | 2.4414 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2856.425 | 0 | 0
1684119 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:22:47 | 24.02.2020 11:47:03 | 2.4044 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 545.8089 | 0 | 0
1684121 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11612_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:24:01 | 24.02.2020 11:16:24 | 1.8731 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 2582.9436 | 0 | 0
1684122 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25879_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:24:06 | 24.02.2020 17:33:00 | 8.1483 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 236.3017 | 0 | 0
1684125 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24287_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:25:34 | 24.02.2020 13:31:00 | 4.0906 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2372.5222 | 0 | 0
1684127 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3708_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:28:49 | 24.02.2020 10:53:44 | 1.4153 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 2110.1792 | 0 | 0
1684128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28563_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:28:56 | 24.02.2020 16:53:00 | 7.4011 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 666.1 | 0 | 0
1684129 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9319_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:29:43 | 24.02.2020 10:44:00 | 1.2381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4283 | 0 | 0
1684130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28317_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:30:25 | 24.02.2020 09:55:00 | 0.40972 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 448.6458 | 0 | 0
1684133 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1743_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:30:51 | 24.02.2020 15:09:00 | 5.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6358 | 0 | 0
1684134 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21539_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:32:11 | 24.02.2020 11:36:00 | 2.0636 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 381.7681 | 0 | 0
1684139 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3095_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:35:29 | 24.02.2020 14:35:00 | 4.9919 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.5569 | 0 | 0
1684141 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26000_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:35:52 | 24.02.2020 14:33:41 | 4.9636 | 15 | 289 | 0 | 0 | 74.4542 | 1434.4836 | 0 | 0
1684149 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:01:46 | 24.02.2020 19:59:05 | 11.9553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.8658 | 0 | 0
1684151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:41:00 | 24.02.2020 10:29:00 | 0.8 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 0
1684152 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11645_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:41:24 | 24.02.2020 18:40:00 | 8.9767 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 915.62 | 0 | 0
1684155 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28076_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:43:24 | 24.02.2020 21:27:00 | 11.7267 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1219.5733 | 0 | 0
1684156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11500_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:44:31 | 24.02.2020 09:46:28 | 0.0325 | 0 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 88.0425 | 0 | 0
1684157 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 542_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:45:52 | 24.02.2020 14:23:00 | 4.6189 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 623.55 | 0 | 0
1684158 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24308_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:46:44 | 24.02.2020 10:50:00 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
1684160 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31452_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:47:47 | 24.02.2020 10:32:00 | 0.73694 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.3753 | 0 | 0
1684162 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25261_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:49:09 | 24.02.2020 10:22:08 | 0.54972 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 314.4411 | 0 | 0
1684167 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12205_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 09:54:30 | 24.02.2020 11:51:00 | 1.9417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0
1684168 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 09:55:18 | 24.02.2020 17:53:00 | 7.9617 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3200.59 | 0 | 0
1684175 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12637_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:01:35 | 24.02.2020 19:17:00 | 9.2569 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 379.5347 | 0 | 0
1684182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22119_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:10:30 | 24.02.2020 13:49:00 | 3.6417 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 2672.9833 | 0 | 0
1684188 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23086_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:14:26 | 24.02.2020 10:27:00 | 0.20944 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 87.7572 | 0 | 0
1684191 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29264_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:16:41 | 24.02.2020 11:37:00 | 1.3386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 0
1684192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31874_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:17:00 | 24.02.2020 11:20:00 | 1.05 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 345.45 | 0 | 0
1684196 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3178_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:20:13 | 24.02.2020 19:24:00 | 9.0631 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 208.4503 | 0 | 0
1684197 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9263_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 08:27:22 | 24.02.2020 11:38:00 | 3.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1772 | 0 | 0
1684200 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21697_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:23:22 | 24.02.2020 11:18:00 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
1684202 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:25:45 | 24.02.2020 12:10:00 | 1.7375 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 573.375 | 0 | 0
1684208 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28823_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:28:43 | 24.02.2020 14:25:00 | 3.9381 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 4587.8347 | 0 | 0
1684209 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18523_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:29:21 | 24.02.2020 12:22:00 | 1.8775 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 491.905 | 0 | 0
1684214 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9046_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:33:59 | 24.02.2020 11:42:00 | 1.1336 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 606.4819 | 0 | 0
1684215 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2156_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:34:24 | 24.02.2020 11:31:00 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0
1684229 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20519_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:34:01 | 24.02.2020 15:55:00 | 5.3497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.0983 | 0 | 0
1684230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11597_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 10:45:46 | 24.02.2020 11:52:00 | 1.1039 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 257.2061 | 0 | 0
1684233 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9270_34,5kVH13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:51:50 | 24.02.2020 13:57:22 | 1.0922 | 13 | 410 | 0 | 0 | 14.1989 | 447.8111 | 0 | 0
1684237 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 111031_10,5kVH53 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:51:13 | 24.02.2020 11:23:44 | 0.54194 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 1497.3925 | 0 | 0
1684262 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23088_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:05:53 | 24.02.2020 11:21:00 | 0.25194 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 146.6317 | 0 | 0
1684264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27501_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:58:39 | 24.02.2020 13:26:00 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4558 | 0 | 0
1684266 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 50_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:08:29 | 24.02.2020 11:11:29 | 0.05 | 0 | 14828 | 0 | 0 | 0 | 741.4 | 0 | 0
1684268 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1753_10,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:09:14 | 24.02.2020 11:23:37 | 0.23972 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 388.8294 | 0 | 0
1684269 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18606_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:09:30 | 24.02.2020 13:30:00 | 2.3417 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1798.4 | 0 | 0
1684272 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4316_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:11:28 | 24.02.2020 11:54:00 | 0.70889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
1684286 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24469_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:21:52 | 24.02.2020 15:38:00 | 4.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 0 | 0
1684290 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29220_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:24:40 | 24.02.2020 14:06:00 | 2.6889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5778 | 0 | 0
1684293 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3838_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:29:27 | 24.02.2020 12:23:25 | 0.89944 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 183.4867 | 0 | 0
1684302 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25809_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:32:35 | 24.02.2020 13:07:00 | 1.5736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 0
1684306 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3291_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:34:33 | 24.02.2020 21:14:00 | 9.6575 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 743.6275 | 0 | 0
1684309 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4353_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:38:07 | 24.02.2020 16:17:00 | 4.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6481 | 0 | 0
1684312 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8791_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:39:03 | 24.02.2020 14:38:00 | 2.9825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9125 | 0 | 0
1684317 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1831_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:32:41 | 24.02.2020 12:38:00 | 1.0886 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.6839 | 0 | 0
1684340 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9030_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:54:16 | 24.02.2020 14:50:00 | 2.9289 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 3060.6889 | 0 | 0
1684359 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18283_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 11:22:27 | 24.02.2020 15:28:00 | 4.0925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.925 | 0 | 0
1684364 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2018_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:01:25 | 24.02.2020 15:56:00 | 3.9097 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 379.2431 | 0 | 0
1684369 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3949_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:07:29 | 24.02.2020 12:57:00 | 0.82528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5056 | 0 | 0
1684370 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:56:57 | 24.02.2020 13:38:00 | 1.6842 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1882.8983 | 0 | 0
1684371 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:07:36 | 24.02.2020 12:57:00 | 0.82333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.1733 | 0 | 0
1684379 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22102_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:10:51 | 24.02.2020 15:59:00 | 3.8025 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 414.4725 | 0 | 0
1684384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21933_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:32:41 | 24.02.2020 13:24:31 | 1.8639 | 2 | 74 | 0 | 0 | 3.7278 | 137.9278 | 0 | 0
1684384 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20312_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:32:41 | 24.02.2020 14:30:03 | 2.9561 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.0344 | 0 | 0
1684389 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28822_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:17:04 | 24.02.2020 14:08:00 | 1.8489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4889 | 0 | 0
1684393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:19:23 | 24.02.2020 15:03:00 | 2.7269 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 3146.8939 | 0 | 0
1684403 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1901_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:24:55 | 24.02.2020 13:05:00 | 0.66806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0 | 0
1684405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27231_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:26:34 | 24.02.2020 16:48:37 | 4.3675 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 401.81 | 0 | 0
1684409 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22141_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:27:47 | 24.02.2020 14:19:00 | 1.8536 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 374.4294 | 0 | 0
1684414 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:30:13 | 24.02.2020 18:57:00 | 6.4464 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 999.1903 | 0 | 0
1684415 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:30:13 | 24.02.2020 15:58:00 | 3.4631 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 921.1728 | 0 | 0
1684440 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3490_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 12:47:51 | 24.02.2020 14:36:00 | 1.8025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.815 | 0 | 0
1684441 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11380_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:49:28 | 24.02.2020 14:52:00 | 2.0422 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.0422 | 36.76 | 0 | 0
1684462 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22428_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:02:09 | 24.02.2020 16:50:00 | 3.7975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.1775 | 0 | 0
1684469 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3233_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:07:28 | 24.02.2020 13:10:16 | 0.046667 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 64.0267 | 0 | 0
1684472 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20521_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:09:36 | 24.02.2020 21:13:00 | 8.0567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.34 | 0 | 0
1684474 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:12:20 | 24.02.2020 18:12:00 | 4.9944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 0 | 0
1684480 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28433_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:16:38 | 24.02.2020 14:39:00 | 1.3728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | 0
1684488 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 802_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:21:46 | 24.02.2020 15:10:00 | 1.8039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.4894 | 0 | 0
1684490 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2361_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 11:31:11 | 24.02.2020 19:33:00 | 8.0303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0606 | 0 | 0
1684493 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:28:47 | 24.02.2020 15:38:00 | 2.1536 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.8433 | 0 | 0
1684494 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11133_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:29:42 | 24.02.2020 16:07:00 | 2.6217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4867 | 0 | 0
1684498 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 10:47:24 | 24.02.2020 18:52:00 | 8.0767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.7667 | 0 | 0
1684507 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4489_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:31:38 | 24.02.2020 14:22:00 | 0.83944 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 86.4628 | 0 | 0
1684511 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11598_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:42:20 | 24.02.2020 18:26:00 | 4.7278 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 912.4611 | 0 | 0
1684513 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 12:07:14 | 24.02.2020 16:01:48 | 3.9094 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 347.9406 | 0 | 0
1684514 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:44:42 | 24.02.2020 15:38:50 | 1.9022 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 1124.2133 | 0 | 0
1684514 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:44:42 | 24.02.2020 18:43:25 | 4.9786 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.6578 | 0 | 0
1684519 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:49:04 | 24.02.2020 14:30:00 | 0.68222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0
1684529 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23452_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 13:55:28 | 24.02.2020 16:13:50 | 2.3061 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 237.5294 | 0 | 0
1684531 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11106_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:56:03 | 25.02.2020 01:10:00 | 11.2325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.1625 | 0 | 0
1684536 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11858_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:56:54 | 24.02.2020 18:09:00 | 4.2017 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 802.5183 | 0 | 0
1684541 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:59:44 | 24.02.2020 21:34:36 | 7.5811 | 1 | 1642 | 0 | 0 | 7.5811 | 12448.1844 | 0 | 0
1684541 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28528_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:59:44 | 24.02.2020 22:29:37 | 8.4981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 186.9572 | 0 | 0
1684551 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4015_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:59:31 | 24.02.2020 17:34:00 | 3.5747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.3219 | 0 | 0
1684561 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23087_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:10:22 | 24.02.2020 18:10:00 | 3.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 | 0 | 0
1684568 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:08:52 | 24.02.2020 14:45:00 | 0.60222 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 250.5244 | 0 | 0
1684569 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23098_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:12:03 | 24.02.2020 16:55:00 | 2.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | 0
1684573 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:14:00 | 24.02.2020 18:08:00 | 3.9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 0
1684577 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:06:33 | 24.02.2020 18:05:49 | 3.9878 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 6244.86 | 0 | 0
1684577 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28251_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:06:33 | 24.02.2020 18:06:05 | 3.9922 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 6471.3922 | 0 | 0
1684578 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28121_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:14:26 | 24.02.2020 20:16:00 | 6.0261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.4439 | 0 | 0
1684584 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9468_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:15:17 | 24.02.2020 14:56:00 | 0.67861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8219 | 0 | 0
1684605 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11532_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:22:32 | 24.02.2020 20:42:00 | 6.3244 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2757.4578 | 0 | 0
1684614 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3975_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:28:53 | 24.02.2020 20:32:00 | 6.0519 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2021.3494 | 0 | 0
1684618 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31041_0,4kVTR-1_D-18 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:51:15 | 24.02.2020 15:58:00 | 2.1125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5625 | 0 | 0
1684627 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21442_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:33:45 | 24.02.2020 14:35:00 | 0.020833 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 16.9792 | 0 | 0
1684642 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4035_0,4kVTR-1_D-21 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:40:42 | 24.02.2020 21:01:00 | 6.3383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.03 | 0 | 0
1684644 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9363_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:42:49 | 24.02.2020 15:35:00 | 0.86972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.1339 | 0 | 0
1684650 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21441_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:33:44 | 24.02.2020 16:12:00 | 1.6378 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1611.5733 | 0 | 0
1684652 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:49:05 | 24.02.2020 15:40:00 | 1.8486 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 769.0222 | 0 | 0
1684659 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:48:35 | 24.02.2020 14:56:00 | 0.12361 | 0 | 3721 | 0 | 0 | 0 | 459.9569 | 0 | 0
1684659 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28122_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 14:48:35 | 24.02.2020 16:22:09 | 1.5594 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 3705.24 | 0 | 0
1684675 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:01:07 | 24.02.2020 16:17:00 | 1.2647 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.7061 | 0 | 0
1684679 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21623_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:08:04 | 24.02.2020 18:30:00 | 3.3656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0967 | 0 | 0
1684686 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28196_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:16:51 | 24.02.2020 16:50:00 | 1.5525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
1684687 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18319_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:17:13 | 24.02.2020 18:24:00 | 3.1131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1306 | 0 | 0
1684703 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9053_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:31:11 | 24.02.2020 19:31:00 | 3.9969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.9633 | 0 | 0
1684706 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:35:55 | 24.02.2020 18:16:00 | 2.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6681 | 0 | 0
1684712 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9918_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:10:39 | 24.02.2020 20:39:00 | 5.4725 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 279.0975 | 0 | 0
1684721 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9154_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:43:36 | 24.02.2020 22:14:00 | 6.5067 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 884.9067 | 0 | 0
1684730 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31490_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:52:40 | 24.02.2020 20:35:00 | 4.7056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.9389 | 0 | 0
1684734 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26473_34,5kVH04 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 15:58:20 | 24.02.2020 16:58:00 | 0.99444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0
1684742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29371_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:02:50 | 24.02.2020 19:17:00 | 3.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 0 | 0
1684766 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:20:14 | 24.02.2020 17:19:00 | 0.97944 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 481.8867 | 0 | 0
1684773 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9077_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:29:01 | 24.02.2020 19:06:00 | 2.6164 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 515.4286 | 0 | 0
1684774 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18510_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:27:25 | 24.02.2020 18:20:00 | 1.8764 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.5278 | 0 | 0
1684778 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 13:10:44 | 24.02.2020 17:02:00 | 3.8544 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 204.2856 | 0 | 0
1684782 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:36:00 | 24.02.2020 16:44:34 | 0.14278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57111 | 0 | 0
1684789 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3765_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:40:33 | 24.02.2020 17:23:00 | 0.7075 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 337.4775 | 0 | 0
1684799 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23274_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:47:27 | 24.02.2020 17:10:00 | 0.37583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0
1684806 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 16:00:36 | 24.02.2020 18:42:00 | 2.69 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 798.93 | 0 | 0
1684818 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:01:10 | 24.02.2020 17:49:43 | 0.80917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0
1684823 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:04:20 | 24.02.2020 19:15:00 | 2.1778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9556 | 0 | 0
1684836 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 595_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:11:21 | 24.02.2020 18:07:00 | 0.9275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1875 | 0 | 0
1684839 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:12:57 | 25.02.2020 02:58:00 | 9.7508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 165.7642 | 0 | 0
1684847 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11478_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:18:32 | 24.02.2020 18:07:00 | 0.80778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 0
1684857 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18617_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:23:38 | 24.02.2020 19:41:00 | 2.2894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4472 | 0 | 0
1684858 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:02:43 | 24.02.2020 19:29:00 | 2.4381 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 487.6111 | 0 | 0
1684873 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3680_0,4kVTR-1_D-4 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:27:39 | 24.02.2020 20:02:00 | 2.5725 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 316.4175 | 0 | 0
1684874 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25159_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:33:15 | 24.02.2020 19:02:00 | 1.4792 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.9792 | 0 | 0
1684880 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20820_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 14:55:28 | 24.02.2020 19:16:00 | 4.3422 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.4756 | 0 | 0
1684887 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 198_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:39:19 | 25.02.2020 03:17:00 | 9.6281 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2821.0203 | 0 | 0
1684898 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:44:00 | 24.02.2020 18:56:00 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1684899 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:41:23 | 24.02.2020 20:51:00 | 3.1603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 91.6481 | 0 | 0
1684900 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8530_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 17:45:05 | 24.02.2020 20:02:00 | 2.2819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.075 | 0 | 0
1684914 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23111_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:01:20 | 24.02.2020 20:58:00 | 2.9444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 0
1684918 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9101_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:02:38 | 24.02.2020 19:24:00 | 1.3561 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 458.3656 | 0 | 0
1684933 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28400_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:07:15 | 24.02.2020 18:10:00 | 0.045833 | 5 | 4392 | 0 | 0 | 0.22917 | 201.3 | 0 | 0
1684941 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27061_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:10:53 | 24.02.2020 21:04:00 | 2.8853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0822 | 0 | 0
1684942 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:11:22 | 24.02.2020 19:38:00 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0
1684951 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:07:45 | 24.02.2020 20:28:00 | 2.3375 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 133.2375 | 0 | 0
1684960 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 16:46:59 | 24.02.2020 18:40:00 | 1.8836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7197 | 0 | 0
1684972 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23622_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:37:14 | 24.02.2020 21:30:00 | 2.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0
1684990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28805_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:47:09 | 24.02.2020 19:19:00 | 0.53083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0
1684996 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31222_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:51:47 | 24.02.2020 20:02:00 | 1.1703 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.7461 | 0 | 0
1685001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28346_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:54:34 | 24.02.2020 19:55:00 | 1.0072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0361 | 0 | 0
1685012 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31533_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:00:34 | 24.02.2020 22:20:00 | 3.3239 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2017.6006 | 0 | 0
1685027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:06:47 | 25.02.2020 02:12:00 | 7.0869 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1098.4764 | 0 | 0
1685031 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3533_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:07:46 | 24.02.2020 21:03:00 | 1.9206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6028 | 0 | 0
1685033 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4310_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:09:16 | 24.02.2020 19:58:00 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
1685034 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29254_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 18:24:24 | 24.02.2020 20:10:00 | 1.76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0
1685040 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21761_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2020 19:17:32 | 24.02.2020 21:36:00 | 2.3078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5389 | 0 | 0
1685058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4164_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:28:10 | 25.02.2020 01:51:00 | 6.3806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | 0 | 0
1685061 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26160_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:29:22 | 24.02.2020 22:42:00 | 3.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2106 | 0 | 0
1685070 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28578_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:33:48 | 24.02.2020 20:42:00 | 1.1367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
1685073 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18577_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:37:22 | 24.02.2020 23:27:00 | 3.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8272 | 0 | 0
1685076 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18212_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:39:12 | 24.02.2020 20:55:00 | 1.2633 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2133 | 0 | 0
1685085 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28191_34,5kVH04 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:42:59 | 24.02.2020 20:37:33 | 0.90944 | 0 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 2258.1506 | 0 | 0
1685087 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:44:40 | 25.02.2020 04:33:00 | 8.8056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6111 | 0 | 0
1685095 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18578_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:50:45 | 24.02.2020 23:53:00 | 4.0375 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 908.4375 | 0 | 0
1685097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20099_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:51:50 | 24.02.2020 20:52:00 | 1.0028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0361 | 0 | 0
1685107 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 674_0,4kVTR-1_D-12 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:01:38 | 24.02.2020 20:55:00 | 0.88944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2311 | 0 | 0
1685109 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25108_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:04:04 | 24.02.2020 22:55:00 | 2.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0
1685112 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9041_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 19:21:31 | 24.02.2020 20:18:00 | 0.94139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2967 | 0 | 0
1685118 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20290_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:09:19 | 24.02.2020 22:00:00 | 1.8447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0683 | 0 | 0
1685127 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20611_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:13:12 | 24.02.2020 21:33:00 | 1.33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0
1685139 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 877_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:20:41 | 24.02.2020 22:49:00 | 2.4719 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1594.4042 | 0 | 0
1685153 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29956_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:39:02 | 24.02.2020 21:36:00 | 0.94944 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 179.445 | 0 | 0
1685166 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31002_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:52:53 | 24.02.2020 21:03:50 | 0.1825 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 378.3225 | 0 | 0
1685171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12394_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:02:30 | 24.02.2020 21:43:00 | 0.675 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 691.2 | 0 | 0
1685176 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-9 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:06:50 | 24.02.2020 23:12:00 | 2.0861 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 867.8222 | 0 | 0
1685181 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3173_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:11:10 | 24.02.2020 22:19:00 | 1.1306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 85.9222 | 0 | 0
1685189 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23102_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:09:51 | 25.02.2020 01:45:00 | 4.5858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1717 | 0 | 0
1685190 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:25:46 | 25.02.2020 03:38:00 | 6.2039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.835 | 0 | 0
1685198 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3299_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:41:16 | 24.02.2020 23:18:00 | 1.6122 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 0 | 0
1685207 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2250_10,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 22:06:50 | 24.02.2020 23:03:41 | 0.9475 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 865.0675 | 0 | 0
1685207 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2274_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 22:06:50 | 24.02.2020 23:19:22 | 1.2089 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 129.3511 | 0 | 0
1685209 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18288_0,4kVTR-1_D-11 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 20:58:37 | 24.02.2020 23:19:00 | 2.3397 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 737.0125 | 0 | 0
1685211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 22:10:40 | 25.02.2020 03:07:00 | 4.9389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.9611 | 0 | 0
1685231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:43:38 | 24.02.2020 22:46:27 | 1.0469 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 1615.4353 | 0 | 0
1685239 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 21:35:08 | 24.02.2020 23:58:00 | 2.3811 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 295.2578 | 0 | 0
1685244 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22794_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 22:55:09 | 25.02.2020 00:59:00 | 2.0642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2567 | 0 | 0
1685248 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21557_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 23:22:23 | 25.02.2020 00:05:00 | 0.71028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0 | 0
1685250 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2274_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2020 23:34:23 | 25.02.2020 01:05:00 | 1.5103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1233 | 0 | 0
1685253 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:02:18 | 25.02.2020 00:55:00 | 0.87833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.905 | 0 | 0
1685260 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3090_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:25:13 | 25.02.2020 00:27:00 | 0.029722 | 0 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 122.1286 | 0 | 0
1685263 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH46 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:26:59 | 25.02.2020 02:04:01 | 1.6172 | 8 | 213 | 0 | 0 | 12.9378 | 344.4683 | 0 | 0
1685272 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3046_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:50:49 | 25.02.2020 00:52:00 | 0.019722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 | 0 | 0
1685277 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28711_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:56:23 | 25.02.2020 01:02:58 | 0.10972 | 0 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 617.2972 | 0 | 0
1685282 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:56:23 | 25.02.2020 00:59:00 | 0.043611 | 0 | 7539 | 0 | 0 | 0 | 328.7842 | 0 | 0
1685286 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28182_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:56:22 | 25.02.2020 00:59:00 | 0.043889 | 0 | 13277 | 0 | 0 | 0 | 582.7128 | 0 | 0
1685291 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 00:56:22 | 25.02.2020 01:02:38 | 0.10444 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 0.10444 | 263.2 | 0 | 0
1685300 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22407_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:03:48 | 25.02.2020 01:04:44 | 0.015556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
1685305 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3599_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:13:25 | 25.02.2020 01:14:17 | 0.014444 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 32.6156 | 0 | 0
1685308 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:17:32 | 25.02.2020 01:19:00 | 0.024444 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 133.0267 | 0 | 0
1685312 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28712_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:17:33 | 25.02.2020 01:19:00 | 0.024167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0
1685316 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:21:29 | 25.02.2020 12:24:00 | 11.0419 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 783.9781 | 0 | 0
1685317 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28894_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:23:05 | 25.02.2020 01:23:56 | 0.014167 | 0 | 6007 | 0 | 0 | 0 | 85.0992 | 0 | 0
1685323 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3599_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:24:39 | 25.02.2020 01:49:28 | 0.41361 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 933.9339 | 0 | 0
1685325 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1046_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:31:47 | 25.02.2020 01:36:53 | 0.085 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
1685329 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9563_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:44:39 | 25.02.2020 01:45:23 | 0.012222 | 1 | 4629 | 0 | 0 | 0.012222 | 56.5767 | 0 | 0
1685332 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12200_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:47:23 | 25.02.2020 01:47:56 | 0.0091667 | 0 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 78.3292 | 0 | 0
1685335 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:51:29 | 25.02.2020 01:52:29 | 0.016667 | 1 | 3765 | 0 | 0 | 0.016667 | 62.75 | 0 | 0
1685337 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11580_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:54:19 | 25.02.2020 01:56:14 | 0.031944 | 1 | 3519 | 0 | 0 | 0.031944 | 112.4125 | 0 | 0
1685338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9104_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:56:21 | 25.02.2020 01:57:14 | 0.014722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.35333 | 0 | 0
1685339 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1753_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 01:58:18 | 25.02.2020 02:06:15 | 0.1325 | 0 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 581.0125 | 0 | 0
1685348 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:08:09 | 25.02.2020 02:08:36 | 0.0075 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
1685352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH07_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:10:58 | 25.02.2020 02:12:11 | 0.020278 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 0.020278 | 23.8264 | 0 | 0
1685353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4300_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:11:31 | 25.02.2020 02:12:00 | 0.0080556 | 14 | 4261 | 0 | 0 | 0.11278 | 34.3247 | 0 | 0
1685359 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20302_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:16:12 | 25.02.2020 02:18:42 | 0.041667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
1685360 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2274_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:16:42 | 25.02.2020 13:32:00 | 11.255 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1204.285 | 0 | 0
1685361 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9451_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:23:46 | 25.02.2020 02:24:02 | 0.0044444 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0
1685365 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11082_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:31:32 | 25.02.2020 02:32:08 | 0.01 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 33.62 | 0 | 0
1685371 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18538_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:37:03 | 25.02.2020 04:50:00 | 2.2158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0792 | 0 | 0
1685373 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:42:46 | 25.02.2020 03:44:00 | 1.0206 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1419.5928 | 0 | 0
1685374 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12580_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 02:46:15 | 25.02.2020 03:40:00 | 0.89583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.5625 | 0 | 0
1685383 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3808_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 03:38:56 | 25.02.2020 04:04:00 | 0.41778 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 163.3511 | 0 | 0
1685384 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 198_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 03:57:10 | 25.02.2020 04:50:00 | 0.88056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4472 | 0 | 0
1685386 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 04:28:16 | 25.02.2020 04:42:00 | 0.22889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9756 | 0 | 0
1685390 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9072_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 05:25:02 | 25.02.2020 07:42:00 | 2.2828 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.6556 | 0 | 0
1685392 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 05:38:31 | 25.02.2020 07:30:00 | 1.8581 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.3031 | 0 | 0
1685394 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22493_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 05:59:19 | 25.02.2020 06:06:10 | 0.11417 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 300.4867 | 0 | 0
1685402 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21189_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 06:24:31 | 25.02.2020 08:54:00 | 2.4914 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 844.5808 | 0 | 0
1685408 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:00:33 | 25.02.2020 12:20:00 | 5.3242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.9175 | 0 | 0
1685413 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9072_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:29:14 | 25.02.2020 11:22:00 | 3.8794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.5889 | 0 | 0
1685414 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4904_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 07:48:13 | 25.02.2020 11:39:00 | 3.8464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6928 | 0 | 0
1685416 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21304_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:05:56 | 25.02.2020 12:05:00 | 3.9844 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.7044 | 0 | 0
1685419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 21636_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:22:33 | 25.02.2020 13:32:00 | 5.1575 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 412.6 | 0 | 0
1685421 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28362_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:26:30 | 25.02.2020 17:33:00 | 9.1083 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 956.375 | 0 | 0
1685423 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11144_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:30:45 | 25.02.2020 16:42:00 | 8.1875 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 4208.375 | 0 | 0
1685429 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH03 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:36:01 | 25.02.2020 09:41:07 | 1.085 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.17 | 27.125 | 0 | 0
1685429 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH04 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:36:01 | 25.02.2020 09:41:38 | 1.0936 | 8 | 190 | 0 | 0 | 8.7489 | 207.7861 | 0 | 0
1685429 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH05 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:36:01 | 25.02.2020 10:04:47 | 1.4794 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2.9589 | 85.8078 | 0 | 0
1685431 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21634_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:36:58 | 25.02.2020 10:26:00 | 1.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0
1685433 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28710_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:40:18 | 25.02.2020 12:56:00 | 4.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2617 | 0 | 0
1685435 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11529_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:42:44 | 25.02.2020 11:24:00 | 2.6878 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 188.1444 | 0 | 0
1685437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:46:15 | 25.02.2020 10:31:00 | 1.7458 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 349.1667 | 0 | 0
1685440 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3656_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:53:34 | 25.02.2020 18:19:00 | 9.4239 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 424.075 | 0 | 0
1685442 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4121_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 08:59:12 | 25.02.2020 12:42:00 | 3.7133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0
1685443 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3306_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:00:39 | 25.02.2020 10:20:00 | 1.3225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.835 | 0 | 0
1685444 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:03:10 | 25.02.2020 15:49:00 | 6.7639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 372.0139 | 0 | 0
1685447 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 804_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:06:02 | 25.02.2020 13:32:00 | 4.4328 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 3586.1172 | 0 | 0
1685450 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:11:19 | 25.02.2020 15:38:00 | 6.4447 | 0 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 25089.3036 | 0 | 0
1685451 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23088_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:11:40 | 25.02.2020 12:16:00 | 3.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0722 | 0 | 0
1685455 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:13:40 | 25.02.2020 13:53:00 | 4.6556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.5889 | 0 | 0
1685460 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31415_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:16:24 | 25.02.2020 10:33:58 | 1.2928 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 853.2333 | 0 | 0
1685463 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25879_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:18:27 | 25.02.2020 17:14:00 | 7.9258 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 237.775 | 0 | 0
1685465 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:19:16 | 25.02.2020 16:23:00 | 7.0622 | 0 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 23460.7022 | 0 | 0
1685471 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4229_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:21:20 | 25.02.2020 10:11:00 | 0.82778 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 148.1722 | 0 | 0
1685472 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24472_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:23:15 | 25.02.2020 18:00:00 | 8.6125 | 13 | 34 | 0 | 0 | 111.9625 | 292.825 | 0 | 0
1685473 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:23:40 | 25.02.2020 10:17:26 | 0.89611 | 1 | 3789 | 0 | 0 | 0.89611 | 3395.365 | 0 | 0
1685473 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:23:40 | 25.02.2020 19:29:21 | 10.0947 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6662.5167 | 0 | 0
1685475 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25261_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:24:18 | 25.02.2020 19:11:00 | 9.7783 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 5593.2067 | 0 | 0
1685479 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25598_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:26:27 | 25.02.2020 16:28:00 | 7.0258 | 7 | 566 | 0 | 0 | 49.1808 | 3976.6217 | 0 | 0
1685486 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28750_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:31:26 | 25.02.2020 12:25:00 | 2.8928 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 318.2056 | 0 | 0
1685488 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21401_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:33:06 | 25.02.2020 09:57:00 | 0.39833 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 212.71 | 0 | 0
1685490 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29945_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:33:14 | 25.02.2020 12:21:00 | 2.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0
1685497 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18237_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:37:59 | 25.02.2020 10:32:00 | 0.90028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3019 | 0 | 0
1685505 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:41:58 | 25.02.2020 12:59:00 | 3.2839 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.9744 | 0 | 0
1685509 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24287_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:43:48 | 25.02.2020 10:32:00 | 0.80333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0
1685515 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18252_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:46:52 | 25.02.2020 10:57:00 | 1.1689 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.0267 | 0 | 0
1685517 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18538_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:47:13 | 25.02.2020 15:23:00 | 5.5964 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1958.7361 | 0 | 0
1685526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22723_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:49:59 | 25.02.2020 11:30:00 | 1.6669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0042 | 0 | 0
1685529 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:53:00 | 25.02.2020 09:54:43 | 0.028611 | 0 | 16038 | 0 | 0 | 0 | 458.865 | 0 | 0
1685539 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3547_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:55:10 | 25.02.2020 11:11:00 | 1.2639 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.6944 | 0 | 0
1685542 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:58:43 | 25.02.2020 12:13:00 | 2.2381 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 7846.6228 | 0 | 0
1685543 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4250_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:58:58 | 25.02.2020 16:00:00 | 6.0172 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2286.5444 | 0 | 0
1685550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20498_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:45:08 | 25.02.2020 13:20:00 | 3.5811 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.2033 | 0 | 0
1685553 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21946_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:07:20 | 25.02.2020 10:45:00 | 0.62778 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 536.1222 | 0 | 0
1685556 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 08:52:54 | 25.02.2020 11:11:00 | 2.3017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 0
1685570 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22493_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:15:35 | 25.02.2020 10:25:34 | 0.16639 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 437.9356 | 0 | 0
1685577 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 09:41:10 | 25.02.2020 15:49:00 | 6.1306 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 3102.0611 | 0 | 0
1685578 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:16:30 | 25.02.2020 17:35:00 | 7.3083 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2141.3417 | 0 | 0
1685580 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1694_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:11:59 | 25.02.2020 11:33:00 | 1.3503 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 110.7228 | 0 | 0
1685584 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:23:15 | 25.02.2020 10:26:00 | 0.045833 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 37.8583 | 0 | 0
1685586 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31579_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:24:38 | 25.02.2020 10:39:00 | 0.23944 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 292.8406 | 0 | 0
1685588 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:26:27 | 25.02.2020 11:29:00 | 1.0425 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 861.105 | 0 | 0
1685603 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9638_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 08:41:49 | 25.02.2020 13:17:00 | 4.5864 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 5957.7192 | 0 | 0
1685606 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26148_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:35:14 | 25.02.2020 11:28:00 | 0.87944 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83.5472 | 0 | 0
1685607 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 224_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:34:22 | 25.02.2020 12:32:00 | 1.9606 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.29 | 0 | 0
1685608 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 3944_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 09:09:12 | 25.02.2020 12:09:00 | 2.9967 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 362.5967 | 0 | 0
1685614 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1843_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:40:36 | 25.02.2020 11:34:00 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
1685618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11106_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:41:14 | 25.02.2020 19:31:00 | 8.8294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 211.9067 | 0 | 0
1685626 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9913_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:45:36 | 25.02.2020 10:45:51 | 0.0041667 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.095833 | 0 | 0
1685646 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21057_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:52:42 | 25.02.2020 12:48:00 | 1.9217 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 215.2267 | 0 | 0
1685654 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 10:55:31 | 25.02.2020 13:23:00 | 2.4581 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 334.2956 | 0 | 0
1685659 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:58:01 | 25.02.2020 15:09:00 | 4.1831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9153 | 0 | 0
1685675 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29850_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:10:32 | 25.02.2020 12:38:00 | 1.4578 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 1196.8356 | 0 | 0
1685678 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21657_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:15:16 | 25.02.2020 13:08:00 | 1.8789 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 279.9544 | 0 | 0
1685702 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8043_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:03:32 | 25.02.2020 12:06:00 | 1.0411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4933 | 0 | 0
1685709 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25824_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:20:17 | 25.02.2020 12:02:00 | 0.69528 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9.0386 | 0.69528 | 0 | 0
1685712 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22900_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:40:22 | 25.02.2020 12:34:00 | 0.89389 | 1 | 3647 | 0 | 0 | 0.89389 | 3260.0128 | 0 | 0
1685712 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27292_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:40:22 | 25.02.2020 13:39:49 | 1.9908 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.9908 | 35.835 | 0 | 0
1685732 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3187_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:44:33 | 25.02.2020 14:01:00 | 2.2742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.6608 | 0 | 0
1685733 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:44:55 | 25.02.2020 12:08:39 | 0.39556 | 1 | 1627 | 0 | 0 | 0.39556 | 643.5689 | 0 | 0
1685736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 21184_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:47:52 | 25.02.2020 11:48:33 | 0.011389 | 28 | 738 | 0 | 0 | 0.31889 | 8.405 | 0 | 0
1685739 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:50:53 | 25.02.2020 11:51:36 | 0.011944 | 0 | 18832 | 0 | 0 | 0 | 224.9378 | 0 | 0
1685749 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9805_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:53:53 | 25.02.2020 13:27:00 | 1.5519 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.5908 | 0 | 0
1685752 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1694_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:58:22 | 25.02.2020 14:38:00 | 2.6606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.2661 | 0 | 0
1685770 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27174_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:16:49 | 25.02.2020 12:28:31 | 1.195 | 0 | 11648 | 0 | 0 | 0 | 13919.36 | 0 | 0
1685771 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21657_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 11:22:06 | 25.02.2020 12:00:38 | 0.64222 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 475.2444 | 0 | 0
1685777 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3331_0,4kVTR-1_D-6 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:03:09 | 25.02.2020 19:55:00 | 7.8642 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2485.0767 | 0 | 0
1685785 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4018_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:08:47 | 25.02.2020 13:20:00 | 1.1869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0
1685787 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28458_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:11:38 | 25.02.2020 12:13:12 | 0.026111 | 0 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 121.9389 | 0 | 0
1685791 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22021_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:13:09 | 25.02.2020 16:28:00 | 4.2475 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 696.59 | 0 | 0
1685801 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4321_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:20:15 | 25.02.2020 13:57:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
1685804 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:16:59 | 25.02.2020 14:50:00 | 2.5503 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 599.3153 | 0 | 0
1685806 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31023_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:22:32 | 25.02.2020 12:58:00 | 0.59111 | 0 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 1511.4711 | 0 | 0
1685825 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21108_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:31:46 | 25.02.2020 13:37:06 | 1.0889 | 0 | 5409 | 0 | 0 | 0 | 5889.8 | 0 | 0
1685825 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21108_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:31:46 | 25.02.2020 13:37:18 | 1.0922 | 0 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 5974.4556 | 0 | 0
1685826 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25870_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:32:19 | 25.02.2020 12:40:00 | 0.12806 | 21 | 973 | 0 | 0 | 2.6892 | 124.5981 | 0 | 0
1685840 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:18:33 | 25.02.2020 23:44:00 | 11.4242 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 811.1158 | 0 | 0
1685844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20695_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:44:21 | 25.02.2020 13:33:00 | 0.81083 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 619.4767 | 0 | 0
1685846 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4052_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:45:08 | 25.02.2020 13:19:00 | 0.56444 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 437.4444 | 0 | 0
1685847 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3051_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 10:44:44 | 25.02.2020 19:00:00 | 8.2544 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1634.38 | 0 | 0
1685850 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:32:48 | 25.02.2020 14:16:00 | 1.72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0
1685852 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12419_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 12:50:59 | 25.02.2020 14:41:00 | 1.8336 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1059.8272 | 0 | 0
1685856 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31442_0,4kVTR-2_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:55:02 | 25.02.2020 14:31:00 | 1.5994 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 363.0739 | 0 | 0
1685863 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 13:06:07 | 25.02.2020 15:54:00 | 2.7981 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1085.6456 | 0 | 0
1685864 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21354_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 12:53:04 | 25.02.2020 17:16:00 | 4.3822 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.9689 | 0 | 0
1685869 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 803_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 13:08:24 | 25.02.2020 18:15:00 | 5.11 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 6060.46 | 0 | 0
1685886 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22200_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:26:46 | 25.02.2020 14:23:12 | 0.94056 | 3 | 443 | 0 | 0 | 2.8217 | 416.6661 | 0 | 0
1685887 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 45_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:27:36 | 25.02.2020 14:39:00 | 1.19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
1685890 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21778_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:30:21 | 25.02.2020 13:32:00 | 0.0275 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 35.0075 | 0 | 0
1685896 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25571_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:38:01 | 25.02.2020 13:43:51 | 0.097222 | 9 | 442 | 0 | 0 | 0.875 | 42.9722 | 0 | 0
1685903 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26309_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:44:45 | 25.02.2020 19:51:00 | 6.1042 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 299.1042 | 0 | 0
1685915 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:55:08 | 25.02.2020 14:36:24 | 0.68778 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.7511 | 0.68778 | 0 | 0
1685915 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:55:08 | 25.02.2020 15:14:33 | 1.3236 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21.1778 | 1.3236 | 0 | 0
1685919 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4316_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:55:44 | 25.02.2020 16:04:00 | 2.1378 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0
1685920 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:56:20 | 25.02.2020 14:38:00 | 0.69444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
1685939 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:03:55 | 25.02.2020 16:52:00 | 2.8014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0069 | 0 | 0
1685946 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21938_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 13:39:35 | 25.02.2020 15:37:00 | 1.9569 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 252.4458 | 0 | 0
1685962 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12422_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 14:18:11 | 25.02.2020 16:06:00 | 1.7969 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1353.0992 | 0 | 0
1685969 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31142_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 14:23:03 | 25.02.2020 15:53:29 | 1.5072 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 2092.0244 | 0 | 0
1685977 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2020 18:05:00 | 19.02.2020 19:33:00 | 1.4667 | 14 | 9 | 0 | 0 | 20.5333 | 13.2 | 0 | 0
1685980 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9484_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:30:50 | 25.02.2020 17:58:00 | 3.4528 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 331.4667 | 0 | 0
1685983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11902_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 14:36:14 | 25.02.2020 20:13:00 | 5.6128 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1178.6833 | 0 | 0
1686010 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21657_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:56:27 | 25.02.2020 18:04:00 | 3.1258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6292 | 0 | 0
1686013 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 485_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:59:33 | 25.02.2020 15:57:51 | 0.97167 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 1580.9017 | 0 | 0
1686013 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31479_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:59:33 | 25.02.2020 16:15:24 | 1.2642 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1626.9825 | 0 | 0
1686014 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 549_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:59:54 | 25.02.2020 15:07:13 | 0.12194 | 0 | 8377 | 0 | 0 | 0 | 1021.5286 | 0 | 0
1686015 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8771_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:02:19 | 25.02.2020 18:45:00 | 3.7114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1139 | 0 | 0
1686021 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3048_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 15:06:30 | 25.02.2020 16:20:00 | 1.225 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.275 | 0 | 0
1686022 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 549_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:07:14 | 25.02.2020 16:15:04 | 1.1306 | 0 | 5926 | 0 | 0 | 0 | 6699.6722 | 0 | 0
1686022 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31479_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:07:14 | 25.02.2020 16:15:24 | 1.1361 | 0 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 2785.7444 | 0 | 0
1686027 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23361_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:07:59 | 25.02.2020 16:04:00 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
1686052 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:21:38 | 25.02.2020 17:48:00 | 2.4394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8789 | 0 | 0
1686070 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1161_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:31:28 | 25.02.2020 17:03:00 | 1.5256 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 300.5344 | 0 | 0
1686072 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:34:10 | 25.02.2020 16:30:21 | 0.93639 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.9747 | 0 | 0
1686072 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:34:10 | 25.02.2020 19:22:40 | 3.8083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 186.6083 | 0 | 0
1686082 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4090_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 14:42:35 | 25.02.2020 21:52:00 | 7.1569 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 744.3222 | 0 | 0
1686084 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8097_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:41:59 | 25.02.2020 16:08:16 | 0.43806 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 521.7242 | 0 | 0
1686103 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22315_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:58:41 | 25.02.2020 23:21:00 | 7.3719 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 250.6461 | 0 | 0
1686106 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3276_0,4kVTR-1_D-16 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:01:00 | 25.02.2020 16:57:00 | 0.93333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
1686112 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28885_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:06:24 | 25.02.2020 18:25:00 | 2.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0
1686123 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 16:10:43 | 25.02.2020 17:44:00 | 1.5547 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 530.1603 | 0 | 0
1686127 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3541_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:12:23 | 26.02.2020 03:56:00 | 11.7269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 281.4467 | 0 | 0
1686130 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24061_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:35:42 | 25.02.2020 18:19:00 | 2.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 0 | 0
1686132 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 15:56:42 | 25.02.2020 17:54:00 | 1.955 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 0 | 0
1686137 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8097_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:07:42 | 25.02.2020 20:36:00 | 4.4717 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 751.24 | 0 | 0
1686151 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2167_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:22:19 | 25.02.2020 16:54:00 | 0.52806 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 737.6936 | 0 | 0
1686164 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23180_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:33:27 | 25.02.2020 16:33:48 | 0.0058333 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.51333 | 0 | 0
1686166 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11040_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:34:46 | 25.02.2020 17:14:00 | 0.65389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2311 | 0 | 0
1686176 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26090_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:37:59 | 25.02.2020 17:32:00 | 0.90028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0
1686187 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25148_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:18:44 | 25.02.2020 19:48:00 | 3.4878 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.8289 | 0 | 0
1686192 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2438_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:52:36 | 25.02.2020 19:35:00 | 2.7067 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1177.4 | 0 | 0
1686210 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9179_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 16:23:43 | 25.02.2020 20:44:00 | 4.3381 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 360.0586 | 0 | 0
1686216 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 741_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:07:01 | 25.02.2020 18:37:00 | 1.4997 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.9961 | 0 | 0
1686224 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31028_10,5kVH10 | Başlık Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:10:45 | 25.02.2020 20:06:30 | 2.9292 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 436.4458 | 0 | 0
1686225 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22612_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:08:06 | 26.02.2020 04:30:18 | 11.37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.33 | 0 | 0
1686228 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12225_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 17:14:27 | 25.02.2020 19:34:00 | 2.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0
1686229 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2020 14:14:26 | 25.02.2020 18:14:00 | 3.9928 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 13998.6789 | 0 | 0
1686258 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11114_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:25:19 | 25.02.2020 18:20:00 | 0.91139 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1695.1833 | 0 | 0
1686264 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8771_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:43:52 | 25.02.2020 18:48:00 | 1.0689 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 270.4289 | 0 | 0
1686275 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11577_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 17:52:06 | 25.02.2020 18:40:00 | 0.79833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0
1686287 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:04:30 | 25.02.2020 18:36:00 | 0.525 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 265.125 | 0 | 0
1686289 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:06:25 | 25.02.2020 21:39:00 | 6.5431 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 21742.5736 | 0 | 0
1686290 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29328_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:05:47 | 25.02.2020 18:51:00 | 0.75361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0433 | 0 | 0
1686295 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:08:26 | 25.02.2020 19:50:00 | 1.6928 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91.41 | 0 | 0
1686304 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 15:53:15 | 25.02.2020 18:47:00 | 2.8958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7917 | 0 | 0
1686310 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:23:08 | 25.02.2020 19:14:00 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
1686312 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:23:05 | 25.02.2020 18:24:05 | 0.016667 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
1686319 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4489_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:26:53 | 26.02.2020 01:09:16 | 6.7064 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2622.1981 | 0 | 0
1686323 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:31:00 | 25.02.2020 18:32:00 | 0.016667 | 1 | 3789 | 0 | 0 | 0.016667 | 63.15 | 0 | 0
1686329 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3567_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:34:55 | 25.02.2020 22:50:00 | 4.2514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2681 | 0 | 0
1686334 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_10,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:38:48 | 25.02.2020 18:50:44 | 0.19889 | 1 | 3789 | 0 | 0 | 0.19889 | 753.59 | 0 | 0
1686360 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21320_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:45:33 | 25.02.2020 23:24:00 | 4.6408 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 598.6675 | 0 | 0
1686367 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3044_0,4kVTR-1_D-22 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:08:50 | 25.02.2020 20:09:00 | 1.0028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.075 | 0 | 0
1686375 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH09 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:12:55 | 25.02.2020 19:58:18 | 0.75639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.7428 | 0 | 0
1686375 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH09 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:12:55 | 25.02.2020 19:58:32 | 0.76028 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 370.2553 | 0 | 0
1686391 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_D-2 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:19:20 | 25.02.2020 20:45:00 | 1.4278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4167 | 0 | 0
1686394 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 11:28:03 | 25.02.2020 22:26:25 | 10.9728 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3215.0239 | 0 | 0
1686397 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 18:25:12 | 25.02.2020 23:10:00 | 4.7467 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1020.5333 | 0 | 0
1686414 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11568_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:33:05 | 26.02.2020 00:37:00 | 5.0653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2611 | 0 | 0
1686420 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28796_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:37:49 | 25.02.2020 21:20:00 | 1.7031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8122 | 0 | 0
1686428 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1692_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:40:15 | 26.02.2020 01:42:00 | 6.0292 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 596.8875 | 0 | 0
1686441 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8300_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:51:35 | 25.02.2020 19:52:13 | 0.010556 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 | 0 | 0
1686459 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25148_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 19:51:09 | 25.02.2020 21:43:00 | 1.8642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.0983 | 0 | 0
1686469 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8771_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:16:10 | 25.02.2020 21:29:00 | 1.2139 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 307.1139 | 0 | 0
1686485 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29315_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:29:10 | 26.02.2020 07:43:00 | 11.2306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.5361 | 0 | 0
1686488 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9712_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:33:49 | 25.02.2020 21:00:08 | 0.43861 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.7544 | 0.43861 | 0 | 0
1686514 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22927_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 20:57:24 | 26.02.2020 00:24:00 | 3.4433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 123.96 | 0 | 0
1686517 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31025_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:03:24 | 25.02.2020 22:25:00 | 1.36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
1686521 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12422_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:07:36 | 26.02.2020 04:19:00 | 7.19 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1919.73 | 0 | 0
1686531 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8182_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:20:14 | 25.02.2020 22:48:00 | 1.4628 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 517.8233 | 0 | 0
1686544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:30:19 | 25.02.2020 21:32:09 | 0.030556 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0
1686551 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9689_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:36:06 | 26.02.2020 02:21:00 | 4.7483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2383 | 0 | 0
1686555 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2359_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:38:12 | 25.02.2020 22:09:00 | 0.51333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
1686593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:26:31 | 26.02.2020 08:48:00 | 10.3581 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3034.9103 | 0 | 0
1686601 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2052_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:39:58 | 25.02.2020 23:55:00 | 1.2506 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.5233 | 0 | 0
1686604 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2359_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:43:15 | 25.02.2020 23:39:00 | 0.92917 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 141.2333 | 0 | 0
1686605 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 20507_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:45:44 | 25.02.2020 23:38:00 | 0.87111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7111 | 0 | 0
1686631 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22846_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 23:18:06 | 25.02.2020 23:27:00 | 0.14833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
1686666 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 23:53:42 | 26.02.2020 03:35:00 | 3.6883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.195 | 0 | 0
1686694 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11579_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:03:04 | 26.02.2020 00:03:30 | 0.0072222 | 6 | 12717 | 0 | 0 | 0.043333 | 91.845 | 0 | 0
1686703 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:15:32 | 26.02.2020 00:29:53 | 0.23917 | 0 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 1075.7717 | 0 | 0
1686709 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 5069_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:15:33 | 26.02.2020 00:30:57 | 0.25667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0
1686733 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3552_0,4kVTR-2_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:47:10 | 26.02.2020 01:21:00 | 0.56389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.5861 | 0 | 0
1686736 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21565_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:54:13 | 26.02.2020 01:07:36 | 0.22306 | 5 | 150 | 0 | 0 | 1.1153 | 33.4583 | 0 | 0
1686738 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 00:54:14 | 26.02.2020 01:07:36 | 0.22278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0
1686739 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28100_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 22:51:43 | 26.02.2020 01:20:00 | 2.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0
1686740 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2020 21:55:00 | 26.02.2020 06:23:00 | 8.4667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 0
1686744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29099_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:12:08 | 26.02.2020 01:13:06 | 0.016111 | 0 | 26172 | 0 | 0 | 0 | 421.66 | 0 | 0
1686745 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9251_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:15:12 | 26.02.2020 01:15:28 | 0.0044444 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 4.6133 | 0 | 0
1686747 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9357_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:15:25 | 26.02.2020 01:16:33 | 0.018889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.30222 | 0 | 0
1686749 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:22:07 | 26.02.2020 01:26:31 | 0.073333 | 0 | 11829 | 0 | 0 | 0 | 867.46 | 0 | 0
1686760 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:23:06 | 26.02.2020 01:27:20 | 0.070556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.2917 | 0 | 0
1686761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27414_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:25:31 | 26.02.2020 01:26:36 | 0.018056 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.23472 | 0 | 0
1686762 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:26:28 | 26.02.2020 01:29:14 | 0.046111 | 0 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 272.5167 | 0 | 0
1686764 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9443_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:29:37 | 26.02.2020 01:31:08 | 0.025278 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 27.5022 | 0 | 0
1686766 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31078_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:33:21 | 26.02.2020 01:34:12 | 0.014167 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 159.1058 | 0 | 0
1686789 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3716_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:36:22 | 26.02.2020 01:37:41 | 0.021944 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0.021944 | 10.0067 | 0 | 0
1686794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:35:15 | 26.02.2020 01:37:16 | 0.033611 | 9 | 24952 | 0 | 0 | 0.3025 | 838.6644 | 0 | 0
1686796 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9213_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:43:35 | 26.02.2020 01:44:59 | 0.023333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 7.6067 | 0 | 0
1686797 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:49:44 | 26.02.2020 01:50:38 | 0.015 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 0
1686798 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:49:52 | 26.02.2020 01:50:38 | 0.012778 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 19.7928 | 0 | 0
1686807 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31856_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 01:54:43 | 26.02.2020 01:55:35 | 0.014444 | 0 | 10182 | 0 | 0 | 0 | 147.0733 | 0 | 0
1686814 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9111_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:00:41 | 26.02.2020 02:08:27 | 0.12944 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 137.7289 | 0 | 0
1686816 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3684_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:01:30 | 26.02.2020 02:02:12 | 0.011667 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 27.1483 | 0 | 0
1686819 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21696_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:05:47 | 26.02.2020 02:07:14 | 0.024167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.31417 | 0 | 0
1686821 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:07:57 | 26.02.2020 02:08:26 | 0.0080556 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 0
1686822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:09:44 | 26.02.2020 02:11:10 | 0.023889 | 4 | 2739 | 0 | 0 | 0.095556 | 65.4317 | 0 | 0
1686823 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:09:54 | 26.02.2020 02:11:10 | 0.021111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 0 | 0
1686823 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:09:54 | 26.02.2020 02:11:23 | 0.024722 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 5.0928 | 0 | 0
1686824 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20000_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 02:10:01 | 26.02.2020 02:15:10 | 0.085833 | 0 | 6029 | 0 | 0 | 0 | 517.4892 | 0 | 0
1686825 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29214_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:17:46 | 26.02.2020 02:18:35 | 0.013611 | 2 | 2339 | 0 | 0 | 0.027222 | 31.8364 | 0 | 0
1686833 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31406_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:24:21 | 26.02.2020 02:29:21 | 0.083333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
1686840 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29074_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:43:13 | 26.02.2020 02:54:03 | 0.18056 | 0 | 8852 | 0 | 0 | 0 | 1598.2778 | 0 | 0
1686842 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:43:14 | 26.02.2020 02:45:00 | 0.029444 | 0 | 12057 | 0 | 0 | 0 | 355.0117 | 0 | 0
1686852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27227_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:47:33 | 26.02.2020 04:11:00 | 1.3908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5633 | 0 | 0
1686853 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8400_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:49:53 | 26.02.2020 02:52:34 | 0.044722 | 0 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 353.2608 | 0 | 0
1686858 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:43:13 | 26.02.2020 02:53:35 | 0.17278 | 1 | 25282 | 0 | 0 | 0.17278 | 4368.1678 | 0 | 0
1686864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25056_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 02:55:43 | 26.02.2020 02:57:44 | 0.033611 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 0.36972 | 117.8406 | 0 | 0
1686871 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21955_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:00:47 | 26.02.2020 03:03:27 | 0.044444 | 7 | 175 | 0 | 0 | 0.31111 | 7.7778 | 0 | 0
1686885 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:09:22 | 26.02.2020 03:10:52 | 0.025 | 0 | 16038 | 0 | 0 | 0 | 400.95 | 0 | 0
1686886 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28197_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:11:27 | 26.02.2020 03:12:15 | 0.013333 | 0 | 4774 | 0 | 0 | 0 | 63.6533 | 0 | 0
1686888 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8723_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:13:45 | 26.02.2020 03:15:02 | 0.021389 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 33.1528 | 0 | 0
1686893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27391_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:18:10 | 26.02.2020 03:21:05 | 0.048611 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.097222 | 2.8194 | 0 | 0
1686894 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1723_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:22:09 | 26.02.2020 03:22:53 | 0.012222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0
1686896 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8010_34,5kVH19_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:25:00 | 26.02.2020 03:26:06 | 0.018333 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 10.8167 | 0 | 0
1686897 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28712_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:33:57 | 26.02.2020 03:34:45 | 0.013333 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 0
1686900 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28701_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:41:05 | 26.02.2020 03:43:56 | 0.0475 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 85.3575 | 0 | 0
1686900 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28712_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:41:05 | 26.02.2020 03:44:58 | 0.064722 | 0 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 383.9322 | 0 | 0
1686912 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 03:51:38 | 26.02.2020 03:52:18 | 0.011111 | 0 | 16805 | 0 | 0 | 0 | 186.7222 | 0 | 0
1686915 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20224_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 04:04:18 | 26.02.2020 04:04:42 | 0.0066667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0 | 0
1686921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22890_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 04:06:34 | 26.02.2020 04:07:41 | 0.018611 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 39.2322 | 0 | 0
1686923 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25056_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 04:10:02 | 26.02.2020 04:11:30 | 0.024444 | 11 | 3506 | 0 | 0 | 0.26889 | 85.7022 | 0 | 0
1686928 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 04:16:28 | 26.02.2020 04:17:54 | 0.023889 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.071667 | 0.57333 | 0 | 0
1686933 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21778_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 05:26:09 | 26.02.2020 05:27:37 | 0.024444 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 163.3133 | 0 | 0
1686940 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 06:49:56 | 26.02.2020 07:14:51 | 0.41528 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 1251.2319 | 0 | 0
1686941 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28892_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 06:50:36 | 26.02.2020 07:19:00 | 0.47333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.5733 | 0 | 0
1686942 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 06:51:07 | 26.02.2020 09:44:00 | 2.8814 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 628.1428 | 0 | 0
1686943 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 06:53:45 | 26.02.2020 07:35:00 | 0.6875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 0 | 0
1686950 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 07:21:45 | 26.02.2020 07:52:00 | 0.50417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
1686955 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29315_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 07:50:21 | 26.02.2020 12:19:00 | 4.4775 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.2525 | 0 | 0
1686957 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28335_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 07:56:48 | 26.02.2020 13:26:00 | 5.4867 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 126.1933 | 0 | 0
1686958 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-2_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:10:41 | 26.02.2020 09:19:00 | 1.1386 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 237.9697 | 0 | 0
1686960 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27227_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:17:31 | 26.02.2020 09:17:00 | 0.99139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9397 | 0 | 0
1686964 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:36:23 | 26.02.2020 10:04:00 | 1.4603 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 103.6797 | 0 | 0
1686967 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28086_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 08:50:39 | 26.02.2020 14:55:00 | 6.0725 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 10250.38 | 0 | 0
1686972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29227_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:07:20 | 26.02.2020 09:07:26 | 0.0016667 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 2.5817 | 0 | 0
1686972 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29347_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:07:20 | 26.02.2020 09:07:40 | 0.0055556 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 57.1111 | 0 | 0
1686974 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4027_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:11:06 | 26.02.2020 11:35:00 | 2.3983 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 357.3517 | 0 | 0
1686978 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 111010_34,5kVH48 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:15:23 | 26.02.2020 09:16:06 | 0.011944 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 10.7978 | 0 | 0
1686979 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29646_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:15:47 | 26.02.2020 11:13:00 | 1.9536 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 332.1139 | 0 | 0
1686983 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11328_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:17:05 | 26.02.2020 18:08:00 | 8.8486 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 10228.9944 | 0 | 0
1686987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28473_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:17:58 | 26.02.2020 14:00:00 | 4.7006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.6044 | 0 | 0
1686992 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31799_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:20:17 | 26.02.2020 12:17:00 | 2.9453 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 2665.4764 | 0 | 0
1686994 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12420_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:21:30 | 26.02.2020 11:00:00 | 1.6417 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 551.6 | 0 | 0
1686995 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3310_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:22:11 | 26.02.2020 11:27:00 | 2.0803 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1015.1756 | 0 | 0
1686996 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29222_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:22:14 | 26.02.2020 13:54:00 | 4.5294 | 0 | 4491 | 0 | 0 | 0 | 20341.735 | 0 | 0
1686998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29222_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:22:16 | 26.02.2020 09:45:00 | 0.37889 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 521.73 | 0 | 0
1687000 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:24:15 | 26.02.2020 16:51:00 | 7.4458 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 5777.9667 | 0 | 0
1687002 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25618_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:24:52 | 26.02.2020 15:34:00 | 6.1522 | 3 | 235 | 0 | 0 | 18.4567 | 1445.7722 | 0 | 0
1687003 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31525_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 08:28:25 | 26.02.2020 20:13:00 | 11.7431 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3969.1528 | 0 | 0
1687004 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21780_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:25:52 | 26.02.2020 09:43:00 | 0.28556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0 | 0
1687005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 40345_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:25:56 | 26.02.2020 10:44:00 | 1.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0
1687006 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26309_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:29:05 | 26.02.2020 17:12:00 | 7.7153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.1528 | 0 | 0
1687009 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:30:09 | 26.02.2020 10:23:00 | 0.88083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6892 | 0 | 0
1687011 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4236_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:32:13 | 26.02.2020 15:11:00 | 5.6464 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 976.8253 | 0 | 0
1687012 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2173_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:24:09 | 26.02.2020 10:25:00 | 1.0142 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.3825 | 0 | 0
1687015 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28349_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:38:46 | 26.02.2020 12:39:00 | 3.0039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.0894 | 0 | 0
1687017 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1218_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:40:54 | 26.02.2020 11:23:00 | 1.7017 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 149.7467 | 0 | 0
1687018 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28782_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:41:11 | 26.02.2020 14:44:00 | 5.0469 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 2185.3269 | 0 | 0
1687023 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3698_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:44:58 | 26.02.2020 12:29:00 | 2.7339 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 803.7633 | 0 | 0
1687026 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25826_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:46:41 | 26.02.2020 10:51:00 | 1.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0
1687029 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28130_34,5kVH05_COUP | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:54:35 | 26.02.2020 09:57:00 | 0.040278 | 0 | 43162 | 0 | 0 | 0 | 1738.4694 | 0 | 0
1687031 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:57:20 | 26.02.2020 10:40:58 | 0.72722 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 430.5156 | 0 | 0
1687032 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:57:20 | 26.02.2020 10:27:34 | 0.50389 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 1419.9589 | 0 | 0
1687032 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3996_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:57:20 | 26.02.2020 11:08:26 | 1.185 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 959.85 | 0 | 0
1687032 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:57:20 | 26.02.2020 11:29:56 | 1.5433 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1585.0033 | 0 | 0
1687033 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9212_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:57:43 | 26.02.2020 18:28:00 | 8.5047 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 16711.7792 | 0 | 0
1687034 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9526_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 09:58:09 | 26.02.2020 11:42:00 | 1.7308 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1883.1467 | 0 | 0
1687040 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9433_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:00:04 | 26.02.2020 12:03:00 | 2.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0489 | 0 | 0
1687050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:03:26 | 26.02.2020 10:48:00 | 0.74278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9711 | 0 | 0
1687071 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28800_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2020 09:00:00 | 21.02.2020 09:02:00 | 0.033333 | 8 | 13888 | 0 | 0 | 0.26667 | 462.9333 | 0 | 0
1687073 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18576_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:17:09 | 26.02.2020 13:28:00 | 3.1808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.085 | 0 | 0
1687074 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31410_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:17:23 | 26.02.2020 21:13:00 | 10.9269 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2261.8775 | 0 | 0
1687076 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 111021_34,5kVH19 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:17:56 | 26.02.2020 11:24:03 | 1.1019 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.1019 | 45.1797 | 0 | 0
1687076 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:17:56 | 26.02.2020 11:25:15 | 1.1219 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 168.2917 | 0 | 0
1687086 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23738_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:21:41 | 26.02.2020 18:11:00 | 7.8219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.9317 | 0 | 0
1687088 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29220_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:23:29 | 26.02.2020 12:43:00 | 2.3253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.9033 | 0 | 0
1687098 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11614_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:27:06 | 26.02.2020 14:16:00 | 3.815 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.41 | 0 | 0
1687106 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24261_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:28:50 | 26.02.2020 14:52:00 | 4.3861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.5639 | 0 | 0
1687110 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:29:23 | 26.02.2020 10:29:51 | 0.0077778 | 0 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 79.5044 | 0 | 0
1687111 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:29:32 | 26.02.2020 11:02:00 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0
1687117 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:30:12 | 26.02.2020 10:31:54 | 0.028333 | 0 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 289.6233 | 0 | 0
1687127 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 8415_0,4kVTR-3_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:34:19 | 26.02.2020 11:19:00 | 0.74472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0
1687132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22999_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:24:25 | 26.02.2020 14:03:39 | 3.6539 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 197.31 | 0 | 0
1687144 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18319_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:29:02 | 26.02.2020 13:49:00 | 3.3328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3261 | 0 | 0
1687148 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29401_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:42:58 | 26.02.2020 11:53:00 | 1.1672 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 515.9122 | 0 | 0
1687154 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12529_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:47:12 | 26.02.2020 12:41:00 | 1.8967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 0
1687161 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3696_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 10:51:53 | 26.02.2020 11:00:17 | 0.14 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 0 | 0
1687167 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20975_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:47:16 | 26.02.2020 15:30:45 | 4.7247 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 6567.3639 | 0 | 0
1687167 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20276_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:47:16 | 26.02.2020 17:21:54 | 6.5772 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 3656.9356 | 0 | 0
1687169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12421_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 10:59:49 | 26.02.2020 12:53:00 | 1.8864 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 843.2158 | 0 | 0
1687176 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28712_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:05:42 | 26.02.2020 11:38:00 | 0.53833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.8367 | 0 | 0
1687193 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31638_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:24:42 | 26.02.2020 12:21:00 | 0.93833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.595 | 0 | 0
1687197 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23073_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:26:59 | 26.02.2020 12:19:00 | 0.86694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0
1687202 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9590_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:21:03 | 26.02.2020 15:05:00 | 3.7325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.255 | 0 | 0
1687207 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1947_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:35:20 | 26.02.2020 13:03:00 | 1.4611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 130.0389 | 0 | 0
1687208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29646_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:35:38 | 26.02.2020 17:08:00 | 5.5394 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.4861 | 0 | 0
1687212 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1807_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:40:53 | 26.02.2020 12:15:00 | 0.56861 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 442.9481 | 0 | 0
1687214 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21786_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:41:36 | 26.02.2020 12:57:00 | 1.2567 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5933 | 0 | 0
1687215 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3184_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:41:45 | 26.02.2020 12:22:00 | 0.67083 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 125.4458 | 0 | 0
1687224 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31615_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:51:21 | 26.02.2020 13:39:46 | 1.8069 | 0 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 9410.5667 | 0 | 0
1687224 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31856_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:51:21 | 26.02.2020 13:48:44 | 1.9564 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 10134.0944 | 0 | 0
1687234 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9152_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:57:31 | 26.02.2020 17:08:00 | 5.1747 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 10649.5783 | 0 | 0
1687236 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25085_34,5kVH08 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 11:59:08 | 26.02.2020 12:17:00 | 0.29778 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 97.6711 | 0 | 0
1687246 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3686_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:04:00 | 26.02.2020 13:33:00 | 1.4833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.6833 | 0 | 0
1687249 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4364_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 12:04:16 | 26.02.2020 14:39:00 | 2.5789 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1186.2889 | 0 | 0
1687256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4006_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 09:56:45 | 26.02.2020 12:45:00 | 2.8042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0
1687257 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31078_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 12:10:11 | 26.02.2020 12:19:00 | 0.14694 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 291.9786 | 0 | 0
1687264 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12534_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:57:48 | 26.02.2020 13:09:00 | 1.1867 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 430.76 | 0 | 0
1687265 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 5094_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 11:45:27 | 26.02.2020 14:16:00 | 2.5092 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 3884.19 | 0 | 0
1687285 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:28:11 | 26.02.2020 13:17:00 | 0.81361 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 199.3347 | 0 | 0
1687309 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20537_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 12:54:27 | 26.02.2020 13:59:00 | 1.0758 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1958.0167 | 0 | 0
1687314 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:01:44 | 26.02.2020 18:47:00 | 5.7544 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 822.8856 | 0 | 0
1687318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28016_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:06:01 | 26.02.2020 14:29:00 | 1.3831 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 250.3331 | 0 | 0
1687326 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:09:53 | 26.02.2020 13:11:14 | 0.0225 | 11 | 2714 | 0 | 0 | 0.2475 | 61.065 | 0 | 0
1687329 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4425_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:10:42 | 26.02.2020 15:52:00 | 2.6883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7533 | 0 | 0
1687338 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9327_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:21:15 | 26.02.2020 18:35:00 | 5.2292 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1281.1458 | 0 | 0
1687345 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1034_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:27:28 | 26.02.2020 14:28:00 | 1.0089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0622 | 0 | 0
1687350 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2082_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:31:39 | 26.02.2020 14:27:00 | 0.9225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8375 | 0 | 0
1687372 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:50:05 | 26.02.2020 17:03:00 | 3.2153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.9375 | 0 | 0
1687373 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:52:06 | 26.02.2020 15:36:00 | 1.7317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8533 | 0 | 0
1687375 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11628_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 13:53:54 | 26.02.2020 14:42:00 | 0.80167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 0 | 0
1687377 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 63_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 13:54:42 | 26.02.2020 16:29:00 | 2.5717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.715 | 0 | 0
1687385 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3300_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:05:20 | 26.02.2020 20:02:00 | 5.9444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.4444 | 0 | 0
1687388 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 553_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:10:39 | 26.02.2020 14:50:00 | 0.65583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.7075 | 0 | 0
1687396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 14:17:43 | 26.02.2020 16:29:00 | 2.1881 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 334.7725 | 0 | 0
1687402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28197_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 14:22:49 | 26.02.2020 15:40:00 | 1.2864 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 1689.0286 | 0 | 0
1687409 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3649_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:32:52 | 26.02.2020 20:57:00 | 6.4022 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1338.0644 | 0 | 0
1687413 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22887_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:39:35 | 26.02.2020 22:43:00 | 8.0569 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2183.4319 | 0 | 0
1687414 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28359_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:40:16 | 26.02.2020 19:13:00 | 4.5456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.6389 | 0 | 0
1687415 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21234_0,4kVTR-1_D-3 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:41:19 | 27.02.2020 00:08:00 | 9.4447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8894 | 0 | 0
1687418 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31816_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 14:44:28 | 26.02.2020 15:12:00 | 0.45889 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 811.7744 | 0 | 0
1687419 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4094_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:44:39 | 26.02.2020 16:20:00 | 1.5892 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3025 | 0 | 0
1687427 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9473_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 14:48:46 | 26.02.2020 15:55:00 | 1.1039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0
1687441 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21997_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:04:12 | 26.02.2020 17:57:00 | 2.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0
1687442 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30505_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:05:29 | 26.02.2020 16:43:00 | 1.6253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8758 | 0 | 0
1687443 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3434_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:05:26 | 26.02.2020 16:53:00 | 1.7928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7206 | 0 | 0
1687446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 12193_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:13:17 | 26.02.2020 18:13:00 | 2.9953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9858 | 0 | 0
1687447 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 15:14:19 | 26.02.2020 16:50:00 | 1.5947 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 419.4119 | 0 | 0
1687452 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24029_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:22:00 | 26.02.2020 19:07:00 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
1687454 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3628_0,4kVTR-1_D-24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:22:49 | 26.02.2020 17:31:00 | 2.1364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2275 | 0 | 0
1687456 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25108_0,4kVTR-1_D-3 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:25:36 | 26.02.2020 18:13:00 | 2.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
1687458 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2145_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:26:47 | 26.02.2020 18:30:00 | 3.0536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2144 | 0 | 0
1687464 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28852_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:08:31 | 26.02.2020 16:41:00 | 1.5414 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 468.5822 | 0 | 0
1687466 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21887_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:33:48 | 26.02.2020 18:30:00 | 2.9367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0
1687481 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22970_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:50:58 | 26.02.2020 19:40:00 | 3.8172 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.9683 | 0 | 0
1687485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29346_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:54:36 | 26.02.2020 18:41:00 | 2.7733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5467 | 0 | 0
1687487 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2119_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:54:53 | 26.02.2020 20:17:00 | 4.3686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1058 | 0 | 0
1687504 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 803_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:19:21 | 26.02.2020 17:46:00 | 1.4442 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7742 | 0 | 0
1687514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-20 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 16:18:28 | 26.02.2020 17:14:00 | 0.92556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9578 | 0 | 0
1687515 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3614_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:22:54 | 26.02.2020 18:13:00 | 1.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0
1687516 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:43:26 | 26.02.2020 17:26:03 | 1.7103 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 1783.8197 | 0 | 0
1687516 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:43:26 | 27.02.2020 02:04:00 | 10.3428 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1054.9633 | 0 | 0
1687520 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1948_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2020 16:24:42 | 26.02.2020 17:32:00 | 1.1217 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 254.6183 | 0 | 0
1687526 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11585_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:18:45 | 26.02.2020 18:04:00 | 1.7542 | 5 | 4450 | 0 | 0 | 8.7708 | 7806.0417 | 0 | 0
1687529 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23021_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 15:04:07 | 26.02.2020 18:36:00 | 3.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5314 | 0 | 0
1687531 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28197_0,4kVTR-1_D-2 | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:31:54 | 26.02.2020 18:22:00 | 1.835 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 919.335 | 0 | 0
1687542 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4094_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:21:34 | 26.02.2020 17:02:00 | 0.67389 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 177.9067 | 0 | 0
1687544 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25158_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:44:02 | 26.02.2020 17:40:00 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
1687552 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1078_0,4kVTR-1_D-7 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:26:43 | 26.02.2020 18:31:00 | 2.0714 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 370.7786 | 0 | 0
1687559 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12586_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:00:55 | 26.02.2020 18:14:00 | 1.2181 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 186.3625 | 0 | 0
1687572 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31451_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:07:07 | 26.02.2020 19:10:00 | 2.0481 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1669.1653 | 0 | 0
1687576 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29252_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:19:27 | 26.02.2020 21:50:00 | 4.5092 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5642 | 0 | 0
1687583 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:25:28 | 26.02.2020 20:47:00 | 3.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 0 | 0
1687587 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12460_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:30:59 | 26.02.2020 17:31:52 | 0.014722 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 11.5569 | 0 | 0
1687593 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28446_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:34:17 | 26.02.2020 21:38:00 | 4.0619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3097 | 0 | 0
1687594 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:34:47 | 26.02.2020 22:03:00 | 4.4703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8217 | 0 | 0
1687609 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4168_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:51:22 | 26.02.2020 19:55:00 | 2.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0
1687610 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26169_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 16:35:10 | 26.02.2020 21:01:00 | 4.4306 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 403.1806 | 0 | 0
1687611 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28096_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:49:43 | 26.02.2020 23:38:00 | 5.8047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6331 | 0 | 0
1687613 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31816_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:56:24 | 26.02.2020 23:22:00 | 5.4267 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 124.8133 | 0 | 0
1687617 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9366_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:01:59 | 26.02.2020 19:33:00 | 1.5169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5847 | 0 | 0
1687672 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:08:49 | 26.02.2020 19:15:57 | 1.1189 | 0 | 2749 | 0 | 0 | 0 | 3075.8256 | 0 | 0
1687695 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25896_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:29:14 | 26.02.2020 19:43:00 | 1.2294 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 72.5372 | 0 | 0
1687697 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9212_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:29:41 | 26.02.2020 19:24:00 | 0.90528 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 1778.8708 | 0 | 0
1687732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 18:53:32 | 26.02.2020 20:44:00 | 1.8411 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 | 0
1687755 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4089_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:04:54 | 27.02.2020 00:27:00 | 5.3683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4733 | 0 | 0
1687766 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 29390_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:13:15 | 27.02.2020 00:02:00 | 4.8125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.0625 | 0 | 0
1687772 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28850_0,4kVTR-1_D-13 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:16:46 | 27.02.2020 01:21:00 | 6.0706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0
1687781 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18016_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:22:48 | 26.02.2020 21:08:00 | 1.7533 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 287.5467 | 0 | 0
1687791 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9118_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:13:10 | 26.02.2020 21:32:00 | 2.3139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 189.7389 | 0 | 0
1687796 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22189_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:40:29 | 26.02.2020 21:22:00 | 1.6919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9194 | 0 | 0
1687798 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11307_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 19:41:12 | 26.02.2020 20:27:00 | 0.76333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0533 | 0 | 0
1687830 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2427_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:18:34 | 26.02.2020 21:41:00 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
1687836 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23653_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:23:01 | 26.02.2020 22:42:00 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3164 | 0 | 0
1687848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:17:46 | 26.02.2020 21:06:00 | 0.80389 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 625.4256 | 0 | 0
1687851 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21162_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:39:59 | 26.02.2020 21:27:00 | 0.78361 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 135.5647 | 0 | 0
1687864 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22189_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 20:51:08 | 26.02.2020 22:43:00 | 1.8644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5089 | 0 | 0
1687901 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 21:34:52 | 26.02.2020 22:29:00 | 0.90222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2178 | 0 | 0
1687904 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 21:16:28 | 26.02.2020 22:04:00 | 0.79222 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 138.6389 | 0 | 0
1687917 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11283_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:02:45 | 27.02.2020 00:23:00 | 2.3375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3625 | 0 | 0
1687921 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9475_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:10:03 | 26.02.2020 23:00:00 | 0.8325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
1687926 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 17:27:42 | 27.02.2020 00:51:00 | 7.3883 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2452.9267 | 0 | 0
1687929 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:15:01 | 27.02.2020 01:31:00 | 3.2664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5983 | 0 | 0
1687946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20490_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 21:41:12 | 27.02.2020 02:08:00 | 4.4467 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 0 | 0
1687951 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9433_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:32:10 | 26.02.2020 23:44:00 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
1687957 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-3 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:42:25 | 27.02.2020 03:58:00 | 5.2597 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1115.0611 | 0 | 0
1687967 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:54:01 | 27.02.2020 00:10:00 | 1.2664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.2622 | 0 | 0
1687970 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:58:33 | 26.02.2020 23:26:00 | 0.4575 | 15 | 3855 | 0 | 0 | 6.8625 | 1763.6625 | 0 | 0
1687970 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 22:58:33 | 26.02.2020 23:35:56 | 0.62306 | 8 | 268 | 0 | 0 | 4.9844 | 166.9789 | 0 | 0
1687976 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26156_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 23:15:17 | 27.02.2020 00:40:00 | 1.4119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.3583 | 0 | 0
1687981 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2020 23:14:58 | 27.02.2020 00:24:00 | 1.1506 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 157.6261 | 0 | 0
1687994 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:03:52 | 27.02.2020 00:37:00 | 0.55222 | 15 | 3855 | 0 | 0 | 8.2833 | 2128.8167 | 0 | 0
1687994 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:03:52 | 27.02.2020 01:49:02 | 1.7528 | 8 | 268 | 0 | 0 | 14.0222 | 469.7444 | 0 | 0
1688002 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11655_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:29:45 | 27.02.2020 01:06:00 | 0.60417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2292 | 0 | 0
1688003 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20002_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:33:06 | 27.02.2020 00:34:49 | 0.028611 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 11.4731 | 0 | 0
1688010 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18245_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 00:50:27 | 27.02.2020 00:51:43 | 0.021111 | 0 | 9448 | 0 | 0 | 0 | 199.4578 | 0 | 0
1688023 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28751_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 01:03:15 | 27.02.2020 01:41:00 | 0.62917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
1688026 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4238_34,5kVH05 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 01:18:59 | 27.02.2020 04:31:00 | 3.2003 | 2 | 964 | 0 | 0 | 6.4006 | 3085.0678 | 0 | 0
1688029 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9022_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 01:34:33 | 27.02.2020 01:35:15 | 0.011667 | 1 | 2234 | 0 | 0 | 0.011667 | 26.0633 | 0 | 0
1688032 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 9461_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 01:46:26 | 27.02.2020 01:47:21 | 0.015278 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.015278 | 0.21389 | 0 | 0
1688034 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9522_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 01:55:29 | 27.02.2020 01:57:32 | 0.034167 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 37.1733 | 0 | 0
1688035 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:00:31 | 27.02.2020 02:02:00 | 0.024722 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 72.8069 | 0 | 0
1688036 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4364_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:01:03 | 27.02.2020 02:02:00 | 0.015833 | 0 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 60.705 | 0 | 0
1688043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22027_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:04:15 | 27.02.2020 02:05:52 | 0.026944 | 1 | 10731 | 0 | 0 | 0.026944 | 289.1408 | 0 | 0
1688058 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9656_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:07:16 | 27.02.2020 02:08:54 | 0.027222 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 42.8206 | 0 | 0
1688060 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28069_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:12:25 | 27.02.2020 02:13:31 | 0.018333 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0
1688061 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20941_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:21:04 | 27.02.2020 10:18:00 | 7.9489 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.2844 | 0 | 0
1688062 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3563_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:25:44 | 27.02.2020 02:36:19 | 0.17639 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 104.4222 | 0 | 0
1688066 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:29:38 | 27.02.2020 02:31:01 | 0.023056 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0
1688067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:29:55 | 27.02.2020 02:31:08 | 0.020278 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4.6233 | 0 | 0
1688070 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28473_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:36:24 | 27.02.2020 02:37:18 | 0.015 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 0
1688074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4428_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:53:27 | 27.02.2020 02:53:54 | 0.0075 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 0 | 0
1688074 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4220_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:53:27 | 27.02.2020 02:54:04 | 0.010278 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 19.0961 | 0 | 0
1688081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:56:53 | 27.02.2020 03:02:00 | 0.085278 | 0 | 9733 | 0 | 0 | 0 | 830.0086 | 0 | 0
1688082 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:57:24 | 27.02.2020 03:00:00 | 0.043333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 11.1367 | 0 | 0
1688083 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28510_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 02:57:23 | 27.02.2020 03:00:00 | 0.043611 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 20.0175 | 0 | 0
1688087 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 03:12:15 | 27.02.2020 05:32:00 | 2.3292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6208 | 0 | 0
1688091 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3400_10,5kVH10 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 03:48:28 | 27.02.2020 04:37:20 | 0.81444 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1076.6956 | 0 | 0
1688092 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23215_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 04:07:33 | 27.02.2020 05:23:00 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0
1688093 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3309_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 04:09:24 | 27.02.2020 04:41:00 | 0.52667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0
1688097 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 03:12:16 | 27.02.2020 04:22:00 | 1.1622 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 2315.1467 | 0 | 0
1688097 | 2 | İSTANBUL | FATİH | 2101_10,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 03:12:16 | 27.02.2020 04:22:00 | 1.1622 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1047.1622 | 0 | 0
1688100 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28875_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 04:33:21 | 27.02.2020 13:55:00 | 9.3608 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3519.6733 | 0 | 0
1688105 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:23:35 | 27.02.2020 13:54:00 | 7.5069 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 698.1458 | 0 | 0
1688107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:00:54 | 27.02.2020 06:02:00 | 0.018333 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.018333 | 0.75167 | 0 | 0
1688108 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21999_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:00:57 | 27.02.2020 06:02:00 | 0.0175 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0
1688110 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4185_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:19:51 | 27.02.2020 14:23:00 | 8.0525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.3675 | 0 | 0
1688114 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26156_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 06:49:33 | 27.02.2020 08:59:00 | 2.1575 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.835 | 0 | 0
1688118 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18235_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:05:37 | 27.02.2020 10:46:00 | 3.6731 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 892.5525 | 0 | 0
1688124 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29213_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 05:08:08 | 27.02.2020 10:36:00 | 5.4644 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 486.3356 | 0 | 0
1688129 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11659_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:27:16 | 27.02.2020 11:23:00 | 3.9289 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1241.5289 | 0 | 0
1688133 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23600_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:27:06 | 27.02.2020 07:29:00 | 0.031667 | 3 | 1159 | 0 | 0 | 0.095 | 36.7017 | 0 | 0
1688137 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111001_34,5kVH47 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:46:41 | 27.02.2020 08:27:06 | 0.67361 | 4 | 9078 | 0 | 0 | 2.6944 | 6115.0417 | 0 | 0
1688137 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9000_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:46:41 | 27.02.2020 08:55:00 | 1.1386 | 2 | 7740 | 0 | 0 | 2.2772 | 8812.85 | 0 | 0
1688138 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4039_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:47:49 | 27.02.2020 09:40:00 | 1.8697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3486 | 0 | 0
1688140 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:49:48 | 27.02.2020 12:35:48 | 4.7667 | 23 | 4125 | 0 | 0 | 109.6333 | 19662.5 | 0 | 0
1688140 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 07:49:48 | 27.02.2020 12:35:48 | 4.7667 | 15 | 3855 | 0 | 0 | 71.5 | 18375.5 | 0 | 0
1688167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21145_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:18:48 | 27.02.2020 09:19:00 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0
1688169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11110_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:20:02 | 27.02.2020 18:26:00 | 10.0994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5967 | 0 | 0
1688182 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23380_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:11:44 | 27.02.2020 12:12:00 | 4.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0 | 0
1688185 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:34:31 | 27.02.2020 13:29:00 | 4.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9081 | 0 | 0
1688209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 08:44:56 | 27.02.2020 08:49:08 | 0.07 | 2 | 923 | 0 | 0 | 0.14 | 64.61 | 0 | 0
1688216 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 08:55:07 | 27.02.2020 17:10:00 | 8.2481 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2185.7347 | 0 | 0
1688220 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 08:58:04 | 27.02.2020 16:43:00 | 7.7489 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2572.6311 | 0 | 0
1688222 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4072_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:00:03 | 27.02.2020 12:36:00 | 3.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 0
1688226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22625_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:02:43 | 27.02.2020 10:29:00 | 1.4381 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.2567 | 0 | 0
1688231 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12395_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:05:31 | 27.02.2020 10:12:00 | 1.1081 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 111.9136 | 0 | 0
1688242 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11325_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:10:10 | 27.02.2020 15:01:02 | 5.8478 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2882.9544 | 0 | 0
1688242 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11325_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:10:10 | 27.02.2020 16:24:28 | 7.2383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.7667 | 0 | 0
1688243 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 528_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:15:17 | 27.02.2020 09:41:00 | 0.42861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 | 0 | 0
1688244 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11883_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:15:38 | 27.02.2020 12:05:00 | 2.8228 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 248.4044 | 0 | 0
1688245 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:16:32 | 27.02.2020 09:19:29 | 0.049167 | 2 | 923 | 0 | 0 | 0.098333 | 45.3808 | 0 | 0
1688246 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18246_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:16:44 | 27.02.2020 12:06:00 | 2.8211 | 0 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 6731.1711 | 0 | 0
1688247 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28484_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:19:05 | 27.02.2020 17:42:00 | 8.3819 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1919.4653 | 0 | 0
1688248 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:19:52 | 27.02.2020 10:31:23 | 1.1919 | 2 | 923 | 0 | 0 | 2.3839 | 1100.1647 | 0 | 0
1688252 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31585_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:23:28 | 27.02.2020 09:30:00 | 0.10889 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 162.3533 | 0 | 0
1688255 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1948_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:24:55 | 27.02.2020 09:25:27 | 0.0088889 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 0 | 0
1688256 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2100_10,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:25:28 | 27.02.2020 14:04:00 | 4.6422 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 7706.0889 | 0 | 0
1688263 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3037_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:33:36 | 27.02.2020 10:48:00 | 1.24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0
1688264 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3836_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:33:44 | 27.02.2020 12:37:00 | 3.0544 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1038.5111 | 0 | 0
1688269 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1717_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:37:58 | 27.02.2020 12:17:32 | 2.6594 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 119.675 | 0 | 0
1688270 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:38:01 | 27.02.2020 18:41:00 | 9.0497 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3330.2978 | 0 | 0
1688273 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2305_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:43:02 | 27.02.2020 12:02:00 | 2.3161 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1892.2628 | 0 | 0
1688274 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2305_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:43:05 | 27.02.2020 12:47:00 | 3.0653 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2915.0792 | 0 | 0
1688275 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 528_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:43:51 | 27.02.2020 12:20:00 | 2.6025 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 6123.6825 | 0 | 0
1688280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22887_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:46:37 | 27.02.2020 19:46:41 | 10.0011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0111 | 0 | 0
1688282 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:46:55 | 27.02.2020 09:48:01 | 0.018333 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 62.7367 | 0 | 0
1688288 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:49:56 | 27.02.2020 10:21:59 | 0.53417 | 14 | 2036 | 0 | 0 | 7.4783 | 1087.5633 | 0 | 0
1688288 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23590_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:49:56 | 27.02.2020 10:22:42 | 0.54611 | 2 | 972 | 0 | 0 | 1.0922 | 530.82 | 0 | 0
1688293 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:50:18 | 27.02.2020 10:08:10 | 0.29778 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 99.4578 | 0 | 0
1688295 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22943_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:51:53 | 27.02.2020 14:57:00 | 5.0853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.1939 | 0 | 0
1688309 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18553_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:55:50 | 27.02.2020 21:27:00 | 11.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5194 | 0 | 0
1688311 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11501_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:55:54 | 27.02.2020 12:19:00 | 2.385 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 0
1688312 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 111027_34,5kVH30 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:55:58 | 27.02.2020 10:27:40 | 0.52833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29.0583 | 0 | 0
1688326 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 05:56:05 | 27.02.2020 14:01:00 | 8.0819 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1236.5375 | 0 | 0
1688329 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23580_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 09:59:48 | 27.02.2020 19:05:00 | 9.0867 | 9 | 489 | 0 | 0 | 81.78 | 4443.38 | 0 | 0
1688334 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21502_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:56:14 | 27.02.2020 10:24:51 | 0.47694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0
1688334 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:56:14 | 27.02.2020 10:25:57 | 0.49528 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 59.4333 | 0 | 0
1688334 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:56:14 | 27.02.2020 10:26:28 | 0.50389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0
1688336 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 22625_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:01:43 | 27.02.2020 12:40:00 | 2.6381 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 593.5625 | 0 | 0
1688341 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:55:16 | 27.02.2020 10:47:36 | 0.87222 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 875.7111 | 0 | 0
1688341 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24063_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:55:16 | 27.02.2020 11:16:30 | 1.3539 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 4836.0911 | 0 | 0
1688346 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8865_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:02:45 | 27.02.2020 10:51:00 | 0.80417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0
1688349 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28511_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:03:35 | 27.02.2020 10:30:00 | 0.44028 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 889.3611 | 0 | 0
1688351 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29315_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:56:50 | 27.02.2020 11:55:00 | 1.9694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.6333 | 0 | 0
1688356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4331_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:05:21 | 27.02.2020 13:07:00 | 3.0275 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 505.5925 | 0 | 0
1688369 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:59:48 | 27.02.2020 11:54:00 | 1.9033 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.0667 | 0 | 0
1688382 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18222_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:08:38 | 27.02.2020 17:09:00 | 8.0061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.0917 | 0 | 0
1688384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:15:34 | 27.02.2020 18:06:00 | 7.8406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.4056 | 0 | 0
1688392 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:19:07 | 27.02.2020 17:24:00 | 7.0814 | 4 | 228 | 0 | 0 | 28.3256 | 1614.5567 | 0 | 0
1688403 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20278_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:19:43 | 27.02.2020 17:54:00 | 7.5714 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 13999.4981 | 0 | 0
1688405 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:24:48 | 27.02.2020 10:25:30 | 0.011667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
1688408 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29587_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:27:19 | 27.02.2020 11:10:00 | 0.71139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0
1688413 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:28:21 | 27.02.2020 11:00:53 | 0.54222 | 6 | 1193 | 0 | 0 | 3.2533 | 646.8711 | 0 | 0
1688413 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:28:21 | 27.02.2020 11:47:20 | 1.3164 | 4 | 988 | 0 | 0 | 5.2656 | 1300.5922 | 0 | 0
1688416 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11866_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:51:13 | 27.02.2020 11:03:00 | 1.1964 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1069.5717 | 0 | 0
1688419 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9689_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:31:50 | 27.02.2020 17:41:00 | 7.1528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 736.7361 | 0 | 0
1688422 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4780_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:33:50 | 27.02.2020 11:10:10 | 0.60556 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 134.4333 | 0 | 0
1688431 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24063_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:40:11 | 27.02.2020 11:16:30 | 0.60528 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 902.4692 | 0 | 0
1688438 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3669_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:43:01 | 27.02.2020 12:00:00 | 1.2831 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.7208 | 0 | 0
1688441 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12551_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:44:49 | 27.02.2020 11:59:00 | 1.2364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1819 | 0 | 0
1688442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25986_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:45:27 | 27.02.2020 11:16:00 | 0.50917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 0
1688447 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9526_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:49:02 | 27.02.2020 12:38:00 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0
1688451 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21297_15,8kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 10:50:13 | 27.02.2020 13:14:00 | 2.3964 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2731.8833 | 0 | 0
1688455 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:54:39 | 27.02.2020 12:35:00 | 1.6725 | 22 | 4125 | 0 | 0 | 36.795 | 6899.0625 | 0 | 0
1688459 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:56:46 | 27.02.2020 11:40:00 | 0.72056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.5728 | 0 | 0
1688475 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:05:41 | 27.02.2020 15:15:00 | 4.1553 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1724.4403 | 0 | 0
1688476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:05:51 | 27.02.2020 11:07:12 | 0.0225 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 7.6275 | 0 | 0
1688480 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:09:26 | 27.02.2020 17:30:00 | 6.3428 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 2010.6606 | 0 | 0
1688482 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:10:05 | 27.02.2020 11:12:00 | 0.031944 | 63 | 4460 | 0 | 0 | 2.0125 | 142.4722 | 0 | 0
1688494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22183_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:18:05 | 27.02.2020 14:36:00 | 3.2986 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 827.9514 | 0 | 0
1688500 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2088_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:18:31 | 27.02.2020 12:40:00 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
1688503 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3037_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:22:38 | 27.02.2020 17:33:00 | 6.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1728 | 0 | 0
1688504 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25130_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:24:33 | 27.02.2020 15:58:00 | 4.5575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.115 | 0 | 0
1688515 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25167_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:29:59 | 27.02.2020 11:31:00 | 0.016944 | 1 | 3355 | 0 | 0 | 0.016944 | 56.8486 | 0 | 0
1688519 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:32:46 | 27.02.2020 12:10:00 | 0.62056 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 88.7394 | 0 | 0
1688525 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31849_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:34:37 | 27.02.2020 13:43:00 | 2.1397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6767 | 0 | 0
1688554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28471_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:48:25 | 27.02.2020 12:10:57 | 0.37556 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0.37556 | 117.1733 | 0 | 0
1688559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28262_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:40:53 | 27.02.2020 12:27:00 | 0.76861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0744 | 0 | 0
1688566 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:46:12 | 27.02.2020 12:02:00 | 0.26333 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 495.33 | 0 | 0
1688569 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4633_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 11:55:00 | 27.02.2020 16:21:00 | 4.4333 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2872.8 | 0 | 0
1688575 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23098_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 11:58:38 | 27.02.2020 13:56:00 | 1.9561 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 459.6861 | 0 | 0
1688581 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24355_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:01:53 | 27.02.2020 12:19:00 | 0.28528 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 1019.0122 | 0 | 0
1688588 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18286_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:12:42 | 27.02.2020 12:27:00 | 2.2383 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 492.4333 | 0 | 0
1688591 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3655_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 10:14:36 | 27.02.2020 17:17:00 | 7.04 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 858.88 | 0 | 0
1688592 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9182_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:04:29 | 27.02.2020 13:09:00 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
1688594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28031_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:05:32 | 27.02.2020 14:27:00 | 2.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3578 | 0 | 0
1688597 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 178_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:07:04 | 27.02.2020 13:20:00 | 1.2156 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.6044 | 0 | 0
1688604 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28982_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:03:06 | 27.02.2020 13:05:00 | 1.0317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.285 | 0 | 0
1688605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24493_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:11:49 | 27.02.2020 12:59:00 | 0.78639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0
1688607 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:12:15 | 27.02.2020 16:13:00 | 4.0125 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 593.85 | 0 | 0
1688608 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:12:20 | 27.02.2020 13:27:00 | 1.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0
1688614 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4129_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:18:01 | 27.02.2020 15:34:00 | 3.2664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0656 | 0 | 0
1688616 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3715_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:19:01 | 27.02.2020 19:23:00 | 7.0664 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 416.9169 | 0 | 0
1688621 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31599_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:21:59 | 27.02.2020 12:22:31 | 0.0088889 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 12.1067 | 0 | 0
1688625 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23090_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:23:15 | 27.02.2020 13:58:18 | 1.5842 | 4 | 997 | 0 | 0 | 6.3367 | 1579.4142 | 0 | 0
1688632 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_10,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:28:32 | 27.02.2020 15:44:49 | 3.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2714 | 0 | 0
1688634 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31869_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:28:09 | 27.02.2020 12:38:00 | 0.16417 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0
1688635 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3525_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:29:24 | 27.02.2020 13:39:00 | 1.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
1688646 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12446_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:35:19 | 27.02.2020 12:38:00 | 0.044722 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 56.5289 | 0 | 0
1688651 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21169_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:23:11 | 27.02.2020 17:23:00 | 4.9969 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.945 | 0 | 0
1688653 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31451_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:36:27 | 27.02.2020 14:40:00 | 2.0592 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 366.5317 | 0 | 0
1688657 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3262_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:38:11 | 27.02.2020 15:10:00 | 2.5303 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 4837.8911 | 0 | 0
1688660 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18551_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:38:58 | 27.02.2020 18:40:00 | 6.0172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0517 | 0 | 0
1688661 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18599_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:39:23 | 27.02.2020 13:30:00 | 0.84361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0
1688662 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29315_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Yıkılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:39:43 | 27.02.2020 21:01:00 | 8.3547 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1361.8197 | 0 | 0
1688664 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25788_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:40:39 | 27.02.2020 14:29:00 | 1.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8058 | 0 | 0
1688676 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 12:47:00 | 27.02.2020 14:32:00 | 1.75 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 423.5 | 0 | 0
1688677 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9260_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:47:41 | 27.02.2020 13:40:00 | 0.87194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0
1688678 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:47:38 | 27.02.2020 13:18:00 | 0.50611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 0
1688682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4323_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:50:06 | 27.02.2020 17:47:00 | 4.9483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0
1688688 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 12:56:19 | 27.02.2020 14:42:09 | 1.7639 | 27 | 4130 | 0 | 0 | 47.625 | 7284.8611 | 0 | 0
1688698 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4165_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 13:06:40 | 27.02.2020 15:26:00 | 2.3222 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1288.8333 | 0 | 0
1688700 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4430_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:07:46 | 27.02.2020 17:28:00 | 4.3372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6744 | 0 | 0
1688701 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25800_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:08:00 | 27.02.2020 13:09:46 | 0.029444 | 175 | 25682 | 0 | 0 | 5.1528 | 756.1922 | 0 | 0
1688710 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25621_34,5kVH05 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:12:52 | 27.02.2020 14:15:16 | 1.04 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15.6 | 9.36 | 0 | 0
1688711 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2303_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 13:15:16 | 27.02.2020 15:16:00 | 2.0122 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1146.9667 | 0 | 0
1688733 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18286_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:26:36 | 27.02.2020 14:46:00 | 1.3233 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 228.9367 | 0 | 0
1688740 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3704_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:51:37 | 27.02.2020 15:50:00 | 5.9731 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1391.7219 | 0 | 0
1688749 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27303_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:35:18 | 27.02.2020 17:28:00 | 3.8783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7567 | 0 | 0
1688752 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28622_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:39:16 | 27.02.2020 21:42:00 | 8.0456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.4556 | 0 | 0
1688759 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3389_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 09:02:47 | 27.02.2020 17:14:00 | 8.1869 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1301.7242 | 0 | 0
1688768 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28167_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:46:37 | 27.02.2020 14:25:00 | 0.63972 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 897.5303 | 0 | 0
1688776 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:39:36 | 27.02.2020 17:37:00 | 3.9567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9133 | 0 | 0
1688778 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26156_0,4kVTR-1_D-12 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:53:34 | 27.02.2020 23:26:00 | 9.5406 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 505.6494 | 0 | 0
1688792 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27322_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:02:05 | 27.02.2020 15:25:29 | 1.39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0
1688796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4903_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:02:54 | 27.02.2020 17:42:00 | 3.6517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0
1688800 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:05:19 | 27.02.2020 17:27:00 | 3.3614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0
1688801 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28875_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:05:30 | 27.02.2020 17:02:00 | 2.9417 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1126.6583 | 0 | 0
1688807 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28535_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:59:16 | 27.02.2020 16:26:00 | 2.4456 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 494.0022 | 0 | 0
1688810 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31599_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 14:12:47 | 27.02.2020 14:37:00 | 0.40361 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 549.7183 | 0 | 0
1688811 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2270_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:05:57 | 27.02.2020 15:18:00 | 1.2008 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 838.1817 | 0 | 0
1688816 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8207_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:16:15 | 27.02.2020 16:58:00 | 2.6958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8708 | 0 | 0
1688820 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 681_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:17:15 | 27.02.2020 15:00:00 | 0.7125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0
1688822 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23446_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:17:48 | 27.02.2020 17:30:00 | 3.2033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8133 | 0 | 0
1688840 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26040_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 14:32:00 | 27.02.2020 15:12:00 | 0.66667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.6667 | 0 | 0
1688845 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9146_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:33:37 | 27.02.2020 18:25:00 | 3.8564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1383 | 0 | 0
1688849 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28178_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 14:35:09 | 27.02.2020 15:08:00 | 0.5475 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 232.14 | 0 | 0
1688864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28431_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:42:28 | 27.02.2020 15:59:00 | 1.2756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 0
1688867 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28824_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:44:37 | 27.02.2020 19:11:00 | 4.4397 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1629.3781 | 0 | 0
1688879 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:52:23 | 27.02.2020 17:49:00 | 2.9436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8872 | 0 | 0
1688883 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18508_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 15:02:08 | 27.02.2020 16:23:00 | 1.3478 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 3424.7033 | 0 | 0
1688888 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3369_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:04:47 | 27.02.2020 23:47:00 | 8.7036 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 504.8094 | 0 | 0
1688898 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18286_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:09:24 | 27.02.2020 21:45:00 | 6.5933 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1186.8 | 0 | 0
1688899 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2225_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 15:13:15 | 27.02.2020 16:54:00 | 1.6792 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 1650.6208 | 0 | 0
1688913 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:14:21 | 27.02.2020 15:19:52 | 0.091944 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 198.7839 | 0 | 0
1688913 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31836_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:14:21 | 27.02.2020 16:51:10 | 1.6136 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 296.9044 | 0 | 0
1688919 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 60_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:20:14 | 27.02.2020 18:22:00 | 3.0294 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 745.2433 | 0 | 0
1688929 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28787_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:23:58 | 27.02.2020 18:17:00 | 2.8839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6517 | 0 | 0
1688930 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29350_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:24:40 | 27.02.2020 16:49:00 | 1.4056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.7056 | 0 | 0
1688931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21597_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:24:46 | 27.02.2020 19:28:00 | 4.0539 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 522.9517 | 0 | 0
1688940 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11281_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:44:40 | 27.02.2020 19:26:00 | 5.6889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.8889 | 0 | 0
1688943 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28505_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:29:43 | 27.02.2020 17:07:00 | 1.6214 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 384.2692 | 0 | 0
1688945 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9659_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:31:18 | 27.02.2020 16:58:00 | 1.445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
1688952 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 14:46:30 | 27.02.2020 17:21:00 | 2.575 | 11 | 277 | 0 | 0 | 28.325 | 713.275 | 0 | 0
1688956 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:38:43 | 27.02.2020 16:14:12 | 0.59139 | 8 | 754 | 0 | 0 | 4.7311 | 445.9072 | 0 | 0
1688956 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 30508_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:38:43 | 27.02.2020 16:21:25 | 0.71167 | 3 | 351 | 0 | 0 | 2.135 | 249.795 | 0 | 0
1688966 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3328_0,4kVTR-1_D-15 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:43:57 | 27.02.2020 17:37:00 | 1.8842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0733 | 0 | 0
1688971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27322_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:47:00 | 27.02.2020 17:33:00 | 1.7667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0
1688974 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23126_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:52:08 | 27.02.2020 17:56:00 | 2.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0
1688982 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28629_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 15:58:02 | 27.02.2020 16:37:00 | 0.64944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0
1688983 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3033_0,4kVTR-1_D-18 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:55:00 | 27.02.2020 17:15:00 | 3.3333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
1688989 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4031_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 16:02:10 | 27.02.2020 16:53:00 | 0.84722 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 182.1528 | 0 | 0
1688991 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31695_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:06:42 | 27.02.2020 16:16:00 | 0.155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0
1688992 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24053_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:06:48 | 27.02.2020 19:11:00 | 3.07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.91 | 0 | 0
1688998 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:09:11 | 27.02.2020 18:52:00 | 2.7136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8544 | 0 | 0
1689003 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9257_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:04:34 | 27.02.2020 18:25:00 | 2.3406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7028 | 0 | 0
1689020 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4037_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:26:49 | 27.02.2020 20:07:00 | 3.6697 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 924.77 | 0 | 0
1689029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:37:12 | 27.02.2020 17:19:32 | 0.70556 | 17 | 3854 | 0 | 0 | 11.9944 | 2719.2111 | 0 | 0
1689035 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22410_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2020 16:41:00 | 27.02.2020 17:29:00 | 0.8 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0
1689039 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3626_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:34:08 | 27.02.2020 17:20:00 | 0.76444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | 0 | 0
1689045 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9474_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:46:03 | 27.02.2020 17:06:00 | 0.3325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3175 | 0 | 0
1689060 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23073_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:54:17 | 27.02.2020 19:49:00 | 2.9119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8239 | 0 | 0
1689062 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31807_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:54:37 | 27.02.2020 18:07:00 | 1.2064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2383 | 0 | 0
1689063 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28244_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:55:53 | 27.02.2020 17:21:00 | 0.41861 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 178.7469 | 0 | 0
1689065 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20254_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:57:49 | 27.02.2020 21:10:00 | 4.2031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0153 | 0 | 0
1689069 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21076_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:06:30 | 27.02.2020 18:11:00 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
1689083 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:10:44 | 27.02.2020 17:44:49 | 0.56806 | 81 | 4501 | 0 | 0 | 46.0125 | 2556.8181 | 0 | 0
1689093 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:18:43 | 27.02.2020 17:19:03 | 0.0055556 | 16 | 481 | 0 | 0 | 0.088889 | 2.6722 | 0 | 0
1689102 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:30:30 | 27.02.2020 22:08:00 | 4.625 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1216.375 | 0 | 0
1689118 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:46:55 | 27.02.2020 19:49:22 | 2.0408 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.7758 | 0 | 0
1689118 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31803_10,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:46:55 | 27.02.2020 19:50:10 | 2.0542 | 2 | 1472 | 0 | 0 | 4.1083 | 3023.7333 | 0 | 0
1689118 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31000_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:46:55 | 27.02.2020 21:13:54 | 3.4497 | 0 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 26214.4392 | 0 | 0
1689119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:40:53 | 27.02.2020 18:30:39 | 0.82944 | 81 | 4500 | 0 | 0 | 67.185 | 3732.5 | 0 | 0
1689121 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31062_10,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:47:19 | 27.02.2020 19:49:00 | 2.0281 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 470.5089 | 0 | 0
1689132 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:52:15 | 27.02.2020 22:40:00 | 4.7958 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1270.8958 | 0 | 0
1689147 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21108_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:56:56 | 27.02.2020 19:47:00 | 1.8344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0067 | 0 | 0
1689148 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:57:14 | 27.02.2020 19:26:22 | 1.4856 | 29 | 4132 | 0 | 0 | 43.0811 | 6138.3156 | 0 | 0
1689150 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20633_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:57:23 | 27.02.2020 18:17:10 | 0.32972 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 380.1697 | 0 | 0
1689179 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12760_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:04:52 | 27.02.2020 20:45:00 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0
1689194 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:09:52 | 27.02.2020 18:11:06 | 0.020556 | 16 | 481 | 0 | 0 | 0.32889 | 9.8872 | 0 | 0
1689195 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25840_34,5kVH03 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:10:13 | 27.02.2020 18:11:47 | 0.026111 | 57 | 2696 | 0 | 0 | 1.4883 | 70.3956 | 0 | 0
1689196 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:10:09 | 27.02.2020 18:54:05 | 0.73222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7156 | 0 | 0
1689200 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:11:16 | 27.02.2020 18:11:47 | 0.0086111 | 16 | 481 | 0 | 0 | 0.13778 | 4.1419 | 0 | 0
1689224 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH04 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:19:30 | 27.02.2020 18:55:50 | 0.60556 | 16 | 483 | 0 | 0 | 9.6889 | 292.4833 | 0 | 0
1689264 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23480_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:36:50 | 27.02.2020 19:50:00 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
1689266 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:37:32 | 27.02.2020 19:39:33 | 1.0336 | 3 | 9601 | 0 | 0 | 3.1008 | 9923.7003 | 0 | 0
1689266 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24283_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:37:32 | 27.02.2020 20:05:08 | 1.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
1689275 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27015_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:40:48 | 27.02.2020 19:41:00 | 1.0033 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174.58 | 0 | 0
1689279 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 27251_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:43:51 | 27.02.2020 21:16:00 | 2.5358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7508 | 0 | 0
1689282 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:49:43 | 27.02.2020 21:04:00 | 3.2381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4761 | 0 | 0
1689289 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29945_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:49:09 | 27.02.2020 20:16:00 | 1.4475 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 124.485 | 0 | 0
1689290 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24512_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:35:24 | 27.02.2020 19:51:00 | 1.26 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 134.82 | 0 | 0
1689294 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3054_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:50:37 | 27.02.2020 20:22:00 | 1.5231 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 560.4844 | 0 | 0
1689301 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:54:47 | 27.02.2020 18:55:17 | 0.0083333 | 18 | 2498 | 0 | 0 | 0.15 | 20.8167 | 0 | 0
1689303 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:55:04 | 27.02.2020 21:19:00 | 2.3989 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 143.9333 | 0 | 0
1689305 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:56:00 | 27.02.2020 19:00:08 | 0.068889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0 | 0 | 0
1689313 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2347_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:53:39 | 27.02.2020 22:48:00 | 3.9058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.6817 | 0 | 0
1689322 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25414_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:03:07 | 27.02.2020 20:27:27 | 1.4056 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.2167 | 5.6222 | 0 | 0
1689332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11431_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:06:05 | 27.02.2020 20:31:00 | 1.4153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3222 | 0 | 0
1689337 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29350_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:08:57 | 28.02.2020 00:15:00 | 5.1008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.1092 | 0 | 0
1689342 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:10:56 | 28.02.2020 01:52:00 | 7.6844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.5289 | 0 | 0
1689346 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11606_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:11:05 | 27.02.2020 20:08:00 | 0.94861 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 187.825 | 0 | 0
1689348 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28879_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:11:18 | 27.02.2020 21:12:00 | 2.0117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0233 | 0 | 0
1689350 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22001_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:12:33 | 27.02.2020 20:08:00 | 0.92417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.7867 | 0 | 0
1689360 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9510_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:00:15 | 27.02.2020 19:44:00 | 0.72917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0 | 0
1689363 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11124_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:16:53 | 27.02.2020 21:36:00 | 2.3186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5931 | 0 | 0
1689364 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22320_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:17:44 | 27.02.2020 21:08:00 | 1.8378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5133 | 0 | 0
1689366 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9010_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:16:48 | 27.02.2020 21:51:00 | 2.57 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0
1689372 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21624_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:21:13 | 27.02.2020 23:56:00 | 4.5797 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1103.7131 | 0 | 0
1689373 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23125_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:22:03 | 28.02.2020 03:53:00 | 8.5158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.1267 | 0 | 0
1689380 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31007_0,4kVTR-1_D-9 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:24:32 | 27.02.2020 20:10:00 | 0.75778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0933 | 0 | 0
1689382 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29845_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:24:39 | 27.02.2020 21:20:00 | 1.9225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7675 | 0 | 0
1689386 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21485_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:28:13 | 27.02.2020 20:01:00 | 0.54639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1958 | 0 | 0
1689393 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29211_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:31:47 | 27.02.2020 23:59:00 | 4.4536 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.4433 | 0 | 0
1689394 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18519_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:32:39 | 27.02.2020 20:41:00 | 1.1392 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 238.0858 | 0 | 0
1689400 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:45:02 | 27.02.2020 20:47:00 | 2.0328 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 426.8833 | 0 | 0
1689411 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9076_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:34:49 | 27.02.2020 20:38:00 | 1.0531 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5306 | 0 | 0
1689412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20692_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:39:12 | 27.02.2020 19:59:00 | 0.33 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0
1689417 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25405_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:39:34 | 27.02.2020 21:19:00 | 1.6572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3144 | 0 | 0
1689433 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20589_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:45:02 | 27.02.2020 21:59:00 | 2.2328 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.7244 | 0 | 0
1689439 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23386_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:51:30 | 27.02.2020 20:13:00 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0 | 0
1689456 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24477_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:37:39 | 27.02.2020 20:05:08 | 1.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0
1689461 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9379_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:54:55 | 27.02.2020 21:13:00 | 1.3014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.5347 | 0 | 0
1689467 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9571_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:48:52 | 27.02.2020 21:07:00 | 1.3022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5333 | 0 | 0
1689486 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20667_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:05:27 | 27.02.2020 22:43:00 | 2.6258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2583 | 0 | 0
1689489 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23112_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:05:50 | 28.02.2020 02:07:00 | 6.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0194 | 0 | 0
1689496 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9051_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:08:13 | 27.02.2020 20:49:00 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
1689501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29373_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:11:07 | 27.02.2020 21:04:00 | 0.88139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0
1689508 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25979_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:13:40 | 27.02.2020 23:54:00 | 3.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 0
1689510 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28328_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:14:45 | 27.02.2020 23:10:00 | 2.9208 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.1792 | 0 | 0
1689515 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9157_34,5kVH03 | Termik Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:16:44 | 27.02.2020 22:08:50 | 1.8683 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.4167 | 0 | 0
1689520 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18560_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:17:29 | 27.02.2020 23:54:00 | 3.6086 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 368.0783 | 0 | 0
1689536 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28752_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:22:52 | 28.02.2020 00:05:00 | 3.7022 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1458.6756 | 0 | 0
1689544 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25114_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:25:21 | 27.02.2020 21:59:00 | 1.5608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6825 | 0 | 0
1689564 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24256_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:36:01 | 27.02.2020 23:00:00 | 2.3997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7981 | 0 | 0
1689575 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22177_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:38:14 | 27.02.2020 21:45:00 | 1.1128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0
1689596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:52:12 | 28.02.2020 02:04:00 | 5.1967 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.3767 | 0 | 0
1689601 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29945_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:36:19 | 27.02.2020 23:14:00 | 2.6281 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 189.22 | 0 | 0
1689604 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2718_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:59:22 | 28.02.2020 03:21:00 | 6.3606 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1272.1111 | 0 | 0
1689614 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9075_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:03:29 | 28.02.2020 00:44:00 | 3.6753 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1076.8564 | 0 | 0
1689618 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3783_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:06:18 | 27.02.2020 22:30:00 | 1.395 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.505 | 0 | 0
1689628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21378_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:10:10 | 28.02.2020 05:55:00 | 8.7472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.9778 | 0 | 0
1689630 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20829_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:13:30 | 28.02.2020 01:08:00 | 3.9083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.175 | 0 | 0
1689648 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 19:42:22 | 28.02.2020 01:22:00 | 5.6606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3211 | 0 | 0
1689650 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11601_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:16:29 | 27.02.2020 22:19:00 | 2.0419 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 669.7578 | 0 | 0
1689653 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 17:44:03 | 27.02.2020 22:02:00 | 4.2992 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 223.5567 | 0 | 0
1689656 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31449_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:13:18 | 28.02.2020 00:32:00 | 4.3117 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.2333 | 0 | 0
1689670 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3949_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:38:32 | 28.02.2020 09:02:00 | 11.3911 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2745.2578 | 0 | 0
1689672 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3020_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:39:31 | 28.02.2020 08:59:00 | 11.3247 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 849.3542 | 0 | 0
1689673 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31516_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:28:47 | 27.02.2020 21:44:13 | 0.25722 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 86.6839 | 0 | 0
1689673 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31516_0,4kVTR-1_D-4 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:28:47 | 28.02.2020 03:24:17 | 5.925 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 0 | 0
1689676 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3132_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:42:03 | 27.02.2020 22:48:00 | 1.0992 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 389.105 | 0 | 0
1689678 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25583_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:44:16 | 27.02.2020 22:57:47 | 1.2253 | 4 | 138 | 0 | 0 | 4.9011 | 169.0883 | 0 | 0
1689680 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28839_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:21:44 | 27.02.2020 22:57:00 | 1.5878 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 438.2267 | 0 | 0
1689693 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23390_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 16:53:34 | 27.02.2020 21:56:00 | 5.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0406 | 0 | 0
1689700 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9043_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:57:12 | 28.02.2020 00:51:00 | 2.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 0 | 0
1689718 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:08:48 | 28.02.2020 09:03:00 | 10.9033 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 196.26 | 0 | 0
1689721 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 20:37:45 | 28.02.2020 07:28:00 | 10.8375 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2189.175 | 0 | 0
1689731 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23580_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:45:16 | 27.02.2020 23:05:18 | 1.3339 | 5 | 1986 | 0 | 0 | 6.6694 | 2649.1033 | 0 | 0
1689731 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23580_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:45:16 | 27.02.2020 23:16:46 | 1.525 | 8 | 245 | 0 | 0 | 12.2 | 373.625 | 0 | 0
1689732 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 23451_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 13:44:33 | 27.02.2020 23:19:00 | 9.5742 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2355.245 | 0 | 0
1689753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23468_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:58:14 | 27.02.2020 22:59:00 | 4.0128 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 397.265 | 0 | 0
1689757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:32:16 | 27.02.2020 23:52:00 | 1.3289 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 110.2978 | 0 | 0
1689761 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 18:53:45 | 28.02.2020 00:23:00 | 5.4875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0
1689772 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:44:38 | 28.02.2020 01:54:00 | 3.1561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9367 | 0 | 0
1689775 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_D-18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:05:38 | 28.02.2020 00:28:00 | 2.3728 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 180.3311 | 0 | 0
1689787 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:43:48 | 28.02.2020 09:40:00 | 10.9367 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1213.97 | 0 | 0
1689799 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18208_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 21:27:45 | 28.02.2020 01:48:00 | 4.3375 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 798.1 | 0 | 0
1689818 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23066_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:24:47 | 27.02.2020 23:44:00 | 1.3203 | 4 | 1159 | 0 | 0 | 5.2811 | 1530.2019 | 0 | 0
1689825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11812_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:37:31 | 28.02.2020 02:20:00 | 3.7081 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.3725 | 0 | 0
1689857 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 496_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:00:13 | 28.02.2020 00:02:31 | 0.038333 | 0 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 232.5683 | 0 | 0
1689880 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:23:39 | 28.02.2020 00:28:00 | 0.0725 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 148.5525 | 0 | 0
1689883 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8387_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:25:55 | 28.02.2020 00:27:00 | 0.018056 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 5.8861 | 0 | 0
1689890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2020 22:31:25 | 28.02.2020 09:29:00 | 10.9597 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 4077.0167 | 0 | 0
1689891 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 417_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 00:43:23 | 28.02.2020 00:44:27 | 0.017778 | 0 | 2544 | 0 | 0 | 0 | 45.2267 | 0 | 0
1689896 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1851_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:05:53 | 28.02.2020 01:52:00 | 0.76861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4547 | 0 | 0
1689899 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:14:05 | 28.02.2020 02:27:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0
1689900 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28752_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:24:51 | 28.02.2020 13:09:00 | 11.7358 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 4741.2767 | 0 | 0
1689905 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:32:33 | 28.02.2020 01:33:42 | 0.019167 | 0 | 5501 | 0 | 0 | 0 | 105.4358 | 0 | 0
1689908 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18616_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:42:22 | 28.02.2020 01:43:19 | 0.015833 | 0 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 149.5617 | 0 | 0
1689911 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23130_34,5kVH02 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:42:58 | 28.02.2020 02:03:35 | 0.34361 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0.34361 | 77.9997 | 0 | 0
1689913 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3563_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:47:22 | 28.02.2020 01:49:01 | 0.0275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1689925 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11104_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:51:26 | 28.02.2020 01:52:41 | 0.020833 | 0 | 9068 | 0 | 0 | 0 | 188.9167 | 0 | 0
1689928 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11877_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:51:34 | 28.02.2020 01:51:58 | 0.0066667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0
1689929 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3438_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 01:55:57 | 28.02.2020 02:54:00 | 0.9675 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 151.8975 | 0 | 0
1689931 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:01:39 | 28.02.2020 02:02:39 | 0.016667 | 0 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0
1689931 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4364_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:01:39 | 28.02.2020 02:03:12 | 0.025833 | 0 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 72.4108 | 0 | 0
1689932 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21499_34,5kVH04_COUP | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:19:01 | 28.02.2020 02:20:19 | 0.021667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0
1689933 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29336_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:22:06 | 28.02.2020 02:22:34 | 0.0077778 | 10 | 9456 | 0 | 0 | 0.077778 | 73.5467 | 0 | 0
1689935 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4390_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:25:30 | 28.02.2020 02:27:18 | 0.03 | 11 | 2714 | 0 | 0 | 0.33 | 81.42 | 0 | 0
1689938 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9540_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:31:36 | 28.02.2020 03:16:00 | 0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
1689939 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:32:38 | 28.02.2020 02:34:23 | 0.029167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0
1689940 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4040_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:32:52 | 28.02.2020 02:34:05 | 0.020278 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 8.2531 | 0 | 0
1689940 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:32:52 | 28.02.2020 02:34:23 | 0.025278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.075833 | 0 | 0
1689941 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22331_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:36:00 | 28.02.2020 02:37:07 | 0.018611 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 43.9408 | 0 | 0
1689949 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:53:38 | 28.02.2020 02:55:17 | 0.0275 | 10 | 1821 | 0 | 0 | 0.275 | 50.0775 | 0 | 0
1689952 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4298_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 02:59:25 | 28.02.2020 03:00:55 | 0.025 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 98.125 | 0 | 0
1689954 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21392_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:04:11 | 28.02.2020 03:40:00 | 0.59694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.2656 | 0 | 0
1689955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 111011_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 03:08:56 | 28.02.2020 03:13:52 | 0.082222 | 24 | 7139 | 0 | 0 | 1.9733 | 586.9844 | 0 | 0
1689966 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4181_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:15:25 | 28.02.2020 03:16:26 | 0.016944 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 16.2328 | 0 | 0
1689974 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31460_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:21:31 | 28.02.2020 03:22:38 | 0.018611 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 23.3197 | 0 | 0
1689981 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1723_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:24:52 | 28.02.2020 03:25:30 | 0.010556 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | 0 | 0
1689983 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11978_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 03:26:21 | 28.02.2020 04:28:00 | 1.0275 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.045 | 0 | 0
1690000 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21380_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:34:01 | 28.02.2020 06:51:00 | 2.2831 | 5 | 423 | 0 | 0 | 11.4153 | 965.7325 | 0 | 0
1690000 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | 22614_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:34:01 | 28.02.2020 07:00:00 | 2.4331 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 4756.6236 | 0 | 0
1690000 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | 21994_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 04:34:01 | 28.02.2020 10:15:45 | 5.6956 | 3 | 50 | 0 | 0 | 17.0867 | 284.7778 | 0 | 0
1690016 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31091_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:49:54 | 28.02.2020 14:23:00 | 7.5517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.31 | 0 | 0
1690017 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 06:55:16 | 28.02.2020 14:34:00 | 7.6456 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 3830.4233 | 0 | 0
1690019 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:09:52 | 28.02.2020 14:22:00 | 7.2022 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1937.3978 | 0 | 0
1690025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20610_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:33:34 | 28.02.2020 13:36:00 | 6.0406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.6489 | 0 | 0
1690030 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1398_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:39:26 | 28.02.2020 12:38:00 | 4.9761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8089 | 0 | 0
1690032 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28857_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:40:15 | 28.02.2020 09:29:00 | 1.8125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.875 | 0 | 0
1690036 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2205_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:46:13 | 28.02.2020 08:55:00 | 1.1464 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.6369 | 0 | 0
1690037 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4362_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:48:46 | 28.02.2020 09:49:00 | 2.0039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0156 | 0 | 0
1690040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29895_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:51:13 | 28.02.2020 09:09:00 | 1.2964 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 111.4894 | 0 | 0
1690042 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2170_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:54:58 | 28.02.2020 14:21:00 | 6.4339 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 977.9511 | 0 | 0
1690044 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28045_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 07:59:47 | 28.02.2020 11:45:00 | 3.7536 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131.3764 | 0 | 0
1690049 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29395_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:01:40 | 28.02.2020 15:50:00 | 7.8056 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1865.5278 | 0 | 0
1690059 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21301_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:18:22 | 28.02.2020 10:28:00 | 2.1606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8028 | 0 | 0
1690061 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:03:18 | 28.02.2020 09:39:00 | 1.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
1690070 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9027_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:32:32 | 28.02.2020 10:53:00 | 2.3411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3878 | 0 | 0
1690071 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18208_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:32:32 | 28.02.2020 10:59:00 | 2.4411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0
1690076 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:39:31 | 28.02.2020 12:55:00 | 4.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 0
1690079 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26219_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:40:50 | 28.02.2020 10:51:00 | 2.1694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0 | 0
1690086 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21949_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:40:13 | 28.02.2020 13:25:00 | 4.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7464 | 0 | 0
1690088 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23325_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:47:22 | 28.02.2020 09:52:00 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
1690089 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25122_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:49:22 | 28.02.2020 09:43:00 | 0.89389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.6044 | 0 | 0
1690098 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31443_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:59:23 | 28.02.2020 10:30:00 | 1.5103 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 102.6989 | 0 | 0
1690099 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4345_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:59:51 | 28.02.2020 11:15:00 | 2.2525 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 637.4575 | 0 | 0
1690100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18594_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 08:59:55 | 28.02.2020 14:47:00 | 5.7847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.4167 | 0 | 0
1690106 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4176_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:03:57 | 28.02.2020 11:25:00 | 2.3508 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 136.3483 | 0 | 0
1690107 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5044_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:05:56 | 28.02.2020 17:00:00 | 7.9011 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 189.6267 | 0 | 0
1690108 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28864_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:06:06 | 28.02.2020 12:23:00 | 3.2817 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2533 | 0 | 0
1690109 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18062_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:07:20 | 28.02.2020 10:19:00 | 1.1944 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 3000.4444 | 0 | 0
1690110 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3782_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:07:41 | 28.02.2020 11:28:52 | 2.3531 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 7588.6042 | 0 | 0
1690113 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31071_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:10:33 | 28.02.2020 11:05:00 | 1.9075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3525 | 0 | 0
1690114 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2273_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:12:00 | 28.02.2020 09:56:00 | 0.73333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
1690116 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20083_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:12:09 | 28.02.2020 11:14:00 | 2.0308 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 757.5008 | 0 | 0
1690120 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3206_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:13:50 | 28.02.2020 11:51:00 | 2.6194 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1453.7917 | 0 | 0
1690124 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3949_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:17:54 | 28.02.2020 15:02:00 | 5.735 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1393.605 | 0 | 0
1690125 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:00:15 | 28.02.2020 10:32:00 | 1.5292 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 64.225 | 0 | 0
1690128 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2090_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:19:09 | 28.02.2020 17:08:00 | 7.8142 | 0 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 30412.7367 | 0 | 0
1690129 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23474_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:19:24 | 28.02.2020 09:47:00 | 0.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
1690131 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24450_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:21:15 | 28.02.2020 16:06:00 | 6.7458 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20.2375 | 26.9833 | 0 | 0
1690132 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21026_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:21:20 | 28.02.2020 10:49:00 | 1.4611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.3667 | 0 | 0
1690133 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31617_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:21:28 | 28.02.2020 09:30:00 | 0.14222 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 78.7911 | 0 | 0
1690137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29466_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:26:58 | 28.02.2020 16:27:00 | 7.0006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 182.0144 | 0 | 0
1690139 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3020_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:25:55 | 28.02.2020 17:43:00 | 8.2847 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 662.7778 | 0 | 0
1690145 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18009_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:22:30 | 28.02.2020 15:08:00 | 5.7583 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 10739.2917 | 0 | 0
1690147 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28181_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:33:20 | 28.02.2020 11:47:00 | 2.2278 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 692.8389 | 0 | 0
1690153 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20283_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:35:26 | 28.02.2020 10:01:00 | 0.42611 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 1061.8689 | 0 | 0
1690155 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11660_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:35:32 | 28.02.2020 12:12:00 | 2.6078 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 977.9167 | 0 | 0
1690157 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 628_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:36:02 | 28.02.2020 11:24:00 | 1.7994 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 656.7972 | 0 | 0
1690158 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20187_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:38:00 | 28.02.2020 11:18:00 | 1.6667 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0
1690164 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25122_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:39:07 | 28.02.2020 14:39:00 | 4.9981 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 344.8658 | 0 | 0
1690167 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3307_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:41:08 | 28.02.2020 17:27:00 | 7.7644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.4089 | 0 | 0
1690168 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:42:11 | 28.02.2020 11:06:00 | 1.3969 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 166.2364 | 0 | 0
1690170 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:02:55 | 28.02.2020 16:33:00 | 7.5014 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2760.5111 | 0 | 0
1690171 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2117_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:43:38 | 28.02.2020 11:28:00 | 1.7394 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2817.9 | 0 | 0
1690174 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 1673_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:39:06 | 28.02.2020 10:02:55 | 0.39694 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 729.5839 | 0 | 0
1690180 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25455_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:45:40 | 28.02.2020 11:36:00 | 1.8389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7111 | 0 | 0
1690181 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8673_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:45:47 | 28.02.2020 10:17:00 | 0.52028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 0 | 0
1690187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11644_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:48:59 | 28.02.2020 14:34:00 | 4.7503 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 6811.8983 | 0 | 0
1690188 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11312_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 09:49:31 | 28.02.2020 18:40:00 | 8.8414 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 8523.0989 | 0 | 0
1690192 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4246_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:53:54 | 28.02.2020 13:18:00 | 3.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0
1690205 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 27_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 09:59:11 | 28.02.2020 11:50:00 | 1.8469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.0919 | 0 | 0
1690207 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25114_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:00:49 | 28.02.2020 11:26:00 | 1.4197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2592 | 0 | 0
1690208 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23690_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:01:08 | 28.02.2020 18:35:00 | 8.5644 | 27 | 2990 | 0 | 0 | 231.24 | 25607.6889 | 0 | 0
1690209 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1398_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:01:19 | 28.02.2020 12:42:00 | 2.6781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.1367 | 0 | 0
1690216 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21196_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:04:57 | 28.02.2020 18:37:07 | 8.5361 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 8792.1944 | 0 | 0
1690221 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11189_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:07:39 | 28.02.2020 11:27:00 | 1.3225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
1690222 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23445_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:08:32 | 28.02.2020 17:02:00 | 6.8911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0
1690236 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25598_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:16:53 | 28.02.2020 15:40:00 | 5.3853 | 7 | 568 | 0 | 0 | 37.6969 | 3058.8378 | 0 | 0
1690255 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29018_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:32:02 | 28.02.2020 17:31:00 | 6.9828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.7589 | 0 | 0
1690259 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11474_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:32:59 | 28.02.2020 10:45:00 | 0.20028 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 131.3822 | 0 | 0
1690263 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:39:53 | 28.02.2020 11:36:00 | 0.93528 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1188.7381 | 0 | 0
1690274 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 20589_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:46:15 | 28.02.2020 16:12:00 | 5.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0
1690277 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3239_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:47:12 | 28.02.2020 12:36:00 | 1.8133 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 192.2133 | 0 | 0
1690279 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3831_34,5kVH14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:47:12 | 28.02.2020 11:08:38 | 0.35722 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 51.0828 | 0 | 0
1690283 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31801_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:50:56 | 28.02.2020 11:01:00 | 0.16778 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 154.3556 | 0 | 0
1690288 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21338_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:49:56 | 28.02.2020 17:34:26 | 6.7417 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1415.75 | 0 | 0
1690298 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:05:27 | 28.02.2020 16:39:36 | 6.5692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 229.9208 | 0 | 0
1690303 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11280_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 10:59:56 | 28.02.2020 17:31:00 | 6.5178 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 4907.8867 | 0 | 0
1690307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:04:20 | 28.02.2020 12:00:00 | 0.92778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0
1690326 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:13:53 | 28.02.2020 11:46:00 | 0.53528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9586 | 0 | 0
1690328 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31071_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:14:29 | 28.02.2020 13:14:00 | 1.9919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9597 | 0 | 0
1690330 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9088_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 11:15:55 | 28.02.2020 12:30:00 | 1.2347 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 282.7514 | 0 | 0
1690335 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23300_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:18:04 | 28.02.2020 12:20:00 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
1690336 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11073_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:18:23 | 28.02.2020 12:13:00 | 0.91028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
1690339 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 519_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 10:48:23 | 28.02.2020 11:21:00 | 0.54361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.3753 | 0 | 0
1690349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11597_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:21:52 | 28.02.2020 20:25:00 | 9.0522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.0444 | 0 | 0
1690355 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3329_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:29:12 | 28.02.2020 13:48:00 | 2.3133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.3867 | 0 | 0
1690357 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3307_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:29:48 | 28.02.2020 18:04:00 | 6.57 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1110.33 | 0 | 0
1690358 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18526_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:32:22 | 28.02.2020 12:17:00 | 0.74389 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 303.5067 | 0 | 0
1690361 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29341_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:32:44 | 28.02.2020 22:02:00 | 10.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4878 | 0 | 0
1690371 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28014_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 11:43:50 | 28.02.2020 13:31:00 | 1.7861 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 176.825 | 0 | 0
1690373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24369_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:44:31 | 28.02.2020 14:47:00 | 3.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0
1690374 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23095_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:44:53 | 28.02.2020 13:22:00 | 1.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0
1690377 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 27391_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 11:49:53 | 28.02.2020 11:53:54 | 0.066944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066944 | 0 | 0
1690386 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21076_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:01:25 | 28.02.2020 18:58:00 | 6.9431 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1638.5611 | 0 | 0
1690387 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18069_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:02:11 | 28.02.2020 14:01:00 | 1.9803 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 641.61 | 0 | 0
1690388 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24344_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:02:33 | 28.02.2020 18:26:00 | 6.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3908 | 0 | 0
1690391 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2037_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 12:04:24 | 28.02.2020 13:55:00 | 1.8433 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1211.07 | 0 | 0
1690393 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11916_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:04:28 | 28.02.2020 16:08:00 | 4.0589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4711 | 0 | 0
1690394 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18625_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:04:41 | 28.02.2020 20:42:00 | 8.6219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.8414 | 0 | 0
1690401 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4333_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:11:13 | 28.02.2020 13:29:00 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0
1690410 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4002_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:15:46 | 28.02.2020 14:24:00 | 2.1372 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 138.9194 | 0 | 0
1690413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 803_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:16:29 | 28.02.2020 14:36:00 | 2.3253 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 518.5369 | 0 | 0
1690414 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31130_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:16:42 | 28.02.2020 17:52:00 | 5.5883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9417 | 0 | 0
1690419 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29289_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:21:41 | 28.02.2020 16:43:00 | 4.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3553 | 0 | 0
1690420 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25557_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:23:04 | 28.02.2020 14:11:00 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0
1690421 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4164_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:19:20 | 28.02.2020 13:00:00 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
1690432 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3625_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:44:12 | 28.02.2020 14:18:00 | 1.5633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | 0
1690435 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3368_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:46:25 | 28.02.2020 15:41:00 | 2.9097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2778 | 0 | 0
1690436 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23112_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:48:13 | 28.02.2020 14:39:00 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0
1690437 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29860_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:37:23 | 28.02.2020 13:31:00 | 0.89361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6169 | 0 | 0
1690438 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31891_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 12:01:14 | 28.02.2020 16:27:00 | 4.4294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0061 | 0 | 0
1690444 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28281_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:01:30 | 28.02.2020 13:29:00 | 0.45833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 0 | 0
1690456 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21949_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:13:22 | 28.02.2020 13:47:00 | 0.56056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.2561 | 0 | 0
1690462 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3783_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:20:47 | 28.02.2020 14:40:00 | 1.3203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2419 | 0 | 0
1690468 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9708_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:24:35 | 28.02.2020 14:49:00 | 1.4069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2208 | 0 | 0
1690477 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18214_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:32:22 | 28.02.2020 14:06:00 | 0.56056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0
1690478 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22082_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 13:37:22 | 28.02.2020 16:00:00 | 2.3772 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 280.5122 | 0 | 0
1690480 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21619_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 12:56:14 | 28.02.2020 17:29:00 | 4.5461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2767 | 0 | 0
1690482 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9531_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:43:11 | 28.02.2020 20:06:00 | 6.3803 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 382.8167 | 0 | 0
1690483 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25229_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 13:44:24 | 28.02.2020 14:15:00 | 0.51 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0 | 0
1690493 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11593_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:58:41 | 28.02.2020 18:39:00 | 4.6719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6878 | 0 | 0
1690500 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28786_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:05:09 | 28.02.2020 17:46:00 | 3.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6808 | 0 | 0
1690509 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8746_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:10:40 | 28.02.2020 17:56:00 | 3.7556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 214.0667 | 0 | 0
1690525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31559_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:41:46 | 28.02.2020 15:45:00 | 1.0539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4311 | 0 | 0
1690530 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 564_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:43:58 | 28.02.2020 15:34:00 | 0.83389 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 451.1339 | 0 | 0
1690533 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9344_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:45:09 | 28.02.2020 17:04:39 | 2.325 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0
1690543 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28242_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 14:56:03 | 28.02.2020 17:35:00 | 2.6492 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 354.9883 | 0 | 0
1690550 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18281_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:59:25 | 28.02.2020 16:39:00 | 1.6597 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 1616.5694 | 0 | 0
1690557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22662_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:05:09 | 28.02.2020 15:48:00 | 0.71417 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 357.7975 | 0 | 0
1690568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:13:11 | 28.02.2020 16:28:29 | 1.255 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 2946.74 | 0 | 0
1690568 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:13:11 | 28.02.2020 16:50:31 | 1.6222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 0 | 0
1690569 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:14:18 | 28.02.2020 16:36:55 | 1.3769 | 0 | 5663 | 0 | 0 | 0 | 7797.6364 | 0 | 0
1690569 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24300_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:14:18 | 28.02.2020 16:39:36 | 1.4217 | 3 | 4508 | 0 | 0 | 4.265 | 6408.8733 | 0 | 0
1690569 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24301_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:14:18 | 28.02.2020 20:38:04 | 5.3961 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2201.6133 | 0 | 0
1690582 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21396_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:11:37 | 28.02.2020 17:09:00 | 1.9564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7383 | 0 | 0
1690584 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 803_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:28:09 | 28.02.2020 20:09:00 | 4.6808 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1128.0808 | 0 | 0
1690586 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28252_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 15:28:44 | 28.02.2020 15:59:00 | 0.50444 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 120.5622 | 0 | 0
1690596 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:36:58 | 29.02.2020 00:35:00 | 8.9672 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1389.9194 | 0 | 0
1690600 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9263_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:38:20 | 28.02.2020 17:03:00 | 1.4111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
1690603 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 111018_34,5kVH17 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:39:31 | 28.02.2020 16:02:31 | 0.38333 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 785.45 | 0 | 0
1690604 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 22941_34,5kVH09 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:39:41 | 28.02.2020 16:01:48 | 0.36861 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29.1203 | 0 | 0
1690606 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21594_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:14:27 | 28.02.2020 18:54:00 | 5.6592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.955 | 0 | 0
1690612 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2225_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:46:46 | 28.02.2020 20:37:00 | 4.8372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8372 | 0 | 0
1690659 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2417_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:25:54 | 28.02.2020 20:15:00 | 3.8183 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1065.315 | 0 | 0
1690660 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31123_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:27:07 | 28.02.2020 16:48:00 | 0.34806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 0
1690664 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28825_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 14:32:31 | 28.02.2020 23:28:00 | 8.9247 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2409.675 | 0 | 0
1690666 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28802_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:32:37 | 28.02.2020 18:50:00 | 2.2897 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1481.4503 | 0 | 0
1690676 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11661_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2020 16:37:01 | 28.02.2020 17:15:00 | 0.63306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | 0 | 0
1690679 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23020_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:34:19 | 28.02.2020 17:53:00 | 1.3114 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 236.05 | 0 | 0
1690685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20573_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:42:29 | 28.02.2020 18:28:00 | 1.7586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3792 | 0 | 0
1690687 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23281_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:42:52 | 28.02.2020 18:47:00 | 2.0689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0
1690693 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11040_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:48:48 | 28.02.2020 17:38:00 | 0.82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
1690703 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9118_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 13:21:19 | 28.02.2020 18:05:00 | 4.7281 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 406.6128 | 0 | 0
1690705 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:57:57 | 28.02.2020 18:42:00 | 1.7342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0
1690709 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1375_0,4kVTR-4_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:02:06 | 28.02.2020 18:26:00 | 1.3983 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.5183 | 0 | 0
1690716 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1571_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 15:59:07 | 28.02.2020 19:30:00 | 3.5147 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7103.2536 | 0 | 0
1690718 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24105_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:06:40 | 28.02.2020 22:02:00 | 4.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0
1690721 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21262_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:07:51 | 28.02.2020 19:16:00 | 2.1358 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 830.8392 | 0 | 0
1690723 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:02:44 | 28.02.2020 18:02:00 | 0.98778 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 547.2289 | 0 | 0
1690728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29459_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:11:20 | 28.02.2020 19:01:00 | 1.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0 | 0
1690729 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22595_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:11:25 | 28.02.2020 20:32:00 | 3.3431 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1186.7847 | 0 | 0
1690730 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24075_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:12:13 | 28.02.2020 19:48:00 | 2.5964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7892 | 0 | 0
1690731 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28366_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:15:00 | 28.02.2020 20:58:00 | 3.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 0 | 0
1690743 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18293_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:27:00 | 28.02.2020 21:18:00 | 4.85 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1115.5 | 0 | 0
1690753 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2309_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:32:20 | 28.02.2020 19:45:00 | 2.2111 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 698.7111 | 0 | 0
1690754 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18532_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:33:04 | 28.02.2020 18:26:00 | 0.88222 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 432.2889 | 0 | 0
1690758 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 548_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:35:04 | 28.02.2020 22:18:00 | 4.7156 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1433.5289 | 0 | 0
1690768 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11040_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:31:20 | 28.02.2020 22:16:00 | 4.7444 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 631.0111 | 0 | 0
1690787 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28830_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:03:15 | 28.02.2020 19:39:00 | 1.5958 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 823.45 | 0 | 0
1690789 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_15,8kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:04:17 | 28.02.2020 18:53:08 | 0.81417 | 30 | 4130 | 0 | 0 | 24.425 | 3362.5083 | 0 | 0
1690795 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 11938_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:06:47 | 28.02.2020 18:53:00 | 0.77028 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 74.7169 | 0 | 0
1690799 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12103_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:11:55 | 28.02.2020 20:00:00 | 1.8014 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 722.3569 | 0 | 0
1690812 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25797_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:19:37 | 28.02.2020 19:22:00 | 1.0397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0
1690822 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3072_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:27:22 | 28.02.2020 19:48:00 | 1.3439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4389 | 0 | 0
1690828 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:26:18 | 29.02.2020 00:05:00 | 6.645 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.03 | 0 | 0
1690841 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8217_0,4kVTR-2_D-9 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:01:10 | 28.02.2020 19:18:00 | 1.2806 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 633.875 | 0 | 0
1690842 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28398_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:16:59 | 28.02.2020 21:28:00 | 3.1836 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 194.2003 | 0 | 0
1690853 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25757_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:49:37 | 28.02.2020 20:23:00 | 1.5564 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.3608 | 0 | 0
1690855 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23086_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:50:32 | 28.02.2020 23:24:00 | 4.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5578 | 0 | 0
1690864 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25557_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:56:24 | 28.02.2020 21:02:00 | 2.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0 | 0
1690872 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:03:19 | 29.02.2020 02:39:00 | 7.5947 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 448.0886 | 0 | 0
1690895 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29399_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:20:01 | 28.02.2020 22:41:00 | 3.3497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0983 | 0 | 0
1690900 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18208_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:24:09 | 28.02.2020 20:14:00 | 0.83083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 163.6742 | 0 | 0
1690903 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9134_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:24:16 | 28.02.2020 23:48:00 | 4.3956 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 131.8667 | 0 | 0
1690924 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18013_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 17:37:26 | 28.02.2020 21:19:00 | 3.6928 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1000.7428 | 0 | 0
1690927 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2309_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:48:26 | 28.02.2020 20:45:00 | 0.94278 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 297.9178 | 0 | 0
1690949 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3201_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 19:56:23 | 28.02.2020 21:04:00 | 1.1269 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1293.7322 | 0 | 0
1690964 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31675_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:08:58 | 28.02.2020 21:02:16 | 0.88833 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 910.5417 | 0 | 0
1690964 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31204_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:08:58 | 28.02.2020 21:03:27 | 0.90806 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 562.0864 | 0 | 0
1690964 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31623_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:08:58 | 28.02.2020 21:42:32 | 1.5594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2378 | 0 | 0
1690970 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22968_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 18:05:49 | 28.02.2020 20:31:00 | 2.4197 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 975.1481 | 0 | 0
1690988 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9029_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:22:48 | 28.02.2020 20:50:00 | 0.45333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9867 | 0 | 0
1690989 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:22:59 | 28.02.2020 20:57:00 | 0.56694 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 85.6086 | 0 | 0
1690998 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22120_34,5kVH14 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:33:27 | 28.02.2020 21:06:55 | 0.55778 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 256.5778 | 0 | 0
1690998 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 27919_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:33:27 | 28.02.2020 21:08:40 | 0.58694 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 126.78 | 0 | 0
1690999 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21400_34,5kVH19 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:33:32 | 28.02.2020 20:50:40 | 0.28556 | 4 | 10670 | 0 | 0 | 1.1422 | 3046.8778 | 0 | 0
1691026 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3373_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 16:39:28 | 28.02.2020 21:25:00 | 4.7589 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1413.39 | 0 | 0
1691052 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2008_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:53:54 | 29.02.2020 01:23:00 | 4.485 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 717.6 | 0 | 0
1691058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:55:21 | 29.02.2020 00:07:00 | 3.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0
1691059 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21026_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:01:40 | 29.02.2020 05:50:00 | 9.8056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 853.0833 | 0 | 0
1691062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20580_34,5kVH05 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:57:26 | 28.02.2020 21:03:59 | 0.10917 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.10917 | 23.0342 | 0 | 0
1691062 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768_34,5kVH03 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:57:26 | 28.02.2020 22:32:55 | 1.5914 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7311 | 0 | 0
1691066 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3373_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 20:47:58 | 28.02.2020 21:32:00 | 0.73389 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 109.3494 | 0 | 0
1691068 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29394_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:05:57 | 29.02.2020 00:18:00 | 3.2008 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 428.9117 | 0 | 0
1691075 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22123_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:08:48 | 28.02.2020 21:43:05 | 0.57139 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 123.9914 | 0 | 0
1691088 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31675_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:25:46 | 28.02.2020 21:27:05 | 0.021944 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 22.4711 | 0 | 0
1691092 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 27313_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:31:07 | 28.02.2020 22:20:00 | 0.81472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7031 | 0 | 0
1691095 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 26236_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:33:41 | 28.02.2020 22:08:00 | 0.57194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0
1691105 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28020_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 21:49:32 | 28.02.2020 23:53:00 | 2.0578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6933 | 0 | 0
1691108 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:00:24 | 28.02.2020 23:23:00 | 1.3767 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 199.6167 | 0 | 0
1691117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29350_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:08:27 | 29.02.2020 05:09:00 | 7.0092 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1464.9158 | 0 | 0
1691120 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12205_0,4kVTR-1_D-11 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:17:24 | 29.02.2020 01:59:00 | 3.6933 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 114.4933 | 0 | 0
1691124 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:26:16 | 28.02.2020 22:57:00 | 0.51222 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 91.1756 | 0 | 0
1691127 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2027_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:37:50 | 28.02.2020 23:26:00 | 0.80278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 0 | 0
1691135 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31200_34,5kVH03 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 22:40:46 | 28.02.2020 23:38:00 | 0.95389 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 126.8672 | 0 | 0
1691141 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4222_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:00:08 | 28.02.2020 23:00:52 | 0.012222 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 11.7456 | 0 | 0
1691152 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4430_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:06:32 | 29.02.2020 00:17:00 | 1.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0
1691156 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:15:31 | 29.02.2020 10:18:00 | 11.0414 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1965.3672 | 0 | 0
1691162 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11518_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:19:23 | 28.02.2020 23:46:00 | 0.44361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.4286 | 0 | 0
1691164 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1167_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:24:43 | 29.02.2020 00:56:00 | 1.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0
1691168 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH27 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:04:38 | 29.02.2020 00:07:54 | 0.054444 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 26.8956 | 0 | 0
1691168 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3410_34,5kVH28 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:04:38 | 29.02.2020 00:08:12 | 0.059444 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 13.2561 | 0 | 0
1691172 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1078_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:16:08 | 29.02.2020 04:20:00 | 4.0644 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 703.1489 | 0 | 0
1691173 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9166_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:16:04 | 29.02.2020 00:16:52 | 0.013333 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0.013333 | 2.0667 | 0 | 0
1691187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12424_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:18:38 | 29.02.2020 00:19:13 | 0.0097222 | 0 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 71.225 | 0 | 0
1691200 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 810_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:24:11 | 29.02.2020 00:25:11 | 0.016667 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0
1691204 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3340_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:26:07 | 29.02.2020 00:32:39 | 0.10889 | 0 | 4008 | 0 | 0 | 0 | 436.4267 | 0 | 0
1691205 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3340_34,5kVH13 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:27:21 | 29.02.2020 00:31:00 | 0.060833 | 0 | 8187 | 0 | 0 | 0 | 498.0425 | 0 | 0
1691211 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3126_10,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:27:48 | 29.02.2020 00:32:00 | 0.07 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
1691216 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11966_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:35:23 | 29.02.2020 02:53:00 | 2.2936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7617 | 0 | 0
1691217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:36:58 | 29.02.2020 00:50:00 | 0.21722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0
1691218 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 209_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:37:39 | 29.02.2020 00:38:34 | 0.015278 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 14.7736 | 0 | 0
1691222 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 12537_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2020 23:59:03 | 29.02.2020 09:17:00 | 9.2992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8975 | 0 | 0
1691225 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3010_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:47:55 | 29.02.2020 00:49:17 | 0.022778 | 1 | 2148 | 0 | 0 | 0.022778 | 48.9267 | 0 | 0
1691227 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 31903_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:53:13 | 29.02.2020 00:54:37 | 0.023333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0
1691232 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9276_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:03:46 | 29.02.2020 01:04:51 | 0.018056 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 8.9556 | 0 | 0
1691235 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 111007_34,5kVH32 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:06:05 | 29.02.2020 01:07:21 | 0.021111 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
1691237 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22407_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:09:19 | 29.02.2020 01:10:23 | 0.017778 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 41.9911 | 0 | 0
1691243 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1310_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:12:35 | 29.02.2020 01:13:00 | 0.0069444 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 12.9028 | 0 | 0
1691246 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_0,4kVTR-1_D-8 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:13:00 | 29.02.2020 02:05:00 | 0.86667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 0 | 0
1691250 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 22611_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:18:35 | 29.02.2020 01:40:00 | 0.35694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.8528 | 0 | 0
1691251 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9601_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:21:25 | 29.02.2020 01:22:07 | 0.011667 | 0 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 62.9533 | 0 | 0
1691256 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4001_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:38:45 | 29.02.2020 01:39:25 | 0.011111 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 4.5889 | 0 | 0
1691256 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | 4447_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:38:45 | 29.02.2020 01:39:52 | 0.018611 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 14.8703 | 0 | 0
1691259 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:47:06 | 29.02.2020 01:49:00 | 0.031667 | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 114.1267 | 0 | 0
1691261 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29332_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 00:39:42 | 29.02.2020 11:20:00 | 10.6717 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 469.5533 | 0 | 0
1691268 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 111029_34,5kVH2 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:00:10 | 29.02.2020 02:02:00 | 0.030556 | 1 | 22233 | 0 | 0 | 0.030556 | 679.3417 | 0 | 0
1691268 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9102_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:00:10 | 29.02.2020 02:10:16 | 0.16833 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 142.915 | 0 | 0
1691269 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 111025_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:01:35 | 29.02.2020 02:09:00 | 0.12361 | 2 | 12027 | 0 | 0 | 0.24722 | 1486.6708 | 0 | 0
1691272 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1108_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:01:37 | 29.02.2020 02:03:00 | 0.023056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.18444 | 0 | 0
1691281 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 01:18:16 | 29.02.2020 02:32:00 | 1.2289 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 194.1644 | 0 | 0
1691289 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28500_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:14:46 | 29.02.2020 02:16:31 | 0.029167 | 0 | 4349 | 0 | 0 | 0 | 126.8458 | 0 | 0
1691295 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8020_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:16:53 | 29.02.2020 02:17:16 | 0.0063889 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0
1691295 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8418_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:16:53 | 29.02.2020 02:18:05 | 0.02 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
1691300 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29675_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:27:24 | 29.02.2020 02:28:22 | 0.016111 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 94.3628 | 0 | 0
1691303 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29700_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:32:40 | 29.02.2020 02:33:50 | 0.019444 | 10 | 9455 | 0 | 0 | 0.19444 | 183.8472 | 0 | 0
1691304 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22843_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:37:09 | 29.02.2020 02:37:56 | 0.013056 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 8.3817 | 0 | 0
1691308 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25552_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:55:13 | 29.02.2020 02:56:38 | 0.023611 | 52 | 2564 | 0 | 0 | 1.2278 | 60.5389 | 0 | 0
1691312 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21398_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 02:57:45 | 29.02.2020 02:59:02 | 0.021389 | 0 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 70.0914 | 0 | 0
1691313 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 627_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:07:49 | 29.02.2020 03:40:00 | 0.53639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9731 | 0 | 0
1691320 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 20633_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:14:34 | 29.02.2020 03:16:06 | 0.025556 | 0 | 6017 | 0 | 0 | 0 | 153.7678 | 0 | 0
1691325 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:58:27 | 29.02.2020 04:02:03 | 0.06 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 0 | 0
1691325 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:58:27 | 29.02.2020 04:40:02 | 0.69306 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 464.3472 | 0 | 0
1691325 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3730_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:58:27 | 29.02.2020 05:33:01 | 1.5761 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 693.4889 | 0 | 0
1691325 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3947_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:58:27 | 29.02.2020 05:50:06 | 1.8608 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2460.0217 | 0 | 0
1691325 | 5 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3351_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 03:58:27 | 29.02.2020 06:00:00 | 2.0258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 0
1691327 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21392_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 04:07:04 | 29.02.2020 05:10:00 | 1.0489 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.4667 | 0 | 0
1691329 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2417_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 04:29:08 | 29.02.2020 04:54:00 | 0.41444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0
1691333 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 04:43:45 | 29.02.2020 04:47:45 | 0.066667 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0 | 0
1691335 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 05:08:55 | 29.02.2020 05:09:12 | 0.0047222 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 3.1639 | 0 | 0
1691339 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2417_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 05:15:58 | 29.02.2020 16:26:00 | 11.1672 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1998.9328 | 0 | 0
1691342 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 05:25:30 | 29.02.2020 05:28:19 | 0.046944 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 31.4528 | 0 | 0
1691347 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3466_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:05:07 | 29.02.2020 06:40:00 | 0.58139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.2092 | 0 | 0
1691349 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21026_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:05:32 | 29.02.2020 17:26:00 | 11.3411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.0233 | 0 | 0
1691351 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18597_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:13:28 | 29.02.2020 07:32:00 | 1.3089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3978 | 0 | 0
1691369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29105_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:19:42 | 29.02.2020 08:38:00 | 2.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
1691394 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 05:20:50 | 29.02.2020 06:26:00 | 1.0861 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 171.6056 | 0 | 0
1691395 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 189_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:24:09 | 29.02.2020 10:44:00 | 4.3308 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 632.3017 | 0 | 0
1691397 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22124_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:24:47 | 29.02.2020 11:02:00 | 4.6203 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 891.7136 | 0 | 0
1691399 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:27:26 | 29.02.2020 17:34:00 | 11.1094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.985 | 0 | 0
1691402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28313_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:30:03 | 29.02.2020 07:31:00 | 1.0158 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.3325 | 0 | 0
1691405 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28193_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:43:48 | 29.02.2020 07:19:18 | 0.59167 | 0 | 9778 | 0 | 0 | 0 | 5785.3167 | 0 | 0
1691406 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28526_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 06:18:47 | 29.02.2020 07:13:00 | 0.90361 | 0 | 14336 | 0 | 0 | 0 | 12954.1689 | 0 | 0
1691413 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20548_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:00:50 | 29.02.2020 09:31:00 | 2.5028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0 | 0
1691414 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9306_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:02:56 | 29.02.2020 10:31:00 | 3.4678 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 814.9278 | 0 | 0
1691425 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 8672_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:19:04 | 29.02.2020 14:37:00 | 7.2989 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2131.2756 | 0 | 0
1691436 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:18:53 | 29.02.2020 10:01:35 | 2.7117 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 5144.0317 | 0 | 0
1691439 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2132_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:30:15 | 29.02.2020 15:04:00 | 7.5625 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 733.5625 | 0 | 0
1691446 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9088_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:38:01 | 29.02.2020 11:50:00 | 4.1997 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 965.9361 | 0 | 0
1691447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20585_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:39:05 | 29.02.2020 11:11:00 | 3.5319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2556 | 0 | 0
1691452 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 28427_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:44:10 | 29.02.2020 09:03:00 | 1.3139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
1691453 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:45:03 | 29.02.2020 09:48:00 | 2.0492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.2292 | 0 | 0
1691461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20220_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 07:53:04 | 29.02.2020 12:24:00 | 4.5156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0311 | 0 | 0
1691473 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25003_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:01:49 | 29.02.2020 09:05:00 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
1691478 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 24485_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:09:36 | 29.02.2020 09:11:00 | 1.0233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
1691481 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2037_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:11:27 | 29.02.2020 09:45:00 | 1.5592 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 116.9375 | 0 | 0
1691482 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28123_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:11:29 | 29.02.2020 13:49:00 | 5.6253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.0022 | 0 | 0
1691486 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11880_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:14:39 | 29.02.2020 14:25:00 | 6.1725 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 864.15 | 0 | 0
1691492 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18560_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:21:48 | 29.02.2020 09:54:00 | 1.5367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7567 | 0 | 0
1691517 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11943_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:26:23 | 29.02.2020 10:53:00 | 2.4436 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 364.0981 | 0 | 0
1691521 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 1380_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:48:18 | 29.02.2020 13:55:00 | 5.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2233 | 0 | 0
1691527 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25070_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 08:58:22 | 29.02.2020 13:49:00 | 4.8439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0633 | 0 | 0
1691531 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 111014_34,5kVH33 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:00:01 | 29.02.2020 13:00:00 | 3.9997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 0 | 0 | 0
1691533 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3115_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:00:17 | 29.02.2020 14:56:00 | 5.9286 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 231.2158 | 0 | 0
1691534 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 178_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:02:58 | 29.02.2020 14:41:00 | 5.6339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.6067 | 0 | 0
1691537 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18296_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:07:28 | 29.02.2020 11:25:00 | 2.2922 | 0 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 5308.7867 | 0 | 0
1691539 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28399_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:11:41 | 29.02.2020 13:06:00 | 3.9053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0
1691543 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8627_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:13:15 | 29.02.2020 10:26:00 | 1.2125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9125 | 0 | 0
1691547 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12496_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:15:13 | 29.02.2020 10:36:00 | 1.3464 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 954.5897 | 0 | 0
1691548 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8506_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:15:29 | 29.02.2020 10:35:00 | 1.3253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.2044 | 0 | 0
1691552 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3029_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:17:03 | 29.02.2020 11:24:28 | 2.1236 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 955.625 | 0 | 0
1691554 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24311_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:17:03 | 29.02.2020 15:54:00 | 6.6158 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 12900.875 | 0 | 0
1691557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22789_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:21:13 | 29.02.2020 10:57:00 | 1.5964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9819 | 0 | 0
1691563 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3072_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:26:32 | 29.02.2020 10:53:00 | 1.4411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4111 | 0 | 0
1691568 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2040_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:28:51 | 29.02.2020 17:03:00 | 7.5692 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 20361.0583 | 0 | 0
1691569 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2399_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:29:01 | 29.02.2020 16:08:00 | 6.6497 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1117.1533 | 0 | 0
1691572 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:27:12 | 29.02.2020 15:03:00 | 5.5967 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1511.1 | 0 | 0
1691578 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2273_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:30:25 | 29.02.2020 10:47:00 | 1.2764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5528 | 0 | 0
1691581 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25197_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:36:55 | 29.02.2020 12:01:00 | 2.4014 | 13 | 3 | 0 | 0 | 31.2181 | 7.2042 | 0 | 0
1691582 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 22441_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:37:18 | 29.02.2020 11:26:00 | 1.8117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9283 | 0 | 0
1691584 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28700_10,5kVH04 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:37:36 | 29.02.2020 10:15:53 | 0.63806 | 0 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 5021.4972 | 0 | 0
1691584 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28050_10,5kVH06 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:37:36 | 29.02.2020 10:17:10 | 0.65944 | 0 | 6051 | 0 | 0 | 0 | 3990.2983 | 0 | 0
1691606 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 9263_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:48:27 | 29.02.2020 10:51:00 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0
1691615 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4142_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 09:56:28 | 29.02.2020 11:36:00 | 1.6589 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 131.0522 | 0 | 0
1691622 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9180_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:01:14 | 29.02.2020 11:07:00 | 1.0961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.865 | 0 | 0
1691638 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9146_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:10:04 | 29.02.2020 17:10:00 | 6.9989 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.9767 | 0 | 0
1691639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9019_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:10:11 | 29.02.2020 13:44:00 | 3.5636 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 538.1053 | 0 | 0
1691643 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11698_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:11:58 | 29.02.2020 20:32:00 | 10.3339 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1653.4222 | 0 | 0
1691644 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 29899_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:12:16 | 29.02.2020 11:53:00 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
1691647 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 11010_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:14:19 | 29.02.2020 11:05:34 | 0.85417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.7917 | 0 | 0
1691652 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8627_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:18:20 | 29.02.2020 13:21:00 | 3.0444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3556 | 0 | 0
1691659 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9617_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:00:07 | 29.02.2020 13:08:00 | 4.1314 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0511 | 0 | 0
1691664 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2006_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:21:30 | 29.02.2020 11:24:00 | 1.0417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2083 | 0 | 0
1691665 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 29563_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:21:47 | 29.02.2020 12:48:00 | 2.4369 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 433.7761 | 0 | 0
1691666 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21915_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:21:57 | 29.02.2020 11:06:00 | 0.73417 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 1640.1283 | 0 | 0
1691667 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22612_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:20:02 | 29.02.2020 12:34:00 | 2.2328 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 484.5128 | 0 | 0
1691676 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4280_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:27:06 | 29.02.2020 11:19:00 | 0.865 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 332.16 | 0 | 0
1691677 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28885_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:27:34 | 29.02.2020 12:54:00 | 2.4406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3217 | 0 | 0
1691683 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 8506_0,4kVTR-1_D-7 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:31:25 | 29.02.2020 14:29:00 | 3.9597 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.3556 | 0 | 0
1691687 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28411_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:32:32 | 29.02.2020 10:59:00 | 0.44111 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 795.7644 | 0 | 0
1691689 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4038_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:29:07 | 29.02.2020 11:21:00 | 0.86472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0
1691693 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27171_0,4kVTR-1_D-7 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:36:11 | 29.02.2020 14:39:00 | 4.0469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2347 | 0 | 0
1691696 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9510_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:36:18 | 29.02.2020 14:05:00 | 3.4783 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 7363.6317 | 0 | 0
1691706 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3178_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:43:09 | 29.02.2020 11:16:00 | 0.5475 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 79.3875 | 0 | 0
1691713 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25523_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:48:23 | 29.02.2020 13:05:00 | 2.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0
1691714 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23099_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:48:43 | 29.02.2020 12:36:00 | 1.7881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1522 | 0 | 0
1691716 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24469_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:51:11 | 29.02.2020 11:24:00 | 0.54694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1103 | 0 | 0
1691718 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9014_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:51:37 | 29.02.2020 15:44:00 | 4.8731 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 5111.8353 | 0 | 0
1691725 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23124_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:54:04 | 29.02.2020 12:24:00 | 1.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0
1691726 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21758_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:54:20 | 29.02.2020 12:15:00 | 1.3444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8222 | 0 | 0
1691734 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11574_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:56:23 | 29.02.2020 22:08:00 | 11.1936 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1578.2992 | 0 | 0
1691737 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9199_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:59:31 | 29.02.2020 11:58:00 | 0.97472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8989 | 0 | 0
1691738 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12424_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 10:59:41 | 29.02.2020 12:00:00 | 1.0053 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 352.8525 | 0 | 0
1691740 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 9306_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:56:18 | 29.02.2020 14:56:00 | 3.995 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 998.75 | 0 | 0
1691743 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1832_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:02:10 | 29.02.2020 11:30:00 | 0.46389 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 46.8528 | 0 | 0
1691745 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4038_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:02:44 | 29.02.2020 15:26:00 | 4.3878 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 517.7578 | 0 | 0
1691753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23094_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:07:52 | 29.02.2020 14:00:00 | 2.8689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6067 | 0 | 0
1691755 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1723_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:08:11 | 29.02.2020 11:09:00 | 0.013611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0 | 0
1691773 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25054_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:16:03 | 29.02.2020 13:02:00 | 1.7658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.6775 | 0 | 0
1691776 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:03:44 | 29.02.2020 13:25:00 | 2.3544 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 409.6733 | 0 | 0
1691777 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2052_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:18:38 | 29.02.2020 12:27:00 | 1.1394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9761 | 0 | 0
1691782 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3800_34,5kVH16 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 11:19:43 | 29.02.2020 12:44:00 | 1.4047 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 795.0728 | 0 | 0
1691783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22165_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 09:46:04 | 29.02.2020 15:26:00 | 5.6656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3311 | 0 | 0
1691786 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23104_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:23:20 | 29.02.2020 13:00:00 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0
1691795 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 755_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 11:25:28 | 29.02.2020 20:02:00 | 8.6089 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 7033.4622 | 0 | 0
1691796 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20702_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:28:52 | 29.02.2020 14:12:00 | 2.7189 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 1666.6789 | 0 | 0
1691804 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9032_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:31:37 | 29.02.2020 12:56:00 | 1.4064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0
1691815 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 9118_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:42:16 | 29.02.2020 16:18:00 | 4.5956 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 0 | 0
1691831 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25592_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:53:49 | 29.02.2020 13:56:00 | 2.0364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1092 | 0 | 0
1691833 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11282_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:54:04 | 29.02.2020 12:20:00 | 0.43222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1867 | 0 | 0
1691838 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25010_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:34:57 | 29.02.2020 12:38:00 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
1691841 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1037_0,4kVTR-1_D-16 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:58:02 | 29.02.2020 12:49:00 | 0.84944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52.6656 | 0 | 0
1691846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21580_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:01:51 | 29.02.2020 12:30:00 | 0.46917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0
1691865 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 20548_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:12:16 | 29.02.2020 14:13:00 | 2.0122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0367 | 0 | 0
1691869 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:13:08 | 29.02.2020 15:47:00 | 3.5644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.6444 | 0 | 0
1691870 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4069_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 12:09:08 | 29.02.2020 12:51:00 | 0.69778 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 258.8756 | 0 | 0
1691874 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18623_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:14:15 | 29.02.2020 20:18:00 | 8.0625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4375 | 0 | 0
1691881 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23480_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:16:44 | 29.02.2020 13:27:00 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0 | 0
1691897 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | 18214_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:30:42 | 29.02.2020 15:12:00 | 2.6883 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 540.355 | 0 | 0
1691899 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:48:04 | 29.02.2020 13:51:16 | 3.0533 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 3096.08 | 0 | 0
1691899 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28426_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 10:48:04 | 29.02.2020 14:48:19 | 4.0042 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440.4583 | 0 | 0
1691904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 12:36:58 | 29.02.2020 13:23:00 | 0.76722 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1514.4967 | 0 | 0
1691907 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20291_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 12:39:14 | 29.02.2020 13:34:00 | 0.91278 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 494.7256 | 0 | 0
1691914 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3680_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:34:00 | 29.02.2020 15:04:00 | 2.5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 0
1691925 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23447_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:55:52 | 29.02.2020 14:28:00 | 1.5356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1422 | 0 | 0
1691927 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 12425_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:57:31 | 29.02.2020 19:44:00 | 6.7747 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 3346.7128 | 0 | 0
1691938 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25912_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:04:16 | 29.02.2020 14:34:00 | 1.4956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0
1691944 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 276_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:07:59 | 29.02.2020 19:50:00 | 6.7003 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 904.5375 | 0 | 0
1691946 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11291_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:08:32 | 29.02.2020 16:42:00 | 3.5578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.5778 | 0 | 0
1691952 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4156_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:13:19 | 29.02.2020 16:10:00 | 2.9447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8894 | 0 | 0
1691954 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25743_0,4kVTR-1_D-5 | Kofre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:14:18 | 29.02.2020 15:13:00 | 1.9783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8483 | 0 | 0
1691966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20403_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:19:20 | 29.02.2020 14:22:00 | 1.0444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0
1691967 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 637_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:21:51 | 29.02.2020 22:12:00 | 8.8358 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1484.42 | 0 | 0
1691975 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:24:34 | 29.02.2020 17:19:10 | 3.91 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 3628.48 | 0 | 0
1691975 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28397_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:24:34 | 29.02.2020 17:44:27 | 4.3314 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 181.9183 | 0 | 0
1691979 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27188_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:26:51 | 29.02.2020 15:02:00 | 1.5858 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 580.415 | 0 | 0
1691988 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24310_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:34:12 | 29.02.2020 15:13:00 | 1.6467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6467 | 0 | 0
1691997 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28517_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:39:31 | 29.02.2020 16:23:00 | 2.7247 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 5255.9892 | 0 | 0
1691999 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18517_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 13:26:04 | 29.02.2020 14:32:00 | 1.0989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 0 | 0
1692007 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:44:49 | 29.02.2020 15:35:00 | 1.8364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5458 | 0 | 0
1692014 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22316_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:50:17 | 29.02.2020 16:43:00 | 2.8786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 0
1692015 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 29094_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:51:06 | 29.02.2020 19:04:00 | 5.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0
1692019 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 138_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:50:38 | 29.02.2020 18:04:00 | 5.2228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5594 | 0 | 0
1692028 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21991_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 13:52:31 | 29.02.2020 19:17:00 | 5.4081 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1287.1172 | 0 | 0
1692030 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23173_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 14:04:18 | 29.02.2020 15:26:46 | 1.3744 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 171.8056 | 0 | 0
1692033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29105_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:05:30 | 29.02.2020 15:26:00 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0
1692034 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3774_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:05:32 | 29.02.2020 17:07:00 | 3.0244 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 260.1022 | 0 | 0
1692072 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23088_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:34:48 | 29.02.2020 14:49:00 | 0.23667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0
1692073 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:30:54 | 29.02.2020 17:34:00 | 3.0517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1033 | 0 | 0
1692091 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25040_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:52:15 | 29.02.2020 17:00:00 | 2.1292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 0
1692093 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28204_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:52:33 | 29.02.2020 23:23:00 | 8.5075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.105 | 0 | 0
1692096 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20768_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:57:40 | 29.02.2020 16:15:52 | 1.3033 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3367 | 0 | 0
1692128 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28411_0,4kVTR-1_D-16 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:19:59 | 29.02.2020 16:46:00 | 1.4336 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 435.8178 | 0 | 0
1692134 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 25022_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:26:59 | 29.02.2020 19:45:00 | 4.3003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6006 | 0 | 0
1692146 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21268_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 11:05:08 | 29.02.2020 17:15:00 | 6.1644 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 486.9911 | 0 | 0
1692149 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9308_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:33:00 | 29.02.2020 20:36:00 | 5.05 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 287.85 | 0 | 0
1692150 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25165_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:33:02 | 29.02.2020 21:04:00 | 5.5161 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 226.1606 | 0 | 0
1692154 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25226_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:34:43 | 29.02.2020 18:28:00 | 2.8881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7761 | 0 | 0
1692156 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25258_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:35:11 | 29.02.2020 17:56:00 | 2.3469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1225 | 0 | 0
1692157 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23112_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:36:54 | 29.02.2020 16:46:00 | 1.1517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0
1692167 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22320_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:44:47 | 29.02.2020 17:23:00 | 1.6369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9108 | 0 | 0
1692168 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11880_0,4kVTR-1_D-18 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:45:33 | 29.02.2020 17:56:00 | 2.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1742 | 0 | 0
1692184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20693_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:01:18 | 29.02.2020 20:07:00 | 4.095 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0
1692186 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2103_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:02:29 | 29.02.2020 16:54:00 | 0.85861 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 372.6372 | 0 | 0
1692188 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 29209_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:03:33 | 29.02.2020 19:41:00 | 3.6242 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1652.62 | 0 | 0
1692194 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25004_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:09:47 | 29.02.2020 18:58:00 | 2.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8036 | 0 | 0
1692198 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4596_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:12:57 | 29.02.2020 16:42:00 | 0.48417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0 | 0
1692205 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 22326_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:15:34 | 29.02.2020 18:24:00 | 2.1406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5622 | 0 | 0
1692211 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 18578_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:18:31 | 29.02.2020 20:21:00 | 4.0414 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 602.1669 | 0 | 0
1692213 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 24264_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 15:55:56 | 29.02.2020 16:54:00 | 0.96778 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 294.2044 | 0 | 0
1692224 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11616_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:27:24 | 29.02.2020 18:33:00 | 2.0933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 0 | 0
1692233 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20668_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 14:41:17 | 29.02.2020 17:13:00 | 2.5286 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1271.8914 | 0 | 0
1692244 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25872_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:33:15 | 29.02.2020 19:34:00 | 3.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0
1692247 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 21461_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:35:00 | 29.02.2020 20:05:00 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
1692250 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | 4212_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:34:56 | 29.02.2020 17:18:00 | 0.71778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0
1692254 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2213_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:37:55 | 29.02.2020 17:16:00 | 0.63472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0
1692267 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 21592_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:52:29 | 29.02.2020 17:56:00 | 1.0586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4689 | 0 | 0
1692277 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1158_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 16:59:18 | 29.02.2020 17:35:00 | 0.595 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 211.82 | 0 | 0
1692293 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3251_0,4kVTR-1_D-19 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 16:29:41 | 29.02.2020 17:27:00 | 0.95528 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 35.3453 | 0 | 0
1692298 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 8085_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.02.2020 17:13:04 | 29.02.2020 20:05:00 | 2.8656 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 6215.39 | 0 | 0
1692299 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 719_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:15:10 | 29.02.2020 20:59:00 | 3.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7306 | 0 | 0
1692300 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | 23099_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:15:20 | 29.02.2020 20:27:00 | 3.1944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7778 | 0 | 0
1692317 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11856_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:21:30 | 29.02.2020 19:51:00 | 2.4917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
1692335 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 111012_34,5kVH19 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:37:14 | 29.02.2020 18:34:24 | 0.95278 | 5 | 5970 | 0 | 0 | 4.7639 | 5688.0833 | 0 | 0
1692335 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH12 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:37:14 | 29.02.2020 18:34:21 | 0.95194 | 8 | 2470 | 0 | 0 | 7.6156 | 2351.3028 | 0 | 0
1692335 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH07 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:37:14 | 29.02.2020 18:34:33 | 0.95528 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.7764 | 0.95528 | 0 | 0
1692337 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:39:31 | 29.02.2020 20:11:00 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 0 | 0
1692347 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 3833_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:45:07 | 29.02.2020 19:35:00 | 1.8314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 0
1692348 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2316_0,4kVTR-2_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:45:43 | 29.02.2020 19:50:00 | 2.0714 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 623.4881 | 0 | 0
1692352 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | 27177_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:46:42 | 29.02.2020 18:20:00 | 0.555 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 259.74 | 0 | 0
1692357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22014_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:52:22 | 29.02.2020 19:28:00 | 1.5939 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5022 | 0 | 0
1692372 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9549_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:00:43 | 29.02.2020 19:24:00 | 1.3881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7761 | 0 | 0
1692373 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2153_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:57:51 | 29.02.2020 19:13:00 | 1.2525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0
1692416 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3908_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:33:21 | 29.02.2020 21:06:00 | 2.5442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.4417 | 0 | 0
1692418 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 28026_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:34:42 | 29.02.2020 18:54:52 | 0.33611 | 3 | 5907 | 0 | 0 | 1.0083 | 1985.4083 | 0 | 0
1692421 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2426_0,4kVTR-1_DTR | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:35:01 | 29.02.2020 20:36:00 | 2.0164 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 254.065 | 0 | 0
1692438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | 25208_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:45:36 | 29.02.2020 21:17:00 | 2.5233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | 0
1692439 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | 9519_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:45:51 | 29.02.2020 22:36:00 | 3.8358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1792 | 0 | 0
1692456 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 3107_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 18:58:54 | 29.02.2020 23:07:00 | 4.135 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 636.79 | 0 | 0
1692512 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2322_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 17:28:11 | 29.02.2020 22:36:00 | 5.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2606 | 0 | 0
1692518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20823_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:47:13 | 29.02.2020 20:07:51 | 0.34389 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 69.8094 | 0 | 0
1692550 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28763_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 19:57:47 | 29.02.2020 20:33:00 | 0.58694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58694 | 0 | 0
1692560 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 28261_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:03:28 | 29.02.2020 20:54:00 | 0.84222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0
1692576 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 28695_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:21:55 | 29.02.2020 21:24:00 | 1.0347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 | 0 | 0
1692601 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 719_0,4kVTR-1_D-17 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:50:21 | 29.02.2020 23:45:00 | 2.9108 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 669.4917 | 0 | 0
1692603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | 20816_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 20:51:55 | 29.02.2020 23:08:00 | 2.2681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6083 | 0 | 0
1692612 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | 3627_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 12:46:59 | 29.02.2020 22:40:00 | 9.8836 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2095.3256 | 0 | 0
1692633 | 1 | İSTANBUL | FATİH | 2426_0,4kVTR-1_DTR | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:18:05 | 29.02.2020 22:23:00 | 1.0819 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 136.325 | 0 | 0
1692644 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 21026_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 21:30:46 | 29.02.2020 21:57:25 | 0.44417 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 154.1258 | 0 | 0
1692702 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 22379_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.02.2020 22:24:21 | 29.02.2020 23:33:00 | 1.1442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7208 | 0 | 0