## Haziran
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
2248136 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28342_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 16:14 | 2021-06-01 01:38 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2433 | 0 | 0 | 11.2433
2248157 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 19:04 | 2021-06-01 04:03 | 8.9856 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 497.2318 | 0 | 0 | 0 | 29.8221 | 0 | 0 | 527.0538
2248159 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 19:05 | 2021-06-01 03:52 | 8.7825 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1115.8006 | 0 | 0 | 0 | 40.2023 | 0 | 0 | 1156.003
2248224 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 20:15 | 2021-06-01 02:00 | 5.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2743 | 0 | 0 | 482.2743
2248232 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2146_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 20:23 | 2021-06-01 00:42 | 4.3119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.5401 | 0 | 0 | 0 | 251.3936 | 0 | 0 | 284.9336
2248262 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 21:09 | 2021-06-01 00:34 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0444 | 0 | 0 | 8.0444
2248266 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 21:14 | 2021-06-01 01:49 | 4.5836 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 519.2077 | 0 | 0 | 0 | 221.1356 | 0 | 0 | 740.3433
2248272 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18019_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 21:25 | 2021-06-01 03:14 | 5.8103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4849
2248274 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 21:30 | 2021-06-01 00:18 | 2.7986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8978
2248284 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 21:58 | 2021-06-01 01:08 | 3.1583 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 296.4275 | 0 | 0 | 0 | 21.2297 | 0 | 0 | 317.6572
2248287 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11236_0,4kVTR-1_D-5 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 22:21 | 2021-06-01 00:27 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.125 | 0 | 0 | 205.125
2248297 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 23:07 | 2021-06-01 06:19 | 7.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 30.0452 | 0 | 0 | 31.4281
2248303 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129_0,4kVTR-1_D-2 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 23:25 | 2021-06-01 05:15 | 5.8333 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 309.6643 | 0 | 22.0796 | 0 | 107.2251 | 0 | 0 | 438.969
2248305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 22:35 | 2021-06-01 07:35 | 9.0011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.3997 | 0 | 0 | 0 | 10.8253 | 0 | 0 | 93.225
2248309 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24485_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-05-31 23:46 | 2021-06-01 03:40 | 3.8953 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212.134 | 0 | 0 | 0 | 18.524 | 0 | 0 | 230.6581
2248312 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 576_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-05-31 23:59 | 2021-06-01 06:42 | 6.7133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.8113 | 0 | 0 | 0 | 1482.2552 | 0 | 0 | 1503.0665
2248315 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3204_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 | 2021-06-01 04:09 | 4.1406 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3068.0173 | 0 | 0 | 321.3141 | 1194.0757 | 0 | 0 | 4583.4071
2248321 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12542_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:03 | 2021-06-01 02:45 | 2.7014 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3703.4695 | 0 | 0 | 0 | 587.0418 | 0 | 0 | 4290.5113
2248323 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:04 | 2021-06-01 03:03 | 2.9889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0821
2248324 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12397_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:05 | 2021-06-01 02:51 | 2.7658 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1189.8781 | 0 | 0 | 0 | 65.6146 | 0 | 0 | 1255.4927
2248325 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11067_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:06 | 2021-06-01 03:14 | 3.1408 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1654.6132 | 0 | 0 | 0 | 450.5807 | 0 | 46.6881 | 2151.8821
2248327 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1179_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:07 | 2021-06-01 02:01 | 1.8972 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1279.466 | 0 | 0 | 0 | 330.2893 | 0 | 0 | 1609.7553
2248330 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29317_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:08 | 2021-06-01 00:09 | 0.0041667 | 0 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 0.0039133 | 5.6399
2248332 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28129_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:10 | 2021-06-01 03:12 | 3.0403 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 655.7358 | 0 | 0 | 0 | 237.2943 | 0 | 0 | 893.0301
2248333 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:14 | 2021-06-01 02:57 | 2.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836
2248337 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18609_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:04 | 2021-06-01 04:06 | 4.0319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6102 | 0 | 0 | 0 | 58.3503 | 0 | 0 | 69.9605
2248340 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31009_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:18 | 2021-06-01 00:18 | 0.0077778 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4.8627 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 0 | 0 | 8.5421
2248343 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31838_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:17 | 2021-06-01 03:11 | 2.9117 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1642.1731 | 0 | 0 | 0 | 1354.7232 | 0 | 0 | 2996.8963
2248347 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21797_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:25 | 2021-06-01 03:34 | 3.1536 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 7 | 0 | 3696.9678 | 0 | 0 | 66.6009 | 2083.3714 | 0 | 1040.2166 | 6887.1566
2248348 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18005_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:25 | 2021-06-01 01:43 | 1.2986 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3 | 0 | 1539.8927 | 0 | 0 | 0 | 321.7867 | 0 | 2.5671 | 1864.2465
2248349 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18018_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 00:25 | 2021-06-01 01:36 | 1.1828 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 3 | 0 | 994.2072 | 0 | 0 | 0 | 439.4344 | 0 | 7.6262 | 1441.2677
2248350 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:26 | 2021-06-01 00:27 | 0.0075 | 0 | 27548 | 0 | 0 | 2 | 2138 | 0 | 10 | 0 | 141.1913 | 0 | 0 | 0.38455 | 25.0048 | 0 | 2.7933 | 169.3739
2248361 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4076_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:52 | 2021-06-01 00:53 | 0.018333 | 0 | 392 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0 | 0.47764 | 5.9351 | 0 | 0 | 11.2038
2248365 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:58 | 2021-06-01 00:59 | 0.011944 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11.527 | 0 | 0 | 3.2923 | 1.8668 | 0 | 0 | 16.6861
2248366 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20891_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 00:58 | 2021-06-01 00:59 | 0.014167 | 0 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 3 | 0 | 50.9839 | 0 | 0 | 0 | 12.2461 | 0 | 2.982 | 66.212
2248369 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:05 | 2021-06-01 01:05 | 0.0086111 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.43729 | 0 | 0.0042359 | 0.03565 | 0.056471 | 2.875 | 0 | 3.4087
2248370 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4289_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 01:05 | 2021-06-01 05:10 | 4.0758 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1237.6551 | 0 | 0 | 0 | 417.8732 | 0 | 0 | 1655.5283
2248371 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20868_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:06 | 2021-06-01 01:40 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4801 | 0 | 249.7387 | 0 | 257.2188
2248372 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:10 | 2021-06-01 01:16 | 0.105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 42 | 0 | 0.14285 | 0 | 0 | 0 | 46.7106 | 0 | 72.7556 | 119.6091
2248373 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3113_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:13 | 2021-06-01 01:14 | 0.011667 | 0 | 348 | 0 | 0 | 3 | 1239 | 0 | 1 | 0 | 2.6125 | 0 | 0 | 3.5808 | 20.4378 | 0 | 0.11715 | 26.7482
2248381 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4421_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:22 | 2021-06-01 01:23 | 0.022778 | 0 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 83.522 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 99.872
2248390 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4238_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:22 | 2021-06-01 01:23 | 0.012778 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2172 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0 | 9.7144
2248393 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:27 | 2021-06-01 01:27 | 0.014444 | 0 | 10725 | 0 | 0 | 2 | 792 | 0 | 1 | 0 | 99.7712 | 0 | 0 | 0.72954 | 14.3299 | 0 | 0.0069491 | 114.8376
2248394 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:27 | 2021-06-01 01:27 | 0.011389 | 0 | 10927 | 0 | 0 | 1 | 1295 | 0 | 3 | 0 | 61.6212 | 0 | 0 | 1.6286 | 16.0635 | 0 | 0.36241 | 79.6757
2248397 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22151_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:31 | 2021-06-01 01:31 | 0.0022222 | 0 | 5762 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 6.5099 | 0 | 0 | 0 | 0.79286 | 0 | 0 | 7.3028
2248403 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:57 | 2021-06-01 01:58 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06106 | 1.8736 | 0 | 0.56699 | 2.5017
2248404 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8732_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 01:58 | 2021-06-01 02:10 | 0.20389 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.9144 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 55.7905
2248407 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22948_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:01 | 2021-06-01 02:02 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079891 | 1.7953 | 2.4561 | 4.3314
2248408 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:08 | 2021-06-01 05:20 | 3.2019 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 926.2849 | 0 | 0 | 0 | 187.8516 | 0 | 0 | 1114.1365
2248409 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:09 | 2021-06-01 02:20 | 0.18222 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33.1773 | 0 | 0.081023 | 6.5491 | 20.5906 | 0 | 0 | 60.398
2248420 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1250_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:25 | 2021-06-01 02:26 | 0.0225 | 0 | 3239 | 0 | 0 | 10 | 600 | 3 | 7 | 0 | 37.5882 | 0 | 0 | 27.1828 | 22.8039 | 14.5755 | 5.4686 | 107.619
2248428 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21026_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:29 | 2021-06-01 02:29 | 0.010833 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | 0 | 0 | 0.86197 | 0 | 0 | 5.1849
2248430 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12543_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:29 | 2021-06-01 02:54 | 0.42333 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 256.9472 | 0 | 0 | 0 | 33.8604 | 0 | 0 | 290.8076
2248434 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:30 | 2021-06-01 10:52 | 8.3628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.2876 | 0 | 0 | 0 | 1114.8504 | 0 | 0 | 1133.138
2248436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25622_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 02:38 | 2021-06-01 02:39 | 0.0063889 | 0 | 3015 | 0 | 0 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 8.1205 | 0 | 0 | 2.1109 | 2.264 | 0.00020185 | 0 | 12.4956
2248445 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28482_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:09 | 2021-06-01 03:09 | 0.0094444 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 5.9664 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 0 | 0.0088878 | 8.5172
2248448 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12543_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:09 | 2021-06-01 03:37 | 0.46611 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 272.2791 | 0 | 0 | 0 | 37.0893 | 0 | 0 | 309.3684
2248449 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9327_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:10 | 2021-06-01 03:11 | 0.0091667 | 0 | 6444 | 0 | 0 | 2 | 821 | 0 | 4 | 0 | 38.7046 | 0 | 0 | 0.87194 | 14.5986 | 0 | 0.029805 | 54.205
2248450 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:12 | 2021-06-01 03:23 | 0.1875 | 1 | 619 | 1 | 4 | 8 | 102 | 7 | 0 | 1.1963 | 111.0486 | 2.373 | 0.19392 | 23.1804 | 29.6499 | 25.659 | 0 | 193.3012
2248452 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:12 | 2021-06-01 03:13 | 0.0072222 | 0 | 6062 | 0 | 0 | 12 | 1777 | 1 | 38 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 21.6321 | 20.8383 | 0.56165 | 4.6717 | 73.902
2248458 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:28 | 2021-06-01 12:45 | 9.2864 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1345.6872 | 0 | 0 | 0 | 360.1156 | 0 | 0 | 1705.8028
2248459 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21599_34,5kVH02 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:37 | 2021-06-01 04:09 | 0.51861 | 0 | 13764 | 0 | 1 | 2 | 1622 | 1 | 9 | 0 | 3619.9327 | 0 | 0.2159 | 39.4354 | 988.5096 | 38.5399 | 94.1209 | 4780.7545
2248461 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31892_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 03:40 | 2021-06-01 04:51 | 1.1814 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11.5902 | 0 | 0 | 15.9023 | 906.5232 | 0 | 28.7645 | 962.7802
2248463 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18022_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 03:46 | 2021-06-01 04:44 | 0.97056 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 704.2895 | 0 | 0 | 0 | 144.3565 | 0 | 60.8923 | 909.5384
2248464 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18022_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 03:46 | 2021-06-01 04:44 | 0.97111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 41.8005 | 0 | 0 | 0 | 175.7172 | 0 | 21.9042 | 239.422
2248465 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18028_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 03:47 | 2021-06-01 04:40 | 0.88639 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 623.4943 | 0 | 0 | 0 | 116.6825 | 0 | 0 | 740.1768
2248466 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:57 | 2021-06-01 10:39 | 6.7058 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.2132 | 0 | 0 | 0 | 130.9943 | 0 | 0 | 242.2074
2248469 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28417_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 04:13 | 2021-06-01 13:35 | 9.3653 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.5153 | 0 | 0 | 0 | 54.1362 | 0 | 0 | 181.6516
2248471 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20044_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 03:40 | 2021-06-01 11:43 | 8.0436 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9249.9031 | 0 | 0 | 0 | 1085.4629 | 0 | 0 | 10335.366
2248473 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 04:36 | 2021-06-01 12:56 | 8.3383 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 942.3513 | 0 | 0 | 0 | 671.0606 | 0 | 0 | 1613.4119
2248475 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1022_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:14 | 2021-06-01 06:59 | 1.7422 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 281.9554 | 0 | 0 | 0 | 69.353 | 0 | 0 | 351.3084
2248477 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4500_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:18 | 2021-06-01 05:19 | 0.010556 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 13.9193 | 0 | 0 | 0 | 3.2566 | 0 | 0 | 17.176
2248478 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4110_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:20 | 2021-06-01 05:21 | 0.027222 | 0 | 392 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.3111 | 0 | 0 | 0.67635 | 8.2553 | 0 | 0 | 14.2427
2248481 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:30 | 2021-06-01 06:14 | 0.72028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 28.5387 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 24.2989 | 63.8227
2248485 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1362_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 05:34 | 2021-06-01 06:29 | 0.91889 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 243.2736 | 0 | 0 | 0 | 154.4623 | 0 | 0 | 397.7359
2248490 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:48 | 2021-06-01 14:41 | 8.8819 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5933
2248491 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:49 | 2021-06-01 05:50 | 0.012222 | 25 | 5805 | 6 | 64 | 40 | 621 | 31 | 3 | 0.80517 | 53.5701 | 0.07879 | 0.82231 | 23.3802 | 10.1003 | 53.2789 | 0.26564 | 142.3013
2248493 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21631_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:55 | 2021-06-01 06:02 | 0.10583 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 88.2529 | 0 | 0 | 0 | 8.973 | 0 | 2.8534 | 100.0793
2248493 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20202_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:55 | 2021-06-01 06:56 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0882 | 0 | 202.0882
2248493 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20202_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:55 | 2021-06-01 06:56 | 1.0144 | 0 | 1177 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1 | 2 | 0 | 753.1893 | 0 | 0.18013 | 0 | 251.023 | 42.4763 | 38.6323 | 1085.5011
2248520 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 06:57 | 2021-06-01 16:24 | 9.4464 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 224.6586 | 0 | 0 | 0 | 279.7954 | 0 | 0 | 504.4541
2248522 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28628_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 07:02 | 2021-06-01 11:54 | 4.8617 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164.8011 | 0 | 0 | 0 | 40.4381 | 0 | 0 | 205.2393
2248530 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12541_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 07:38 | 2021-06-01 14:04 | 6.4339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4052
2248538 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9516_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 07:57 | 2021-06-01 12:04 | 4.1144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9668 | 0 | 0 | 0 | 7.1291 | 0 | 0 | 42.0959
2248540 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8030_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-01 14:36 | 6.5978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.2629 | 0 | 0 | 0 | 944.9251 | 0 | 0 | 991.1881
2248546 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 22942_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:07 | 2021-06-01 16:45 | 8.6411 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623.3245 | 0 | 0 | 0 | 18.2155 | 0 | 0 | 641.54
2248549 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:09 | 2021-06-01 14:20 | 6.1839 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 549.7174 | 0 | 0 | 0 | 369.0948 | 0 | 0 | 918.8122
2248553 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:13 | 2021-06-01 17:10 | 8.9519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1382
2248556 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31077_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:15 | 2021-06-01 09:47 | 1.5397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3999 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 7.361
2248557 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18028_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:15 | 2021-06-01 13:14 | 4.9786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2594 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 0 | 21.9277
2248561 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:16 | 2021-06-01 11:24 | 3.1281 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.0585 | 0 | 0 | 0 | 8.5119 | 0 | 0 | 180.5704
2248567 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:26 | 2021-06-01 13:10 | 4.7292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9681 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | 24.2057
2248571 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:30 | 2021-06-01 17:28 | 8.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7153 | 0 | 0 | 180.7153
2248574 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 05:33 | 2021-06-01 11:39 | 6.0964 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.2159 | 0 | 0 | 0 | 214.3958 | 0 | 0 | 304.6116
2248581 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:39 | 2021-06-01 17:36 | 8.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 17.816
2248585 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:42 | 2021-06-01 11:43 | 3.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | 8.0592
2248588 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 08:45 | 2021-06-01 17:19 | 8.5681 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1234.2724 | 0 | 0 | 0 | 497.0817 | 0 | 0 | 1731.3542
2248590 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:46 | 2021-06-01 14:58 | 6.1925 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 381.9519 | 0 | 0 | 0 | 28.6206 | 0 | 0 | 410.5725
2248596 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28254_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:56 | 2021-06-01 09:20 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9313 | 26.9313
2248604 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:32 | 2021-06-01 16:55 | 8.3894 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 354.5345 | 0 | 0 | 0 | 527.0752 | 0 | 0 | 881.6097
2248605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:02 | 2021-06-01 14:39 | 5.6125 | 11 | 711 | 3 | 8 | 19 | 81 | 12 | 2 | 222.151 | 2215.8108 | 60.0872 | 35.5492 | 12536.9674 | 789.9445 | 9667.6955 | 235.9901 | 25764.1956
2248612 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:07 | 2021-06-01 09:52 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1421 | 0 | 0 | 4.1421
2248619 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1833_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:13 | 2021-06-01 14:42 | 5.4781 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657.394 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 658.7887
2248623 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:16 | 2021-06-01 15:30 | 6.2394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.2513 | 0 | 0 | 0 | 22.8512 | 0 | 0 | 103.1024
2248627 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21042_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:19 | 2021-06-01 10:38 | 1.3236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825
2248632 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8629_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:24 | 2021-06-01 19:10 | 9.7644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9874 | 0 | 0 | 0 | 41.3046 | 0 | 0 | 45.2919
2248636 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11128_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:15 | 2021-06-01 16:41 | 7.4356 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1709.2116 | 0 | 0 | 595.2237 | 406.6768 | 0 | 0 | 2711.1121
2248638 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:30 | 2021-06-01 16:26 | 6.9389 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1907.2751 | 0 | 0 | 0 | 774.0695 | 0 | 0 | 2681.3446
2248641 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28060_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:46 | 2021-06-01 09:40 | 0.89278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 4.4083 | 0 | 0 | 0 | 262.3911 | 0 | 461.9979 | 728.7972
2248641 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28060_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 08:46 | 2021-06-01 11:50 | 3.0711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22.2133 | 0 | 0 | 0 | 16.1846 | 0 | 186.7236 | 225.1214
2248653 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21023_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:41 | 2021-06-01 19:39 | 9.9739 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2431.073 | 0 | 0 | 0 | 112.8026 | 0 | 0 | 2543.8756
2248656 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:41 | 2021-06-01 12:40 | 2.99 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 272.5167 | 0 | 0 | 0 | 100.3834 | 0 | 61.3583 | 434.2584
2248661 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:46 | 2021-06-01 18:00 | 8.2378 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 815.0764 | 0 | 0 | 0 | 351.3491 | 0 | 0 | 1166.4255
2248665 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:48 | 2021-06-01 18:31 | 8.7092 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1968.5721 | 0 | 0 | 0 | 93.3431 | 0 | 0 | 2061.9152
2248666 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1816_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:49 | 2021-06-01 10:53 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.7433 | 0 | 0 | 0 | 463.7433
2248666 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1816_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:49 | 2021-06-01 10:53 | 1.0739 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 191.9954 | 0 | 0 | 0 | 163.255 | 0 | 0 | 355.2504
2248668 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28509_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:51 | 2021-06-01 11:17 | 1.4308 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 178.3323 | 0 | 0 | 0 | 115.3956 | 0 | 244.5152 | 538.2432
2248670 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9491_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:54 | 2021-06-01 13:20 | 3.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385
2248672 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:55 | 2021-06-01 15:10 | 5.2575 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1729 | 1.5451 | 0 | 0 | 117.768 | 0 | 0 | 0 | 162.4859
2248674 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:56 | 2021-06-01 14:08 | 4.2069 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192.7111 | 0 | 0 | 0 | 14.7731 | 0 | 0 | 207.4842
2248679 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4149_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:58 | 2021-06-01 12:51 | 2.8906 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 341.8098 | 0 | 0 | 0 | 36.4913 | 0 | 0 | 378.3012
2248686 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25020_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:03 | 2021-06-01 11:28 | 1.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529
2248687 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31853_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:03 | 2021-06-01 16:39 | 6.6036 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 828.819 | 0 | 0 | 0 | 244.646 | 0 | 0 | 1073.465
2248696 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1218_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:05 | 2021-06-01 10:10 | 0.0725 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4391 | 0 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | 0 | 11.1695
2248700 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9003_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:07 | 2021-06-01 13:23 | 3.2747 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 227.5734 | 0 | 0 | 0 | 43.3213 | 0 | 0 | 270.8947
2248701 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9616_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:59 | 2021-06-01 16:03 | 6.0667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.0612 | 0 | 0 | 0 | 19.6176 | 0 | 0 | 71.6788
2248704 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11356_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:08 | 2021-06-01 19:19 | 9.1811 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 992.1863 | 0 | 0 | 0 | 766.6083 | 0 | 0 | 1758.7946
2248707 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28417_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:09 | 2021-06-01 13:38 | 3.4789 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1557.3326 | 0 | 0 | 0 | 487.3213 | 0 | 77.9339 | 2122.5878
2248708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:07 | 2021-06-01 13:12 | 3.0847 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8382 | 0 | 0 | 0 | 23.1933 | 0 | 0 | 45.0315
2248712 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3133_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:11 | 2021-06-01 18:43 | 8.5256 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4104.0971 | 0 | 0 | 0 | 2700.3051 | 0 | 0 | 6804.4022
2248715 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:15 | 2021-06-01 18:29 | 8.2381 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0553
2248717 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29228_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:16 | 2021-06-01 17:02 | 6.7722 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 514.1358 | 0 | 0 | 0 | 221.6295 | 0 | 0 | 735.7653
2248722 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9088_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:19 | 2021-06-01 16:08 | 5.8114 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 782.4925 | 0 | 0 | 0 | 422.2002 | 0 | 0 | 1204.6927
2248723 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8732_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:20 | 2021-06-01 18:52 | 8.5311 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641.0303 | 0 | 0 | 0 | 26.5801 | 0 | 0 | 667.6105
2248725 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:23 | 2021-06-01 16:46 | 6.3842 | 0 | 2396 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7743.8623 | 0 | 5.8734 | 0 | 2952.4953 | 0 | 0 | 10702.231
2248726 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12543_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:23 | 2021-06-01 13:59 | 3.5983 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2521.5346 | 0 | 0 | 0 | 529.3536 | 0 | 0 | 3050.8881
2248728 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23480_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:24 | 2021-06-01 18:29 | 8.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1743 | 0 | 0 | 0 | 134.3377 | 0 | 0 | 141.512
2248733 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2014_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:26 | 2021-06-01 19:17 | 8.8456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.1587 | 0 | 0 | 0 | 649.0086 | 0 | 0 | 676.1673
2248735 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 596_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:28 | 2021-06-01 20:08 | 9.66 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1337.2167 | 0 | 0 | 0 | 565.638 | 0 | 0 | 1902.8547
2248743 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25870_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:35 | 2021-06-01 15:57 | 5.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
2248743 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25870_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:35 | 2021-06-01 17:31 | 6.9203 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 618.867 | 0 | 5.6832 | 0 | 437.3273 | 0 | 0 | 1061.8775
2248744 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:36 | 2021-06-01 20:19 | 9.7225 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1768.1222 | 0 | 0 | 0 | 355.5675 | 0 | 0 | 2123.6897
2248745 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22118_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:36 | 2021-06-01 11:09 | 0.55722 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.1776 | 0 | 0 | 0 | 11.0797 | 0 | 0 | 35.2573
2248748 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18023_0,4kVTR-2_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:37 | 2021-06-01 16:05 | 5.4736 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 631.7602 | 0 | 0 | 0 | 155.6643 | 0 | 0 | 787.4245
2248757 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21970_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:47 | 2021-06-01 18:30 | 7.7225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 14 | 0 | 41.847 | 0 | 0 | 10.2967 | 573.0617 | 0 | 7659.8195 | 8285.0249
2248758 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29581_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:47 | 2021-06-01 12:58 | 2.1825 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 773.9361 | 0 | 0 | 0 | 100.3813 | 0 | 0 | 874.3174
2248759 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:48 | 2021-06-01 12:38 | 1.8306 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 327.8849 | 0 | 0 | 0 | 110.0275 | 0 | 0 | 437.9124
2248763 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27104_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:24 | 2021-06-01 18:36 | 9.1925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3308
2248765 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:51 | 2021-06-01 18:51 | 7.9953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4756 | 0 | 0 | 0 | 63.1049 | 0 | 0 | 92.5806
2248770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27534_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:53 | 2021-06-01 11:28 | 0.58333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 71.1689 | 0 | 0 | 0 | 277.5207 | 0 | 216.9894 | 565.679
2248772 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 10:50 | 2021-06-01 16:12 | 5.3583 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 564.102 | 0 | 0 | 0 | 280.4365 | 0 | 8.1539 | 852.6924
2248778 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3183_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:07 | 2021-06-01 17:28 | 6.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8474 | 0 | 0 | 74.8474
2248779 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11863_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:08 | 2021-06-01 18:17 | 7.1533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6068
2248783 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:10 | 2021-06-01 17:56 | 6.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1051 | 0 | 0 | 0 | 11.6739 | 0 | 0 | 32.779
2248784 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:10 | 2021-06-01 15:06 | 3.9267 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.2646 | 0 | 0 | 0 | 86.2413 | 0 | 0 | 222.506
2248786 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20938_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 11:12 | 2021-06-01 11:52 | 0.66333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2518 | 0 | 0 | 0 | 2.0257 | 0 | 0 | 38.2775
2248787 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 15:57 | 4.7308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1653 | 0 | 0 | 0 | 0.48877 | 0 | 0 | 11.6541
2248788 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_0,4kVTR-1_D-20 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 20:12 | 8.9833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1175.6376 | 0 | 0 | 0 | 911.1627 | 0 | 0 | 2086.8003
2248812 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 09:38 | 2021-06-01 15:09 | 5.5181 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 476.5468 | 0 | 0 | 0 | 319.3247 | 0 | 0 | 795.8715
2248822 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:38 | 2021-06-01 13:29 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.873 | 0 | 0 | 11.873
2248833 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 72_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 11:40 | 2021-06-01 12:40 | 0.99333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 3.6371 | 0 | 0 | 6.0517
2248839 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9233_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:42 | 2021-06-01 14:59 | 3.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6978
2248844 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2257_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:53 | 2021-06-01 21:26 | 9.5481 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 312.6622 | 0 | 0 | 0 | 367.2023 | 0 | 0 | 679.8644
2248845 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12422_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:51 | 2021-06-01 12:16 | 0.41778 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8231 | 0 | 0 | 0 | 9.6084 | 0 | 0 | 35.4315
2248846 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 10:29 | 2021-06-01 17:31 | 7.0264 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 983.5039 | 0 | 0 | 0 | 480.3707 | 0 | 0 | 1463.8746
2248864 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27114_34,5kVH07 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:08 | 2021-06-01 12:43 | 0.57556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 10 | 0 | 3.6288 | 0 | 0 | 0 | 423.0508 | 390.0059 | 512.251 | 1328.9366
2248865 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 20224_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:08 | 2021-06-01 17:27 | 5.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1.6837 | 0 | 0 | 0 | 11.1443 | 3863.6006 | 5656.7754 | 9533.2039
2248866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21860_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:08 | 2021-06-01 12:35 | 0.45139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 19 | 0 | 11.6716 | 0 | 0 | 10.5578 | 131.8697 | 113.7894 | 552.8164 | 820.7049
2248872 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 12:13 | 2021-06-01 17:02 | 4.8094 | 0 | 3083 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9596.6603 | 0 | 0 | 0 | 1513.0226 | 0 | 0 | 11109.6829
2248876 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 11:40 | 2021-06-01 15:41 | 4.0089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7805
2248880 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25037_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:17 | 2021-06-01 13:33 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39704
2248882 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3442_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:18 | 2021-06-01 13:03 | 0.74306 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 280.5743 | 0 | 0 | 0 | 431.4393 | 0 | 0 | 712.0136
2248889 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:22 | 2021-06-01 22:14 | 9.8747 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1814.8436 | 0 | 0 | 0 | 1295.2914 | 0 | 0 | 3110.135
2248895 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:24 | 2021-06-01 17:21 | 4.9572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4172 | 0 | 0 | 0 | 2.1088 | 0 | 0 | 24.5261
2248901 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25134_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 12:27 | 2021-06-01 13:25 | 0.96306 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 283.4208 | 0 | 0 | 0 | 26.5532 | 0 | 0 | 309.974
2248904 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4153_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 12:29 | 2021-06-01 14:02 | 1.5489 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 164.6789 | 0 | 0 | 0 | 29.695 | 0 | 0 | 194.3739
2248905 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 12:31 | 2021-06-01 14:19 | 1.7989 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 10 | 0 | 297.8394 | 0 | 0 | 0 | 1304.5392 | 0 | 317.3248 | 1919.7034
2248910 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28311_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:33 | 2021-06-01 17:25 | 4.8586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6563 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0 | 31.0702
2248926 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:43 | 2021-06-01 18:06 | 5.3753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.6515 | 0 | 0 | 0 | 29.7721 | 0 | 0 | 115.4236
2248927 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31828_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 12:47 | 2021-06-01 14:08 | 1.3444 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 219.2328 | 0 | 0 | 0 | 57.9994 | 0 | 0 | 277.2322
2248968 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28053_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 13:20 | 2021-06-01 15:46 | 2.4278 | 0 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 4 | 0 | 3869.745 | 0 | 0 | 0 | 1025.4062 | 0 | 55.0704 | 4950.2216
2248969 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 526_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 13:21 | 2021-06-01 14:21 | 1.0022 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 567.985 | 0 | 0 | 0 | 222.7047 | 0 | 0 | 790.6897
2248983 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9700_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:28 | 2021-06-01 13:43 | 0.25722 | 0 | 5893 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 6 | 0 | 989.2702 | 0 | 0 | 0 | 385.4788 | 0 | 40.791 | 1415.5399
2248983 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9379_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:28 | 2021-06-01 14:27 | 0.98056 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1351.3411 | 0 | 0 | 0 | 256.1246 | 0 | 0 | 1607.4657
2248983 | 3 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9700_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:28 | 2021-06-01 14:38 | 1.1683 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1540.6986 | 0 | 0 | 0 | 458.9808 | 0 | 0 | 1999.6793
2248987 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-2_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 17:33 | 4.0461 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.5311 | 0 | 0 | 0 | 128.6732 | 0 | 0 | 276.2043
2248990 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:31 | 2021-06-01 23:19 | 9.7947 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1816.3551 | 0 | 0 | 0 | 541.2333 | 0 | 0 | 2357.5884
2248997 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31559_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:34 | 2021-06-01 16:28 | 2.8967 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 128.0561 | 0 | 0 | 0 | 42.6953 | 0 | 149.6326 | 320.384
2249007 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:39 | 2021-06-01 14:59 | 1.3292 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 167.557 | 0 | 0 | 0 | 36.2804 | 0 | 0 | 203.8373
2249008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28311_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:40 | 2021-06-01 14:46 | 1.0997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 9.0479 | 0 | 0 | 14.8635
2249009 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28051_0,4kVTR-2_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 13:41 | 2021-06-01 15:31 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4685 | 0 | 0 | 26.4685
2249011 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:43 | 2021-06-01 22:41 | 8.9772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.1523 | 0 | 0 | 0 | 20.9708 | 0 | 0 | 114.123
2249018 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20173_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:48 | 2021-06-01 18:15 | 4.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9717 | 0 | 0 | 17.9717
2249021 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:49 | 2021-06-01 23:03 | 9.2311 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 488.6984 | 0 | 0 | 0 | 181.5517 | 0 | 0 | 670.2501
2249031 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18608_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 13:54 | 2021-06-01 14:34 | 0.66389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.7713 | 0 | 0 | 0 | 39.8653 | 0 | 0 | 81.6366
2249034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:56 | 2021-06-01 23:01 | 9.0817 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.192 | 0 | 0 | 0 | 428.5088 | 0 | 0 | 460.7008
2249051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21697_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:11 | 2021-06-01 23:17 | 9.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7831 | 0 | 0 | 1154.7831
2249058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27183_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:16 | 2021-06-01 20:17 | 6.0228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5252
2249059 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:14 | 2021-06-01 22:44 | 8.4928 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 668.0491 | 0 | 0 | 0 | 186.1977 | 0 | 0 | 854.2468
2249064 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3922_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:06 | 2021-06-01 17:30 | 3.4061 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.8922 | 0 | 0 | 0 | 26.9148 | 0 | 0 | 113.807
2249070 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1633_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:21 | 2021-06-01 19:50 | 5.4797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.774
2249074 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:24 | 2021-06-01 14:25 | 0.027222 | 25 | 6145 | 4 | 284 | 31 | 1121 | 25 | 1 | 2.2285 | 171.676 | 0.064979 | 6.9225 | 37.4828 | 51.0133 | 69.4697 | 0.44133 | 339.2992
2249083 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:31 | 2021-06-01 20:20 | 5.8114 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 553.5732 | 0 | 0 | 0 | 319.5627 | 0 | 0 | 873.1359
2249097 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:07 | 2021-06-01 17:48 | 3.6861 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 328.2773 | 0 | 0 | 0 | 45.68 | 0 | 0 | 373.9573
2249099 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24092_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:42 | 2021-06-01 15:09 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12495
2249101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:43 | 2021-06-01 17:07 | 2.4056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3298
2249104 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28790_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:47 | 2021-06-01 16:04 | 1.2914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8175
2249115 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:28 | 2021-06-01 23:56 | 9.4558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11.0079 | 0 | 0 | 0 | 3.0905 | 0 | 196.1532 | 210.2516
2249118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:58 | 2021-06-01 19:41 | 4.7222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 206.9157 | 0 | 0 | 0 | 253.7794 | 0 | 0 | 460.695
2249131 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:04 | 2021-06-02 00:01 | 8.945 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 290.5532 | 0 | 0 | 0 | 810.2545 | 0 | 0 | 1100.8077
2249133 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:53 | 2021-06-01 17:58 | 3.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4829 | 0 | 0 | 0 | 0.83142 | 0 | 0 | 1.3143
2249134 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 14:36 | 2021-06-01 18:05 | 3.4911 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 617.4465 | 0 | 0 | 0 | 150.6892 | 0 | 0 | 768.1357
2249143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:18 | 2021-06-01 18:56 | 3.635 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.778 | 0 | 0 | 0 | 4.3281 | 0 | 0 | 14.1061
2249144 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3475_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:18 | 2021-06-01 21:45 | 6.4461 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 486.2756 | 0 | 0 | 0 | 68.2888 | 0 | 0 | 554.5644
2249147 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20173_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 15:23 | 2021-06-01 15:58 | 0.58389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66058 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 2.8545
2249153 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:36 | 2021-06-01 17:52 | 2.2653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3142
2249158 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 09:41 | 2021-06-01 12:57 | 3.2589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 120 | 16 | 43 | 0 | 44.1713 | 0 | 0 | 1119.7498 | 7682.4753 | 18882.3439 | 11736.0739 | 39464.8141
2249164 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8060_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:47 | 2021-06-01 22:48 | 7.0133 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1327.4752 | 0 | 0 | 0 | 218.2212 | 0 | 0 | 1545.6965
2249166 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:50 | 2021-06-01 18:49 | 2.9886 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 328.2121 | 0 | 0 | 0 | 287.953 | 0 | 0 | 616.165
2249170 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23451_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:52 | 2021-06-01 19:22 | 3.5072 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340.168 | 0 | 5.85 | 0 | 81.684 | 0 | 0 | 427.7021
2249177 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 15:54 | 2021-06-01 19:30 | 3.5922 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 259.8289 | 0 | 0 | 0 | 170.1301 | 0 | 0 | 429.959
2249192 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:11 | 2021-06-01 22:30 | 6.3189 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7763
2249201 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9665_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:16 | 2021-06-01 17:10 | 0.89056 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 212.3474 | 0 | 0 | 0 | 13.3992 | 0 | 32.955 | 258.7016
2249203 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23590_34,5kVH04 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:17 | 2021-06-01 16:57 | 0.66306 | 5 | 3616 | 0 | 66 | 13 | 662 | 15 | 6 | 15.2944 | 2009.3455 | 0 | 45.9524 | 167.1084 | 836.1332 | 840.1459 | 139.4988 | 4053.4784
2249209 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20079_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:21 | 2021-06-01 22:44 | 6.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8797
2249212 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9079_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 16:22 | 2021-06-01 17:10 | 0.79056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.138
2249218 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18016_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:26 | 2021-06-02 00:47 | 8.3431 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 873.363 | 0 | 0 | 0 | 232.3335 | 0 | 0 | 1105.6965
2249238 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28231_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 16:40 | 2021-06-01 16:54 | 0.22083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079828
2249253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28248_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 16:44 | 2021-06-01 18:21 | 1.6183 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1182.1267 | 0 | 0 | 0 | 444.1614 | 0 | 12.4712 | 1638.7593
2249259 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3971_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:47 | 2021-06-01 19:52 | 3.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 0.49451 | 0 | 0 | 4.0559
2249263 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:49 | 2021-06-01 20:47 | 3.9592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6038 | 0 | 0 | 0 | 13.0252 | 0 | 0 | 21.629
2249287 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH27 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:02 | 2021-06-01 17:20 | 0.28361 | 0 | 228 | 0 | 0 | 8 | 47 | 8 | 3 | 0 | 64.1219 | 0 | 0 | 47.7758 | 37.4204 | 239.917 | 47.2237 | 436.4588
2249287 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH29 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:02 | 2021-06-01 17:44 | 0.69528 | 0 | 4114 | 0 | 2 | 6 | 291 | 10 | 6 | 0 | 2175.765 | 0 | 1.2093 | 38.255 | 651.0246 | 526.2975 | 72.4197 | 3464.971
2249295 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27169_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:07 | 2021-06-02 02:04 | 8.9461 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4279
2249297 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29228_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:07 | 2021-06-01 23:00 | 5.8878 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 486.0514 | 0 | 0 | 0 | 158.3167 | 0 | 0 | 644.3681
2249300 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18536_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 16:49 | 2021-06-01 18:58 | 2.145 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 512.633 | 0 | 0 | 0 | 126.6048 | 0 | 0 | 639.2378
2249302 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2185_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:09 | 2021-06-02 01:04 | 7.9153 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1750.977 | 0 | 0 | 0 | 103.4135 | 0 | 0 | 1854.3905
2249334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28764_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 15:56 | 2021-06-01 18:37 | 2.6867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.9311 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 41.2011
2249335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20080_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:24 | 2021-06-01 23:56 | 6.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.789
2249341 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:25 | 2021-06-01 18:09 | 0.73111 | 0 | 1066 | 0 | 15 | 3 | 105 | 2 | 2 | 0 | 595.3153 | 0 | 26.8905 | 42.2264 | 229.9473 | 36.6735 | 92.6552 | 1023.7081
2249342 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9016_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-01 17:29 | 2021-06-01 17:58 | 0.47806 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 4 | 0 | 221.2225 | 0 | 0 | 0 | 74.821 | 0 | 64.1566 | 360.2001
2249347 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 22794_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:33 | 2021-06-01 18:59 | 1.435 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 336.2914 | 0 | 0 | 0 | 92.0221 | 0 | 0 | 428.3135
2249353 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9118_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:36 | 2021-06-01 19:59 | 2.3833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 99.6794 | 0 | 0 | 108.2077
2249365 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:42 | 2021-06-01 20:04 | 2.3689 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.8821 | 0 | 0 | 0 | 2.3286 | 0 | 0 | 42.2107
2249370 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27174_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:44 | 2021-06-01 20:23 | 2.6578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7121
2249375 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9665_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:45 | 2021-06-01 23:35 | 5.8344 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.0378 | 0 | 0 | 0 | 22.6303 | 0 | 0 | 313.6681
2249379 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22954_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:49 | 2021-06-01 21:32 | 3.7167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3847 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 24.1614
2249386 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 13:40 | 2021-06-01 23:12 | 9.5408 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 240.742 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 248.042
2249387 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 17:55 | 2021-06-01 20:30 | 2.5797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7303
2249403 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11196_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:08 | 2021-06-01 20:40 | 2.5339 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.3666 | 0 | 0 | 0 | 24.4319 | 0 | 0 | 256.7985
2249406 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:10 | 2021-06-01 21:54 | 3.7389 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4022.4318 | 0 | 0 | 0 | 1015.2283 | 0 | 0 | 5037.6601
2249408 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23272_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:11 | 2021-06-01 20:54 | 2.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7402
2249420 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18280_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:20 | 2021-06-02 02:23 | 8.055 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 376.0566 | 0 | 0 | 0 | 153.134 | 0 | 0 | 529.1905
2249440 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:42 | 2021-06-01 20:07 | 1.4147 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7096
2249453 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH38 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:49 | 2021-06-01 20:02 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7582 | 965.8155 | 137.1363 | 1112.71
2249453 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8095_10,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:49 | 2021-06-01 19:56 | 1.1125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 4.4878 | 0 | 0 | 0 | 174.3075 | 0 | 217.0708 | 395.8662
2249461 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:57 | 2021-06-02 00:33 | 5.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3181
2249465 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23261_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:59 | 2021-06-01 22:39 | 3.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0997
2249468 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:00 | 2021-06-01 20:21 | 1.3439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896
2249491 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:21 | 2021-06-01 19:42 | 0.35278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0.45055 | 0 | 0 | 2.02
2249527 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2819_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:31 | 2021-06-02 00:07 | 4.6069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4759
2249542 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28982_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 18:45 | 2021-06-01 21:06 | 2.3539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5407 | 0 | 0 | 0 | 1.3291 | 0 | 0 | 12.8698
2249560 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27114_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:37 | 2021-06-01 19:38 | 0.0175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 356 | 5 | 63 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 16.1124 | 45.5656 | 36.6194 | 60.7542 | 160.2649
2249581 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | DM | 11874_34,5kVH10 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:27 | 2021-06-01 20:21 | 0.90361 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 5 | 508 | 1 | 20 | 0 | 1782.9404 | 0 | 0 | 732.029 | 1294.2574 | 1091.4519 | 385.3179 | 5285.9966
2249581 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | DM | 31402_34,5kVH2 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:27 | 2021-06-01 21:27 | 2.0006 | 0 | 473 | 0 | 0 | 5 | 175 | 6 | 44 | 0 | 704.1355 | 0 | 0 | 517.0889 | 1218.1268 | 3885.0811 | 1987.8773 | 8312.3097
2249596 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:27 | 2021-06-01 20:13 | 0.76639 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 7 | 607 | 1 | 79 | 0 | 472.1113 | 0 | 0 | 915.465 | 2188.6099 | 80.02 | 1332.2263 | 4988.4326
2249599 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3475_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 19:47 | 2021-06-01 21:00 | 1.2219 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 491.9274 | 0 | 0 | 0 | 225.1751 | 0 | 1.7134 | 718.8159
2249625 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20490_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:08 | 2021-06-02 04:15 | 8.1125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.306
2249634 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_0,4kVTR-1_D-20 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:13 | 2021-06-01 21:42 | 1.4983 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 208.2622 | 0 | 0 | 0 | 134.6981 | 0 | 0 | 342.9603
2249639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20585_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:15 | 2021-06-02 00:46 | 4.5125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601
2249640 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:16 | 2021-06-01 20:17 | 0.0086111 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.44723 | 0 | 0.0045816 | 0.03565 | 0.061164 | 0.57909 | 0 | 1.1277
2249643 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:17 | 2021-06-01 21:58 | 1.6747 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89.4114 | 0 | 0.88103 | 6.9333 | 11.7836 | 112.1852 | 0 | 221.1946
2249646 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31017_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:20 | 2021-06-01 21:19 | 0.985 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7801
2249648 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21023_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:16 | 2021-06-01 21:03 | 0.77611 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218.9348 | 0 | 0 | 0 | 5.6142 | 0 | 0 | 224.549
2249649 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:20 | 2021-06-02 01:35 | 5.2431 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 989.6583 | 0 | 0 | 0 | 122.2109 | 0 | 0 | 1111.8692
2249653 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20034_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:22 | 2021-06-02 04:37 | 8.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4573 | 0 | 2040.4545 | 2184.9117
2249656 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:25 | 2021-06-01 21:11 | 0.76639 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 157.7788 | 0 | 0 | 0 | 25.8127 | 0 | 0 | 183.5915
2249657 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23229_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:26 | 2021-06-01 21:30 | 1.0739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6644
2249682 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3283_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:42 | 2021-06-02 03:58 | 7.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7541 | 0 | 0 | 44.7541
2249707 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3777_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:56 | 2021-06-02 01:02 | 4.1081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8793
2249718 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:20 | 2021-06-01 23:04 | 1.7439 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 4284.1501 | 0 | 0 | 0 | 674.4793 | 0 | 0 | 4958.6293
2249721 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9194_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:21 | 2021-06-01 22:27 | 1.1022 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 339.2009 | 0 | 0 | 0 | 162.8025 | 0 | 0 | 502.0034
2249731 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2257_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:28 | 2021-06-01 22:55 | 1.455 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.4211 | 0 | 0 | 0 | 34.456 | 0 | 0 | 84.8771
2249749 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4033_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:35 | 2021-06-01 23:41 | 2.1025 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 342.758 | 0 | 0 | 0 | 4.2914 | 0 | 0 | 347.0494
2249750 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:35 | 2021-06-02 00:48 | 3.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0351 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 13.2731
2249757 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:33 | 2021-06-02 01:20 | 4.7756 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 680.8862 | 0 | 0 | 0 | 122.6524 | 0 | 0 | 803.5386
2249767 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3777_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:42 | 2021-06-01 22:27 | 0.74722 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 651.7628 | 0 | 0 | 0 | 42.3532 | 0 | 0 | 694.1159
2249816 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:30 | 2021-06-02 00:09 | 2.6508 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 335.4497 | 0 | 0 | 0 | 22.8481 | 0 | 0 | 358.2978
2249829 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 5044_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 21:47 | 2021-06-01 23:42 | 1.9133 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8434
2249840 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:16 | 2021-06-01 23:11 | 0.92167 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 172.7822 | 0 | 0 | 0 | 88.763 | 0 | 0 | 261.5451
2249859 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:32 | 2021-06-02 02:02 | 3.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428
2249863 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28133_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 20:11 | 2021-06-02 00:59 | 4.7931 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 797.996 | 0 | 0 | 0 | 226.371 | 0 | 0 | 1024.367
2249869 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22071_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:48 | 2021-06-01 22:56 | 0.14083 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 43.3142 | 0 | 0 | 0 | 49.3909 | 0 | 0 | 92.7051
2249873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27049_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:52 | 2021-06-02 07:55 | 9.0569 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2121.4191 | 0 | 0 | 0 | 111.4354 | 0 | 0 | 2232.8545
2249881 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22733_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:50 | 2021-06-02 03:53 | 5.0497 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1081.7934 | 0 | 0 | 0 | 170.7945 | 0 | 0 | 1252.5879
2249883 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:56 | 2021-06-02 08:44 | 9.7939 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 421.094 | 0 | 0 | 0 | 269.6752 | 0 | 4.121 | 694.8903
2249885 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 22:58 | 2021-06-02 01:28 | 2.4978 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.3437 | 0 | 0 | 0 | 80.1626 | 0 | 0 | 125.5063
2249889 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:03 | 2021-06-02 05:12 | 6.1486 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 293.4743 | 0 | 0 | 0 | 102.0681 | 0 | 0 | 395.5424
2249894 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20373_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:03 | 2021-06-02 00:20 | 1.2839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 51 | 0 | 19.7234 | 0 | 0 | 0 | 827.8776 | 214.3532 | 2653.6499 | 3715.6041
2249910 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:48 | 2021-06-02 01:51 | 2.0458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6044 | 0 | 0 | 0 | 0.82929 | 0 | 0 | 37.4337
2249911 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18022_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:49 | 2021-06-02 06:15 | 6.4267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 121.8781 | 0 | 0 | 124.0891
2249912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21697_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:53 | 2021-06-02 01:02 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4873 | 0 | 0 | 72.4873
2249914 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-01 23:56 | 2021-06-02 09:25 | 9.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.826 | 148.826
2249917 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29922_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:02 | 2021-06-02 00:02 | 0.0061111 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.1543 | 0 | 0 | 0 | 0.57983 | 0 | 0 | 6.7342
2249918 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 20_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:03 | 2021-06-02 01:41 | 1.6383 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 557.7011 | 0 | 0 | 0 | 460.7725 | 0 | 0 | 1018.4736
2249920 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28359_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:03 | 2021-06-02 02:35 | 2.5264 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 8 | 0 | 2609.3347 | 0 | 0 | 0 | 772.8837 | 0 | 923.3873 | 4305.6057
2249922 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25558_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:09 | 2021-06-02 03:22 | 3.2214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0627
2249924 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3040_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:11 | 2021-06-02 00:12 | 0.0080556 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6.6469 | 0 | 0 | 0.59825 | 2.3592 | 0 | 0 | 9.6043
2249929 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1090_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:19 | 2021-06-02 01:32 | 1.2117 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 336.1499 | 0 | 0 | 0 | 52.1436 | 0 | 0 | 388.2935
2249931 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:23 | 2021-06-02 03:46 | 3.3908 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.4733 | 0 | 0 | 0 | 250.5042 | 0 | 0 | 331.9775
2249938 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22904_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:25 | 2021-06-02 00:27 | 0.033889 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 7 | 0 | 41.8116 | 0 | 0 | 0.732 | 22.5737 | 0 | 11.1512 | 76.2686
2249938 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22904_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:25 | 2021-06-02 04:09 | 3.7339 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 4 | 0 | 1385.0945 | 0 | 0 | 0 | 493.4624 | 4153.9121 | 313.8112 | 6346.2801
2249939 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:25 | 2021-06-02 00:26 | 0.0075 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.1296 | 0 | 0 | 6.2588 | 0.089603 | 0 | 0 | 8.478
2249941 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:26 | 2021-06-02 04:33 | 4.1119 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 490.996 | 0 | 0 | 0 | 83.7515 | 0 | 0 | 574.7475
2249942 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12609_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:26 | 2021-06-02 04:34 | 4.1194 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1819.9451 | 0 | 0 | 0 | 49.1178 | 0 | 0 | 1869.0629
2249943 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12610_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:27 | 2021-06-02 04:19 | 3.8644 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 823.4722 | 0 | 0 | 0 | 20.8379 | 0 | 0 | 844.3102
2249944 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12608_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:27 | 2021-06-02 05:06 | 4.6503 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1308.3496 | 0 | 0 | 0 | 66.7091 | 0 | 0 | 1375.0588
2249946 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31073_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:28 | 2021-06-02 02:48 | 2.3294 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2618.0639 | 0 | 0 | 0 | 654.2738 | 0 | 0 | 3272.3377
2249951 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18604_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:41 | 2021-06-02 01:56 | 1.2433 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 451.6272 | 0 | 0 | 0 | 161.0989 | 0 | 0 | 612.7261
2249955 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:49 | 2021-06-02 00:49 | 0.010556 | 0 | 809 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 4 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 16.4434 | 1.6644 | 0 | 0.084322 | 23.6459
2249958 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3477_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 00:51 | 2021-06-02 00:52 | 0.0052778 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 6 | 0 | 8.4305 | 0 | 0 | 0 | 8.5839 | 0 | 0.24711 | 17.2615
2249963 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 5000_34,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:53 | 2021-06-02 03:34 | 2.6836 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 892.4033 | 0 | 0 | 0 | 538.3966 | 0 | 0 | 1430.7998
2249964 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 5000_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 00:53 | 2021-06-02 04:08 | 3.2386 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 593.7785 | 0 | 0 | 0 | 26.452 | 0 | 0 | 620.2305
2249966 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:00 | 2021-06-02 02:59 | 1.9764 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 172.1833 | 0 | 0 | 0 | 81.0831 | 0 | 0 | 253.2664
2249968 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4092_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:01 | 2021-06-02 01:02 | 0.025833 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 27.7555 | 0 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 0 | 33.0619
2249971 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4351_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:01 | 2021-06-02 01:02 | 0.020278 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15.5615 | 0 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 0 | 23.1804
2249975 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9379_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:09 | 2021-06-02 01:10 | 0.0063889 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 9.1701
2249976 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20048_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 01:12 | 2021-06-02 02:18 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.8796 | 0 | 1749.8796
2249976 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42049_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 01:12 | 2021-06-02 03:52 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.45851 | 0 | 0 | 0 | 251.0933 | 309.12 | 525.6533 | 1086.3252
2249978 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18033_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 01:14 | 2021-06-02 02:42 | 1.4622 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 1 | 0 | 1538.8806 | 0 | 0 | 0 | 622.1163 | 0 | 10.1342 | 2171.1311
2249982 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4596_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 01:18 | 2021-06-02 07:00 | 5.6989 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 911.2161 | 0 | 0 | 0 | 1361.8496 | 0 | 0 | 2273.0656
2249984 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:22 | 2021-06-02 02:57 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4721 | 0 | 145.9332 | 148.4053
2249985 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:28 | 2021-06-02 01:29 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9643 | 0 | 0 | 0 | 7.9643
2249988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4928_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:34 | 2021-06-02 01:34 | 0.0058333 | 1 | 4101 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 2 | 0.00805 | 14.6403 | 0 | 0 | 5.3844 | 1.4165 | 0 | 0.062127 | 21.5113
2250001 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4619_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:37 | 2021-06-02 01:38 | 0.021389 | 0 | 5117 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 87.3812 | 0 | 0 | 0 | 15.6017 | 0 | 0 | 102.9829
2250009 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8400_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:37 | 2021-06-02 02:00 | 0.38139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 189 | 0 | 4.1669 | 0 | 0 | 0 | 699.7021 | 0 | 1605.3173 | 2309.1863
2250009 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8045_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:37 | 2021-06-02 07:11 | 5.5647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 34.2134 | 0 | 0 | 0 | 1900.1348 | 0 | 4690.656 | 6625.0042
2250011 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9646_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 01:43 | 2021-06-02 05:39 | 3.9367 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 445.665 | 0 | 0 | 0 | 37.6519 | 0 | 0 | 483.3169
2250015 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1019_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:07 | 2021-06-02 02:07 | 0.0025 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.54594 | 0 | 0 | 0 | 0.30708 | 0 | 0 | 0.85302
2250016 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27169_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:08 | 2021-06-02 09:53 | 7.7522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0879
2250018 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1739_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 02:11 | 2021-06-02 03:57 | 1.7644 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.0673 | 0 | 0 | 0 | 166.3021 | 0 | 0 | 348.3694
2250020 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31442_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:22 | 2021-06-02 02:23 | 0.014444 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 1 | 130 | 1 | 2 | 0 | 11.809 | 0 | 0 | 1.917 | 6.0608 | 16.432 | 2.2802 | 38.499
2250026 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31931_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:35 | 2021-06-02 02:37 | 0.030833 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 586 | 4 | 55 | 0 | 19.7198 | 0 | 0 | 0 | 57.1018 | 25.0009 | 37.8961 | 139.7186
2250027 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31887_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:36 | 2021-06-02 02:37 | 0.020556 | 0 | 464 | 0 | 0 | 1 | 167 | 5 | 39 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | 0.90177 | 9.4592 | 34.0283 | 13.2704 | 62.3343
2250033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:39 | 2021-06-02 02:40 | 0.0038889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.0028327 | 0 | 0 | 0 | 0.043733 | 5.7009 | 0.034225 | 5.7816
2250034 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2297_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:43 | 2021-06-02 02:43 | 0.0091667 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8.1217 | 0 | 0 | 0.28028 | 1.7317 | 0 | 0 | 10.1337
2250039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27112_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 02:55 | 2021-06-02 02:59 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | 37.3952 | 19.6244 | 58.4853
2250042 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:06 | 2021-06-02 06:34 | 3.4619 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.3635 | 0 | 0 | 0 | 109.3298 | 0 | 0 | 158.6933
2250043 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28832_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:07 | 2021-06-02 03:07 | 0.0061111 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 0 | 6.6104 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0.030943 | 9.4925
2250047 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28832_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 03:08 | 2021-06-02 04:50 | 1.6958 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 844.0061 | 0 | 0 | 0 | 103.7264 | 0 | 0 | 947.7325
2250051 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9885_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:18 | 2021-06-02 03:19 | 0.0094444 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 1 | 406 | 2 | 0 | 0 | 15.1082 | 0 | 0 | 0.5741 | 7.0032 | 0.0091744 | 0 | 22.6947
2250056 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:28 | 2021-06-02 04:19 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 19 | 0 | 1.4182 | 0 | 0 | 5.5354 | 579.743 | 716.1145 | 1245.3719 | 2548.1831
2250057 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:33 | 2021-06-02 03:33 | 0.011389 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 19.4158 | 0 | 0 | 0.80535 | 6.3018 | 0 | 0 | 26.5229
2250059 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31627_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 03:41 | 2021-06-02 05:20 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.608 | 0 | 0 | 26.608
2250063 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9245_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:43 | 2021-06-02 03:45 | 0.031389 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.0602 | 0 | 0 | 0 | 8.1584 | 0 | 0 | 42.2185
2250069 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_DTR | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 03:59 | 2021-06-02 07:11 | 3.1961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 30 | 0 | 4.0642 | 0 | 0 | 0 | 838.0191 | 0 | 1473.5402 | 2315.6235
2250070 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3283_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 04:10 | 2021-06-02 07:32 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4785 | 0 | 0 | 37.4785
2250074 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28451_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 05:02 | 2021-06-02 10:13 | 5.175 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 581.2596 | 0 | 0 | 0 | 50.5008 | 0 | 0 | 631.7604
2250076 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1827_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 05:07 | 2021-06-02 06:30 | 1.39 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 330.7132 | 0 | 0 | 0 | 25.8515 | 0 | 0.1112 | 356.6759
2250080 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 05:42 | 2021-06-02 14:45 | 9.0561 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1165.8641 | 0 | 0 | 0 | 357.1463 | 0 | 0 | 1523.0104
2250081 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8226_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 05:20 | 2021-06-02 06:18 | 0.97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 187.1753 | 0 | 245.4857 | 434.2432
2250082 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28618_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:02 | 2021-06-02 10:12 | 4.1653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3527 | 0 | 0 | 0 | 11.407 | 0 | 0 | 19.7597
2250084 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:08 | 2021-06-02 13:37 | 7.4858 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 648.0668 | 0 | 0 | 0 | 376.8974 | 0 | 0 | 1024.9642
2250086 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:13 | 2021-06-02 08:41 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3039 | 0 | 0 | 350.3039
2250087 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20034_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:15 | 2021-06-02 14:58 | 8.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.0067 | 2398.0067
2250093 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:37 | 2021-06-02 11:25 | 4.8069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2168 | 0 | 0 | 0 | 20.5522 | 0 | 0 | 32.769
2250097 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 06:56 | 2021-06-02 13:08 | 6.1933 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 535.1543 | 0 | 0 | 0 | 183.7024 | 0 | 0 | 718.8567
2250100 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28629_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 07:13 | 2021-06-02 13:26 | 6.2097 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 176.9556 | 0 | 0 | 0 | 397.458 | 0 | 301.5546 | 875.9682
2250109 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 07:50 | 2021-06-02 09:44 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9925 | 0 | 588.2158 | 593.2083
2250110 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 07:42 | 2021-06-02 10:42 | 3.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 41.1657 | 0 | 0 | 43.8799
2250111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27049_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 07:56 | 2021-06-02 14:58 | 7.03 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1735.4271 | 0 | 0 | 0 | 106.7996 | 0 | 0 | 1842.2267
2250112 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31217_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 07:57 | 2021-06-02 17:44 | 9.7839 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1165.3306 | 0 | 0 | 0 | 425.1831 | 0 | 0 | 1590.5137
2250120 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24239_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:23 | 2021-06-02 17:14 | 8.8481 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558.7391 | 0 | 0 | 0 | 33.9718 | 0 | 0 | 592.7109
2250121 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3284_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:24 | 2021-06-02 09:33 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0811 | 0 | 0 | 25.0811
2250123 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 813_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:28 | 2021-06-02 16:14 | 7.7689 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 219.1871 | 0 | 0 | 0 | 270.0844 | 0 | 0 | 489.2715
2250124 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12514_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:09 | 2021-06-02 14:21 | 6.2064 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 702.5787 | 0 | 0 | 0 | 158.9956 | 0 | 0 | 861.5743
2250128 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:39 | 2021-06-02 11:14 | 2.5814 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 203.5206 | 0 | 0 | 0 | 72.0421 | 0 | 0 | 275.5627
2250132 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:46 | 2021-06-02 14:32 | 5.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 0 | 1762.7594 | 0 | 320.2582 | 2084.4167
2250136 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31088_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:58 | 2021-06-02 18:14 | 9.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5398 | 0 | 0 | 8.5398
2250139 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 541_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 08:58 | 2021-06-02 09:43 | 0.74306 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 289.1813 | 0 | 0 | 0 | 342.0252 | 0 | 9.7016 | 640.9081
2250141 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 08:59 | 2021-06-02 18:53 | 9.8989 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 941.5157 | 0 | 0 | 0 | 136.3472 | 0 | 0 | 1077.863
2250145 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:03 | 2021-06-02 17:42 | 8.655 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1244.1787 | 0 | 0 | 0 | 163.8745 | 0 | 9.7472 | 1417.8004
2250146 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:11 | 2021-06-02 09:53 | 0.70194 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.4438 | 0 | 0 | 0 | 6.8518 | 0 | 0 | 46.2956
2250148 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18540_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:12 | 2021-06-02 15:56 | 6.7289 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1398.9738 | 0 | 0 | 0 | 281.555 | 0 | 0 | 1680.5288
2250149 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4064_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:13 | 2021-06-02 17:28 | 8.2583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5575
2250150 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2348_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:13 | 2021-06-02 13:56 | 4.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.517 | 0 | 0 | 72.517
2250152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Direği | 29091_0,4kVTR-1_D-6 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:17 | 2021-06-02 12:01 | 2.7403 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6436 | 261.2456
2250153 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:20 | 2021-06-02 12:02 | 2.7061 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.5875 | 0 | 0 | 0 | 13.147 | 0 | 0 | 154.7345
2250160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27013_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:12 | 2021-06-02 14:02 | 4.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 18.6769 | 0 | 0 | 20.3158
2250161 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:23 | 2021-06-02 13:28 | 4.0803 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.863 | 0 | 0 | 0 | 45.1768 | 0 | 0 | 164.0399
2250164 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23540_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:27 | 2021-06-02 15:25 | 5.9669 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1171.4306 | 0 | 1.322 | 0 | 463.7826 | 0 | 0 | 1636.5352
2250165 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:27 | 2021-06-02 12:25 | 2.9644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 133.8242 | 138.0354
2250168 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:31 | 2021-06-02 09:42 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 4.4613 | 1092.3931 | 0 | 1109.6693
2250168 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:31 | 2021-06-02 11:41 | 2.1819 | 0 | 2402 | 0 | 5 | 13 | 321 | 28 | 3 | 0 | 2872.9318 | 0 | 9.9949 | 1347.4299 | 1205.0181 | 14781.3993 | 990.76 | 21207.5339
2250175 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:38 | 2021-06-02 10:14 | 0.59806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5599 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 15.5998
2250176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 30516_34,5kVH2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:38 | 2021-06-02 16:45 | 7.1094 | 1 | 350 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1684.2071 | 0 | 68.0374 | 0 | 385.3274 | 0 | 0 | 2137.5719
2250179 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9486_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:41 | 2021-06-02 16:33 | 6.8656 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1444.4795 | 0 | 0 | 0 | 78.3081 | 0 | 0 | 1522.7876
2250180 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29580_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:42 | 2021-06-02 12:50 | 3.1264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4951 | 0 | 0 | 0 | 5.2657 | 0 | 0 | 45.7608
2250181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27387_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:44 | 2021-06-02 11:31 | 1.7833 | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 3 | 0 | 2341.6848 | 0 | 0 | 0 | 1141.4185 | 0 | 36.93 | 3520.0333
2250188 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:51 | 2021-06-02 10:17 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7841 | 0 | 0 | 22.7841
2250191 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 16:15 | 6.3581 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.8051 | 0 | 0 | 0 | 45.8334 | 0 | 0 | 115.6385
2250192 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 16:23 | 6.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549.1536 | 11.2598 | 20986.4298 | 40.4647 | 24587.308
2250193 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9546_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 16:03 | 6.1478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8174 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0 | 0 | 12.3329
2250194 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24512_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:54 | 2021-06-02 15:50 | 5.925 | 0 | 613 | 0 | 5 | 4 | 125 | 2 | 0 | 0 | 2320.029 | 0 | 48.2019 | 613.1686 | 1834.9065 | 146.371 | 0 | 4962.6771
2250196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27909_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:55 | 2021-06-02 15:30 | 5.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 17 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 3685.9434 | 1450.3015 | 705.8924 | 5845.0381
2250198 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:57 | 2021-06-02 17:30 | 7.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.7648 | 0 | 976.7648
2250201 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28180_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 09:58 | 2021-06-02 13:58 | 4.0142 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.6164 | 0 | 0 | 0 | 9.5647 | 0 | 0 | 119.1812
2250208 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 23180_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:05 | 2021-06-02 16:34 | 6.4903 | 2 | 87 | 0 | 30 | 2 | 36 | 0 | 0 | 82.5087 | 447.7578 | 0 | 133.0177 | 7.0892 | 516.2201 | 0 | 0 | 1186.5935
2250210 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:06 | 2021-06-02 18:37 | 8.5225 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 558.8553 | 0 | 0 | 0 | 323.5214 | 0 | 0 | 882.3767
2250211 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:06 | 2021-06-02 16:26 | 6.3381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7182
2250213 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28201_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:09 | 2021-06-02 17:27 | 7.2994 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7821
2250217 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29833_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:10 | 2021-06-02 14:20 | 4.1589 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1159
2250220 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3785_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:11 | 2021-06-02 16:25 | 6.2297 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1121.3264 | 0 | 0 | 0 | 127.9823 | 0 | 0 | 1249.3087
2250221 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:12 | 2021-06-02 11:41 | 1.4808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896
2250223 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:13 | 2021-06-02 15:48 | 5.5894 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.7878 | 0 | 0 | 0 | 496.7919 | 0 | 0 | 554.5797
2250228 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:19 | 2021-06-02 17:05 | 6.7656 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 437.8532 | 0 | 0 | 0 | 70.3194 | 0 | 0 | 508.1726
2250234 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:24 | 2021-06-02 14:05 | 3.6839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14.6152 | 0 | 0 | 0 | 680.8155 | 0 | 0 | 695.4307
2250242 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20329_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:27 | 2021-06-02 13:03 | 2.5944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0249 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 | 0 | 0 | 17.8278
2250243 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4191_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:32 | 2021-06-02 15:27 | 4.9153 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 837.1104 | 0 | 0 | 0 | 100.3357 | 0 | 0 | 937.4461
2250247 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4153_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:35 | 2021-06-02 15:20 | 4.7425 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330.8826 | 0 | 0 | 0 | 0.52478 | 0 | 0 | 331.4074
2250250 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 598_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:36 | 2021-06-02 15:52 | 5.2647 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 337.828 | 0 | 0 | 0 | 138.9553 | 0 | 0 | 476.7833
2250264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:47 | 2021-06-02 17:02 | 6.25 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1739.3412 | 0 | 0 | 0 | 161.8902 | 0 | 0 | 1901.2314
2250273 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27007_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:53 | 2021-06-02 11:47 | 0.90639 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1579.5666 | 0 | 0 | 0 | 168.0433 | 0 | 0 | 1747.6099
2250277 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 30000_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:55 | 2021-06-02 12:43 | 1.7967 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3233.6583 | 0 | 0 | 0 | 1278.1524 | 0 | 0 | 4511.8108
2250278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20942_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 10:56 | 2021-06-02 11:59 | 1.0542 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 144.2885 | 0 | 0 | 0 | 8.7752 | 0 | 168.3335 | 321.3972
2250282 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:58 | 2021-06-02 12:17 | 1.3092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9794 | 0 | 0 | 0 | 0.17035 | 0 | 0 | 7.1498
2250286 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3810_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:00 | 2021-06-02 11:36 | 0.59806 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1973 | 0 | 0 | 0 | 24.838 | 0 | 0 | 51.0353
2250296 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28451_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:11 | 2021-06-02 13:26 | 2.2556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6989
2250299 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20371_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:13 | 2021-06-02 11:55 | 0.69861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 43 | 0 | 0.81909 | 0 | 0 | 0 | 288.0139 | 281.4993 | 1749.5966 | 2319.9289
2250300 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:12 | 2021-06-02 12:02 | 0.84194 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 94.5936 | 0 | 0 | 171.8357 | 32.1264 | 27.0915 | 0 | 325.6472
2250301 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29901_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:13 | 2021-06-02 16:13 | 4.9964 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4355
2250306 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31557_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:18 | 2021-06-02 12:13 | 0.91833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.741 | 0 | 0 | 0 | 12.1911 | 0 | 0 | 109.9321
2250319 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2319_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:30 | 2021-06-02 20:40 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5161 | 0 | 0 | 540.5161
2250322 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4903_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 11:32 | 2021-06-02 16:05 | 4.5553 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 235.9613 | 0 | 0 | 0 | 75.4964 | 0 | 0 | 311.4577
2250325 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:33 | 2021-06-02 11:38 | 0.077222 | 1 | 618 | 1 | 4 | 7 | 102 | 7 | 0 | 0.38087 | 51.4024 | 0.49003 | 0.12123 | 14.941 | 17.8731 | 40.7566 | 0 | 125.9651
2250330 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9382_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:37 | 2021-06-02 14:18 | 2.6822 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.6093 | 0 | 0 | 0 | 101.8499 | 0 | 0 | 165.4592
2250332 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:33 | 2021-06-02 11:41 | 0.12972 | 1 | 618 | 1 | 4 | 7 | 102 | 7 | 0 | 0.63981 | 86.3486 | 0.82318 | 0.20364 | 25.0987 | 30.0242 | 68.4651 | 0 | 211.6033
2250341 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:43 | 2021-06-02 17:27 | 5.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5606 | 0 | 0 | 45.5606
2250350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 10:05 | 2021-06-02 16:41 | 6.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.102 | 0 | 0 | 66.102
2250354 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:54 | 2021-06-02 15:17 | 3.3886 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9318 | 0 | 0 | 0 | 3.6142 | 0 | 0 | 29.546
2250355 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:55 | 2021-06-02 13:20 | 1.4161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2728
2250357 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3540_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:57 | 2021-06-02 13:12 | 1.2517 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9327 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 9.6122
2250359 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 20844_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 12:03 | 2021-06-02 12:59 | 0.94083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.778 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0 | 0 | 77.0727
2250360 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:03 | 2021-06-02 13:31 | 1.4736 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4197 | 0 | 0 | 0 | 118.7947 | 0 | 0 | 172.2144
2250363 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3810_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:06 | 2021-06-02 21:45 | 9.6475 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 483.4903 | 0 | 0 | 0 | 381.2874 | 0 | 0 | 864.7777
2250366 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27923_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:13 | 2021-06-02 13:41 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5999 | 0 | 321.4191 | 341.0191
2250368 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20515_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:19 | 2021-06-02 17:04 | 4.7464 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.463
2250370 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1166_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:22 | 2021-06-02 20:39 | 8.2875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 106.3396 | 0 | 0 | 0 | 192.3989 | 0 | 47.3328 | 346.0713
2250372 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31871_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:23 | 2021-06-02 15:47 | 3.39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6149 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 36.1734
2250375 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 12:27 | 2021-06-02 13:09 | 0.69806 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 306.9947 | 0 | 0 | 0 | 86.6945 | 0 | 9.1098 | 402.7989
2250394 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:49 | 2021-06-02 17:26 | 4.6111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7895
2250395 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:49 | 2021-06-02 21:20 | 8.5092 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.4906 | 0 | 0 | 0 | 40.0265 | 0 | 0 | 82.5171
2250396 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9623_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:51 | 2021-06-02 14:58 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0658 | 0 | 0 | 20.0658
2250406 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:59 | 2021-06-02 13:18 | 0.32222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6666 | 137.879 | 52.3014 | 318.847
2250407 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:00 | 2021-06-02 13:18 | 1.2922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 13 | 29 | 0 | 8.3175 | 0 | 0 | 95.4579 | 1084.035 | 5956.1344 | 2791.5107 | 9935.4555
2250411 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:02 | 2021-06-02 13:18 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0335 | 0 | 99.0335
2250411 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22726_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:02 | 2021-06-02 16:20 | 3.3094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1457 | 0 | 0 | 56.4987 | 0 | 1823.5414 | 0 | 1884.1857
2250411 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20555_34,5kVH3 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:02 | 2021-06-02 19:22 | 6.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.5923 | 0 | 15444.9831 | 0 | 16490.5754
2250414 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:00 | 2021-06-02 14:12 | 1.1986 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 114.9539 | 0 | 0 | 0 | 76.6801 | 0 | 0 | 191.634
2250419 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:09 | 2021-06-02 18:18 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.3009 | 0 | 502.7421 | 1443.0431
2250420 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2776_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:10 | 2021-06-02 17:39 | 4.4897 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 610.6353 | 0 | 0 | 0 | 50.5642 | 0 | 0 | 661.1996
2250428 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25016_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 13:15 | 2021-06-02 16:49 | 3.5692 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 666.0458 | 0 | 21.3286 | 0 | 277.2405 | 0 | 0 | 964.6148
2250432 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:21 | 2021-06-02 22:32 | 9.1867 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 768.6898 | 0 | 0 | 0 | 4.8539 | 0 | 0 | 773.5437
2250442 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:37 | 2021-06-02 22:50 | 9.2217 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209.5599 | 0 | 0 | 0 | 214.5402 | 0 | 0 | 424.1001
2250450 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:44 | 2021-06-02 13:45 | 0.0125 | 0 | 686 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 9.6538 | 0 | 0 | 0.23871 | 1.6582 | 0 | 0.62447 | 12.1752
2250456 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 13:47 | 2021-06-02 15:20 | 1.5494 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 185.811 | 0 | 0 | 0 | 107.121 | 0 | 0 | 292.9319
2250459 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9003_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:54 | 2021-06-02 16:59 | 3.0703 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 214.41 | 0 | 0 | 0 | 39.2384 | 0 | 0 | 253.6484
2250461 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21027_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 13:58 | 2021-06-02 23:09 | 9.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 593.7657 | 0 | 0 | 596.8524
2250467 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:03 | 2021-06-02 20:20 | 6.2858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.9777 | 0 | 0 | 0 | 11.7335 | 0 | 0 | 55.7112
2250469 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:03 | 2021-06-02 16:58 | 2.9094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2812
2250470 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23587_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:05 | 2021-06-02 21:52 | 7.7867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 262.9899 | 0 | 0 | 0 | 29.9271 | 0 | 0 | 292.917
2250474 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28092_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:10 | 2021-06-02 18:04 | 3.9069 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 610.7545 | 0 | 0 | 0 | 126.5679 | 0 | 0 | 737.3225
2250483 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:20 | 2021-06-02 20:49 | 6.4906 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 534.0762 | 0 | 0 | 0 | 175.3317 | 0 | 0 | 709.4079
2250492 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:25 | 2021-06-02 17:35 | 3.1683 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1757 | 0 | 0 | 0 | 28.1853 | 0 | 0 | 49.3611
2250494 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4064_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:26 | 2021-06-02 17:55 | 3.4831 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.9896 | 0 | 0 | 0 | 15.827 | 0 | 0 | 260.8166
2250496 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31599_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:29 | 2021-06-02 18:21 | 3.8736 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349.9507 | 0 | 0 | 0 | 13.1734 | 0 | 0 | 363.1241
2250504 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 12:21 | 2021-06-02 18:48 | 6.4547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7172
2250506 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:39 | 2021-06-02 15:09 | 0.495 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 262 | 7 | 146 | 0 | 9.3912 | 0 | 0 | 168.5236 | 930.0731 | 2070.4443 | 5065.2793 | 8243.7116
2250509 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3884_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:45 | 2021-06-02 15:21 | 0.59833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6258
2250511 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH30 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:46 | 2021-06-02 15:03 | 0.27667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4893 | 0 | 216.919 | 280.4083
2250511 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21502_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:46 | 2021-06-02 15:18 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6311 | 0 | 6.1646 | 428.7957
2250522 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22264_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:46 | 2021-06-02 15:48 | 1.0206 | 0 | 3928 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 15 | 0 | 2817.3452 | 0 | 0 | 291.2074 | 1170.3112 | 0 | 421.3196 | 4700.1834
2250522 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20823_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:46 | 2021-06-02 16:58 | 2.1986 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 2 | 690 | 2 | 28 | 0 | 7234.5763 | 0 | 0 | 33.8152 | 4912.6847 | 2113.8632 | 2669.022 | 16963.9614
2250527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:48 | 2021-06-02 19:22 | 4.5678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51561
2250546 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23111_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 14:53 | 2021-06-02 18:02 | 3.1503 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1943 | 0 | 0 | 0 | 23.8157 | 0 | 0 | 80.01
2250562 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18016_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:13 | 2021-06-02 15:56 | 0.71528 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 148.7587 | 0 | 0 | 0 | 48.3874 | 0 | 0 | 197.1461
2250566 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:06 | 2021-06-03 00:32 | 9.4208 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 798.2233 | 0 | 0 | 0 | 2357.2666 | 0 | 1100.4821 | 4255.972
2250587 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20034_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:27 | 2021-06-03 00:31 | 9.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.4528 | 2463.4528
2250588 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2725_0,4kVTR-2_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:27 | 2021-06-03 00:07 | 8.6636 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.3498 | 0 | 0 | 0 | 101.266 | 0 | 0 | 182.6158
2250589 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-2_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 15:27 | 2021-06-02 18:26 | 2.9786 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.4802 | 0 | 0 | 0 | 306.5756 | 0 | 0 | 380.0558
2250599 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Direği | 27029_0,4kVTR-1_D-12 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:22 | 2021-06-02 21:58 | 6.5978 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 753.5775 | 0 | 0 | 0 | 284.7555 | 0 | 0 | 1038.333
2250606 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9348_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:39 | 2021-06-02 18:53 | 3.2308 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.1077 | 0 | 0 | 0 | 26.5448 | 0 | 0 | 262.6525
2250611 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28349_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:43 | 2021-06-02 21:42 | 5.9906 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9347
2250626 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3407_0,4kVTR-1_D-24 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:35 | 2021-06-03 00:36 | 9.0194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.2857 | 0 | 0 | 0 | 228.8897 | 0 | 0 | 270.1755
2250633 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24151_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 11:09 | 2021-06-02 20:42 | 9.5511 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.4942 | 0 | 0 | 0 | 135.0635 | 0 | 0 | 256.5577
2250655 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-2_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 15:57 | 2021-06-02 18:29 | 2.5394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.5847 | 0 | 0 | 0 | 175.8752 | 0 | 0 | 180.4599
2250659 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29382_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:36 | 2021-06-02 18:57 | 3.3461 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4746
2250691 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:19 | 2021-06-02 19:44 | 3.4136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7771
2250692 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21286_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:20 | 2021-06-02 17:14 | 0.89056 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 171.0464 | 0 | 0 | 0 | 59.4736 | 0 | 0 | 230.5199
2250701 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:17 | 2021-06-02 18:26 | 2.1522 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 337.144 | 0 | 0 | 0 | 1332.3185 | 0 | 5.3599 | 1674.8224
2250706 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:30 | 2021-06-03 00:57 | 8.4453 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1212.295 | 0 | 0 | 0 | 72.9101 | 0 | 0 | 1285.2051
2250723 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1297_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:14 | 2021-06-02 18:30 | 3.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.34821 | 0 | 0 | 0 | 437.9396 | 0 | 0 | 438.2878
2250752 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:05 | 2021-06-03 02:25 | 9.3283 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 649.0118 | 0 | 0 | 0 | 74.3862 | 0 | 0 | 723.398
2250755 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:10 | 2021-06-02 19:54 | 3.7322 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 610.6602 | 0 | 0 | 0 | 161.2925 | 0 | 0 | 771.9527
2250768 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3649_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:19 | 2021-06-02 20:34 | 3.2494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1122
2250769 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25126_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:20 | 2021-06-02 18:44 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 0 | 0 | 4.8369
2250772 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:23 | 2021-06-02 21:03 | 3.6692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6558 | 0 | 0 | 0 | 9.2163 | 0 | 0 | 23.8721
2250779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20649_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:30 | 2021-06-02 22:49 | 5.3181 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2122.0268 | 0 | 0 | 0 | 41.4875 | 0 | 0 | 2163.5143
2250783 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3813_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:11 | 2021-06-02 17:56 | 0.74944 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 209.0743 | 0 | 0 | 0 | 10.7509 | 0 | 0 | 219.8252
2250783 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3813_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:11 | 2021-06-03 01:55 | 8.7344 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3525
2250796 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-12 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 15:49 | 2021-06-02 18:53 | 3.07 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.2648 | 0 | 0 | 0 | 39.8587 | 0 | 0 | 158.1234
2250801 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25923_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:48 | 2021-06-02 19:08 | 1.3358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9589 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0 | 32.3545
2250802 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:50 | 2021-06-02 19:44 | 1.9056 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336.5197 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 341.5554
2250804 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31217_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:51 | 2021-06-02 18:53 | 1.0381 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.08 | 0 | 0 | 0 | 37.2289 | 0 | 0 | 176.3089
2250807 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9144_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:59 | 2021-06-02 23:12 | 5.2183 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 513.4448 | 0 | 0 | 0 | 142.3192 | 0 | 0 | 655.764
2250810 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:03 | 2021-06-03 01:42 | 7.6497 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6488
2250812 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3557_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:07 | 2021-06-03 01:27 | 7.335 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344.9999 | 0 | 0 | 0 | 12.0257 | 0 | 0 | 357.0256
2250819 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23540_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 17:38 | 2021-06-02 19:03 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91786 | 0 | 0 | 0 | 4.6872 | 0 | 0 | 5.6051
2250820 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 11630_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:11 | 2021-06-02 19:50 | 1.6425 | 0 | 23292 | 0 | 0 | 1 | 3054 | 1 | 4 | 0 | 27208.2156 | 0 | 0 | 95.3787 | 10140.4992 | 1434.9012 | 49.9842 | 38928.9789
2250822 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31402_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:08 | 2021-06-02 19:49 | 1.6778 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 18 | 0 | 1427.713 | 0 | 0 | 873.6176 | 1495.8017 | 0 | 421.7178 | 4218.8501
2250843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22494_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:21 | 2021-06-02 18:45 | 0.39861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 28.6294 | 2111.0709 | 145.3902 | 2286.2465
2250853 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 16:54 | 2021-06-02 20:15 | 3.3442 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.5632 | 0 | 0 | 0 | 11.3943 | 0 | 0 | 155.9576
2250854 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:28 | 2021-06-02 20:23 | 1.9194 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 69.8212 | 0 | 0 | 0 | 1328.5372 | 0 | 0 | 1398.3584
2250857 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:31 | 2021-06-02 22:34 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.1938 | 0 | 0 | 1068.1938
2250858 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:34 | 2021-06-02 21:51 | 3.2833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2345
2250865 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25826_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:42 | 2021-06-02 22:41 | 3.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6454 | 0 | 0 | 69.6454
2250876 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:46 | 2021-06-02 20:49 | 2.0556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4738 | 0 | 0 | 0 | 4.6836 | 0 | 0 | 24.1574
2250883 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:58 | 2021-06-02 19:57 | 0.98361 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.7353 | 0 | 0 | 0 | 52.4692 | 0 | 0 | 167.2045
2250894 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH44 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:10 | 2021-06-02 19:48 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2121 | 0 | 0 | 0 | 43.2121
2250894 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:10 | 2021-06-02 19:49 | 0.65083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 44.7071 | 0 | 0 | 212.6108 | 35.8064 | 90.7231 | 84.7294 | 468.5768
2250897 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:12 | 2021-06-02 20:47 | 1.5828 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 296.4485 | 0 | 0 | 0 | 36.2392 | 0 | 0 | 332.6876
2250898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29382_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:59 | 2021-06-02 19:46 | 0.78972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0422
2250904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:22 | 2021-06-02 23:14 | 3.8617 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 319.8294 | 0 | 0 | 0 | 166.9787 | 0 | 0 | 486.8082
2250906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:26 | 2021-06-02 19:28 | 0.041389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 1558 | 0 | 4 | 0 | 1.5097 | 0 | 0 | 82.7478 | 105.5765 | 0 | 2.0937 | 191.9277
2250921 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:30 | 2021-06-02 19:44 | 0.24194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 11 | 1559 | 0 | 4 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 483.7139 | 617.2609 | 0 | 12.2389 | 1122.0388
2250925 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4148_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:31 | 2021-06-02 19:33 | 0.033333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0.26432 | 0 | 0 | 2.76 | 16.8736 | 2.2476 | 0 | 22.1455
2250945 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:50 | 2021-06-02 20:34 | 0.73944 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.2649 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | 136.0464
2250952 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22124_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 18:32 | 2021-06-02 20:03 | 1.5244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7938
2250955 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26275_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:11 | 2021-06-02 21:40 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53395
2250960 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2258_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:14 | 2021-06-02 23:45 | 3.5153 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 254.8849 | 0 | 0 | 0 | 286.7886 | 0 | 0 | 541.6735
2250963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11683_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:17 | 2021-06-02 21:09 | 0.8725 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.1236 | 0 | 0 | 0 | 61.0965 | 0 | 0 | 201.2201
2250977 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29947_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:13 | 2021-06-03 01:31 | 5.2931 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 46.2675 | 0 | 0 | 0 | 90.4193 | 0 | 20.8101 | 157.4969
2250981 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1167_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:28 | 2021-06-02 21:51 | 1.3783 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 228.214 | 0 | 0 | 0 | 87.9595 | 0 | 0 | 316.1736
2250984 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:26 | 2021-06-03 02:16 | 5.8303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5463 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 16.1806
2250992 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29901_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 19:29 | 2021-06-02 23:39 | 4.1647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9246 | 0 | 0 | 0 | 0.36457 | 0 | 0 | 26.2892
2251005 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24151_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:48 | 2021-06-02 23:11 | 2.3897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3227 | 0 | 0 | 0 | 28.6565 | 0 | 0 | 62.9792
2251010 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11266_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:21 | 2021-06-02 21:05 | 0.73417 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.9205 | 0 | 0 | 0 | 42.746 | 0 | 0 | 94.6665
2251014 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2319_0,4kVTR-2_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:58 | 2021-06-02 22:59 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7006 | 0 | 0 | 55.7006
2251025 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29947_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:52 | 2021-06-03 01:03 | 4.1786 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 409.3812 | 0 | 0 | 0 | 130.8227 | 0 | 0 | 540.2039
2251031 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22300_0,4kVTR-1_D-6 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:38 | 2021-06-03 01:49 | 5.1789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1045 | 0 | 0 | 0 | 25.8323 | 0 | 0 | 46.9368
2251032 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8020_10,5kVH13 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:10 | 2021-06-02 21:41 | 0.52278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 197.7816 | 0 | 259.8896 | 459.2343
2251032 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8836_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:10 | 2021-06-03 07:04 | 9.9036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 22 | 0 | 29.7903 | 0 | 0 | 0 | 2756.5069 | 0 | 3771.7909 | 6558.088
2251033 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21977_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:12 | 2021-06-03 03:41 | 6.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0781 | 21.0781
2251035 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11683_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:13 | 2021-06-03 04:29 | 7.2642 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 818.9476 | 0 | 0 | 0 | 173.3318 | 0 | 0 | 992.2794
2251038 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:23 | 2021-06-02 21:25 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6931 | 0 | 13.2389 | 19.932
2251051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:47 | 2021-06-02 21:48 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8902 | 0 | 5.7168 | 8.607
2251059 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1167_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:28 | 2021-06-02 23:09 | 1.6828 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 270.6434 | 0 | 0 | 0 | 99.4461 | 0 | 0 | 370.0895
2251060 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 21:59 | 2021-06-02 22:00 | 0.0086111 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.45001 | 0 | 0.0046645 | 0.03565 | 0.059747 | 0.58025 | 0 | 1.1303
2251061 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3511_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 22:00 | 2021-06-03 01:49 | 3.8161 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.7116 | 0 | 0 | 0 | 41.7726 | 0 | 0 | 183.4842
2251075 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11668_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 20:31 | 2021-06-02 22:44 | 2.2158 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.1851 | 0 | 0 | 0 | 8.4024 | 0 | 0 | 126.5876
2251079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH44 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 22:23 | 2021-06-02 23:30 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7163 | 0 | 0 | 0 | 63.7163
2251088 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 22:50 | 2021-06-03 02:04 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8758 | 0 | 0 | 11.8758
2251089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 22:50 | 2021-06-02 23:58 | 1.1275 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6379 | 0 | 0 | 0 | 16.4011 | 0 | 0 | 42.0389
2251092 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 23:01 | 2021-06-03 01:47 | 2.7686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499
2251094 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21027_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 23:11 | 2021-06-03 01:10 | 1.9786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0 | 83.4893 | 0 | 0 | 84.1327
2251105 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 23:28 | 2021-06-03 01:33 | 2.0811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9253
2251107 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-02 23:13 | 2021-06-03 01:07 | 1.8944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 35.6925 | 0 | 0 | 0 | 72.0677 | 0 | 23.4991 | 131.2593
2251112 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3425_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 23:56 | 2021-06-03 04:19 | 4.3814 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5055.3604 | 0 | 0 | 3630.4291 | 1194.8878 | 0 | 0 | 9880.6773
2251113 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 762_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-02 23:57 | 2021-06-03 00:47 | 0.84306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3803 | 0 | 0 | 0 | 50.1803 | 0 | 0 | 67.5606
2251115 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22884_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:06 | 2021-06-03 00:10 | 0.062222 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 4 | 0 | 25.2653 | 0 | 0 | 0 | 8.4144 | 70.3941 | 5.2752 | 109.349
2251115 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22884_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:06 | 2021-06-03 02:55 | 2.8169 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 150.7539 | 0 | 0 | 0 | 1073.3441 | 0 | 0 | 1224.0981
2251116 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28134_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:08 | 2021-06-03 00:08 | 0.0063889 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88391 | 0 | 0 | 3.9089 | 0.14077 | 0 | 0 | 4.9336
2251119 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28133_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:10 | 2021-06-03 02:05 | 1.9136 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 717.5538 | 0 | 0 | 0 | 125.1878 | 0 | 0 | 842.7416
2251120 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 762_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:10 | 2021-06-03 00:11 | 0.005 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 2.6179 | 0 | 0 | 0 | 2.2135 | 0 | 0.0074253 | 4.8388
2251122 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31863_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:13 | 2021-06-03 02:14 | 2.0244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 16.7139 | 0 | 0 | 0 | 673.7091 | 0 | 1235.4747 | 1925.8977
2251123 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:14 | 2021-06-03 02:00 | 1.7647 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.9439 | 0 | 0 | 0 | 11.9277 | 0 | 0 | 162.8716
2251124 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1054_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:18 | 2021-06-03 01:33 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.7868 | 0 | 0 | 0 | 517.7868
2251125 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | DM | 12611_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:18 | 2021-06-03 02:13 | 1.9103 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314.5608 | 0 | 0 | 0 | 1.2726 | 0 | 0 | 315.8334
2251127 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31863_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:22 | 2021-06-03 00:22 | 0.0025 | 0 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 11 | 0 | 3.4635 | 0 | 0 | 0 | 0.75358 | 0 | 1.0308 | 5.2479
2251130 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1325_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:27 | 2021-06-03 05:59 | 5.5317 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6401
2251131 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20034_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:32 | 2021-06-03 04:32 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.3433 | 1002.3433
2251133 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12607_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:35 | 2021-06-03 01:35 | 1.0061 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345.5979 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 346.7904
2251137 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-24 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 00:45 | 2021-06-03 04:38 | 3.8753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | 75.7654 | 0 | 0 | 92.0926
2251142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4391_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 00:59 | 2021-06-03 06:18 | 5.3228 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1209.9292 | 0 | 0 | 0 | 319.6194 | 0 | 0 | 1529.5486
2251145 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27839_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:09 | 2021-06-03 03:20 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.912 | 0 | 571.912
2251148 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4652_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:14 | 2021-06-03 01:15 | 0.013333 | 0 | 547 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.3828 | 0 | 0 | 5.9001 | 4.4595 | 0 | 0 | 17.7423
2251155 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 799_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:26 | 2021-06-03 01:26 | 0.0044444 | 0 | 7894 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 11 | 0 | 18.7675 | 0 | 0 | 0 | 8.2555 | 0 | 1.1084 | 28.1314
2251159 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:36 | 2021-06-03 01:37 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0.016473 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 0 | 2.4156 | 4.7418
2251159 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8778_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:36 | 2021-06-03 01:40 | 0.066944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 30 | 0 | 0.025634 | 0 | 0 | 0 | 20.8301 | 0 | 37.3413 | 58.1971
2251161 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:42 | 2021-06-03 06:29 | 4.7814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075
2251162 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31174_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:42 | 2021-06-03 11:35 | 9.8803 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 986.6489 | 0 | 0 | 0 | 277.7277 | 0 | 0 | 1264.3766
2251163 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:43 | 2021-06-03 04:21 | 2.6367 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 42.7369 | 0 | 0 | 0 | 96.9242 | 0 | 31.9702 | 171.6313
2251165 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12610_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:45 | 2021-06-03 01:46 | 0.018889 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6437 | 0 | 0 | 0 | 0.60587 | 0 | 0 | 19.2496
2251171 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12609_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:48 | 2021-06-03 02:08 | 0.33944 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.3255 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 66.9475
2251174 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 111008_34,5kVH17 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:51 | 2021-06-03 03:02 | 1.1864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 5.3936 | 0 | 0 | 0 | 160.863 | 0 | 189.2677 | 355.5243
2251178 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | DM | 12613_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:52 | 2021-06-03 05:25 | 3.5522 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.8906
2251179 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12613_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:56 | 2021-06-03 05:33 | 3.6178 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 973.3563 | 0 | 0 | 0 | 19.0252 | 0 | 0 | 992.3815
2251180 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12612_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:52 | 2021-06-03 05:30 | 3.6342 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 919.6043 | 0 | 0 | 0 | 21.8378 | 0 | 0 | 941.4421
2251181 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12612_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:52 | 2021-06-03 05:25 | 3.5528 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.1958 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 0 | 675.6874
2251184 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1873_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 01:59 | 2021-06-03 03:57 | 1.9589 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 153.8356 | 0 | 0 | 0 | 8.1846 | 0 | 0 | 162.0202
2251190 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2063_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:03 | 2021-06-03 02:03 | 0.0047222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0.07431 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 2.2698
2251192 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28134_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 02:11 | 2021-06-03 03:49 | 1.6303 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194.5682 | 0 | 0 | 0 | 34.5055 | 0 | 0 | 229.0737
2251193 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:21 | 2021-06-03 03:31 | 1.1672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9923 | 0 | 0 | 83.9792 | 5.1249 | 0 | 0 | 92.0964
2251193 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21336_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:21 | 2021-06-03 03:29 | 1.1383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 12 | 13 | 0 | 2.7011 | 0 | 0 | 57.4714 | 575.8106 | 3605.0122 | 792.0556 | 5033.051
2251195 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | DM | 12323_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:24 | 2021-06-03 02:38 | 0.22722 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 509.2685 | 0 | 0 | 2.1594 | 35.1268 | 0 | 0 | 546.5548
2251196 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:27 | 2021-06-03 04:39 | 2.2081 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110.2665 | 0 | 0 | 0 | 14.4527 | 0 | 0 | 124.7192
2251197 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1704_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 02:32 | 2021-06-03 04:31 | 1.98 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 452.697 | 0 | 0 | 0 | 40.8245 | 0 | 0 | 493.5215
2251201 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:51 | 2021-06-03 02:52 | 0.0072222 | 0 | 10414 | 0 | 2 | 1 | 635 | 5 | 24 | 0 | 119.765 | 0 | 0.0025132 | 1.6882 | 9.2841 | 14.0764 | 5.7041 | 150.5203
2251203 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 02:58 | 2021-06-03 02:58 | 0.0036111 | 0 | 10414 | 0 | 2 | 1 | 635 | 5 | 24 | 0 | 59.8825 | 0 | 0.0012566 | 0.84408 | 4.642 | 7.0382 | 2.8521 | 75.2601
2251216 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 03:20 | 2021-06-03 03:20 | 0.0025 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 228 | 2 | 60 | 0 | 0.039162 | 0 | 0.00031791 | 0.17474 | 2.011 | 1.4276 | 2.2476 | 5.9003
2251218 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4403_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 01:53 | 2021-06-03 06:51 | 4.9672 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8179
2251219 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11968_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 03:33 | 2021-06-03 04:25 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3957 | 0 | 41.4609 | 103.8566
2251221 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 211_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 03:40 | 2021-06-03 05:02 | 1.3706 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 549.7957 | 0 | 0 | 0 | 128.3857 | 0 | 4.8316 | 683.0131
2251223 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 03:56 | 2021-06-03 03:56 | 0.0125 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.8641 | 0 | 0 | 0 | 0.50938 | 0 | 0 | 4.3735
2251223 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29317_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 03:56 | 2021-06-03 03:57 | 0.023889 | 0 | 2164 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 1 | 0 | 22.6097 | 0 | 0 | 14.0845 | 8.8822 | 0 | 0.022668 | 45.599
2251224 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28135_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 03:59 | 2021-06-03 06:08 | 2.1406 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347.7467 | 0 | 0 | 0 | 42.1813 | 0 | 0 | 389.928
2251230 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22784_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 05:07 | 2021-06-03 05:08 | 0.02 | 0 | 4518 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.103 | 0 | 0 | 15.3717 | 3.0529 | 0 | 0 | 78.5276
2251233 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1003_10,5kVH7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 05:19 | 2021-06-03 06:21 | 1.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18302
2251234 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1691_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 05:20 | 2021-06-03 06:39 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57858 | 0 | 0 | 0 | 11.4289 | 0 | 0 | 12.0075
2251235 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 05:23 | 2021-06-03 06:09 | 0.77139 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48.17 | 0 | 0 | 0 | 22.0343 | 0 | 0 | 70.2043
2251237 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22784_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 05:39 | 2021-06-03 05:40 | 0.015 | 0 | 4288 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.1473 | 0 | 0 | 11.5288 | 2.253 | 0 | 0 | 56.9291
2251239 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1090_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 05:49 | 2021-06-03 05:50 | 0.0091667 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4.9531 | 0 | 0 | 3.6218 | 1.434 | 0 | 0.00073333 | 10.0097
2251241 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12620_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 05:54 | 2021-06-03 14:24 | 8.4939 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3415
2251244 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 06:29 | 2021-06-03 16:14 | 9.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.8657 | 0 | 0 | 1986.8657
2251245 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22733_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 06:35 | 2021-06-03 15:21 | 8.7633 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1854.2739 | 0 | 0 | 0 | 462.8382 | 0 | 0 | 2317.112
2251248 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 06:56 | 2021-06-03 15:42 | 8.7675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178.17 | 0 | 0 | 0 | 380.7883 | 0 | 0 | 558.9583
2251251 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9324_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 07:13 | 2021-06-03 12:22 | 5.1544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.596 | 0 | 0 | 0 | 11.9583 | 0 | 0 | 27.5544
2251252 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8836_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 07:14 | 2021-06-03 08:39 | 1.4189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 23 | 0 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 621.68 | 0 | 695.0018 | 1320.9324
2251256 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 07:37 | 2021-06-03 11:34 | 3.9436 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.552 | 0 | 0 | 0 | 42.2809 | 0 | 0 | 95.833
2251266 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:09 | 2021-06-03 12:25 | 4.2594 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 73.7854 | 0 | 0 | 0 | 264.6328 | 0 | 56.3412 | 394.7594
2251268 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:17 | 2021-06-03 15:16 | 6.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6189 | 0 | 0 | 202.6189
2251278 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:37 | 2021-06-03 08:38 | 0.012222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0.029851 | 0 | 0 | 0 | 6.1596 | 0 | 9.5759 | 15.7653
2251284 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22100_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:50 | 2021-06-03 17:12 | 8.3681 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.062 | 0 | 0 | 0 | 152.6335 | 0 | 0 | 255.6955
2251287 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 41984_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 08:57 | 2021-06-03 14:25 | 5.4733 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1857.1498 | 0 | 0 | 0 | 519.779 | 0 | 186.8827 | 2563.8116
2251291 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26206_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:08 | 2021-06-03 14:02 | 4.9061 | 1 | 31 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25.5993 | 262.538 | 0 | 4.1447 | 4677.1522 | 38.8139 | 5037.5657 | 0 | 10045.8138
2251293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21977_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:10 | 2021-06-03 11:00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9816 | 43.9816
2251294 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:11 | 2021-06-03 09:35 | 0.40278 | 0 | 453 | 0 | 9 | 4 | 82 | 3 | 0 | 0 | 150.2665 | 0 | 9.5641 | 38.5228 | 82.8669 | 71.4172 | 0 | 352.6374
2251297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27234_0,4kVTR-1_D-14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:09 | 2021-06-03 17:41 | 8.5367 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 842.0222 | 0 | 0 | 0 | 170.6329 | 0 | 0 | 1012.6552
2251298 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18540_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:15 | 2021-06-03 16:10 | 6.9214 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1445.0179 | 0 | 0 | 0 | 295.4097 | 0 | 0 | 1740.4276
2251300 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:18 | 2021-06-03 17:55 | 8.6219 | 0 | 1070 | 0 | 15 | 3 | 105 | 2 | 2 | 0 | 7013.3565 | 0 | 328.6423 | 1078.7758 | 2730.1291 | 3125.0978 | 1092.6763 | 15368.6777
2251304 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11033_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:28 | 2021-06-03 17:18 | 7.8383 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216.2166 | 0 | 0 | 0 | 65.2708 | 0 | 0 | 281.4874
2251306 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21594_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:33 | 2021-06-03 11:09 | 1.5958 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2640.5748 | 0 | 0 | 0 | 244.435 | 0 | 0 | 2885.0098
2251309 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31852_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:22 | 2021-06-03 12:44 | 3.3719 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 382.498 | 0 | 0 | 0 | 297.8325 | 0 | 0 | 680.3306
2251310 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31142_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:37 | 2021-06-03 17:02 | 7.4119 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 624.4166 | 0 | 0 | 0 | 230.4128 | 0 | 0 | 854.8294
2251320 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20860_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:50 | 2021-06-03 13:22 | 3.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0454
2251321 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:50 | 2021-06-03 14:40 | 4.8392 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 932.6966 | 0 | 0 | 0 | 82.3521 | 0 | 0 | 1015.0487
2251325 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:51 | 2021-06-03 13:28 | 3.6169 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1011.9531 | 0 | 0 | 0 | 255.9003 | 0 | 0 | 1267.8533
2251326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28092_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:51 | 2021-06-03 16:59 | 7.1292 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4390.2614 | 0 | 0 | 0 | 867.3025 | 0 | 0 | 5257.5639
2251331 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4193_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:38 | 2021-06-03 17:19 | 7.6769 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 883.5049 | 0 | 0 | 0 | 27.7206 | 0 | 0 | 911.2255
2251333 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9051_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 09:57 | 2021-06-03 14:49 | 4.8747 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1304.4581 | 0 | 0 | 0 | 300.611 | 0 | 0 | 1605.0691
2251334 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 09:58 | 2021-06-03 12:01 | 2.0525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2913
2251337 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2347_0,4kVTR-2_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:02 | 2021-06-03 18:39 | 8.6181 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702.8018 | 0 | 0 | 0 | 5.2829 | 0 | 0 | 708.0847
2251338 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4041_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:05 | 2021-06-03 15:53 | 5.8031 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 549.6718 | 0 | 0 | 0 | 9.0528 | 0 | 0 | 558.7245
2251340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27909_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:08 | 2021-06-03 16:17 | 6.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 17 | 0 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 4065.1367 | 1607.2261 | 779.4941 | 6455.07
2251345 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23480_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:13 | 2021-06-03 19:44 | 9.5119 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 972.3911 | 0 | 0 | 0 | 410.6025 | 0 | 0 | 1382.9936
2251347 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Direği | 28001_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:14 | 2021-06-03 16:50 | 6.6017 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7274.7721 | 0 | 0 | 0 | 2834.7684 | 0 | 0 | 10109.5405
2251348 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:14 | 2021-06-03 14:02 | 3.7931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8375
2251349 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9457_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:15 | 2021-06-03 13:06 | 2.8497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 53.0151 | 0 | 0 | 73.1751
2251355 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21698_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:17 | 2021-06-03 17:45 | 7.4744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3238 | 0 | 0 | 0 | 1.4351 | 0 | 0 | 24.7589
2251358 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18028_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:18 | 2021-06-03 17:56 | 7.6275 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 854.5772 | 0 | 0 | 0 | 197.6525 | 0 | 0 | 1052.2297
2251361 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3477_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:20 | 2021-06-03 16:43 | 6.39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | 0 | 0 | 0 | 739.7704 | 0 | 0 | 758.1034
2251368 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12423_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:16 | 2021-06-03 18:06 | 7.8322 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 739.6586 | 0 | 0 | 0 | 115.6815 | 0 | 0 | 855.3401
2251371 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:25 | 2021-06-03 16:41 | 6.2603 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2553.1566 | 0 | 0 | 0 | 1121.9272 | 0 | 0 | 3675.0837
2251373 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:15 | 2021-06-03 16:22 | 6.1147 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1243.5518 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 0 | 0 | 1416.9018
2251374 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27049_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:31 | 2021-06-03 20:23 | 9.8761 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2352.8366 | 0 | 0 | 0 | 186.188 | 0 | 0 | 2539.0246
2251378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11649_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:22 | 2021-06-03 14:37 | 4.2428 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 488.1538 | 0 | 0 | 0 | 19.5743 | 0 | 0 | 507.7281
2251380 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3907_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:34 | 2021-06-03 17:27 | 8.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6405 | 0 | 0 | 3.6405
2251381 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:28 | 2021-06-03 11:58 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5734 | 0 | 0 | 29.5734
2251384 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3511_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:39 | 2021-06-03 16:36 | 5.9528 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 211.0889 | 0 | 0 | 0 | 96.4721 | 0 | 0 | 307.5611
2251388 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9118_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:33 | 2021-06-03 16:08 | 5.5789 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 449.8444 | 0 | 0 | 0 | 719.8145 | 0 | 0 | 1169.6589
2251390 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1131_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:44 | 2021-06-03 13:08 | 2.3947 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1056
2251391 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:45 | 2021-06-03 14:08 | 3.3864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4245
2251392 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9531_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 10:45 | 2021-06-03 14:52 | 4.115 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 421.9291 | 0 | 0 | 0 | 2243.835 | 0 | 86.8591 | 2752.6231
2251394 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:46 | 2021-06-03 16:27 | 5.6756 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687.4108 | 0 | 0 | 0 | 61.8758 | 0 | 0 | 749.2867
2251404 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23036_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 10:59 | 2021-06-03 12:05 | 1.1069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 22.7525 | 0 | 0 | 25.7154
2251408 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11658_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 11:03 | 2021-06-03 11:57 | 0.91167 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 313.5469 | 0 | 0 | 0 | 412.1159 | 0 | 0 | 725.6628
2251409 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3274_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:03 | 2021-06-03 13:32 | 2.4758 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.4668 | 0 | 0 | 0 | 147.6429 | 0 | 0 | 194.1098
2251412 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1095_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:08 | 2021-06-03 18:57 | 7.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3846 | 0 | 0 | 0 | 1347.8766 | 0 | 0 | 1358.2612
2251414 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29901_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:09 | 2021-06-03 13:41 | 2.5272 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9596
2251417 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:11 | 2021-06-03 11:12 | 0.010556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.012669 | 0 | 0 | 1.9561 | 4.2286 | 20.152 | 1.8501 | 28.1994
2251417 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH06 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:11 | 2021-06-03 15:28 | 4.2861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 104 | 16 | 27 | 0 | 27.5799 | 0 | 0 | 286.6733 | 3437.6001 | 28242.9229 | 7700.9484 | 39695.7247
2251417 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:11 | 2021-06-03 17:36 | 6.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8413 | 1511.5205 | 741.0119 | 2568.164 | 4871.5378
2251419 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:12 | 2021-06-03 15:15 | 4.0492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2086 | 0 | 0 | 0 | 10.4413 | 0 | 0 | 44.65
2251424 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8214_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:19 | 2021-06-03 17:20 | 6.0217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7588 | 0 | 0 | 0 | 12.3759 | 0 | 0 | 27.1347
2251425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11223_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 08:53 | 2021-06-03 14:56 | 6.0511 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 286.573 | 0 | 0 | 0 | 44.1219 | 0 | 0 | 330.695
2251429 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 3430_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 11:20 | 2021-06-03 11:47 | 0.44389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11.4878 | 0 | 0 | 0 | 128.9634 | 0 | 0 | 140.4511
2251435 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22124_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:26 | 2021-06-03 12:23 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36581
2251442 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:31 | 2021-06-03 13:13 | 1.7022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 257.6008 | 0 | 0 | 258.872
2251442 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_10,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:31 | 2021-06-03 12:58 | 1.4447 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 955.1181 | 0 | 0 | 0 | 215.9851 | 0 | 0 | 1171.1032
2251447 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31174_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:36 | 2021-06-03 11:51 | 0.25139 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.0897 | 0 | 0 | 0 | 9.1397 | 0 | 0 | 39.2294
2251453 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28112_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:39 | 2021-06-03 11:46 | 0.11278 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.2184 | 0 | 0 | 0 | 7.5466 | 0 | 0 | 41.7649
2251453 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28118_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:39 | 2021-06-03 12:31 | 0.87667 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1258.0477 | 0 | 0 | 60.8736 | 144.9807 | 0 | 0 | 1463.902
2251457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 11:42 | 2021-06-03 17:14 | 5.5317 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 298.926 | 0 | 0 | 0 | 173.9952 | 0 | 0 | 472.9212
2251461 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25026_0,4kVTR-1_D-3 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:46 | 2021-06-03 12:34 | 0.79611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4563 | 0 | 0 | 0 | 6.6337 | 0 | 0 | 25.09
2251474 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31174_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:48 | 2021-06-03 12:57 | 1.1514 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.6313 | 0 | 0 | 0 | 41.7674 | 0 | 0 | 182.3987
2251488 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3247_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 12:04 | 2021-06-03 13:11 | 1.1156 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1124.3746 | 0 | 0 | 0 | 374.82 | 0 | 0 | 1499.1945
2251498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20044_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 11:55 | 2021-06-03 20:02 | 8.1144 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1670.9857 | 0 | 0 | 0 | 146.3813 | 0 | 0 | 1817.367
2251499 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3407_0,4kVTR-1_D-19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:06 | 2021-06-03 13:35 | 1.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 71.9287 | 0 | 0 | 72.6999
2251512 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:16 | 2021-06-03 12:18 | 0.023056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.028851 | 0 | 0 | 4.2873 | 9.214 | 40.1744 | 3.8453 | 57.5498
2251514 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:17 | 2021-06-03 14:49 | 2.5347 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 326.2634 | 0 | 0 | 0 | 265.1718 | 0 | 0 | 591.4352
2251522 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:25 | 2021-06-03 12:56 | 0.52361 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 400.6615 | 0 | 0 | 0 | 249.1418 | 0 | 0 | 649.8033
2251525 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1826_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:29 | 2021-06-03 17:36 | 5.1222 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 410.7058 | 0 | 0 | 0 | 145.969 | 0 | 0 | 556.6747
2251528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24098_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:32 | 2021-06-03 16:07 | 3.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6563
2251533 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH07 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:40 | 2021-06-03 13:10 | 0.49889 | 22 | 9185 | 5 | 242 | 30 | 1620 | 30 | 6 | 41.8416 | 4050.0167 | 7.986 | 127.7758 | 620.9452 | 1424.1651 | 1663.8301 | 101.7877 | 8038.3481
2251534 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:40 | 2021-06-03 13:02 | 0.36722 | 0 | 145 | 0 | 20 | 8 | 69 | 4 | 0 | 0 | 109.9799 | 0 | 10.1013 | 116.2258 | 56.4215 | 93.1357 | 0 | 385.8642
2251544 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23210_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:40 | 2021-06-03 12:56 | 0.26528 | 2 | 170 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.5842 | 60.4157 | 0 | 1.7085 | 0 | 17.0963 | 0 | 0 | 80.8048
2251544 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:40 | 2021-06-03 13:00 | 0.33139 | 4 | 411 | 1 | 30 | 10 | 94 | 5 | 2 | 11.2468 | 111.4921 | 0.10622 | 13.288 | 41.8856 | 56.7225 | 43.9375 | 22.8721 | 301.5507
2251549 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:14 | 2021-06-03 18:38 | 6.3928 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 671.043 | 0 | 0 | 0 | 372.0436 | 0 | 0 | 1043.0866
2251554 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:56 | 2021-06-03 13:02 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2952 | 0.047453 | 0 | 0 | 8.3426
2251558 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1883_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:59 | 2021-06-03 17:06 | 4.1197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.6278 | 0 | 0 | 0 | 24.2237 | 0 | 0 | 48.8515
2251560 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8218_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 12:59 | 2021-06-03 16:49 | 3.8317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1549
2251563 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3116_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:05 | 2021-06-03 18:04 | 4.9814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7212
2251566 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8893_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:06 | 2021-06-03 21:48 | 8.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 3.3274 | 0 | 0 | 0 | 1287.7615 | 0 | 5111.3577 | 6402.4467
2251578 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8085_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 13:15 | 2021-06-03 14:50 | 1.5914 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 1725.5436 | 0 | 0 | 0 | 628.2676 | 0 | 0.39713 | 2354.2083
2251582 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:21 | 2021-06-03 14:34 | 1.2217 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 22.6373 | 0 | 0 | 0 | 79.3051 | 0 | 15.8282 | 117.7706
2251588 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21286_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 13:25 | 2021-06-03 14:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4478 | 0 | 0 | 14.4478
2251602 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:40 | 2021-06-03 22:32 | 8.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 0 | 0 | 12.7111
2251607 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3649_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:44 | 2021-06-03 14:10 | 0.42583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8757 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0 | 4.8351
2251623 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:04 | 2021-06-03 20:00 | 5.9275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.3251 | 0 | 0 | 0 | 8.4618 | 0 | 0 | 54.7868
2251629 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:23 | 2021-06-03 23:33 | 9.1644 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 355.4353 | 0 | 0 | 0 | 51.7352 | 0 | 0 | 407.1706
2251630 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12620_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:26 | 2021-06-03 16:17 | 1.8544 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3623
2251636 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4005_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:32 | 2021-06-03 18:57 | 4.4206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3533
2251637 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9024_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 14:34 | 2021-06-03 17:04 | 2.4936 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221.4013 | 0 | 0 | 0 | 162.8711 | 0 | 0 | 384.2724
2251643 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 14:40 | 2021-06-03 15:15 | 0.58139 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 169.6619 | 0 | 0 | 0 | 58.0553 | 0 | 0 | 227.7172
2251646 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31023_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:45 | 2021-06-03 17:44 | 2.9828 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 357.7986 | 0 | 0 | 0 | 19.4077 | 0 | 0 | 377.2063
2251647 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 14:46 | 2021-06-03 17:06 | 2.3331 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 23 | 0 | 487.9999 | 0 | 0 | 0 | 1723.4606 | 0 | 2517.1608 | 4728.6213
2251648 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11187_0,4kVTR-1_D-3 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 14:48 | 2021-06-03 15:51 | 1.0561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50026
2251667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:03 | 2021-06-03 20:47 | 5.74 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 612.2009 | 0 | 0 | 0 | 35.5895 | 0 | 0 | 647.7904
2251678 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3884_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:12 | 2021-06-03 17:03 | 1.8544 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 361.768 | 0 | 0 | 0 | 76.8797 | 0 | 0 | 438.6477
2251680 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20255_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:14 | 2021-06-03 16:23 | 1.1572 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 443.7102 | 0 | 0 | 0 | 70.0572 | 0 | 0 | 513.7674
2251681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21034_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:14 | 2021-06-03 16:16 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.9901 | 498.6174 | 489.2194 | 1324.8269
2251681 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21034_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:14 | 2021-06-03 16:38 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.44 | 424.452 | 110.454 | 1474.5677 | 2210.9137
2251688 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 31006_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:21 | 2021-06-03 21:01 | 5.6733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.1066 | 0 | 0 | 0 | 116.1899 | 0 | 0 | 174.2965
2251698 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 94_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:29 | 2021-06-03 17:47 | 2.2925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4473 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 | 9.4012
2251699 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:30 | 2021-06-03 19:04 | 3.5683 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.6569 | 0 | 0 | 0 | 14.8918 | 0 | 0 | 124.5487
2251704 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22733_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:36 | 2021-06-03 17:02 | 1.425 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 318.5335 | 0 | 0 | 0 | 80.288 | 0 | 0 | 398.8215
2251723 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:51 | 2021-06-03 19:33 | 3.6981 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.0116 | 0 | 0 | 0 | 150.2424 | 0 | 0 | 246.254
2251724 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11169_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:52 | 2021-06-03 17:03 | 1.1764 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2372 | 0 | 0 | 0 | 5.6904 | 0 | 0 | 21.9276
2251731 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22614_0,4kVTR-1_D-7 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:11 | 2021-06-04 00:09 | 8.9672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3914 | 0 | 0 | 0 | 11.6922 | 0 | 0 | 23.0836
2251740 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3908_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:58 | 2021-06-03 17:43 | 1.7539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9054
2251743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28624_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:06 | 2021-06-03 18:33 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.8799 | 976.8799
2251745 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH21 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:09 | 2021-06-03 16:38 | 0.4825 | 0 | 4051 | 0 | 1 | 2 | 581 | 1 | 33 | 0 | 1293.898 | 0 | 0.10071 | 3.6937 | 1184.5567 | 0.50818 | 748.9044 | 3231.6617
2251750 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:10 | 2021-06-03 19:45 | 3.5831 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4876
2251751 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 15:25 | 2021-06-03 20:40 | 5.2439 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6258 | 0 | 0 | 0 | 12.7387 | 0 | 0 | 68.3645
2251756 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2027_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:21 | 2021-06-03 17:03 | 0.70222 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.262 | 0 | 0 | 0 | 27.2968 | 0 | 0 | 100.5588
2251760 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3116_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:25 | 2021-06-03 17:38 | 1.2164 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.9521 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 0 | 0 | 76.1936
2251763 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 16:30 | 2021-06-03 17:57 | 1.4547 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.994 | 0 | 0 | 0 | 28.4646 | 0 | 0 | 166.4586
2251766 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 99004_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:32 | 2021-06-03 16:34 | 0.043056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 52 | 0 | 0.77893 | 0 | 0 | 0 | 26.3223 | 16.599 | 146.2099 | 189.9101
2251767 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20859_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:32 | 2021-06-03 19:16 | 2.7331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3483
2251776 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25518_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 16:42 | 2021-06-03 18:24 | 1.6956 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1210.0034 | 0 | 0 | 0 | 51.3675 | 0 | 0 | 1261.3709
2251780 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22733_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:45 | 2021-06-03 16:58 | 0.21389 | 0 | 3153 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 443.2295 | 0 | 0.1744 | 0 | 56.0904 | 0 | 0 | 499.4943
2251782 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 20372_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:47 | 2021-06-03 17:01 | 0.23833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 46 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 111.1551 | 90.4053 | 675.0749 | 877.6655
2251783 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:47 | 2021-06-03 17:42 | 0.91833 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 156.5615 | 0 | 0 | 0 | 167.4337 | 0 | 0 | 323.9952
2251787 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:52 | 2021-06-03 21:52 | 4.9978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3194
2251795 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11169_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 16:58 | 2021-06-03 18:04 | 1.1081 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7703 | 0 | 0 | 0 | 5.2084 | 0 | 0 | 20.9787
2251819 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9270_34,5kVH15 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 17:14 | 2021-06-03 17:17 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6284 | 0 | 31.1988 | 0 | 42.8272
2251826 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22100_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 17:21 | 2021-06-03 18:44 | 1.3764 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0267
2251827 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9382_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 13:47 | 2021-06-03 21:55 | 8.1389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 233.3409 | 0 | 0 | 0 | 280.524 | 0 | 0 | 513.865
2251833 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24148_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 17:31 | 2021-06-03 20:03 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4018 | 0 | 0 | 16.4018
2251838 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 17:38 | 2021-06-03 22:33 | 4.915 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 692.9807 | 0 | 0 | 0 | 204.4177 | 0 | 0 | 897.3984
2251844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21175_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 17:47 | 2021-06-03 18:06 | 0.31306 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 296.8128 | 0 | 0 | 0 | 69.4567 | 0 | 0 | 366.2696
2251855 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:22 | 2021-06-03 18:34 | 0.19778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0.81912 | 0 | 0 | 37.8735 | 61.5027 | 375.4717 | 5.5393 | 481.2064
2251866 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:25 | 2021-06-03 18:55 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888
2251869 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:39 | 2021-06-04 00:26 | 5.7822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.1044 | 0 | 0 | 0 | 61.5322 | 0 | 0 | 132.6366
2251878 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:51 | 2021-06-03 19:29 | 0.63722 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.9821 | 0 | 0 | 0 | 8.7174 | 0 | 0 | 34.6995
2251882 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:54 | 2021-06-03 22:49 | 3.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9605 | 0 | 1017.0641 | 1023.0246
2251885 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24029_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:01 | 2021-06-03 23:55 | 4.9067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5036 | 0 | 0 | 0 | 5.5259 | 0 | 0 | 21.0295
2251897 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27016_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:20 | 2021-06-04 01:24 | 6.0733 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359.3396 | 0 | 0 | 0 | 6.4026 | 0 | 0 | 365.7421
2251901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11291_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:27 | 2021-06-03 22:31 | 3.0706 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 170.0426 | 0 | 0 | 0 | 121.9055 | 0 | 101.1053 | 393.0534
2251902 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:28 | 2021-06-04 00:04 | 4.6039 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.57488 | 0 | 0 | 30.624
2251921 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29394_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:03 | 2021-06-04 00:25 | 4.3742 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 436.1214 | 0 | 0 | 0 | 74.4104 | 0 | 0 | 510.5318
2251923 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3404_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:56 | 2021-06-03 20:35 | 0.64361 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.432 | 0 | 0 | 0 | 13.8552 | 0 | 0 | 84.2872
2251923 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3404_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:56 | 2021-06-03 21:29 | 1.5578 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.7838 | 0 | 0 | 0 | 47.8446 | 0 | 0 | 117.6284
2251925 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25129_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:06 | 2021-06-03 21:30 | 1.4058 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.2489 | 0 | 0 | 0 | 11.6865 | 0 | 0 | 178.9354
2251929 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 5044_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:16 | 2021-06-04 02:55 | 6.6558 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6237
2251930 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25313_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:19 | 2021-06-03 20:54 | 0.59111 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.1653 | 0 | 0 | 0 | 0.054827 | 0 | 0 | 60.2201
2251931 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27049_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:25 | 2021-06-04 03:45 | 7.3211 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9628
2251932 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25535_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:26 | 2021-06-03 21:27 | 1.0169 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.9358 | 0 | 0.54992 | 0 | 7.1573 | 0 | 0 | 56.6431
2251935 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11570_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:33 | 2021-06-04 02:29 | 5.93 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 847.7333 | 0 | 0 | 0 | 218.0328 | 0 | 0 | 1065.7661
2251950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20124_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:42 | 2021-06-03 22:21 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1728 | 8.1728
2251953 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18237_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:54 | 2021-06-03 22:15 | 1.3436 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 294.7253 | 0 | 0 | 0 | 38.1717 | 0 | 0 | 332.897
2251965 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21601_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 21:22 | 2021-06-04 05:11 | 7.8181 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619.7875 | 0 | 0 | 0 | 38.8394 | 0 | 0 | 658.6269
2251971 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 21:30 | 2021-06-03 22:54 | 1.3917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 13 | 0 | 11.2635 | 0 | 0 | 214.6094 | 1141.1103 | 2095.8262 | 953.4533 | 4416.2627
2251973 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 21:32 | 2021-06-03 22:15 | 0.71972 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 287.3682 | 0 | 0 | 0 | 163.1795 | 0 | 32.6429 | 483.1906
2251994 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 20:44 | 2021-06-03 23:32 | 2.8014 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 415.699 | 0 | 0 | 0 | 98.2711 | 0 | 15.1352 | 529.1053
2251999 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 21:52 | 2021-06-04 01:35 | 3.7225 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 162.2212 | 0 | 0 | 0 | 43.7978 | 0 | 0 | 206.0191
2252026 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2129_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 22:20 | 2021-06-03 23:20 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0 | 3.7778
2252030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:30 | 2021-06-04 03:24 | 8.9081 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1284.6595 | 0 | 0 | 0 | 857.1969 | 0 | 0 | 2141.8564
2252039 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 22:39 | 2021-06-04 02:21 | 3.6953 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 497.9264 | 0 | 0 | 0 | 130.3791 | 0 | 0 | 628.3055
2252044 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 19:42 | 2021-06-04 00:23 | 4.6892 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 133.4522 | 0 | 0 | 0 | 250.5463 | 0 | 0 | 383.9985
2252046 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1167_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-03 22:49 | 2021-06-04 02:13 | 3.405 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 465.3311 | 0 | 0 | 0 | 188.4164 | 0 | 0 | 653.7475
2252064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 23:18 | 2021-06-04 00:23 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 0 | 3.1062 | 0 | 0 | 8.7082
2252065 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 18:05 | 2021-06-04 00:55 | 6.8275 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 827.9226 | 0 | 0 | 0 | 100.9492 | 0 | 0 | 928.8718
2252071 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 23:34 | 2021-06-04 01:42 | 2.1383 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.1577 | 0 | 0 | 0 | 6.3318 | 0 | 0 | 83.4895
2252079 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 679_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 23:57 | 2021-06-04 01:35 | 1.6333 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 425.6598 | 0 | 0 | 0 | 145.9202 | 0 | 0 | 571.58
2252080 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3690_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 23:57 | 2021-06-03 23:59 | 0.025833 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.6274 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 0 | 22.1678
2252083 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1538_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-03 23:59 | 2021-06-04 01:20 | 1.3456 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 409.1048 | 0 | 0 | 0 | 21.3079 | 0 | 0 | 430.4128
2252084 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 | 2021-06-04 03:07 | 3.1156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1324 | 0 | 0 | 0 | 8.4776 | 0 | 0 | 24.61
2252085 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3440_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 | 2021-06-04 04:47 | 4.7836 | 0 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 2 | 0 | 12143.4772 | 0 | 0 | 0 | 3569.8996 | 0 | 33.3675 | 15746.7444
2252086 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31887_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 | 2021-06-04 01:06 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 57.7751 | 64.0441
2252089 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 23:57 | 2021-06-04 01:27 | 1.495 | 3 | 358 | 1 | 5 | 6 | 58 | 7 | 0 | 9.5097 | 489.7611 | 30.9341 | 2.2436 | 285.8683 | 113.4516 | 1165.3605 | 0 | 2097.129
2252090 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2195_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:13 | 2021-06-04 01:01 | 0.79472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 372.4156 | 0 | 0 | 373.5345
2252091 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28826_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:14 | 2021-06-04 00:16 | 0.033333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.50106 | 0 | 0 | 5.2015
2252092 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28135_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:14 | 2021-06-04 00:16 | 0.026944 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4782 | 0 | 0 | 0 | 0.58709 | 0 | 0 | 6.0653
2252094 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28136_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:20 | 2021-06-04 02:21 | 2.025 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 315.612 | 0 | 0 | 0 | 64.4049 | 0 | 0 | 380.0168
2252095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27870_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:21 | 2021-06-04 04:05 | 3.7356 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 8037.7398 | 0 | 0 | 0 | 1753.246 | 0 | 0 | 9790.9858
2252096 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:22 | 2021-06-04 00:23 | 0.012778 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5979 | 0 | 0 | 0 | 0.27841 | 0 | 0 | 2.8763
2252101 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12602_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:25 | 2021-06-04 00:26 | 0.0063889 | 0 | 4330 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 15.053 | 0 | 0 | 0.48305 | 2.692 | 0 | 0 | 18.228
2252112 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12687_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:27 | 2021-06-04 01:29 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9285 | 0 | 0 | 83.9285
2252113 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12603_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:27 | 2021-06-04 03:03 | 2.5967 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 686.463 | 0 | 0 | 0 | 9.8122 | 0 | 0 | 696.2752
2252114 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12602_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 00:27 | 2021-06-04 03:02 | 2.5833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 478.3218 | 0 | 0 | 0 | 9.2078 | 0 | 0 | 487.5296
2252119 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12609_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:31 | 2021-06-04 00:50 | 0.31278 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.3063 | 0 | 0 | 0 | 3.3728 | 0 | 0 | 68.6791
2252127 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28072_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:43 | 2021-06-04 05:18 | 4.5756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3063
2252128 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8017_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:44 | 2021-06-04 00:44 | 0.0044444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0.015878 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 0.15162 | 0.7663
2252129 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3691_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:47 | 2021-06-04 00:47 | 0.0025 | 0 | 297 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0 | 0.5064 | 0.068494 | 0 | 0 | 0.98934
2252130 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_10,5kVH41 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:50 | 2021-06-04 00:50 | 0.0069444 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 549 | 3 | 56 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0.091054 | 10.8483 | 5.3576 | 5.142 | 22.5556
2252136 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18546_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 00:53 | 2021-06-04 00:53 | 0.0027778 | 0 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 3 | 0 | 12.1119 | 0 | 0 | 0 | 3.7814 | 0 | 0.017437 | 15.9108
2252142 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4382_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 01:01 | 2021-06-04 06:12 | 5.1967 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1570.6957 | 0 | 0 | 0 | 390.5039 | 0 | 0 | 1961.1996
2252146 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 3326_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:03 | 2021-06-04 01:04 | 0.010556 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 6 | 0 | 16.0459 | 0 | 0 | 0 | 18.0853 | 0 | 0.49426 | 34.6254
2252153 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:18 | 2021-06-04 01:18 | 0.0044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 1.0882 | 0 | 0 | 4.4901
2252154 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:18 | 2021-06-04 01:22 | 0.058611 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 22 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 17.1743 | 44.655 | 0 | 25.5871 | 93.7534
2252157 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 11010_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:19 | 2021-06-04 01:21 | 0.041111 | 0 | 6925 | 0 | 0 | 2 | 602 | 0 | 1 | 0 | 157.6903 | 0 | 0 | 4.1771 | 33.4667 | 0 | 0.39061 | 195.7246
2252160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:19 | 2021-06-04 03:46 | 2.4558 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.549
2252162 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9385_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 01:38 | 2021-06-04 03:13 | 1.5772 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 3 | 0 | 1095.7635 | 0 | 0 | 46.2829 | 357.2494 | 0 | 67.3315 | 1566.6272
2252164 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1019_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:45 | 2021-06-04 01:45 | 0.0058333 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0 | 2.0866
2252165 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2061_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:48 | 2021-06-04 01:48 | 0.0044444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0.074298 | 0 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 2.1852
2252171 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12333_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:50 | 2021-06-04 01:52 | 0.034722 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 105.2405 | 0 | 0 | 5.9417 | 36.3253 | 0 | 0 | 147.5075
2252188 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12323_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:50 | 2021-06-04 01:52 | 0.0375 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.2578 | 0 | 0 | 0 | 2.7138 | 0 | 0 | 39.9717
2252191 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23210_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 01:55 | 2021-06-04 01:56 | 0.0036111 | 2 | 713 | 0 | 29 | 0 | 163 | 1 | 1 | 0.01382 | 2.4404 | 0 | 0.064722 | 0 | 0.70033 | 0.056105 | 0.037652 | 3.3131
2252193 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24390_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 02:01 | 2021-06-04 04:25 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2751 | 1287.8684 | 0 | 1356.1435
2252194 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH49 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:12 | 0.14889 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 20 | 0 | 40.8546 | 0 | 0 | 0 | 115.3934 | 0 | 144.1571 | 300.405
2252195 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH50 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:13 | 0.16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29373 | 301.8089 | 0 | 302.1026
2252196 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH53 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:13 | 0.15528 | 0 | 8751 | 0 | 0 | 7 | 1043 | 0 | 5 | 0 | 734.579 | 0 | 0 | 279.0479 | 289.7788 | 0 | 7.3562 | 1310.7619
2252197 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH54 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:13 | 0.15528 | 0 | 950 | 0 | 0 | 3 | 594 | 0 | 2 | 0 | 154.3629 | 0 | 0 | 45.7298 | 191.3799 | 0 | 6.8042 | 398.2768
2252198 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH55 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:13 | 0.15194 | 0 | 12414 | 0 | 0 | 13 | 1057 | 1 | 8 | 0 | 1182.2494 | 0 | 0 | 866.4135 | 395.0451 | 102.0777 | 8.6541 | 2554.4398
2252199 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH57 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:03 | 2021-06-04 02:13 | 0.16083 | 0 | 12156 | 0 | 0 | 19 | 1386 | 2 | 1 | 0 | 987.6509 | 0 | 0 | 814.2302 | 456.7882 | 13.7957 | 2.0599 | 2274.5249
2252201 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111028_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:07 | 2021-06-04 02:10 | 0.048333 | 0 | 9297 | 0 | 0 | 5 | 509 | 0 | 5 | 0 | 275.3582 | 0 | 0 | 16.2577 | 65.936 | 0 | 4.5904 | 362.1423
2252202 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111028_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:07 | 2021-06-04 02:10 | 0.047222 | 0 | 13631 | 0 | 0 | 3 | 1152 | 1 | 6 | 0 | 479.0738 | 0 | 0 | 6.1816 | 100.5668 | 11.1456 | 2.7172 | 599.685
2252204 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111028_34,5kVH23 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:07 | 2021-06-04 02:10 | 0.045556 | 0 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 18 | 0 | 149.6591 | 0 | 0 | 0 | 82.7777 | 0 | 4.0961 | 236.533
2252205 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111028_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:07 | 2021-06-04 02:10 | 0.045 | 0 | 7913 | 0 | 0 | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 193.6197 | 0 | 0 | 63.2269 | 25.5269 | 9.3333 | 0 | 291.7068
2252206 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | TM Fideri | 111028_34,5kVH20 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:07 | 2021-06-04 02:10 | 0.044722 | 0 | 22434 | 0 | 0 | 13 | 2483 | 2 | 26 | 0 | 600.475 | 0 | 0 | 87.302 | 206.1591 | 28.3825 | 11.3569 | 933.6755
2252211 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22804_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:15 | 2021-06-04 02:15 | 0.0047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0.16802 | 14.5919 | 9.9585 | 26.0587
2252212 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:18 | 2021-06-04 02:18 | 0.012222 | 23 | 8329 | 6 | 247 | 37 | 1385 | 30 | 3 | 0.84888 | 80.1386 | 0.11106 | 2.7554 | 12.6976 | 20.0084 | 23.6924 | 0.24176 | 140.4942
2252213 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:19 | 2021-06-04 04:32 | 2.2172 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.3951 | 0 | 0 | 0 | 25.5214 | 0 | 0 | 103.9165
2252214 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1521_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 02:23 | 2021-06-04 03:24 | 1.0231 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 273.5382 | 0 | 0 | 0 | 56.0474 | 0 | 0 | 329.5856
2252222 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:31 | 2021-06-04 02:31 | 0.0075 | 0 | 10924 | 0 | 0 | 1 | 1149 | 0 | 20 | 0 | 38.0287 | 0 | 0 | 0.029975 | 11.1515 | 0 | 1.8339 | 51.0441
2252223 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28169_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 02:33 | 2021-06-04 03:57 | 1.4075 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.5702 | 0 | 0 | 0 | 7.7802 | 0 | 0 | 128.3504
2252224 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:34 | 2021-06-04 02:34 | 0.0055556 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 228 | 2 | 60 | 0 | 0.08863 | 0 | 0.00079458 | 0.38997 | 4.4803 | 3.2253 | 5.0585 | 13.2434
2252227 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 02:55 | 2021-06-04 10:21 | 7.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5107 | 0 | 1881.695 | 1895.2057
2252228 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG/OG Transformatörü | 2730_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 03:00 | 2021-06-04 04:06 | 1.1047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 28.8491 | 0 | 0 | 0 | 504.2922 | 0 | 0 | 533.1413
2252229 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22941_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 03:01 | 2021-06-04 03:01 | 0.0072222 | 0 | 4516 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 5.4638 | 1.1146 | 0 | 0 | 29.2484
2252230 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG/OG Transformatörü | 285_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 03:03 | 2021-06-04 04:19 | 1.2542 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 685.0942 | 0 | 0 | 0 | 106.8155 | 0 | 0 | 791.9097
2252232 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 03:25 | 2021-06-04 09:00 | 5.5831 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 663.5049 | 0 | 0 | 0 | 515.3737 | 0 | 0 | 1178.8786
2252233 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 03:28 | 2021-06-04 03:38 | 0.17611 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 36.6857 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | 0.048785 | 39.4759
2252234 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12603_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 03:45 | 2021-06-04 04:18 | 0.55139 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.7847 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 | 0 | 0 | 131.837
2252235 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21336_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 03:58 | 2021-06-04 03:58 | 0.0027778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12 | 11 | 0 | 0.0065655 | 0 | 0 | 0.14045 | 1.2722 | 8.6173 | 1.128 | 11.1645
2252236 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31625_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 03:58 | 2021-06-04 05:58 | 1.9956 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 373.7775 | 0 | 0 | 0 | 118.4282 | 0 | 250.8069 | 743.0126
2252237 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:01 | 2021-06-04 04:02 | 0.0088889 | 0 | 10731 | 0 | 0 | 1 | 1144 | 0 | 20 | 0 | 41.9862 | 0 | 0 | 0.035518 | 13.0817 | 0 | 2.1347 | 57.238
2252239 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH24 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:05 | 2021-06-04 04:10 | 0.084167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8399 | 0.4711 | 0 | 0 | 19.311
2252240 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH25 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:05 | 2021-06-04 04:10 | 0.084722 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 8 | 2122 | 0 | 1 | 0 | 468.3356 | 0 | 0 | 34.825 | 248.677 | 0 | 0.61242 | 752.4501
2252241 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH28 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:05 | 2021-06-04 04:10 | 0.086111 | 0 | 8361 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 1 | 1 | 0 | 422.102 | 0 | 0 | 14.6159 | 144.1596 | 21.427 | 1.4183 | 603.7228
2252242 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH12 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:05 | 2021-06-04 04:11 | 0.10167 | 0 | 2401 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 176.8043 | 0 | 0 | 6.8475 | 10.7271 | 0 | 0 | 194.3789
2252257 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3599_34,5kVH08 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:05 | 2021-06-04 04:14 | 0.13944 | 0 | 1876 | 0 | 0 | 4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 128.942 | 0 | 0 | 74.0471 | 201.3166 | 0 | 0 | 404.3057
2252261 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29315_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:11 | 2021-06-04 04:13 | 0.023056 | 0 | 7054 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 | 74.1089 | 0 | 0 | 0 | 24.4813 | 0 | 0.6489 | 99.2391
2252268 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28321_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:12 | 2021-06-04 04:13 | 0.018056 | 0 | 11063 | 0 | 0 | 2 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 91.091 | 0 | 0 | 0.49143 | 26.6072 | 0 | 0.51518 | 118.7048
2252272 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12602_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:33 | 2021-06-04 04:34 | 0.019444 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 0.069216 | 0 | 0 | 3.2961
2252273 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29328_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 04:34 | 2021-06-04 04:35 | 0.0072222 | 0 | 4051 | 0 | 1 | 2 | 581 | 1 | 33 | 0 | 16.4864 | 0 | 0.0013271 | 0.0080132 | 12.3909 | 0.016235 | 7.3863 | 36.2892
2252277 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28291_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 04:50 | 2021-06-04 06:03 | 1.2178 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 237.9087 | 0 | 0 | 0 | 11.3932 | 0 | 0 | 249.3019
2252278 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1217_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 05:04 | 2021-06-04 06:27 | 1.3753 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 545.8186 | 0 | 0 | 0 | 96.1096 | 0 | 0 | 641.9282
2252280 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:09 | 2021-06-04 05:15 | 0.10278 | 1 | 5439 | 0 | 0 | 31 | 1327 | 22 | 41 | 22.4213 | 318.6503 | 0 | 0 | 341.5291 | 203.5739 | 1077.7922 | 71.4368 | 2035.4036
2252298 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:09 | 2021-06-04 05:14 | 0.088611 | 0 | 15469 | 0 | 0 | 1 | 1381 | 0 | 25 | 0 | 681.9326 | 0 | 0 | 2.4457 | 183.792 | 0 | 27.2425 | 895.4127
2252301 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24124_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:18 | 2021-06-04 06:26 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99365 | 0 | 0 | 0.99365
2252303 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:44 | 2021-06-04 05:46 | 0.026667 | 0 | 15469 | 0 | 0 | 1 | 1381 | 0 | 25 | 0 | 205.2211 | 0 | 0 | 0.736 | 55.3104 | 0 | 8.1984 | 269.4659
2252305 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:45 | 2021-06-04 05:47 | 0.03 | 0 | 4710 | 0 | 0 | 2 | 1160 | 1 | 37 | 0 | 65.255 | 0 | 0 | 1.8512 | 42.043 | 0.63018 | 20.7103 | 130.4896
2252313 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28319_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 05:47 | 2021-06-04 05:48 | 0.011667 | 0 | 11631 | 0 | 0 | 2 | 1125 | 0 | 2 | 0 | 60.4508 | 0 | 0 | 0.31424 | 17.8713 | 0 | 0.33196 | 78.9683
2252315 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20289_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 06:02 | 2021-06-04 13:27 | 7.4158 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2562.9416 | 0 | 0 | 0 | 211.9317 | 0 | 0 | 2774.8733
2252320 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 06:47 | 2021-06-04 12:14 | 5.4383 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234.863 | 0 | 0 | 0 | 72.5833 | 0 | 0 | 307.4463
2252323 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 06:06 | 2021-06-04 07:39 | 1.5586 | 3 | 329 | 1 | 4 | 2 | 55 | 1 | 0 | 6.0804 | 376.2967 | 57.1813 | 1.3339 | 119.998 | 108.0591 | 152.9306 | 0 | 821.8799
2252324 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 06:58 | 2021-06-04 14:19 | 7.3489 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1508.7628 | 0 | 0 | 0 | 235.0882 | 0 | 0 | 1743.851
2252331 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:32 | 2021-06-04 16:39 | 9.1119 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1139.4992 | 0 | 0 | 0 | 968.845 | 0 | 0 | 2108.3442
2252334 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:45 | 2021-06-04 12:47 | 5.0372 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 96.1665 | 0 | 0 | 0 | 207.6445 | 0 | 33.221 | 337.032
2252336 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:47 | 2021-06-04 07:53 | 0.0925 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 104.8693 | 0 | 0 | 0 | 36.122 | 0 | 0.89121 | 141.8825
2252337 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH23 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:47 | 2021-06-04 08:17 | 0.50306 | 0 | 247 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 59.3197 | 0 | 0 | 3.2095 | 30.6045 | 364.3692 | 0 | 457.503
2252341 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH21 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:16 | 0.47139 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 548.5918 | 0 | 0 | 0 | 194.5386 | 0 | 5.2657 | 748.3962
2252341 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:19 | 0.51583 | 0 | 6492 | 0 | 21 | 1 | 504 | 1 | 0 | 0 | 1912.1492 | 0 | 10.9273 | 0.30136 | 453.3771 | 338.9774 | 0 | 2715.7323
2252341 | 3 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22322_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:38 | 0.82472 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 260.3667 | 0 | 0 | 0 | 53.8273 | 0 | 20.7886 | 334.9826
2252341 | 4 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22322_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:24 | 0.60611 | 0 | 1181 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 440.893 | 0 | 0.39732 | 0 | 146.9407 | 0 | 0 | 588.231
2252341 | 5 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22304_34,5kVH04 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:52 | 1.0725 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.938 | 0 | 0 | 0 | 38.4172 | 0 | 0 | 73.3552
2252341 | 6 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22302_34,5kVH01 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:48 | 2021-06-04 08:55 | 1.1178 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 923.8686 | 0 | 0 | 0 | 151.7597 | 0 | 185.6523 | 1261.2806
2252357 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH22 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:51 | 2021-06-04 08:12 | 0.35472 | 0 | 6180 | 0 | 17 | 0 | 548 | 8 | 5 | 0 | 1473.0352 | 0 | 2.9932 | 0 | 384.8864 | 967.3627 | 164.2963 | 2992.5738
2252358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21955_34,5kVH11 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 07:52 | 2021-06-04 08:14 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 13 | 25 | 0 | 0.070788 | 0 | 0 | 97.7742 | 152.8062 | 991.6934 | 965.3771 | 2207.7217
2252367 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3908_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:02 | 2021-06-04 09:17 | 1.2472 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159.3443 | 0 | 0 | 0 | 12.3704 | 0 | 0 | 171.7147
2252377 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3446_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:18 | 2021-06-04 17:20 | 9.0256 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 480.6003 | 0 | 0 | 0 | 281.6517 | 0 | 0 | 762.252
2252387 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9508_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:25 | 2021-06-04 16:12 | 7.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 70.1559 | 0 | 0 | 72.3978
2252388 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3030_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:27 | 2021-06-04 18:09 | 9.6936 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1828.4603 | 0 | 0 | 0 | 443.1126 | 0 | 0 | 2271.573
2252390 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23051_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:29 | 2021-06-04 12:27 | 3.9683 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.663 | 0 | 11.8593 | 0 | 25.5979 | 0 | 0 | 76.1202
2252393 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31912_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:37 | 2021-06-04 13:43 | 5.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.6137 | 1291.6137
2252395 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28794_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:41 | 2021-06-04 17:19 | 8.6381 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1548.799 | 0 | 0 | 0 | 563.9979 | 0 | 0 | 2112.7969
2252397 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21445_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 08:43 | 2021-06-04 18:35 | 9.8708 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1696.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.9335
2252398 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21450_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:45 | 2021-06-04 08:45 | 0.0052778 | 0 | 2468 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 1 | 0 | 5.5793 | 0 | 0 | 0.48817 | 3.8717 | 0 | 0.16566 | 10.1049
2252402 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28304_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:51 | 2021-06-04 14:07 | 5.2642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6633 | 0 | 0 | 0 | 10.3749 | 0 | 0 | 24.0381
2252403 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3654_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:53 | 2021-06-04 15:30 | 6.6133 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 816.5416 | 0 | 0 | 0 | 168.2945 | 0 | 0 | 984.8361
2252405 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 08:56 | 2021-06-04 10:15 | 1.3222 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 150.0133 | 0 | 0 | 0 | 33.835 | 0 | 0 | 183.8483
2252406 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:56 | 2021-06-04 18:24 | 9.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.9222 | 0 | 0 | 0 | 797.2434 | 0 | 0 | 807.1657
2252407 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12423_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 08:59 | 2021-06-04 18:07 | 9.1325 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1241.9407 | 0 | 0 | 0 | 539.0018 | 0 | 0 | 1780.9425
2252408 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 08:59 | 2021-06-04 18:19 | 9.3275 | 3 | 1285 | 1 | 47 | 13 | 261 | 11 | 10 | 143.9359 | 10204.8945 | 150.3037 | 446.0672 | 3722.3478 | 7434.031 | 14955.1587 | 3607.4434 | 40664.1822
2252412 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:04 | 2021-06-04 17:18 | 8.2342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.3364 | 0 | 0 | 0 | 264.7479 | 0 | 0 | 334.0843
2252414 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:10 | 2021-06-04 16:06 | 6.9392 | 1 | 86 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.0031 | 697.1317 | 0 | 8.8122 | 173.9966 | 88.8921 | 0 | 0 | 974.8357
2252415 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11987_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:11 | 2021-06-04 10:47 | 1.6011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6638 | 0 | 0 | 0 | 61.0344 | 0 | 0 | 67.6982
2252419 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25896_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:14 | 2021-06-04 12:54 | 3.6647 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3773
2252425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:18 | 2021-06-04 17:46 | 8.4656 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 570.2318 | 0 | 0 | 0 | 59.6914 | 0 | 0 | 629.9232
2252430 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:23 | 2021-06-04 10:16 | 0.885 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174.1846 | 0 | 0 | 0 | 23.5435 | 0 | 0 | 197.7281
2252433 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3908_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:26 | 2021-06-04 12:30 | 3.0675 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 426.4965 | 0 | 0 | 0 | 32.9873 | 0 | 0 | 459.4838
2252435 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24250_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:27 | 2021-06-04 14:20 | 4.8897 | 0 | 779 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2860.4443 | 0 | 2.6392 | 0 | 526.437 | 0 | 0 | 3389.5205
2252436 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24137_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:27 | 2021-06-04 11:19 | 1.8717 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 247.4935 | 0 | 0 | 0 | 210.9069 | 0 | 32.068 | 490.4685
2252442 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:31 | 2021-06-04 17:35 | 8.0597 | 1 | 93 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2 | 0 | 6.3064 | 1062.858 | 163.908 | 165.1644 | 35.0664 | 546.4451 | 455.975 | 0 | 2435.7233
2252443 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3839_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:32 | 2021-06-04 14:41 | 5.1531 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 499.5463 | 0 | 0 | 0 | 37.4175 | 0 | 0 | 536.9638
2252446 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 08:17 | 2021-06-04 17:20 | 9.0422 | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 12400.4817 | 0 | 0 | 0 | 2778.021 | 0 | 860.7551 | 16039.2578
2252455 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31052_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:40 | 2021-06-04 11:55 | 2.2569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2836 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 13.8149
2252466 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4355_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:36 | 2021-06-04 10:18 | 1.7028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7019 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 34.3544
2252474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:51 | 2021-06-04 15:43 | 5.8719 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 920.1259 | 0 | 0 | 0 | 141.0126 | 0 | 0 | 1061.1385
2252477 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20382_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:54 | 2021-06-04 10:26 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0.053274 | 0 | 0 | 0 | 58.3218 | 0 | 381.794 | 440.169
2252478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:54 | 2021-06-04 14:46 | 4.8686 | 3 | 1405 | 1 | 12 | 7 | 187 | 11 | 0 | 86.8239 | 7592.667 | 11.3233 | 75.8836 | 741.6513 | 1785.549 | 11950.9522 | 0 | 22244.8504
2252479 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29209_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:56 | 2021-06-04 16:21 | 6.4242 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1092.0698 | 0 | 0 | 0 | 70.1394 | 0 | 0 | 1162.2092
2252480 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9022_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:51 | 2021-06-04 11:58 | 2.1242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2277 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 11.0835
2252481 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20059_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 09:56 | 2021-06-04 15:07 | 5.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6376 | 897.5261 | 3869.5679 | 4811.7316
2252485 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:00 | 2021-06-04 13:11 | 3.1903 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0939
2252487 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:05 | 2021-06-04 15:46 | 5.6911 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 968.5994 | 0 | 0 | 0 | 246.6741 | 0 | 0 | 1215.2735
2252491 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:07 | 2021-06-04 18:51 | 8.7306 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 502.5384 | 0 | 0 | 0 | 249.7588 | 0 | 0 | 752.2972
2252492 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 18601_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:09 | 2021-06-04 20:02 | 9.8758 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 9698.9739 | 0 | 0 | 0 | 2207.4609 | 0 | 80.5936 | 11987.0284
2252494 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23449_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:10 | 2021-06-04 15:05 | 4.9197 | 1 | 193 | 0 | 2 | 7 | 24 | 2 | 1 | 5.1005 | 1029.5856 | 0 | 5.0863 | 216.2501 | 96.893 | 150.5743 | 40.755 | 1544.2447
2252497 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29873_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:14 | 2021-06-04 14:02 | 3.7986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045
2252499 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:15 | 2021-06-04 17:48 | 7.5564 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3067.744 | 0 | 0 | 0 | 1326.434 | 0 | 0 | 4394.178
2252502 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:18 | 2021-06-04 18:25 | 8.1072 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 11167.5969 | 0 | 0 | 0 | 3483.0794 | 0 | 0 | 14650.6762
2252507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21832_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:20 | 2021-06-04 13:33 | 3.22 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312.2984 | 0 | 0 | 0 | 27.2248 | 0 | 0 | 339.5232
2252511 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20860_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:24 | 2021-06-04 15:11 | 4.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2297
2252513 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18028_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:25 | 2021-06-04 13:30 | 3.0881 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 635.9407 | 0 | 0 | 0 | 73.423 | 0 | 0 | 709.3636
2252521 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4148_34,5kVH18 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:18 | 2021-06-04 10:27 | 0.14583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 1941 | 1 | 4 | 0 | 6.4742 | 0 | 0 | 952.2409 | 611.7968 | 12.3103 | 25.674 | 1608.4962
2252525 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23480_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:29 | 2021-06-04 18:56 | 8.4578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6935 | 0 | 0 | 0 | 28.4481 | 0 | 0 | 49.1416
2252529 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22304_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:07 | 2021-06-04 13:38 | 3.5247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7866 | 0 | 0 | 0 | 51.6931 | 0 | 0 | 69.4796
2252531 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31831_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 08:49 | 2021-06-04 18:20 | 9.5128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 62.6871 | 0 | 0 | 0 | 4033.5241 | 0 | 7354.3772 | 11450.5884
2252543 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 6_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:39 | 2021-06-04 11:35 | 0.93583 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 193.0249 | 0 | 0 | 0 | 2.9327 | 0 | 0 | 195.9576
2252546 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24444_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:40 | 2021-06-04 11:05 | 0.4175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84344
2252557 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | DM | 1400_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:51 | 2021-06-04 11:47 | 0.94389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56716 | 0 | 0 | 1824.5095 | 0 | 0 | 0 | 1825.0766
2252557 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | DM | 1819_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:51 | 2021-06-04 11:48 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8723 | 0 | 0 | 50.8723
2252561 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4216_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:51 | 2021-06-04 14:22 | 3.5169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7837
2252562 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1225_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 09:32 | 2021-06-04 11:38 | 2.1053 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7915
2252569 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:58 | 2021-06-04 17:58 | 7.0042 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344.4118 | 0 | 0 | 0 | 28.6912 | 0 | 0 | 373.1031
2252571 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3438_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 11:01 | 2021-06-04 12:04 | 1.0478 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2031 | 0 | 0 | 0 | 30.8235 | 0 | 0 | 49.0267
2252572 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3301_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 11:02 | 2021-06-04 11:53 | 0.85667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 125.5794 | 0 | 0 | 0 | 126.3646 | 0 | 0 | 251.9439
2252577 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25133_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:04 | 2021-06-04 16:09 | 5.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308
2252583 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9501_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 10:57 | 2021-06-04 17:45 | 6.7917 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1361.2736 | 0 | 0 | 0 | 308.7704 | 0 | 0 | 1670.044
2252589 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3060_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:52 | 2021-06-04 12:48 | 1.9344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0 | 0 | 5.0117
2252594 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31052_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:50 | 2021-06-04 11:42 | 0.87417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 35.251 | 0 | 0 | 0 | 24.2039 | 0 | 1.4373 | 60.8922
2252595 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 11:17 | 2021-06-04 11:53 | 0.59194 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.0111 | 0 | 0 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | 105.9121
2252605 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25165_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:22 | 2021-06-04 20:37 | 9.2458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9803
2252606 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3321_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:32 | 2021-06-04 15:59 | 5.4428 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1013.4054 | 0 | 0 | 0 | 107.6527 | 0 | 0 | 1121.058
2252613 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21619_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:27 | 2021-06-04 15:48 | 4.3389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8062 | 0 | 0 | 0 | 7.3074 | 0 | 0 | 23.1136
2252621 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24053_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:30 | 2021-06-04 11:55 | 0.4125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8505 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 0 | 0 | 9.5494
2252626 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | DM | 11010_34,5kVH16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:32 | 2021-06-04 11:42 | 0.17778 | 0 | 12625 | 0 | 0 | 13 | 1090 | 1 | 8 | 0 | 1571.7494 | 0 | 0 | 1474.1913 | 762.6399 | 172.0925 | 24.6232 | 4005.2963
2252627 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | DM | 1416_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:33 | 2021-06-04 13:41 | 2.1447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.4523 | 0 | 0 | 4814.2864 | 203.6548 | 288.8038 | 0 | 5315.1973
2252629 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:33 | 2021-06-04 13:07 | 1.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.48112 | 0 | 0 | 0 | 139.4146 | 0 | 0 | 139.8957
2252631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:34 | 2021-06-04 12:32 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7605 | 774.366 | 410.1393 | 1234.2658
2252631 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:34 | 2021-06-04 15:16 | 3.7036 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 33.4513 | 0 | 0 | 0 | 185.8828 | 4428.6293 | 3901.6403 | 8549.6036
2252636 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28196_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:17 | 2021-06-04 14:16 | 2.9828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 10.0871 | 0 | 0 | 0 | 569.1938 | 0 | 94.3439 | 673.6248
2252640 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31637_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 11:41 | 2021-06-04 13:05 | 1.4039 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0734 | 0 | 0 | 0 | 6.7851 | 0 | 0 | 50.8585
2252649 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18032_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:46 | 2021-06-04 18:10 | 6.4011 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 800.5839 | 0 | 0 | 0 | 332.4784 | 0 | 0 | 1133.0623
2252651 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22745_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:15 | 2021-06-04 18:35 | 7.3281 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1383.6439 | 0 | 0 | 0 | 313.3682 | 0 | 0 | 1697.0121
2252656 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31052_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 10:40 | 2021-06-04 18:13 | 7.5578 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 312.1126 | 0 | 0 | 0 | 200.6522 | 0 | 11.9455 | 524.7103
2252659 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:55 | 2021-06-04 13:25 | 1.4972 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.7409 | 0 | 0 | 0 | 17.7408 | 0 | 0 | 144.4817
2252661 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:56 | 2021-06-04 18:01 | 6.0892 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 812.9795 | 0 | 0 | 0 | 93.9528 | 0 | 0 | 906.9322
2252662 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1577_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:40 | 2021-06-04 14:42 | 3.0297 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.7707 | 0 | 0 | 0 | 66.5132 | 0 | 0 | 204.284
2252675 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:05 | 2021-06-04 15:17 | 3.2089 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 121.5069 | 0 | 0 | 0 | 549.6649 | 0 | 0 | 671.1719
2252682 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 20_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 12:09 | 2021-06-04 13:33 | 1.4058 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.1683 | 0 | 0 | 0 | 51.6528 | 0 | 0 | 78.8211
2252686 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:09 | 2021-06-04 12:26 | 0.26833 | 6 | 1044 | 1 | 93 | 6 | 219 | 1 | 0 | 4.7954 | 199.1843 | 0.15977 | 20.8601 | 34.9716 | 93.982 | 3.3784 | 0 | 357.3315
2252687 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_0,4kVTR-2_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 12:10 | 2021-06-04 16:41 | 4.5147 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 736.1011 | 0 | 0 | 0 | 136.3956 | 0 | 0 | 872.4967
2252694 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2264_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:13 | 2021-06-04 13:15 | 1.04 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 663.2637 | 0 | 0 | 0 | 467.215 | 0 | 20.0128 | 1150.4915
2252700 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25892_34,5kVH04 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 12:19 | 2021-06-04 16:40 | 4.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.7214 | 0 | 568.5552 | 0 | 2437.2766
2252716 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21619_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:29 | 2021-06-04 15:04 | 2.5758 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260.9103 | 0 | 0 | 0 | 17.3034 | 0 | 0 | 278.2137
2252717 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 483_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 12:30 | 2021-06-04 13:35 | 1.0869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 35.7968 | 0 | 30.2951 | 69.6363
2252724 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 94_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:39 | 2021-06-04 13:47 | 1.1333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.6302 | 0 | 0 | 0 | 93.4008 | 0 | 0 | 116.031
2252730 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1864_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:43 | 2021-06-04 13:13 | 0.49333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.77344 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 7.7573
2252737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:43 | 2021-06-04 21:47 | 9.0583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2115 | 0 | 0 | 0 | 14.2249 | 0 | 0 | 47.4364
2252740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22115_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:50 | 2021-06-04 15:43 | 2.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7713
2252763 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31039_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 13:13 | 2021-06-04 18:56 | 5.7192 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 3230.4742 | 0 | 0 | 0 | 1953.2114 | 0 | 430.7422 | 5614.4278
2252766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22605_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 13:14 | 2021-06-04 14:09 | 0.91556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 | 0 | 0 | 0 | 10.2324 | 0 | 0 | 21.2741
2252768 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 13:17 | 2021-06-04 14:10 | 0.88389 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 787.5726 | 0 | 0 | 0 | 129.5818 | 0 | 0 | 917.1543
2252777 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8888_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 13:29 | 2021-06-04 13:40 | 0.19139 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2767 | 0 | 0 | 0 | 1.2985 | 0 | 0 | 20.5751
2252786 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 160_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 13:38 | 2021-06-04 14:28 | 0.83306 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.4449 | 0 | 0 | 0 | 24.5415 | 0 | 0 | 112.9864
2252787 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28070_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 13:41 | 2021-06-04 14:52 | 1.1947 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1004.1119 | 0 | 0 | 0 | 57.527 | 0 | 0 | 1061.6389
2252789 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4191_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 13:45 | 2021-06-04 14:27 | 0.69889 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.3882 | 0 | 0 | 0 | 14.1269 | 0 | 0 | 136.5151
2252813 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29360_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:03 | 2021-06-04 14:05 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 31.7691
2252820 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20611_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:05 | 2021-06-04 19:09 | 5.0683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2414 | 0 | 0 | 0 | 39.6868 | 0 | 0 | 73.9282
2252825 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28100_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:05 | 2021-06-04 14:45 | 0.67472 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 52 | 0 | 842.0931 | 0 | 0 | 0 | 1493.654 | 0 | 910.7516 | 3246.4987
2252840 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31007_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:11 | 2021-06-04 16:25 | 2.2311 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179.2896 | 0 | 0 | 0 | 66.9069 | 0 | 0 | 246.1966
2252845 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_0,4kVTR-1_D-18 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:13 | 2021-06-04 16:05 | 1.8739 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 274.3686 | 0 | 0 | 0 | 112.1958 | 0 | 0 | 386.5644
2252848 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22605_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:14 | 2021-06-04 21:43 | 7.4828 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.4332 | 0 | 0 | 0 | 90.1286 | 0 | 0 | 179.5618
2252849 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28100_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:05 | 2021-06-04 14:16 | 0.19111 | 0 | 12274 | 0 | 1 | 0 | 1301 | 0 | 4 | 0 | 7869.2315 | 0 | 0.17582 | 0 | 500.8751 | 0 | 27.0412 | 8397.3237
2252862 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27277_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 14:26 | 2021-06-04 15:53 | 1.4453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1542 | 0 | 0 | 0 | 48.677 | 0 | 0 | 58.8311
2252868 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29916_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 11:07 | 2021-06-04 19:55 | 8.8025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1298
2252878 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18028_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:38 | 2021-06-04 21:41 | 7.0419 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1561.5683 | 0 | 0 | 0 | 133.1655 | 0 | 0 | 1694.7338
2252885 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20848_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:43 | 2021-06-04 18:47 | 4.0717 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.1476 | 0 | 0 | 0 | 6.1361 | 0 | 0 | 134.2837
2252887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:43 | 2021-06-04 20:12 | 5.4775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1862
2252899 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22115_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 14:54 | 2021-06-04 18:28 | 3.5633 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.0724 | 0 | 0 | 0 | 70.5222 | 0 | 0 | 185.5946
2252905 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21333_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 14:59 | 2021-06-04 16:09 | 1.1556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6288 | 0 | 0 | 0 | 5.3588 | 0 | 0 | 16.9876
2252923 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:15 | 2021-06-04 21:56 | 6.6761 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 533.0363 | 0 | 0 | 0 | 612.7701 | 0 | 19.5771 | 1165.3836
2252924 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1017_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:16 | 2021-06-04 21:09 | 5.8831 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 826.0176 | 0 | 0 | 0 | 205.5015 | 0 | 0 | 1031.5191
2252931 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21528_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:20 | 2021-06-04 18:24 | 3.0611 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 367.1755 | 0 | 0 | 0 | 49.9789 | 0 | 0 | 417.1544
2252940 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 3326_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:27 | 2021-06-04 19:46 | 4.3183 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 133.9765 | 0 | 0 | 0 | 602.5925 | 0 | 0 | 736.569
2252943 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1149_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:00 | 2021-06-04 16:19 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7731 | 0 | 0 | 11.7731
2252948 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21619_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:41 | 2021-06-04 17:21 | 1.6744 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 170.0673 | 0 | 0 | 0 | 10.8765 | 0 | 0 | 180.9438
2252962 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2154_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:01 | 2021-06-04 17:08 | 2.1217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1323 | 0 | 0 | 0 | 30.7202 | 0 | 0 | 45.8526
2252963 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29315_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:53 | 2021-06-04 18:12 | 2.3144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4207
2252968 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 15:57 | 2021-06-04 23:33 | 7.5958 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1135.2462 | 0 | 0 | 0 | 238.2368 | 0 | 0 | 1373.483
2252971 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21174_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:05 | 2021-06-04 21:48 | 5.7242 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.8741 | 0 | 0 | 0 | 44.86 | 0 | 0 | 187.7342
2252973 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4399_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 16:05 | 2021-06-04 17:28 | 1.3725 | 0 | 611 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 630.7016 | 0 | 0 | 4.5246 | 423.674 | 0 | 0 | 1058.9001
2252980 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:10 | 2021-06-04 21:14 | 5.0592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6497
2252987 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:18 | 2021-06-04 17:45 | 1.4578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629
2252999 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1577_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:29 | 2021-06-05 01:58 | 9.4889 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 502.6523 | 0 | 0 | 0 | 149.8116 | 0 | 0 | 652.4639
2253001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29026_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 12:06 | 2021-06-04 21:31 | 9.4203 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 711.5735 | 0 | 0 | 0 | 262.7177 | 0 | 0 | 974.2913
2253002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:30 | 2021-06-04 23:56 | 7.4267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.185 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 0 | 0 | 41.9377
2253008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:39 | 2021-06-04 19:59 | 3.3394 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 369.9113 | 0 | 0 | 0 | 31.8651 | 0 | 0 | 401.7764
2253009 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22521_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 16:44 | 2021-06-04 17:28 | 0.73667 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 206.9623 | 0 | 0 | 0 | 18.0974 | 0 | 0 | 225.0597
2253011 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20382_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:44 | 2021-06-04 22:02 | 5.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 451.8162 | 0 | 3075.1186 | 3528.3711
2253013 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29458_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:45 | 2021-06-04 16:46 | 0.015278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 84 | 6 | 13 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 24.1494 | 8.7294 | 15.2956 | 8.2571 | 56.7571
2253019 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:51 | 2021-06-04 17:44 | 0.88972 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 779.9395 | 0 | 0 | 0 | 200.6448 | 0 | 0 | 980.5843
2253037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29458_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:15 | 2021-06-04 18:19 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5418 | 0 | 0 | 4.5418
2253040 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27329_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:20 | 2021-06-04 22:14 | 4.9022 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0008
2253049 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:31 | 2021-06-04 22:54 | 5.3889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7922
2253055 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 27850_0,4kVTR-2_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:37 | 2021-06-04 21:41 | 4.0628 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 490.5882 | 0 | 0 | 0 | 5.5364 | 0 | 0 | 496.1246
2253061 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25557_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:43 | 2021-06-04 18:39 | 0.92583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92505
2253072 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:47 | 2021-06-04 19:47 | 1.9953 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 479.0964 | 0 | 0 | 0 | 129.4786 | 0 | 0 | 608.575
2253073 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26180_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 17:47 | 2021-06-04 19:45 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 0 | 0 | 3.7717
2253084 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:07 | 2021-06-04 19:39 | 1.5411 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.9976 | 0 | 0 | 0 | 6.6911 | 0 | 0 | 54.6887
2253085 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21081_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:06 | 2021-06-05 00:34 | 6.4628 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 418.9035 | 0 | 0 | 0 | 61.5272 | 0 | 0 | 480.4307
2253091 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21066_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:12 | 2021-06-05 01:32 | 7.3328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2861
2253097 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9017_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 16:48 | 2021-06-04 18:27 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1829 | 0 | 0 | 14.1829
2253103 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:25 | 2021-06-05 02:49 | 8.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.7968 | 0 | 0 | 0 | 482.7045 | 0 | 0 | 491.5013
2253106 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:30 | 2021-06-04 21:53 | 3.3856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9838
2253107 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:30 | 2021-06-05 00:57 | 6.4506 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328.1059 | 0 | 0 | 0 | 6.7398 | 0 | 0 | 334.8456
2253108 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22115_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:31 | 2021-06-04 19:50 | 1.3203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 0 | 21.7899 | 0 | 0 | 26.0433
2253113 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21445_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:37 | 2021-06-04 18:52 | 0.25639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.129
2253120 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22021_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:43 | 2021-06-04 19:55 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.289 | 0 | 0 | 15.289
2253123 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21046_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:45 | 2021-06-04 19:03 | 0.29167 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 149.6058 | 0 | 0 | 0 | 103.7177 | 0 | 0 | 253.3235
2253124 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:47 | 2021-06-04 20:31 | 1.7331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766
2253140 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3030_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 19:00 | 2021-06-04 20:14 | 1.2264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47574 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 4.9398
2253141 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 18:36 | 2021-06-04 23:57 | 5.3531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2688
2253151 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3446_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 19:19 | 2021-06-04 19:58 | 0.65139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.77288 | 0 | 0 | 13.9394
2253160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27374_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 19:28 | 2021-06-05 00:18 | 4.8347 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.505
2253186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:06 | 2021-06-05 06:04 | 9.9642 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2225.186 | 0 | 0 | 0 | 159.1411 | 0 | 5.2513 | 2389.5784
2253187 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:06 | 2021-06-05 02:00 | 5.8942 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1574.9356 | 0 | 0 | 0 | 154.7308 | 0 | 0 | 1729.6664
2253192 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:09 | 2021-06-05 00:01 | 3.8617 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 164.6323 | 0 | 0 | 0 | 143.696 | 0 | 0 | 308.3282
2253196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22745_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:13 | 2021-06-05 02:29 | 6.2686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4601
2253201 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:17 | 2021-06-04 23:07 | 2.8397 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 700.5728 | 0 | 0 | 0 | 167.2382 | 0 | 0 | 867.811
2253202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:17 | 2021-06-04 23:53 | 3.6056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4599
2253226 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4292_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 20:53 | 2021-06-05 03:07 | 6.2292 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.5469 | 0 | 0 | 0 | 14.3676 | 0 | 0 | 131.9144
2253244 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1167_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:27 | 2021-06-05 00:40 | 3.2131 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 487.6848 | 0 | 0 | 0 | 184.0886 | 0 | 0 | 671.7734
2253250 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29872_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:25 | 2021-06-05 06:13 | 8.8056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3761
2253252 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:36 | 2021-06-04 23:25 | 1.8203 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195.5102 | 0 | 0 | 0 | 27.4921 | 0 | 0 | 223.0023
2253262 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25372_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:49 | 2021-06-04 22:30 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | 6.5967
2253264 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:54 | 2021-06-05 03:10 | 5.2703 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.9738 | 0 | 0 | 0 | 135.9777 | 0 | 0 | 217.9516
2253272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22805_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 22:08 | 2021-06-05 00:27 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3753 | 0 | 422.7609 | 551.1362
2253274 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 22:10 | 2021-06-05 02:53 | 4.7153 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6506
2253281 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 22:26 | 2021-06-05 02:07 | 3.6828 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1149.5496 | 0 | 0 | 0 | 217.5502 | 0 | 0 | 1367.0998
2253282 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 22:33 | 2021-06-05 01:21 | 2.8072 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 311.7671 | 0 | 0 | 0 | 227.4645 | 0 | 0 | 539.2315
2253291 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 22:56 | 2021-06-05 00:20 | 1.4053 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4567 | 0 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0 | 47.0287
2253294 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9193_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 21:56 | 2021-06-05 00:33 | 2.6133 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303.768 | 0 | 0 | 0 | 73.4519 | 0 | 0 | 377.2199
2253315 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 23:39 | 2021-06-05 03:28 | 3.8111 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 508.6608 | 0 | 0 | 0 | 47.7123 | 0 | 0 | 556.3731
2253316 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Direği | 1692_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 23:14 | 2021-06-05 00:38 | 1.395 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 74.2754 | 0 | 0 | 0 | 90.9433 | 0 | 0.98086 | 166.1996
2253319 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-04 23:47 | 2021-06-05 01:43 | 1.9269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4976
2253321 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 23:55 | 2021-06-05 00:38 | 0.71528 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100.2094 | 0 | 0 | 0 | 7.6725 | 0 | 4.1583 | 112.0402
2253322 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-04 23:56 | 2021-06-05 01:50 | 1.8936 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181.1062 | 0 | 0 | 0 | 7.1528 | 0 | 0 | 188.259
2253323 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1379_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-04 23:58 | 2021-06-05 01:05 | 1.1192 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 295.4208 | 0 | 0 | 0 | 36.3611 | 0 | 0 | 331.7819
2253324 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3663_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:01 | 2021-06-05 03:30 | 3.4792 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2364.0518 | 0 | 0 | 0 | 883.8935 | 0 | 0 | 3247.9453
2253327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 21027_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:07 | 2021-06-05 02:53 | 2.7631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 654.0047 | 0 | 271.365 | 926.1011
2253329 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2131_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:10 | 2021-06-05 02:53 | 2.7294 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 91.5958 | 0 | 0 | 0 | 1702.5762 | 0 | 0 | 1794.172
2253330 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 801_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:10 | 2021-06-05 00:38 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5353 | 0 | 0 | 12.5353
2253332 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28523_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:12 | 2021-06-05 00:12 | 0.0047222 | 0 | 9935 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 0 | 2 | 0 | 25.5302 | 0 | 0 | 0.13139 | 6.6746 | 0 | 0.13077 | 32.4669
2253338 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28321_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:18 | 2021-06-05 01:53 | 1.5867 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 923.9683 | 0 | 0 | 0 | 135.2169 | 0 | 0 | 1059.1852
2253341 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31451_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:23 | 2021-06-05 03:17 | 2.9025 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 6 | 0 | 1059.5263 | 0 | 0 | 0 | 652.957 | 0 | 289.2748 | 2001.7581
2253342 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12604_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 00:25 | 2021-06-05 01:32 | 1.1281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.6222 | 0 | 0 | 0 | 39.181 | 0 | 0 | 43.8032
2253347 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31142_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:29 | 2021-06-05 00:30 | 0.0075 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 22 | 0 | 9.8507 | 0 | 0 | 0 | 6.5095 | 0 | 2.6608 | 19.021
2253348 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31697_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:29 | 2021-06-05 00:30 | 0.011111 | 0 | 9569 | 0 | 0 | 1 | 1198 | 0 | 32 | 0 | 65.32 | 0 | 0 | 0.21139 | 21.1847 | 0 | 11.4945 | 98.2105
2253356 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:31 | 2021-06-05 00:32 | 0.0063889 | 0 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 6 | 0 | 33.7204 | 0 | 0 | 0 | 6.0882 | 0 | 2.2718 | 42.0803
2253359 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21696_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:32 | 2021-06-05 00:33 | 0.005 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0.039512 | 0 | 0 | 0.73706 | 1.6849 | 2.217 | 2.9401 | 7.6186
2253361 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3373_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:37 | 2021-06-05 00:37 | 0.0036111 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 2.3586
2253362 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:38 | 2021-06-05 01:20 | 0.69583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6843 | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 0 | 0 | 12.701
2253366 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:45 | 2021-06-05 00:46 | 0.0063889 | 0 | 11001 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 37.6906 | 0 | 0 | 0.95865 | 9.2328 | 0 | 0.20498 | 48.087
2253378 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18564_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 00:52 | 2021-06-05 00:52 | 0.0052778 | 0 | 6834 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 3 | 0 | 22.9675 | 0 | 0 | 0 | 7.1331 | 0 | 0.031933 | 30.1325
2253385 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4602_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 01:02 | 2021-06-05 05:02 | 3.9928 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2562.3129 | 0 | 0 | 0 | 376.057 | 0 | 0 | 2938.3698
2253388 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12108_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 01:03 | 2021-06-05 01:09 | 0.098611 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.7952 | 0 | 0 | 118.9656 | 4.7852 | 0 | 0 | 199.546
2253394 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3822_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 01:12 | 2021-06-05 01:12 | 0.0083333 | 0 | 4778 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 25.7243 | 0 | 0 | 0 | 5.5568 | 0 | 0.13005 | 31.4112
2253399 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 111017_34,5kVH14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 01:14 | 2021-06-05 03:47 | 2.5386 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 4 | 0 | 3306.1237 | 0 | 0 | 442.8594 | 1587.1409 | 0 | 103.2687 | 5439.3926
2253402 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24420_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 01:24 | 2021-06-05 06:46 | 5.3747 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1594.0405 | 0 | 4.5969 | 0 | 422.3896 | 0 | 0 | 2021.027
2253404 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1416_34,5kVH03 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 01:26 | 2021-06-05 04:10 | 2.7297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.9705 | 0 | 0 | 3542.5654 | 202.7682 | 216.8086 | 0 | 3972.1126
2253407 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12641_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 01:47 | 2021-06-05 03:11 | 1.3964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 426.2879 | 0 | 0 | 428.0052
2253409 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4800_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 01:53 | 2021-06-05 01:55 | 0.025833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.21596 | 0 | 0 | 0 | 24.3083 | 4.148 | 0 | 0 | 28.6723
2253410 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 01:57 | 2021-06-05 02:00 | 0.044722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04684 | 0 | 0 | 6.3812 | 0 | 44.6359 | 0 | 51.064
2253411 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1577_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:03 | 2021-06-05 02:56 | 0.88056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.417 | 0 | 0 | 0 | 9.8258 | 0 | 0 | 43.2428
2253412 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:06 | 2021-06-05 02:06 | 0.015278 | 1 | 9356 | 0 | 0 | 2 | 370 | 2 | 18 | 2.9385 | 99.4171 | 0 | 0 | 11.6266 | 13.0374 | 5.9632 | 8.1031 | 141.0858
2253417 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500_10,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:16 | 2021-06-05 03:35 | 1.3131 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 14 | 0 | 2153.4911 | 0 | 0 | 0 | 1145.9142 | 0 | 305.3387 | 3604.744
2253446 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12323_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:30 | 2021-06-05 02:31 | 0.015833 | 0 | 14313 | 0 | 0 | 3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 166.7299 | 0 | 0 | 3.5525 | 28.1496 | 0 | 0 | 198.432
2253465 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1937_34,5kVH6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 02:44 | 2021-06-05 04:05 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5001 | 0 | 0 | 0 | 82.5001
2253467 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12543_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:47 | 2021-06-05 02:50 | 0.051111 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.5214 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 34.3884
2253468 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | DM | 20864_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 02:50 | 2021-06-05 03:37 | 0.78333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2618
2253472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:55 | 2021-06-05 02:56 | 0.016111 | 5 | 3758 | 3 | 93 | 18 | 555 | 15 | 0 | 0.030649 | 60.773 | 0.019435 | 1.3166 | 9.0115 | 10.8265 | 8.4074 | 0 | 90.3851
2253473 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 02:59 | 2021-06-05 03:43 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0027 | 0 | 0 | 0 | 72.0027
2253477 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2141_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 03:01 | 2021-06-05 05:55 | 2.8967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 1 | 0 | 8.3318 | 0 | 0 | 0 | 1139.4766 | 0 | 7.0032 | 1154.8116
2253478 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22028_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:01 | 2021-06-05 03:03 | 0.033333 | 0 | 588 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.6224 | 0 | 0 | 0.13114 | 3.0573 | 0 | 0 | 12.8109
2253479 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12642_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 03:03 | 2021-06-05 03:08 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5316 | 0.0023259 | 0 | 0 | 6.5339
2253480 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28352_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 03:03 | 2021-06-05 04:36 | 1.5519 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 449.9003 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 0 | 557.6003
2253483 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 839_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 03:07 | 2021-06-05 03:50 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6062 | 0 | 0 | 0 | 742.6062
2253484 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22432_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:09 | 2021-06-05 03:10 | 0.019167 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25.893 | 0 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 29.7153
2253486 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27873_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:10 | 2021-06-05 03:10 | 0.0091667 | 0 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 29.7884 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 32.8054
2253495 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:13 | 2021-06-05 03:13 | 0.0077778 | 0 | 6490 | 0 | 21 | 1 | 504 | 1 | 0 | 0 | 28.9506 | 0 | 0.15346 | 0.0048765 | 6.0776 | 5.933 | 0 | 41.1196
2253509 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31142_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:16 | 2021-06-05 03:17 | 0.015278 | 0 | 11925 | 0 | 0 | 1 | 1640 | 0 | 53 | 0 | 93.5252 | 0 | 0 | 0.278 | 41.0122 | 0 | 20.9767 | 155.7921
2253509 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31604_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:16 | 2021-06-05 03:18 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35002 | 0 | 0.13917 | 0.48919
2253511 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31450_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 03:23 | 2021-06-05 06:25 | 3.0417 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 1780.5485 | 0 | 0 | 0 | 442.9661 | 0 | 281.3912 | 2504.9058
2253516 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22500_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:31 | 2021-06-05 03:32 | 0.0072222 | 0 | 19650 | 0 | 0 | 4 | 1061 | 1 | 0 | 0 | 87.2382 | 0 | 0 | 3.9142 | 9.1179 | 0.25774 | 0 | 100.528
2253529 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:47 | 2021-06-05 03:49 | 0.039167 | 0 | 5211 | 0 | 0 | 5 | 380 | 8 | 15 | 0 | 155.8266 | 0 | 0 | 136.3109 | 36.7001 | 108.5017 | 23.6327 | 460.9719
2253539 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22712_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 03:59 | 2021-06-05 04:39 | 0.67028 | 0 | 5209 | 0 | 0 | 5 | 363 | 7 | 10 | 0 | 2627.3204 | 0 | 0 | 2378.4802 | 545.4943 | 1484.3076 | 281.1275 | 7316.73
2253547 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31251_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 04:03 | 2021-06-05 04:04 | 0.025833 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 17.8779 | 0 | 0 | 0 | 6.0575 | 0 | 0 | 23.9355
2253549 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31140_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 04:03 | 2021-06-05 04:05 | 0.035833 | 0 | 8912 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 2 | 0 | 111.193 | 0 | 0 | 0 | 40.8368 | 0 | 0.39966 | 152.4295
2253557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20140_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 04:15 | 2021-06-05 04:16 | 0.0077778 | 0 | 3878 | 0 | 2 | 3 | 438 | 6 | 35 | 0 | 16.0649 | 0 | 0.086621 | 6.4937 | 10.4734 | 17.7727 | 8.4476 | 59.3389
2253559 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1941_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 04:32 | 2021-06-05 05:19 | 0.77861 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 108.0571 | 0 | 0 | 0 | 60.5275 | 0 | 0 | 168.5846
2253563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 05:24 | 2021-06-05 11:16 | 5.8725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.276
2253564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28503_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 05:36 | 2021-06-05 14:56 | 9.3267 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214.3269 | 0 | 0 | 0 | 23.4884 | 0 | 0 | 237.8152
2253566 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:04 | 2021-06-05 07:01 | 0.95056 | 15 | 2276 | 1 | 145 | 9 | 508 | 3 | 2 | 35.5542 | 1401.868 | 0.30248 | 77.9606 | 87.8821 | 526.558 | 82.821 | 43.2374 | 2256.1836
2253567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:06 | 2021-06-05 07:27 | 1.3419 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 269.7803 | 0 | 0 | 0 | 21.1588 | 0 | 1.8421 | 292.7812
2253568 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18516_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:20 | 2021-06-05 16:12 | 9.87 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 827.5012 | 0 | 0 | 0 | 444.7631 | 0 | 20.7498 | 1293.014
2253573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:48 | 2021-06-05 06:49 | 0.0083333 | 1 | 93 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0.0034775 | 0.8517 | 0.078086 | 0.10959 | 0.019165 | 0.43811 | 0.25961 | 0 | 1.7597
2253577 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:04 | 2021-06-05 07:07 | 0.054167 | 0 | 157 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3698 | 0 | 0.71542 | 0 | 1.8699 | 0 | 0 | 9.9551
2253579 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23071_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:12 | 2021-06-05 09:23 | 2.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71839
2253580 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:14 | 2021-06-05 14:03 | 6.8089 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.2997 | 0 | 0 | 0 | 50.108 | 0 | 0 | 148.4076
2253581 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:20 | 2021-06-05 16:19 | 8.9889 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1275.8258 | 0 | 0 | 0 | 129.4139 | 0 | 0 | 1405.2398
2253582 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29872_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:45 | 2021-06-05 11:43 | 4.9708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5702
2253588 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:48 | 2021-06-05 17:09 | 9.3481 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885.6742 | 0 | 0 | 0 | 171.7894 | 0 | 0 | 1057.4636
2253589 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22613_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:49 | 2021-06-05 08:28 | 0.64333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8474
2253592 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11698_0,4kVTR-1_D-17 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 07:58 | 2021-06-05 09:49 | 1.8419 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4149
2253593 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27173_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:07 | 2021-06-05 10:10 | 2.0492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2914
2253594 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24274_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:08 | 2021-06-05 08:43 | 0.57083 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.7621 | 0 | 0.41063 | 0 | 20.4028 | 0 | 0 | 107.5755
2253599 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2085_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:17 | 2021-06-05 17:13 | 8.9342 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 551.1321 | 0 | 0 | 0 | 317.913 | 0 | 0 | 869.0451
2253601 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111017_34,5kVH16 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:25 | 2021-06-05 16:18 | 7.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.6372 | 0 | 0 | 0 | 7322.6372
2253612 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 08:47 | 2021-06-05 17:02 | 8.2433 | 1 | 221 | 0 | 2 | 7 | 50 | 2 | 0 | 35.2594 | 1516.6078 | 0 | 14.1598 | 7517.349 | 755.4148 | 258.4562 | 0 | 10097.2471
2253613 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28789_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 06:25 | 2021-06-05 11:17 | 4.8728 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 325.9461 | 0 | 43.428 | 0 | 46.6384 | 137.3754 | 85.9753 | 639.3632
2253614 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29026_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:52 | 2021-06-05 17:59 | 9.1208 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 678.2068 | 0 | 0 | 0 | 236.8282 | 0 | 0 | 915.035
2253617 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12532_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 08:53 | 2021-06-05 12:17 | 3.4011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3879
2253618 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3542_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:05 | 2021-06-05 13:00 | 3.9206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 72.6595 | 0 | 0 | 74.9559
2253621 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:14 | 2021-06-05 10:01 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17884 | 0 | 0 | 0.17884
2253623 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9036_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:21 | 2021-06-05 11:17 | 1.9364 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1048.625 | 0 | 0 | 0 | 495.0136 | 0 | 0 | 1543.6385
2253628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21291_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:41 | 2021-06-05 15:01 | 5.3319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1794
2253629 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:42 | 2021-06-05 16:27 | 6.7506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 13 | 0 | 23.0256 | 0 | 0 | 0 | 3176.1886 | 0 | 2557.3422 | 5756.5563
2253630 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-18 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:43 | 2021-06-05 16:32 | 6.8136 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 151.3503 | 0 | 0 | 0 | 236.5986 | 0 | 0 | 387.9489
2253633 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26454_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:45 | 2021-06-05 09:45 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.8257 | 32.3389 | 1.8854 | 37.0784
2253634 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:46 | 2021-06-05 13:29 | 3.7164 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4662.2242 | 0 | 0 | 0 | 2132.8574 | 0 | 0 | 6795.0816
2253638 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:47 | 2021-06-05 19:43 | 9.9322 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 490.6596 | 0 | 0 | 0 | 3213.2615 | 0 | 1579.3744 | 5283.2955
2253640 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4040_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:49 | 2021-06-05 13:49 | 3.9944 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.2514 | 0 | 0 | 0 | 16.3857 | 0 | 0 | 176.6371
2253643 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4360_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 09:54 | 2021-06-05 19:53 | 9.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.9087 | 0 | 0 | 925.9087
2253645 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23162_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:56 | 2021-06-05 19:45 | 9.8164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9114 | 0 | 0 | 22.9818 | 49.6348 | 0 | 0 | 86.528
2253648 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24092_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:59 | 2021-06-05 10:44 | 0.75694 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.7939 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 0 | 0 | 217.0717
2253649 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9169_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:59 | 2021-06-05 16:00 | 6.0244 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 3 | 0 | 2456.6622 | 0 | 0 | 0 | 3571.3482 | 0 | 239.0166 | 6267.0271
2253650 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:59 | 2021-06-05 15:01 | 5.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.9111 | 0 | 684.9111
2253651 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 09:59 | 2021-06-05 15:18 | 5.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2733 | 0 | 1015.328 | 0 | 1763.6013
2253653 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692_0,4kVTR-1_D-6 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:00 | 2021-06-05 11:10 | 1.1639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 6.3169
2253656 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:01 | 2021-06-05 13:57 | 3.9353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0527
2253659 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:05 | 2021-06-05 11:25 | 1.3372 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 184.4445 | 0 | 0 | 0 | 17.1765 | 0 | 8.2689 | 209.8899
2253661 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3343_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:06 | 2021-06-05 10:32 | 0.42694 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 84.6951 | 0 | 0 | 0 | 213.7235 | 0 | 0 | 298.4186
2253662 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9153_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:08 | 2021-06-05 14:37 | 4.4914 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 335.1165 | 0 | 0 | 0 | 193.2966 | 0 | 0 | 528.4131
2253665 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20361_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:16 | 2021-06-05 20:08 | 9.8708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0787
2253667 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:17 | 2021-06-05 17:30 | 7.2153 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.941
2253669 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:22 | 2021-06-05 15:54 | 5.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5678 | 0 | 0 | 303.5678
2253671 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23555_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:23 | 2021-06-05 14:53 | 4.5072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2253
2253672 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20946_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:23 | 2021-06-05 11:18 | 0.9125 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 158.1504 | 0 | 0 | 0 | 27.9894 | 0 | 0 | 186.1398
2253673 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26200_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:23 | 2021-06-05 13:33 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.9368 | 896.1763 | 1015.9665 | 2773.0797
2253676 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3680_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:24 | 2021-06-05 11:56 | 1.5317 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.3857 | 0 | 0 | 0 | 14.6246 | 0 | 0 | 132.0103
2253678 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9348_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:29 | 2021-06-05 19:51 | 9.3564 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 10954.8044 | 0 | 0 | 0 | 2502.57 | 0 | 72.3817 | 13529.756
2253680 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 10:31 | 2021-06-05 18:28 | 7.9458 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 738.2368 | 0 | 0 | 0 | 589.7378 | 0 | 0 | 1327.9745
2253695 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1718_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:47 | 2021-06-05 11:43 | 0.92861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | 4.8371
2253696 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22001_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:48 | 2021-06-05 13:02 | 2.2325 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9.9154 | 23.0476 | 43.5692 | 3.698 | 256.7891 | 18.2085 | 0 | 0 | 355.2279
2253706 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21621_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:02 | 2021-06-05 12:19 | 1.2836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 4.0351 | 0 | 0 | 5.5333
2253707 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21202_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:05 | 2021-06-05 18:34 | 7.4803 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 677.6539 | 0 | 0 | 0 | 611.1096 | 0 | 0 | 1288.7636
2253709 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:10 | 2021-06-05 11:28 | 0.30722 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.8745 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 67.5846
2253712 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9623_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:10 | 2021-06-05 14:25 | 3.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8714
2253714 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1692_0,4kVTR-2_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:14 | 2021-06-05 15:05 | 3.8572 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 170.4061 | 0 | 0 | 0 | 226.5724 | 0 | 0 | 396.9784
2253732 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:40 | 2021-06-05 18:34 | 6.8939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5028 | 0 | 0 | 0 | 8.7861 | 0 | 0 | 39.2889
2253733 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 11:40 | 2021-06-05 14:32 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9883 | 9.4773 | 0 | 0 | 47.4657
2253734 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21047_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 11:41 | 2021-06-05 13:00 | 1.3131 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6289 | 0 | 0 | 0 | 9.3125 | 0 | 0 | 37.9414
2253739 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3542_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:49 | 2021-06-05 12:37 | 0.80667 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 355.1653 | 0 | 0 | 0 | 96.1121 | 0 | 0 | 451.2773
2253741 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2043_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:50 | 2021-06-05 13:47 | 1.9536 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.193 | 0 | 0 | 0 | 17.5204 | 0 | 0 | 52.7134
2253742 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24070_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 11:52 | 2021-06-05 18:31 | 6.6531 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.1794
2253748 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:57 | 2021-06-05 14:28 | 2.5086 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 328.1317 | 0 | 0 | 0 | 59.3737 | 0 | 0 | 387.5054
2253749 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 11:58 | 2021-06-05 18:17 | 6.3111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2991
2253755 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:02 | 2021-06-05 12:26 | 0.40778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3687
2253757 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 12531_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:04 | 2021-06-05 13:48 | 1.7303 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.18854 | 0 | 0 | 50.2591
2253760 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:06 | 2021-06-05 18:10 | 6.0628 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1118.348 | 0 | 0 | 0 | 466.0702 | 0 | 0 | 1584.4181
2253761 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3668_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:07 | 2021-06-05 21:53 | 9.7708 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 757.5802 | 0 | 0 | 0 | 478.4748 | 0 | 0 | 1236.055
2253781 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:31 | 2021-06-05 13:17 | 0.76778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14.6087 | 0 | 0 | 0 | 40.9483 | 0 | 6.7098 | 62.2668
2253787 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2154_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:36 | 2021-06-05 16:17 | 3.6856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.1607 | 0 | 0 | 0 | 436.2975 | 0 | 0 | 448.4582
2253794 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 12:49 | 2021-06-05 18:06 | 5.2903 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7349
2253818 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27022_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 13:30 | 2021-06-05 14:10 | 0.66778 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 84.4697 | 0 | 0 | 0 | 23.3373 | 0 | 7.3987 | 115.2057
2253826 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23390_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 13:48 | 2021-06-05 14:32 | 0.74167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9235 | 0 | 0 | 0 | 25.7168 | 0 | 0 | 50.6403
2253828 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3845_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 13:50 | 2021-06-05 19:08 | 5.295 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 542.7969 | 0 | 0 | 0 | 35.8411 | 0 | 0 | 578.638
2253837 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12531_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:03 | 2021-06-05 15:27 | 1.3972 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 303.4095 | 0 | 0 | 0 | 42.0385 | 0 | 0 | 345.448
2253838 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2074_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:07 | 2021-06-05 22:51 | 8.7356 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1329.5921 | 0 | 0 | 0 | 32.2309 | 0 | 0 | 1361.823
2253843 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21081_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:15 | 2021-06-05 18:04 | 3.8153 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 244.1856 | 0 | 0 | 0 | 71.8408 | 0 | 0 | 316.0263
2253844 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24266_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:16 | 2021-06-05 19:51 | 5.5869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7516
2253848 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12119_0,4kVTR-1_D-17 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:18 | 2021-06-05 21:02 | 6.7392 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9028
2253851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20040_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 14:22 | 2021-06-05 15:15 | 0.87667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 12.5057
2253860 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:33 | 2021-06-05 14:52 | 0.32 | 4 | 1564 | 0 | 8 | 4 | 223 | 1 | 1 | 11.5047 | 345.4599 | 0 | 10.9697 | 14.1851 | 98.9385 | 4.975 | 8.8251 | 494.858
2253866 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 13:00 | 2021-06-05 15:27 | 2.4433 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.1322 | 0 | 0 | 0 | 16.6918 | 0 | 0 | 60.824
2253868 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:35 | 2021-06-05 18:58 | 4.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084
2253873 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:47 | 2021-06-05 16:40 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.6561 | 0 | 6245.2756 | 0 | 6851.9317
2253875 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31858_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:46 | 2021-06-05 15:24 | 0.63583 | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 87 | 4 | 14 | 0 | 205.7252 | 0 | 0 | 101.7831 | 87.4245 | 969.8114 | 362.989 | 1727.7333
2253881 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:49 | 2021-06-05 15:35 | 0.76333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 1 | 3 | 0 | 3.5223 | 0 | 0 | 34.9809 | 261.7412 | 0 | 34.613 | 334.8573
2253882 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11811_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:49 | 2021-06-05 16:47 | 1.9544 | 0 | 7948 | 0 | 0 | 4 | 1167 | 1 | 14 | 0 | 10491.9925 | 0 | 0 | 1621.8701 | 5961.1374 | 733.6684 | 547.728 | 19356.3963
2253888 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:52 | 2021-06-05 19:39 | 4.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7615
2253889 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24204_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:53 | 2021-06-05 18:18 | 3.4086 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0279 | 0 | 0 | 0 | 4.2793 | 0 | 0 | 20.3071
2253890 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25024_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:56 | 2021-06-05 15:30 | 0.56778 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 102.7819 | 0 | 2.069 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 150.5809
2253891 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25893_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 10:31 | 2021-06-05 15:13 | 4.7078 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 195.888 | 0 | 1.741 | 0 | 75.662 | 0 | 0 | 273.291
2253892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28503_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:58 | 2021-06-05 21:10 | 6.1944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.0324 | 0 | 0 | 0 | 8.5616 | 0 | 0 | 71.594
2253905 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2370_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:09 | 2021-06-06 00:21 | 9.1925 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128.9673 | 0 | 0 | 0 | 24.5199 | 0 | 0 | 153.4872
2253912 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:20 | 2021-06-05 18:25 | 3.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.73061 | 0 | 0 | 126.5601 | 30.7656 | 607.1132 | 0 | 765.1696
2253918 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:29 | 2021-06-05 16:32 | 1.0558 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 476.7385 | 0 | 0 | 0 | 264.6295 | 0 | 0 | 741.368
2253921 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3014_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:24 | 2021-06-05 19:08 | 3.7317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4697 | 0 | 0 | 0 | 6.1177 | 0 | 0 | 17.5874
2253937 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 14:27 | 2021-06-05 19:12 | 4.7525 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 780.661 | 0 | 0 | 0 | 341.9841 | 0 | 0 | 1122.6451
2253953 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:54 | 2021-06-05 20:57 | 5.0469 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1162.6719 | 0 | 0 | 0 | 247.9612 | 0 | 0 | 1410.6331
2253955 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3233_0,4kVTR-2_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:47 | 2021-06-06 01:27 | 9.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0271 | 0 | 0 | 308.0271
2253956 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25893_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:22 | 2021-06-05 17:12 | 1.8339 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.1195 | 0 | 0.75904 | 0 | 29.8013 | 0 | 0 | 107.6798
2253960 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:04 | 2021-06-05 21:47 | 5.7236 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1026.681 | 0 | 0 | 0 | 228.5909 | 0 | 0 | 1255.2719
2253962 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2299_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:53 | 2021-06-05 21:26 | 5.5547 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 948.6021 | 0 | 0 | 0 | 58.4393 | 0 | 0 | 1007.0414
2253973 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31526_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:58 | 2021-06-05 16:43 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 0 | 0 | 10.625
2253976 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:19 | 2021-06-05 20:50 | 4.5086 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 686.3335 | 0 | 0 | 0 | 65.1073 | 0 | 0 | 751.4408
2253987 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:26 | 2021-06-05 19:37 | 3.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.517 | 0 | 0 | 37.517
2254002 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-05 16:45 | 2021-06-05 17:10 | 0.41583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 6.9816
2254019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28033_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:54 | 2021-06-05 19:03 | 2.1439 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 710.8304 | 0 | 0 | 0 | 40.7397 | 0 | 0 | 751.5701
2254027 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29947_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:09 | 2021-06-05 19:21 | 2.1967 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 209.9984 | 0 | 0 | 0 | 85.4939 | 0 | 0 | 295.4923
2254029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28167_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:10 | 2021-06-05 21:12 | 4.0253 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 415.4035 | 0 | 0 | 0 | 77.8079 | 0 | 0 | 493.2113
2254033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28443_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:28 | 2021-06-05 17:35 | 1.1136 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.2173 | 0 | 0 | 0 | 10.5677 | 0 | 0 | 123.785
2254036 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29873_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:15 | 2021-06-05 21:09 | 3.8933 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 499.5067 | 0 | 0 | 0 | 74.0841 | 0 | 0 | 573.5908
2254043 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2085_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:27 | 2021-06-05 18:18 | 0.84417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2132 | 0 | 0 | 0 | 0.43589 | 0 | 0 | 5.649
2254044 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24161_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:28 | 2021-06-05 18:05 | 0.61528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.3557 | 0 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 82.6855
2254050 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 16:44 | 2021-06-05 18:00 | 1.2631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0546
2254054 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH29 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:31 | 2021-06-05 18:32 | 1.0231 | 0 | 4115 | 0 | 2 | 6 | 293 | 11 | 5 | 0 | 3214.31 | 0 | 1.9642 | 46.3165 | 867.9853 | 501.1164 | 59.4723 | 4691.1647
2254065 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:34 | 2021-06-05 20:20 | 2.7697 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.6858 | 0 | 0 | 0 | 155.6893 | 0 | 0 | 198.375
2254072 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3014_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:46 | 2021-06-05 19:16 | 1.4947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20.1264 | 0 | 0 | 0 | 146.8226 | 0 | 0 | 166.9491
2254092 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11811_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:02 | 2021-06-05 18:11 | 0.14889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7.6331 | 0 | 0 | 0 | 6.1102 | 0 | 2.9025 | 16.6458
2254098 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:56 | 2021-06-05 22:31 | 4.5792 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 802.9741 | 0 | 0 | 0 | 108.3966 | 0 | 0 | 911.3707
2254100 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21081_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:07 | 2021-06-05 22:26 | 4.3228 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 309.1502 | 0 | 0 | 0 | 81.8312 | 0 | 0 | 390.9814
2254101 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29026_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:07 | 2021-06-05 19:55 | 1.8031 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 144.7904 | 0 | 0 | 0 | 44.8396 | 0 | 0 | 189.63
2254116 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:12 | 2021-06-05 19:13 | 1.0169 | 11 | 712 | 3 | 8 | 19 | 82 | 13 | 2 | 40.2174 | 419.1883 | 13.1204 | 7.4283 | 1804.6215 | 125.2966 | 834.2233 | 25.5736 | 3269.6696
2254122 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12760_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 15:39 | 2021-06-05 19:39 | 3.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99278
2254128 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:28 | 2021-06-06 00:01 | 5.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4328 | 0 | 0 | 11.4328
2254131 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31695_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:29 | 2021-06-05 20:46 | 2.2875 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 425.5441 | 0 | 0 | 0 | 44.7415 | 0 | 0 | 470.2856
2254142 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2085_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:36 | 2021-06-05 20:07 | 1.5242 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.8327 | 0 | 0 | 0 | 59.8395 | 0 | 0 | 158.6722
2254167 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29872_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:59 | 2021-06-05 21:51 | 2.865 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5755 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 41.832
2254183 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11128_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 19:07 | 2021-06-05 21:52 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3693 | 0 | 0 | 9.3693
2254199 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:44 | 2021-06-05 23:44 | 4.9986 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258.0795 | 0 | 0 | 0 | 5.2062 | 0 | 0 | 263.2858
2254205 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 20:08 | 2021-06-05 23:35 | 3.455 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 292.2299 | 0 | 0 | 0 | 90.8093 | 0 | 0 | 383.0392
2254230 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9348_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 19:34 | 2021-06-05 20:33 | 0.98 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 1190.5581 | 0 | 0 | 0 | 255.3144 | 0 | 2.5412 | 1448.4137
2254233 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-05 17:14 | 2021-06-05 21:43 | 4.4767 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 353.5961 | 0 | 0 | 0 | 763.181 | 0 | 371.9912 | 1488.7683
2254240 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29026_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 20:03 | 2021-06-05 20:53 | 0.83944 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.3065 | 0 | 0 | 0 | 20.5449 | 0 | 0 | 88.8514
2254272 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3586_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 18:17 | 2021-06-05 21:16 | 2.9819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4931 | 0 | 0 | 0 | 21.9679 | 0 | 0 | 37.461
2254279 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11355_34,5kVH01 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 20:18 | 2021-06-05 22:54 | 2.5983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 90.7894 | 20.1491 | 332.1715 | 0 | 444.1568
2254319 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11128_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 20:55 | 2021-06-06 01:16 | 4.3425 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 184.5619 | 0 | 0 | 0 | 351.6386 | 0 | 0 | 536.2005
2254321 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 21:06 | 2021-06-06 03:51 | 6.7581 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0264
2254328 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2043_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 21:13 | 2021-06-06 05:40 | 8.4567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8538
2254341 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29873_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 20:32 | 2021-06-05 23:56 | 3.4056 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 438.935 | 0 | 0 | 0 | 50.4974 | 0 | 0 | 489.4324
2254357 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 21:49 | 2021-06-05 22:04 | 0.25167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0.23859 | 0 | 0 | 1.492 | 183.6519 | 0 | 0 | 185.3824
2254366 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3704_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 21:50 | 2021-06-06 05:42 | 7.8683 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1218.4607 | 0 | 0 | 0 | 193.3946 | 0 | 0 | 1411.8553
2254377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24328_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 22:29 | 2021-06-05 23:18 | 0.81889 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.5823 | 0 | 0 | 0 | 9.9783 | 0 | 0 | 88.5606
2254378 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18256_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 22:32 | 2021-06-06 03:54 | 5.3719 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4488 | 0 | 0 | 0 | 70.8259 | 0 | 0 | 83.2747
2254388 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27013_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 22:40 | 2021-06-06 05:56 | 7.2714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.316
2254392 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Direği | 11742_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 22:49 | 2021-06-06 01:59 | 3.1692 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 947.2889 | 0 | 0 | 0 | 113.6808 | 0 | 0 | 1060.9697
2254398 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 22:56 | 2021-06-05 23:47 | 0.84694 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.3696 | 0 | 0 | 0 | 44.6163 | 0 | 0 | 146.986
2254399 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11603_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 23:00 | 2021-06-06 01:54 | 2.9078 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.5608 | 0 | 0 | 0 | 8.6652 | 0 | 0 | 148.2259
2254400 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18020_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 23:04 | 2021-06-06 01:26 | 2.3622 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 426.2469 | 0 | 0 | 0 | 60.3213 | 0 | 0 | 486.5682
2254406 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21939_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 23:11 | 2021-06-06 11:36 | 12.4106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217.1052 | 0 | 0 | 0 | 52.5145 | 0 | 0 | 269.6197
2254409 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3463_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 23:45 | 2021-06-06 03:16 | 3.5214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9739 | 0 | 0 | 0 | 26.2281 | 0 | 0 | 56.202
2254414 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24297_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-05 21:55 | 2021-06-06 00:02 | 2.1103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.7957 | 0 | 0 | 0 | 2.0284 | 0 | 0 | 83.8241
2254418 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2250_10,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 00:04 | 2021-06-06 03:47 | 3.7067 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1129 | 0 | 7 | 0 | 114.3068 | 0 | 0 | 142.336 | 3758.6556 | 0 | 65.086 | 4080.3844
2254419 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20537_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 00:05 | 2021-06-06 05:44 | 5.6547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6047
2254421 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18512_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 00:11 | 2021-06-06 01:01 | 0.82722 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 378.8361 | 0 | 0 | 0 | 316.6412 | 0 | 0 | 695.4773
2254422 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18222_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 00:20 | 2021-06-06 01:14 | 0.90472 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1105.0707 | 0 | 0 | 0 | 191.6665 | 0 | 0.32688 | 1297.064
2254423 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27109_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 00:25 | 2021-06-06 03:58 | 3.5525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5056 | 0 | 0 | 0 | 99.7508 | 0 | 0 | 131.2563
2254441 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4375_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 01:00 | 2021-06-06 04:08 | 3.1347 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 943.2865 | 0 | 0 | 11.6633 | 503.1891 | 0 | 0 | 1458.139
2254454 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:18 | 2021-06-06 01:19 | 0.012222 | 0 | 3809 | 0 | 0 | 6 | 204 | 1 | 1 | 0 | 22.5102 | 0 | 0 | 50.4019 | 5.0588 | 0.16956 | 0.0044789 | 78.145
2254467 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:20 | 2021-06-06 03:38 | 2.3025 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 250.1545 | 0 | 0 | 0 | 114.1851 | 0 | 0 | 364.3396
2254471 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22161_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:32 | 2021-06-06 01:34 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4621 | 1.4458 | 88.6564 | 60.1656 | 161.73
2254472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:36 | 2021-06-06 01:36 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88506 | 0.013162 | 6.591 | 0.32869 | 7.8179
2254477 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:42 | 2021-06-06 01:43 | 0.019444 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 4.8463 | 0 | 0 | 5.7121 | 11.5897 | 0 | 0 | 22.148
2254485 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 28879_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 01:52 | 2021-06-06 04:57 | 3.0756 | 1 | 4202 | 0 | 26 | 5 | 348 | 3 | 0 | 8.4196 | 8031.6575 | 0 | 61.0647 | 341.9717 | 1313.6464 | 1156.4108 | 0 | 10913.1707
2254487 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3477_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 01:59 | 2021-06-06 01:59 | 0.0041667 | 0 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 6 | 0 | 6.4281 | 0 | 0 | 0 | 7.0824 | 0 | 0.194 | 13.7045
2254490 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23410_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:00 | 2021-06-06 02:00 | 0.0033333 | 0 | 4651 | 0 | 2 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0.0008973 | 0 | 3.5758 | 0 | 0 | 11.7986
2254493 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9531_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:01 | 2021-06-06 02:02 | 0.0052778 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0.49854 | 0 | 0 | 0 | 1.8257 | 0 | 0.049627 | 2.3738
2254496 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22028_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:09 | 2021-06-06 02:11 | 0.021389 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30.1875 | 0 | 0 | 0 | 4.2597 | 0 | 0 | 34.4472
2254498 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:19 | 2021-06-06 02:19 | 0.011389 | 1 | 9356 | 0 | 0 | 2 | 370 | 2 | 18 | 2.2714 | 74.9661 | 0 | 0 | 8.4594 | 9.6525 | 3.3356 | 4.8826 | 103.5676
2254500 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9791_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:21 | 2021-06-06 02:22 | 0.0033333 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 1 | 773 | 0 | 2 | 0 | 8.3437 | 0 | 0 | 0.322 | 3.4303 | 0 | 0.044133 | 12.1401
2254506 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22188_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:22 | 2021-06-06 02:29 | 0.10139 | 0 | 5169 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 261.7861 | 0 | 0 | 0.3921 | 40.0357 | 0 | 0 | 302.2139
2254510 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:31 | 2021-06-06 02:32 | 0.0044444 | 5 | 3763 | 3 | 94 | 18 | 556 | 15 | 0 | 0.008767 | 16.9075 | 0.0055162 | 0.36873 | 2.2687 | 2.9541 | 1.7571 | 0 | 24.2705
2254515 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:35 | 2021-06-06 02:35 | 0.0066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 37 | 0 | 0.0045118 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 3.1615 | 8.094 | 13.5151
2254516 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12270_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:38 | 2021-06-06 02:38 | 0.010556 | 0 | 4161 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 35.9432 | 0 | 0 | 0.33352 | 3.4679 | 0 | 0 | 39.7447
2254526 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:40 | 2021-06-06 05:49 | 3.1422 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 305.648 | 0 | 0 | 0 | 125.4869 | 0 | 0 | 431.1348
2254527 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:47 | 2021-06-06 02:49 | 0.023333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 52 | 0 | 0.30363 | 0 | 0 | 4.0572 | 10.1992 | 2.6445 | 38.1859 | 55.3904
2254528 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 02:56 | 2021-06-06 02:57 | 0.0077778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 2 | 56 | 0 | 0.0018054 | 0 | 0 | 0.46739 | 3.2539 | 12.8218 | 12.8333 | 29.3781
2254530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22500_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:04 | 2021-06-06 03:04 | 0.0061111 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.1061 | 0 | 0 | 3.7036 | 1.13 | 0 | 0 | 18.9397
2254538 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:12 | 2021-06-06 03:14 | 0.031389 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 0 | 11 | 0 | 121.6033 | 0 | 0 | 1.5044 | 56.8175 | 0 | 5.5282 | 185.4534
2254539 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:12 | 2021-06-06 03:14 | 0.030278 | 0 | 30493 | 0 | 0 | 2 | 3424 | 0 | 15 | 0 | 488.4411 | 0 | 0 | 1.2426 | 124.7738 | 0 | 3.7253 | 618.1828
2254540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20878_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:15 | 2021-06-06 03:15 | 0.0022222 | 0 | 752 | 0 | 0 | 3 | 85 | 8 | 15 | 0 | 0.85184 | 0 | 0 | 3.2713 | 0.97404 | 5.3793 | 1.0534 | 11.5299
2254542 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:15 | 2021-06-06 03:17 | 0.030556 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 46 | 0 | 28.508 | 0 | 0 | 0 | 62.1843 | 0 | 15.2309 | 105.9232
2254543 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:15 | 2021-06-06 03:17 | 0.028889 | 0 | 6857 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 | 23 | 0 | 99.7366 | 0 | 0 | 0.87599 | 37.6737 | 0 | 8.8907 | 147.177
2254544 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:19 | 2021-06-06 03:23 | 0.056389 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 85 | 0 | 25.9732 | 0 | 0 | 0 | 83.5276 | 0 | 74.9214 | 184.4222
2254545 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:19 | 2021-06-06 03:23 | 0.058056 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 73 | 0 | 4.0899 | 0 | 0 | 0 | 113.6174 | 0 | 15.1185 | 132.8258
2254546 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:23 | 2021-06-06 03:24 | 0.0125 | 0 | 19651 | 0 | 0 | 4 | 1061 | 1 | 0 | 0 | 151.5237 | 0 | 0 | 6.7058 | 15.6517 | 0.33308 | 0 | 174.2143
2254547 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:23 | 2021-06-06 03:26 | 0.038056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 25 | 0 | 0.44198 | 0 | 0 | 0 | 98.5312 | 0 | 5.7722 | 104.7454
2254548 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:23 | 2021-06-06 03:26 | 0.038056 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 857 | 0 | 113 | 0 | 3.9991 | 0 | 0 | 0.28224 | 79.3562 | 0 | 41.3234 | 124.961
2254549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH17 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:23 | 2021-06-06 03:26 | 0.038611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0.17155 | 0 | 0 | 0 | 5.1578 | 0 | 5.4807 | 10.81
2254550 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29580_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 03:27 | 2021-06-06 12:17 | 8.8367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6894 | 0 | 0 | 0 | 8.3096 | 0 | 0 | 18.999
2254556 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18623_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 03:47 | 2021-06-06 04:39 | 0.87278 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 3 | 0 | 1409.8804 | 0 | 0 | 0 | 854.5638 | 0 | 3.7108 | 2268.155
2254557 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18573_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 03:48 | 2021-06-06 04:38 | 0.835 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1081.9226 | 0 | 0 | 0 | 199.789 | 0 | 0 | 1281.7117
2254566 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 05:39 | 2021-06-06 06:42 | 1.0478 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.7061 | 0 | 0 | 0 | 8.9769 | 0 | 0 | 31.6829
2254570 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 05:59 | 2021-06-06 08:44 | 2.7514 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164.8592 | 0 | 0 | 0 | 28.1457 | 0 | 0 | 193.0049
2254575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 07:00 | 2021-06-06 08:32 | 1.5369 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 23.3077 | 0 | 0 | 0 | 63.9117 | 0 | 6.0588 | 93.2782
2254578 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3704_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 07:06 | 2021-06-06 12:31 | 5.4228 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 883.249 | 0 | 0 | 0 | 130.7602 | 0 | 0 | 1014.0092
2254580 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 07:20 | 2021-06-06 13:57 | 6.6178 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.6277 | 0 | 0 | 0 | 55.5185 | 0 | 0 | 214.1463
2254584 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 07:35 | 2021-06-06 12:59 | 5.4039 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.6794 | 0 | 0 | 0 | 15.3932 | 0 | 0 | 115.0726
2254588 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25022_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 07:57 | 2021-06-06 09:52 | 1.9103 | 0 | 485 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 522.7183 | 0 | 5.2243 | 0 | 66.6851 | 0 | 0 | 594.6277
2254597 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8613_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 08:15 | 2021-06-06 14:48 | 6.5419 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1273.8257 | 0 | 0 | 0 | 286.2674 | 0 | 0 | 1560.0932
2254604 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3463_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 08:40 | 2021-06-06 12:49 | 4.1553 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.1473 | 0 | 0 | 0 | 185.8567 | 0 | 0 | 339.004
2254605 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | DM | 31742_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 08:44 | 2021-06-06 11:01 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207.4848 | 0 | 0 | 0 | 3207.4848
2254609 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28793_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 08:57 | 2021-06-06 16:38 | 7.6856 | 0 | 131 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 12 | 0 | 559.8651 | 0 | 0 | 1458.5072 | 1137.7584 | 9166.5028 | 2543.517 | 14866.1505
2254612 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 09:05 | 2021-06-06 09:28 | 0.38472 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 15 | 0 | 216.2722 | 0 | 0 | 0 | 281.3033 | 0 | 35.9038 | 533.4793
2254614 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20378_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:11 | 2021-06-06 09:12 | 0.010278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 31 | 0 | 0.0047351 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 3.339 | 8.5818 | 15.1779
2254619 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:17 | 2021-06-06 13:04 | 3.7844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0 | 12.7371
2254623 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20914_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:21 | 2021-06-06 09:21 | 0.0047222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2 | 52 | 0 | 0.072673 | 0 | 0 | 0.8211 | 2.3211 | 0.66598 | 7.83 | 11.7109
2254626 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:30 | 2021-06-06 09:31 | 0.013333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 2 | 56 | 0 | 0.0030273 | 0 | 0 | 1.3079 | 6.5572 | 14.5757 | 16.121 | 38.5648
2254627 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1697_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:33 | 2021-06-06 15:07 | 5.5694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6046
2254634 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:52 | 2021-06-06 12:05 | 2.2128 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 219.6348 | 0 | 0 | 0 | 48.2555 | 0 | 0 | 267.8903
2254635 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20378_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 09:55 | 2021-06-06 12:01 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 588.2915 | 590.1565
2254636 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:55 | 2021-06-06 11:16 | 1.3522 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113.655 | 0 | 0 | 0 | 35.7299 | 0 | 0 | 149.3848
2254640 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:04 | 2021-06-06 12:18 | 2.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085
2254641 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22324_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:05 | 2021-06-06 13:52 | 3.7889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 291.8304 | 0 | 0 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 297.8378
2254643 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9194_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:08 | 2021-06-06 10:59 | 0.85111 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 220.6527 | 0 | 0 | 0 | 122.1893 | 0 | 0 | 342.842
2254648 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28752_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:17 | 2021-06-06 12:24 | 2.1194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5679 | 0 | 0 | 0 | 8.6291 | 0 | 0 | 21.197
2254656 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23390_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:31 | 2021-06-06 13:24 | 2.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83143
2254660 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 808_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:33 | 2021-06-06 15:33 | 4.9953 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 98.6398 | 0 | 0 | 0 | 240.5926 | 0 | 19.1848 | 358.4172
2254663 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH05 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:36 | 2021-06-06 11:04 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4453 | 1100.4119 | 296.8706 | 1444.7278
2254665 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:38 | 2021-06-06 14:30 | 3.87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9795 | 0 | 0 | 0 | 4.9301 | 0 | 0 | 35.9096
2254666 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5075_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:38 | 2021-06-06 11:20 | 0.7025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9604
2254673 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22044_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:58 | 2021-06-06 12:12 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5196 | 0 | 0 | 3.5196
2254674 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 224_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 10:52 | 2021-06-06 11:43 | 0.85833 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 233.6952 | 0 | 0 | 0 | 215.774 | 0 | 0 | 449.4692
2254676 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:55 | 2021-06-06 20:26 | 9.5111 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1373.8006 | 0 | 0 | 0 | 309.4911 | 0 | 0 | 1683.2916
2254677 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21748_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:33 | 2021-06-06 16:37 | 7.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 0 | 1.4131
2254687 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 11:06 | 2021-06-06 13:19 | 2.2272 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 315.4187 | 0 | 0 | 0 | 192.0232 | 0 | 0 | 507.4419
2254711 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20789_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 10:37 | 2021-06-06 12:17 | 1.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52404
2254720 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 11:39 | 2021-06-06 12:38 | 0.98639 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161.7535 | 0 | 0 | 0 | 3.6694 | 0 | 0 | 165.4229
2254721 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 09:44 | 2021-06-06 11:51 | 2.1117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2285 | 0 | 0 | 0 | 9.5162 | 0 | 0 | 37.7447
2254723 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-10 | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 11:52 | 2021-06-06 16:47 | 4.9125 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 674.4915 | 0 | 0 | 0 | 385.7622 | 0 | 0 | 1060.2537
2254729 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | DM | 31742_34,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:05 | 2021-06-06 13:43 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.67 | 0 | 0 | 0 | 942.67
2254736 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:18 | 2021-06-06 13:58 | 1.6722 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.9658 | 0 | 0 | 0 | 10.4911 | 0 | 0 | 166.4569
2254739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21282_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:22 | 2021-06-06 18:51 | 6.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.9181 | 0 | 0 | 0 | 80.6352 | 0 | 0 | 172.5533
2254744 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29580_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:32 | 2021-06-06 14:27 | 1.9247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 0 | 0 | 6.0919
2254746 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH04 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:33 | 2021-06-06 13:34 | 1.0242 | 0 | 627 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 433.9556 | 0 | 0 | 27.6867 | 363.0428 | 0 | 0 | 824.6851
2254747 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:34 | 2021-06-06 21:49 | 9.2483 | 0 | 70 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 444.5723 | 0 | 209.5589 | 0 | 192.2698 | 0 | 0 | 846.401
2254753 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11817_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:30 | 2021-06-06 16:29 | 3.9908 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 611.1857 | 0 | 0 | 0 | 146.856 | 0 | 0 | 758.0417
2254763 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 224_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 13:02 | 2021-06-06 14:14 | 1.1961 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 104.7279 | 0 | 0 | 0 | 54.1752 | 0 | 0 | 158.9031
2254770 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31858_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 13:12 | 2021-06-06 13:13 | 0.011389 | 0 | 384 | 0 | 0 | 2 | 82 | 4 | 13 | 0 | 3.6504 | 0 | 0 | 0.95414 | 0.97254 | 9.8883 | 2.8708 | 18.3362
2254775 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:43 | 2021-06-06 14:53 | 2.1686 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3784 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | 23.2952
2254779 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 13:18 | 2021-06-06 17:20 | 4.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.9197 | 0 | 7147.1615 | 0 | 8419.0812
2254782 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27318_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 13:20 | 2021-06-06 13:41 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 13.8498 | 119.2433 | 133.5379
2254783 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20575_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 13:20 | 2021-06-06 13:38 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6582 | 0 | 0 | 0 | 12.6582
2254785 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20454_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 13:21 | 2021-06-06 18:16 | 4.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.924 | 121.0945 | 317.0185
2254790 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3002_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 13:24 | 2021-06-06 17:05 | 3.6886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3847 | 0 | 0 | 0 | 23.3749 | 0 | 0 | 41.7596
2254794 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28982_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 13:34 | 2021-06-06 14:56 | 1.3731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6049
2254798 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8694_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 13:38 | 2021-06-06 15:58 | 2.3317 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 312.1572 | 0 | 0 | 0 | 58.2542 | 0 | 0 | 370.4114
2254822 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28420_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 12:27 | 2021-06-06 17:39 | 5.2081 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.4874 | 0 | 0 | 0 | 95.5343 | 0 | 0 | 211.0217
2254825 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3062_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 14:10 | 2021-06-06 22:01 | 7.8447 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5474
2254842 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 14:38 | 2021-06-06 17:39 | 3.0183 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 945.2353 | 0 | 4.9236 | 0 | 251.9272 | 0 | 0 | 1202.0861
2254844 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11368_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 14:31 | 2021-06-06 16:45 | 2.2414 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 211.2864 | 0 | 0 | 0 | 32.0261 | 0 | 0 | 243.3125
2254848 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 14:47 | 2021-06-06 15:07 | 0.33278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 0 | 0 | 5.1348 | 0 | 0 | 7.5646
2254850 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28449_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 14:55 | 2021-06-06 17:00 | 2.0872 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119.3245 | 0 | 0 | 0 | 88.2934 | 0 | 0 | 207.6179
2254851 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4425_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:00 | 2021-06-06 17:33 | 2.5422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667
2254854 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21297_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:04 | 2021-06-07 00:03 | 8.9847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8994 | 0 | 0 | 0 | 6.8643 | 0 | 0 | 26.7637
2254855 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:04 | 2021-06-06 20:47 | 5.7111 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1991.2999 | 0 | 0 | 0 | 188.1209 | 0 | 0 | 2179.4208
2254861 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27518_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:16 | 2021-06-06 15:17 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21125 | 0 | 0.21125
2254863 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22104_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:18 | 2021-06-06 18:17 | 2.9761 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.884
2254868 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH23 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:23 | 2021-06-06 16:01 | 0.62806 | 0 | 247 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 94.2343 | 0 | 0 | 3.628 | 35.5549 | 241.829 | 0 | 375.2462
2254872 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:27 | 2021-06-06 17:55 | 2.4689 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 835.771 | 0 | 0 | 0 | 48.6997 | 0 | 223.4617 | 1107.9324
2254874 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:28 | 2021-06-06 18:15 | 2.7828 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.1755 | 0 | 0 | 0 | 79.9909 | 0 | 0 | 191.1663
2254875 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3273_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:37 | 2021-06-06 19:10 | 3.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9336 | 0 | 0 | 68.9336
2254881 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:42 | 2021-06-06 20:53 | 5.1839 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 432.4946 | 0 | 0 | 0 | 56.5991 | 0 | 0 | 489.0937
2254882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2079_10,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:43 | 2021-06-06 17:20 | 1.6094 | 0 | 6379 | 0 | 0 | 1 | 715 | 0 | 1 | 0 | 6417.0643 | 0 | 0 | 7.3025 | 1537.045 | 0 | 6.1324 | 7967.5443
2254928 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111009_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:43 | 2021-06-06 15:48 | 0.075 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.2405 | 0 | 0 | 85.4616 | 29.7848 | 0 | 0 | 119.4869
2255037 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:14 | 2021-06-06 16:16 | 0.036944 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 5 | 2860 | 1 | 139 | 0 | 63.6987 | 0 | 0 | 15.9765 | 197.6904 | 4.5925 | 56.9369 | 338.8951
2255067 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:12 | 2021-06-06 16:22 | 0.17083 | 0 | 4260 | 0 | 0 | 1 | 709 | 1 | 2 | 0 | 393.0921 | 0 | 0 | 61.8146 | 123.3372 | 1.3685 | 0.18498 | 579.7974
2255071 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:12 | 2021-06-06 16:22 | 0.17417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 129 | 0 | 0.36171 | 0 | 0 | 0 | 286.0854 | 0 | 348.2415 | 634.6886
2255106 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 8400_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:20 | 2021-06-06 16:21 | 0.019722 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 5 | 2860 | 1 | 139 | 0 | 34.0046 | 0 | 0 | 8.5288 | 105.534 | 2.4517 | 30.3949 | 180.9139
2255117 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:43 | 2021-06-06 16:24 | 0.68222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 71 | 0 | 5.6227 | 0 | 0 | 0 | 725.5289 | 32.6698 | 753.3801 | 1517.2015
2255152 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111009_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 15:43 | 2021-06-06 17:36 | 1.8775 | 0 | 66166 | 0 | 0 | 13 | 12295 | 5 | 526 | 0 | 78172.2705 | 0 | 0 | 5236.0415 | 41869.6797 | 6370.305 | 11295.705 | 142944.0017
2255163 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27019_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:50 | 2021-06-07 01:47 | 8.9508 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 476.9616 | 0 | 0 | 0 | 149.0103 | 0 | 0 | 625.9719
2255181 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3068_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:04 | 2021-06-06 18:41 | 1.6183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3904
2255184 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21995_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:00 | 2021-06-06 21:53 | 4.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6014 | 0 | 0 | 128.6014
2255191 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 16:10 | 2021-06-06 18:34 | 2.4039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3126 | 0 | 0 | 0 | 42.7335 | 0 | 0 | 58.0461
2255195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22104_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:30 | 2021-06-06 20:41 | 3.1825 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 381.1546 | 0 | 0 | 0 | 29.0455 | 0 | 0 | 410.2001
2255196 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8526_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:30 | 2021-06-07 02:01 | 8.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2064 | 0 | 28.2645 | 63.4709
2255198 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:34 | 2021-06-06 17:35 | 0.0052778 | 4 | 361 | 0 | 30 | 9 | 83 | 4 | 1 | 0.19079 | 1.584 | 0 | 0.20639 | 0.6122 | 0.70067 | 0.3574 | 0.0058335 | 3.6573
2255206 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:46 | 2021-06-06 17:47 | 0.011389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 23 | 0 | 0.0030961 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 3.3005 | 5.7636 | 11.6898
2255213 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20373_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:55 | 2021-06-06 17:57 | 0.019444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 52 | 0 | 0.35983 | 0 | 0 | 0 | 8.836 | 2.1975 | 29.98 | 41.3733
2255218 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20503_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:07 | 2021-06-06 18:08 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 2 | 56 | 0 | 0.0055268 | 0 | 0 | 1.2207 | 7.9507 | 17.7631 | 18.2027 | 45.1428
2255220 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:10 | 2021-06-07 00:24 | 6.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.503 | 0 | 11.643 | 194.146
2255221 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 17:40 | 2021-06-06 18:56 | 1.2606 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2798 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 17.3068
2255222 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20380_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:12 | 2021-06-06 18:57 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3302 | 52.3302
2255223 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 470_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 18:12 | 2021-06-06 19:36 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 100.6302 | 0 | 230.0705 | 331.1623
2255224 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 470_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 18:12 | 2021-06-06 19:13 | 1.0111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0.66979 | 0 | 0 | 0 | 246.5753 | 0 | 211.6679 | 458.913
2255228 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21157_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:39 | 2021-06-06 19:05 | 0.43833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 5.2205
2255229 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28114_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:36 | 2021-06-06 23:45 | 5.1567 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 578.6308 | 0 | 0 | 0 | 39.5023 | 0 | 0 | 618.1331
2255230 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3307_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:45 | 2021-06-06 21:58 | 3.215 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5496
2255236 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21177_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 18:58 | 2021-06-06 22:06 | 3.1308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0.71124 | 0 | 0 | 3.7642
2255243 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1092_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:08 | 2021-06-06 22:10 | 3.0278 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 496.6304 | 0 | 0 | 0 | 147.1295 | 0 | 0 | 643.7599
2255249 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21955_34,5kVH10 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:16 | 2021-06-06 20:19 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 13 | 10 | 0 | 0.38494 | 0 | 0 | 252.5135 | 230.2726 | 1427.5325 | 610.8881 | 2521.5917
2255252 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:19 | 2021-06-07 05:07 | 9.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7479 | 0 | 48.4338 | 445.1817
2255254 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25225_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:24 | 2021-06-06 21:24 | 1.9956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3414 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 12.6105
2255258 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:02 | 2021-06-06 21:45 | 2.7164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 18.0977 | 0 | 0 | 0 | 937.1514 | 0 | 1288.5631 | 2243.8121
2255259 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:14 | 2021-06-07 03:47 | 8.5553 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2286.5937 | 0 | 0 | 0 | 176.927 | 0 | 0 | 2463.5207
2255262 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 803_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:40 | 2021-06-07 01:47 | 6.1161 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 391.599 | 0 | 0 | 0 | 398.2053 | 0 | 0 | 789.8043
2255272 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 19:55 | 2021-06-06 21:42 | 1.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 195.6223 | 0 | 741.4689 | 0 | 937.7182
2255277 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21157_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:04 | 2021-06-07 05:11 | 9.1158 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185.767 | 0 | 0 | 0 | 25.9696 | 0 | 0 | 211.7366
2255290 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23620_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:27 | 2021-06-06 23:49 | 3.3717 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 487.3253 | 0 | 0 | 0 | 91.3642 | 0 | 0 | 578.6896
2255291 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:31 | 2021-06-07 05:45 | 9.2342 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 35.0107 | 0 | 0 | 0 | 719.761 | 0 | 0 | 754.7716
2255292 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27022_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:34 | 2021-06-06 21:14 | 0.67417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 2.861
2255295 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:38 | 2021-06-06 22:10 | 1.5286 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 284.7256 | 0 | 0 | 0 | 14.2829 | 0 | 0 | 299.0085
2255312 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28114_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 20:52 | 2021-06-06 22:57 | 2.0894 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 717.9127 | 0 | 0 | 0 | 76.2892 | 0 | 0 | 794.2019
2255349 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 21:48 | 2021-06-07 00:34 | 2.7669 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 179.3756 | 0 | 0 | 0 | 126.8943 | 0 | 0 | 306.2698
2255354 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 21:55 | 2021-06-07 03:40 | 5.7531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.223
2255356 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9032_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 21:57 | 2021-06-06 23:27 | 1.5036 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145.5473 | 0 | 0 | 0 | 6.5945 | 0 | 0 | 152.1418
2255361 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2024_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 21:42 | 2021-06-07 06:38 | 8.9322 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 699.2924 | 0 | 0 | 0 | 160.0206 | 0 | 0 | 859.313
2255370 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 22:30 | 2021-06-06 23:41 | 1.18 | 3 | 329 | 1 | 4 | 2 | 55 | 1 | 0 | 9.0142 | 349.3474 | 23.8336 | 1.1863 | 83.8371 | 82.0065 | 9.3354 | 0 | 558.5604
2255380 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 22:55 | 2021-06-07 00:09 | 1.2375 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 210.1826 | 0 | 0 | 0 | 49.5781 | 0 | 0 | 259.7607
2255382 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 22:57 | 2021-06-06 23:39 | 0.69556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38515 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 1.6526
2255407 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29832_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:21 | 2021-06-07 05:03 | 5.6986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7806
2255408 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21168_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:22 | 2021-06-07 01:54 | 2.5403 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 393.3882 | 0 | 0 | 0 | 98.6139 | 0 | 0 | 492.0021
2255419 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9503_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:27 | 2021-06-07 07:20 | 7.88 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 546.0681 | 0 | 0 | 0 | 61.4123 | 0 | 0 | 607.4804
2255424 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-06 23:54 | 2021-06-07 02:20 | 2.4325 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1998.9992 | 0 | 0 | 0 | 210.3139 | 0 | 0 | 2209.3131
2255425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:54 | 2021-06-07 02:59 | 3.0814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0686 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 17.1082
2255427 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2309_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:58 | 2021-06-07 01:28 | 1.4992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6563
2255429 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9011_0,4kVTR-1_D-18 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:28 | 2021-06-07 00:45 | 1.2836 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 226.8654 | 0 | 0 | 0 | 20.9398 | 0 | 0 | 247.8051
2255430 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3060_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 23:43 | 2021-06-07 02:39 | 2.9383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7053
2255432 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 650_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 00:02 | 2021-06-07 02:11 | 2.1561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 10.344 | 0 | 0 | 0 | 287.8338 | 0 | 279.9871 | 578.1648
2255434 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2392_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:03 | 2021-06-07 07:47 | 7.7428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.7874 | 0 | 0 | 0 | 650.2893 | 0 | 0 | 662.0766
2255440 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28082_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:06 | 2021-06-07 00:24 | 0.28972 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.5545 | 0 | 0 | 0 | 5.2794 | 0 | 0 | 59.8339
2255444 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31006_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:11 | 2021-06-07 00:12 | 0.020833 | 0 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 45.3638 | 0 | 0 | 0 | 7.9748 | 0 | 0 | 53.3385
2255449 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12605_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 00:18 | 2021-06-07 00:47 | 0.48833 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.8307 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 101.5136
2255450 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12606_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 00:19 | 2021-06-07 01:47 | 1.4694 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.0169 | 0 | 0 | 0 | 5.6085 | 0 | 0 | 343.6255
2255451 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12607_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 00:19 | 2021-06-07 02:37 | 2.3042 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.4351 | 0 | 0 | 0 | 2.5109 | 0 | 0 | 762.9459
2255454 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31524_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:20 | 2021-06-07 02:23 | 2.0522 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.9632 | 0 | 0 | 0 | 6.4172 | 0 | 0 | 149.3804
2255461 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28080_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 00:24 | 2021-06-07 03:37 | 3.2211 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 832.5611 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 835.4639
2255463 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31782_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:26 | 2021-06-07 00:26 | 0.0097222 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 12 | 0 | 3.3729 | 0 | 0 | 0 | 6.9462 | 0 | 2.2303 | 12.5493
2255469 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1008_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:32 | 2021-06-07 07:32 | 7.0003 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1546.9519 | 0 | 0 | 0 | 92.2788 | 0 | 0 | 1639.2306
2255481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31634_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:49 | 2021-06-07 00:50 | 0.015278 | 0 | 596 | 0 | 0 | 3 | 271 | 5 | 57 | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 1.8829 | 15.5543 | 14.5978 | 8.7566 | 46.7596
2255488 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4800_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 00:51 | 2021-06-07 00:53 | 0.037778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0.37773 | 0 | 0 | 0 | 40.6297 | 6.3834 | 4.0291 | 0 | 51.4199
2255491 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2024_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:01 | 2021-06-07 07:46 | 6.7556 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1211.1061 | 0 | 0 | 0 | 71.1108 | 0 | 0 | 1282.2169
2255493 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:02 | 2021-06-07 08:47 | 7.7508 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 552.4313 | 0 | 0 | 0 | 56.6385 | 0 | 0 | 609.0698
2255494 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24182_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 01:02 | 2021-06-07 01:37 | 0.58 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.9367 | 0 | 0 | 0 | 10.6506 | 0 | 0 | 135.5873
2255497 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3198_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:11 | 2021-06-07 01:24 | 0.225 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 0 | 11.8329 | 0 | 0 | 4.1817 | 187.4432 | 0 | 0 | 203.4578
2255505 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:40 | 2021-06-07 01:43 | 0.055 | 0 | 11305 | 0 | 0 | 7 | 6559 | 3 | 567 | 0 | 344.605 | 0 | 0 | 38.5294 | 529.7364 | 23.0216 | 302.5995 | 1238.4918
2255510 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:41 | 2021-06-07 01:44 | 0.0525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 71 | 0 | 0.27072 | 0 | 0 | 0 | 42.7668 | 0.57854 | 48.7105 | 92.3265
2255521 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 5053_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:48 | 2021-06-07 01:49 | 0.0052778 | 0 | 272 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.98385 | 0 | 0 | 1.5648 | 1.9423 | 0 | 0 | 4.491
2255524 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2093_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:50 | 2021-06-07 01:50 | 0.0077778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0.00457 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 1.7903
2255526 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:50 | 2021-06-07 01:50 | 0.0077778 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 2.1327 | 0 | 0.0064796 | 0 | 13.4904 | 0 | 0 | 15.6296
2255536 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:55 | 2021-06-07 01:57 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2139 | 0.13214 | 51.2779 | 1.9045 | 62.5285
2255537 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31006_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:05 | 2021-06-07 02:17 | 0.215 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 200.3258 | 0 | 0 | 0 | 35.5933 | 0 | 0 | 235.919
2255543 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH15 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:13 | 2021-06-07 02:16 | 0.040278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 25 | 0 | 0.47593 | 0 | 0 | 0 | 103.7497 | 0 | 3.8005 | 108.0262
2255544 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:13 | 2021-06-07 02:16 | 0.039167 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 857 | 0 | 113 | 0 | 4.1888 | 0 | 0 | 0.27666 | 80.3495 | 0 | 28.3585 | 113.1735
2255549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH02 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:18 | 2021-06-07 02:20 | 0.031389 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 0 | 11 | 0 | 124.7604 | 0 | 0 | 1.4328 | 56.4457 | 0 | 3.7808 | 186.4197
2255550 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH03 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:18 | 2021-06-07 02:20 | 0.029444 | 0 | 30490 | 0 | 0 | 2 | 3423 | 0 | 15 | 0 | 485.7282 | 0 | 0 | 1.1508 | 120.2023 | 0 | 3.2335 | 610.3149
2255551 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH05 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:21 | 2021-06-07 02:23 | 0.030556 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 46 | 0 | 29.3143 | 0 | 0 | 0 | 61.5371 | 0 | 12.5925 | 103.4439
2255552 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH07 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:21 | 2021-06-07 02:23 | 0.029444 | 0 | 6853 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 | 23 | 0 | 104.1883 | 0 | 0 | 0.85034 | 38.1051 | 0 | 7.9197 | 151.0635
2255553 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH11 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:25 | 2021-06-07 02:27 | 0.041944 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 85 | 0 | 19.7092 | 0 | 0 | 0 | 61.4826 | 0 | 39.7279 | 120.9197
2255554 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM Fideri | 111008_34,5kVH12 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:25 | 2021-06-07 02:27 | 0.041944 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 73 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 81.6976 | 0 | 9.495 | 94.1845
2255556 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24390_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 02:27 | 2021-06-07 06:45 | 4.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9586 | 77.869 | 11509.9425 | 1198.3573 | 12961.1275
2255558 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 02:53 | 2021-06-07 04:44 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9535 | 0 | 0 | 0 | 167.9535
2255563 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3011_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:08 | 2021-06-07 03:15 | 0.12944 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 71.6641 | 0 | 0 | 0 | 37.7355 | 0 | 0 | 109.3996
2255564 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3848_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:08 | 2021-06-07 03:16 | 0.13194 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 28.124 | 0 | 0 | 37.947 | 40.1207 | 0 | 0 | 106.1916
2255567 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:13 | 2021-06-07 04:03 | 0.83611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0.99632 | 0 | 0 | 3.4924
2255568 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 407_0,4kVTR-2_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:15 | 2021-06-07 04:24 | 1.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 21.3248 | 0 | 91.6063 | 113.1562
2255570 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31514_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 03:22 | 2021-06-07 06:10 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.0632 | 0 | 128.9053 | 785.9685
2255571 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 543_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:24 | 2021-06-07 03:37 | 0.22639 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 18 | 0 | 143.6639 | 0 | 0 | 0 | 214.1091 | 0 | 37.3053 | 395.0783
2255574 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550_34,5kVH12 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:24 | 2021-06-07 03:46 | 0.37222 | 0 | 19007 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 0 | 9 | 0 | 3379.8477 | 0 | 0 | 0 | 1160.067 | 0 | 13.882 | 4553.7968
2255576 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9032_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 01:56 | 2021-06-07 05:09 | 3.2217 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250.0621 | 0 | 0 | 0 | 13.2643 | 0 | 0 | 263.3264
2255579 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1875_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:40 | 2021-06-07 03:51 | 0.18472 | 0 | 5103 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 504.4963 | 0 | 0 | 0 | 151.0462 | 0 | 0 | 655.5424
2255587 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8892_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 03:48 | 2021-06-07 04:52 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9293 | 0 | 196.6562 | 265.5854
2255588 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8822_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 03:48 | 2021-06-07 06:33 | 2.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0.33174 | 0 | 0 | 0 | 448.5067 | 0 | 622.9179 | 1071.7564
2255593 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 512_0,4kVTR-2_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 03:32 | 2021-06-07 05:43 | 2.1783 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 779.7179 | 0 | 0 | 0 | 423.4711 | 0 | 15.8478 | 1219.0369
2255596 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH22 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 04:14 | 2021-06-07 04:16 | 0.041389 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 749 | 1 | 190 | 0 | 23.827 | 0 | 0 | 0 | 83.8825 | 4.1804 | 114.2808 | 226.1707
2255601 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27022_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 04:26 | 2021-06-07 11:05 | 6.645 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281.5594 | 0 | 0 | 0 | 34.6529 | 0 | 0 | 316.2123
2255602 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8779_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 04:29 | 2021-06-07 10:39 | 6.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5651 | 0 | 262.7673 | 534.3324
2255604 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1349_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 04:53 | 2021-06-07 04:53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9399 | 0.70447 | 0 | 0 | 13.6443
2255606 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21157_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 05:12 | 2021-06-07 12:55 | 7.7172 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.3903 | 0 | 0 | 0 | 32.0734 | 0 | 0 | 179.4637
2255608 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1011_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 05:25 | 2021-06-07 06:06 | 0.69111 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.93446 | 0 | 0 | 94.1828
2255613 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 05:51 | 2021-06-07 06:31 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6244 | 0 | 0 | 0 | 51.6244
2255616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21955_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:00 | 2021-06-07 07:06 | 1.1064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 47 | 16 | 34 | 0 | 8.5302 | 0 | 0 | 376.8705 | 564.9584 | 1852.5732 | 1832.5051 | 4635.4374
2255624 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31630_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:12 | 2021-06-07 06:12 | 0.0088889 | 0 | 587 | 0 | 0 | 1 | 269 | 5 | 57 | 0 | 2.1492 | 0 | 0 | 1.0115 | 9.7653 | 9.1524 | 8.3896 | 30.4681
2255625 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20473_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-06 21:42 | 2021-06-07 06:56 | 9.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 1702.061 | 0 | 2007.9642 | 3712.3569
2255626 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21758_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:15 | 2021-06-07 11:17 | 5.0267 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9717
2255627 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2174_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:19 | 2021-06-07 09:08 | 2.8231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 68.3932 | 0 | 0 | 73.4722
2255631 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8741_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:29 | 2021-06-07 06:31 | 0.031667 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 205 | 0 | 18.0308 | 0 | 0 | 0 | 75.3726 | 4.0898 | 102.1427 | 199.6359
2255635 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:42 | 2021-06-07 14:23 | 7.6775 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 635.0149 | 0 | 0 | 0 | 470.8603 | 0 | 14.7172 | 1120.5924
2255637 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9032_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:47 | 2021-06-07 12:43 | 5.9403 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 484.301 | 0 | 0 | 0 | 70.9827 | 0 | 0 | 555.2837
2255644 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 638_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:16 | 2021-06-07 13:07 | 5.8558 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 659.8396 | 0 | 0 | 0 | 366.2327 | 0 | 0 | 1026.0723
2255648 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21034_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:31 | 2021-06-07 10:16 | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6723 | 438.4876 | 801.1599
2255649 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:34 | 2021-06-07 16:52 | 9.3006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.0586 | 0 | 0 | 0 | 21.3725 | 0 | 0 | 211.4311
2255651 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20473_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 06:57 | 2021-06-07 11:04 | 4.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.2673 | 0 | 1560.045 | 2413.3123
2255655 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:45 | 2021-06-07 12:38 | 4.8767 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2502
2255658 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3054_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:49 | 2021-06-07 15:55 | 8.1039 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 503.8374 | 0 | 0 | 0 | 514.1491 | 0 | 0 | 1017.9865
2255661 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8418_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:31 | 2021-06-07 17:19 | 9.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9558 | 0 | 0 | 280.9558
2255664 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:53 | 2021-06-07 17:00 | 9.1119 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 794.0307 | 0 | 0 | 0 | 449.5346 | 0 | 0 | 1243.5654
2255668 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:13 | 2021-06-07 13:43 | 5.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2029 | 0 | 7.068 | 245.271
2255674 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3037_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:20 | 2021-06-07 17:40 | 9.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5087 | 0 | 0 | 203.5087
2255679 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:34 | 2021-06-07 12:20 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.151 | 0 | 0 | 49.151
2255687 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20692_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:43 | 2021-06-07 14:29 | 5.7719 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.2903 | 0 | 0 | 0 | 5.2895 | 0 | 0 | 58.5798
2255688 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2309_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:47 | 2021-06-07 21:31 | 12.7206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.7739 | 0 | 0 | 0 | 244.8966 | 0 | 0 | 328.6705
2255694 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8356_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 08:56 | 2021-06-07 14:11 | 5.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6574 | 0 | 0 | 14.6574
2255698 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1139_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:03 | 2021-06-07 10:59 | 1.9353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 2.5788 | 0 | 0 | 0 | 355.9609 | 0 | 283.1808 | 641.7204
2255698 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1139_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:03 | 2021-06-07 12:33 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9898 | 30.9898
2255701 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:04 | 2021-06-07 18:11 | 9.1158 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 743.1708 | 0 | 0 | 0 | 94.744 | 0 | 0 | 837.9148
2255702 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:05 | 2021-06-07 15:05 | 6.0053 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6956 | 0 | 0 | 0 | 4.0984 | 0 | 0 | 19.794
2255704 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21023_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:07 | 2021-06-07 18:56 | 9.8128 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2234.9515 | 0 | 0 | 0 | 111.5024 | 0 | 0 | 2346.4539
2255705 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:08 | 2021-06-07 15:40 | 6.5308 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 711.8613 | 0 | 0 | 0 | 369.7867 | 0 | 0 | 1081.6479
2255706 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22254_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:08 | 2021-06-07 17:14 | 8.0972 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2918.4613 | 0 | 0 | 0 | 314.4642 | 0 | 0 | 3232.9256
2255710 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18591_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:14 | 2021-06-07 16:03 | 6.8108 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 188.8153 | 0 | 0 | 0 | 246.2793 | 0 | 0 | 435.0946
2255719 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25583_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:22 | 2021-06-07 18:50 | 9.4628 | 2 | 31 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 170.679 | 777.2989 | 0 | 98.3057 | 502.8918 | 237.0758 | 0 | 0 | 1786.2512
2255720 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11877_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:20 | 2021-06-07 12:44 | 3.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.527 | 0 | 0 | 116.527
2255723 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3369_0,4kVTR-2_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:27 | 2021-06-07 10:23 | 0.92583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.7713 | 0 | 0 | 0 | 77.8984 | 0 | 0 | 85.6697
2255726 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24319_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:33 | 2021-06-07 17:55 | 8.3678 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 5800.3076 | 0 | 0 | 0 | 1377.9073 | 0 | 9.1055 | 7187.3204
2255728 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4428_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:33 | 2021-06-07 14:36 | 5.0506 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 663.8816 | 0 | 0 | 0 | 36.0068 | 0 | 0 | 699.8884
2255729 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:35 | 2021-06-07 11:50 | 2.2494 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.8486 | 0 | 0 | 0 | 12.8938 | 0 | 0 | 51.7424
2255730 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4068_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:35 | 2021-06-07 12:45 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3091 | 0 | 0 | 77.3091
2255735 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25635_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:42 | 2021-06-07 10:47 | 3.0828 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 265.3979 | 0 | 10.3717 | 0 | 178.3943 | 0 | 0 | 454.1639
2255739 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20548_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:49 | 2021-06-07 12:51 | 3.0286 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 449.6653 | 0 | 0 | 0 | 50.0273 | 0 | 0 | 499.6926
2255741 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3848_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:50 | 2021-06-07 11:29 | 1.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0 | 217.1163 | 0 | 0 | 0 | 219.8369
2255747 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:55 | 2021-06-07 13:05 | 3.16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5201
2255749 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:58 | 2021-06-07 14:23 | 4.4239 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 629.0291 | 0 | 3.5424 | 0 | 547.1614 | 0 | 0 | 1179.733
2255751 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:59 | 2021-06-07 12:13 | 2.2394 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.9803 | 0 | 0 | 0 | 7.8139 | 0 | 0 | 55.7942
2255752 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9066_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:59 | 2021-06-07 16:35 | 6.6042 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 820.6387 | 0 | 0 | 0 | 328.412 | 0 | 139.4809 | 1288.5317
2255754 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:40 | 2021-06-07 11:23 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66959 | 0 | 0 | 0.66959
2255763 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:06 | 2021-06-07 14:24 | 4.2997 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11.0997 | 178.9448 | 0 | 14.1286 | 0 | 142.8736 | 0 | 0 | 347.0467
2255765 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:07 | 2021-06-07 17:17 | 7.1681 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 384.4686 | 0 | 0 | 0 | 225.9965 | 0 | 0 | 610.4652
2255768 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9504_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:11 | 2021-06-07 16:56 | 6.7467 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 8881.7997 | 0 | 0 | 0 | 2794.906 | 0 | 0 | 11676.7057
2255769 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:12 | 2021-06-07 17:02 | 6.8397 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1240.8952 | 0 | 0 | 0 | 110.7421 | 0 | 0 | 1351.6373
2255777 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH23 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:17 | 2021-06-07 11:37 | 1.3311 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 178 | 7 | 86 | 0 | 16.2485 | 0 | 0 | 422.2131 | 1584.7992 | 3864.2047 | 7771.0632 | 13658.5286
2255778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kV10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:16 | 2021-06-07 10:30 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5877 | 154.3364 | 536.9575 | 912.8815
2255778 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20974_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:16 | 2021-06-07 12:20 | 3.0661 | 0 | 14826 | 0 | 4 | 0 | 1200 | 1 | 28 | 0 | 26644.1866 | 0 | 19.6061 | 0 | 9449.9216 | 296.1418 | 1608.5536 | 38018.4096
2255778 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21100_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:16 | 2021-06-07 12:32 | 3.2547 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5 | 25 | 0 | 214.1498 | 0 | 0 | 0 | 2302.7127 | 2472.464 | 3925.3987 | 8914.7252
2255788 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22086_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:21 | 2021-06-07 14:05 | 3.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8792 | 0 | 0 | 6.8792
2255791 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:24 | 2021-06-07 13:43 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5742 | 0 | 0 | 5.5742
2255797 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:26 | 2021-06-07 11:01 | 0.5825 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.5393 | 0 | 0 | 0 | 16.9958 | 0 | 0 | 84.5351
2255802 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:28 | 2021-06-07 18:09 | 7.6864 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 7277.9242 | 0 | 0 | 0 | 3337.6169 | 0 | 190.5742 | 10806.1153
2255807 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28433_34,5kVH04 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:31 | 2021-06-07 11:04 | 0.55417 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 359.7607 | 0 | 0 | 0 | 72.2342 | 0 | 153.6697 | 585.6646
2255813 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21844_34,5kVH12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:35 | 2021-06-07 11:44 | 1.1483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 8.8259 | 0 | 0 | 0 | 281.5666 | 0 | 49.4689 | 339.8614
2255815 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8454_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:38 | 2021-06-07 14:21 | 3.7122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1268 | 0 | 0 | 0 | 0.39712 | 0 | 0 | 10.5239
2255817 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28082_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:38 | 2021-06-07 12:20 | 1.6844 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 323.4806 | 0 | 0 | 0 | 76.8891 | 0 | 0 | 400.3697
2255818 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 10:39 | 2021-06-07 11:08 | 0.48833 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 242.0693 | 0 | 0 | 0 | 192.8083 | 0 | 0 | 434.8776
2255824 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:12 | 2021-06-07 12:17 | 2.0839 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.3019 | 0 | 0 | 0 | 44.1113 | 0 | 0 | 86.4132
2255825 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:41 | 2021-06-07 18:06 | 7.4161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9617
2255827 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9706_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:45 | 2021-06-07 13:35 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7792 | 51.0475 | 73.4419 | 0 | 148.2686
2255844 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:47 | 2021-06-07 14:18 | 4.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 0 | 7.1078 | 0 | 0 | 13.6857
2255848 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3410_10,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:55 | 2021-06-07 11:01 | 0.096111 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41.2736 | 0 | 0 | 0 | 9.8907 | 0 | 0 | 51.1643
2255853 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:58 | 2021-06-07 20:52 | 9.8939 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 755.4544 | 0 | 0 | 0 | 580.6811 | 0 | 76.46 | 1412.5955
2255855 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28530_0,4kVTR-1_DTR | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:50 | 2021-06-07 18:16 | 7.4381 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1432.933 | 0 | 0 | 0 | 132.9449 | 0 | 3041.7448 | 4607.6228
2255859 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:02 | 2021-06-07 14:39 | 3.6114 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 577.6797 | 0 | 0 | 0 | 69.7513 | 0 | 0 | 647.4311
2255876 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8454_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:07 | 2021-06-07 15:53 | 4.7617 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 630.7528 | 0 | 0 | 0 | 319.2822 | 0 | 0 | 950.035
2255877 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 154_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 11:13 | 2021-06-07 12:16 | 1.0508 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.6106 | 0 | 0 | 0 | 62.7064 | 0 | 0 | 108.317
2255878 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:13 | 2021-06-07 11:59 | 0.76333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1416 | 0 | 0 | 0 | 28.6583 | 0 | 0 | 63.8
2255879 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:13 | 2021-06-07 11:44 | 0.50472 | 4 | 1564 | 0 | 8 | 4 | 223 | 1 | 1 | 15.4312 | 509.1251 | 0 | 16.8333 | 26.2584 | 189.0218 | 11.2259 | 21.3352 | 789.2309
2255881 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3583_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:14 | 2021-06-07 11:15 | 0.018889 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 11.1273 | 0 | 0 | 16.1303
2255888 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_10,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:16 | 2021-06-07 13:38 | 2.3678 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1080.2455 | 0 | 0 | 0 | 250.3088 | 0 | 0 | 1330.5543
2255900 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:22 | 2021-06-07 11:50 | 0.45833 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 4 | 868 | 0 | 1 | 0 | 407.0485 | 0 | 0 | 55.686 | 912.5247 | 0 | 12.7524 | 1388.0117
2255900 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3918_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:22 | 2021-06-07 12:36 | 1.2297 | 0 | 4993 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 5553.9961 | 0 | 0 | 0 | 1785.7808 | 0 | 0 | 7339.7768
2255903 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22309_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:26 | 2021-06-07 11:45 | 0.31611 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120.1335 | 0 | 0 | 0 | 40.0873 | 0 | 0 | 160.2208
2255908 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28430_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:28 | 2021-06-07 15:18 | 3.8292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.352 | 0 | 0 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 13.0014
2255930 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 22137_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 11:41 | 2021-06-07 12:41 | 1.0078 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 723.4204 | 0 | 0 | 0 | 136.8696 | 0 | 0 | 860.2899
2255937 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24221_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 11:45 | 2021-06-07 15:12 | 3.4506 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 516.0458 | 0 | 0 | 0 | 181.1273 | 0 | 0 | 697.1731
2255949 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kV10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 10:52 | 2021-06-07 11:55 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4036 | 135.5042 | 479.2869 | 810.1947
2255961 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 11:59 | 2021-06-07 12:37 | 0.63889 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.2922 | 0 | 0 | 0 | 15.5769 | 0 | 0 | 79.8691
2255985 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 12:12 | 2021-06-07 15:00 | 2.8006 | 2 | 36 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14.3457 | 238.1781 | 24.8121 | 0 | 46.0327 | 80.5195 | 0 | 0 | 403.8881
2256000 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21163_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 11:10 | 2021-06-07 17:17 | 6.1244 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 983.5286 | 0 | 0 | 0 | 152.5584 | 0 | 0 | 1136.087
2256006 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:26 | 2021-06-07 18:56 | 6.5058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3531
2256011 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3320_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:28 | 2021-06-07 12:28 | 0.0072222 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 4 | 868 | 0 | 1 | 0 | 6.5123 | 0 | 0 | 0.88845 | 14.465 | 0 | 0.18988 | 22.0557
2256012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21974_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:29 | 2021-06-07 12:51 | 0.37472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8671 | 0 | 48.96 | 144.8271
2256036 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 11:16 | 2021-06-07 17:41 | 6.4133 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667.5762 | 0 | 0 | 0 | 44.3302 | 0 | 0 | 711.9064
2256044 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:48 | 2021-06-07 17:27 | 4.6478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1077 | 0 | 0 | 0 | 3.1794 | 0 | 0 | 25.2871
2256047 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:50 | 2021-06-07 14:58 | 2.1328 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 632.4971 | 0 | 0 | 0 | 75.9602 | 0 | 0 | 708.4573
2256052 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26545_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 12:54 | 2021-06-07 13:26 | 0.53417 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.7702 | 0 | 0 | 0 | 6.7825 | 0 | 0 | 134.5527
2256055 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 12:56 | 2021-06-07 13:34 | 0.6325 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.6853 | 0 | 0 | 0 | 23.7503 | 0 | 0 | 80.4355
2256059 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 684_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:00 | 2021-06-07 16:10 | 3.1667 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 237.1191 | 0 | 0 | 0 | 104.8954 | 0 | 0 | 342.0146
2256074 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25870_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 13:11 | 2021-06-07 18:33 | 5.3597 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 524.1789 | 0 | 4.3222 | 0 | 338.9071 | 0 | 0 | 867.4082
2256082 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8694_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:17 | 2021-06-07 13:36 | 0.31861 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.1505 | 0 | 0 | 0 | 17.143 | 0 | 0 | 74.2934
2256099 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:19 | 2021-06-07 22:36 | 9.2794 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1921
2256101 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25635_0,4kVTR-1_DTR | Sargı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:27 | 2021-06-07 18:46 | 5.3153 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 582.4728 | 0 | 25.0355 | 0 | 335.0695 | 0 | 0 | 942.5778
2256105 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3574_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:30 | 2021-06-07 14:15 | 0.74417 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 258.7505 | 0 | 0 | 0 | 233.64 | 0 | 0 | 492.3905
2256121 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:08 | 2021-06-07 16:01 | 2.8808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.0663 | 0 | 0 | 0 | 223.068 | 0 | 254.7809 | 479.9152
2256125 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1008_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 07:35 | 2021-06-07 16:11 | 8.6011 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2113.0383 | 0 | 0 | 0 | 198.6306 | 0 | 0 | 2311.669
2256127 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:42 | 2021-06-07 14:49 | 1.1156 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 352.1458 | 0 | 0 | 0 | 32.5014 | 0 | 0 | 384.6472
2256131 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 5_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 13:47 | 2021-06-07 15:10 | 1.3819 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 145.5728 | 0 | 0 | 0 | 29.8464 | 0 | 0 | 175.4192
2256148 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 13:59 | 2021-06-07 15:30 | 1.5108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43145 | 0 | 0 | 5.5916
2256159 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:08 | 2021-06-07 15:13 | 1.0872 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9581 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 10.0917
2256166 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:14 | 2021-06-07 19:07 | 4.8844 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 771.213 | 0 | 0 | 0 | 122.6698 | 0 | 0 | 893.8828
2256187 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8218_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:25 | 2021-06-07 15:06 | 0.67861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.8303 | 0 | 0 | 0 | 19.0882 | 0 | 0 | 56.9185
2256194 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31175_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 14:30 | 2021-06-07 16:32 | 2.0272 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 1899.1872 | 0 | 0 | 0 | 1036.7279 | 0 | 117.1451 | 3053.0602
2256197 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:33 | 2021-06-07 15:52 | 1.3239 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 147.7915 | 0 | 0 | 0 | 94.7193 | 0 | 0 | 242.5108
2256200 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22388_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:25 | 2021-06-07 22:10 | 7.7472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4735 | 0 | 0 | 0 | 424.8209 | 0 | 0 | 443.2943
2256201 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2462_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:37 | 2021-06-07 19:50 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3408 | 0 | 0 | 133.3408
2256205 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9000_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:39 | 2021-06-07 16:15 | 1.6042 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 1841.0109 | 0 | 0 | 0 | 511.3776 | 0 | 24.2586 | 2376.6471
2256207 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:42 | 2021-06-07 17:59 | 3.2844 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 167.1424 | 0 | 2.6972 | 0 | 131.9984 | 0 | 0 | 301.838
2256211 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:48 | 2021-06-07 20:46 | 5.97 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2406.3152 | 0 | 0 | 0 | 165.2571 | 0 | 0 | 2571.5724
2256223 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 09:48 | 2021-06-07 15:58 | 6.1717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145.368 | 0 | 0 | 0 | 442.9807 | 0 | 0 | 588.3487
2256228 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 15:09 | 2021-06-07 22:38 | 7.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0099 | 0 | 48.9224 | 319.9323
2256229 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 15:09 | 2021-06-07 16:47 | 1.625 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8827
2256240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 15:28 | 2021-06-07 16:39 | 1.19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4166 | 0 | 0 | 0 | 24.7429 | 0 | 0 | 32.1594
2256242 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 15:28 | 2021-06-07 17:14 | 1.7658 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 154.2177 | 0 | 0 | 0 | 125.5825 | 0 | 0 | 279.8002
2256255 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24250_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-07 09:33 | 2021-06-07 19:28 | 9.9161 | 0 | 941 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 7436.6968 | 0 | 5.3164 | 0 | 2352.3355 | 0 | 154.0317 | 9948.3804
2256258 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27266_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 13:55 | 2021-06-07 20:43 | 6.8042 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 807.5324 | 0 | 0 | 0 | 251.0402 | 0 | 0 | 1058.5726
2256264 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31450_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 15:59 | 2021-06-07 16:37 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 0 | 18.3636 | 0 | 0 | 20.3034
2256267 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 16:05 | 0.024167 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 10 | 3868 | 0 | 3 | 0 | 366.3009 | 0 | 0 | 64.9998 | 183.5519 | 0 | 1.2893 | 616.1419
2256268 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_10,5kVH32 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 18:09 | 2.0844 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 373.362 | 0 | 0 | 0 | 3357.3312 | 0 | 0 | 3730.6932
2256270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111033_34,5kVH36 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 16:05 | 0.021111 | 0 | 18555 | 0 | 0 | 1 | 2958 | 0 | 5 | 0 | 213.2304 | 0 | 0 | 15.2506 | 110.2913 | 0 | 1.6974 | 340.4697
2256270 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 111033_34,5kVH36 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 17:15 | 1.1928 | 0 | 11484 | 0 | 1 | 2 | 4283 | 0 | 1 | 0 | 8120.7247 | 0 | 1.9445 | 201.5796 | 7717.989 | 0 | 8.4819 | 16050.7196
2256270 | 3 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 17:53 | 1.8217 | 0 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 3731.1931 | 0 | 0 | 0 | 2148.3691 | 0 | 0 | 5879.5622
2256309 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2690_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:03 | 2021-06-07 18:18 | 2.2358 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1564.0669 | 0 | 0 | 0 | 598.4941 | 0 | 0 | 2162.561
2256317 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2360_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:05 | 2021-06-07 18:19 | 2.2256 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 276.9834 | 0 | 0 | 0 | 815.4492 | 0 | 95.1465 | 1187.5791
2256329 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25451_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:11 | 2021-06-07 17:05 | 0.90722 | 2 | 2224 | 1 | 3 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0.7423 | 1653.1892 | 0.012288 | 1.7029 | 198.9501 | 264.7532 | 0 | 0 | 2119.3501
2256330 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1008_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:12 | 2021-06-07 19:29 | 3.2822 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 873.1061 | 0 | 0 | 0 | 99.551 | 0 | 0 | 972.6571
2256335 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 684_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:19 | 2021-06-07 17:35 | 1.2656 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 38.6973 | 0 | 0 | 134.6873
2256337 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:19 | 2021-06-07 17:51 | 1.5186 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 2 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1257.1841 | 0 | 0 | 872.332 | 1194.4158 | 0 | 0 | 3323.9319
2256338 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:19 | 2021-06-07 21:13 | 4.8925 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1488.5461 | 0 | 0 | 0 | 247.9602 | 0 | 0 | 1736.5064
2256352 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:26 | 2021-06-07 17:25 | 0.98361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9686
2256368 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:30 | 2021-06-07 18:20 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1413 | 0 | 21.3483 | 26.4896
2256380 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23077_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:49 | 2021-06-07 19:14 | 2.4092 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 205.6048 | 0 | 1.7791 | 0 | 73.3938 | 0 | 0 | 280.7778
2256389 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27002_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 16:59 | 2021-06-07 21:58 | 4.99 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 478.3311 | 0 | 0 | 0 | 24.0063 | 0 | 0 | 502.3373
2256392 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:04 | 2021-06-07 17:50 | 0.77056 | 0 | 21163 | 0 | 0 | 3 | 3037 | 0 | 2 | 0 | 9588.1276 | 0 | 0 | 321.4986 | 4520.5075 | 0 | 6.1818 | 14436.3155
2256397 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:07 | 2021-06-07 20:52 | 3.7464 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 352.7869 | 0 | 0 | 0 | 151.9632 | 0 | 0 | 504.7501
2256398 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18619_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:07 | 2021-06-07 17:40 | 0.54472 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 336.9577 | 0 | 0 | 0 | 108.1953 | 0 | 0 | 445.153
2256414 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:19 | 2021-06-07 17:21 | 0.021389 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 24.6724 | 0 | 0 | 0 | 9.2948 | 0 | 0 | 33.9673
2256447 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:33 | 2021-06-07 19:50 | 2.2889 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 2560.9399 | 0 | 0 | 0 | 581.4702 | 0 | 194.1933 | 3336.6034
2256447 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:33 | 2021-06-07 23:47 | 6.2417 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1983.9348 | 0 | 0 | 0 | 90.7343 | 0 | 0 | 2074.6691
2256489 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:37 | 2021-06-07 18:00 | 0.37611 | 0 | 10471 | 0 | 0 | 1 | 1408 | 0 | 1 | 0 | 2364.2038 | 0 | 0 | 21.7528 | 778.1233 | 0 | 2.9267 | 3167.0065
2256491 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:39 | 2021-06-07 19:01 | 1.3664 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.6992 | 0 | 0 | 0 | 11.694 | 0 | 0 | 185.3932
2256494 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:42 | 2021-06-07 21:39 | 3.9542 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334.039 | 0 | 0 | 0 | 196.6083 | 0 | 0 | 530.6473
2256527 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_34,5kVH10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:34 | 2021-06-07 17:57 | 0.38028 | 0 | 56619 | 0 | 0 | 11 | 8117 | 0 | 9 | 0 | 12763.3406 | 0 | 0 | 1027.7604 | 5631.1413 | 0 | 39.1954 | 19461.4377
2256541 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3037_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:57 | 2021-06-08 03:10 | 9.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0506 | 0 | 0 | 121.0506
2256544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:34 | 2021-06-07 20:26 | 2.8631 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 909.1128 | 0 | 3.7688 | 0 | 7790.9925 | 0 | 0 | 8703.8742
2256545 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 17:59 | 2021-06-07 19:35 | 1.5969 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.7521 | 0 | 0 | 0 | 7.1278 | 0 | 0 | 71.8799
2256555 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:08 | 2021-06-07 21:06 | 2.9653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1756
2256560 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24283_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:12 | 2021-06-07 20:24 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5151 | 82.5151
2256580 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25868_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:25 | 2021-06-07 19:10 | 0.74528 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.3287 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 | 0 | 71.8426
2256585 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2028_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 14:38 | 2021-06-08 00:12 | 9.5661 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.9438 | 0 | 0 | 0 | 0.86049 | 0 | 0 | 136.8043
2256609 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2309_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:53 | 2021-06-08 00:19 | 2.4272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 0 | 34.933 | 0 | 0 | 50.9769
2256635 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:57 | 2021-06-07 21:14 | 2.2792 | 2 | 31 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41.1432 | 181.1081 | 0 | 24.099 | 74.8093 | 55.6093 | 0 | 0 | 376.7689
2256636 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2306_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:48 | 2021-06-07 20:27 | 1.6556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 517.0861 | 0 | 0 | 518.3671
2256642 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21023_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 19:06 | 2021-06-07 23:41 | 4.5872 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1203.3465 | 0 | 0 | 0 | 34.018 | 0 | 0 | 1237.3645
2256666 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24250_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 19:30 | 2021-06-07 19:50 | 0.33611 | 0 | 942 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 266.2046 | 0 | 0.18561 | 0 | 69.4986 | 0 | 3.3951 | 339.284
2256680 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21157_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 19:51 | 2021-06-07 22:18 | 2.4458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4866 | 0 | 0 | 0 | 10.1551 | 0 | 0 | 30.6417
2256686 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23810_34,5kVH06 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 19:59 | 2021-06-07 21:03 | 1.0672 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.2257 | 0 | 0 | 11.0873 | 17.1405 | 0 | 0 | 80.4534
2256693 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24319_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:10 | 2021-06-07 21:05 | 0.92056 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 160.1859 | 0 | 0 | 0 | 22.9022 | 0 | 0 | 183.0881
2256694 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21196_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:11 | 2021-06-07 22:37 | 2.4314 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 479.5379 | 0 | 0 | 0 | 18.6384 | 0 | 0 | 498.1763
2256698 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:19 | 2021-06-07 21:11 | 0.85861 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.3836 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 84.5526
2256712 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:43 | 2021-06-08 00:48 | 4.0806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3784 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 11.9766
2256713 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27266_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:46 | 2021-06-08 06:14 | 9.4786 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1039.25 | 0 | 0 | 0 | 210.0531 | 0 | 0 | 1249.3031
2256721 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:54 | 2021-06-07 23:32 | 2.6258 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 203.8979 | 0 | 0 | 0 | 117.5994 | 0 | 20.2924 | 341.7898
2256724 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH24 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:58 | 2021-06-07 21:50 | 0.86528 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 5 | 219 | 20 | 16 | 0 | 987.412 | 0 | 0 | 94.0458 | 618.4803 | 3940.5805 | 661.0229 | 6301.5415
2256738 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21450_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:01 | 2021-06-07 21:21 | 0.33333 | 0 | 14675 | 0 | 0 | 2 | 722 | 0 | 1 | 0 | 3206.1975 | 0 | 0 | 431.3386 | 499.6714 | 0 | 10.4627 | 4147.6702
2256740 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20232_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:04 | 2021-06-07 21:23 | 0.31056 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 32.3693 | 0 | 0 | 0 | 155.8804 | 0 | 44.8785 | 233.1283
2256784 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:14 | 2021-06-08 05:27 | 8.2175 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1525.073 | 0 | 0 | 0 | 360.7039 | 0 | 0 | 1885.7769
2256804 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2121_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 18:49 | 2021-06-07 21:35 | 2.7728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5726 | 0 | 0 | 0 | 61.1466 | 0 | 0 | 66.7193
2256816 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2017_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:37 | 2021-06-07 23:01 | 1.4003 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1023 | 0 | 0 | 0 | 7.2743 | 0 | 0 | 34.3766
2256824 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 541_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:41 | 2021-06-07 22:28 | 0.7775 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 397.1964 | 0 | 0 | 0 | 184.4341 | 0 | 3.4802 | 585.1107
2256841 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:58 | 2021-06-07 23:52 | 1.8967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6048
2256845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21337_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:58 | 2021-06-07 22:51 | 1.8833 | 0 | 9469 | 0 | 1 | 0 | 801 | 5 | 5 | 0 | 12504.0398 | 0 | 14.0946 | 0 | 3030.6755 | 8426.1794 | 582.6729 | 24557.6623
2256845 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20605_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:58 | 2021-06-07 23:16 | 2.2928 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3788.3919 | 0 | 0 | 0 | 641.1192 | 0 | 0 | 4429.5112
2256851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:21 | 2021-06-08 00:01 | 3.665 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1331.0631 | 0 | 0 | 0 | 89.2367 | 0 | 0 | 1420.2999
2256852 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20519_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:13 | 2021-06-07 22:09 | 0.94417 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1279.0876 | 0 | 0 | 0 | 402.6048 | 0 | 0 | 1681.6924
2256858 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 21:36 | 2021-06-08 00:26 | 2.825 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.6754 | 0 | 2.7691 | 0 | 2.8339 | 0 | 0 | 109.2784
2256862 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25712_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 22:17 | 2021-06-07 22:24 | 0.12056 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8388 | 0 | 0.074674 | 0 | 0.33368 | 0 | 0 | 9.2471
2256870 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25771_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 22:27 | 2021-06-07 23:11 | 0.73417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69983
2256871 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Direği | 31880_0,4kVTR-1_D-14 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-07 20:43 | 2021-06-08 03:00 | 6.2794 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 383.5338 | 0 | 0 | 0 | 395.5862 | 0 | 0 | 779.12
2256877 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 22:32 | 2021-06-08 03:15 | 4.7114 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 596.9814 | 0 | 0 | 0 | 288.5456 | 0 | 0 | 885.5271
2256896 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21047_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:08 | 2021-06-08 09:03 | 9.9083 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 754.6574 | 0 | 0 | 0 | 80.8513 | 0 | 0 | 835.5088
2256906 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27233_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:15 | 2021-06-08 00:14 | 0.98417 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 283 | 5 | 2 | 0 | 1618.0895 | 0 | 0 | 0 | 685.9763 | 4422.5986 | 180.8788 | 6907.5432
2256909 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:19 | 2021-06-08 00:07 | 0.80528 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.9118 | 0 | 0 | 0 | 11.7284 | 0 | 0 | 82.6402
2256911 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:21 | 2021-06-08 00:30 | 1.1481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5042
2256930 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1359_0,4kVTR-2_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:54 | 2021-06-08 02:19 | 2.4108 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.1109 | 0 | 0 | 0 | 87.0847 | 0 | 0 | 140.1956
2256932 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:58 | 2021-06-08 | 0.025556 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7548 | 0 | 0.012223 | 0 | 0.23994 | 0 | 0 | 2.0069
2256934 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3775_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 | 2021-06-08 04:59 | 4.9831 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3827.3136 | 0 | 0 | 37.0362 | 409.4107 | 0 | 0 | 4273.7605
2256935 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2250_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 | 2021-06-08 05:02 | 5.0314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 477 | 0 | 2 | 0 | 22.152 | 0 | 0 | 133.3374 | 1607.2074 | 0 | 1026.7479 | 2789.4447
2256936 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31769_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 0.0013889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 35 | 0 | 0.19631 | 0 | 0 | 0 | 0.78419 | 0 | 1.5832 | 2.5637
2256939 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18288_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:02 | 2021-06-08 00:45 | 0.71861 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1313.7253 | 0 | 0 | 0 | 113.1467 | 0 | 0 | 1426.872
2256941 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1456_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:04 | 2021-06-08 01:27 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 4 | 0 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 439.588 | 0 | 44.1444 | 483.9621
2256942 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12622_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:05 | 2021-06-08 03:47 | 3.6908 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 586.802 | 0 | 0 | 0 | 114.1046 | 0 | 0 | 700.9067
2256943 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12662_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:06 | 2021-06-08 03:47 | 3.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.79879 | 0 | 0 | 0 | 322.6366 | 0 | 0 | 323.4354
2256944 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12620_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:06 | 2021-06-08 03:48 | 3.7017 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.3446
2256945 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31394_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:08 | 2021-06-08 03:00 | 2.8653 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 903.9956 | 0 | 0 | 0 | 409.0368 | 0 | 0 | 1313.0325
2256947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:12 | 2021-06-08 00:13 | 0.012778 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9.8216 | 0 | 0 | 0.050918 | 3.3187 | 0 | 0 | 13.1912
2256948 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28346_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:15 | 2021-06-08 00:16 | 0.0066667 | 0 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 56 | 0 | 36.4098 | 0 | 0 | 0 | 16.4259 | 0 | 3.2891 | 56.1248
2256950 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:19 | 2021-06-08 09:04 | 8.7503 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 179.8503 | 0 | 0 | 0 | 350.0465 | 0 | 99.3247 | 629.2215
2256953 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9012_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:24 | 2021-06-08 05:47 | 5.3867 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3052 | 0 | 0 | 0 | 4.7793 | 0 | 0 | 18.0845
2256955 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21963_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:24 | 2021-06-08 00:25 | 0.014722 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.8171 | 0 | 0 | 0 | 2.7978 | 0 | 0 | 16.615
2256960 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18282_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:25 | 2021-06-08 01:18 | 0.88083 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 719.8302 | 0 | 0 | 0 | 132.1448 | 0 | 18.3195 | 870.2945
2256961 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28252_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:27 | 2021-06-08 00:27 | 0.0047222 | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 15 | 0 | 8.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.2273 | 0 | 0.6599 | 11.9335
2256964 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25870_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:22 | 2021-06-08 01:18 | 0.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31198
2256966 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:35 | 2021-06-08 00:40 | 0.073333 | 0 | 9268 | 0 | 0 | 2 | 3721 | 2 | 428 | 0 | 389.0463 | 0 | 0 | 29.829 | 464.9989 | 19.9199 | 583.787 | 1487.581
2256968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20253_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:37 | 2021-06-08 04:06 | 3.4875 | 0 | 4203 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 8366.5054 | 0 | 0 | 0 | 1101.8375 | 0 | 290.3508 | 9758.6937
2256969 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:36 | 2021-06-08 00:38 | 0.023333 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 5 | 2859 | 1 | 139 | 0 | 38.5682 | 0 | 0 | 8.1205 | 92.0819 | 7.5706 | 49.1796 | 195.5208
2256970 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8115_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:37 | 2021-06-08 00:39 | 0.021389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 630 | 1 | 10 | 0 | 0.0066142 | 0 | 0 | 0.04804 | 10.4959 | 131.6702 | 6.3751 | 148.5958
2256974 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:36 | 2021-06-08 00:39 | 0.0375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 71 | 0 | 0.21693 | 0 | 0 | 0 | 31.9371 | 0.75923 | 68.1824 | 101.0957
2256981 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28346_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 00:33 | 2021-06-08 02:42 | 2.1486 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 15 | 0 | 186.4973 | 0 | 0 | 0 | 820.017 | 0 | 416.6848 | 1423.199
2256982 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2043_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:45 | 2021-06-08 01:47 | 1.0417 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 182.3349 | 0 | 0 | 0 | 163.6755 | 0 | 0.29586 | 346.3062
2256983 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31110_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:46 | 2021-06-08 00:47 | 0.010278 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 1 | 873 | 0 | 34 | 0 | 9.247 | 0 | 0 | 0.06294 | 17.4072 | 0 | 10.055 | 36.7721
2256993 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18334_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:48 | 2021-06-08 00:49 | 0.010556 | 0 | 10387 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 9 | 0 | 65.8424 | 0 | 0 | 0 | 10.9966 | 0 | 0.56638 | 77.4053
2256996 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4675_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:51 | 2021-06-08 00:51 | 0.0088889 | 0 | 545 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5.263 | 0 | 0 | 4.0031 | 3.0029 | 0 | 0 | 12.2689
2256998 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31003_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:55 | 2021-06-08 03:47 | 2.8692 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74.2141 | 0 | 0 | 0 | 148.5458 | 0 | 0 | 222.76
2256999 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21956_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:55 | 2021-06-08 04:50 | 3.9075 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3105.3576 | 0 | 0 | 0 | 122.0429 | 0 | 0 | 3227.4005
2257006 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8289_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:57 | 2021-06-08 01:14 | 0.27861 | 0 | 927 | 0 | 0 | 2 | 987 | 1 | 147 | 0 | 186.5441 | 0 | 0 | 84.407 | 460.2579 | 103.546 | 439.6333 | 1274.3885
2257007 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 111014_34,5kVH28 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:59 | 2021-06-08 01:31 | 0.54472 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1120.0737 | 0 | 0 | 0 | 57.6554 | 0 | 0 | 1177.7292
2257008 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-07 23:59 | 2021-06-08 01:30 | 1.5119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.9718 | 0 | 0 | 45.9974 | 3.1178 | 101.662 | 0 | 160.749
2257009 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2320_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:03 | 2021-06-08 01:05 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 2.5757
2257010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 21530_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:03 | 2021-06-08 01:04 | 0.018333 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 6 | 0 | 2.3605 | 0 | 0 | 0.50014 | 3.4627 | 0 | 1.351 | 7.6744
2257011 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 21530_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:03 | 2021-06-08 01:04 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 0.8671
2257012 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24469_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 01:04 | 2021-06-08 02:32 | 1.4686 | 0 | 617 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 386.9032 | 0 | 0.69704 | 0 | 85.1196 | 0 | 0 | 472.7198
2257018 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28622_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:16 | 2021-06-08 01:17 | 0.015556 | 0 | 11745 | 0 | 1 | 0 | 1292 | 0 | 4 | 0 | 618.7569 | 0 | 0.014311 | 0 | 26.713 | 0 | 0.2724 | 645.7566
2257031 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 558_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:20 | 2021-06-08 01:22 | 0.036667 | 0 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 4 | 0 | 172.6529 | 0 | 0 | 0 | 52.0367 | 0 | 0.6019 | 225.2914
2257034 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4663_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:20 | 2021-06-08 01:20 | 0.0013889 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 2 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 0.34651 | 0.36733 | 0 | 0.029923 | 2.3034
2257045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20915_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:27 | 2021-06-08 01:32 | 0.075833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108 | 17 | 29 | 0 | 0.92123 | 0 | 0 | 3.262 | 50.956 | 382.3781 | 119.6563 | 557.1737
2257053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21696_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:31 | 2021-06-08 01:31 | 0.0030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 2.5436 | 0.087459 | 3.7166
2257054 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9637_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 01:31 | 2021-06-08 05:30 | 3.9897 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.3986 | 0 | 0 | 0 | 9.9106 | 0 | 0 | 27.3092
2257055 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9637_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 01:31 | 2021-06-08 02:41 | 1.1669 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 2 | 0 | 1084.4865 | 0 | 0 | 0 | 635.239 | 0 | 30.9472 | 1750.6727
2257060 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28622_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:41 | 2021-06-08 01:42 | 0.0097222 | 0 | 11745 | 0 | 1 | 0 | 1292 | 0 | 4 | 0 | 386.7231 | 0 | 0.0089444 | 0 | 16.6956 | 0 | 0.17025 | 403.5979
2257069 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:48 | 2021-06-08 01:48 | 0.0094444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.070848 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 7.5055 | 6.5039 | 14.4862
2257070 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28622_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:50 | 2021-06-08 01:51 | 0.0080556 | 0 | 11745 | 0 | 1 | 0 | 1292 | 0 | 4 | 0 | 320.4277 | 0 | 0.0074111 | 0 | 13.8335 | 0 | 0.14107 | 334.4097
2257081 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3746_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:56 | 2021-06-08 02:02 | 0.10333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | 0 | 0 | 2.1035 | 91.6665 | 0 | 0 | 99.1339
2257084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23717_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:00 | 2021-06-08 02:00 | 0.0030556 | 1 | 424 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0.022073 | 0.70099 | 0 | 0.017111 | 0.039479 | 0.1348 | 0.013327 | 0.0081666 | 0.93595
2257088 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:05 | 2021-06-08 02:06 | 0.0066667 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 3 | 105 | 8 | 14 | 0 | 4.9541 | 0 | 0 | 0.43305 | 4.5418 | 16.6553 | 3.0718 | 29.656
2257093 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27314_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:10 | 2021-06-08 02:15 | 0.085556 | 0 | 401 | 0 | 0 | 3 | 98 | 8 | 14 | 0 | 25.336 | 0 | 0 | 5.5575 | 56.6866 | 213.7429 | 39.4215 | 340.7446
2257097 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:10 | 2021-06-08 04:07 | 1.9475 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 141.6366 | 0 | 0 | 0 | 27.2893 | 0 | 0 | 168.9258
2257099 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1941_34,5kVH3 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:13 | 2021-06-08 02:13 | 0.0011111 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0 | 0 | 0 | 0.089639 | 0 | 0 | 0.26166
2257101 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3300_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:15 | 2021-06-08 02:15 | 0.0058333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0 | 1.8846 | 2.2308 | 0 | 0 | 5.1555
2257103 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25513_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:24 | 2021-06-08 02:24 | 0.0038889 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.73763 | 0 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.8535
2257107 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22574_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:29 | 2021-06-08 02:29 | 0.0086111 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6.4921 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 7.7129
2257109 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1271_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:29 | 2021-06-08 08:53 | 6.4033 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 223.064 | 0 | 0 | 0 | 83.861 | 0 | 0 | 306.925
2257110 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25420_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 02:30 | 2021-06-08 03:55 | 1.4142 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 219.0451 | 0 | 0 | 0 | 23.6202 | 0 | 0 | 242.6653
2257113 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1200_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:35 | 2021-06-08 02:35 | 0.0058333 | 0 | 9265 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 3 | 0 | 31.4301 | 0 | 0 | 0 | 10.7704 | 0 | 0.13354 | 42.334
2257120 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28395_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:38 | 2021-06-08 02:40 | 0.0225 | 0 | 6291 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 36 | 0 | 72.243 | 0 | 0 | 0 | 36.9955 | 0 | 6.6528 | 115.8914
2257121 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:41 | 2021-06-08 02:41 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 3.059
2257122 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 01:46 | 2021-06-08 01:46 | 0.0033333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8 | 31 | 0 | 0.039938 | 0 | 0 | 0.32894 | 0.88194 | 10.7961 | 3.3611 | 15.408
2257125 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:45 | 2021-06-08 04:38 | 1.8733 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8 | 31 | 0 | 20.2099 | 0 | 0 | 185.4678 | 495.769 | 6097.4372 | 1928.322 | 8727.2059
2257129 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1875_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:50 | 2021-06-08 02:51 | 0.0088889 | 0 | 6081 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 29.3469 | 0 | 0 | 0 | 8.8082 | 0 | 0 | 38.1551
2257134 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:56 | 2021-06-08 03:05 | 0.15528 | 0 | 56863 | 0 | 0 | 12 | 8328 | 0 | 10 | 0 | 4415.8179 | 0 | 0 | 311.268 | 1452.4486 | 0 | 11.2966 | 6190.831
2257152 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 02:56 | 2021-06-08 03:06 | 0.16361 | 0 | 11124 | 0 | 0 | 2 | 1749 | 0 | 1 | 0 | 944.3784 | 0 | 0 | 19.3085 | 313.1628 | 0 | 0.64206 | 1277.4918
2257208 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1504_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 02:57 | 2021-06-08 04:37 | 1.6633 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 238.2725 | 0 | 0 | 0 | 269.582 | 0 | 0 | 507.8545
2257209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 549_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 02:59 | 2021-06-08 04:43 | 1.7244 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 496.6722 | 0 | 0 | 0 | 240.3956 | 0 | 116.0916 | 853.1594
2257212 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24390_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:06 | 2021-06-08 07:52 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4288 | 269.6413 | 18377.1121 | 1553.7058 | 21003.8881
2257214 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:10 | 2021-06-08 03:10 | 0.0072222 | 0 | 11054 | 0 | 0 | 2 | 1096 | 0 | 2 | 0 | 36.9888 | 0 | 0 | 0.19463 | 10.6365 | 0 | 0.20686 | 48.0268
2257215 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9096_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:12 | 2021-06-08 03:32 | 0.32667 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 157.1351 | 0 | 0 | 0 | 53.1949 | 0 | 0 | 210.33
2257216 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9096_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:12 | 2021-06-08 03:32 | 0.31972 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 100.2505 | 0 | 0 | 0 | 24.9101 | 0 | 0.061128 | 125.2217
2257217 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3037_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:15 | 2021-06-08 07:01 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0069 | 0 | 0 | 44.0069
2257218 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:16 | 2021-06-08 03:16 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36276 | 1.2877 | 25.8942 | 0.77088 | 28.3155
2257219 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:20 | 2021-06-08 04:30 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2153 | 0 | 0 | 0 | 116.2153
2257221 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28474_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:23 | 2021-06-08 05:17 | 1.8981 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1404.815 | 0 | 0 | 0 | 426.9793 | 0 | 0 | 1831.7944
2257223 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28181_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:26 | 2021-06-08 05:18 | 1.8689 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1610.9839 | 0 | 0 | 0 | 855.8293 | 0 | 0 | 2466.8132
2257224 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31395_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:27 | 2021-06-08 06:37 | 3.1697 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 1450.9401 | 0 | 0 | 0 | 456.2636 | 0 | 1.7608 | 1908.9645
2257229 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9096_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 03:43 | 2021-06-08 05:38 | 1.9189 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 901.9426 | 0 | 0 | 0 | 311.7536 | 0 | 0 | 1213.6963
2257231 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2468_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:47 | 2021-06-08 11:05 | 7.2942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.2514 | 0 | 0 | 0 | 945.7703 | 0 | 0 | 1003.0216
2257234 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 03:49 | 2021-06-08 03:49 | 0.0041667 | 0 | 27383 | 0 | 0 | 1 | 3294 | 0 | 35 | 0 | 53.8436 | 0 | 0 | 0.5775 | 17.5713 | 0 | 2.974 | 74.9664
2257240 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 22748_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 04:01 | 2021-06-08 04:07 | 0.092222 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 | 25 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 45.738 | 9.7271 | 75.048 | 135.6563
2257244 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25133_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 04:03 | 2021-06-08 05:15 | 1.2044 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 133.3021 | 0 | 0 | 0 | 113.758 | 0 | 0 | 247.0602
2257246 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2050_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 04:13 | 2021-06-08 04:14 | 0.020833 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 3299 | 0 | 2 | 0 | 5.1757 | 0 | 0.01835 | 0 | 50.8455 | 0 | 0.095297 | 56.1348
2257253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28026_34,5kVH21 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 04:25 | 2021-06-08 07:19 | 2.9081 | 0 | 3168 | 0 | 1 | 2 | 496 | 2 | 32 | 0 | 4832.6979 | 0 | 0.43108 | 7.7943 | 4762.9385 | 19.823 | 3028.0504 | 12651.7352
2257253 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28968_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 04:25 | 2021-06-08 10:29 | 6.0789 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 3558.624 | 0 | 0 | 0 | 886.3842 | 0 | 612.3004 | 5057.3086
2257259 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 04:44 | 2021-06-08 04:46 | 0.028333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 263 | 11 | 150 | 0 | 0.65663 | 0 | 0 | 8.0784 | 40.0969 | 120.8113 | 179.5097 | 349.153
2257264 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18556_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 05:07 | 2021-06-08 05:45 | 0.63972 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 530.9649 | 0 | 0 | 0 | 109.1584 | 0 | 0 | 640.1233
2257265 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1500_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 05:14 | 2021-06-08 06:04 | 0.82167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.76782 | 0 | 0 | 143.799
2257269 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 05:32 | 2021-06-08 06:22 | 0.83139 | 0 | 56957 | 0 | 1 | 7 | 5680 | 8 | 44 | 0 | 88966.4565 | 0 | 0.10079 | 1038.9068 | 6909.4324 | 1523.3921 | 929.0441 | 99367.3326
2257270 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH23 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 05:32 | 2021-06-08 06:24 | 0.87528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 264 | 11 | 150 | 0 | 23.041 | 0 | 0 | 280.3561 | 1259.0779 | 3734.4127 | 5829.2926 | 11126.1802
2257280 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:04 | 2021-06-08 06:27 | 0.37889 | 0 | 11395 | 0 | 0 | 9 | 1451 | 3 | 80 | 0 | 2498.4584 | 0 | 0 | 321.6792 | 1049.935 | 245.6537 | 719.6144 | 4835.3407
2257295 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1016_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:12 | 2021-06-08 13:06 | 6.9014 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 934.9205 | 0 | 0 | 0 | 91.4234 | 0 | 0 | 1026.3439
2257310 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27452_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:04 | 2021-06-08 06:24 | 0.32639 | 1 | 982 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.7547 | 286.2229 | 0 | 0 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 323.0836
2257315 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:40 | 2021-06-08 12:38 | 5.9658 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 482.5712 | 0 | 0 | 0 | 202.1899 | 0 | 0 | 684.7611
2257325 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:56 | 2021-06-08 10:21 | 3.4183 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.8559 | 0 | 0 | 0 | 21.5356 | 0 | 0 | 72.3915
2257332 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21423_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 07:06 | 2021-06-08 16:26 | 9.3253 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4913
2257335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29105_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 06:04 | 2021-06-08 08:21 | 2.2778 | 0 | 13662 | 0 | 5 | 14 | 1226 | 14 | 32 | 0 | 16546.5115 | 0 | 15.9183 | 357.8164 | 6020.9063 | 4626.7812 | 3151.462 | 30719.3956
2257352 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28268_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 07:51 | 2021-06-08 17:44 | 9.8758 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7454
2257360 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27035_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:41 | 2021-06-08 10:47 | 0.10278 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8029 | 0 | 0 | 0 | 8.6824 | 0 | 0 | 20.4853
2257363 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23077_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:11 | 2021-06-08 09:51 | 1.6644 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1223 | 0 | 0 | 0 | 23.5212 | 0 | 0 | 45.6435
2257379 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9397_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:27 | 2021-06-08 16:55 | 8.4681 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 455.0284 | 0 | 0 | 0 | 149.9138 | 0 | 0 | 604.9422
2257384 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9012_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:29 | 2021-06-08 12:59 | 4.4989 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 486.4187 | 0 | 0 | 0 | 101.9733 | 0 | 0 | 588.392
2257387 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH01 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:37 | 0.092222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 514 | 1 | 99 | 0 | 0.052569 | 0 | 0 | 26.101 | 157.6621 | 24.4352 | 228.5319 | 436.7828
2257388 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH05 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:37 | 0.086667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 129 | 0 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 166.5286 | 0 | 348.5271 | 515.1569
2257389 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH08 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:37 | 0.081389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 62 | 0 | 0.62095 | 0 | 0 | 0 | 158.463 | 0 | 124.7111 | 283.7951
2257391 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH06 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:37 | 0.086389 | 0 | 9252 | 0 | 0 | 1 | 2134 | 1 | 136 | 0 | 390.6596 | 0 | 0 | 37.969 | 372.2452 | 1.7977 | 305.0444 | 1107.7159
2257395 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH19 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:34 | 0.031389 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 2 | 2272 | 0 | 77 | 0 | 46.1748 | 0 | 0 | 5.0561 | 138.5871 | 0 | 44.241 | 234.0589
2257395 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH16 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:32 | 2021-06-08 08:34 | 0.033056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 587 | 1 | 62 | 0 | 0.86203 | 0 | 0 | 10.2811 | 56.4569 | 11.821 | 60.7789 | 140.2
2257398 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:33 | 2021-06-08 08:41 | 0.13083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 72 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 164.0426 | 16.0929 | 334.8569 | 515.792
2257402 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:35 | 2021-06-08 13:43 | 5.125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4502
2257403 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8842_34,5kVH03 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:33 | 2021-06-08 08:37 | 0.065833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 741 | 1 | 21 | 0 | 0.27672 | 0 | 0 | 0.15521 | 75.9787 | 443.008 | 39.8125 | 559.2311
2257414 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25868_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:41 | 2021-06-08 13:59 | 5.2956 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 441.4508 | 0 | 0 | 0 | 12.8328 | 0 | 0 | 454.2837
2257422 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18568_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:35 | 2021-06-08 09:18 | 0.72583 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 7 | 0 | 2229.1565 | 0 | 0 | 0 | 1420.2926 | 0 | 42.403 | 3691.8522
2257422 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18513_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:35 | 2021-06-08 14:33 | 5.9683 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 5481.7962 | 0 | 0 | 0 | 3849.9264 | 0 | 50.7308 | 9382.4535
2257430 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3603_10,5kVH14 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:51 | 2021-06-08 09:43 | 0.87528 | 0 | 1619 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 860.4266 | 0 | 0.69054 | 0 | 437.665 | 0 | 0 | 1298.7821
2257430 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3603_10,5kVH03 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:51 | 2021-06-08 09:02 | 0.19611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7354 | 0 | 0 | 0 | 11.1896 | 0 | 0 | 12.925
2257430 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG/OG Transformatörü | 3603_10,5kVH04 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:51 | 2021-06-08 10:56 | 2.0858 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 788.7732 | 0 | 0 | 0 | 241.3418 | 0 | 0 | 1030.115
2257444 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4750_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:56 | 2021-06-08 17:34 | 8.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860.7871 | 0 | 0 | 0 | 12860.7871
2257447 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21317_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:54 | 2021-06-08 08:59 | 0.072222 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 803 | 8 | 207 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 5.6896 | 294.1209 | 262.4706 | 722.618 | 1286.5341
2257447 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21317_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:54 | 2021-06-08 09:00 | 0.096944 | 1 | 982 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.3009 | 88.868 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 102.3619
2257450 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 18:16 | 9.2692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 171.9348 | 0 | 0 | 0 | 112.4527 | 0 | 0 | 284.3875
2257452 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:01 | 2021-06-08 13:00 | 3.9881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 13.5066 | 0 | 0 | 0 | 341.9325 | 0 | 14.592 | 370.0311
2257464 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:07 | 2021-06-08 15:09 | 6.0303 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 153.5593 | 0 | 0 | 0 | 378.5649 | 0 | 198.6309 | 730.7551
2257465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:09 | 2021-06-08 18:55 | 9.77 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1102.4944 | 0 | 0 | 0 | 66.9965 | 0 | 0 | 1169.4909
2257467 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3095_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:09 | 2021-06-08 14:36 | 5.4486 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.0212 | 0 | 0 | 0 | 113.0391 | 0 | 0 | 149.0602
2257470 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3041_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:10 | 2021-06-08 11:12 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784
2257472 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4178_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:11 | 2021-06-08 16:04 | 6.8792 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357.3491 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 363.4177
2257474 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21038_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:12 | 2021-06-08 19:03 | 9.85 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1901.1806 | 0 | 0 | 0 | 2210.224 | 0 | 569.0023 | 4680.4069
2257481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18594_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:14 | 2021-06-08 09:18 | 0.073333 | 0 | 2452 | 0 | 0 | 1 | 398 | 0 | 4 | 0 | 94.9045 | 0 | 0 | 8.1633 | 91.1858 | 0 | 10.1721 | 204.4256
2257494 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 05:28 | 2021-06-08 14:02 | 8.56 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1541.1632 | 0 | 0 | 0 | 514.3058 | 0 | 0 | 2055.4691
2257500 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9154_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:21 | 2021-06-08 11:41 | 3.34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.7233 | 0 | 0 | 0 | 233.0824 | 0 | 0 | 275.8057
2257501 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:23 | 2021-06-08 15:22 | 5.9894 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2872.3083 | 0 | 0 | 0 | 154.4516 | 0 | 0 | 3026.7599
2257503 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:23 | 2021-06-08 15:01 | 5.6369 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1036.7951 | 0 | 0 | 0 | 956.356 | 0 | 0 | 1993.1511
2257509 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:28 | 2021-06-08 17:20 | 7.8597 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1264.0639 | 0 | 0 | 0 | 68.266 | 0 | 0 | 1332.3299
2257512 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3908_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:31 | 2021-06-08 12:59 | 3.4606 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5112
2257530 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28446_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:39 | 2021-06-08 15:57 | 6.2933 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 724.027 | 0 | 0 | 0 | 74.1939 | 0 | 59.0651 | 857.2859
2257534 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:33 | 2021-06-08 13:55 | 4.3711 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 1571.5415 | 0 | 0 | 0 | 2479.5851 | 0 | 589.4896 | 4640.6163
2257535 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23070_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:42 | 2021-06-08 10:09 | 0.44778 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 34.0595 | 0 | 0.73174 | 0 | 32.3296 | 0 | 4.3153 | 71.4361
2257536 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:43 | 2021-06-08 13:53 | 4.1617 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 2200.1382 | 0 | 0 | 0 | 1993.9961 | 0 | 53.2347 | 4247.369
2257538 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21157_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:44 | 2021-06-08 17:12 | 7.4622 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.648 | 0 | 0 | 0 | 39.7772 | 0 | 0 | 193.4252
2257541 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2005_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:12 | 2021-06-08 15:50 | 7.6364 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 659.6291 | 0 | 0 | 0 | 290.0345 | 0 | 0 | 949.6636
2257549 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 09:55 | 2021-06-08 18:23 | 8.4703 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3467.4823 | 0 | 0 | 0 | 1551.5298 | 0 | 0 | 5019.0122
2257550 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:55 | 2021-06-08 19:37 | 9.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3666 | 0 | 0 | 359.3666
2257551 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:56 | 2021-06-08 12:33 | 2.6183 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1615
2257554 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 15:07 | 5.1181 | 0 | 685 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3858.9896 | 0 | 0 | 98.0356 | 687.8466 | 0 | 273.7399 | 4918.6117
2257557 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG/OG Transformatörü | 9369_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:01 | 2021-06-08 11:29 | 1.4625 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 506.2566 | 0 | 0 | 0 | 157.8002 | 0 | 0 | 664.0567
2257574 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:12 | 2021-06-08 10:35 | 0.38056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0 | 4.266
2257576 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 211_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:12 | 2021-06-08 11:57 | 1.7464 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 792.8298 | 0 | 0 | 0 | 263.1988 | 0 | 10.9308 | 1066.9593
2257580 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8222_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:13 | 2021-06-08 11:32 | 1.3236 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 146.6299 | 0 | 0 | 0 | 31.2949 | 0 | 0 | 177.9248
2257585 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:14 | 2021-06-08 13:10 | 2.9358 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 251.5473 | 0 | 0 | 0 | 140.5967 | 0 | 0 | 392.1441
2257591 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9090_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:18 | 2021-06-08 16:52 | 6.5747 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 3786.4178 | 0 | 0 | 0 | 4222.1326 | 0 | 313.9873 | 8322.5377
2257593 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3309_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:18 | 2021-06-08 17:26 | 7.1367 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 544.641 | 0 | 0 | 0 | 439.0323 | 0 | 0 | 983.6733
2257595 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23120_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:18 | 2021-06-08 13:49 | 3.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3447 | 61.2379 | 2783.687 | 0 | 3244.2696
2257599 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20206_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:22 | 2021-06-08 17:59 | 7.6114 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 946.2962 | 0 | 0 | 0 | 611.8266 | 0 | 1198.8363 | 2756.9591
2257604 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22326_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:24 | 2021-06-08 16:02 | 5.6394 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248.5963 | 0 | 0 | 0 | 94.7147 | 0 | 0 | 343.311
2257605 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12535_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:24 | 2021-06-08 12:09 | 1.7539 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114.4668 | 0 | 0 | 0 | 11.1641 | 0 | 0 | 125.6309
2257607 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12535_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:25 | 2021-06-08 13:00 | 2.5867 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 129.2237 | 0 | 0 | 0 | 50.5868 | 0 | 0 | 179.8105
2257608 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:25 | 2021-06-08 15:46 | 5.3511 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1669 | 0 | 0 | 0 | 56.105 | 0 | 0 | 81.2719
2257622 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31419_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:30 | 2021-06-08 11:04 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 186.9658 | 0 | 184.5199 | 371.6395
2257637 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1139_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:12 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5205 | 0 | 16.0358 | 21.5563
2257650 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 08:09 | 2021-06-08 17:10 | 9.0211 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 712.4323 | 0 | 0 | 0 | 397.9461 | 0 | 99.0962 | 1209.4746
2257655 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1349_0,4kVTR-2_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:46 | 2021-06-08 16:21 | 5.5778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8348
2257657 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18701_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 10:47 | 2021-06-08 17:13 | 6.4314 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1591.2436 | 0 | 0 | 0 | 186.218 | 0 | 0 | 1777.4616
2257671 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21440_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 09:32 | 2021-06-08 18:50 | 9.3042 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303.249 | 0 | 0 | 0 | 4.9174 | 0 | 0 | 308.1664
2257681 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 10:56 | 2021-06-08 17:44 | 6.8056 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 996.3227 | 0 | 0 | 0 | 45.8275 | 0 | 0 | 1042.1502
2257692 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2468_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:08 | 2021-06-08 18:40 | 7.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0195 | 0 | 0 | 0 | 146.1709 | 0 | 0 | 159.1904
2257698 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2006_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:13 | 2021-06-08 12:40 | 1.4581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0 | 0 | 86.3201 | 0 | 0 | 97.8609
2257699 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-6 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:13 | 2021-06-08 15:47 | 4.5747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8374 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | 0 | 0 | 24.747
2257710 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18542_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:18 | 2021-06-08 15:39 | 4.3542 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131.1465 | 0 | 0 | 0 | 350.6938 | 0 | 0 | 481.8403
2257713 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31498_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:18 | 2021-06-08 12:39 | 1.345 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4659
2257715 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 8216_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 11:19 | 2021-06-08 14:09 | 2.8281 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 363.0153 | 0 | 0 | 0 | 121.5319 | 0 | 0 | 484.5472
2257727 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1751_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:26 | 2021-06-08 17:39 | 6.2169 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 757.0108 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 819.1109
2257736 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH22 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:29 | 2021-06-08 11:45 | 0.25944 | 0 | 6205 | 0 | 19 | 0 | 561 | 8 | 6 | 0 | 1224.4281 | 0 | 3.2421 | 0 | 345.5958 | 914.9304 | 190.2413 | 2678.4376
2257738 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111021_34,5kVH54 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:30 | 2021-06-08 12:03 | 0.54667 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 122 | 2 | 20 | 0 | 20.9629 | 0 | 2.8188 | 65.0917 | 465.6922 | 366.5022 | 1143.3096 | 2064.3774
2257740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 21221_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:31 | 2021-06-08 11:53 | 0.35583 | 0 | 14477 | 0 | 20 | 7 | 1241 | 8 | 10 | 0 | 3625.1177 | 0 | 9.3515 | 327.9485 | 1135.3259 | 732.5246 | 224.974 | 6055.2422
2257774 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21003_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:31 | 2021-06-08 12:51 | 1.3247 | 0 | 5333 | 0 | 0 | 1 | 746 | 0 | 4 | 0 | 5322.7031 | 0 | 0 | 26.0605 | 2183.1404 | 0 | 371.562 | 7903.466
2257792 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12537_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 11:40 | 2021-06-08 13:04 | 1.405 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.817 | 0 | 0 | 0 | 4.9835 | 0 | 0 | 54.8005
2257800 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8673_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:42 | 2021-06-08 13:40 | 1.9683 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.0352 | 0 | 0 | 0 | 141.0624 | 0 | 0 | 313.0976
2257801 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:42 | 2021-06-08 12:49 | 1.1047 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 942.9652 | 0 | 0 | 0 | 398.6731 | 0 | 0 | 1341.6383
2257801 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11040_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:42 | 2021-06-08 19:48 | 8.0894 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1138.6582 | 0 | 0 | 0 | 665.8955 | 0 | 0 | 1804.5537
2257802 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24320_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:45 | 2021-06-08 21:04 | 9.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0554 | 0 | 0 | 70.0554
2257805 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 11:46 | 2021-06-08 19:25 | 7.6431 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0939
2257813 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3930_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:52 | 2021-06-08 14:11 | 2.3089 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.655
2257818 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:50 | 2021-06-08 15:12 | 3.3575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585
2257823 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8228_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-08 11:57 | 2021-06-08 12:42 | 0.74889 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.5362 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 97.0362
2257851 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23587_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:12 | 2021-06-08 18:09 | 5.9472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7686
2257872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11531_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:26 | 2021-06-08 12:48 | 0.35667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.3578 | 0 | 0 | 0 | 30.8677 | 0 | 0 | 53.2255
2257876 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 541_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:29 | 2021-06-08 13:23 | 0.90667 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 397.6011 | 0 | 0 | 0 | 427.7526 | 0 | 13.3855 | 838.7392
2257877 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1728_10,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:21 | 2021-06-08 13:17 | 0.92944 | 0 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1832.9318 | 0 | 0 | 0 | 829.5525 | 0 | 0 | 2662.4844
2257905 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20035_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:44 | 2021-06-08 15:57 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9697 | 0 | 277.64 | 559.6097
2257906 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24034_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:44 | 2021-06-08 20:22 | 7.6344 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 539.9603 | 0 | 0 | 0 | 132.3958 | 0 | 0 | 672.3561
2257916 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21946_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:40 | 2021-06-08 14:24 | 1.7336 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 951.188 | 0 | 0 | 0 | 386.0127 | 0 | 794.3442 | 2131.5448
2257919 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2462_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 11:22 | 2021-06-08 20:04 | 8.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.0485 | 0 | 0 | 392.0485
2257928 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:55 | 2021-06-08 21:40 | 8.7569 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 405.8839 | 0 | 0 | 0 | 269.8346 | 0 | 0 | 675.7185
2257930 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:56 | 2021-06-08 22:37 | 9.6706 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 326.596 | 0 | 0 | 0 | 370.3239 | 0 | 0 | 696.9199
2257944 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:05 | 2021-06-08 13:22 | 0.27861 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.0936 | 0 | 0 | 0 | 14.2324 | 0 | 0 | 43.326
2257977 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28797_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:23 | 2021-06-08 19:34 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.792 | 0 | 0 | 82.792
2257986 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:41 | 2021-06-08 15:20 | 1.6431 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 183.604 | 0 | 0 | 0 | 15.5186 | 0 | 0 | 199.1226
2257996 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:46 | 2021-06-08 13:47 | 0.019722 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 3.6918 | 0 | 0 | 4.7698
2257997 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:46 | 2021-06-08 13:47 | 0.020278 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.0983 | 0 | 0 | 0 | 2.3272 | 0 | 0 | 11.4255
2258029 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9810_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:09 | 2021-06-08 14:10 | 0.014444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.025539 | 0 | 0 | 18.7872 | 17.468 | 0 | 0 | 36.2807
2258035 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23190_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:10 | 2021-06-08 17:10 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1854 | 0 | 0 | 10.1854
2258037 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9951_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:09 | 2021-06-08 15:48 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4928 | 30.1488 | 42.6003 | 0 | 519.2419
2258038 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9780_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:09 | 2021-06-08 16:21 | 2.1953 | 0 | 519 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1050.505 | 0 | 0 | 5916.401 | 237.4492 | 0 | 0 | 7204.3552
2258039 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2468_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 12:09 | 2021-06-08 17:31 | 5.3592 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.4718 | 0 | 0 | 0 | 1031.0261 | 0 | 0 | 1089.4979
2258054 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18298_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:22 | 2021-06-08 15:13 | 0.85556 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 107.5698 | 0 | 0 | 0 | 45.0136 | 0 | 0 | 152.5834
2258067 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24420_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:29 | 2021-06-08 15:11 | 0.70306 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.2101 | 0 | 1.2401 | 0 | 20.3063 | 0 | 0 | 48.7565
2258080 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3301_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:34 | 2021-06-08 20:10 | 5.5953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6374 | 0 | 0 | 0 | 35.1854 | 0 | 0 | 71.8228
2258091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20035_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:45 | 2021-06-08 19:24 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5425 | 0 | 427.3901 | 810.9326
2258096 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:50 | 2021-06-08 23:23 | 8.5514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2949 | 0 | 0 | 0 | 151.4334 | 0 | 0 | 221.7284
2258097 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24029_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:50 | 2021-06-08 18:38 | 3.7972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5389
2258099 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29228_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:52 | 2021-06-08 19:56 | 5.0717 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 523.9174 | 0 | 0 | 0 | 202.3635 | 0 | 0 | 726.2809
2258119 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:09 | 2021-06-08 16:17 | 1.1306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7907 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0 | 0 | 10.7529
2258132 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21990_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:59 | 2021-06-08 16:13 | 1.2394 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 541.0994 | 0 | 0 | 0 | 167.1649 | 0 | 760.1245 | 1468.3888
2258134 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31048_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:22 | 2021-06-08 20:13 | 4.8475 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 592.6994 | 0 | 0 | 0 | 264.022 | 0 | 0 | 856.7214
2258151 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20963_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:35 | 2021-06-08 16:31 | 0.92528 | 0 | 6079 | 0 | 1 | 0 | 578 | 5 | 3 | 0 | 3880.5264 | 0 | 12.5647 | 0 | 1599.4487 | 4676.0523 | 245.0839 | 10413.676
2258151 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20646_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:35 | 2021-06-08 17:32 | 1.9508 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1939.9958 | 0 | 0 | 0 | 384.5386 | 0 | 338.874 | 2663.4084
2258156 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:36 | 2021-06-09 00:14 | 8.6261 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1730.8655 | 0 | 0 | 0 | 1416.3893 | 0 | 0 | 3147.2548
2258161 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9980_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:41 | 2021-06-08 21:01 | 5.3364 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9309
2258162 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:04 | 2021-06-08 17:25 | 2.3475 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 388.8136 | 0 | 0 | 0 | 45.1856 | 0 | 0 | 433.9992
2258166 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 22900_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:43 | 2021-06-08 17:58 | 2.2472 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1111.3746 | 0 | 0 | 0 | 68.3447 | 0 | 0 | 1179.7193
2258182 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 20900_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:55 | 2021-06-08 17:01 | 1.0967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4059
2258194 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22765_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 13:50 | 2021-06-08 18:41 | 4.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2097 | 0 | 927.9612 | 1062.1709
2258201 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3313_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:06 | 2021-06-09 00:06 | 8.0019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7192
2258209 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:12 | 2021-06-08 17:03 | 0.85111 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 181.3642 | 0 | 0 | 0 | 53.5523 | 0 | 0 | 234.9165
2258220 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 14:27 | 2021-06-08 21:44 | 7.2864 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316.4839 | 0 | 0 | 0 | 4.5466 | 0 | 0 | 321.0305
2258231 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24308_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:27 | 2021-06-08 21:17 | 4.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 0 | 33.5718 | 0 | 0 | 39.3196
2258237 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21145_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:36 | 2021-06-08 17:25 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4319 | 0 | 0 | 216.4319
2258245 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:40 | 2021-06-08 21:32 | 4.8736 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 697.5166 | 0 | 0 | 0 | 416.3375 | 0 | 0 | 1113.8541
2258247 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 16:43 | 2021-06-08 19:34 | 2.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69196 | 0 | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 0 | 4.831
2258261 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18223_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:56 | 2021-06-08 21:30 | 5.5692 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 517.4074 | 0 | 0 | 0 | 220.0679 | 0 | 0 | 737.4753
2258283 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21423_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:16 | 2021-06-09 02:27 | 9.1867 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6666
2258291 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3845_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:25 | 2021-06-08 19:25 | 2.0067 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 341.9268 | 0 | 0 | 0 | 36.6139 | 0 | 0 | 378.5407
2258294 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:11 | 2021-06-08 21:12 | 4.0206 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 595.1948 | 0 | 0 | 0 | 222.7484 | 0 | 32.8153 | 850.7584
2258302 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20371_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:14 | 2021-06-08 17:41 | 2.4528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 42.4541 | 0 | 0 | 426.489 | 319.7553 | 0 | 1855.6964 | 2644.3948
2258302 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20372_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 15:14 | 2021-06-08 20:42 | 5.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 437.3354 | 0 | 1305.9764 | 1744.4609
2258312 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28268_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:44 | 2021-06-08 20:42 | 2.9642 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324.2262 | 0 | 0 | 0 | 15.7069 | 0 | 0 | 339.9331
2258315 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:45 | 2021-06-08 18:57 | 1.1933 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.6334 | 0 | 0 | 0 | 20.0928 | 0 | 0 | 73.7262
2258322 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2294_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:52 | 2021-06-08 18:51 | 0.97722 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.9709 | 0 | 0 | 89.6875
2258335 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26555_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:44 | 2021-06-08 19:43 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7845 | 0 | 0 | 197.7845
2258342 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22141_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 17:32 | 2021-06-09 02:31 | 8.9883 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 368.1021 | 0 | 0 | 0 | 103.4802 | 0 | 0 | 471.5823
2258357 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3416_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 18:24 | 2021-06-08 21:25 | 3.02 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 516.427 | 0 | 0 | 0 | 80.8899 | 0 | 0 | 597.3169
2258361 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 18:26 | 2021-06-09 03:27 | 9.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8848
2258363 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 18:27 | 2021-06-08 22:00 | 3.5528 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 767.8972 | 0 | 0 | 0 | 197.9555 | 0 | 0 | 965.8527
2258396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24034_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 18:55 | 2021-06-08 19:30 | 0.59194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5316 | 0 | 0 | 0 | 0.76496 | 0 | 0 | 21.2966
2258403 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3845_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:03 | 2021-06-08 20:27 | 1.3994 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 467.2995 | 0 | 0 | 0 | 33.1225 | 0 | 0 | 500.4221
2258409 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21038_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:07 | 2021-06-08 21:39 | 2.5275 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 525.6201 | 0 | 0 | 0 | 501.6656 | 0 | 129.3368 | 1156.6225
2258430 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25248_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:28 | 2021-06-08 20:39 | 1.1903 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241.2528 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 248.6862
2258438 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:34 | 2021-06-08 20:35 | 1.0206 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 184.7851 | 0 | 0 | 0 | 83.3639 | 0 | 3.635 | 271.784
2258441 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25257_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:37 | 2021-06-08 21:06 | 1.4858 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1833 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 83.8013
2258456 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21440_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:53 | 2021-06-08 21:25 | 1.5381 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.9472 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 59.1259
2258461 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:58 | 2021-06-08 21:29 | 1.5142 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.65 | 0 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 132.2804
2258484 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 20:26 | 2021-06-08 20:27 | 0.0055556 | 0 | 1108 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.218 | 0 | 0.011547 | 0.015487 | 0.48418 | 0 | 0 | 5.7292
2258493 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26069_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 20:29 | 2021-06-08 20:45 | 0.26889 | 2 | 3613 | 1 | 4 | 9 | 336 | 0 | 0 | 0.25287 | 774.985 | 0.0028142 | 0.52636 | 54.5769 | 154.9413 | 0 | 0 | 985.2852
2258500 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 20:33 | 2021-06-09 01:37 | 5.0622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5172
2258524 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:04 | 2021-06-08 22:31 | 1.4514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6.2945 | 0 | 0 | 0 | 140.5307 | 0 | 0 | 146.8252
2258525 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24320_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:05 | 2021-06-08 21:48 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4366 | 0 | 0 | 5.4366
2258531 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:08 | 2021-06-08 21:57 | 0.81778 | 11 | 712 | 3 | 8 | 19 | 82 | 13 | 2 | 35.8836 | 370.398 | 7.8851 | 5.1411 | 1407.466 | 98.5358 | 860.1475 | 28.1283 | 2813.5855
2258535 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25771_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:10 | 2021-06-08 22:39 | 1.4853 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6543 | 0 | 6.7709 | 0 | 38.2124 | 0 | 0 | 107.6375
2258547 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2017_0,4kVTR-1_D-18 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:41 | 2021-06-09 01:06 | 5.4119 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.327 | 0 | 0 | 0 | 57.7403 | 0 | 0 | 195.0673
2258553 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21153_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:19 | 2021-06-08 22:39 | 1.3303 | 0 | 4687 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 3 | 0 | 4280.7248 | 0 | 0 | 42.475 | 1319.0312 | 0 | 192.3733 | 5834.6043
2258559 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 19:13 | 2021-06-08 22:08 | 2.9094 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 437.9884 | 0 | 0 | 0 | 156.1993 | 0 | 20.6283 | 614.8161
2258565 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:27 | 2021-06-08 21:35 | 0.12528 | 0 | 11583 | 0 | 2 | 1 | 722 | 5 | 24 | 0 | 2385.7119 | 0 | 0.053638 | 32.6366 | 210.5808 | 261.1152 | 118.8454 | 3008.9436
2258569 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:25 | 2021-06-08 21:56 | 0.51889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3938
2258582 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Abone Tesisi | 3873_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:54 | 2021-06-09 00:16 | 2.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76138
2258596 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11274_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:56 | 2021-06-08 22:00 | 0.072778 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 6 | 0 | 90.1752 | 0 | 0 | 0 | 30.7973 | 11.2485 | 4.4642 | 136.6853
2258596 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11274_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:56 | 2021-06-08 23:13 | 1.2914 | 0 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 4555.6618 | 0 | 0 | 0 | 555.3742 | 0 | 0 | 5111.036
2258596 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11082_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 21:56 | 2021-06-08 23:21 | 1.4192 | 0 | 8313 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 1 | 0 | 8307.7602 | 0 | 0 | 0 | 2188.185 | 0 | 9.7385 | 10505.6837
2258672 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 22:42 | 2021-06-08 23:55 | 1.2169 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.9624 | 0 | 0 | 0 | 30.4213 | 0 | 0 | 71.3837
2258681 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 22:53 | 2021-06-09 04:44 | 5.8492 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1360.2706 | 0 | 0 | 0 | 307.9874 | 0 | 0 | 1668.258
2258694 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18217_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:12 | 2021-06-09 04:28 | 5.2744 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 318.6811 | 0 | 0 | 0 | 63.3892 | 0 | 0 | 382.0703
2258695 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:12 | 2021-06-08 23:17 | 0.083056 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.2171 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 13.3497
2258701 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:25 | 2021-06-09 07:46 | 8.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5477 | 0 | 0 | 7.5477
2258702 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:27 | 2021-06-09 01:17 | 1.8389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2736 | 0 | 0 | 0 | 26.5493 | 0 | 0 | 40.823
2258711 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:52 | 2021-06-09 02:07 | 2.2461 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 362.7968 | 0 | 0 | 0 | 136.4986 | 0 | 0.13123 | 499.4266
2258714 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:55 | 2021-06-09 02:39 | 2.7294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5347
2258716 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9211_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 23:23 | 2021-06-09 00:53 | 1.4936 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 647.3713 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0 | 0 | 658.9253
2258717 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28449_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:05 | 2021-06-09 00:06 | 0.013333 | 0 | 10867 | 0 | 0 | 1 | 1146 | 0 | 20 | 0 | 76.8934 | 0 | 0 | 0.054883 | 19.9616 | 0 | 3.1948 | 100.1047
2258718 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2101_10,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:08 | 2021-06-09 05:30 | 5.3681 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3 | 740 | 0 | 0 | 0 | 258.6074 | 0 | 0 | 224.7735 | 5672.3189 | 0 | 0 | 6155.6998
2258719 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18026_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:07 | 2021-06-09 01:44 | 1.615 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 1165.544 | 0 | 0 | 0 | 290.9408 | 0 | 0.11012 | 1456.5949
2258720 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28449_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:08 | 2021-06-09 02:11 | 2.0503 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 1857.1037 | 0 | 0 | 0 | 741.5962 | 0 | 3.8415 | 2602.5414
2258722 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1939_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:12 | 2021-06-09 01:44 | 1.5231 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 341.3453 | 0 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 343.1267
2258723 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 22:35 | 2021-06-09 03:54 | 5.3139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 282.5038 | 0 | 0 | 0 | 9.5211 | 0 | 0 | 292.0249
2258725 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3057_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:18 | 2021-06-09 04:20 | 4.0394 | 0 | 520 | 0 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1435.4332 | 0 | 0 | 3706.9982 | 2361.7659 | 0 | 0 | 7504.1973
2258732 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:24 | 2021-06-09 00:26 | 0.043611 | 0 | 7077 | 0 | 0 | 8 | 1829 | 0 | 61 | 0 | 201.5339 | 0 | 0 | 92.6748 | 160.1266 | 0 | 33.0623 | 487.3976
2258744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11955_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:26 | 2021-06-09 00:28 | 0.018611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0.018694 | 0 | 0 | 0.91979 | 2.2162 | 4.7308 | 4.7431 | 12.6286
2258745 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12617_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:31 | 2021-06-09 02:56 | 2.4108 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767.2077 | 0 | 0 | 0 | 101.6958 | 0 | 0 | 868.9035
2258746 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12618_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:32 | 2021-06-09 02:56 | 2.4031 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 845.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 854.8338
2258747 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12619_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:32 | 2021-06-09 02:57 | 2.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.28816 | 0 | 0 | 0 | 60.8477 | 0 | 0 | 61.1359
2258749 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21963_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:35 | 2021-06-09 05:37 | 5.0311 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3306.264 | 0 | 0 | 0 | 689.8262 | 0 | 0 | 3996.0902
2258750 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 11992_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:35 | 2021-06-09 02:58 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9792 | 0 | 589.9696 | 687.9488
2258756 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:45 | 2021-06-09 00:46 | 0.0083333 | 0 | 7268 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 42.3778 | 0 | 0 | 0 | 7.4054 | 0 | 0 | 49.7833
2258759 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:47 | 2021-06-09 00:47 | 0.0083333 | 0 | 7738 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 6 | 0 | 43.9988 | 0 | 0 | 0 | 7.9417 | 0 | 3.0348 | 54.9752
2258760 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:48 | 2021-06-09 00:50 | 0.023889 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 10 | 846 | 1 | 81 | 0 | 29.3099 | 0 | 0 | 21.828 | 56.8738 | 2.3011 | 25.297 | 135.6098
2258765 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:38 | 2021-06-09 02:27 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 1.0496
2258767 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 558_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:58 | 2021-06-09 02:57 | 1.9842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1165 | 0 | 0 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 34.2815
2258768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:57 | 2021-06-09 01:00 | 0.040278 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2739 | 0 | 0 | 47.0739
2258768 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 00:57 | 2021-06-09 01:01 | 0.055556 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 52.6444 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 1.2571 | 72.8715
2258769 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4016_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 01:02 | 2021-06-09 06:18 | 5.2686 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 4358.656 | 0 | 0 | 0 | 1747.0251 | 0 | 118.0728 | 6223.7539
2258770 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:02 | 2021-06-09 01:08 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2628 | 3.1306 | 309.6638 | 177.6483 | 515.7055
2258774 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27873_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:08 | 2021-06-09 01:09 | 0.016944 | 0 | 4157 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 60.1595 | 0 | 0 | 0.56268 | 5.6502 | 0 | 0 | 66.3724
2258776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31140_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:10 | 2021-06-09 01:10 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023566 | 0 | 0 | 0.023566
2258777 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9187_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 01:13 | 2021-06-09 02:09 | 0.94028 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0 | 1143.0444 | 0 | 0 | 0 | 945.4956 | 0 | 7.1755 | 2095.7155
2258779 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28681_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:17 | 2021-06-09 01:18 | 0.0125 | 0 | 17227 | 0 | 6 | 15 | 1651 | 14 | 37 | 0 | 127.6042 | 0 | 0.018892 | 1.5269 | 40.417 | 22.6882 | 14.1479 | 206.4031
2258781 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG/OG Transformatörü | 25213_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 01:21 | 2021-06-09 02:25 | 1.0644 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 230.9179 | 0 | 0 | 0 | 15.4474 | 0 | 0 | 246.3652
2258783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21636_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:23 | 2021-06-09 02:16 | 0.89306 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 19.7201 | 0 | 2.0907 | 0 | 207.7802 | 0 | 386.2901 | 615.8811
2258785 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4046_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:25 | 2021-06-09 01:25 | 0.0072222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.011741 | 0 | 0 | 1.6776 | 2.2106 | 0 | 0 | 3.8999
2258788 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8289_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:33 | 2021-06-09 01:35 | 0.029722 | 0 | 927 | 0 | 0 | 2 | 987 | 1 | 147 | 0 | 19.7065 | 0 | 0 | 8.9405 | 48.8493 | 11.0961 | 46.8476 | 135.4399
2258790 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3983_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:37 | 2021-06-09 01:38 | 0.019444 | 1 | 84 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.5742 | 4.7631 | 0 | 0 | 24.4724 | 0.45294 | 0 | 0 | 32.2627
2258798 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1728_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:43 | 2021-06-09 01:43 | 0.0077778 | 0 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 13.9041 | 0 | 0 | 0 | 4.0957 | 0 | 0 | 17.9998
2258802 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20593_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:45 | 2021-06-09 01:49 | 0.074722 | 0 | 402 | 0 | 0 | 3 | 97 | 8 | 14 | 0 | 22.9012 | 0 | 0 | 4.8678 | 49.5112 | 188.5043 | 34.2311 | 300.0156
2258808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:49 | 2021-06-09 01:51 | 0.029444 | 0 | 13017 | 0 | 0 | 7 | 829 | 3 | 6 | 0 | 204.4253 | 0 | 0 | 40.5663 | 34.0707 | 5.64 | 1.7178 | 286.4201
2258812 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20605_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:53 | 2021-06-09 01:53 | 0.0052778 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 7.283 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0.71825 | 9.5893
2258817 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1935_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 01:57 | 2021-06-09 03:32 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.2137 | 0 | 0 | 0 | 1010.2137
2258818 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9211_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 01:57 | 2021-06-09 07:49 | 5.8639 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2325.7995 | 0 | 0 | 0 | 41.1717 | 0 | 0 | 2366.9712
2258821 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28482_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 02:02 | 2021-06-09 02:52 | 0.83639 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 54.5795 | 0 | 0 | 0 | 27.1681 | 0 | 0.79587 | 82.5435
2258822 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:03 | 2021-06-09 02:05 | 0.031389 | 0 | 433 | 0 | 7 | 4 | 124 | 1 | 2 | 0 | 8.4387 | 0 | 0.23757 | 14.0643 | 6.0526 | 2.9782 | 0.6092 | 32.3805
2258825 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23659_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:03 | 2021-06-09 02:05 | 0.03 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 0 | 0 | 0 | 0.07588 | 0 | 0 | 2.0621
2258826 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3309_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:07 | 2021-06-09 02:25 | 0.30167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79259 | 0 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 1.0568
2258828 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:13 | 2021-06-09 02:34 | 0.34528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0.068241 | 0 | 0 | 3.3644
2258829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25536_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 02:18 | 2021-06-09 03:27 | 1.1528 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 199.7729 | 0 | 0.63397 | 0 | 21.2334 | 0 | 0 | 221.6403
2258832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:28 | 2021-06-09 02:29 | 0.01 | 0 | 10867 | 0 | 0 | 1 | 1146 | 0 | 20 | 0 | 50.2286 | 0 | 0 | 0.039655 | 14.7311 | 0 | 2.4249 | 67.4243
2258834 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:33 | 2021-06-09 12:06 | 9.555 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1407.4044 | 0 | 0 | 0 | 792.3493 | 0 | 37.6811 | 2237.4349
2258835 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21423_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:33 | 2021-06-09 04:20 | 1.7881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5047
2258837 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 192_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:34 | 2021-06-09 02:35 | 0.013333 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 7 | 0 | 31.4207 | 0 | 0 | 0 | 7.921 | 0 | 0.82838 | 40.1701
2258840 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:35 | 2021-06-09 09:32 | 6.9514 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 818.0976 | 0 | 0 | 0 | 227.7707 | 0 | 0 | 1045.8682
2258842 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23600_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:43 | 2021-06-09 02:44 | 0.0125 | 3 | 1267 | 0 | 25 | 3 | 329 | 5 | 5 | 0.083235 | 10.2395 | 0 | 0.30434 | 0.59444 | 5.6947 | 5.5556 | 0.83882 | 23.3106
2258843 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18348_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:51 | 2021-06-09 02:51 | 0.011389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 984 | 0 | 16 | 0 | 0.030297 | 0 | 0 | 1.9532 | 24.4151 | 0 | 0.64033 | 27.039
2258846 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28321_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:52 | 2021-06-09 02:53 | 0.023056 | 0 | 9925 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 0 | 2 | 0 | 109.8352 | 0 | 0 | 0.62278 | 31.96 | 0 | 0.66774 | 143.0857
2258848 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18339_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:56 | 2021-06-09 02:57 | 0.0036111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 916 | 0 | 11 | 0 | 0.014746 | 0 | 0 | 0.49183 | 3.3977 | 0 | 0.50312 | 4.4074
2258854 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 02:56 | 2021-06-09 02:56 | 0.0094444 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0 | 0 | 0.75261 | 0 | 0 | 3.5643
2258856 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 20866_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 03:01 | 2021-06-09 04:12 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.16 | 0 | 810.16
2258859 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18310_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:02 | 2021-06-09 03:03 | 0.0072222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 15 | 0 | 0.06707 | 0 | 0 | 0 | 12.2238 | 0 | 1.113 | 13.4039
2258863 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 525_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:03 | 2021-06-09 03:04 | 0.0036111 | 0 | 6831 | 0 | 0 | 1 | 762 | 0 | 1 | 0 | 11.9919 | 0 | 0 | 0.45694 | 2.8507 | 0 | 0.0010361 | 15.3006
2258864 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18290_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:05 | 2021-06-09 03:06 | 0.011944 | 0 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 892 | 1 | 9 | 0 | 42.9242 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | 0.45982 | 0.046811 | 55.8952
2258876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:06 | 2021-06-09 04:15 | 1.1586 | 0 | 1621 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 966.779 | 0 | 0.47495 | 0 | 376.7513 | 0 | 0 | 1344.0052
2258876 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:06 | 2021-06-09 06:57 | 3.8578 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5553
2258876 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:06 | 2021-06-09 06:59 | 3.8769 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 758.0381 | 0 | 0 | 0 | 470.0299 | 0 | 0 | 1228.068
2258876 | 4 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3062_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:06 | 2021-06-09 08:45 | 5.6511 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 582.7959 | 0 | 0 | 0 | 442.2564 | 0 | 0 | 1025.0523
2258879 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:12 | 2021-06-09 03:18 | 0.11444 | 0 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 10 | 0 | 287.7646 | 0 | 0 | 0 | 74.7489 | 0 | 9.575 | 372.0885
2258879 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18300_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:12 | 2021-06-09 04:24 | 1.2003 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 5 | 0 | 4251.7781 | 0 | 0 | 0 | 1091.5435 | 0 | 4.7011 | 5348.0226
2258880 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111005_34,5kVH17 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:12 | 2021-06-09 04:06 | 0.91333 | 0 | 15988 | 0 | 0 | 2 | 2371 | 1 | 29 | 0 | 20053.0554 | 0 | 0 | 654.7762 | 2259.1772 | 36.4996 | 165.1419 | 23168.6503
2258880 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18290_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:12 | 2021-06-09 04:07 | 0.91917 | 0 | 7536 | 0 | 0 | 7 | 4579 | 1 | 51 | 0 | 3310.9521 | 0 | 0 | 280.748 | 5341.2823 | 35.3894 | 323.2221 | 9291.5939
2258910 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 548_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 03:15 | 2021-06-09 05:44 | 2.48 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 4196.1238 | 0 | 0 | 0 | 701.1779 | 0 | 1.6663 | 4898.968
2258914 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 548_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 03:24 | 2021-06-09 03:31 | 0.11222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 1.9325
2258918 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | DM | 8100_34,5kVH10 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:33 | 2021-06-09 05:00 | 1.4617 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1353.2689 | 0 | 0 | 0 | 60.4561 | 0 | 35.0964 | 1448.8214
2258918 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | DM | 110_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:33 | 2021-06-09 05:56 | 2.3914 | 0 | 2581 | 0 | 0 | 3 | 190 | 0 | 3 | 0 | 4495.8785 | 0 | 0 | 583.9231 | 747.8 | 0 | 52.1311 | 5879.7328
2258927 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH23 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:33 | 2021-06-09 04:25 | 0.86361 | 0 | 3376 | 0 | 0 | 6 | 5177 | 13 | 808 | 0 | 1642.9491 | 0 | 0 | 276.8094 | 11338.4326 | 6904.4131 | 15777.7232 | 35940.3275
2258957 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:38 | 2021-06-09 05:58 | 2.3275 | 0 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 14 | 0 | 8310.5044 | 0 | 0 | 0 | 4427.7077 | 0 | 193.6461 | 12931.8582
2258965 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8685_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:33 | 2021-06-09 12:28 | 8.92 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 6 | 0 | 4793.2253 | 0 | 0 | 0 | 8663.1947 | 0 | 1885.0751 | 15341.4952
2258966 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 8186_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:52 | 2021-06-09 04:29 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3935 | 0 | 0 | 25.3935
2258968 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29210_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 03:53 | 2021-06-09 06:49 | 2.9347 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.8316 | 0 | 0 | 0 | 0.7177 | 0 | 67.7959 | 232.3452
2258973 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28523_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 04:01 | 2021-06-09 05:08 | 1.1094 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.8442 | 0 | 0 | 0 | 57.6227 | 0 | 0 | 164.4669
2258974 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28180_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:02 | 2021-06-09 04:59 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5277 | 0 | 0 | 0 | 25.5277
2258975 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:03 | 2021-06-09 13:45 | 9.7022 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 255.3741 | 0 | 0 | 0 | 314.1988 | 0 | 0 | 569.5729
2258976 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1936_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 04:04 | 2021-06-09 05:34 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5904 | 0 | 0 | 0 | 24.5904
2258979 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25406_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 04:12 | 2021-06-09 05:36 | 1.4067 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.0333 | 0 | 0 | 0 | 29.2586 | 0 | 0 | 95.2919
2258983 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1322_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:29 | 2021-06-09 06:44 | 2.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2004 | 0 | 0 | 19.2004
2258990 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH15 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:02 | 0.2375 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 197.0799 | 0 | 0 | 290.495 | 28.9126 | 0 | 0 | 516.4875
2258990 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:03 | 0.24417 | 0 | 7401 | 0 | 0 | 3 | 915 | 3 | 6 | 0 | 763.6089 | 0 | 0 | 57.3386 | 287.9983 | 46.8537 | 14.1893 | 1169.9889
2258990 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:14 | 0.43472 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.1533 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 0 | 0 | 69.5264
2258990 | 4 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4440_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:38 | 0.8225 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 191.0841 | 0 | 0 | 0 | 2.4291 | 0 | 0 | 193.5131
2258990 | 5 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4440_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:38 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7376 | 0 | 0 | 0 | 96.7376
2258990 | 6 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4440_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 05:36 | 0.80194 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1257.905 | 0 | 0 | 0 | 140.7825 | 0 | 0 | 1398.6874
2259011 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:48 | 2021-06-09 04:50 | 0.029444 | 0 | 399 | 0 | 0 | 4 | 1591 | 8 | 156 | 0 | 8.7122 | 0 | 0 | 7.4374 | 108.7472 | 29.7967 | 74.7047 | 229.3982
2259019 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:50 | 2021-06-09 04:51 | 0.0047222 | 0 | 399 | 0 | 0 | 4 | 1591 | 8 | 156 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 1.1928 | 17.4406 | 4.7787 | 11.9809 | 36.7903
2259020 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8010_34,5kVH14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 04:51 | 2021-06-09 04:51 | 0.0058333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 44 | 0 | 0.020907 | 0 | 0 | 0 | 5.3413 | 0 | 1.553 | 6.9152
2259025 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH25 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:00 | 2021-06-09 05:45 | 0.74917 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 5 | 777 | 0 | 1 | 0 | 1451.6535 | 0 | 0 | 200.1754 | 664.9236 | 0 | 226.7877 | 2543.5402
2259030 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3603_10,5kVH14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:07 | 2021-06-09 05:39 | 0.53944 | 0 | 1621 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 425.9842 | 0 | 0.20007 | 0 | 173.4461 | 0 | 0 | 599.6304
2259034 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:09 | 2021-06-09 05:09 | 0.010833 | 0 | 9925 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 0 | 2 | 0 | 47.8572 | 0 | 0 | 0.2884 | 14.8384 | 0 | 0.30521 | 63.2892
2259039 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4040_34,5kVH36 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:13 | 2021-06-09 05:22 | 0.14056 | 1 | 16205 | 0 | 0 | 3 | 1692 | 0 | 4 | 3.4537 | 1181.3104 | 0 | 0 | 49.8426 | 355.1116 | 0 | 7.1217 | 1596.84
2259039 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4590_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:13 | 2021-06-09 06:26 | 1.2075 | 0 | 608 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 340.5958 | 0 | 0 | 267.2268 | 69.9571 | 0 | 0 | 677.7797
2259039 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:13 | 2021-06-09 06:26 | 1.2147 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 291.1463 | 436.33 | 0 | 0 | 0 | 65.1958 | 0 | 0 | 792.6721
2259040 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21625_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 00:16 | 2021-06-09 05:44 | 5.4686 | 0 | 9599 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 28568.9215 | 0 | 0 | 0 | 3847.6849 | 0 | 0 | 32416.6064
2259042 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4001_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:22 | 2021-06-09 06:07 | 0.74306 | 1 | 16206 | 0 | 0 | 3 | 1692 | 0 | 4 | 17.9926 | 6244.202 | 0 | 0 | 259.5916 | 1881.5066 | 0 | 35.9749 | 8439.2676
2259043 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29878_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:22 | 2021-06-09 15:00 | 9.64 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 465.0524 | 0 | 0 | 0 | 467.211 | 0 | 0 | 932.2635
2259052 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:37 | 2021-06-09 14:20 | 8.725 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 994.2144 | 0 | 0 | 0 | 1167.8406 | 0 | 0 | 2162.0549
2259055 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:47 | 2021-06-09 06:56 | 1.155 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 46.4163 | 0 | 0 | 0 | 19.1868 | 0 | 30.9053 | 96.5084
2259061 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 231_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 05:56 | 2021-06-09 10:30 | 4.5669 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1960.3009 | 0 | 0 | 0 | 272.392 | 0 | 283.841 | 2516.5339
2259068 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28824_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 06:12 | 2021-06-09 09:27 | 3.2419 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 663.7126 | 0 | 0 | 0 | 196.1803 | 0 | 0 | 859.8929
2259076 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25049_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 06:29 | 2021-06-09 07:46 | 1.2769 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 152.2263 | 0 | 0 | 0 | 46.2676 | 0 | 0 | 198.4939
2259086 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | DM | 546_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 06:14 | 2021-06-09 10:09 | 3.9097 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 8 | 928 | 0 | 2 | 0 | 14091.4439 | 0 | 0 | 3789.535 | 6123.7726 | 0 | 1301.8289 | 25306.5804
2259103 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 07:47 | 2021-06-09 10:40 | 2.8803 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 92.2397 | 0 | 0 | 0 | 106.6879 | 0 | 18.2094 | 217.137
2259104 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24229_34,5kVH04 | Buat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 07:50 | 2021-06-09 11:54 | 4.0572 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.6648 | 0 | 0 | 583.0818 | 3.666 | 0 | 0 | 638.4127
2259106 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 07:52 | 2021-06-09 10:30 | 2.6333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.3086 | 0 | 0 | 0 | 22.8162 | 0 | 0 | 86.1248
2259107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20036_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 07:53 | 2021-06-09 16:36 | 8.7136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0366
2259117 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28433_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:19 | 2021-06-09 10:34 | 2.2469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6741
2259128 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3208_10,5kVH4 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:41 | 2021-06-09 08:42 | 0.016667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708
2259137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:46 | 2021-06-09 13:05 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1252 | 17023.2961 | 4162.3932 | 21429.8145
2259138 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:49 | 2021-06-09 17:24 | 8.5903 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.3865 | 0 | 0 | 0 | 72.4767 | 0 | 0 | 162.8632
2259148 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:57 | 2021-06-09 17:47 | 8.8303 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.5635 | 0 | 0 | 0 | 191.247 | 0 | 0 | 262.8106
2259150 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:38 | 2021-06-09 15:15 | 6.6206 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1661.9289 | 0 | 0 | 0 | 194.3123 | 0 | 0 | 1856.2413
2259151 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2376_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 13:48 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092
2259156 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24443_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 08:54 | 2021-06-09 16:01 | 7.1231 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.2465 | 0 | 0 | 0 | 0.83098 | 0 | 0 | 69.0775
2259159 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:10 | 2021-06-09 11:58 | 2.8072 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.5276 | 0 | 0 | 0 | 25.5586 | 0 | 0 | 90.0862
2259160 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:12 | 2021-06-09 16:18 | 7.0967 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1293.3147 | 0 | 0 | 0 | 765.1946 | 0 | 0 | 2058.5093
2259164 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9486_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:14 | 2021-06-09 17:17 | 8.0439 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1720.0881 | 0 | 0 | 0 | 91.6749 | 0 | 0 | 1811.763
2259166 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26510_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:16 | 2021-06-09 17:38 | 8.3539 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274.7536 | 0 | 0 | 0 | 13.9574 | 0 | 0 | 288.711
2259167 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21903_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:19 | 2021-06-09 12:58 | 3.6578 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 555.5506 | 0 | 0 | 0 | 41.7444 | 0 | 0 | 597.295
2259187 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21108_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:19 | 2021-06-09 09:19 | 0.0041667 | 0 | 17123 | 0 | 1 | 3 | 2351 | 1 | 13 | 0 | 38.8599 | 0 | 0.0032719 | 0.53726 | 15.4434 | 0.61909 | 2.7251 | 58.188
2259190 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:14 | 2021-06-09 17:21 | 8.1169 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 574.1079 | 0 | 0 | 0 | 31.0647 | 0 | 0 | 605.1726
2259194 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:24 | 2021-06-09 09:40 | 0.26389 | 26 | 5877 | 3 | 280 | 30 | 1081 | 22 | 2 | 19.0713 | 1494.0894 | 0.35331 | 60.8913 | 359.535 | 444.4906 | 623.6859 | 22.3595 | 3024.4762
2259204 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31577_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:32 | 2021-06-09 16:50 | 7.2944 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 231.342 | 0 | 0 | 1231.422
2259208 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20705_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:34 | 2021-06-09 17:08 | 7.57 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 378.4731 | 0 | 6.2317 | 0 | 375.1061 | 0 | 0 | 759.8109
2259212 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-25 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:37 | 2021-06-09 10:01 | 0.39389 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2407 | 0 | 0 | 0 | 9.1009 | 0 | 0 | 58.3416
2259213 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3625_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:41 | 2021-06-09 17:07 | 7.4403 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712.674 | 0 | 0 | 0 | 101.6256 | 0 | 0 | 814.2995
2259214 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:42 | 2021-06-09 15:34 | 5.8678 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 299.5468 | 0 | 19.8957 | 0 | 333.9364 | 565.506 | 0 | 1218.8849
2259216 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4435_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:43 | 2021-06-09 16:05 | 6.3725 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 287.0801 | 0 | 0 | 0 | 277.2951 | 0 | 0 | 564.3752
2259218 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:30 | 2021-06-09 12:22 | 2.8675 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 131.4675 | 0 | 0 | 0 | 142.3341 | 0 | 0 | 273.8016
2259220 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-4 | Başlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:46 | 2021-06-09 10:55 | 1.1531 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 185.6944 | 0 | 0 | 0 | 66.4606 | 0 | 0 | 252.155
2259223 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22254_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:49 | 2021-06-09 15:55 | 6.1058 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2181.3799 | 0 | 0 | 0 | 236.5974 | 0 | 0 | 2417.9773
2259230 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29841_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:55 | 2021-06-09 19:24 | 9.4753 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1153.1075 | 0 | 0 | 0 | 62.8986 | 0 | 0 | 1216.0061
2259232 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25771_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 09:42 | 2021-06-09 18:54 | 9.1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1002
2259240 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 09:59 | 2021-06-09 17:51 | 7.8733 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1165.0239 | 0 | 0 | 0 | 235.296 | 0 | 163.3644 | 1563.6843
2259242 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3625_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:03 | 2021-06-09 14:36 | 4.5439 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3408
2259244 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9773_34,5kVH1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:06 | 2021-06-09 11:56 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2512 | 0 | 0 | 0 | 347.2512
2259246 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9118_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:07 | 2021-06-09 16:58 | 6.8494 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2270.1683 | 0 | 0 | 0 | 2810.1699 | 0 | 0 | 5080.3382
2259255 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:07 | 2021-06-09 10:21 | 0.2375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3690 | 0 | 42 | 0 | 5.1429 | 0 | 0 | 129.1147 | 1616.1978 | 0 | 158.3138 | 1908.7692
2259269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21295_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:08 | 2021-06-09 11:05 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1012 | 25.1032 | 2377.9552 | 519.9625 | 2928.1222
2259276 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:09 | 2021-06-09 17:47 | 7.6306 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1512.0359 | 0 | 0 | 0 | 481.6787 | 0 | 0 | 1993.7146
2259278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:10 | 2021-06-09 11:15 | 1.0836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4414
2259289 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 70_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:09 | 2021-06-09 10:32 | 0.37833 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.5335 | 0 | 0 | 0 | 7.6686 | 0 | 0 | 189.2021
2259289 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 70_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:09 | 2021-06-09 12:06 | 1.9494 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 4 | 145 | 0 | 3 | 0 | 2353.1621 | 0 | 0 | 1547.9364 | 765.2036 | 0 | 721.6162 | 5387.9184
2259315 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9485_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:28 | 2021-06-09 17:51 | 7.38 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 633.2914 | 0 | 0 | 0 | 108.7057 | 0 | 0 | 741.9971
2259316 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:25 | 2021-06-09 16:45 | 6.3314 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1320.4634 | 0 | 0 | 0 | 343.9232 | 0 | 0 | 1664.3866
2259318 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22599_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:26 | 2021-06-09 15:21 | 4.9175 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3959.5385 | 0 | 0 | 0 | 516.9555 | 0 | 0 | 4476.4941
2259319 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28350_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:30 | 2021-06-09 17:39 | 7.1539 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1410.1199 | 0 | 0 | 0 | 56.5845 | 0 | 0 | 1466.7044
2259320 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22599_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:31 | 2021-06-09 16:16 | 5.7539 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2255.2887 | 0 | 0 | 0 | 146.1959 | 0 | 0 | 2401.4846
2259321 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22599_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:31 | 2021-06-09 15:22 | 4.8472 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 867.74 | 0 | 0 | 0 | 1152.7487 | 0 | 224.9111 | 2245.3998
2259325 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11943_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:32 | 2021-06-09 15:00 | 4.4603 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 268.64 | 0 | 0 | 0 | 89.4193 | 0 | 0 | 358.0593
2259326 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23507_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:33 | 2021-06-09 11:53 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7809 | 0 | 0 | 6.7809
2259327 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:34 | 2021-06-09 10:50 | 0.27361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.0961 | 0 | 0 | 0 | 22.6313 | 0 | 0 | 27.7274
2259337 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25024_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:35 | 2021-06-09 12:08 | 1.5569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007
2259339 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20300_34,5kVH24 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:39 | 2021-06-09 10:58 | 0.32944 | 0 | 11593 | 0 | 2 | 2 | 847 | 14 | 49 | 0 | 5811.2238 | 0 | 0.11368 | 196.2008 | 1050.2643 | 2058.7858 | 1163.4649 | 10280.0533
2259341 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20206_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:39 | 2021-06-09 11:30 | 0.85583 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 101.47 | 0 | 0 | 0 | 67.6621 | 0 | 135.6465 | 304.7786
2259346 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21744_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:39 | 2021-06-09 10:58 | 0.3275 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 0 | 8.3901 | 0 | 0 | 26.031 | 16.7456 | 559.5415 | 315.7851 | 926.4933
2259352 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 21900_34,5kVH12 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:39 | 2021-06-09 12:12 | 1.5489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 145.2189 | 0.62757 | 1193.288 | 0 | 1340.6082
2259356 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23162_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:47 | 2021-06-09 14:09 | 3.3719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6707 | 0 | 0 | 588.9078 | 70.1407 | 0 | 0 | 676.7192
2259379 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11576_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 10:57 | 2021-06-09 12:32 | 1.5861 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 176.8427 | 0 | 0 | 0 | 32.7109 | 0 | 0 | 209.5537
2259389 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21080_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:03 | 2021-06-09 11:35 | 0.54083 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21.4294 | 0 | 0 | 0 | 51.648 | 0 | 0 | 73.0774
2259390 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21946_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:03 | 2021-06-09 14:58 | 3.9203 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 61.8423 | 0 | 0 | 0 | 56.6849 | 0 | 2046.586 | 2165.1132
2259400 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3301_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:04 | 2021-06-09 14:54 | 3.84 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7883 | 0 | 0 | 0 | 8.4524 | 0 | 0 | 65.2406
2259403 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 683_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:09 | 2021-06-09 12:30 | 1.3517 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 668.1437 | 0 | 0 | 0 | 28.2416 | 0 | 0 | 696.3853
2259405 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24307_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:10 | 2021-06-09 13:05 | 1.9133 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137.1769 | 0 | 0 | 0 | 4.9673 | 0 | 0 | 142.1442
2259406 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31905_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:11 | 2021-06-09 13:55 | 2.7392 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 563.9905 | 0 | 0 | 0 | 111.4742 | 0 | 0 | 675.4647
2259423 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-25 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:23 | 2021-06-09 11:30 | 0.11333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0.32476 | 0 | 0 | 1.7627
2259427 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 11:27 | 2021-06-09 11:53 | 0.43306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | 0 | 11.3132 | 0 | 0 | 16.1217
2259428 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:27 | 2021-06-09 16:28 | 5.0197 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 113.4917 | 0 | 0 | 0 | 557.4069 | 0 | 0 | 670.8986
2259429 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 11:29 | 2021-06-09 12:31 | 1.0406 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 64.7503 | 0 | 1.788 | 0 | 1816.462 | 0 | 0 | 1883.0003
2259436 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22022_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:26 | 2021-06-09 19:56 | 8.5022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.0127 | 0 | 0 | 0 | 184.7583 | 0 | 0 | 257.771
2259441 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 11:29 | 2021-06-09 12:37 | 1.1306 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 149.3037 | 0 | 0 | 0 | 1837.5533 | 0 | 0 | 1986.857
2259450 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 11:35 | 2021-06-09 14:58 | 3.3817 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 402.117 | 0 | 0 | 0 | 14.1226 | 0 | 0 | 416.2396
2259457 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:38 | 2021-06-09 19:04 | 7.4358 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 458.9519 | 0 | 0 | 0 | 60.436 | 0 | 0 | 519.3879
2259466 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20300_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:43 | 2021-06-09 12:16 | 0.55194 | 0 | 5583 | 0 | 0 | 2 | 307 | 0 | 2 | 0 | 1623.7071 | 0 | 0 | 86.6466 | 403.9818 | 0 | 91.2874 | 2205.623
2259474 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_0,4kVTR-1_D-5 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:48 | 2021-06-09 17:35 | 5.7844 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 227.0883 | 0 | 0 | 0 | 1190.6253 | 0 | 558.4209 | 1976.1345
2259478 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21444_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:44 | 2021-06-09 12:16 | 0.5475 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 534.5009 | 0 | 0 | 0 | 120.9229 | 0 | 17.1849 | 672.6088
2259480 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31016_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:53 | 2021-06-09 14:41 | 2.8067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565
2259487 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:55 | 2021-06-09 13:36 | 1.6806 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 816.8825 | 0 | 0.083232 | 0 | 191.3039 | 0 | 0 | 1008.2697
2259498 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28681_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 12:05 | 2021-06-09 14:30 | 2.4117 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1283.6287 | 0 | 0 | 0 | 514.8528 | 0 | 0 | 1798.4815
2259500 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24420_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:57 | 2021-06-09 13:37 | 1.6636 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.8613 | 0 | 2.863 | 0 | 47.7946 | 0 | 0 | 114.5189
2259500 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24420_34,5kVH03 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 11:57 | 2021-06-09 15:05 | 3.1286 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1039.6316 | 0 | 0 | 0 | 180.2236 | 0 | 0 | 1219.8552
2259504 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3428_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:08 | 2021-06-09 14:43 | 2.5894 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 440.8361 | 0 | 0 | 0 | 282.2114 | 0 | 17.7494 | 740.797
2259509 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:10 | 2021-06-09 12:22 | 0.21083 | 0 | 3765 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 570.2173 | 0 | 0 | 35.0405 | 52.3238 | 0 | 0 | 657.5816
2259510 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26392_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:10 | 2021-06-09 13:39 | 1.4881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9125
2259513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 12:15 | 2021-06-09 14:35 | 2.3361 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265.9026 | 0 | 0 | 0 | 88.5425 | 0 | 0 | 354.4451
2259519 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1217_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:19 | 2021-06-09 12:36 | 0.28361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.7584 | 0 | 0 | 0 | 4.6747 | 0 | 0 | 21.4331
2259529 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 432_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:24 | 2021-06-09 12:27 | 0.042222 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 3 | 0 | 52.3109 | 0 | 0 | 21.7853 | 16.7826 | 0 | 15.4929 | 106.3718
2259531 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4448_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:24 | 2021-06-09 12:34 | 0.16111 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7916 | 0 | 0 | 0 | 0.033543 | 0 | 0 | 29.8251
2259543 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21442_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:35 | 2021-06-09 13:43 | 1.1339 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 315.0749 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 0 | 0 | 322.06
2259544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2042_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:36 | 2021-06-09 14:18 | 1.6964 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.0389 | 0 | 0 | 0 | 15.0359 | 0 | 0 | 120.0747
2259545 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20848_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:34 | 2021-06-09 14:43 | 2.1472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9486
2259546 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18208_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 12:38 | 2021-06-09 15:35 | 2.9453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 23.2882 | 0 | 0 | 0 | 362.6 | 0 | 301.7418 | 687.63
2259550 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:41 | 2021-06-09 12:44 | 0.045278 | 0 | 437 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18.7103 | 0 | 0.13578 | 0 | 5.6242 | 0 | 0 | 24.4703
2259552 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20647_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:42 | 2021-06-09 19:36 | 6.8964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1661 | 0 | 0 | 0 | 24.353 | 0 | 0 | 41.5192
2259559 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 750_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 12:41 | 2021-06-09 13:52 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0783 | 0 | 0 | 16.0783
2259581 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2376_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 10:39 | 2021-06-09 14:15 | 3.5942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57.6891 | 0 | 0 | 0 | 445.8518 | 0 | 0 | 503.5409
2259588 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22625_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:07 | 2021-06-09 20:42 | 7.5803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2705
2259589 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:09 | 2021-06-09 13:29 | 0.34083 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.9294 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | 52.7187
2259590 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31533_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:09 | 2021-06-09 22:49 | 9.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.021 | 0 | 0 | 186.021
2259598 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18213_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 13:16 | 2021-06-09 17:17 | 4.0156 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 900.9796 | 0 | 0 | 0 | 150.6429 | 0 | 0 | 1051.6225
2259613 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:30 | 2021-06-09 22:30 | 8.9975 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1335.9023 | 0 | 0 | 0 | 177.8067 | 0 | 0 | 1513.709
2259614 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1008_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:31 | 2021-06-09 19:00 | 5.4825 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1430.9114 | 0 | 0 | 0 | 175.5657 | 0 | 0 | 1606.4771
2259617 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3490_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:34 | 2021-06-09 19:56 | 6.3731 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1120.9351 | 0 | 0 | 0 | 157.5997 | 0 | 0 | 1278.5348
2259619 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18515_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:38 | 2021-06-09 18:52 | 5.2328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1963 | 0 | 0 | 0 | 0.20697 | 0 | 0 | 5.4033
2259622 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1835_10,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:40 | 2021-06-09 14:00 | 0.32611 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.2375 | 0 | 0 | 0 | 11.6753 | 0 | 0 | 68.9129
2259632 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18279_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:45 | 2021-06-09 20:38 | 6.8789 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 228.4552 | 0 | 0 | 0 | 278.3788 | 0 | 0 | 506.834
2259633 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:46 | 2021-06-09 14:31 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3855
2259636 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:43 | 2021-06-09 14:32 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.11097 | 0 | 0 | 0 | 66.5249 | 0 | 319.394 | 386.0299
2259638 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21778_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 13:50 | 2021-06-09 15:52 | 2.0269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0009 | 0 | 0 | 0 | 5.0433 | 0 | 0 | 24.0442
2259651 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1105_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:03 | 2021-06-09 17:11 | 3.1264 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537.9173 | 0 | 0 | 0 | 89.7362 | 0 | 0 | 627.6535
2259656 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1443_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:09 | 2021-06-09 16:49 | 2.6733 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 264.6122 | 0 | 0 | 0 | 142.4412 | 0 | 0 | 407.0535
2259661 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28393_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:16 | 2021-06-09 17:22 | 3.0989 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9191 | 0 | 0 | 0 | 0.78092 | 0 | 0 | 18.7
2259668 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 5_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:22 | 2021-06-09 16:50 | 2.4717 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.3494 | 0 | 0 | 0 | 81.2793 | 0 | 0 | 207.6288
2259672 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 405_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:28 | 2021-06-09 15:28 | 1.0014 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.0205 | 0 | 0 | 0 | 40.4251 | 0 | 0 | 165.4456
2259702 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:57 | 2021-06-09 19:23 | 4.4331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195
2259707 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:59 | 2021-06-09 20:11 | 5.1978 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 292.8189 | 0 | 0 | 0 | 67.1333 | 0 | 63.0372 | 422.9893
2259713 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29878_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:03 | 2021-06-09 16:48 | 1.7483 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.6955 | 0 | 0 | 0 | 88.4992 | 0 | 0 | 185.1947
2259721 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:13 | 2021-06-09 17:03 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2752 | 0 | 0 | 10.2752
2259727 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22625_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:12 | 2021-06-09 21:10 | 5.9617 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 934.5644 | 0 | 0 | 0 | 107.385 | 0 | 0 | 1041.9494
2259737 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18542_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:26 | 2021-06-09 20:49 | 5.3769 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 175.9504 | 0 | 0 | 0 | 719.1758 | 0 | 48.835 | 943.9612
2259751 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20372_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:44 | 2021-06-10 00:57 | 9.2178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9757 | 439.6564
2259765 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12530_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:55 | 2021-06-09 16:43 | 0.79944 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 201.5303 | 0 | 0 | 0 | 37.9171 | 0 | 0 | 239.4474
2259765 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11067_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 15:55 | 2021-06-09 16:46 | 0.84444 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 364.9697 | 0 | 0 | 0 | 160.6829 | 0 | 0 | 525.6527
2259771 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:02 | 2021-06-09 20:54 | 4.8586 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1681.48 | 0 | 0 | 0 | 144.7738 | 0 | 479.507 | 2305.7607
2259774 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 14:32 | 2021-06-09 23:37 | 9.0906 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 586.8676 | 0 | 0 | 0 | 75.4212 | 0 | 0 | 662.2888
2259782 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20206_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:10 | 2021-06-09 18:07 | 1.9492 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.021
2259795 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2042_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:30 | 2021-06-09 18:55 | 2.4208 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 293.6051 | 0 | 0 | 0 | 23.0548 | 0 | 0 | 316.6599
2259805 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22611_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:43 | 2021-06-09 19:32 | 2.8211 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4371 | 0 | 0 | 0 | 32.5785 | 0 | 0 | 67.0156
2259808 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:45 | 2021-06-09 19:06 | 2.3483 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 280.2367 | 0 | 0 | 0 | 8.1947 | 0 | 0 | 288.4314
2259827 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20036_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:06 | 2021-06-09 21:50 | 4.7275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4679
2259830 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12135_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:04 | 2021-06-09 17:14 | 0.16917 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 722.7286 | 0 | 0 | 6.4 | 109.1283 | 0 | 0 | 838.2568
2259849 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31012_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:20 | 2021-06-09 18:58 | 1.6383 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.1703 | 0 | 0 | 0 | 29.9468 | 0 | 0 | 116.117
2259852 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20974_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:21 | 2021-06-09 17:52 | 0.51083 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 146.7981 | 0 | 0 | 0 | 49.6333 | 0 | 0 | 196.4314
2259865 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9616_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 17:08 | 2021-06-09 17:51 | 0.72167 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 828.6314 | 0 | 0 | 395.2634 | 506.3493 | 0 | 0 | 1730.2441
2259874 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111029_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:50 | 2021-06-09 19:51 | 2.0153 | 0 | 589 | 0 | 0 | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1438.2238 | 0 | 0 | 2234.8934 | 2071.5107 | 0 | 0 | 5744.6279
2259877 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 16:07 | 2021-06-09 18:58 | 2.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47996 | 0 | 0 | 0 | 3.9517 | 0 | 0 | 4.4317
2259895 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11041_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 18:09 | 2021-06-09 22:26 | 4.2794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | 0 | 0 | 14.1735 | 0 | 0 | 22.5861
2259918 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 18:34 | 2021-06-09 19:25 | 0.84778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0.26298 | 0 | 0 | 1.9019
2259925 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9408_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 17:51 | 2021-06-09 21:34 | 3.72 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 227.815 | 0 | 0 | 0 | 53.1143 | 0 | 0 | 280.9293
2259926 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 18:43 | 2021-06-09 19:27 | 0.73361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2454
2259937 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29586_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:02 | 2021-06-10 01:48 | 6.7717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4785
2259942 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23615_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:09 | 2021-06-09 20:06 | 0.95528 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4552 | 0 | 2.3333 | 0 | 19.4543 | 0 | 0 | 47.2427
2259950 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2042_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:19 | 2021-06-09 20:36 | 1.2753 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163.9955 | 0 | 0 | 0 | 10.1784 | 0 | 0 | 174.174
2259951 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25031_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:19 | 2021-06-09 22:21 | 3.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003
2259952 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31456_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:24 | 2021-06-09 20:00 | 0.60694 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 531.4501 | 0 | 0 | 0 | 59.1151 | 0 | 0 | 590.5652
2259962 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:33 | 2021-06-09 20:33 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52731
2259967 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3266_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:44 | 2021-06-09 21:28 | 1.7319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2891
2259982 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1173_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-09 20:01 | 2021-06-09 21:55 | 1.9031 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.3615 | 0 | 0 | 0 | 13.9257 | 0 | 0 | 172.2873
2259983 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31456_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 20:01 | 2021-06-09 21:44 | 1.7194 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1517.1565 | 0 | 0 | 0 | 160.8727 | 0 | 0 | 1678.0292
2259991 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 20:12 | 2021-06-09 20:26 | 0.23222 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14.7347 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | 0 | 2.3121 | 19.3445
2259997 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9485_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 20:23 | 2021-06-10 01:26 | 5.0547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.5658 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0 | 112.7197
2260005 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Direği | 24375_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:10 | 2021-06-09 20:38 | 1.4792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9394 | 0 | 0 | 0 | 16.5844 | 0 | 0 | 35.5238
2260022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21079_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:13 | 2021-06-09 22:03 | 0.83389 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.406 | 0 | 0 | 0 | 7.9175 | 0 | 0 | 98.3236
2260025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:17 | 2021-06-10 00:31 | 3.2364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0958
2260028 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:19 | 2021-06-09 22:26 | 1.1169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0381 | 0 | 0 | 0 | 3.2923 | 0 | 0 | 12.3304
2260032 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 19:34 | 2021-06-09 22:52 | 3.2933 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202.3833 | 0 | 0 | 0 | 56.7481 | 0 | 0 | 259.1314
2260041 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:30 | 2021-06-10 02:07 | 4.6239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8098 | 0 | 0 | 0 | 6.9297 | 0 | 0 | 16.7395
2260049 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2005_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 20:48 | 2021-06-10 00:17 | 3.4872 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 249.3157 | 0 | 0 | 0 | 18.8247 | 0 | 0 | 268.1403
2260051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20175_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:41 | 2021-06-10 01:27 | 3.7708 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 561.8632 | 0 | 0 | 0 | 233.4877 | 0 | 0 | 795.351
2260062 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18296_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 22:00 | 2021-06-10 04:44 | 6.7408 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.017217 | 0 | 0 | 22.0398
2260064 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20161_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 21:57 | 2021-06-10 01:00 | 3.0481 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5121
2260069 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 22:06 | 2021-06-09 23:02 | 0.92722 | 11 | 712 | 3 | 8 | 19 | 82 | 13 | 2 | 27.3151 | 387.0452 | 6.9236 | 6.0786 | 1519.8762 | 91.0261 | 607.6009 | 38.7373 | 2684.603
2260084 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2005_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 22:31 | 2021-06-10 00:14 | 1.7156 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 158.3266 | 0 | 0 | 0 | 34.5574 | 0 | 0 | 192.884
2260089 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31533_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 22:50 | 2021-06-10 00:18 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1467 | 0 | 0 | 27.1467
2260099 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 23:20 | 2021-06-09 23:26 | 0.0975 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 3.977 | 11.327
2260100 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31456_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-09 23:27 | 2021-06-10 08:56 | 9.4886 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 772.4008 | 0 | 0 | 0 | 375.4146 | 0 | 0 | 1147.8155
2260106 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31568_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:04 | 2021-06-10 02:42 | 2.6364 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 9 | 0 | 552.1121 | 0 | 0 | 0 | 537.9573 | 0 | 810.2478 | 1900.3172
2260108 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3392_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:05 | 2021-06-10 04:02 | 3.9453 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 418.8065 | 0 | 0 | 42.0539 | 996.7689 | 0 | 0 | 1457.6293
2260109 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:05 | 2021-06-10 02:10 | 2.0764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2461 | 0 | 0 | 0 | 23.5286 | 0 | 0 | 37.7747
2260110 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1509_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:07 | 2021-06-10 01:05 | 0.97444 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 397.1666 | 0 | 0 | 0 | 10.4371 | 0 | 0 | 407.6038
2260111 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28132_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:07 | 2021-06-10 00:08 | 0.0097222 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 8.1507 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0 | 0.0092468 | 10.8355
2260116 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2101_10,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:13 | 2021-06-10 05:11 | 4.9603 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 1 | 0 | 7496.5335 | 0 | 0 | 0 | 59589.7124 | 0 | 3.257 | 67089.5029
2260117 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28765_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:14 | 2021-06-10 02:02 | 1.7986 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 431.2065 | 0 | 0 | 0 | 309.8038 | 0 | 0 | 741.0103
2260119 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31141_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:23 | 2021-06-10 00:23 | 0.0055556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0.00042487 | 0 | 0 | 2.3718 | 0.39438 | 0 | 0.061853 | 2.8284
2260123 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11451_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:29 | 2021-06-10 04:03 | 3.565 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 413.7499 | 0 | 0 | 0 | 21.4144 | 0 | 0 | 435.1643
2260124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21623_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:29 | 2021-06-10 01:27 | 0.96639 | 0 | 15654 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 1 | 0 | 8782.2134 | 0 | 0 | 0 | 1133.8534 | 0 | 4.8176 | 9920.8845
2260126 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12616_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:31 | 2021-06-10 03:13 | 2.7017 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 668.3061 | 0 | 0 | 0 | 19.1965 | 0 | 0 | 687.5026
2260127 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12570_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:32 | 2021-06-10 03:12 | 2.6733 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 583.9688 | 0 | 0 | 0 | 276.4248 | 0 | 0 | 860.3936
2260128 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:32 | 2021-06-10 00:33 | 0.0094444 | 0 | 7266 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 48.1156 | 0 | 0 | 0 | 8.4282 | 0 | 0 | 56.5438
2260129 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH17 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:34 | 2021-06-10 00:34 | 0.0069444 | 0 | 10990 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 41.1871 | 0 | 0 | 1.0271 | 10.0992 | 0 | 0.22974 | 52.5432
2260133 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:38 | 2021-06-10 04:22 | 3.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3302 | 0 | 254.3302
2260135 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:38 | 2021-06-10 00:38 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0.18097 | 17.9789 | 10.3476 | 29.963
2260140 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:40 | 2021-06-10 00:42 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.551 | 45.1679 | 6.7317 | 60.4505
2260140 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8765_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:40 | 2021-06-10 00:42 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0.56221 | 1.8284 | 0 | 7.0624
2260152 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31772_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:51 | 2021-06-10 00:51 | 0.0041667 | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 45 | 0 | 9.3848 | 0 | 0 | 0 | 4.5414 | 0 | 6.3046 | 20.2308
2260159 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:53 | 2021-06-10 01:34 | 0.67778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1002 | 0 | 0 | 0 | 284.3756 | 0 | 0 | 0 | 290.4757
2260162 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:53 | 2021-06-10 01:20 | 0.44583 | 0 | 849 | 0 | 18 | 1 | 145 | 3 | 0 | 0 | 298.2116 | 0 | 7.8531 | 0.27223 | 63.0332 | 63.6895 | 0 | 433.0596
2260164 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21956_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:55 | 2021-06-10 05:34 | 4.6583 | 0 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5194.6163 | 0 | 0 | 0 | 547.4261 | 0 | 62.1489 | 5804.1914
2260165 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 111035_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:57 | 2021-06-10 01:04 | 0.11778 | 1 | 6324 | 0 | 14 | 17 | 1413 | 2 | 1 | 0.1971 | 432.0853 | 0 | 2.7226 | 126.5137 | 173.0111 | 0.75839 | 14.929 | 750.2172
2260166 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28004_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:57 | 2021-06-10 00:57 | 0.0013889 | 0 | 5305 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 3 | 0 | 51.1801 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0 | 0.021114 | 52.5526
2260168 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3783_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:59 | 2021-06-10 10:18 | 9.3247 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 959.5318 | 0 | 0 | 0 | 253.0183 | 0 | 0 | 1212.5501
2260169 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8184_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:59 | 2021-06-10 02:13 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3461 | 0 | 204.1313 | 477.4774
2260170 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20372_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:59 | 2021-06-10 08:44 | 7.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.64152 | 0 | 0 | 0 | 1050.3073 | 0 | 2015.9134 | 3066.8622
2260171 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8184_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 00:59 | 2021-06-10 02:38 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 132.3889 | 0 | 117.6459 | 250.401
2260172 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2815_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:00 | 2021-06-10 05:11 | 4.1814 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 50.2629 | 0 | 0 | 0 | 1713.4816 | 0 | 0 | 1763.7444
2260175 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4464_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 01:03 | 2021-06-10 03:44 | 2.6886 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1286.0349 | 0 | 0 | 0 | 1647.76 | 0 | 0 | 2933.7949
2260180 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 21_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 01:05 | 2021-06-10 02:52 | 1.7861 | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1405.3385 | 0 | 0 | 0 | 218.6862 | 0 | 11.9352 | 1635.9599
2260182 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_10,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:06 | 2021-06-10 01:47 | 0.68417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.82457 | 0 | 0 | 68.5318 | 65.6456 | 0 | 27.3329 | 162.3349
2260183 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1812_10,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:07 | 2021-06-10 01:47 | 0.67306 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 0 | 45.1257 | 0 | 0 | 60.1587
2260186 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 00:53 | 2021-06-10 01:24 | 0.51194 | 2 | 104 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2.3932 | 71.6273 | 0 | 1.4975 | 17.7332 | 31.6642 | 0 | 0 | 124.9154
2260192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 12427_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:17 | 2021-06-10 01:17 | 0.0077778 | 0 | 9386 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 | 7 | 0 | 48.2999 | 0 | 0 | 0 | 14.4593 | 1.2021 | 0.39769 | 64.359
2260194 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:16 | 2021-06-10 01:23 | 0.10972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9635 | 22.0649 | 538.5008 | 62.3523 | 666.8816
2260197 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18290_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:18 | 2021-06-10 01:19 | 0.0083333 | 0 | 7533 | 0 | 0 | 7 | 4582 | 1 | 51 | 0 | 33.3338 | 0 | 0 | 2.6165 | 49.053 | 0.33754 | 2.9486 | 88.2894
2260225 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH33 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:25 | 2021-06-10 01:25 | 0.0047222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 15 | 1937 | 2 | 4 | 0 | 0.16338 | 0 | 0 | 16.4307 | 10.8708 | 0.69538 | 0.32557 | 28.4858
2260233 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20044_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:30 | 2021-06-10 01:59 | 0.47889 | 0 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 1618.9128 | 0 | 0 | 0 | 216.9176 | 0 | 2.3547 | 1838.1852
2260234 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3330_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:34 | 2021-06-10 01:39 | 0.090556 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.3192 | 0 | 0 | 0.68095 | 22.0186 | 0 | 0 | 93.0187
2260235 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:34 | 2021-06-10 01:40 | 0.10778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6386 | 0 | 0 | 0 | 0.48239 | 0 | 0 | 6.121
2260241 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18012_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:43 | 2021-06-10 01:43 | 0.013611 | 0 | 10385 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 9 | 0 | 79.5665 | 0 | 0 | 0 | 13.953 | 0 | 0.7291 | 94.2486
2260248 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4266_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:50 | 2021-06-10 01:50 | 0.0058333 | 0 | 983 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 12.0141 | 0.50319 | 0 | 0 | 17.0464
2260251 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9908_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 01:55 | 2021-06-10 01:55 | 0.0027778 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 0 | 0 | 0 | 0.50396 | 0 | 0 | 3.5452
2260252 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20044_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 02:02 | 2021-06-10 03:45 | 1.7244 | 0 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 5514.0247 | 0 | 0 | 0 | 772.5812 | 0 | 8.3267 | 6294.9326
2260254 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28482_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:04 | 2021-06-10 02:05 | 0.0088889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.58067 | 0 | 0 | 0 | 0.29129 | 0 | 0.0085461 | 0.88051
2260256 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8765_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:07 | 2021-06-10 02:09 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3933 | 0.51738 | 1.7433 | 0 | 6.6541
2260257 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28826_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 02:08 | 2021-06-10 03:50 | 1.7044 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 206.0469 | 0 | 0 | 0 | 24.868 | 0 | 0 | 230.915
2260258 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:08 | 2021-06-10 02:08 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0652 | 0 | 11.0652
2260261 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:11 | 2021-06-10 02:12 | 0.0088889 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0 | 0.46297 | 0 | 0 | 3.3193
2260262 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9012_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 02:13 | 2021-06-10 03:42 | 1.4825 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 1112.6244 | 0 | 0 | 0 | 277.6855 | 0 | 1.2742 | 1391.5841
2260263 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22611_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:13 | 2021-06-10 02:14 | 0.011111 | 0 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 43.0493 | 0 | 0 | 0 | 4.3579 | 0 | 0 | 47.4073
2260273 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1462_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 02:15 | 2021-06-10 03:34 | 1.315 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 152.2867 | 0 | 0 | 0 | 42.5001 | 0 | 0 | 194.7868
2260281 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:24 | 2021-06-10 02:27 | 0.047778 | 0 | 10469 | 0 | 0 | 1 | 1407 | 0 | 1 | 0 | 259.8516 | 0 | 0 | 1.8868 | 62.8307 | 0 | 0.19128 | 324.7603
2260283 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:28 | 2021-06-10 02:30 | 0.044722 | 0 | 7482 | 0 | 0 | 3 | 530 | 13 | 38 | 0 | 632.054 | 0 | 0 | 24.0739 | 73.1624 | 183.8946 | 74.2167 | 987.4015
2260301 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:31 | 2021-06-10 02:32 | 0.0086111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 136 | 12 | 34 | 0 | 0.26318 | 0 | 0 | 2.6225 | 7.499 | 29.9856 | 14.1374 | 54.5077
2260303 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:36 | 2021-06-10 02:38 | 0.033056 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 2.6402 | 0 | 0 | 12.4934
2260304 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1508_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 02:38 | 2021-06-10 03:34 | 0.92611 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 382.5833 | 0 | 0 | 0 | 48.957 | 0 | 0 | 431.5403
2260308 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:42 | 2021-06-10 02:43 | 0.011111 | 0 | 1148 | 0 | 47 | 2 | 219 | 3 | 0 | 0 | 9.0914 | 0 | 0.19852 | 0.60495 | 3.6175 | 12.219 | 0 | 25.7313
2260311 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20974_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:51 | 2021-06-10 02:52 | 0.0088889 | 0 | 14825 | 0 | 4 | 0 | 1198 | 1 | 28 | 0 | 69.7503 | 0 | 0.056212 | 0 | 18.6188 | 0.82921 | 2.7942 | 92.0487
2260322 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 97_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:55 | 2021-06-10 02:56 | 0.020556 | 0 | 3477 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 2 | 0 | 35.0078 | 0 | 0 | 0 | 16.1536 | 0 | 0.10308 | 51.2645
2260324 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 02:58 | 2021-06-10 07:24 | 4.4361 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 198.9266 | 0 | 0 | 0 | 264.195 | 0 | 0 | 463.1217
2260326 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 13_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:00 | 2021-06-10 05:32 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48126 | 0 | 0 | 0 | 3.3318 | 0 | 0 | 3.813
2260327 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 22_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:00 | 2021-06-10 03:27 | 0.44389 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 243.0844 | 0 | 0 | 0 | 73.0849 | 0 | 3.7387 | 319.9081
2260328 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29587_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:00 | 2021-06-10 03:01 | 0.0086111 | 0 | 13443 | 0 | 0 | 4 | 1966 | 1 | 17 | 0 | 69.5511 | 0 | 0 | 0.97351 | 23.9452 | 1.7587 | 0.49782 | 96.7263
2260331 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9313_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:06 | 2021-06-10 03:45 | 0.64167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 112.1336 | 0 | 0 | 0 | 89.5745 | 0 | 0 | 201.7081
2260332 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22929_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:07 | 2021-06-10 10:44 | 7.6217 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6260.2306 | 0 | 0 | 0 | 1066.3102 | 0 | 0 | 7326.5408
2260333 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27095_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:07 | 2021-06-10 03:07 | 0.0022222 | 0 | 3461 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 1 | 0 | 5.0515 | 0 | 0 | 0.043734 | 2.1544 | 0 | 0.40184 | 7.6515
2260335 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH20 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:11 | 2021-06-10 04:04 | 0.87861 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.3712 | 0 | 0 | 0 | 46.2185 | 0 | 0 | 138.5897
2260335 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22611_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:11 | 2021-06-10 04:05 | 0.90194 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 165.9739 | 0 | 0 | 0 | 36.4098 | 0 | 0 | 202.3837
2260339 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:14 | 2021-06-10 05:55 | 2.6778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6444 | 0 | 0 | 0 | 29.1168 | 0 | 0 | 46.7612
2260343 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25116_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:28 | 2021-06-10 03:56 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 1.7143
2260347 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31871_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:38 | 2021-06-10 06:01 | 2.385 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1225.1587 | 0 | 0 | 0 | 147.3448 | 0 | 134.0912 | 1506.5947
2260350 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25895_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 03:55 | 2021-06-10 05:11 | 1.2689 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.9217 | 0 | 0 | 0 | 16.7039 | 0 | 0 | 71.6256
2260351 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27096_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:58 | 2021-06-10 03:59 | 0.0077778 | 0 | 20269 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 3 | 0 | 83.961 | 0 | 0 | 0 | 14.194 | 0 | 0.68497 | 98.84
2260354 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29317_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 04:01 | 2021-06-10 05:21 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.3611 | 0 | 0 | 0 | 793.3611
2260357 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 04:11 | 2021-06-10 04:13 | 0.024444 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.2553 | 0 | 0 | 0 | 1.6165 | 0 | 0 | 11.8718
2260358 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 04:11 | 2021-06-10 04:12 | 0.024167 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 0 | 0 | 23.4915
2260358 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28129_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 04:11 | 2021-06-10 04:12 | 0.024167 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 14.9806 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 0 | 0.022806 | 21.4825
2260365 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG/OG Transformatörü | 25112_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 04:22 | 2021-06-10 04:57 | 0.57583 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.1701 | 0 | 0 | 0 | 20.5106 | 0 | 0 | 145.6807
2260366 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22850_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 04:23 | 2021-06-10 04:26 | 0.043611 | 0 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 162.4747 | 0 | 0 | 0 | 17.0007 | 0 | 0 | 179.4755
2260373 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8097_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 04:59 | 2021-06-10 07:07 | 2.135 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 1065.3116 | 0 | 0 | 0 | 237.7615 | 0 | 10.1067 | 1313.1798
2260375 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8191_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 05:03 | 2021-06-10 05:36 | 0.55444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 31.5386 | 0 | 27.7348 | 59.4381
2260376 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1507_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 05:10 | 2021-06-10 05:54 | 0.74417 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168.5386 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 171.8995
2260378 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8600_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 05:24 | 2021-06-10 05:32 | 0.13556 | 0 | 329 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.1708 | 0 | 0 | 7.9059 | 12.1767 | 0 | 0 | 44.2535
2260378 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8204_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 05:24 | 2021-06-10 05:26 | 0.026389 | 0 | 6316 | 0 | 0 | 2 | 932 | 0 | 15 | 0 | 68.9552 | 0 | 0 | 4.1568 | 35.1861 | 0 | 3.2781 | 111.5761
2260385 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1320_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 05:32 | 2021-06-10 12:30 | 6.9625 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2155
2260386 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 05:28 | 2021-06-10 06:24 | 0.92917 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94.5396 | 0 | 0 | 0 | 18.5481 | 0 | 0 | 113.0877
2260396 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31590_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 06:56 | 2021-06-10 13:51 | 6.9239 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 129.0982 | 0 | 0 | 0 | 418.4883 | 0 | 69.1446 | 616.7311
2260405 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8817_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 07:24 | 2021-06-10 07:25 | 0.0075 | 0 | 8171 | 0 | 0 | 2 | 1087 | 0 | 15 | 0 | 25.9341 | 0 | 0 | 1.366 | 13.6898 | 0 | 1.9 | 42.8898
2260412 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 03:14 | 2021-06-10 12:29 | 9.2575 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 551.2469 | 0 | 0 | 0 | 288.3917 | 0 | 0 | 839.6386
2260416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21827_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 07:44 | 2021-06-10 16:33 | 8.8228 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8283.93 | 0 | 0 | 0 | 1109.6668 | 0 | 0 | 9393.5968
2260418 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25389_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 07:53 | 2021-06-10 09:46 | 1.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6391
2260420 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_0,4kVTR-1_D-1 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 07:56 | 2021-06-10 09:53 | 1.9481 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 376.2993 | 0 | 0 | 0 | 101.1057 | 0 | 0 | 477.4051
2260425 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:08 | 2021-06-10 09:19 | 1.185 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.5337 | 0 | 0 | 0 | 25.2712 | 0 | 0 | 184.8049
2260427 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 25005_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:13 | 2021-06-10 13:29 | 5.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 0 | 0 | 8.1286
2260429 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20300_34,5kVH26 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:15 | 2021-06-10 08:27 | 0.19639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 135 | 12 | 35 | 0 | 6.0882 | 0 | 0 | 64.2709 | 222.1917 | 925.1457 | 526.8838 | 1744.5802
2260430 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22562_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:15 | 2021-06-10 08:22 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 1.1061
2260431 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23651_34,5kVH1 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:21 | 2021-06-10 10:09 | 1.7992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0884
2260434 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22765_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:00 | 2021-06-10 12:04 | 4.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0499 | 0 | 851.7754 | 970.8253
2260438 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18296_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:38 | 2021-06-10 12:15 | 3.6211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 0 | 0 | 0 | 8.0217 | 0 | 0 | 18.348
2260440 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:39 | 2021-06-10 17:54 | 9.2583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 263.9141 | 0 | 0 | 0 | 229.7236 | 0 | 0 | 493.6377
2260448 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:49 | 2021-06-10 09:58 | 1.1439 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5116 | 0 | 0 | 0 | 7.4113 | 0 | 0 | 21.9229
2260449 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3236_0,4kVTR-1_D-7 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:50 | 2021-06-10 09:51 | 1.0214 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.1315 | 0 | 0 | 0 | 27.0043 | 0 | 0 | 48.1358
2260450 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24056_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:49 | 2021-06-10 10:03 | 1.24 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.5061 | 0 | 0 | 0 | 141.7438 | 0 | 0 | 182.2499
2260451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11606_0,4kVTR-2_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 08:52 | 2021-06-10 11:28 | 2.5975 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.4018 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 169.4187
2260453 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1235_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:58 | 2021-06-10 12:27 | 3.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | 0 | 7.1007 | 0 | 0 | 15.3041
2260454 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31456_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:01 | 2021-06-10 14:14 | 5.22 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 467.332 | 0 | 0 | 0 | 235.8189 | 0 | 0 | 703.1508
2260456 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22711_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:03 | 2021-06-10 17:27 | 8.3975 | 2 | 75 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 20.3376 | 2091.3333 | 0 | 8.6006 | 1310.3382 | 406.7051 | 2967.8764 | 0 | 6805.1912
2260458 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 08:06 | 2021-06-10 12:10 | 4.0714 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 455.5509 | 0 | 0 | 0 | 64.2839 | 0 | 0 | 519.8348
2260460 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23680_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:09 | 2021-06-10 11:30 | 2.3567 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3811
2260462 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:09 | 2021-06-10 17:51 | 8.6978 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.3274 | 200.5064 | 0 | 0 | 1339.9198 | 171.8997 | 123.0688 | 0 | 1845.7221
2260463 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:09 | 2021-06-10 12:59 | 3.8253 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 426.7737 | 0 | 0 | 0 | 161.0266 | 0 | 0 | 587.8004
2260467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21903_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:12 | 2021-06-10 16:02 | 6.83 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 424.7319 | 0 | 0 | 0 | 93.0999 | 0 | 0 | 517.8318
2260468 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:13 | 2021-06-10 18:18 | 9.0875 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 811.2179 | 0 | 0 | 0 | 396.6076 | 0 | 0 | 1207.8255
2260470 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22097_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:14 | 2021-06-10 14:28 | 5.2322 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1119.5797 | 0 | 0 | 0 | 24.5355 | 0 | 0 | 1144.1153
2260473 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9486_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:15 | 2021-06-10 16:14 | 6.9764 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1566.109 | 0 | 0 | 0 | 114.1619 | 0 | 0 | 1680.2708
2260476 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11111_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:20 | 2021-06-10 12:48 | 3.4675 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 626.8275 | 0 | 0 | 0 | 119.0524 | 0 | 0 | 745.8799
2260479 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:20 | 2021-06-10 17:34 | 8.2283 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1519.7935 | 0 | 0 | 0 | 940.2845 | 0 | 0 | 2460.078
2260485 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4005_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:30 | 2021-06-10 16:16 | 6.7725 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 481.2885 | 0 | 0 | 0 | 20.3166 | 0 | 0 | 501.6051
2260490 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26275_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:32 | 2021-06-10 14:41 | 5.1536 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 294.4271 | 0 | 0 | 0 | 150.0054 | 134.3704 | 206.8687 | 785.6716
2260491 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3039_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:32 | 2021-06-10 15:36 | 6.0661 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 156.9294 | 0 | 0 | 0 | 345.672 | 0 | 0 | 502.6013
2260492 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3680_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:33 | 2021-06-10 14:25 | 4.8586 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 586.8511 | 0 | 0 | 0 | 211.5031 | 0 | 0 | 798.3542
2260500 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:39 | 2021-06-10 14:41 | 5.0239 | 11 | 412 | 3 | 8 | 19 | 37 | 12 | 1 | 201.2643 | 1301.0483 | 55.4252 | 32.2894 | 11147.1384 | 352.667 | 10125.1475 | 8.5881 | 23223.5682
2260508 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH05 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:44 | 2021-06-10 10:13 | 0.49639 | 1 | 1048 | 1 | 10 | 3 | 170 | 4 | 0 | 0.24022 | 523.5786 | 5.6261 | 8.4803 | 308.0603 | 134.69 | 83.9459 | 0 | 1064.6213
2260508 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH02 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:44 | 2021-06-10 10:21 | 0.62361 | 3 | 1406 | 1 | 12 | 7 | 187 | 11 | 0 | 9.6935 | 941.3684 | 1.4009 | 9.6252 | 92.5831 | 225.6795 | 1672.552 | 0 | 2952.9026
2260516 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3403_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:40 | 2021-06-10 13:51 | 4.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30765
2260520 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3680_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:52 | 2021-06-10 17:00 | 7.1375 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 576.1765 | 0 | 0 | 0 | 26.2668 | 0 | 0 | 602.4433
2260522 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9634_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 09:53 | 2021-06-10 10:17 | 0.405 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 264.4859 | 0 | 0 | 0 | 235.7731 | 0 | 2.3227 | 502.5816
2260527 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:59 | 2021-06-10 10:09 | 0.15389 | 3 | 772 | 0 | 58 | 2 | 116 | 2 | 0 | 1.4779 | 113.3794 | 0 | 11.8955 | 18.6946 | 25.7186 | 4.8023 | 0 | 175.9683
2260529 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9066_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:01 | 2021-06-10 18:07 | 8.1061 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1032.6149 | 0 | 0 | 0 | 399.1081 | 0 | 167.6955 | 1599.4185
2260532 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:04 | 2021-06-10 10:05 | 0.0036111 | 0 | 983 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.1632 | 0 | 0 | 18.9405 | 0.40471 | 0 | 0 | 22.5085
2260535 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3413_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:38 | 2021-06-10 12:33 | 2.9158 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201.0628 | 0 | 0 | 0 | 17.885 | 0 | 0 | 218.9478
2260546 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:11 | 2021-06-10 17:55 | 7.7322 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1261.2583 | 0 | 0 | 0 | 560.4283 | 0 | 0 | 1821.6866
2260548 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-2_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:16 | 2021-06-10 13:28 | 3.1956 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.6602 | 0 | 0 | 0 | 345.5931 | 0 | 0 | 423.2533
2260550 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28337_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:17 | 2021-06-10 13:21 | 3.0689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0481 | 0 | 0 | 0 | 7.2165 | 0 | 0 | 31.2646
2260551 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:18 | 2021-06-10 16:07 | 5.8153 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 508.9897 | 0 | 0 | 0 | 346.6242 | 0 | 0 | 855.6139
2260554 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25000_34,5kVH17 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:19 | 2021-06-10 12:16 | 1.9522 | 0 | 229 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 594.3272 | 0 | 0 | 48.944 | 66.7813 | 392.7098 | 0 | 1102.7623
2260557 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25530_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:19 | 2021-06-10 10:47 | 0.4675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 5.7587 | 0 | 0 | 0 | 202.8705 | 0 | 56.6622 | 265.2914
2260561 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:16 | 2021-06-10 15:22 | 5.0961 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 888.8694 | 0 | 4.3973 | 0 | 398.9636 | 0 | 0 | 1292.2303
2260562 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3783_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:19 | 2021-06-10 15:27 | 5.1317 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 622.1167 | 0 | 0 | 0 | 285.6737 | 0 | 0 | 907.7904
2260567 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1161_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:21 | 2021-06-10 13:12 | 2.8497 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 830.3969 | 0 | 0 | 0 | 705.3685 | 0 | 0 | 1535.7654
2260572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:27 | 2021-06-10 11:56 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3063
2260573 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:28 | 2021-06-10 17:24 | 6.9381 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1076.101 | 0 | 0 | 0 | 178.5064 | 0 | 0 | 1254.6074
2260575 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9189_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:28 | 2021-06-10 19:15 | 8.7778 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1012.5574 | 0 | 0 | 0 | 260.9809 | 0 | 0 | 1273.5383
2260585 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 625_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:38 | 2021-06-10 11:47 | 1.1544 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 0 | 0 | 0 | 0.94501 | 0 | 0 | 22.56
2260596 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9408_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:24 | 2021-06-10 12:35 | 2.1867 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6838 | 0 | 0 | 0 | 40.1851 | 0 | 0 | 59.8689
2260597 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24477_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 09:56 | 2021-06-10 10:51 | 0.91306 | 0 | 4083 | 0 | 4 | 5 | 197 | 1 | 6 | 0 | 1971.5477 | 0 | 3.6043 | 50.3925 | 336.896 | 117.2926 | 224.8189 | 2704.5518
2260616 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25283_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 10:57 | 2021-06-10 17:53 | 6.9286 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219.9702 | 0 | 0 | 0 | 69.4056 | 0 | 0 | 289.3759
2260621 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH12 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:02 | 2021-06-10 11:06 | 0.058889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 122 | 21 | 31 | 0 | 0.44795 | 0 | 0 | 15.4537 | 85.408 | 521.3274 | 142.8384 | 765.4755
2260622 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20715_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:02 | 2021-06-10 11:06 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8316 | 4.9626 | 397.0436 | 180.3649 | 607.2027
2260626 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:07 | 2021-06-10 11:44 | 0.6125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108 | 17 | 29 | 0 | 3.924 | 0 | 0 | 47.2301 | 642.9558 | 4252.9524 | 1378.2998 | 6325.3622
2260629 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 11:11 | 2021-06-10 18:32 | 7.3436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2758 | 0 | 0 | 0 | 12.1974 | 0 | 0 | 19.4732
2260630 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21258_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 11:13 | 2021-06-10 11:58 | 0.74694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9344
2260637 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005_0,4kVTR-2_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:17 | 2021-06-10 15:38 | 4.3561 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 455.0827 | 0 | 0 | 0 | 79.0007 | 0 | 0 | 534.0834
2260645 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:30 | 2021-06-10 11:33 | 0.057222 | 6 | 2139 | 2 | 24 | 4 | 144 | 4 | 0 | 2.9297 | 97.8921 | 0.037721 | 1.2424 | 7.4266 | 16.1775 | 20.8206 | 0 | 146.5267
2260659 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 11:45 | 2021-06-10 13:21 | 1.6025 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233.0111 | 0 | 0 | 0 | 28.813 | 0 | 0 | 261.8241
2260668 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH05 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:50 | 2021-06-10 12:20 | 0.49389 | 4 | 2454 | 2 | 22 | 10 | 357 | 15 | 0 | 9.3493 | 1319.0983 | 6.6365 | 16.0139 | 388.1095 | 324.591 | 1356.4237 | 0 | 3420.2223
2260672 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 11:53 | 2021-06-10 13:35 | 1.6994 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.3029 | 0 | 0 | 0 | 25.3037 | 0 | 0 | 84.6066
2260677 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20292_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:13 | 0.42889 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 7 | 0 | 1462.6848 | 0 | 0 | 0 | 440.2598 | 0 | 141.9075 | 2044.8521
2260677 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:06 | 0.32 | 0 | 7682 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 4 | 0 | 1361.0458 | 0 | 0 | 0 | 347.3894 | 0 | 22.4707 | 1730.9059
2260677 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:09 | 0.36444 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 0 | 531.5426 | 0 | 0 | 141.9087 | 153.82 | 0 | 14.2367 | 841.5079
2260677 | 4 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20790_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 12:37 | 0.83611 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 2 | 0 | 1583.86 | 0 | 0 | 0 | 592.9288 | 0 | 112.1106 | 2288.8994
2260677 | 5 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27345_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:47 | 2021-06-10 13:42 | 1.9272 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2530.6095 | 0 | 0 | 0 | 694.5905 | 0 | 0 | 3225.2001
2260680 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3256_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:01 | 2021-06-10 15:05 | 3.0633 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9348
2260681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:03 | 2021-06-10 19:54 | 7.845 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1849.2557 | 0 | 0 | 0 | 320.9645 | 0 | 0 | 2170.2203
2260694 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 12:19 | 2021-06-10 19:00 | 6.6894 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 921.9843 | 0 | 0 | 0 | 511.0848 | 0 | 0 | 1433.0691
2260695 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 498_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 12:19 | 2021-06-10 14:10 | 1.8486 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.0162 | 0 | 0 | 0 | 40.1599 | 0 | 0 | 244.176
2260700 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 519_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:26 | 2021-06-10 13:09 | 0.73083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 9 | 0 | 6.1654 | 0 | 0 | 0 | 314.2664 | 0 | 92.1787 | 412.6104
2260700 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 519_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:26 | 2021-06-10 15:11 | 2.7578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 65.0977 | 0 | 0 | 0 | 540.0722 | 0 | 52.1726 | 657.3426
2260701 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 12:28 | 2021-06-10 16:47 | 4.3103 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 701.4712 | 0 | 0 | 0 | 52.901 | 0 | 0 | 754.3723
2260707 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:33 | 2021-06-10 21:05 | 8.5389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 478.4681 | 0 | 0 | 0 | 214.4084 | 0 | 75.683 | 768.5595
2260711 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 406_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 12:37 | 2021-06-10 13:14 | 0.60889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 23 | 0 | 0.19134 | 0 | 0 | 0 | 313.9984 | 0 | 482.3924 | 796.5821
2260721 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2235_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:52 | 2021-06-10 13:01 | 0.14333 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 84.5324 | 0 | 0 | 0 | 74.0051 | 0 | 0 | 158.5375
2260723 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1090_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:52 | 2021-06-10 14:30 | 1.6311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8656
2260728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28898_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 10:34 | 2021-06-10 16:42 | 6.1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6941 | 0 | 0 | 0 | 121.6608 | 0 | 0 | 133.3549
2260743 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24129_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 12:43 | 2021-06-10 14:54 | 2.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68877
2260746 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 13:14 | 2021-06-10 13:56 | 0.69472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849
2260750 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 13:24 | 2021-06-10 18:05 | 4.6806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 67.3487 | 0 | 0 | 0 | 921.0168 | 0 | 0 | 988.3655
2260752 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-2_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 13:27 | 2021-06-10 17:57 | 4.4933 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 396.587 | 0 | 0 | 0 | 232.1618 | 0 | 0 | 628.7488
2260754 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 13:31 | 2021-06-10 15:38 | 2.1247 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.07 | 0 | 0 | 0 | 64.0443 | 0 | 0 | 123.1143
2260758 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23680_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 13:34 | 2021-06-10 17:10 | 3.6061 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1827
2260760 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 13:34 | 2021-06-10 18:02 | 4.465 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 235.8289 | 0 | 0 | 0 | 201.583 | 0 | 93.4865 | 530.8984
2260763 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21539_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 11:13 | 2021-06-10 17:29 | 6.2636 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 584.77 | 0 | 0 | 0 | 24.3638 | 0 | 0 | 609.1338
2260766 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2375_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 13:40 | 2021-06-10 16:27 | 2.7819 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 151.0992 | 0 | 0 | 0 | 1990.1414 | 0 | 0 | 2141.2406
2260778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 13:55 | 2021-06-10 14:01 | 0.086667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0.29887 | 0 | 0 | 0 | 18.3424 | 0 | 6.35 | 24.9912
2260781 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 871_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 14:01 | 2021-06-10 15:39 | 1.6369 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.1123 | 0 | 0 | 0 | 33.3657 | 0 | 0 | 158.4779
2260793 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 14:13 | 2021-06-10 16:51 | 2.6347 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 397.7245 | 0 | 0 | 0 | 233.7328 | 0 | 0 | 631.4573
2260798 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20077_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 05:50 | 2021-06-10 14:26 | 8.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.9749 | 0 | 902.856 | 2197.8309
2260814 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 14:46 | 2021-06-10 20:51 | 6.0881 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2118.5165 | 0 | 0 | 0 | 306.2705 | 0 | 0 | 2424.787
2260816 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 14:42 | 2021-06-10 21:36 | 6.8931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767
2260832 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21632_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 14:56 | 2021-06-10 20:58 | 6.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6256 | 0 | 0 | 256.6256
2260833 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 14:59 | 2021-06-10 16:24 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64324
2260842 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 20077_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:03 | 2021-06-10 23:13 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8714 | 0 | 0 | 5.8714
2260855 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:27 | 2021-06-10 22:20 | 6.8789 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 408.6314 | 0 | 0 | 0 | 545.3475 | 0 | 0 | 953.9789
2260867 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9630_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:43 | 2021-06-11 00:06 | 8.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.142 | 0 | 13.0128 | 230.1548
2260873 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:46 | 2021-06-10 16:49 | 1.0492 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.8695 | 0 | 0 | 0 | 55.9934 | 0 | 0 | 104.863
2260881 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24256_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:56 | 2021-06-10 16:26 | 0.50028 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.1183 | 0 | 0 | 0 | 16.3611 | 0 | 0 | 121.4795
2260885 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 15:47 | 2021-06-10 17:06 | 1.3164 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 231.9909 | 0 | 1.1181 | 0 | 101.9377 | 0 | 0 | 335.0467
2260888 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3301_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:44 | 2021-06-10 19:52 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0429 | 0 | 0 | 138.0429
2260892 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28192_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 14:53 | 2021-06-10 17:31 | 2.6364 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 574.4389 | 0 | 0 | 0 | 164.7628 | 0 | 0 | 739.2018
2260902 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2249_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:14 | 2021-06-10 18:05 | 1.8453 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 335.1581 | 0 | 0 | 0 | 63.0521 | 0 | 0 | 398.2102
2260907 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4350_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:21 | 2021-06-10 17:24 | 1.0511 | 0 | 873 | 0 | 1 | 3 | 131 | 0 | 1 | 0 | 633.9257 | 0 | 0.49092 | 387.5584 | 340.0893 | 0 | 33.8835 | 1395.9478
2260911 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:17 | 2021-06-10 18:00 | 1.7103 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.516 | 0 | 0 | 0 | 48.0587 | 0 | 0 | 96.5747
2260914 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28223_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:32 | 2021-06-10 19:09 | 2.6231 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.2036 | 0 | 0 | 0 | 25.0237 | 0 | 0 | 137.2273
2260923 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11611_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:41 | 2021-06-10 17:44 | 1.0558 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 121.9553 | 0 | 0 | 0 | 109.1236 | 0 | 0 | 231.079
2260925 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25871_34,5kVH1 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:18 | 2021-06-10 19:28 | 4.1722 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 213.8829 | 0 | 0.48627 | 0 | 184.8194 | 0 | 0 | 399.1886
2260935 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Direği | 31828_0,4kVTR-1_D-14 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:49 | 2021-06-10 20:15 | 3.4328 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 305.0349 | 0 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 0 | 309.7347
2260940 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3573_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 15:25 | 2021-06-10 20:26 | 5.0106 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1443.4134 | 0 | 0 | 0 | 248.4444 | 0 | 0 | 1691.8578
2260951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21827_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 16:59 | 2021-06-10 22:36 | 5.6128 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1156.0355 | 0 | 0 | 0 | 181.7112 | 0 | 0 | 1337.7467
2260953 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24126_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 17:05 | 2021-06-10 20:23 | 3.2939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9572
2260969 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 21625_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 17:27 | 2021-06-10 18:08 | 0.68889 | 0 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 2 | 0 | 3545.6195 | 0 | 0 | 0 | 988.9898 | 0 | 65.4535 | 4600.0627
2260969 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 20610_0,4kVTR-1_DTR | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 17:27 | 2021-06-10 20:52 | 3.4142 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 6861.9361 | 0 | 0 | 0 | 1264.3633 | 0 | 0 | 8126.2994
2260982 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21119_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 17:38 | 2021-06-10 20:52 | 3.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46739 | 0 | 0 | 0 | 41.8578 | 0 | 0 | 42.3252
2260989 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4191_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 17:44 | 2021-06-10 19:45 | 2.025 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 110.0245 | 0 | 0 | 0 | 152.1663 | 0 | 0 | 262.1908
2261010 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005_0,4kVTR-2_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 18:14 | 2021-06-10 21:44 | 3.5025 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 418.343 | 0 | 0 | 0 | 51.6859 | 0 | 0 | 470.0289
2261019 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 18:21 | 2021-06-10 22:57 | 4.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273
2261044 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8669_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 18:58 | 2021-06-10 20:25 | 1.4369 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 21 | 0 | 220.7527 | 0 | 0 | 0 | 335.4876 | 0 | 817.5347 | 1373.775
2261045 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:01 | 2021-06-11 02:24 | 7.3983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.3465 | 0 | 0 | 0 | 11.8713 | 0 | 0 | 43.2178
2261046 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11897_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:03 | 2021-06-10 20:55 | 1.8728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9524 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 7.0449
2261053 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:08 | 2021-06-10 20:15 | 1.1211 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.9891 | 0 | 0 | 0 | 50.7342 | 0 | 0 | 148.7233
2261054 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4508_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:12 | 2021-06-10 20:19 | 1.1164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1051 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 10.813
2261073 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31731_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:28 | 2021-06-10 23:55 | 4.4525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0645 | 0 | 0 | 0 | 2.5714 | 0 | 0 | 8.6359
2261074 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4185_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:30 | 2021-06-11 02:52 | 7.3683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9528
2261088 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28295_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:50 | 2021-06-10 23:13 | 3.375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.8916 | 0 | 0 | 28.3718
2261103 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22917_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:53 | 2021-06-10 20:38 | 0.75556 | 0 | 12285 | 0 | 0 | 1 | 1573 | 3 | 24 | 0 | 7119.9831 | 0 | 0 | 23.8145 | 2357.6644 | 857.8645 | 694.5382 | 11053.8646
2261114 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 19:57 | 2021-06-10 23:08 | 3.1869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2765 | 0 | 0 | 0 | 15.4432 | 0 | 0 | 32.7197
2261125 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24385_0,4kVTR-1_D-2 | Ağaç Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:11 | 2021-06-10 21:00 | 0.82444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4368
2261138 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:25 | 2021-06-10 20:55 | 0.505 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.0787 | 0 | 0 | 0 | 22.8548 | 0 | 0 | 48.9336
2261145 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21930_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:31 | 2021-06-10 23:36 | 3.0778 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 283.1 | 0 | 0 | 0 | 48.3823 | 0 | 0 | 331.4823
2261150 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:38 | 2021-06-10 22:03 | 1.4244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9323 | 0 | 0 | 0 | 14.5345 | 0 | 0 | 33.4667
2261164 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29209_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:53 | 2021-06-10 23:09 | 2.2708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6043
2261171 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28111_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 21:06 | 2021-06-11 02:19 | 5.2206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7172
2261172 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 20:30 | 2021-06-10 21:45 | 1.2447 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.4156 | 0 | 0 | 0 | 35.959 | 0 | 0 | 114.3746
2261178 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 21:24 | 2021-06-10 21:57 | 0.55194 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.5012 | 0 | 0 | 0 | 25.0124 | 0 | 0 | 68.5136
2261187 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 21:22 | 2021-06-11 03:15 | 5.8797 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7963
2261188 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25422_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 21:43 | 2021-06-10 22:42 | 0.98389 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.5702 | 0 | 0 | 0 | 37.6779 | 0 | 0 | 52.2481
2261192 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23160_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 21:05 | 2021-06-10 23:08 | 2.0522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0647
2261194 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28205_0,4kVTR-1_D-10 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 22:01 | 2021-06-11 00:48 | 2.79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7598 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0 | 26.9129
2261204 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27008_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 22:39 | 2021-06-11 04:45 | 6.1014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8185
2261207 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22435_0,4kVTR-1_DTR | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-10 22:49 | 2021-06-11 01:19 | 2.5044 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 281.365 | 0 | 34.6599 | 0 | 63.9095 | 0 | 0 | 379.9345
2261216 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 23:03 | 2021-06-11 00:25 | 1.3661 | 0 | 140 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 | 239.3014 | 0 | 12.5417 | 42.2 | 220.0079 | 3645.9507 | 0 | 4160.0018
2261227 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-10 23:12 | 2021-06-11 00:56 | 1.7414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 82.4266 | 0 | 0 | 84.7199
2261245 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31887_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 23:51 | 2021-06-11 01:32 | 1.6864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 11.9625 | 0 | 158.4748 | 180.0794
2261246 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1262_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-10 23:52 | 2021-06-11 01:35 | 1.7158 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 369.5129 | 0 | 0 | 0 | 39.5177 | 0 | 0 | 409.0306
2261252 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29649_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:01 | 2021-06-11 02:17 | 2.265 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 724.7987 | 0 | 0 | 0 | 501.8543 | 0 | 0 | 1226.653
2261255 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3054_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:17 | 2021-06-11 03:44 | 3.4486 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 1 | 666 | 0 | 1 | 0 | 4830.9101 | 0 | 0 | 36.4351 | 4168.1878 | 0 | 33.8929 | 9069.426
2261256 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12614_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:18 | 2021-06-11 03:23 | 3.0864 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1988.3049 | 0 | 0 | 0 | 41.1731 | 0 | 0 | 2029.478
2261257 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12806_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:18 | 2021-06-11 03:23 | 3.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0674 | 0 | 0 | 41.0674
2261258 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31007_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 00:23 | 2021-06-11 00:24 | 0.0083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0.0006283 | 0 | 0 | 3.5805 | 1.062 | 0 | 0.093037 | 4.7361
2261261 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22293_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:33 | 2021-06-11 02:53 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 0 | 2.1206
2261262 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 00:34 | 2021-06-11 04:06 | 3.5411 | 0 | 140 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 0 | 526.9308 | 0 | 31.4952 | 103.7368 | 552.5097 | 8983.8912 | 0 | 10198.5637
2261268 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 00:41 | 2021-06-11 00:42 | 0.0083333 | 0 | 7732 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 6 | 0 | 43.8183 | 0 | 0 | 0 | 8.0048 | 0 | 3.0818 | 54.905
2261269 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 00:43 | 2021-06-11 00:43 | 0.0075 | 0 | 10984 | 0 | 0 | 1 | 1298 | 0 | 3 | 0 | 44.1627 | 0 | 0 | 1.1129 | 10.9601 | 0 | 0.25107 | 56.4868
2261278 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28319_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 00:53 | 2021-06-11 00:54 | 0.011944 | 0 | 12275 | 0 | 0 | 2 | 1181 | 0 | 6 | 0 | 80.7252 | 0 | 0 | 0.33817 | 20.1279 | 0 | 0.5911 | 101.7824
2261279 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20326_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:53 | 2021-06-11 05:29 | 4.5914 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 107.8747 | 0 | 0 | 10.8401 | 308.8505 | 4527.0124 | 0 | 4954.5777
2261280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20044_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:55 | 2021-06-11 01:21 | 0.44833 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 533.4967 | 0 | 0 | 0 | 51.4297 | 0 | 0 | 584.9263
2261281 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1078_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:55 | 2021-06-11 02:03 | 1.1281 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0719
2261282 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4517_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 00:57 | 2021-06-11 04:06 | 3.1631 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2688.0924 | 0 | 0 | 0 | 951.3201 | 0 | 0 | 3639.4125
2261283 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18300_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:00 | 2021-06-11 01:00 | 0.014444 | 0 | 11966 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 15 | 0 | 99.6061 | 0 | 0 | 0 | 22.9873 | 0 | 1.2857 | 123.8792
2261284 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20560_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 01:02 | 2021-06-11 03:52 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 3.1318 | 7048.5256 | 3.1039 | 7057.921
2261287 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28100_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:12 | 2021-06-11 01:13 | 0.0175 | 0 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 3 | 0 | 664.7767 | 0 | 0 | 0 | 18.5033 | 0 | 0.26276 | 683.5428
2261290 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:14 | 2021-06-11 04:36 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.0384 | 0 | 0 | 0 | 339.0384
2261294 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3973_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:23 | 2021-06-11 04:04 | 2.69 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.2012 | 0 | 0 | 0 | 85.4399 | 0 | 0 | 140.6412
2261296 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:35 | 2021-06-11 01:39 | 0.069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3302 | 0 | 17.4392 | 0 | 62.7694
2261299 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21933_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:42 | 2021-06-11 01:42 | 0.0072222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 94 | 13 | 32 | 0 | 0.022971 | 0 | 0 | 0.5668 | 7.8116 | 25.5279 | 16.1412 | 50.0704
2261301 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31158_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:44 | 2021-06-11 01:45 | 0.014444 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 4.0043 | 8.1549
2261301 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31799_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:44 | 2021-06-11 01:48 | 0.060833 | 0 | 13989 | 0 | 0 | 2 | 1434 | 0 | 38 | 0 | 1172.1361 | 0 | 0 | 3.7027 | 131.273 | 0 | 26.8902 | 1334.0019
2261302 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12272_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:48 | 2021-06-11 01:49 | 0.013333 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 16.6761
2261304 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 01:50 | 2021-06-11 01:52 | 0.041944 | 0 | 14521 | 0 | 20 | 3 | 1247 | 7 | 10 | 0 | 403.1037 | 0 | 0.88849 | 0.27198 | 95.7885 | 48.8991 | 12.9448 | 561.8965
2261308 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9029_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 01:57 | 2021-06-11 03:04 | 1.1086 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 860.7758 | 0 | 0 | 0 | 59.0093 | 0 | 0 | 919.7852
2261310 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH21 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 02:04 | 2021-06-11 02:05 | 0.011667 | 0 | 6194 | 0 | 19 | 1 | 560 | 11 | 6 | 0 | 49.6617 | 0 | 0.086833 | 0.34038 | 11.3697 | 25.6426 | 5.5084 | 92.6096
2261312 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 02:27 | 2021-06-11 03:03 | 0.60167 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 596.8244 | 0 | 0 | 0 | 107.1865 | 0 | 0 | 704.0109
2261316 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26304_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 02:44 | 2021-06-11 02:45 | 0.0047222 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3.7358 | 0 | 0 | 0.049923 | 0.1186 | 4.0331 | 0.44974 | 8.3871
2261318 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31449_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 02:46 | 2021-06-11 05:26 | 2.6728 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 772.0622 | 0 | 0 | 0 | 472.0719 | 0 | 354.1539 | 1598.2879
2261321 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 26303_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 02:50 | 2021-06-11 04:56 | 2.0947 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 662.3236 | 0 | 0 | 0 | 165.6084 | 0 | 0 | 827.932
2261322 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 02:51 | 2021-06-11 02:52 | 0.031944 | 0 | 18928 | 0 | 0 | 1 | 2110 | 0 | 2 | 0 | 306.8467 | 0 | 0 | 1.2609 | 61.6577 | 0 | 0.48599 | 370.2512
2261324 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1845_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 02:52 | 2021-06-11 04:26 | 1.5742 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.8733 | 0 | 0 | 0 | 156.1213 | 0 | 0 | 278.9947
2261325 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1281_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 02:53 | 2021-06-11 03:40 | 0.77472 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.9128 | 0 | 0 | 0 | 21.464 | 0 | 0 | 132.3768
2261327 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24328_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 03:12 | 2021-06-11 07:22 | 4.1722 | 0 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 6440.88 | 0 | 0 | 0 | 1979.8522 | 0 | 0 | 8420.7323
2261328 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12135_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 03:13 | 2021-06-11 03:13 | 0.0055556 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7104 | 0 | 0 | 0 | 0.057468 | 0 | 0 | 2.7678
2261330 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26275_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 03:17 | 2021-06-11 03:47 | 0.50917 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21.4844 | 0 | 0 | 0 | 7.7228 | 0 | 19.6301 | 48.8373
2261331 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9501_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 03:19 | 2021-06-11 03:53 | 0.57444 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 715.6374 | 0 | 0 | 0 | 131.9341 | 0 | 0 | 847.5715
2261332 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 485_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 03:25 | 2021-06-11 06:31 | 3.1033 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 1371.5046 | 0 | 0 | 0 | 1250.3908 | 0 | 3.7348 | 2625.6302
2261342 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:22 | 2021-06-11 04:55 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4336 | 0.19976 | 0 | 0 | 46.6334
2261342 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:22 | 2021-06-11 05:33 | 1.1886 | 26 | 10053 | 6 | 295 | 39 | 1752 | 36 | 7 | 77.3013 | 8887.8257 | 9.5538 | 301.8193 | 1264.3289 | 2486.2335 | 3497.3557 | 69.6836 | 16594.1017
2261345 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12270_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:33 | 2021-06-11 04:33 | 0.0041667 | 0 | 4156 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 13.2848 | 0 | 0 | 0.13698 | 1.3816 | 0 | 0 | 14.8033
2261355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20140_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:33 | 2021-06-11 04:37 | 0.065833 | 0 | 3872 | 0 | 2 | 3 | 436 | 6 | 36 | 0 | 135.8142 | 0 | 0.70458 | 54.1418 | 86.9738 | 161.317 | 73.4139 | 512.3652
2261358 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22784_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:41 | 2021-06-11 04:41 | 0.0091667 | 0 | 4509 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.2316 | 0 | 0 | 7.0083 | 1.4175 | 0 | 0 | 36.6573
2261363 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:57 | 2021-06-11 05:51 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5643 | 0.31972 | 0 | 0 | 75.8841
2261364 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111022_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 04:59 | 2021-06-11 05:25 | 0.44694 | 0 | 433 | 0 | 7 | 4 | 123 | 1 | 2 | 0 | 107.5005 | 0 | 3.0987 | 200.1557 | 83.7428 | 42.4061 | 8.6686 | 445.5724
2261370 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25849_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 05:15 | 2021-06-11 05:16 | 0.014444 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10.6125 | 0 | 0 | 0.15108 | 0.35546 | 11.9192 | 1.3354 | 24.3736
2261375 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31598_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 05:22 | 2021-06-11 05:24 | 0.043333 | 0 | 3438 | 0 | 0 | 2 | 527 | 0 | 25 | 0 | 549.2806 | 0 | 0 | 2.549 | 41.1429 | 0 | 10.7106 | 603.6831
2261389 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23106_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 06:06 | 2021-06-11 07:28 | 1.3683 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.1503 | 0 | 0.58067 | 0 | 37.0192 | 0 | 0 | 134.7502
2261395 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24456_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 05:52 | 2021-06-11 07:55 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0924 | 2.0244 | 891.6443 | 840.3593 | 1774.1205
2261400 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25240_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 06:33 | 2021-06-11 06:34 | 0.013056 | 0 | 2403 | 0 | 4 | 4 | 312 | 5 | 1 | 0 | 14.0445 | 0 | 0.046898 | 5.558 | 5.0781 | 16.113 | 0.83572 | 41.6762
2261402 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 26310_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 06:39 | 2021-06-11 07:51 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.3786 | 0 | 500.3786
2261406 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23111_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:02 | 2021-06-11 07:30 | 0.46222 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.8601 | 0 | 0 | 0 | 16.7887 | 0 | 0 | 85.6488
2261411 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:22 | 2021-06-11 12:44 | 5.3614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.7259 | 0 | 0 | 0 | 38.3444 | 0 | 0 | 137.0703
2261415 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 06:32 | 2021-06-11 08:19 | 1.7775 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89.6421 | 0 | 0.91416 | 7.3589 | 12.2822 | 38.739 | 0 | 148.9363
2261417 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 27047_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:23 | 2021-06-11 12:28 | 5.0756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2077
2261418 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:37 | 2021-06-11 09:04 | 1.4569 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.2766 | 0 | 0 | 0 | 26.2559 | 0 | 0 | 86.5325
2261431 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28520_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:56 | 2021-06-11 10:54 | 2.9717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1843
2261439 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:40 | 2021-06-11 10:41 | 3.0178 | 1 | 622 | 0 | 4 | 11 | 148 | 2 | 2 | 13.1711 | 1467.555 | 0 | 11.9878 | 631.9424 | 1071.1445 | 99.4247 | 36.283 | 3331.5085
2261439 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27330_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 07:40 | 2021-06-11 10:44 | 3.0692 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.6763 | 239.7694 | 0 | 0 | 0 | 76.6756 | 999.5662 | 0 | 1320.6875
2261447 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24097_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 08:07 | 2021-06-11 09:19 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.872 | 1.742 | 2181.2127 | 566.6353 | 2786.462
2261454 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 08:38 | 2021-06-11 13:13 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4752 | 0 | 0 | 40.4752
2261461 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22711_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 08:52 | 2021-06-11 10:28 | 1.6061 | 1 | 45 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.67917 | 238.4169 | 0 | 1.6232 | 231.8705 | 99.3547 | 44.1229 | 0 | 616.0674
2261464 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 526_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 08:56 | 2021-06-11 17:29 | 8.5561 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 5674.5236 | 0 | 0 | 0 | 3735.0016 | 0 | 80.8987 | 9490.4239
2261465 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 526_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 08:56 | 2021-06-11 17:46 | 8.84 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 5173.5285 | 0 | 0 | 0 | 1956.0435 | 0 | 394.3626 | 7523.9346
2261466 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 08:53 | 2021-06-11 10:59 | 2.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.54098 | 0 | 0 | 815.7027 | 0 | 1582.6459 | 0 | 2398.8896
2261467 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 14:18 | 5.3042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.0025 | 0 | 0 | 0 | 729.852 | 0 | 0 | 842.8545
2261472 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:12 | 2021-06-11 16:58 | 7.7631 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 782.8581 | 0 | 0 | 0 | 372.885 | 0 | 11.1427 | 1166.8858
2261473 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20325_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:15 | 2021-06-11 09:30 | 0.24611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0.01926 | 0 | 0 | 0 | 39.2237 | 0 | 74.9304 | 114.1734
2261474 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:16 | 2021-06-11 18:54 | 9.6389 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2350.9239 | 0 | 0 | 0 | 427.3414 | 0 | 0 | 2778.2653
2261475 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4127_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:16 | 2021-06-11 11:33 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 5.696
2261478 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:16 | 2021-06-11 16:01 | 6.7428 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 447.4679 | 0 | 0 | 0 | 294.7511 | 0 | 717.7784 | 1459.9975
2261481 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:23 | 2021-06-11 17:55 | 8.54 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1276.888 | 0 | 0 | 0 | 264.5296 | 0 | 0 | 1541.4176
2261483 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4279_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:24 | 2021-06-11 16:40 | 7.2711 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 499.4145 | 0 | 0 | 0 | 76.4326 | 0 | 0 | 575.8471
2261484 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21445_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:24 | 2021-06-11 19:15 | 9.8514 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1724.4741 | 0 | 0 | 0 | 64.177 | 0 | 0 | 1788.6511
2261486 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4227_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:28 | 2021-06-11 16:19 | 6.8475 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 283.4947 | 0 | 0 | 0 | 26.021 | 0 | 0 | 309.5157
2261488 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23075_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:28 | 2021-06-11 11:32 | 2.0717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8151
2261489 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29102_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:32 | 2021-06-11 14:47 | 5.2544 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 916.9206 | 0 | 0 | 0 | 278.773 | 0 | 0 | 1195.6936
2261490 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:18 | 2021-06-11 13:40 | 4.3717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0345 | 0 | 0 | 0 | 0.56663 | 0 | 0 | 14.6011
2261494 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9637_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:37 | 2021-06-11 10:13 | 0.60111 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 2 | 0 | 546.1035 | 0 | 0 | 0 | 499.329 | 0 | 19.9778 | 1065.4102
2261495 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3328_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:37 | 2021-06-11 16:22 | 6.7442 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 942.948 | 0 | 0 | 0 | 61.6472 | 0 | 0 | 1004.5952
2261498 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18003_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:38 | 2021-06-11 09:51 | 0.21861 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.7357 | 0 | 0 | 0 | 4.8606 | 0 | 0 | 34.5963
2261499 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20325_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:31 | 2021-06-11 17:15 | 7.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1.9557 | 0 | 0 | 0 | 1284.2652 | 0 | 2250.5395 | 3536.7604
2261502 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1623_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:40 | 2021-06-11 10:11 | 0.51694 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.1139 | 0 | 0 | 0 | 28.355 | 0 | 0 | 99.4689
2261503 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:42 | 2021-06-11 19:18 | 9.5986 | 1 | 95 | 1 | 10 | 2 | 37 | 2 | 0 | 7.9271 | 1287.337 | 187.2924 | 201.6967 | 82.5503 | 661.9039 | 530.1168 | 0 | 2958.8242
2261512 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:43 | 2021-06-11 18:48 | 9.08 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1962.6169 | 0 | 0 | 0 | 208.3986 | 0 | 0 | 2171.0155
2261514 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:43 | 2021-06-11 14:20 | 4.6117 | 0 | 437 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1879.0246 | 0 | 14.8788 | 0 | 560.1779 | 0 | 0 | 2454.0814
2261514 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:43 | 2021-06-11 14:50 | 5.1192 | 1 | 283 | 1 | 4 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0.68333 | 1023.13 | 4.3093 | 30.8307 | 7.7257 | 320.4712 | 444.9943 | 0 | 1832.1446
2261515 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:40 | 2021-06-11 10:53 | 1.2314 | 0 | 7842 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 4468.4233 | 0 | 0 | 0 | 1642.2735 | 0 | 37.442 | 6148.1388
2261515 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4663_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:40 | 2021-06-11 11:27 | 1.7867 | 0 | 2239 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 2 | 0 | 2493.449 | 0 | 0 | 736.3429 | 822.639 | 0 | 63.3118 | 4115.7426
2261523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:45 | 2021-06-11 19:15 | 9.5067 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1030.2072 | 0 | 0 | 0 | 59.9953 | 0 | 0 | 1090.2025
2261525 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20548_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:46 | 2021-06-11 12:53 | 3.1189 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 450.723 | 0 | 0 | 0 | 46.1466 | 0 | 0 | 496.8696
2261528 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:49 | 2021-06-11 10:47 | 0.96806 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.3023 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 118.7322
2261529 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:50 | 2021-06-11 16:32 | 6.7064 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1264.8457 | 0 | 0 | 0 | 272.0681 | 0 | 0 | 1536.9138
2261531 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:50 | 2021-06-11 10:23 | 0.54333 | 5 | 408 | 1 | 8 | 5 | 59 | 3 | 0 | 6.5393 | 188.6496 | 0.61057 | 5.401 | 22.6846 | 57.4669 | 371.5556 | 0 | 652.9077
2261531 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25583_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:50 | 2021-06-11 15:27 | 5.6169 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 26.2326 | 211.2474 | 0 | 0 | 852.3109 | 118.3976 | 48.1407 | 0 | 1256.3292
2261532 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:50 | 2021-06-11 12:16 | 2.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69549
2261536 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:48 | 2021-06-11 12:45 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.404 | 0 | 0 | 19.404
2261538 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:54 | 2021-06-11 10:44 | 0.83444 | 0 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 3 | 0 | 1774.6846 | 0 | 0 | 0 | 576.1581 | 0 | 17.6344 | 2368.4771
2261538 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28507_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:54 | 2021-06-11 11:13 | 1.305 | 0 | 7513 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 5056.5916 | 0 | 0 | 0 | 1490.8413 | 0 | 0 | 6547.4329
2261540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21231_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 09:58 | 2021-06-11 19:05 | 9.1133 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1351.4013 | 0 | 0 | 0 | 554.7819 | 0 | 0 | 1906.1832
2261543 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21929_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 09:59 | 2021-06-11 10:26 | 0.44972 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.6441 | 0 | 0 | 0 | 13.7715 | 0 | 0 | 79.4156
2261545 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11191_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:01 | 2021-06-11 19:43 | 9.7078 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1383.3468 | 0 | 0 | 0 | 2413.5349 | 0 | 201.3674 | 3998.2492
2261548 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9164_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:02 | 2021-06-11 18:29 | 8.4425 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 892.8807 | 0 | 0 | 0 | 484.9834 | 0 | 0 | 1377.8641
2261567 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21622_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:11 | 2021-06-11 14:55 | 4.7278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9757
2261572 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21901_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:14 | 2021-06-11 15:33 | 5.3114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6964 | 0 | 0 | 0 | 4.1216 | 0 | 0 | 28.8181
2261573 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:14 | 2021-06-11 12:46 | 2.5283 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.9904 | 0 | 0 | 0 | 41.9604 | 0 | 0 | 164.9508
2261575 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:15 | 2021-06-11 11:51 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24069 | 0 | 0 | 0.24069
2261576 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9551_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:15 | 2021-06-11 10:50 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2571 | 0 | 0 | 23.2571
2261578 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20206_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:16 | 2021-06-11 18:27 | 8.1772 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1019.929 | 0 | 0 | 0 | 667.7771 | 0 | 1228.5966 | 2916.3027
2261595 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23210_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:28 | 2021-06-11 10:53 | 0.4175 | 2 | 314 | 0 | 9 | 0 | 57 | 1 | 0 | 2.1926 | 115.4303 | 0 | 6.2887 | 0 | 41.6465 | 6.8157 | 0 | 172.3738
2261595 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23113_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:28 | 2021-06-11 11:25 | 0.93889 | 0 | 335 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 335.0799 | 0 | 8.696 | 0 | 110.0539 | 0 | 32.1972 | 486.027
2261599 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:31 | 2021-06-11 12:42 | 2.1778 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 626.6147 | 0 | 0 | 0 | 133.4913 | 0 | 0 | 760.106
2261609 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28364_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:36 | 2021-06-11 16:29 | 5.8778 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1233.9885 | 0 | 0 | 0 | 45.4059 | 0 | 0 | 1279.3944
2261616 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27389_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:39 | 2021-06-11 14:04 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8042 | 0 | 27.0258 | 322.83
2261617 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31479_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:41 | 2021-06-11 11:14 | 0.55611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9475 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 13.3676
2261618 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:42 | 2021-06-11 11:41 | 0.98917 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.8786 | 0 | 0 | 0 | 65.9558 | 0 | 0 | 142.8343
2261624 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8217_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:44 | 2021-06-11 13:40 | 2.9294 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.0839 | 0 | 0 | 0 | 93.6544 | 0 | 0 | 260.7383
2261625 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11603_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:44 | 2021-06-11 13:43 | 2.9775 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 338.4084 | 0 | 0 | 0 | 77.2518 | 0 | 0 | 415.6603
2261631 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH18 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:47 | 2021-06-11 11:18 | 0.52806 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 2 | 111 | 1 | 3 | 0 | 424.1078 | 0 | 0 | 34.4898 | 223.6628 | 0.545 | 32.5212 | 715.3265
2261651 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8230_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:51 | 2021-06-11 11:06 | 0.24389 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.1208 | 0 | 0 | 0 | 13.7506 | 0 | 0 | 44.8714
2261654 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 541_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:55 | 2021-06-11 11:30 | 0.58278 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 247.4073 | 0 | 0 | 0 | 263.0547 | 0 | 8.1805 | 518.6426
2261655 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:52 | 2021-06-11 11:09 | 0.27778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076594 | 0 | 0 | 0.93608
2261658 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28243_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 10:47 | 2021-06-11 11:28 | 0.68417 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 9 | 236 | 9 | 17 | 0 | 668.5798 | 0 | 0 | 1092.5925 | 737.0716 | 916.5592 | 868.1178 | 4282.9209
2261663 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9116_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:57 | 2021-06-11 12:08 | 1.1906 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 212.672 | 0 | 0 | 0 | 67.2688 | 0 | 0 | 279.9408
2261675 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH32 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:04 | 2021-06-11 11:21 | 0.28306 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 4 | 0 | 249.2936 | 0 | 0 | 21.8745 | 142.1164 | 0 | 59.4461 | 472.7306
2261681 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21338_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:10 | 2021-06-11 12:28 | 1.3075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5103
2261689 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4387_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:13 | 2021-06-11 18:14 | 7.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4723
2261692 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 8085_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 10:33 | 2021-06-11 13:34 | 3.0158 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 3201.1198 | 0 | 0 | 0 | 1164.7103 | 0 | 0.72192 | 4366.552
2261693 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9437_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 11:09 | 2021-06-11 11:57 | 0.7925 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.0949 | 0 | 0 | 0 | 75.4641 | 0 | 0 | 186.559
2261702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 11:16 | 2021-06-11 13:32 | 2.2592 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.4559 | 0 | 0 | 0 | 0.33314 | 0 | 0 | 187.7891
2261709 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24239_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 11:23 | 2021-06-11 17:19 | 5.9386 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542.4793 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 544.6457
2261710 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18062_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:23 | 2021-06-11 19:31 | 8.1389 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1546.754 | 0 | 0 | 0 | 200.1873 | 0 | 0 | 1746.9413
2261719 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:28 | 2021-06-11 11:51 | 0.38917 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 96.7855 | 0 | 0 | 0 | 113.9539 | 0 | 90.5115 | 301.2509
2261728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21995_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:34 | 2021-06-11 12:00 | 0.43111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 10.6292 | 0 | 0 | 0 | 42.7048 | 0 | 370.2276 | 423.5615
2261739 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 133_0,4kVTR-1_D-16 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 11:44 | 2021-06-11 12:29 | 0.75778 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.4687 | 0 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 92.6427
2261745 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:47 | 2021-06-11 19:24 | 7.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 2.1907
2261749 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:52 | 2021-06-11 12:19 | 0.45611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115
2261751 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:48 | 2021-06-11 19:25 | 7.6181 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 801.6784 | 0 | 0 | 0 | 384.1946 | 0 | 0 | 1185.873
2261754 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11317_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:53 | 2021-06-11 18:52 | 6.9756 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.5367 | 0 | 0 | 0 | 4.7838 | 0 | 0 | 97.3205
2261756 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:56 | 2021-06-11 16:06 | 4.1742 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 491.0093 | 0 | 0 | 0 | 17.0385 | 0 | 0 | 508.0478
2261757 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 11:56 | 2021-06-11 14:07 | 2.1881 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 255.3888 | 0 | 0 | 0 | 82.9671 | 0 | 0 | 338.3559
2261758 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11881_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:56 | 2021-06-11 14:58 | 3.0322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9441
2261767 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29581_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:04 | 2021-06-11 17:20 | 5.2667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 313.7112 | 0 | 0 | 0 | 89.2369 | 0 | 0 | 402.9482
2261776 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24469_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:14 | 2021-06-11 14:30 | 2.2733 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.3311 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 47.0887
2261777 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:09 | 2021-06-11 16:09 | 4.0036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2875
2261778 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31807_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:15 | 2021-06-11 20:38 | 8.3828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1283 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 0 | 0 | 22.8277
2261796 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11346_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:42 | 2021-06-11 21:56 | 9.2358 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724.0278 | 0 | 0 | 0 | 555.068 | 0 | 0 | 1279.0958
2261798 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24230_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 12:43 | 2021-06-11 13:24 | 0.69028 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 79.0234 | 0 | 0 | 0.22942 | 35.435 | 77.5429 | 0 | 192.2306
2261800 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | SDK Çıkışı | 20848_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:47 | 2021-06-11 14:45 | 1.975 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5024
2261804 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25213_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 12:52 | 2021-06-11 13:23 | 0.52194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072
2261814 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG/OG Transformatörü | 9743_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 13:02 | 2021-06-11 13:11 | 0.14944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345
2261820 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | DM | 28404_34,5kVH10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 13:07 | 2021-06-11 13:13 | 0.10278 | 0 | 7523 | 0 | 1 | 6 | 758 | 4 | 15 | 0 | 439.9801 | 0 | 0.090511 | 38.2911 | 172.5926 | 241.2082 | 29.6939 | 921.8563
2261820 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | DM | 28404_34,5kVH14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 13:07 | 2021-06-11 13:20 | 0.21944 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 2 | 655 | 0 | 21 | 0 | 501.5139 | 0 | 0 | 24.7142 | 367.6576 | 0 | 120.0569 | 1013.9426
2261820 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | DM | 29877_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 13:07 | 2021-06-11 14:12 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.6293 | 0 | 0 | 0 | 3482.6293
2261834 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 13:18 | 2021-06-11 22:42 | 9.3928 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1365.2789 | 0 | 0 | 0 | 189.0544 | 0 | 0 | 1554.3332
2261867 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28316_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 13:47 | 2021-06-11 17:09 | 3.3675 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 194.1682 | 0 | 0 | 0 | 182.054 | 0 | 0 | 376.2222
2261877 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31048_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 14:07 | 2021-06-11 14:29 | 0.37278 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.274 | 0 | 0 | 0 | 6.0694 | 0 | 0 | 34.3434
2261878 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2801_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:06 | 2021-06-11 18:41 | 4.5764 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 358.8105 | 0 | 0 | 0 | 47.3986 | 0 | 0 | 406.2091
2261880 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 14_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 14:10 | 2021-06-11 14:47 | 0.61889 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.961 | 0 | 0 | 0 | 15.9628 | 0 | 0 | 89.9238
2261890 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1809_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:21 | 2021-06-11 15:38 | 1.2808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7892 | 0 | 0 | 0 | 2.1994 | 0 | 0 | 24.9886
2261891 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21922_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:25 | 2021-06-11 17:46 | 3.3436 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 482.8747 | 0 | 0 | 0 | 187.2063 | 0 | 0 | 670.081
2261893 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20848_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:31 | 2021-06-11 16:57 | 2.4286 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6866
2261899 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28418_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:41 | 2021-06-11 17:57 | 3.2661 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 291.772 | 0 | 0 | 0 | 35.5598 | 0 | 0 | 327.3317
2261901 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11357_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 14:43 | 2021-06-11 15:54 | 1.19 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.0121 | 0 | 0 | 0 | 23.0963 | 0 | 0 | 122.1084
2261902 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 28429_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:43 | 2021-06-11 17:25 | 2.6997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5873 | 0 | 0 | 0 | 4.4033 | 0 | 0 | 12.9906
2261907 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3397_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:47 | 2021-06-11 23:37 | 8.8408 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1325.1707 | 0 | 0 | 0 | 333.9962 | 0 | 0 | 1659.167
2261909 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:51 | 2021-06-11 15:27 | 0.60611 | 5 | 349 | 1 | 7 | 5 | 57 | 3 | 0 | 8.4069 | 203.6362 | 0.67657 | 4.5154 | 26.5621 | 64.2893 | 415.5937 | 0 | 723.6801
2261910 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4354_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:56 | 2021-06-11 18:59 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76265 | 0 | 0 | 0.76265
2261912 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 14:58 | 2021-06-11 21:38 | 6.6611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1232
2261917 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21901_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:02 | 2021-06-11 15:51 | 0.81194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7231 | 0 | 0 | 0 | 0.63007 | 0 | 0 | 9.3532
2261919 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9012_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:05 | 2021-06-11 17:02 | 1.955 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0.52453 | 0 | 0 | 3.6775
2261923 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2257_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:10 | 2021-06-11 18:55 | 3.7422 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2243 | 0 | 0 | 0 | 0.22443 | 0 | 0 | 208.4487
2261927 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:17 | 2021-06-11 22:27 | 7.1744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.657 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 0 | 0 | 143.9228
2261935 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH07 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:25 | 2021-06-11 17:02 | 1.6242 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 3 | 205 | 3 | 18 | 0 | 2496.3411 | 0 | 0 | 906.6799 | 1931.5508 | 2543.6739 | 1083.3077 | 8961.5535
2261935 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31836_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:25 | 2021-06-11 17:41 | 2.2689 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 83.9377 | 0 | 0 | 0 | 763.6444 | 0 | 573.3937 | 1420.9758
2261935 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31071_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:25 | 2021-06-11 16:02 | 0.61778 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 34 | 0 | 141.5799 | 0 | 0 | 0 | 1281.6987 | 0 | 1164.2367 | 2587.5153
2261935 | 4 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31201_34,5kVH3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:25 | 2021-06-11 17:13 | 1.8022 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 7 | 370 | 3 | 19 | 0 | 1436.1788 | 0 | 0 | 3983.3471 | 2539.6855 | 1214.3369 | 1091.1069 | 10264.6551
2261935 | 5 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31844_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:25 | 2021-06-11 17:58 | 2.5422 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 618.1892 | 0 | 0 | 0 | 200.0395 | 0 | 0 | 818.2287
2261939 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:30 | 2021-06-11 19:00 | 3.5017 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1147.9031 | 0 | 0 | 0 | 169.5479 | 0 | 395.6194 | 1713.0703
2261946 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22745_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:24 | 2021-06-11 17:19 | 1.9172 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 458.6062 | 0 | 0 | 0 | 92.128 | 0 | 0 | 550.7341
2261949 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25028_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:37 | 2021-06-11 18:54 | 3.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091
2261961 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:49 | 2021-06-11 17:22 | 1.5506 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2761
2261964 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3374_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:52 | 2021-06-11 18:06 | 2.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 222.839 | 0 | 2.35 | 227.4704
2261965 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31000_34,5kVH10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:52 | 2021-06-11 15:56 | 0.062778 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 14 | 0 | 18.8495 | 0 | 0 | 0 | 36.0783 | 0 | 72.6059 | 127.5337
2261969 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29903_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:53 | 2021-06-11 17:53 | 2.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7906
2261970 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28864_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:53 | 2021-06-11 19:10 | 3.2883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2386 | 0 | 0 | 0 | 88.2105 | 0 | 0 | 129.4491
2261971 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11607_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:53 | 2021-06-11 18:21 | 2.4667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9784
2261972 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 15:53 | 2021-06-11 17:49 | 1.9258 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 15 | 0 | 1237.1652 | 0 | 0 | 0 | 1623.7086 | 0 | 326.4925 | 3187.3664
2261980 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 16:04 | 2021-06-11 22:18 | 6.2344 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1632.4224 | 0 | 0 | 0 | 213.4795 | 0 | 0 | 1845.9019
2261997 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 16:10 | 2021-06-11 16:45 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6137 | 3.6405 | 3236.4375 | 0 | 3351.6917
2262009 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9012_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 16:29 | 2021-06-11 19:08 | 2.6467 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.8144 | 0 | 0 | 0 | 37.0004 | 0 | 0 | 144.8149
2262032 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 15:29 | 2021-06-11 19:12 | 3.7111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9868 | 0 | 0 | 0 | 41.0659 | 0 | 0 | 67.0527
2262037 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2801_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:04 | 2021-06-11 18:14 | 1.1633 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.1945 | 0 | 0 | 0 | 15.7706 | 0 | 0 | 125.9651
2262038 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:04 | 2021-06-11 20:09 | 3.0761 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 6 | 0 | 1290.8972 | 0 | 0 | 0 | 847.6921 | 0 | 206.1556 | 2344.7449
2262066 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20633_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:27 | 2021-06-11 22:52 | 5.4206 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6437
2262092 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:51 | 2021-06-11 19:22 | 1.5125 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 154.4904 | 0 | 0 | 0 | 100.4637 | 0 | 0 | 254.9542
2262095 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:53 | 2021-06-12 03:32 | 9.6356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6215 | 0 | 0 | 0 | 12.6259 | 0 | 0 | 18.2475
2262102 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9896_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:55 | 2021-06-11 17:57 | 0.027778 | 0 | 520 | 0 | 0 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 12.1698 | 0 | 0 | 182.673 | 29.5435 | 0 | 0 | 224.3864
2262104 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3374_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:59 | 2021-06-11 18:02 | 0.056667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 2.9913 | 0 | 0 | 0 | 19.9192 | 0 | 0.41909 | 23.3296
2262105 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 17:59 | 2021-06-11 19:00 | 1.0203 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6295 | 0 | 0 | 0 | 10.9219 | 0 | 0 | 23.5514
2262108 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:00 | 2021-06-11 18:01 | 0.0091667 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 6.0994
2262114 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22579_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:06 | 2021-06-11 19:58 | 1.8658 | 0 | 548 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2352.7287 | 0 | 1.9483 | 20.0332 | 270.9963 | 0 | 0 | 2645.7065
2262142 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 5000_34,5kVH05 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:38 | 2021-06-11 19:02 | 0.38806 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 703.6536 | 0 | 0 | 158.7894 | 637.6376 | 0 | 0 | 1500.0806
2262155 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9164_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:51 | 2021-06-11 20:48 | 1.9539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 2.7492 | 0 | 0 | 9.681
2262157 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:51 | 2021-06-11 19:18 | 0.44917 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.8104 | 0 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | 0 | 111.6726
2262169 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:10 | 2021-06-11 20:37 | 1.4547 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224.4536 | 0 | 0 | 0 | 83.1083 | 0 | 0 | 307.5619
2262179 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:13 | 2021-06-11 20:56 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2564 | 0 | 0 | 13.2564
2262182 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21445_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:20 | 2021-06-11 22:01 | 2.6817 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548.7993 | 0 | 0 | 0 | 13.6411 | 0 | 0 | 562.4404
2262183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:20 | 2021-06-11 22:35 | 3.2472 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 792.4479 | 0 | 0 | 0 | 70.6503 | 0 | 0 | 863.0983
2262197 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24230_34,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:31 | 2021-06-11 19:31 | 0.011389 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 14.087 | 0 | 0 | 0.69052 | 0.74103 | 6.4844 | 0 | 22.003
2262197 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24272_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:31 | 2021-06-11 20:34 | 1.0625 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 123.0389 | 0 | 0 | 0.26242 | 50.473 | 87.1892 | 0 | 260.9636
2262204 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_10,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:30 | 2021-06-11 20:53 | 1.3967 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 59 | 0 | 8.7324 | 0 | 0 | 0 | 1073.8173 | 0 | 2134.2538 | 3216.8035
2262213 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11191_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 18:54 | 2021-06-11 21:21 | 2.4447 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 364.8415 | 0 | 0 | 0 | 542.7634 | 0 | 40.0947 | 947.6996
2262221 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24230_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:54 | 2021-06-11 20:02 | 0.12694 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 157.9126 | 0 | 0 | 3.2186 | 8.1845 | 4.2956 | 0 | 173.6112
2262223 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3265_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:55 | 2021-06-11 19:56 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003
2262225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Direği | 21541_0,4kVTR-1_D-12 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:33 | 2021-06-12 02:50 | 7.2914 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1635.3776 | 0 | 0 | 0 | 42.7281 | 0 | 0 | 1678.1057
2262226 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 19:59 | 2021-06-11 22:13 | 2.2286 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1283.9232 | 0 | 0 | 0 | 105.3012 | 0 | 0 | 1389.2244
2262229 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:04 | 2021-06-11 23:24 | 3.3253 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.1636 | 0 | 0 | 0 | 95.0159 | 0 | 0 | 264.1794
2262250 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:34 | 2021-06-12 01:35 | 5.0133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887
2262251 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:38 | 2021-06-11 21:18 | 0.67361 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 425.7697 | 0 | 0 | 0 | 122.1421 | 0 | 3.3815 | 551.2933
2262251 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:38 | 2021-06-12 02:05 | 5.4503 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1231.7321 | 0 | 0 | 0 | 307.0376 | 0 | 0 | 1538.7697
2262255 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:41 | 2021-06-12 01:24 | 4.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0827
2262288 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 21:14 | 2021-06-11 22:11 | 0.95611 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81.3952 | 0 | 0 | 0 | 39.5605 | 0 | 0 | 120.9557
2262290 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 21:15 | 2021-06-12 05:47 | 8.5456 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2076.3149 | 0 | 0 | 0 | 370.8794 | 0 | 0 | 2447.1943
2262297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27024_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 20:40 | 2021-06-12 02:08 | 5.4697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0237 | 0 | 0 | 0 | 2.5626 | 0 | 0 | 33.5863
2262301 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18032_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 21:22 | 2021-06-11 23:23 | 2.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3415 | 0 | 0 | 0 | 14.3172 | 0 | 0 | 26.6587
2262302 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21550_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 21:23 | 2021-06-11 21:23 | 0.0058333 | 0 | 5656 | 0 | 0 | 1 | 312 | 0 | 2 | 0 | 19.797 | 0 | 0 | 0.42606 | 2.9737 | 0 | 0.58679 | 23.7836
2262324 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 21:32 | 2021-06-11 22:52 | 1.3392 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.5975 | 0 | 0 | 0 | 68.5548 | 0 | 0 | 107.1523
2262333 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 21:42 | 2021-06-11 21:55 | 0.20944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0093 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 8.1068
2262360 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 22:45 | 2021-06-12 03:25 | 4.6686 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 627.2194 | 0 | 0 | 0 | 66.5097 | 0 | 0 | 693.7291
2262369 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9571_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 23:04 | 2021-06-12 00:24 | 1.3392 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.0716 | 0 | 0 | 0 | 37.5597 | 0 | 0 | 92.6314
2262371 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 23:07 | 2021-06-12 02:06 | 2.9761 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.9002 | 0 | 0 | 0 | 137.1857 | 0 | 0 | 214.0859
2262384 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4169_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 23:51 | 2021-06-12 01:49 | 1.9689 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 456.4891 | 0 | 0 | 0 | 146.5691 | 0 | 0 | 603.0582
2262386 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31831_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 23:55 | 2021-06-12 02:34 | 2.6528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | 0 | 23.5076 | 0 | 0 | 0 | 552.466 | 0 | 1349.3878 | 1925.3614
2262390 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1167_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-11 23:57 | 2021-06-12 01:00 | 1.0631 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 303.2979 | 0 | 0 | 0 | 63.9953 | 0 | 0 | 367.2932
2262392 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31769_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:02 | 2021-06-12 00:03 | 0.010278 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 25 | 0 | 5.6425 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 9.1488 | 19.9009
2262395 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3350_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:05 | 2021-06-12 00:24 | 0.31389 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 447.735 | 0 | 0 | 20.5816 | 33.2573 | 0 | 0 | 501.5739
2262395 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3350_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:05 | 2021-06-12 04:26 | 4.3389 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2696.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.7271 | 0 | 0 | 2706.0438
2262397 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28900_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:07 | 2021-06-12 01:05 | 0.95833 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 619.8641 | 0 | 0 | 0 | 130.0695 | 0 | 10.1389 | 760.0724
2262403 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28701_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:18 | 2021-06-12 00:18 | 0.0091667 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 52 | 0 | 11.3032 | 0 | 0 | 0 | 10.9491 | 0 | 6.8919 | 29.1442
2262417 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28452_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:29 | 2021-06-12 00:31 | 0.0225 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 52 | 0 | 27.7442 | 0 | 0 | 0 | 26.875 | 0 | 16.9166 | 71.5358
2262417 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28716_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:29 | 2021-06-12 00:30 | 0.005 | 0 | 690 | 0 | 0 | 3 | 266 | 5 | 77 | 0 | 1.8908 | 0 | 0 | 1.1359 | 4.8149 | 1.8722 | 6.5808 | 16.2945
2262424 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:32 | 2021-06-12 01:47 | 1.2517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 0.40161 | 0 | 0 | 2.0665
2262425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22987_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:35 | 2021-06-12 03:59 | 3.3994 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5615.3543 | 0 | 0 | 844.422 | 252.1336 | 0 | 0 | 6711.9099
2262440 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:39 | 2021-06-12 00:40 | 0.017222 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 42 | 0 | 35.3822 | 0 | 0 | 0 | 18.3835 | 0 | 29.0201 | 82.7857
2262443 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:40 | 2021-06-12 00:40 | 0.0066667 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 420 | 4 | 43 | 0 | 13.6963 | 0 | 0 | 0 | 7.2786 | 13.2957 | 11.2336 | 45.5042
2262444 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:39 | 2021-06-12 00:41 | 0.03 | 0 | 31369 | 0 | 0 | 1 | 3708 | 4 | 78 | 0 | 517.1625 | 0 | 0 | 4.158 | 161.2257 | 59.8308 | 71.4833 | 813.8604
2262450 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20455_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:49 | 2021-06-12 04:16 | 3.4631 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2462.9696 | 0 | 0 | 0 | 228.9207 | 0 | 0 | 2691.8903
2262453 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29380_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 00:55 | 2021-06-12 00:57 | 0.026667 | 0 | 35608 | 0 | 13 | 25 | 3819 | 17 | 56 | 0 | 621.8174 | 0 | 0.2106 | 23.3054 | 171.9937 | 77.6117 | 31.7846 | 926.7234
2262457 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4455_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:59 | 2021-06-12 01:24 | 0.42222 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 381.4293 | 0 | 0 | 0 | 126.6743 | 0 | 0 | 508.1036
2262457 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4455_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 00:59 | 2021-06-12 06:01 | 5.0358 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2581.7934 | 0 | 0 | 0 | 437.8744 | 0 | 0 | 3019.6678
2262464 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11418_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:13 | 2021-06-12 01:13 | 0.0083333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.053323 | 0 | 0 | 5.7682 | 0.23473 | 3.3011 | 0 | 9.3573
2262469 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24420_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:21 | 2021-06-12 03:14 | 1.8789 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.1962 | 0 | 1.6354 | 0 | 49.2619 | 0 | 0 | 97.0935
2262472 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3563_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:25 | 2021-06-12 01:29 | 0.0575 | 0 | 590 | 0 | 0 | 6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 36.9413 | 0 | 0 | 37.6812 | 43.6313 | 0 | 0 | 118.2539
2262477 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29926_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:31 | 2021-06-12 01:31 | 0.0038889 | 0 | 3269 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 3 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0.0070418 | 7.9673
2262478 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28820_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:35 | 2021-06-12 01:36 | 0.020556 | 0 | 3389 | 0 | 12 | 11 | 433 | 21 | 15 | 0 | 43.9152 | 0 | 0.45993 | 1.7889 | 14.557 | 37.7917 | 5.777 | 104.2897
2262480 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9501_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:45 | 2021-06-12 03:23 | 1.6339 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2109.0549 | 0 | 0 | 0 | 372.1359 | 0 | 0 | 2481.1908
2262481 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28002_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:46 | 2021-06-12 01:47 | 0.014444 | 0 | 12272 | 0 | 0 | 2 | 1181 | 0 | 6 | 0 | 91.3344 | 0 | 0 | 0.39358 | 23.7826 | 0 | 0.67156 | 116.1821
2262484 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11991_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:47 | 2021-06-12 01:48 | 0.012778 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.7706 | 0 | 0 | 0.67084 | 0.9469 | 0 | 0 | 21.3883
2262495 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27389_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 01:55 | 2021-06-12 11:40 | 9.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8158 | 0 | 0 | 48.8158
2262501 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12621_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:08 | 2021-06-12 02:09 | 0.0058333 | 0 | 5487 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20.0666 | 0 | 0 | 1.4335 | 3.3888 | 0 | 0 | 24.8889
2262512 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3033_0,4kVTR-2_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:09 | 2021-06-12 03:46 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 8.663
2262513 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:11 | 2021-06-12 02:12 | 0.0069444 | 0 | 497 | 0 | 0 | 4 | 383 | 0 | 1 | 0 | 2.9685 | 0 | 0 | 1.6487 | 9.7751 | 0 | 0.00057474 | 14.393
2262519 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28112_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:19 | 2021-06-12 02:19 | 0.0069444 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.4536 | 0 | 0 | 0.23065 | 0.82223 | 0 | 0 | 10.5065
2262521 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1163_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 02:23 | 2021-06-12 03:53 | 1.4961 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 378.195 | 0 | 0 | 0 | 211.9871 | 0 | 0 | 590.1821
2262522 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28259_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:44 | 2021-06-12 02:44 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 | 0 | 1.9187 | 0 | 2.0873
2262525 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28130_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:57 | 2021-06-12 02:57 | 0.0036111 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | 1.8475
2262528 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28129_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 02:57 | 2021-06-12 02:57 | 0.0033333 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0.0030489 | 4.0403
2262531 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21202_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 03:10 | 2021-06-12 03:11 | 0.0088889 | 0 | 17185 | 0 | 1 | 3 | 2321 | 1 | 13 | 0 | 78.4041 | 0 | 0.0038613 | 0.85304 | 22.4913 | 0.62479 | 3.774 | 106.1511
2262533 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31902_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 03:21 | 2021-06-12 05:59 | 2.6419 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 164.7429 | 0 | 0 | 0 | 535.211 | 0 | 1011.8534 | 1711.8073
2262534 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 03:30 | 2021-06-12 03:33 | 0.0475 | 24 | 9341 | 6 | 266 | 39 | 1589 | 35 | 6 | 3.1722 | 333.6904 | 0.4124 | 11.5625 | 50.2996 | 89.787 | 132.1731 | 2.2342 | 623.3314
2262535 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 03:33 | 2021-06-12 11:57 | 8.4044 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 295.5724 | 0 | 0 | 0 | 275.7644 | 0 | 0 | 571.3368
2262537 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28247_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 04:01 | 2021-06-12 04:21 | 0.33028 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.6931 | 0 | 0 | 0 | 9.1253 | 0 | 0 | 35.8184
2262538 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18510_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 04:07 | 2021-06-12 11:02 | 6.9214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1357 | 0 | 0 | 0 | 30.0972 | 0 | 0 | 40.2329
2262542 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1592_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 05:05 | 2021-06-12 06:06 | 1.0175 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 472.9052 | 0 | 0 | 0 | 115.9441 | 0 | 0 | 588.8492
2262549 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 05:45 | 2021-06-12 05:46 | 0.014722 | 21 | 4440 | 5 | 41 | 28 | 454 | 19 | 3 | 0.90822 | 37.5267 | 0.089069 | 0.74291 | 23.5731 | 7.7007 | 13.8906 | 0.79242 | 85.2237
2262552 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4005_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:00 | 2021-06-12 06:01 | 0.0091667 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7.0168 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 9.8108
2262556 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:04 | 2021-06-12 06:04 | 0.0033333 | 21 | 4440 | 5 | 41 | 28 | 454 | 19 | 3 | 0.2386 | 8.6221 | 0.018096 | 0.16116 | 5.1456 | 1.7165 | 4.42 | 0.15189 | 20.4739
2262560 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24390_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:46 | 2021-06-12 07:02 | 0.25889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2087 | 13.5969 | 821.6228 | 91.839 | 939.2674
2262561 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26368_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:47 | 2021-06-12 07:21 | 0.57917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.023
2262562 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25871_0,4kVTR-1_DTR | Pano Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:56 | 2021-06-12 07:47 | 0.85333 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.8357 | 0 | 0.10962 | 0 | 30.6178 | 0 | 0 | 63.5631
2262563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28178_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:56 | 2021-06-12 14:56 | 7.9919 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 488.7535 | 0 | 0 | 0 | 48.8826 | 0 | 0 | 537.6361
2262565 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9005_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 06:54 | 2021-06-12 13:31 | 6.6206 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1482.7818 | 0 | 0 | 0 | 175.1938 | 0 | 0 | 1657.9756
2262571 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21611_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:23 | 2021-06-12 08:03 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 16 | 0 | 0.14328 | 0 | 0 | 0 | 394.0212 | 453.8448 | 554.3731 | 1402.3824
2262572 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4116_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:44 | 2021-06-12 15:03 | 7.3228 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 590.1699 | 0 | 0 | 0 | 290.2948 | 0 | 0 | 880.4647
2262574 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2452_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:52 | 2021-06-12 10:42 | 2.8256 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 346.87 | 0 | 0 | 0 | 50.6789 | 0 | 0 | 397.5489
2262578 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH10 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:55 | 2021-06-12 08:11 | 0.26667 | 1 | 22171 | 0 | 37 | 11 | 1690 | 2 | 8 | 0.475 | 3287.4959 | 0 | 7.7733 | 115.0807 | 693.6996 | 29.1989 | 13.2763 | 4146.9997
2262627 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:03 | 2021-06-12 15:48 | 7.7475 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 198.5664 | 0 | 0 | 0 | 555.4365 | 0 | 0 | 754.003
2262630 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:56 | 2021-06-12 08:22 | 0.43556 | 20 | 1048 | 1 | 32 | 36 | 267 | 25 | 4 | 36.9956 | 255.778 | 7.056 | 19.3964 | 321.3745 | 190.3473 | 2506.117 | 21.0043 | 3358.0691
2262630 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 07:56 | 2021-06-12 08:44 | 0.80417 | 1 | 424 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 5.8093 | 169.015 | 0 | 4.5033 | 1.7735 | 38.7996 | 93.9086 | 4.7418 | 318.5513
2262633 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 08:10 | 2021-06-12 09:34 | 1.4125 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 3 | 132 | 1 | 6 | 0 | 1142.2829 | 0 | 0 | 305.5226 | 693.8797 | 0 | 121.663 | 2263.3482
2262633 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 08:10 | 2021-06-12 09:35 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6246 | 0 | 0 | 0 | 15.6246
2262640 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21922_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:16 | 2021-06-12 10:00 | 1.7389 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 223.5968 | 0 | 0 | 0 | 87.9258 | 0 | 0 | 311.5226
2262645 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2176_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:27 | 2021-06-12 14:48 | 6.3561 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132.5771 | 0 | 0 | 0 | 104.8538 | 0 | 0 | 237.4309
2262648 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 4243_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:28 | 2021-06-12 09:56 | 1.4608 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8905
2262652 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25527_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:35 | 2021-06-12 12:07 | 3.5394 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 193.1222 | 0 | 0 | 0 | 105.1792 | 0 | 0 | 298.3014
2262656 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21797_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:38 | 2021-06-12 16:58 | 8.3414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.933
2262661 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31801_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:47 | 2021-06-12 13:47 | 4.9992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6198
2262662 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:12 | 2021-06-12 08:51 | 0.64833 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 86.7402 | 0 | 0.93277 | 0 | 36.2874 | 0 | 5.7895 | 129.7499
2262668 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:56 | 2021-06-12 08:57 | 0.014167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17496 | 0.0028258 | 0 | 0 | 0.64449 | 0 | 0 | 0 | 0.82228
2262670 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12460_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 08:59 | 2021-06-12 10:12 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4872 | 0 | 0 | 15.4872
2262674 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 29291_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:06 | 2021-06-12 16:45 | 7.6444 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 8 | 0 | 1272.5098 | 0 | 0 | 0 | 4675.1928 | 0 | 875.6036 | 6823.3061
2262675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20402_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:03 | 2021-06-12 12:31 | 3.4683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2212 | 0 | 0 | 0 | 4.8615 | 0 | 0 | 18.0827
2262676 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:09 | 2021-06-12 17:24 | 8.2528 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 506.7765 | 0 | 0 | 0 | 185.8511 | 0 | 0 | 692.6276
2262678 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25294_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:12 | 2021-06-12 12:00 | 2.7978 | 0 | 2010 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3541.7717 | 0 | 2.3879 | 0 | 258.4433 | 0 | 0 | 3802.6029
2262682 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4219_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:18 | 2021-06-12 16:34 | 7.2586 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 972.9403 | 0 | 0 | 0 | 295.3952 | 0 | 0 | 1268.3355
2262683 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 08:30 | 2021-06-12 11:28 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.4069 | 0 | 233.4164 | 841.8233
2262685 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:26 | 2021-06-12 19:16 | 9.8208 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 47.0783 | 116.1046 | 7.7525 | 1.6202 | 0 | 87.133 | 7331.368 | 0 | 7591.0567
2262686 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:25 | 2021-06-12 10:22 | 0.95667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.48986 | 0 | 0 | 276.5572 | 0 | 624.2018 | 0 | 901.2488
2262688 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22254_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:30 | 2021-06-12 15:13 | 5.7125 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2017.6552 | 0 | 0 | 0 | 190.5105 | 0 | 0 | 2208.1657
2262691 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1504_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:31 | 2021-06-12 17:03 | 7.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3712 | 0 | 0 | 404.3712
2262692 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:32 | 2021-06-12 15:58 | 6.4356 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 779.2734 | 0 | 0 | 0 | 405.6494 | 0 | 0 | 1184.9228
2262694 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:33 | 2021-06-12 11:06 | 1.5431 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 271.7759 | 0 | 0 | 0 | 161.1967 | 0 | 0 | 432.9726
2262698 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11811_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:35 | 2021-06-12 18:33 | 8.9658 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 470.1236 | 0 | 0 | 0 | 546.2833 | 0 | 277.3252 | 1293.732
2262702 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:36 | 2021-06-12 18:33 | 8.9519 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 5 | 121 | 1 | 4 | 0 | 8356.6713 | 0 | 0 | 2093.9501 | 3997.3985 | 0 | 451.7464 | 14899.7663
2262707 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:39 | 2021-06-12 09:44 | 0.071944 | 18 | 7963 | 6 | 216 | 29 | 1298 | 26 | 2 | 3.3079 | 474.4236 | 1.1985 | 16.2166 | 72.3034 | 128.9064 | 157.024 | 4.095 | 857.4754
2262707 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:39 | 2021-06-12 09:44 | 0.083333 | 4 | 361 | 0 | 30 | 9 | 83 | 4 | 1 | 2.3194 | 21.3156 | 0 | 3.2812 | 10.0141 | 10.3478 | 5.6546 | 0.12292 | 53.0556
2262708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:41 | 2021-06-12 18:12 | 8.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6912 | 4198.4271 | 3747.3231 | 7948.4414
2262710 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:35 | 2021-06-12 16:22 | 6.7767 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 575.4833 | 0 | 0 | 0 | 208.3079 | 0 | 132.0171 | 915.8083
2262711 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28416_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:42 | 2021-06-12 13:40 | 3.9703 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 406.0708 | 0 | 0 | 0 | 122.3978 | 0 | 0 | 528.4685
2262719 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23007_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:48 | 2021-06-12 17:49 | 8.0192 | 2 | 715 | 0 | 29 | 0 | 165 | 1 | 1 | 49.298 | 6162.9955 | 0 | 192.4704 | 0 | 1909.9367 | 92.9418 | 174.373 | 8582.0154
2262722 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 20149_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 09:52 | 2021-06-12 10:39 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1353 | 0 | 47.1353
2262723 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22161_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:52 | 2021-06-12 09:53 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4724 | 0.031222 | 7.0086 | 2.2099 | 10.7222
2262727 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29868_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:56 | 2021-06-12 11:30 | 1.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38261 | 0 | 0 | 0 | 4.3761 | 0 | 0 | 4.7587
2262729 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24295_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:13 | 2021-06-12 12:17 | 3.0658 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.7677 | 0 | 0 | 0 | 29.8454 | 0 | 0 | 86.6132
2262731 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:01 | 2021-06-12 12:15 | 2.2378 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1699
2262734 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 30506_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:03 | 2021-06-12 17:51 | 7.7919 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 577.5798 | 0 | 0 | 0 | 624.2438 | 0 | 0 | 1201.8236
2262742 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21326_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:19 | 2021-06-12 10:42 | 0.38389 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.0358 | 0 | 0 | 0 | 5.5849 | 0 | 0 | 90.6207
2262747 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11635_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:23 | 2021-06-12 18:12 | 7.8189 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 945.7651 | 0 | 0 | 0 | 164.5369 | 0 | 0 | 1110.302
2262749 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:51 | 0.4575 | 15 | 2282 | 4 | 20 | 26 | 310 | 16 | 3 | 30.327 | 624.6655 | 5.2896 | 20.725 | 869.8774 | 200.457 | 771.7345 | 27.4622 | 2550.5384
2262752 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31200_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:14 | 2021-06-12 14:57 | 4.7206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18.6739 | 0 | 0 | 0 | 79.9583 | 0 | 16.749 | 115.3812
2262759 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21401_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:28 | 2021-06-12 10:44 | 0.26194 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.4292 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 0 | 54.4113
2262763 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1671_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:26 | 2021-06-12 13:19 | 2.8814 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 139.7946 | 0 | 0 | 0 | 72.5779 | 0 | 87.5716 | 299.9441
2262769 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 468_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:38 | 2021-06-12 11:22 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2516 | 0 | 33.6527 | 63.9044
2262775 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 20233_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 12:08 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4373 | 0 | 178.4373
2262776 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22967_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:45 | 2021-06-12 13:49 | 3.0736 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 861.4249 | 0 | 0 | 0 | 253.3051 | 0 | 0 | 1114.73
2262781 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1833_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 10:47 | 2021-06-12 13:51 | 3.0611 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470.2937 | 0 | 0 | 0 | 12.3314 | 0 | 0 | 482.6252
2262783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27030_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:43 | 2021-06-12 19:37 | 8.9019 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166.0549 | 0 | 0 | 0 | 72.1045 | 0 | 0 | 238.1595
2262786 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28860_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 18:18 | 7.4356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2437
2262788 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:30 | 2021-06-12 12:19 | 0.81694 | 21 | 4415 | 5 | 40 | 27 | 451 | 19 | 3 | 105.2677 | 2619.4553 | 9.2496 | 49.6885 | 1567.7548 | 549.599 | 1386.5058 | 48.4491 | 6335.9698
2262799 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28657_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:57 | 2021-06-12 12:09 | 1.1969 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 431.4151 | 0 | 0 | 0 | 52.1644 | 0 | 0 | 483.5795
2262799 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28406_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:57 | 2021-06-12 12:15 | 1.295 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1284.0037 | 0 | 0 | 0 | 435.4445 | 0 | 0 | 1719.4482
2262802 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11178_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 09:53 | 2021-06-12 13:31 | 3.6375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | 7.1772 | 0 | 0 | 39.229
2262804 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 699_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:04 | 2021-06-12 11:52 | 0.79444 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.5459 | 0 | 0 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 48.7589
2262806 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:05 | 2021-06-12 15:55 | 4.8411 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 950.7164 | 0 | 0 | 0 | 68.4184 | 0 | 0 | 1019.1348
2262808 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 837_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:07 | 2021-06-12 11:55 | 0.8 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 13 | 0 | 202.8015 | 0 | 0 | 0 | 774.5419 | 0 | 153.4504 | 1130.7938
2262815 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:09 | 2021-06-12 15:10 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4012 | 0 | 0 | 21.4012
2262816 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1509_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:13 | 2021-06-12 14:07 | 2.8986 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4977
2262839 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:29 | 2021-06-12 17:19 | 5.8281 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 894.4738 | 0 | 0 | 0 | 200.0453 | 0 | 0 | 1094.5191
2262840 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:30 | 2021-06-12 12:46 | 1.2642 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 154.0769 | 0 | 0 | 0 | 66.3972 | 0 | 0 | 220.474
2262851 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:01 | 2021-06-12 13:23 | 2.3722 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 463.9927 | 0 | 0 | 0 | 62.5404 | 0 | 0 | 526.5331
2262857 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:41 | 2021-06-12 12:27 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.955 | 0 | 91.7866 | 143.7416
2262863 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27389_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:43 | 2021-06-12 16:50 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2241 | 0 | 0 | 31.2241
2262864 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18591_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:44 | 2021-06-12 13:27 | 1.7183 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.4045 | 0 | 0 | 0 | 48.0599 | 0 | 0 | 233.4643
2262865 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9348_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 11:45 | 2021-06-12 16:56 | 5.1786 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 6106.8489 | 0 | 0 | 0 | 1391.7353 | 0 | 49.8337 | 7548.4179
2262902 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 10:54 | 2021-06-12 12:17 | 1.3886 | 21 | 4415 | 5 | 40 | 27 | 451 | 19 | 3 | 175.8494 | 4416.8411 | 15.9264 | 84.9049 | 2662.313 | 934.0839 | 2388.9948 | 83.3898 | 10762.3034
2262913 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9222_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 11:49 | 2021-06-12 15:13 | 3.4008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.4724 | 0 | 0 | 0 | 72.1493 | 0 | 0 | 86.6217
2262920 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22989_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 12:35 | 2021-06-12 15:10 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3566 | 0 | 0 | 19.3566
2262922 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 29916_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 12:35 | 2021-06-12 16:26 | 3.8492 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151.4682 | 0 | 0 | 0 | 22.0215 | 0 | 0 | 173.4897
2262950 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25037_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 12:01 | 2021-06-12 17:19 | 5.3078 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 936.8261 | 0 | 0 | 0 | 82.5236 | 0 | 0 | 1019.3497
2262951 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG/OG Transformatörü | 9643_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 12:01 | 2021-06-12 13:58 | 1.9558 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 664.9633 | 0 | 0 | 0 | 659.495 | 0 | 0 | 1324.4583
2262953 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG/OG Transformatörü | 9222_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:04 | 2021-06-12 14:04 | 1.0019 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 147.3993 | 0 | 0 | 0 | 994.945 | 0 | 0 | 1142.3444
2262959 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9378_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:10 | 2021-06-12 14:53 | 1.7217 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 804.7295 | 0 | 0 | 0 | 242.8593 | 0 | 0 | 1047.5888
2262990 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:37 | 2021-06-12 17:35 | 3.9658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5561
2262994 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27010_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 13:42 | 2021-06-12 13:57 | 0.24722 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.9849 | 0 | 0 | 0 | 10.0556 | 0 | 0 | 47.0405
2263000 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:45 | 2021-06-12 14:06 | 0.34167 | 0 | 158 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.6549 | 0 | 2.0206 | 0.031899 | 20.82 | 0 | 0 | 72.5274
2263000 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24272_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:45 | 2021-06-12 14:35 | 0.83167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.7869 | 0 | 0 | 0.21339 | 36.3763 | 72.124 | 0 | 208.5006
2263005 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DM | 20911_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 13:51 | 2021-06-12 15:08 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1685 | 0 | 193.1685
2263008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 12:50 | 2021-06-12 18:52 | 6.0289 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27.5647 | 0 | 0 | 0 | 323.6419 | 0 | 99.422 | 450.6286
2263014 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 20309_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:58 | 2021-06-12 15:31 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 161.0605 | 162.4292
2263015 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:57 | 2021-06-12 17:56 | 3.9869 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 265.236 | 0 | 0 | 0 | 384.5017 | 0 | 3.1162 | 652.8539
2263023 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1266_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:03 | 2021-06-12 23:53 | 9.8403 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1361.1659 | 0 | 0 | 0 | 200.2923 | 0 | 0 | 1561.4582
2263032 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:08 | 2021-06-12 20:57 | 6.8244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3228
2263037 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-2_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:40 | 2021-06-12 18:00 | 4.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3131 | 0 | 22.6641 | 34.9771
2263039 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31798_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:13 | 2021-06-12 22:04 | 7.8508 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 799.3899 | 0 | 0 | 0 | 14.8883 | 0 | 0 | 814.2782
2263040 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20715_34,5kVH05 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:14 | 2021-06-12 15:03 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 171.0776 | 4.4478 | 579.6687 | 310.7305 | 1066.1526
2263047 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20139_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 14:21 | 2021-06-12 14:36 | 0.25194 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.1339 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 | 0 | 0 | 30.4375
2263061 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11881_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:41 | 2021-06-12 19:59 | 5.2947 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3251
2263062 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:44 | 2021-06-12 21:59 | 7.2581 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 217.1172 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 548.4582
2263070 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:48 | 2021-06-12 15:57 | 1.1481 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8702
2263075 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:00 | 2021-06-12 19:27 | 4.4419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 63.0259 | 0 | 0 | 0 | 358.4216 | 0 | 0 | 421.4475
2263082 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24037_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:33 | 2021-06-12 17:14 | 2.6803 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.1782 | 0 | 0 | 0 | 5.1688 | 0 | 0 | 68.3469
2263085 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28815_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:10 | 2021-06-12 17:36 | 2.4289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2105
2263086 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:11 | 2021-06-12 15:40 | 0.47944 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 495.6791 | 0 | 0 | 0 | 124.9863 | 0 | 0 | 620.6653
2263093 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23083_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:19 | 2021-06-12 21:54 | 6.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2835
2263097 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3039_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:26 | 2021-06-12 15:49 | 0.37861 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6662 | 0 | 0 | 0 | 6.3486 | 0 | 0 | 30.0148
2263099 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:28 | 2021-06-12 15:59 | 0.52028 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9872 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 0 | 0 | 44.5326
2263101 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:36 | 2021-06-13 00:06 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9618 | 0 | 0 | 0 | 24.7217 | 0 | 0 | 60.6835
2263108 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23466_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:39 | 2021-06-12 21:50 | 6.1844 | 0 | 241 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1402.8707 | 0 | 52.0161 | 0 | 214.8979 | 0 | 0 | 1669.7847
2263112 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9005_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 13:45 | 2021-06-12 19:35 | 5.8292 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1404.3749 | 0 | 0 | 0 | 159.2229 | 0 | 0 | 1563.5978
2263117 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8736_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:44 | 2021-06-12 19:51 | 4.1144 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 438.5902 | 0 | 0 | 0 | 65.523 | 0 | 0 | 504.1132
2263120 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:50 | 2021-06-13 00:58 | 9.1369 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1338.2226 | 0 | 0 | 0 | 704.166 | 0 | 0 | 2042.3886
2263137 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27049_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:01 | 2021-06-13 01:32 | 9.5242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5435
2263143 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2019_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:08 | 2021-06-12 18:35 | 2.4422 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3819 | 0 | 0 | 0 | 100.1789 | 0 | 0 | 129.5608
2263149 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28822_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:03 | 2021-06-12 17:58 | 1.9175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5328 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 0 | 8.493
2263158 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:30 | 2021-06-12 22:11 | 5.6778 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500.4389 | 0 | 0 | 0 | 14.4725 | 0 | 0 | 514.9113
2263173 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11296_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:47 | 2021-06-12 17:11 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5367 | 0 | 77.9287 | 112.4654
2263177 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:50 | 2021-06-12 18:36 | 1.7731 | 0 | 3079 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 3669.2251 | 0 | 0 | 1707.2973 | 236.9432 | 0 | 8.3088 | 5621.7744
2263177 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4928_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:50 | 2021-06-12 18:38 | 1.8025 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 2.4874 | 1411.9083 | 0 | 0 | 6.7011 | 341.6806 | 0 | 14.0739 | 1776.8514
2263181 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:50 | 2021-06-12 18:18 | 1.4672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6491 | 0 | 0 | 0 | 7.0867 | 0 | 0 | 12.7358
2263187 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:48 | 2021-06-12 23:55 | 7.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5216
2263197 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31568_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:00 | 2021-06-12 22:26 | 5.4386 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 659.1859 | 0 | 0 | 0 | 376.5571 | 0 | 17.7751 | 1053.5181
2263202 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9348_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:55 | 2021-06-12 18:25 | 1.4978 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 1827.8842 | 0 | 0 | 0 | 406.6931 | 0 | 5.0846 | 2239.6619
2263210 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22967_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:07 | 2021-06-12 19:24 | 2.2831 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 646.1748 | 0 | 0 | 0 | 176.1595 | 0 | 0 | 822.3343
2263214 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20848_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:55 | 2021-06-12 21:29 | 4.5672 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5626
2263217 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22953_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-12 17:13 | 2021-06-12 17:40 | 0.45139 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.4598 | 0 | 0 | 0 | 10.0237 | 0 | 0 | 105.4835
2263218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:13 | 2021-06-12 22:09 | 4.9339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | 0 | 22.0415
2263219 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22085_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:15 | 2021-06-12 20:55 | 3.6592 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.9593 | 0 | 0 | 0 | 31.5599 | 0 | 0 | 130.5192
2263233 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9167_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:27 | 2021-06-12 19:10 | 1.7172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0791 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 7.1571
2263253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28513_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:49 | 2021-06-12 22:43 | 4.905 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 613.0185 | 0 | 0 | 0 | 102.8389 | 0 | 0 | 715.8574
2263259 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21117_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:51 | 2021-06-12 19:43 | 2.8686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1738 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0 | 14.8557
2263261 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:55 | 2021-06-12 19:45 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.59867 | 0 | 0 | 0 | 89.2755 | 0 | 0 | 89.8742
2263270 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:03 | 2021-06-12 18:20 | 0.28444 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 30.4107 | 0 | 0 | 0 | 62.0111 | 0 | 0 | 92.4218
2263275 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3935_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 16:29 | 2021-06-12 20:51 | 4.3733 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.1413 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 116.4448
2263290 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 15:22 | 2021-06-12 19:21 | 3.9789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2173
2263304 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25784_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:34 | 2021-06-12 20:43 | 2.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2263305 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:29 | 2021-06-12 21:08 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8768 | 185.8768
2263313 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23325_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:45 | 2021-06-12 20:59 | 2.2289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 2.7774
2263319 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11811_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:50 | 2021-06-12 20:35 | 1.7583 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 97.099 | 0 | 0 | 0 | 70.584 | 0 | 33.1373 | 200.8203
2263322 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23124_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:53 | 2021-06-12 18:54 | 0.016111 | 1 | 504 | 2 | 12 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0.10426 | 5.8599 | 0.056532 | 0.16892 | 0.13822 | 2.3789 | 0 | 0 | 8.7068
2263323 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22118_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-12 17:59 | 2021-06-12 22:13 | 4.2381 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.587 | 0 | 0 | 0 | 27.5094 | 0 | 0 | 141.0964
2263324 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9051_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:53 | 2021-06-12 19:14 | 0.35306 | 1 | 17445 | 0 | 13 | 43 | 1682 | 21 | 4 | 31.5811 | 6142.2495 | 0 | 5.9611 | 680.4115 | 1815.2967 | 605.0713 | 24.9833 | 9305.5545
2263329 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27173_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 18:58 | 2021-06-12 20:00 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68662
2263344 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24039_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:16 | 2021-06-12 23:53 | 4.6164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.793
2263345 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:16 | 2021-06-12 19:44 | 0.45917 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.9573 | 5.1113 | 0.38741 | 0.15827 | 0 | 4.0351 | 234.6153 | 0 | 246.2646
2263347 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23124_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:19 | 2021-06-12 21:49 | 2.4961 | 1 | 482 | 2 | 12 | 2 | 105 | 0 | 0 | 17.0395 | 867.6331 | 7.0257 | 22.6347 | 21.0382 | 337.1012 | 0 | 0 | 1272.4725
2263347 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23466_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:19 | 2021-06-12 21:50 | 2.5125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.8377 | 0 | 0 | 0 | 15.2153 | 0 | 0 | 76.053
2263348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 14:25 | 2021-06-12 20:59 | 6.5731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 53.1743 | 0 | 0 | 0 | 424.7759 | 0 | 22.6138 | 500.5641
2263363 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24287_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:37 | 2021-06-12 23:16 | 3.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173
2263379 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 19:59 | 2021-06-12 21:37 | 1.6278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.1521 | 0 | 0 | 0 | 70.8063 | 0 | 0 | 157.9585
2263386 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27030_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:04 | 2021-06-13 02:02 | 5.9625 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.7136 | 0 | 0 | 0 | 38.8826 | 0 | 0 | 173.5962
2263393 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:08 | 2021-06-12 22:27 | 2.3194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9286
2263403 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28039_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:18 | 2021-06-12 23:59 | 3.6861 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 661.0332 | 0 | 0 | 0 | 16.7428 | 0 | 0 | 677.776
2263408 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Direği | 103_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:29 | 2021-06-13 03:12 | 6.7136 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1096.4702 | 0 | 0 | 0 | 279.2789 | 0 | 0 | 1375.7491
2263428 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11485_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:45 | 2021-06-12 21:43 | 0.95972 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 173.7419 | 0 | 0 | 0 | 16.0252 | 0 | 0 | 189.7671
2263435 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25312_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:01 | 2021-06-12 22:31 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45649
2263446 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25871_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 20:17 | 2021-06-12 22:05 | 1.8067 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.7792 | 0 | 0.077146 | 0 | 34.8809 | 0 | 0 | 89.7372
2263456 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-2_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:22 | 2021-06-12 23:52 | 2.5069 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.2647 | 0 | 0 | 0 | 38.8328 | 0 | 0 | 147.0975
2263460 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11519_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:32 | 2021-06-12 22:29 | 0.95556 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.0182 | 0 | 0 | 0 | 14.5986 | 0 | 0 | 130.6169
2263469 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23466_0,4kVTR-1_DTR | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:51 | 2021-06-13 03:54 | 6.0425 | 0 | 265 | 0 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1418.0622 | 0 | 41.1748 | 0 | 196.9571 | 0 | 0 | 1656.194
2263470 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24287_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:51 | 2021-06-12 23:01 | 1.1594 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.4883 | 0 | 0.19977 | 0 | 5.0613 | 0 | 0 | 124.7494
2263472 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:55 | 2021-06-13 00:33 | 2.6358 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161.2596 | 0 | 0 | 0 | 81.2453 | 0 | 0 | 242.5049
2263473 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1638_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 21:53 | 2021-06-13 00:45 | 2.8694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74.866 | 0 | 0 | 0 | 213.232 | 0 | 0 | 288.098
2263527 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1479_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 23:20 | 2021-06-13 02:51 | 3.5175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6145
2263532 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1266_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-12 23:39 | 2021-06-13 00:19 | 0.66583 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.1442 | 0 | 0 | 0 | 14.2869 | 0 | 0 | 102.431
2263540 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21403_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 00:05 | 2021-06-13 02:05 | 2.0139 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 274.74 | 0 | 0 | 0 | 503.7802 | 0 | 7.0066 | 785.5267
2263542 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:08 | 2021-06-13 04:34 | 4.4339 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 689.0216 | 0 | 0 | 0 | 80.5325 | 0 | 0 | 769.5541
2263549 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18539_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 00:26 | 2021-06-13 02:23 | 1.9425 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1545.8621 | 0 | 0 | 0 | 269.9579 | 0 | 0 | 1815.82
2263550 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25598_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:32 | 2021-06-13 01:18 | 0.76 | 40 | 6739 | 6 | 97 | 63 | 959 | 42 | 5 | 135.7505 | 3607.4005 | 20.9304 | 90.2059 | 2299.234 | 1013.892 | 2563.898 | 30.7753 | 9762.0866
2263551 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29661_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:32 | 2021-06-13 00:33 | 0.0077778 | 0 | 21796 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 14 | 0 | 92.6063 | 0 | 0 | 0 | 25.139 | 0 | 0.25622 | 118.0015
2263556 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11631_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:36 | 2021-06-13 06:43 | 6.1122 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 804.4255 | 0 | 0 | 0 | 235.3477 | 0 | 0 | 1039.7732
2263557 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22552_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 00:36 | 2021-06-13 05:37 | 5.0094 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1018.1164 | 1047.1954 | 0 | 0 | 0 | 200.8634 | 0 | 0 | 2266.1751
2263559 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28262_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:38 | 2021-06-13 00:38 | 0.013056 | 0 | 13506 | 0 | 0 | 3 | 1588 | 5 | 18 | 0 | 105.2324 | 0 | 0 | 0.10984 | 23.7371 | 4.8842 | 3.6233 | 137.5868
2263563 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29630_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:41 | 2021-06-13 00:41 | 0.0038889 | 0 | 3571 | 0 | 0 | 1 | 143 | 1 | 1 | 0 | 8.3671 | 0 | 0 | 0.13148 | 1.1182 | 0.054928 | 0.0014513 | 9.6732
2263582 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2070_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 00:56 | 2021-06-13 02:26 | 1.5086 | 0 | 5908 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 5283.373 | 0 | 0 | 292.8067 | 517.2591 | 0 | 3.3007 | 6096.7395
2263585 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:04 | 2021-06-13 03:22 | 2.3011 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 301.1397 | 0 | 0 | 0 | 139.2562 | 0 | 0 | 440.3959
2263590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21290_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:14 | 2021-06-13 01:14 | 0.0047222 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 7 | 235 | 23 | 25 | 0 | 4.5572 | 0 | 0 | 0.64174 | 3.4348 | 15.065 | 4.9594 | 28.6582
2263592 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:16 | 2021-06-13 01:17 | 0.017778 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.056902 | 0.18283 | 0.0093206 | 0.00029799 | 0 | 0.15222 | 11.0399 | 0 | 11.4415
2263596 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:18 | 2021-06-13 01:19 | 0.018333 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 42 | 0 | 35.3515 | 0 | 0 | 0 | 19.1541 | 0 | 24.9413 | 79.4469
2263597 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 28700_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:19 | 2021-06-13 01:20 | 0.017222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 13 | 0 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 26.0913 | 1.5448 | 29.226
2263608 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23126_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:24 | 2021-06-13 03:45 | 2.3506 | 0 | 245 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 283.6993 | 0 | 12.7546 | 0 | 166.9184 | 0 | 0 | 463.3722
2263609 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9179_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 01:24 | 2021-06-13 02:38 | 1.2433 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1043.8628 | 0 | 0 | 0 | 219.2327 | 0 | 0 | 1263.0954
2263611 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9225_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:26 | 2021-06-13 01:27 | 0.013889 | 2 | 521 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0.85464 | 11.9167 | 0 | 0 | 0.074054 | 2.6048 | 0.21755 | 0.56522 | 16.233
2263615 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21056_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:29 | 2021-06-13 01:29 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.3629 | 3.3302 | 1.5446 | 5.3425
2263624 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29930_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:36 | 2021-06-13 01:38 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 1.3249
2263626 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28907_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:44 | 2021-06-13 01:45 | 0.010833 | 0 | 358 | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | 20 | 0 | 2.0688 | 0 | 0.002468 | 0.007496 | 4.6288 | 0 | 7.4278 | 14.1353
2263627 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:46 | 2021-06-13 01:46 | 0.01 | 21 | 4415 | 5 | 40 | 27 | 451 | 19 | 3 | 0.89424 | 28.6821 | 0.076477 | 0.53749 | 16.1009 | 5.3271 | 7.5925 | 0.37404 | 59.5847
2263636 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:57 | 2021-06-13 01:58 | 0.012222 | 0 | 15511 | 0 | 0 | 4 | 2295 | 1 | 20 | 0 | 120.6105 | 0 | 0 | 1.3487 | 41.595 | 2.4963 | 0.68505 | 166.7355
2263638 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29400_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 01:59 | 2021-06-13 02:07 | 0.13167 | 0 | 15511 | 0 | 0 | 4 | 2295 | 1 | 20 | 0 | 1248.5312 | 0 | 0 | 14.3803 | 445.0225 | 26.8916 | 7.3354 | 1742.1611
2263639 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:03 | 2021-06-13 02:04 | 0.013333 | 0 | 10991 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 1 | 0 | 91.9813 | 0 | 0 | 0.33293 | 16.037 | 0 | 0.031064 | 108.3822
2263642 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9502_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 02:12 | 2021-06-13 03:51 | 1.6556 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1016.5873 | 0 | 0 | 0 | 614.332 | 0 | 0 | 1630.9194
2263644 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:15 | 2021-06-13 03:37 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32987
2263645 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1812_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:25 | 2021-06-13 02:26 | 0.010556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.011279 | 0 | 0 | 0 | 0.98187 | 0 | 0.27533 | 1.2685
2263648 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1108_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:42 | 2021-06-13 02:43 | 0.017778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.74175 | 0 | 0 | 19.798 | 7.1554 | 0 | 0 | 27.6952
2263649 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111005_34,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:51 | 2021-06-13 02:53 | 0.041944 | 0 | 8232 | 0 | 0 | 4 | 942 | 1 | 17 | 0 | 223.1292 | 0 | 0 | 33.8533 | 56.4806 | 0.25571 | 3.0495 | 316.7683
2263650 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH10 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 02:51 | 2021-06-13 03:41 | 0.84611 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 798.6179 | 0 | 0 | 46.1126 | 58.8849 | 0 | 0 | 903.6155
2263654 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 111001_34,5kVH32 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 03:18 | 2021-06-13 04:24 | 1.1042 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 534.1742 | 0 | 0 | 0 | 178.679 | 0 | 0 | 712.8532
2263656 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20891_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 03:23 | 2021-06-13 03:23 | 0.010556 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11.7783 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 14.3258
2263657 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 20790_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 03:30 | 2021-06-13 03:31 | 0.011667 | 0 | 5648 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 2 | 0 | 31.1204 | 0 | 0 | 0 | 7.9355 | 0 | 1.4673 | 40.5232
2263664 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 04:12 | 2021-06-13 04:17 | 0.089167 | 2 | 2351 | 0 | 40 | 10 | 329 | 5 | 1 | 0.11421 | 153.1259 | 0 | 2.7945 | 9.4402 | 37.7652 | 3.5853 | 0.73866 | 207.564
2263664 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23590_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 04:12 | 2021-06-13 04:22 | 0.17278 | 12 | 3229 | 2 | 80 | 12 | 473 | 18 | 0 | 5.0696 | 526.5165 | 1.1453 | 16.7188 | 130.2752 | 94.8615 | 213.3991 | 0 | 987.986
2263667 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 04:26 | 2021-06-13 04:26 | 0.0086111 | 8 | 2747 | 4 | 126 | 16 | 579 | 7 | 2 | 0.2571 | 13.6386 | 0.021134 | 0.83106 | 1.4337 | 5.2748 | 0.94764 | 0.093449 | 22.4975
2263668 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25037_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 04:32 | 2021-06-13 08:04 | 3.5378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1437 | 0 | 0 | 0 | 7.0897 | 0 | 0 | 32.2334
2263669 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18207_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 04:36 | 2021-06-13 06:53 | 2.2883 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 254.7604 | 0 | 0 | 0 | 40.7434 | 0 | 0 | 295.5038
2263672 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18232_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 05:07 | 2021-06-13 05:59 | 0.86139 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 730.6847 | 0 | 0 | 0 | 147.1878 | 0 | 0 | 877.8725
2263673 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18616_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 05:10 | 2021-06-13 06:27 | 1.2889 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 942.0148 | 0 | 0 | 0 | 319.9817 | 0 | 23.4359 | 1285.4323
2263675 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1166_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 05:57 | 2021-06-13 13:13 | 7.2742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9236
2263678 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 07:20 | 2021-06-13 07:40 | 0.33694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 19 | 0 | 6.642 | 0 | 0 | 14.4308 | 52.7211 | 283.4629 | 229.7371 | 586.9938
2263678 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21476_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 07:20 | 2021-06-13 07:45 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 16 | 0 | 0.085953 | 0 | 0 | 0 | 242.284 | 282.6528 | 218.41 | 743.4328
2263680 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 07:34 | 2021-06-13 07:54 | 0.33722 | 1 | 221 | 0 | 2 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0.77695 | 48.8597 | 0 | 0.33819 | 294.6813 | 25.3292 | 5.2667 | 0 | 375.2521
2263682 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 07:49 | 2021-06-13 17:18 | 9.4797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629.581 | 0 | 0 | 0 | 10.4022 | 0 | 0 | 639.9832
2263683 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28215_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 07:53 | 2021-06-13 14:34 | 6.6783 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1045.8228 | 0 | 0 | 0 | 247.5867 | 0 | 0 | 1293.4096
2263686 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8677_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:13 | 2021-06-13 10:01 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1623 | 0 | 6.2491 | 111.4114
2263687 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:20 | 2021-06-13 10:06 | 1.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 20 | 0 | 13.3387 | 0 | 0 | 876.0515 | 69.2783 | 2077.7073 | 778.2955 | 3814.6714
2263687 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:20 | 2021-06-13 10:20 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7686 | 362.7612 | 18.0983 | 404.628
2263688 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31547_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:32 | 2021-06-13 10:49 | 2.2889 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 247.1144 | 0 | 0 | 0 | 27.125 | 0 | 0 | 274.2394
2263690 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4426_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:38 | 2021-06-13 14:58 | 6.3322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5685 | 0 | 0 | 0 | 7.6827 | 0 | 0 | 16.2512
2263693 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH05 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:45 | 2021-06-13 11:15 | 2.4925 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 98.7939 | 0 | 0 | 0 | 16.4293 | 1021.1486 | 527.0673 | 1663.4391
2263693 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22427_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:45 | 2021-06-13 11:32 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0997 | 0 | 70.0997
2263693 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20889_34,5kVH3 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:45 | 2021-06-13 11:33 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1411 | 0 | 567.8827 | 0 | 730.0238
2263693 | 4 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22427_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:45 | 2021-06-13 13:46 | 5.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.0988 | 0 | 0 | 0 | 4.4672 | 627.5167 | 0 | 637.0827
2263705 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22400_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:46 | 2021-06-13 09:28 | 0.70333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 13 | 0 | 46.4433 | 0 | 0 | 84.6699 | 272.714 | 778.2448 | 273.5041 | 1455.5763
2263705 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22408_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:46 | 2021-06-13 10:35 | 1.8197 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3 | 414 | 3 | 6 | 0 | 4546.7885 | 0 | 0 | 207.5938 | 1118.5881 | 1181.8561 | 220.6574 | 7275.4839
2263710 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3178_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:47 | 2021-06-13 13:25 | 4.6275 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273.8577 | 0 | 0 | 0 | 27.1686 | 0 | 0 | 301.0263
2263711 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:55 | 2021-06-13 09:03 | 0.14389 | 4 | 361 | 0 | 30 | 9 | 83 | 4 | 1 | 3.6298 | 34.5055 | 0 | 5.435 | 16.6431 | 15.3109 | 4.8361 | 0.16818 | 80.5285
2263719 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20915_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:00 | 2021-06-13 13:25 | 4.4258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 8 | 0 | 20.0813 | 0 | 0 | 0 | 664.5726 | 6214.2804 | 341.953 | 7240.8873
2263720 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1166_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:01 | 2021-06-13 13:16 | 4.2581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51.0538 | 0 | 0 | 0 | 86.1519 | 0 | 18.6611 | 155.8668
2263721 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28251_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:02 | 2021-06-13 09:31 | 0.48667 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 340.6541 | 0 | 0 | 0 | 188.6464 | 0 | 7.445 | 536.7456
2263724 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22540_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:06 | 2021-06-13 13:21 | 4.2458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 62 | 13 | 21 | 0 | 5.0734 | 0 | 0 | 163.099 | 2448.301 | 7887.0539 | 4850.6618 | 15354.1889
2263726 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:55 | 2021-06-13 10:16 | 1.3492 | 8 | 3226 | 2 | 80 | 12 | 473 | 17 | 0 | 33.1497 | 4332.6312 | 17.8787 | 145.0977 | 1036.7575 | 823.7112 | 1579.0639 | 0 | 7968.2898
2263727 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22118_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:10 | 2021-06-13 18:06 | 8.935 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.7053 | 0 | 0 | 0 | 94.9344 | 0 | 0 | 136.6398
2263728 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28251_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:11 | 2021-06-13 09:31 | 0.32222 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 4 | 0 | 197.2706 | 0 | 0 | 0 | 166.3389 | 0 | 7.9371 | 371.5466
2263733 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28254_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:13 | 2021-06-13 18:43 | 9.5147 | 0 | 362 | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 19 | 0 | 2014.8246 | 0 | 2.1602 | 14.8286 | 4822.2431 | 0 | 3866.3517 | 10720.4082
2263736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:19 | 2021-06-13 18:50 | 9.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.4459 | 159.4306 | 0 | 0 | 1459.8765
2263739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20940_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:26 | 2021-06-13 12:22 | 2.9369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6529
2263742 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:27 | 2021-06-13 19:11 | 9.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9186 | 0 | 0 | 10.9186
2263748 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29216_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:42 | 2021-06-13 19:24 | 9.7075 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 8 | 0 | 9610.463 | 0 | 0 | 0 | 8124.327 | 0 | 668.5853 | 18403.3754
2263752 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22790_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:45 | 2021-06-13 11:11 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9358 | 0 | 143.9358
2263753 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20067_34,5kVH1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:49 | 2021-06-13 19:24 | 9.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6444 | 3366.0138 | 0 | 3795.6583
2263754 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20911_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 09:50 | 2021-06-13 09:50 | 0.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.00044657 | 0 | 0 | 0.66836 | 0.012291 | 1.4876 | 0.42055 | 2.5893
2263755 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 08:57 | 2021-06-13 09:59 | 1.0353 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 617.6993 | 0 | 0 | 0 | 58.9896 | 0 | 0.2685 | 676.9574
2263760 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20380_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 09:31 | 2021-06-13 17:50 | 8.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7424 | 575.7424
2263762 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21970_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 10:01 | 2021-06-13 19:25 | 9.3986 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 15 | 0 | 37.6953 | 0 | 0 | 8.226 | 468.8844 | 0 | 2931.4075 | 3446.2132
2263763 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31031_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 10:01 | 2021-06-13 10:54 | 0.88167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0.65494 | 0 | 0 | 0 | 96.9983 | 0 | 102.1565 | 199.8097
2263764 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31031_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 10:01 | 2021-06-13 11:56 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.5125 | 0 | 282.0882 | 1248.6007
2263773 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9020_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:13 | 2021-06-13 13:32 | 3.3164 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 544.689 | 0 | 0 | 0 | 88.3507 | 0 | 0 | 633.0397
2263776 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23124_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:15 | 2021-06-13 10:52 | 0.62167 | 0 | 167 | 0 | 60 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 111.9569 | 0 | 31.1778 | 0 | 59.4955 | 0 | 0 | 202.6302
2263784 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25247_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:22 | 2021-06-13 13:59 | 3.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429
2263785 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:10 | 2021-06-13 12:01 | 1.8517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 106.4462 | 0 | 0 | 108.7816
2263789 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH23 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 10:32 | 2021-06-13 11:53 | 1.3539 | 0 | 249 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 189.5027 | 0 | 0 | 7.3713 | 74.5779 | 403.3362 | 0 | 674.788
2263793 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21039_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:18 | 2021-06-13 14:39 | 4.3558 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 417.9045 | 0 | 0 | 0 | 200.7422 | 0 | 0 | 618.6467
2263796 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22400_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:36 | 2021-06-13 10:41 | 0.070278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 | 15 | 0 | 7.0977 | 0 | 0 | 14.5073 | 28.933 | 80.6465 | 31.3559 | 162.5404
2263796 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22407_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:36 | 2021-06-13 12:50 | 2.2272 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 2 | 0 | 6013.7465 | 0 | 0 | 0 | 1461.0327 | 0 | 25.8741 | 7500.6533
2263803 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29342_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:11 | 2021-06-13 14:37 | 4.4364 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.0721 | 0 | 0 | 0 | 4.9728 | 0 | 0 | 231.045
2263811 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1884_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:56 | 2021-06-13 13:02 | 2.0931 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.0398 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 181.5202
2263814 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23401_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 10:52 | 2021-06-13 12:21 | 1.4903 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.4804 | 0 | 0 | 0 | 17.2722 | 0 | 0 | 100.7526
2263815 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 512_0,4kVTR-2_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 10:58 | 2021-06-13 12:19 | 1.3517 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.6864 | 0 | 0 | 0 | 70.0552 | 0 | 0 | 191.7416
2263818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4426_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:02 | 2021-06-13 15:16 | 4.2358 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 214.1396 | 0 | 0 | 0 | 259.6541 | 0 | 0 | 473.7937
2263820 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22799_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:02 | 2021-06-13 11:58 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.403 | 0 | 204.403
2263833 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20940_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:17 | 2021-06-13 12:07 | 0.83139 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.1927 | 0 | 0 | 0 | 9.0488 | 0 | 0 | 128.2415
2263836 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:23 | 2021-06-13 16:58 | 5.5842 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 632.1406 | 0 | 0 | 0 | 247.298 | 0 | 0 | 879.4386
2263842 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8677_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:30 | 2021-06-13 17:01 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5976 | 0 | 19.0445 | 364.642
2263846 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:37 | 2021-06-13 16:50 | 5.2239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9075
2263847 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:37 | 2021-06-13 11:54 | 0.28889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.46091 | 0 | 0 | 2.8923
2263851 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3880_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 11:44 | 2021-06-13 12:19 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6171 | 0 | 0 | 5.6171
2263856 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:51 | 2021-06-13 13:43 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0 | 2.1111
2263857 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1943_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:48 | 2021-06-13 17:13 | 5.4228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 633.4004 | 0 | 0 | 0 | 2059.6214 | 0 | 246.2032 | 2939.225
2263858 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31733_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 11:42 | 2021-06-13 14:26 | 2.7333 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1813.9342 | 0 | 0 | 0 | 659.3037 | 0 | 28.463 | 2501.701
2263860 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:56 | 2021-06-13 21:45 | 9.8225 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2150.9453 | 0 | 0 | 0 | 275.8708 | 0 | 0 | 2426.8161
2263864 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23327_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:59 | 2021-06-13 15:39 | 3.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306
2263865 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23124_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:55 | 2021-06-13 14:28 | 2.5447 | 2 | 747 | 2 | 23 | 2 | 139 | 0 | 0 | 22.9923 | 1517.4152 | 6.7894 | 45.792 | 18.6694 | 436.7121 | 0 | 0 | 2048.3704
2263873 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21828_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:22 | 2021-06-13 14:20 | 1.9739 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 516.1482 | 0 | 0 | 0 | 245.9913 | 0 | 0 | 762.1396
2263874 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23477_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 11:41 | 2021-06-13 14:32 | 2.845 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.1352 | 0 | 0 | 0 | 31.9292 | 0 | 0 | 171.0644
2263878 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4633_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:27 | 2021-06-13 14:46 | 2.3139 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 236.0517 | 0 | 0 | 0 | 53.7022 | 0 | 19.6425 | 309.3964
2263887 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22400_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:41 | 2021-06-13 12:43 | 0.033056 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 | 15 | 0 | 3.4426 | 0 | 0 | 6.9987 | 13.6927 | 36.5571 | 14.3794 | 75.0706
2263896 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18587_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:49 | 2021-06-13 17:16 | 4.4506 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.8611 | 0 | 0 | 0 | 16.3268 | 0 | 0.25417 | 33.4421
2263898 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:50 | 2021-06-13 16:34 | 3.7342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5795 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 13.0412
2263900 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22094_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:38 | 2021-06-13 20:10 | 7.5256 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 750.4883 | 0 | 0 | 0 | 222.4126 | 0 | 0 | 972.9009
2263902 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:57 | 2021-06-13 13:39 | 0.705 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 800.5985 | 0 | 0 | 0 | 183.6471 | 0 | 0 | 984.2456
2263910 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 13:02 | 2021-06-13 16:11 | 3.1492 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 524.3227 | 0 | 0 | 0 | 266.9468 | 0 | 0 | 791.2695
2263918 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 13:19 | 2021-06-13 19:23 | 6.0728 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 543.784 | 0 | 0 | 0 | 398.7784 | 0 | 0 | 942.5624
2263927 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 13:28 | 2021-06-13 14:43 | 1.2489 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 8.8795
2263928 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 416_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 13:28 | 2021-06-13 14:58 | 1.4944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 14 | 0 | 3.4143 | 0 | 0 | 0 | 561.1851 | 0 | 90.003 | 654.6024
2263940 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 645_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 13:47 | 2021-06-13 14:47 | 0.99639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 540.0651 | 0 | 88.8086 | 633.6068
2263947 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2330_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 13:59 | 2021-06-13 15:27 | 1.4653 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 144.7336 | 0 | 0 | 0 | 49.4553 | 0 | 0 | 194.1889
2263955 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:15 | 2021-06-13 14:20 | 0.0775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80603
2263956 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 750_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:06 | 2021-06-13 17:00 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3155 | 0 | 0 | 26.3155
2263961 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24546_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:27 | 2021-06-13 18:08 | 3.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1955
2263965 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:30 | 2021-06-13 18:05 | 3.59 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 306.6014 | 0 | 0 | 0 | 45.4135 | 0 | 0 | 352.0148
2263969 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:11 | 2021-06-13 16:22 | 2.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.74574 | 0 | 0 | 0 | 107.9183 | 0 | 0 | 108.664
2263977 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29342_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 12:50 | 2021-06-13 14:55 | 2.0808 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.733 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 46.0415
2263985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22887_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:56 | 2021-06-13 21:00 | 6.0658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0561 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0 | 0 | 12.9569
2263990 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:05 | 2021-06-13 17:51 | 2.7708 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168.3704 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 171.8864
2263995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:13 | 2021-06-13 15:57 | 0.7275 | 1 | 4197 | 0 | 26 | 5 | 345 | 3 | 0 | 3.5036 | 2326.2952 | 0 | 18.2721 | 83.5988 | 364.8783 | 259.2334 | 0 | 3055.7814
2264006 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:26 | 2021-06-13 16:46 | 1.3361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.9834 | 0 | 0 | 0 | 142.8947 | 0 | 0 | 163.8782
2264009 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31025_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:42 | 2021-06-13 17:05 | 2.3803 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 574.523 | 0 | 0 | 0 | 66.6681 | 0 | 20.9641 | 662.1551
2264015 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28535_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:33 | 2021-06-13 19:29 | 3.9347 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 429.7145 | 0 | 0 | 0 | 31.8949 | 0 | 0 | 461.6094
2264022 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21163_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:41 | 2021-06-13 22:52 | 7.1828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6786
2264027 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 15:33 | 2021-06-13 17:29 | 1.9353 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 109.9304 | 0 | 0 | 0 | 131.5529 | 0 | 0.90883 | 242.3921
2264032 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28532_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:49 | 2021-06-13 20:49 | 4.9978 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 381.9968 | 0 | 0 | 0 | 394.0634 | 0 | 0 | 776.0601
2264035 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3172_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:02 | 2021-06-13 17:29 | 3.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 413.4511 | 0 | 0 | 414.6251
2264041 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9052_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 15:30 | 2021-06-13 18:30 | 3.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1863
2264049 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:12 | 2021-06-13 16:44 | 0.52361 | 0 | 5500 | 0 | 2 | 1 | 1273 | 1 | 0 | 0 | 1776.9473 | 0 | 0.20044 | 206.9622 | 773.6168 | 0.71007 | 0 | 2758.4368
2264049 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23010_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:12 | 2021-06-13 16:56 | 0.72139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1735 | 0 | 0 | 0 | 33.3827 | 0 | 0 | 54.5562
2264056 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8507_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:19 | 2021-06-13 21:33 | 5.2208 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.3007 | 0 | 0 | 0 | 377.4795 | 0 | 0 | 486.7802
2264060 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:12 | 2021-06-13 17:17 | 1.0883 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 814.386 | 0 | 0 | 0 | 137.8906 | 0 | 0 | 952.2767
2264061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:23 | 2021-06-13 21:23 | 4.9967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2657 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 20.1207
2264080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:47 | 2021-06-13 23:41 | 8.8958 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 498.2304 | 0 | 0 | 0 | 31.2938 | 0 | 0 | 529.5243
2264084 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 16:57 | 2021-06-13 19:42 | 2.7575 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 4 | 0 | 955.3362 | 0 | 0 | 0 | 1066.9948 | 0 | 96.7679 | 2119.0988
2264086 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:54 | 2021-06-13 18:48 | 3.9069 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 248.483 | 0 | 0 | 0 | 234.6073 | 0 | 0 | 483.0904
2264091 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:04 | 2021-06-13 17:48 | 0.73139 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 114.1022 | 0 | 0 | 0 | 15.4653 | 0 | 0.52441 | 130.0919
2264094 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:08 | 2021-06-13 20:26 | 3.2972 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 356.5288 | 0 | 0 | 0 | 129.4945 | 0 | 0 | 486.0233
2264097 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:14 | 2021-06-13 19:36 | 2.3758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 28 | 0 | 8.5897 | 0 | 0 | 0 | 550.521 | 369.8661 | 1499.8884 | 2428.8652
2264099 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:16 | 2021-06-13 18:35 | 1.3219 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 236.9547 | 0 | 0 | 0 | 172.5932 | 0 | 0 | 409.548
2264103 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3056_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:06 | 2021-06-13 21:42 | 4.6053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.6785 | 0 | 0 | 0 | 350.9223 | 0 | 0 | 356.6008
2264104 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:19 | 2021-06-13 20:16 | 2.9461 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.4994 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 0 | 203.7731
2264108 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25792_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:22 | 2021-06-13 22:24 | 5.0331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4324
2264121 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28033_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:35 | 2021-06-13 18:38 | 1.0575 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 353.7836 | 0 | 0 | 0 | 20.9613 | 0 | 0 | 374.7449
2264127 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8677_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:41 | 2021-06-13 19:50 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5666 | 0 | 6.8992 | 123.4658
2264144 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22118_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:11 | 2021-06-13 18:33 | 0.37028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 5.1545 | 0 | 0 | 7.0023
2264148 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8736_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:20 | 2021-06-13 21:44 | 3.3919 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.606 | 0 | 0 | 0 | 54.5139 | 0 | 0 | 111.1199
2264164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:46 | 2021-06-13 19:44 | 0.95972 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 205.9477 | 0 | 0.23422 | 0 | 453.0016 | 0 | 374.4569 | 1033.6404
2264179 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28033_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 19:04 | 2021-06-13 21:37 | 2.5419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80013
2264190 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18209_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-13 19:12 | 2021-06-13 19:37 | 0.41194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7548 | 0 | 0 | 0 | 1.2366 | 0 | 0 | 7.9913
2264200 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3703_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 17:45 | 2021-06-13 21:02 | 3.2853 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 488.1485 | 0 | 0 | 0 | 96.6622 | 0 | 0 | 584.8108
2264206 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29216_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 19:12 | 2021-06-13 21:54 | 2.6978 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 8 | 0 | 2908.0016 | 0 | 0 | 0 | 2272.8631 | 0 | 161.1485 | 5342.0132
2264220 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 19:33 | 2021-06-13 20:51 | 1.2992 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6802 | 0 | 0 | 0 | 6.1323 | 0 | 0 | 73.8125
2264223 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25291_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:35 | 2021-06-13 22:10 | 3.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8229
2264227 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:09 | 2021-06-13 21:16 | 3.1133 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 435.8933 | 0 | 0 | 0 | 16.5534 | 0 | 0 | 452.4467
2264231 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 14:53 | 2021-06-14 00:23 | 9.5008 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1269.065 | 0 | 0 | 0 | 167.3989 | 0 | 0 | 1436.4639
2264232 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 18:47 | 2021-06-14 04:11 | 9.3997 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1411.4176 | 0 | 0 | 0 | 305.4191 | 0 | 0 | 1716.8367
2264237 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9207_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 20:12 | 2021-06-13 23:20 | 3.1333 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 452.5274 | 0 | 0 | 0 | 222.3656 | 0 | 0 | 674.893
2264242 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 20:19 | 2021-06-14 03:53 | 7.5644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0968
2264257 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8677_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 20:56 | 2021-06-13 22:33 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6211 | 0 | 5.0459 | 82.667
2264270 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22121_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 21:41 | 2021-06-14 00:53 | 3.2014 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.5355 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0 | 112.6908
2264273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 21:46 | 2021-06-13 23:23 | 1.6128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 5.811
2264277 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 21:55 | 2021-06-13 23:05 | 1.1656 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.6311 | 0 | 0 | 0 | 73.4752 | 0 | 0 | 123.1063
2264295 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3172_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 22:55 | 2021-06-14 02:40 | 3.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 303.2713 | 0 | 0 | 304.3702
2264296 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 23:03 | 2021-06-14 04:06 | 5.0553 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1634.6808 | 0 | 0 | 0 | 111.8489 | 0 | 417.5485 | 2164.0781
2264301 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 23:24 | 2021-06-13 23:55 | 0.51556 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 99.4743 | 0 | 0 | 0 | 79.6125 | 0 | 1.5026 | 180.5893
2264303 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3575_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 23:25 | 2021-06-14 00:18 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 7.351
2264305 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31598_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 23:54 | 2021-06-14 01:46 | 1.8619 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 907.8939 | 0 | 0 | 0 | 477.45 | 0 | 0.54042 | 1385.8843
2264306 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 793_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-13 23:55 | 2021-06-14 01:34 | 1.655 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192.9666 | 0 | 0 | 0 | 8.2222 | 0 | 0 | 201.1887
2264308 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 23:56 | 2021-06-14 00:55 | 0.98889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 29 | 0 | 3.9796 | 0 | 0 | 0 | 257.7156 | 140.2133 | 588.1072 | 990.0156
2264309 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-14 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-13 23:56 | 2021-06-14 00:49 | 0.88139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1111
2264311 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18307_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:01 | 2021-06-14 00:01 | 0.010833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 1 | 0 | 0.050022 | 0 | 0 | 0 | 6.8162 | 0 | 0.0025514 | 6.8688
2264317 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:10 | 2021-06-14 03:12 | 3.0267 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9602 | 0 | 0 | 0 | 51.0964 | 0 | 0 | 70.0566
2264318 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12621_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 00:11 | 2021-06-14 00:50 | 0.65972 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267.7657 | 0 | 0 | 0 | 22.6995 | 0 | 0 | 290.4652
2264319 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12624_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 00:12 | 2021-06-14 03:48 | 3.6083 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 428.7241 | 0 | 0 | 0 | 86.1345 | 0 | 0 | 514.8586
2264322 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 132_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:13 | 2021-06-14 00:13 | 0.012222 | 0 | 3524 | 0 | 0 | 4 | 217 | 0 | 6 | 0 | 37.0746 | 0 | 0 | 3.4597 | 4.3316 | 0 | 4.0698 | 48.9357
2264326 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:24 | 2021-06-14 01:37 | 1.2139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1604
2264328 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3084_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:30 | 2021-06-14 00:53 | 0.39389 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 119.591 | 0 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 134.087
2264328 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_10,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:30 | 2021-06-14 00:54 | 0.3975 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 129.1272 | 0 | 0 | 0 | 151.1254 | 0 | 0 | 280.2526
2264330 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18247_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 00:32 | 2021-06-14 01:36 | 1.0744 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 314.7476 | 0 | 0 | 0 | 127.5868 | 0 | 0 | 442.3345
2264332 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4540_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:33 | 2021-06-14 00:34 | 0.020833 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.4558 | 0 | 0 | 0 | 2.0887 | 0 | 0 | 50.5446
2264334 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18327_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 00:35 | 2021-06-14 00:36 | 0.0066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 579 | 0 | 10 | 0 | 0.022479 | 0 | 0 | 1.1394 | 10.8366 | 0 | 0.062475 | 12.0609
2264344 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 00:59 | 2021-06-14 03:44 | 2.7564 | 0 | 1101 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1608.3571 | 0 | 4.0421 | 0 | 443.6249 | 0 | 0 | 2056.0241
2264345 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3545_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 01:00 | 2021-06-14 01:31 | 0.52222 | 0 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 498.7971 | 0 | 0.23713 | 0 | 141.4589 | 0 | 0 | 640.4931
2264347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18324_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:01 | 2021-06-14 01:01 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84813 | 0 | 0 | 0 | 0.84813
2264349 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21866_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:08 | 2021-06-14 01:09 | 0.0094444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 16 | 0 | 0.036798 | 0 | 0 | 0.0064831 | 0.318 | 0.57788 | 2.7876 | 3.7268
2264350 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20715_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:10 | 2021-06-14 01:11 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48852 | 0.036461 | 0.52499
2264353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:14 | 2021-06-14 01:15 | 0.020833 | 0 | 7526 | 0 | 0 | 7 | 4831 | 1 | 47 | 0 | 83.0449 | 0 | 0 | 19.4258 | 99.0226 | 0.45077 | 4.491 | 206.4351
2264354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28802_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:20 | 2021-06-14 01:21 | 0.011389 | 0 | 1652 | 0 | 1 | 2 | 250 | 3 | 14 | 0 | 10.1842 | 0 | 0.0013321 | 0.03203 | 6.4449 | 2.84 | 1.7574 | 21.2599
2264358 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22899_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:34 | 2021-06-14 01:35 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26912 | 0.97425 | 6.8471 | 2.9341 | 11.0245
2264360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:35 | 2021-06-14 03:14 | 1.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3324
2264362 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1852_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:38 | 2021-06-14 01:38 | 0.0072222 | 0 | 950 | 0 | 0 | 3 | 591 | 0 | 2 | 0 | 7.637 | 0 | 0 | 2.0262 | 8.517 | 0 | 0.29013 | 18.4703
2264369 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:56 | 2021-06-14 01:57 | 0.011111 | 0 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 3 | 0 | 12.5384 | 0 | 0 | 0 | 6.9762 | 0 | 0.03067 | 19.5453
2264370 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1921_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 01:58 | 2021-06-14 01:59 | 0.012222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.71794 | 1.8023 | 0 | 0 | 2.6482
2264373 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3592_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 02:16 | 2021-06-14 02:28 | 0.20222 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.4581 | 0 | 0 | 0 | 22.5028 | 0 | 0 | 67.9609
2264374 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22124_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:20 | 2021-06-14 02:21 | 0.0225 | 0 | 1765 | 0 | 18 | 1 | 285 | 1 | 0 | 0 | 29.6012 | 0 | 0.39057 | 0.012975 | 9.2435 | 8.7805 | 0 | 48.0288
2264375 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2070_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:22 | 2021-06-14 02:23 | 0.026667 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.6996 | 0 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 0 | 24.9572
2264376 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:24 | 2021-06-14 02:24 | 0.0041667 | 0 | 4351 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 1 | 0 | 10.3836 | 0 | 0 | 0.7869 | 1.0252 | 0 | 0.0052999 | 12.201
2264376 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2030_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:24 | 2021-06-14 02:25 | 0.023889 | 0 | 10991 | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 1 | 0 | 162.9973 | 0 | 0 | 0.55811 | 28.2475 | 0 | 0.032053 | 191.8349
2264377 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:31 | 2021-06-14 02:31 | 0.0038889 | 8 | 3226 | 2 | 80 | 12 | 473 | 17 | 0 | 0.09063 | 12.0759 | 0.023029 | 0.36742 | 2.903 | 2.1108 | 4.0092 | 0 | 21.5801
2264381 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2249_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:39 | 2021-06-14 03:17 | 0.63861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.1112 | 0 | 0 | 0 | 2.5334 | 0 | 0 | 54.6446
2264383 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3264_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:39 | 2021-06-14 02:40 | 0.0075 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 19.2979 | 0 | 0 | 0.78113 | 2.5551 | 2.0826 | 0 | 24.7166
2264388 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2441_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:54 | 2021-06-14 06:24 | 3.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.17 | 0 | 0 | 269.17
2264389 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22130_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 02:55 | 2021-06-14 03:07 | 0.19778 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5723 | 0 | 0 | 0 | 0.69496 | 0 | 0 | 38.2673
2264395 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 03:04 | 2021-06-14 03:04 | 0.011389 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.3905 | 0 | 0 | 0 | 0.69164 | 0 | 0 | 6.0821
2264397 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 03:04 | 2021-06-14 03:06 | 0.030556 | 0 | 2758 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 45.6048 | 0 | 0 | 0 | 6.6523 | 0 | 0 | 52.2572
2264399 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31001_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 03:42 | 2021-06-14 06:39 | 2.9486 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 238.6152 | 0 | 0 | 0 | 554.4421 | 0 | 72.2358 | 865.293
2264400 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31484_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 03:56 | 2021-06-14 03:57 | 0.0080556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 0.41336 | 0.54331 | 0 | 1.0788 | 2.0608
2264401 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 417_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 03:55 | 2021-06-14 03:55 | 0.0052778 | 0 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 4.8462 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 6.1199
2264403 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:03 | 2021-06-14 04:55 | 0.86694 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | 0 | 0 | 0 | 48.2896 | 0 | 0 | 149.3296
2264404 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:12 | 2021-06-14 06:00 | 1.7933 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 218.8617 | 0 | 0 | 0 | 52.6506 | 0 | 0 | 271.5123
2264406 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:20 | 2021-06-14 04:22 | 0.023611 | 0 | 2239 | 0 | 0 | 4 | 770 | 0 | 0 | 0 | 26.3956 | 0 | 0 | 4.3682 | 32.4558 | 0 | 0 | 63.2196
2264406 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:20 | 2021-06-14 04:22 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0.49614 | 0 | 0 | 1.9859
2264416 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:34 | 2021-06-14 04:35 | 0.0091667 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 2 | 2659 | 0 | 7 | 0 | 11.3371 | 0 | 0 | 2.152 | 28.9643 | 0 | 0.19441 | 42.6478
2264416 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 04:34 | 2021-06-14 04:35 | 0.013611 | 0 | 11102 | 0 | 0 | 4 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 74.7736 | 0 | 0 | 0.64439 | 31.8212 | 0 | 0 | 107.2392
2264418 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20378_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 05:12 | 2021-06-14 05:14 | 0.031389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 24 | 0 | 0.11333 | 0 | 0 | 0 | 7.8388 | 0.20002 | 11.1833 | 19.3355
2264419 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18620_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 05:20 | 2021-06-14 05:48 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0 | 0.64928 | 3.3176
2264424 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 06:06 | 2021-06-14 07:06 | 1.0014 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.819
2264428 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 06:46 | 2021-06-14 09:06 | 2.335 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18.1648 | 0 | 0 | 0 | 158.4022 | 0 | 8.7835 | 185.3505
2264429 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21039_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 06:50 | 2021-06-14 15:46 | 8.9281 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 790.5571 | 0 | 0 | 0 | 591.8636 | 0 | 0 | 1382.4207
2264436 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-16 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 07:21 | 2021-06-14 16:03 | 8.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2.4252 | 0 | 0 | 0 | 301.6416 | 0 | 885.6969 | 1189.7636
2264439 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21970_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 07:39 | 2021-06-14 09:41 | 2.0297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 8.9234 | 0 | 0 | 0 | 130.2116 | 0 | 1960.5698 | 2099.7048
2264444 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28513_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:10 | 2021-06-14 17:24 | 9.2306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 1402.9694 | 0 | 0 | 1410.5027
2264446 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:24 | 2021-06-14 12:19 | 3.9161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42.2774 | 0 | 0 | 0 | 158.4331 | 0 | 337.6679 | 538.3784
2264447 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:28 | 2021-06-14 09:35 | 1.1169 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.176 | 0 | 0 | 0 | 40.6799 | 0 | 0 | 97.8559
2264449 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:34 | 2021-06-14 17:46 | 9.2078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3537
2264453 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8722_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:45 | 2021-06-14 14:03 | 5.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 40 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 4680.219 | 0 | 4400.3278 | 9082.0635
2264460 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:53 | 2021-06-14 14:20 | 5.4486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.8395 | 0 | 0 | 0 | 394.752 | 0 | 0 | 401.5915
2264462 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 08:55 | 2021-06-14 09:20 | 0.42389 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 33.1198 | 0 | 0 | 0 | 146.883 | 0 | 0 | 180.0028
2264465 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 08:59 | 2021-06-14 14:37 | 5.6386 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 727.5688 | 0 | 0 | 0 | 210.1199 | 0 | 79.3339 | 1017.0226
2264466 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31528_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 08:59 | 2021-06-14 12:15 | 3.2597 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 1735.4949 | 0 | 0 | 0 | 1192.0603 | 0 | 199.7585 | 3127.3136
2264469 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3057_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:05 | 2021-06-14 18:26 | 9.3517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.2284 | 0 | 0 | 0 | 90.9913 | 0 | 0 | 158.2197
2264475 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24322_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:48 | 2021-06-14 11:42 | 2.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29823 | 0 | 0 | 0 | 3.6561 | 0 | 0 | 3.9543
2264477 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:11 | 2021-06-14 13:52 | 4.68 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 740.3879 | 0 | 0 | 0 | 134.067 | 0 | 0 | 874.4549
2264479 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:19 | 2021-06-14 10:33 | 1.2358 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 281.9424 | 0 | 0 | 0 | 39.1839 | 0 | 0 | 321.1263
2264489 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4750_34,5kVH10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:31 | 2021-06-14 17:26 | 7.9139 | 0 | 4070 | 0 | 0 | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 33450.6955 | 0 | 0 | 14140.4788 | 12194.405 | 0 | 0 | 59785.5793
2264494 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 31212_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:37 | 2021-06-14 13:18 | 3.69 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684.0796 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 0 | 685.8342
2264495 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4089_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:37 | 2021-06-14 16:36 | 6.9858 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475.5827 | 0 | 0 | 0 | 7.7592 | 0 | 0 | 483.3418
2264496 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:37 | 2021-06-14 15:56 | 6.3194 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1170.7165 | 0 | 0 | 0 | 99.3987 | 0 | 0 | 1270.1153
2264497 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH25 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 09:48 | 0.17972 | 0 | 4709 | 0 | 0 | 4 | 256 | 8 | 15 | 0 | 500.0423 | 0 | 0 | 561.6201 | 183.2943 | 679.9659 | 194.6166 | 2119.5392
2264497 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:47 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.589 | 0 | 0 | 0 | 894.589
2264497 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:09 | 0.51611 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1245.4692 | 0 | 0 | 0 | 115.5637 | 0 | 0 | 1361.0329
2264497 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 10:53 | 1.2567 | 0 | 15642 | 0 | 0 | 4 | 888 | 1 | 0 | 0 | 13085.1906 | 0 | 0 | 1032.3992 | 1857.84 | 75.4521 | 0 | 16050.8819
2264505 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:39 | 2021-06-14 18:13 | 8.5719 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2557.6697 | 0 | 0 | 0 | 906.3522 | 0 | 0 | 3464.0219
2264509 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 5_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:31 | 2021-06-14 12:17 | 2.7664 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.3787 | 0 | 0 | 0 | 98.7761 | 0 | 0 | 238.1548
2264515 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21262_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:47 | 2021-06-14 18:15 | 8.475 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1564.5602 | 0 | 0 | 0 | 404.2241 | 0 | 0 | 1968.7843
2264520 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | DM | 11878_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:49 | 2021-06-14 12:27 | 2.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.3265 | 0 | 0 | 0 | 827.8311 | 0 | 0 | 855.1576
2264530 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12889_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 11:16 | 1.6289 | 0 | 6828 | 0 | 0 | 1 | 664 | 0 | 11 | 0 | 7815.4604 | 0 | 0 | 19.8083 | 2531.9717 | 0 | 267.9716 | 10635.212
2264530 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11128_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:38 | 2021-06-14 16:03 | 6.425 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1452.7151 | 0 | 0 | 506.558 | 325.3837 | 0 | 0 | 2284.6568
2264541 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:54 | 2021-06-14 14:05 | 4.1811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 33.8105 | 0 | 0 | 0 | 388.4566 | 0 | 25.5474 | 447.8145
2264543 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23124_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:56 | 2021-06-14 15:47 | 5.8439 | 2 | 748 | 2 | 23 | 3 | 139 | 0 | 0 | 48.081 | 3342.427 | 15.0763 | 103.0412 | 66.0857 | 1267.9524 | 0 | 0 | 4842.6637
2264547 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18019_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:57 | 2021-06-14 15:05 | 5.1322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9045
2264549 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:58 | 2021-06-14 14:16 | 4.2986 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 707.3035 | 0 | 0 | 0 | 220.8539 | 0 | 0 | 928.1575
2264550 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 19:37 | 9.6144 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 899.2982 | 0 | 0 | 0 | 940.8371 | 0 | 0 | 1840.1353
2264551 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11476_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 09:48 | 2021-06-14 11:01 | 1.2172 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 46.0401 | 0 | 0 | 0 | 195.0803 | 0 | 19.6913 | 260.8118
2264552 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:02 | 2021-06-14 10:47 | 0.75278 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 306.4268 | 0 | 0 | 0 | 458.6853 | 0 | 0.1523 | 765.2644
2264554 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:03 | 2021-06-14 17:22 | 7.3192 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.8055 | 0 | 1.9543 | 0 | 282.1377 | 0 | 0 | 481.8975
2264559 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452_0,4kVTR-1_D-9 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 07:33 | 2021-06-14 11:58 | 4.415 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 153.0696 | 0 | 0 | 0 | 148.8376 | 0 | 48.512 | 350.4192
2264562 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31142_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 15:32 | 5.4142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133.3219 | 0 | 0 | 0 | 10.032 | 0 | 0 | 143.3539
2264564 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21635_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 10:21 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5257 | 0 | 0 | 0 | 207.5257
2264564 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111018_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 10:42 | 0.58611 | 0 | 21599 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 3 | 0 | 51720.5595 | 0 | 0 | 0 | 1577.1198 | 0 | 64.4149 | 53362.0942
2264564 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 10:41 | 0.56917 | 0 | 25169 | 0 | 0 | 3 | 2897 | 1 | 14 | 0 | 9334.6603 | 0 | 0 | 687.324 | 3598.4327 | 272.0835 | 348.0923 | 14240.5928
2264564 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27096_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 10:11 | 0.065 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 18.6275 | 0 | 0 | 0 | 20.7932 | 0 | 0 | 39.4207
2264564 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27009_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 11:01 | 0.89667 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 610.7002 | 0 | 0 | 0 | 147.4433 | 130.8372 | 0 | 888.9807
2264566 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3401_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:09 | 2021-06-14 17:47 | 7.6314 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 361.3311 | 0 | 0 | 0 | 281.8423 | 0 | 0 | 643.1735
2264578 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:12 | 2021-06-14 18:55 | 8.7217 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1075.8509 | 0 | 0 | 0 | 497.8257 | 0 | 0 | 1573.6766
2264580 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:12 | 2021-06-14 10:25 | 0.21389 | 0 | 15985 | 0 | 4 | 0 | 1422 | 8 | 79 | 0 | 1978.8995 | 0 | 1.3736 | 0 | 932.1102 | 281.7451 | 540.0234 | 3734.1518
2264581 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:07 | 2021-06-14 10:50 | 1.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61612
2264583 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25008_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:14 | 2021-06-14 12:07 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2022 | 0 | 0 | 3.2022
2264586 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21974_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:15 | 2021-06-14 10:27 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.262 | 0 | 26.8132 | 78.0752
2264588 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21797_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:11 | 2021-06-14 11:12 | 1.0167 | 0 | 13333 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 3 | 9 | 0 | 9340.2168 | 0 | 0 | 0 | 2967.0305 | 1981.0482 | 700.5153 | 14988.8107
2264602 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1873_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:07 | 2021-06-14 13:14 | 3.1089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6551 | 0 | 0 | 0 | 15.0021 | 0 | 0 | 18.6572
2264603 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 07:32 | 2021-06-14 16:48 | 9.2644 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1163.7435 | 0 | 0 | 0 | 605.8799 | 0 | 0 | 1769.6234
2264610 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:19 | 2021-06-14 16:13 | 5.9036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6683 | 0 | 0 | 0 | 76.9595 | 0 | 0 | 89.6277
2264612 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:21 | 2021-06-14 10:27 | 1.1039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 25.7868 | 0 | 0 | 26.9222
2264614 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31516_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:27 | 2021-06-14 16:59 | 7.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.5554 | 0 | 0 | 0 | 68.9417 | 0 | 230.0993 | 315.5963
2264618 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3579_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:21 | 2021-06-14 15:52 | 5.5153 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 515.4405 | 0 | 0 | 0 | 288.3828 | 0 | 0 | 803.8233
2264642 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:29 | 2021-06-14 13:09 | 2.6614 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.5904 | 0 | 0 | 0 | 202.6668 | 0 | 0 | 299.2572
2264648 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25617_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:35 | 2021-06-14 11:39 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30936 | 0 | 0 | 0 | 10.5688 | 0 | 6.0571 | 16.9352
2264651 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:36 | 2021-06-14 14:41 | 4.0836 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 781.7759 | 0 | 0 | 0 | 261.2854 | 0 | 0 | 1043.0613
2264656 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:39 | 2021-06-14 17:02 | 6.3833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1029.2271 | 0 | 0 | 0 | 251.797 | 0 | 0 | 1281.0241
2264657 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23190_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:39 | 2021-06-14 16:23 | 5.7311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5047
2264664 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG/OG Transformatörü | 29399_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:41 | 2021-06-14 13:48 | 3.1144 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 3058.2 | 0 | 0 | 0 | 955.3998 | 0 | 10.8074 | 4024.4072
2264666 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:35 | 2021-06-14 19:33 | 8.9678 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1293.3159 | 0 | 0 | 0 | 109.8657 | 0 | 0 | 1403.1816
2264675 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22119_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:44 | 2021-06-14 13:12 | 2.4686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9698 | 0 | 0 | 0 | 8.5284 | 0 | 0 | 39.4981
2264685 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:46 | 2021-06-14 10:48 | 0.037222 | 10 | 4344 | 1 | 75 | 15 | 776 | 14 | 6 | 1.1413 | 129.632 | 0.028931 | 2.9289 | 9.1338 | 53.1922 | 62.7685 | 7.6381 | 266.4638
2264707 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:53 | 2021-06-14 11:27 | 0.5725 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 146.204 | 0 | 0 | 0 | 41.3631 | 0 | 0 | 187.5671
2264722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:56 | 2021-06-14 17:19 | 6.3839 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 685.2754 | 0 | 5.8732 | 0 | 689.3801 | 0 | 0 | 1380.5287
2264726 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 10:57 | 2021-06-14 17:33 | 6.6011 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 546.8388 | 0 | 0 | 0 | 545.6691 | 0 | 0 | 1092.5079
2264740 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2715_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:02 | 2021-06-14 14:56 | 3.8936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9676 | 0 | 0 | 0 | 36.3086 | 0 | 0 | 55.2762
2264742 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_D-1 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:02 | 2021-06-14 14:37 | 3.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 0 | 1308.4537 | 1623.1137
2264743 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:45 | 2021-06-14 11:55 | 1.1681 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 252.8257 | 0 | 0 | 0 | 24.1912 | 0 | 0 | 277.0169
2264750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28796_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:48 | 2021-06-14 15:40 | 4.8653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5845 | 0 | 0 | 0 | 13.1962 | 0 | 0 | 20.7807
2264756 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3548_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:05 | 2021-06-14 19:40 | 9.59 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 651.2144 | 0 | 0 | 0 | 604.0817 | 0 | 0 | 1255.2961
2264762 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | DM | 18003_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 11:14 | 2021-06-14 13:18 | 2.0736 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 3 | 0 | 2018.1917 | 0 | 0 | 0 | 1062.5036 | 0 | 121.8026 | 3202.4979
2264765 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 11:15 | 2021-06-14 11:55 | 0.66167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16.1201 | 0 | 0 | 0 | 185.1809 | 0 | 0 | 201.301
2264767 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20371_34,5kVH4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 11:18 | 2021-06-14 12:09 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6746 | 0 | 616.5704 | 773.245
2264788 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 405_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:30 | 2021-06-14 12:12 | 0.69944 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.3784 | 0 | 0 | 0 | 69.1367 | 0 | 0 | 218.5151
2264807 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29018_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 08:18 | 2021-06-14 13:22 | 5.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2028
2264808 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3728_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:44 | 2021-06-14 16:58 | 5.2406 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 110.7933 | 0 | 0 | 0 | 576.7004 | 0 | 0 | 687.4937
2264815 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:47 | 2021-06-14 12:35 | 0.80222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 1.5734 | 0 | 0 | 5.2416
2264817 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25888_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:48 | 2021-06-14 12:49 | 1.0236 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.486 | 0 | 0 | 0 | 16.7639 | 0 | 0 | 119.2499
2264828 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18019_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:44 | 2021-06-14 15:36 | 3.8692 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 546.9977 | 0 | 0 | 0 | 140.7035 | 0 | 0 | 687.7013
2264852 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18059_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:06 | 2021-06-14 14:38 | 2.5392 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 534.9692 | 0 | 0 | 0 | 199.1554 | 0 | 0 | 734.1246
2264856 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:09 | 2021-06-14 21:24 | 9.2461 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1146.8871 | 0 | 0 | 0 | 668.2495 | 0 | 0 | 1815.1366
2264860 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22119_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:09 | 2021-06-14 14:58 | 2.81 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 122.2513 | 0 | 0 | 0 | 116.4072 | 0 | 0 | 238.6585
2264874 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11108_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:16 | 2021-06-14 15:54 | 4.6353 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 444.0888 | 0 | 0 | 0 | 49.9317 | 0 | 0 | 494.0205
2264878 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8736_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:18 | 2021-06-14 17:21 | 5.0528 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.491 | 0 | 0 | 0 | 93.7478 | 0 | 0 | 162.2387
2264882 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18557_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 12:19 | 2021-06-14 12:33 | 0.22694 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5536 | 0 | 0 | 0 | 11.9241 | 0 | 0 | 20.4778
2264890 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4177_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:57 | 2021-06-14 16:21 | 6.3956 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 401.7803 | 0 | 0 | 0 | 47.0614 | 0 | 0 | 448.8417
2264891 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4177_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 09:39 | 2021-06-14 16:17 | 6.6297 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 547.2587 | 0 | 0 | 0 | 207.0201 | 0 | 0 | 754.2788
2264894 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 577_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 10:42 | 2021-06-14 12:37 | 1.9125 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 222.3694 | 0 | 0 | 0 | 48.6101 | 0 | 0 | 270.9795
2264904 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20370_0,4kVTR-1_D-4 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:04 | 2021-06-14 14:03 | 1.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2.5829 | 0 | 0 | 0 | 46.5727 | 0 | 785.8282 | 834.9837
2264909 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:54 | 2021-06-14 15:16 | 3.3594 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 181.5664 | 0 | 0 | 0 | 442.868 | 0 | 0 | 624.4344
2264913 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24410_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 11:30 | 2021-06-14 17:50 | 6.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0696
2264947 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22911_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 12:41 | 2021-06-14 14:01 | 1.3292 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1366.924 | 0 | 0 | 934.2307 | 231.5452 | 0 | 0 | 2532.6999
2264959 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:00 | 2021-06-14 14:02 | 1.0333 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 210.6959 | 0 | 0 | 0 | 47.2879 | 0 | 0 | 257.9839
2264968 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 553_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:04 | 2021-06-14 13:49 | 0.75667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8302
2265001 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21047_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 11:57 | 2021-06-14 14:18 | 2.3558 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.5151 | 0 | 0 | 0 | 23.4852 | 0 | 0 | 219.0003
2265003 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25419_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:28 | 2021-06-14 20:34 | 7.0939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4675
2265005 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31452_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:30 | 2021-06-14 15:00 | 1.5047 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 59.5564 | 0 | 0 | 0 | 55.7584 | 0 | 16.5339 | 131.8487
2265015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:37 | 2021-06-14 15:11 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1116 | 0 | 0 | 3.1116
2265018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8506_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:39 | 2021-06-14 14:29 | 0.83778 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 152.8397 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 10.299 | 165.2115
2265027 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24202_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:42 | 2021-06-14 14:20 | 0.63583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44477
2265035 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27007_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:49 | 2021-06-14 17:14 | 3.4178 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 663.8882 | 0 | 0 | 0 | 118.4765 | 0 | 0 | 782.3647
2265038 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18001_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:50 | 2021-06-14 18:06 | 4.2747 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 780.1455 | 0 | 0 | 0 | 129.1551 | 0 | 0 | 909.3006
2265060 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 210_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 14:01 | 2021-06-14 14:21 | 0.32944 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.7721 | 0 | 0 | 0 | 8.3948 | 0 | 0 | 48.167
2265062 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29399_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 14:03 | 2021-06-14 17:02 | 2.9911 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 472.9366 | 0 | 0 | 0 | 215.2443 | 0 | 0 | 688.1809
2265066 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29395_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 13:02 | 2021-06-14 17:42 | 4.6611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230.4608 | 0 | 0 | 0 | 55.1399 | 0 | 0 | 285.6006
2265076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22775_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 14:11 | 2021-06-14 15:08 | 0.94528 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 122.9752 | 0 | 0 | 0 | 165.4549 | 0 | 573.2402 | 861.6703
2265103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22720_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 14:33 | 2021-06-14 18:06 | 3.5472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1647 | 120.6057
2265111 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28864_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 14:41 | 2021-06-14 17:12 | 2.5153 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360.3854 | 0 | 0 | 0 | 101.3847 | 0 | 0 | 461.7701
2265112 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18525_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 14:42 | 2021-06-14 15:05 | 0.39139 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.1173 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 49.8313
2265117 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23190_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 14:49 | 2021-06-14 16:25 | 1.6008 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224.5616 | 0 | 0 | 0 | 48.943 | 0 | 0 | 273.5045
2265123 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25023_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 14:55 | 2021-06-14 17:57 | 3.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169
2265124 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29587_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 14:57 | 2021-06-14 16:23 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 0 | 0 | 2.4548
2265135 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 626_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 15:06 | 2021-06-14 15:30 | 0.40556 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.199 | 0 | 0 | 0 | 11.7823 | 0 | 0 | 27.9812
2265138 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8722_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:09 | 2021-06-14 22:30 | 7.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 40 | 0 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 5166.07 | 0 | 5373.6306 | 10542.1791
2265157 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:30 | 2021-06-14 17:45 | 2.2561 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 205.6827 | 0 | 0 | 0 | 110.0172 | 0 | 0 | 315.6999
2265159 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008_0,4kVTR-1_D-16 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:31 | 2021-06-14 16:00 | 0.48361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7689 | 0 | 0 | 0 | 19.6935 | 0 | 0 | 39.4624
2265170 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8747_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:39 | 2021-06-14 16:56 | 1.2886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5504 | 0 | 0 | 0 | 8.4863 | 0 | 0 | 15.0367
2265174 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22775_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:40 | 2021-06-14 17:04 | 1.3922 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 180.6718 | 0 | 0 | 0 | 240.1401 | 0 | 833.4352 | 1254.2471
2265182 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25571_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-08 00:37 | 2021-06-08 00:41 | 0.066667 | 4 | 140 | 1 | 6 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0.58906 | 12.0276 | 0.029563 | 0.33532 | 0.65364 | 2.2409 | 0.5247 | 0 | 16.4008
2265186 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21163_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:50 | 2021-06-14 21:08 | 5.3031 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.1955 | 0 | 0 | 0 | 20.8026 | 0 | 0 | 113.9981
2265187 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:52 | 2021-06-15 00:59 | 9.1228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6704
2265190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:55 | 2021-06-14 20:38 | 4.7142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 0 | 0 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 39.0054
2265198 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21990_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:47 | 2021-06-14 20:48 | 5.0206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.6717 | 0 | 0 | 0 | 31.0958 | 0 | 581.8226 | 628.5901
2265209 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:07 | 2021-06-14 19:15 | 3.1303 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.047 | 0 | 0 | 0 | 42.6986 | 0 | 0 | 111.7457
2265214 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28798_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:09 | 2021-06-14 19:16 | 3.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.99768 | 0 | 0 | 0 | 65.7397 | 0 | 247.836 | 314.5734
2265219 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 124_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:52 | 2021-06-14 23:45 | 7.8753 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 826.8825 | 0 | 0 | 0 | 321.773 | 0 | 0 | 1148.6556
2265223 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11147_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:13 | 2021-06-14 16:39 | 0.42972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.3427 | 0 | 0 | 0 | 42.8666 | 0 | 0 | 66.2094
2265236 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22511_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:26 | 2021-06-14 22:34 | 6.1347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1172 | 0 | 0 | 0 | 11.6461 | 0 | 0 | 26.7633
2265253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29458_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:42 | 2021-06-14 20:20 | 3.6308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9624 | 0 | 0 | 0 | 135.2357 | 0 | 0 | 203.1981
2265256 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20370_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:34 | 2021-06-14 22:24 | 5.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 13.1908 | 0 | 0 | 0 | 121.4642 | 0 | 4485.6238 | 4620.2788
2265262 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3655_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:52 | 2021-06-14 18:08 | 1.2603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0427 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 3.9568
2265269 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:51 | 2021-06-15 01:04 | 8.2125 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1152.9806 | 0 | 0 | 0 | 442.3451 | 0 | 0 | 1595.3257
2265272 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:04 | 2021-06-14 22:41 | 5.6175 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 764.1364 | 0 | 0 | 0 | 315.1219 | 0 | 0 | 1079.2583
2265280 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:12 | 2021-06-15 02:11 | 8.9803 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1151.6406 | 0 | 0 | 0 | 429.8907 | 0 | 0 | 1581.5313
2265282 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31142_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:15 | 2021-06-14 19:15 | 2.0042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3435
2265289 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28823_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:18 | 2021-06-14 21:00 | 3.6939 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 647.3904 | 0 | 0 | 0 | 141.258 | 0 | 0 | 788.6484
2265293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20508_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:21 | 2021-06-14 21:54 | 4.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3063 | 27.3063
2265314 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3163_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 15:44 | 2021-06-14 20:23 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.697 | 0 | 0 | 6.697
2265337 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25312_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 17:49 | 2021-06-14 18:55 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1431 | 0 | 0 | 3.1431
2265383 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3057_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 18:28 | 2021-06-14 20:30 | 2.0344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7813 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | 45.9413
2265386 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 16:07 | 2021-06-14 21:13 | 5.0928 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 425.2888 | 0 | 0 | 0 | 185.8363 | 0 | 0 | 611.1251
2265400 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20840_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 18:46 | 2021-06-15 02:43 | 7.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1836
2265401 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23105_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 18:48 | 2021-06-14 20:16 | 1.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39816
2265406 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 18:01 | 2021-06-14 19:55 | 1.9056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0307 | 0 | 0 | 0 | 47.2129 | 0 | 0 | 99.2437
2265416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:03 | 2021-06-15 04:42 | 9.6603 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 517.0498 | 0 | 0 | 0 | 190.1812 | 0 | 0 | 707.231
2265419 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:05 | 2021-06-15 01:04 | 5.9756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.3052 | 0 | 0 | 0 | 208.649 | 0 | 0 | 284.9542
2265427 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28224_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:17 | 2021-06-14 20:20 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8911 | 0 | 114.2105 | 0 | 303.1016
2265432 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21886_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:26 | 2021-06-14 23:54 | 4.4631 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 542.6377 | 0 | 0 | 0 | 62.2279 | 0 | 0 | 604.8656
2265434 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18001_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:30 | 2021-06-14 20:49 | 1.3189 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 250.5978 | 0 | 0 | 0 | 34.0465 | 0 | 0 | 284.6443
2265438 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:14 | 2021-06-15 00:28 | 5.2303 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 507.2446 | 0 | 0 | 0 | 178.2259 | 0 | 0 | 685.4705
2265443 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:41 | 2021-06-14 22:59 | 3.2922 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 239.5644 | 0 | 0 | 0 | 167.0951 | 0 | 0 | 406.6596
2265449 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:51 | 2021-06-14 22:06 | 2.2581 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3347.6724 | 0 | 0 | 0 | 663.2311 | 0 | 0 | 4010.9035
2265455 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:58 | 2021-06-14 21:23 | 1.4214 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 373.6915 | 0 | 0 | 0 | 24.8583 | 0 | 0 | 398.5498
2265460 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2169_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:02 | 2021-06-14 22:17 | 2.2617 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 220.8929 | 0 | 0 | 0 | 184.5465 | 0 | 0 | 405.4394
2265466 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:07 | 2021-06-14 20:58 | 0.84333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7315
2265467 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3774_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:08 | 2021-06-14 22:18 | 2.1647 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165.3923 | 0 | 0 | 0 | 0.21629 | 0 | 0 | 165.6086
2265472 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 19:55 | 2021-06-14 20:54 | 0.98139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4529 | 0 | 0 | 0 | 9.6655 | 0 | 0 | 25.1184
2265475 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:12 | 2021-06-14 20:40 | 0.46028 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.7175 | 0 | 0.22362 | 0 | 23.6181 | 0 | 0 | 57.5592
2265499 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24269_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:40 | 2021-06-14 21:34 | 0.90833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346
2265523 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:51 | 2021-06-14 21:32 | 0.67722 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 159.6116 | 0 | 0 | 0 | 52.6442 | 0 | 0 | 212.2558
2265527 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18001_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 20:58 | 2021-06-15 00:05 | 3.1189 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 602.8297 | 0 | 0 | 0 | 69.6325 | 0 | 0 | 672.4621
2265544 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:11 | 2021-06-14 23:22 | 2.1908 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7556 | 0 | 0 | 0 | 23.2548 | 0 | 0 | 49.0103
2265562 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:19 | 2021-06-15 00:03 | 2.7339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 773.4714 | 0 | 1140.2521 | 0 | 1916.1588
2265563 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:13 | 2021-06-15 01:20 | 4.1236 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 357.6025 | 0 | 0 | 0 | 129.8108 | 0 | 0 | 487.4133
2265571 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:24 | 2021-06-14 23:49 | 2.4136 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 325.7264 | 0 | 0 | 0 | 122.0936 | 0 | 0 | 447.82
2265582 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29727_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:38 | 2021-06-14 23:25 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.13 | 0 | 2629.13
2265600 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31175_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:06 | 2021-06-14 23:35 | 1.4781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5786
2265605 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4439_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:08 | 2021-06-15 01:28 | 3.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.57741 | 0 | 0 | 0 | 6.1229 | 0 | 0 | 6.7003
2265626 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25408_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:25 | 2021-06-15 04:12 | 5.7847 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5001
2265631 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3026_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:01 | 2021-06-15 00:23 | 2.3644 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383.9873 | 0 | 0 | 0 | 1.7384 | 0 | 0 | 385.7257
2265636 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 29216_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:30 | 2021-06-15 04:45 | 6.2453 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 448.8214 | 0 | 0 | 0 | 153.7826 | 0 | 0 | 602.6041
2265644 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18515_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:41 | 2021-06-15 04:22 | 5.6778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183.1083 | 0 | 0 | 0 | 77.1064 | 0 | 0 | 260.2147
2265648 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:17 | 2021-06-15 00:23 | 2.1019 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 337.948 | 0 | 0 | 0 | 133.3154 | 0 | 0 | 471.2634
2265651 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 22:48 | 2021-06-14 23:10 | 0.36694 | 17 | 2849 | 5 | 32 | 23 | 224 | 16 | 2 | 29.6894 | 792.3963 | 2.7278 | 7.9062 | 632.879 | 104.3837 | 384.1605 | 15.0303 | 1969.1732
2265664 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 21:10 | 2021-06-15 00:37 | 3.4486 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 485.7091 | 0 | 0 | 0 | 87.1936 | 0 | 0 | 572.9027
2265669 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3364_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 23:11 | 2021-06-14 23:14 | 0.036667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.012796 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 1.5814
2265695 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31868_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 23:52 | 2021-06-15 02:02 | 2.1681 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 24920.0241 | 0 | 0 | 0 | 579.9495 | 0 | 0 | 25499.9736
2265696 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 512_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 23:53 | 2021-06-15 03:54 | 4.0144 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1116.5549 | 0 | 0 | 0 | 1091.1259 | 0 | 0 | 2207.6808
2265697 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 512_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 23:53 | 2021-06-15 05:26 | 5.5467 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 2150.9936 | 0 | 0 | 0 | 1113.3018 | 0 | 44.1192 | 3308.4146
2265698 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1591_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-14 23:54 | 2021-06-15 01:12 | 1.2894 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 332.3204 | 0 | 0 | 0 | 261.1713 | 0 | 3.8775 | 597.3692
2265703 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4439_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-14 23:59 | 2021-06-15 01:47 | 1.7969 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.2771 | 0 | 0 | 0 | 30.3928 | 0 | 0 | 76.6699
2265711 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18548_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 00:08 | 2021-06-15 00:40 | 0.53361 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115.4217 | 0 | 0 | 0 | 25.4737 | 0 | 0 | 140.8953
2265712 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18319_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 00:09 | 2021-06-15 04:24 | 4.2514 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 3874.162 | 0 | 0 | 0 | 567.7855 | 0 | 161.4498 | 4603.3973
2265715 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12625_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 00:10 | 2021-06-15 01:22 | 1.2042 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 363.0753 | 0 | 0 | 0 | 13.6873 | 0 | 0 | 376.7626
2265717 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 00:11 | 2021-06-15 00:54 | 0.71611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4469
2265721 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18513_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 00:17 | 2021-06-15 00:18 | 0.016389 | 0 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 8 | 0 | 71.8775 | 0 | 0 | 0 | 26.5977 | 0 | 0.62834 | 99.1035
2265728 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27250_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 00:30 | 2021-06-15 01:04 | 0.56306 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 485.869 | 0 | 0 | 0 | 49.5003 | 0 | 0 | 535.3693
2265736 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22126_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 00:48 | 2021-06-15 07:14 | 6.4333 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3064.9822 | 0 | 0 | 0 | 417.5843 | 0 | 0 | 3482.5664
2265737 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3726_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 00:53 | 2021-06-15 00:54 | 0.0077778 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 16.4106 | 0 | 0 | 0.322 | 2.5462 | 3.9515 | 0 | 23.2302
2265740 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 01:00 | 2021-06-15 07:14 | 6.2406 | 1 | 167 | 0 | 1 | 2 | 145 | 2 | 14 | 3.3803 | 473.0386 | 0 | 2.6819 | 6883.8338 | 2144.2725 | 1534.9434 | 1416.7404 | 12458.8909
2265741 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3725_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 01:00 | 2021-06-15 04:07 | 3.1217 | 0 | 827 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2404.9316 | 0 | 0 | 207.4575 | 98.9688 | 0 | 0 | 2711.3579
2265743 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24001_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:01 | 2021-06-15 01:03 | 0.040556 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 3.1609 | 0 | 0 | 11.2119
2265745 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25213_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 01:01 | 2021-06-15 01:32 | 0.505 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 112.5811 | 0 | 0 | 0 | 7.4448 | 0 | 0 | 120.0258
2265750 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:09 | 2021-06-15 02:02 | 0.88222 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.1753 | 0 | 0 | 0 | 19.7765 | 0 | 0 | 124.9518
2265757 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:16 | 2021-06-15 01:17 | 0.005 | 0 | 15983 | 0 | 4 | 0 | 1422 | 8 | 79 | 0 | 44.1155 | 0 | 0.032417 | 0 | 14.6744 | 3.463 | 7.4061 | 69.6915
2265761 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:20 | 2021-06-15 01:20 | 0.01 | 8 | 3226 | 2 | 80 | 12 | 473 | 17 | 0 | 0.26179 | 31.9702 | 0.071752 | 0.98573 | 7.7025 | 5.692 | 16.9919 | 0 | 63.6759
2265779 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3467_34,5kVH3 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:25 | 2021-06-15 01:26 | 0.026389 | 0 | 401 | 0 | 0 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 7.5089 | 0 | 0 | 5.3509 | 26.3308 | 0 | 0 | 39.1906
2265780 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:25 | 2021-06-15 01:27 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 0.30528 | 0 | 0 | 1.2397
2265784 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4545_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 01:21 | 2021-06-15 04:50 | 3.4831 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6334.1565 | 0 | 0 | 0 | 362.2213 | 0 | 0 | 6696.3778
2265800 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4596_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:29 | 2021-06-15 01:30 | 0.014722 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.3117 | 0 | 0 | 0 | 4.5335 | 0 | 0 | 10.8452
2265805 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9353_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:33 | 2021-06-15 01:33 | 0.0080556 | 0 | 4781 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 1 | 0 | 26.4981 | 0 | 0 | 0.72291 | 7.7854 | 0 | 0.0020967 | 35.0085
2265810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | DM | 9522_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 01:39 | 2021-06-15 02:12 | 0.55417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37.1014 | 0 | 0 | 0 | 54.3462 | 0 | 0 | 91.4476
2265818 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4143_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:47 | 2021-06-15 01:48 | 0.022222 | 0 | 645 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9964 | 0 | 0 | 0.087595 | 0.64444 | 0 | 0 | 20.7284
2265821 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11597_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:48 | 2021-06-15 03:10 | 1.3653 | 0 | 6503 | 0 | 0 | 1 | 547 | 0 | 1 | 0 | 5213.4665 | 0 | 0 | 26.3507 | 976.4487 | 0 | 2.1344 | 6218.4003
2265821 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11597_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:48 | 2021-06-15 04:08 | 2.3386 | 0 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3847.2114 | 0 | 0 | 0 | 980.0552 | 0 | 0 | 4827.2665
2265831 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:03 | 2021-06-15 02:05 | 0.0375 | 0 | 2114 | 0 | 0 | 3 | 111 | 3 | 3 | 0 | 40.7666 | 0 | 0 | 8.2177 | 5.6454 | 7.4118 | 0.33128 | 62.3728
2265845 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4298_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:03 | 2021-06-15 02:03 | 0.0069444 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 3 | 0 | 33.0585 | 0 | 0 | 2.4661 | 8.9414 | 0 | 0.34497 | 44.811
2265859 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4643_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:09 | 2021-06-15 02:09 | 0.0086111 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1754 | 0 | 0 | 0 | 0.021755 | 0 | 0 | 2.1971
2265860 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 5000_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:11 | 2021-06-15 02:11 | 0.0088889 | 0 | 454 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3.5246 | 0 | 0 | 0.70067 | 2.8145 | 0 | 0 | 7.0397
2265860 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:11 | 2021-06-15 02:12 | 0.024444 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 41.3092 | 0 | 0 | 0 | 10.6554 | 0 | 0 | 51.9646
2265862 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3265_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:14 | 2021-06-15 02:17 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 1.5093
2265866 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21611_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 01:59 | 2021-06-15 02:25 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3377 | 0 | 24.0192 | 120.3569
2265868 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4597_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:23 | 2021-06-15 02:23 | 0.0097222 | 0 | 984 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.8481 | 0 | 0 | 20.4018 | 0.82946 | 0 | 0 | 28.0794
2265870 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9522_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 02:28 | 2021-06-15 03:59 | 1.5228 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 97.2353 | 0 | 0 | 0 | 148.1719 | 0 | 0 | 245.4072
2265876 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1931_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 02:43 | 2021-06-15 04:00 | 1.2819 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 155.6225 | 0 | 0 | 0 | 64.8989 | 0 | 19.4753 | 239.9967
2265880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28805_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 02:49 | 2021-06-15 02:50 | 0.015 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 6 | 0 | 58.1008 | 0 | 0 | 0 | 17.8055 | 0 | 0.67161 | 76.578
2265886 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9526_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 03:06 | 2021-06-15 03:45 | 0.64611 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 557.7493 | 0 | 0 | 0 | 120.1797 | 0 | 1.1297 | 679.0586
2265887 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21083_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:06 | 2021-06-15 03:33 | 0.44389 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 314.4868 | 0 | 0 | 0 | 28.4869 | 0 | 0 | 342.9737
2265889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31516_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:23 | 2021-06-15 12:50 | 9.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9757 | 0 | 257.8525 | 339.8282
2265890 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:39 | 2021-06-15 04:29 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 2.8999
2265892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22624_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:42 | 2021-06-15 03:43 | 0.016667 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15.3728 | 0 | 0 | 7.6506 | 2.064 | 0 | 0 | 25.0874
2265896 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21302_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:57 | 2021-06-15 03:57 | 0.0058333 | 0 | 13844 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 3 | 12 | 0 | 51.4789 | 0 | 0 | 0 | 13.0822 | 6.5132 | 2.105 | 73.1793
2265908 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 03:59 | 2021-06-15 04:00 | 0.0080556 | 0 | 42016 | 0 | 0 | 7 | 3851 | 3 | 14 | 0 | 204.378 | 0 | 0 | 10.9041 | 42.7983 | 1.4674 | 2.6754 | 262.2232
2265910 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31037_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 04:01 | 2021-06-15 04:03 | 0.030278 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 3 | 0 | 2.6029 | 0 | 0 | 1.6978 | 7.6379 | 0 | 5.5465 | 17.4851
2265912 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25186_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 04:06 | 2021-06-15 04:43 | 0.61833 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 136.5242 | 0 | 0 | 0 | 129.8558 | 0 | 0 | 266.3801
2265914 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 111025_34,5kVH19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 04:09 | 2021-06-15 05:13 | 1.0786 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 752.8583 | 0 | 0 | 0 | 289.7557 | 0 | 9.8316 | 1052.4456
2265916 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1086_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 04:12 | 2021-06-15 04:14 | 0.039722 | 0 | 950 | 0 | 0 | 3 | 591 | 0 | 2 | 0 | 37.1263 | 0 | 0 | 11.415 | 47.9641 | 0 | 1.7336 | 98.239
2265921 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1046_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 05:07 | 2021-06-15 08:58 | 3.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5621 | 18.2446 | 0 | 0 | 302.8068
2265923 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18593_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 05:11 | 2021-06-15 05:51 | 0.66972 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 441.8078 | 0 | 0 | 0 | 47.6814 | 0 | 0 | 489.4892
2265924 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18216_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 05:13 | 2021-06-15 05:43 | 0.5075 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 460.9421 | 0 | 0 | 0 | 50.8372 | 0 | 2.2602 | 514.0394
2265936 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:07 | 2021-06-15 13:23 | 6.2697 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 193.0753 | 0 | 0 | 0 | 480.2586 | 0 | 0 | 673.3339
2265937 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:09 | 2021-06-15 14:57 | 7.7944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270.4398 | 0 | 0 | 0 | 283.6504 | 0 | 0 | 554.0902
2265946 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9059_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:23 | 2021-06-15 12:10 | 4.7872 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4528
2265948 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3618_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:35 | 2021-06-15 08:43 | 1.1314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 48.2515 | 0 | 0 | 54.2418
2265953 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3002_0,4kVTR-1_D-20 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:44 | 2021-06-15 17:30 | 9.7583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.3053 | 0 | 0 | 0 | 411.2332 | 0 | 0 | 461.5385
2265955 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18211_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 07:55 | 2021-06-15 15:39 | 7.7311 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 891.6754 | 0 | 0 | 0 | 470.8103 | 0 | 0 | 1362.4858
2265965 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9463_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:10 | 2021-06-15 11:06 | 2.9406 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 1398.3676 | 0 | 0 | 0 | 1168.1558 | 0 | 36.9966 | 2603.52
2265968 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8525_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:19 | 2021-06-15 14:30 | 6.1861 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 412.2379 | 0 | 0 | 0 | 88.6146 | 0 | 0 | 500.8525
2265972 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 416_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:24 | 2021-06-15 14:38 | 6.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.0945 | 0 | 428.1909 | 794.2855
2265983 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:46 | 2021-06-15 14:22 | 5.5964 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 910.4988 | 0 | 0 | 0 | 120.2372 | 0 | 0 | 1030.736
2265984 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4323_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:47 | 2021-06-15 12:23 | 3.5961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3379
2265985 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12384_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:54 | 2021-06-15 16:15 | 7.3544 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192.0418 | 0 | 0 | 0 | 113.7796 | 0 | 0 | 305.8215
2265988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | DM | 4351_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 08:58 | 2021-06-15 11:12 | 2.2197 | 0 | 1442 | 0 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4591.8987 | 0 | 2.8842 | 4.1729 | 635.4916 | 0 | 0 | 5234.4473
2265988 | 2 | İSTANBUL | SARIYER | DM | 4351_34,5kVH09 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 08:58 | 2021-06-15 11:12 | 2.2269 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3055.2901 | 0 | 0 | 0 | 1128.1674 | 0 | 0 | 4183.4576
2265988 | 3 | İSTANBUL | SARIYER | DM | 4351_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 08:58 | 2021-06-15 18:12 | 9.2197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2081.4936 | 0 | 0 | 0 | 3590.1154 | 0 | 191.6028 | 5863.2118
2265991 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-2_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:03 | 2021-06-15 18:27 | 9.3981 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 556.3409 | 0 | 0 | 0 | 220.3637 | 0 | 0 | 776.7046
2265993 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11655_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:07 | 2021-06-15 18:21 | 9.2347 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1159.7166 | 0 | 0 | 0 | 151.107 | 0 | 0 | 1310.8236
2265998 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:15 | 2021-06-15 13:36 | 4.3461 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 391.2895 | 0 | 0 | 0 | 143.4796 | 0 | 0 | 534.7691
2265999 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18211_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:17 | 2021-06-15 16:24 | 7.1161 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1320.4858 | 0 | 0 | 0 | 144.0918 | 0 | 0 | 1464.5775
2266006 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:26 | 2021-06-15 13:24 | 3.9714 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 481.5789 | 0 | 0 | 0 | 136.2439 | 0 | 0 | 617.8228
2266008 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:30 | 2021-06-15 14:30 | 5.0047 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 347.5213 | 0 | 0 | 0 | 548.9493 | 0 | 0 | 896.4707
2266010 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24318_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:34 | 2021-06-15 16:43 | 7.1544 | 0 | 855 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3153.3457 | 0 | 18.3652 | 0 | 1084.0812 | 0 | 0 | 4255.7922
2266013 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4005_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:34 | 2021-06-15 17:27 | 7.8797 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 628.8319 | 0 | 0 | 0 | 37.6582 | 0 | 0 | 666.4901
2266015 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22775_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:36 | 2021-06-15 10:31 | 0.92444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 116.098 | 0 | 0 | 0 | 160.3032 | 0 | 562.2866 | 838.6878
2266017 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4513_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:35 | 2021-06-15 17:30 | 7.9128 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 573.507 | 0 | 0 | 0 | 167.2108 | 0 | 0 | 740.7178
2266019 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29861_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:38 | 2021-06-15 16:25 | 6.7856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8547
2266025 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25257_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:43 | 2021-06-15 11:58 | 2.2444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5855 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 6.8419
2266026 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 09:45 | 2021-06-15 09:50 | 0.070833 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.5098 | 0 | 0.04309 | 0 | 3.7055 | 0 | 0 | 31.2583
2266028 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28520_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 09:49 | 2021-06-15 14:38 | 4.82 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 838.744 | 0 | 0 | 0 | 70.6104 | 0 | 0 | 909.3544
2266034 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 08:55 | 2021-06-15 11:46 | 2.8514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.69589 | 0 | 0 | 13.2523
2266038 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3312_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:00 | 2021-06-15 12:02 | 2.0383 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 213.2844 | 0 | 0 | 0 | 396.5131 | 0 | 0 | 609.7974
2266039 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29333_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:01 | 2021-06-15 15:27 | 5.4386 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 470.7181 | 0 | 0 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 487.5918
2266047 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29336_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:04 | 2021-06-15 15:30 | 5.4331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4041
2266051 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4238_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:06 | 2021-06-15 13:36 | 3.5056 | 0 | 874 | 0 | 1 | 7 | 130 | 0 | 1 | 0 | 2092.6721 | 0 | 2.7041 | 1465.39 | 1153.4189 | 0 | 104.5796 | 4818.7647
2266054 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9012_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:11 | 2021-06-15 15:05 | 4.9036 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 573.1286 | 0 | 0 | 0 | 114.9922 | 0 | 0 | 688.1207
2266055 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9199_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:11 | 2021-06-15 14:24 | 4.2181 | 0 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 5109.4407 | 0 | 0 | 0 | 1355.7901 | 0 | 0 | 6465.2309
2266056 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1026_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:12 | 2021-06-15 13:53 | 3.6756 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 425.7018 | 0 | 0 | 0 | 195.7763 | 0 | 0 | 621.4781
2266058 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:13 | 2021-06-15 11:16 | 1.0503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.0615 | 0 | 0 | 0 | 3.5613 | 0 | 0 | 33.6228
2266059 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3281_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:14 | 2021-06-15 11:01 | 0.79111 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1620.3144 | 0 | 0 | 0 | 578.3194 | 0 | 0 | 2198.6339
2266061 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3238_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:14 | 2021-06-15 10:55 | 0.66889 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 515.2913 | 0 | 0 | 0 | 308.5392 | 0 | 0 | 823.8305
2266063 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:16 | 2021-06-15 10:55 | 0.64278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.3623 | 0 | 0 | 0 | 3.7715 | 0 | 0 | 43.1338
2266072 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4376_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:21 | 2021-06-15 16:52 | 6.5214 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 406.4061 | 0 | 0 | 0 | 880.6172 | 0 | 0 | 1287.0233
2266076 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31396_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:26 | 2021-06-15 10:27 | 0.021667 | 0 | 7691 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 0 | 15 | 0 | 83.3111 | 0 | 0 | 20.1825 | 63.592 | 0 | 7.0842 | 174.1698
2266085 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21378_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:28 | 2021-06-15 15:26 | 4.9603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22
2266093 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:35 | 2021-06-15 12:07 | 1.5392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5437
2266095 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2313_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:37 | 2021-06-15 11:27 | 0.84 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1265 | 0 | 0 | 0 | 33.1221 | 0 | 0 | 59.2486
2266096 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | DM | 3215_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:37 | 2021-06-15 16:15 | 5.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.3749 | 0 | 0 | 0 | 871.3749
2266103 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29212_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:42 | 2021-06-15 15:24 | 4.6931 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 950.9711 | 0 | 12.2259 | 0 | 54.5944 | 0 | 0 | 1017.7915
2266105 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:44 | 2021-06-15 13:54 | 3.1633 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 812.4661 | 0 | 0 | 0 | 80.9818 | 0 | 0 | 893.4479
2266106 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:45 | 2021-06-15 12:16 | 1.5147 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168.7072 | 0 | 0 | 0 | 22.626 | 0 | 0 | 191.3332
2266108 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:46 | 2021-06-15 12:56 | 2.1608 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.3297 | 0 | 0 | 0 | 26.4405 | 0 | 0 | 106.7702
2266109 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12533_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:47 | 2021-06-15 12:26 | 1.6508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.5413 | 0 | 0 | 0 | 23.2218 | 0 | 0 | 50.7632
2266113 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21075_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:49 | 2021-06-15 13:09 | 2.3378 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1112.8145 | 0 | 0 | 0 | 395.7716 | 0 | 0 | 1508.5861
2266123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 10:54 | 2021-06-15 13:56 | 3.0286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1005
2266126 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 18568_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 10:55 | 2021-06-15 14:13 | 3.3 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1104.7126 | 0 | 0 | 0 | 1643.1398 | 0 | 0 | 2747.8524
2266135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25037_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 11:00 | 2021-06-15 14:33 | 3.5503 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 911.3865 | 0 | 0 | 0 | 216.8541 | 0 | 0 | 1128.2406
2266141 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:05 | 2021-06-15 17:02 | 5.9503 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1014
2266151 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28856_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:13 | 2021-06-15 11:47 | 0.56972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9291 | 0 | 0 | 0 | 16.7357 | 0 | 0 | 31.6648
2266153 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:14 | 2021-06-15 13:04 | 1.8303 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 209.3592 | 0 | 0 | 0 | 15.172 | 0 | 452.094 | 676.6252
2266155 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3618_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:15 | 2021-06-15 17:25 | 6.1706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9908 | 0 | 0 | 0 | 85.9203 | 0 | 0 | 111.9112
2266156 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:15 | 2021-06-15 17:09 | 5.9028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5523 | 0 | 0 | 0 | 17.7138 | 0 | 0 | 25.2661
2266160 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:17 | 2021-06-15 13:05 | 1.8058 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 327.583 | 0 | 0 | 0 | 159.0529 | 0 | 123.0082 | 609.6441
2266162 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:18 | 2021-06-15 17:01 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4703 | 0 | 0 | 39.4703
2266163 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 31056_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 11:18 | 2021-06-15 20:50 | 9.5256 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 3845.9911 | 0 | 0 | 0 | 6479.986 | 0 | 231.5774 | 10557.5544
2266166 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 11:20 | 2021-06-15 17:30 | 6.1725 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1417.9228 | 0 | 0 | 0 | 414.7598 | 0 | 0 | 1832.6826
2266168 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28062_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:22 | 2021-06-15 14:20 | 2.9694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2367 | 0 | 0 | 0 | 22.0316 | 0 | 0 | 33.2683
2266171 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:23 | 2021-06-15 19:57 | 8.5678 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 174.1816 | 0 | 0 | 0 | 297.6343 | 0 | 0 | 471.8159
2266176 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8163_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:25 | 2021-06-15 12:15 | 0.83611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5932 | 0 | 213.1765 | 296.7696
2266193 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:34 | 2021-06-15 12:23 | 0.80778 | 44 | 6755 | 7 | 98 | 75 | 968 | 78 | 5 | 178.311 | 4103.9499 | 59.2126 | 114.2792 | 3702.475 | 1570.8438 | 11901.2416 | 74.6878 | 21705.0009
2266193 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:34 | 2021-06-15 13:34 | 1.9922 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3127.6963 | 0 | 0 | 346.4076 | 51.7021 | 501.524 | 0 | 4027.3301
2266193 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:34 | 2021-06-15 13:50 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.1738 | 0 | 1484.1738
2266198 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23225_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 11:37 | 2021-06-15 17:24 | 5.7761 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 494.801 | 0 | 37.2262 | 0 | 152.5348 | 0 | 0 | 684.562
2266199 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 11:37 | 2021-06-15 13:00 | 1.3914 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 148.2551 | 0 | 1.2801 | 0 | 152.0174 | 0 | 0 | 301.5526
2266210 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8275_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:43 | 2021-06-15 11:44 | 0.014444 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 4 | 0 | 6.4708 | 0 | 0 | 0 | 9.1035 | 0 | 1.6156 | 17.19
2266213 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31082_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:48 | 2021-06-15 18:32 | 6.7283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4685
2266218 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:53 | 2021-06-15 12:28 | 0.58 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 242.3374 | 0 | 0.35075 | 0 | 31.5264 | 0 | 0 | 274.2145
2266221 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28865_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:55 | 2021-06-15 12:41 | 0.76806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 2.0315 | 0 | 0 | 6.7943
2266224 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:57 | 2021-06-15 13:30 | 1.5492 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1132.6993 | 0 | 0 | 0 | 405.9933 | 0 | 0 | 1538.6927
2266232 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:02 | 2021-06-15 15:17 | 3.2525 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.5119 | 0 | 0 | 0 | 3.8635 | 0 | 0 | 188.3755
2266245 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:09 | 2021-06-15 18:43 | 6.5653 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 225.5065 | 0 | 0 | 0 | 453.1005 | 0 | 0 | 678.607
2266253 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3118_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:13 | 2021-06-15 21:45 | 9.5322 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 280.3327 | 0 | 0 | 0 | 17.8175 | 0 | 0 | 298.1502
2266257 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3307_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:15 | 2021-06-15 16:40 | 4.4153 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588.7599 | 0 | 0 | 0 | 45.6733 | 0 | 0 | 634.4332
2266264 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:19 | 2021-06-15 18:48 | 6.4914 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2275.055 | 0 | 0 | 0 | 480.2395 | 0 | 0 | 2755.2945
2266283 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3483_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:12 | 2021-06-15 13:12 | 1.0019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2815
2266285 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18599_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:20 | 2021-06-15 17:11 | 4.8381 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 737.6865 | 0 | 0 | 0 | 463.7296 | 0 | 0 | 1201.4161
2266296 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18571_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 12:33 | 2021-06-15 13:06 | 0.55167 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 133.3125 | 0 | 0 | 0 | 158.7517 | 0 | 0 | 292.0642
2266297 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 483_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 12:34 | 2021-06-15 14:53 | 2.325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.7025 | 0 | 0 | 0 | 80.655 | 0 | 74.7323 | 163.0897
2266304 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11735_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:39 | 2021-06-15 19:20 | 6.6861 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 889.1949 | 0 | 0 | 0 | 109.0261 | 0 | 0 | 998.2211
2266313 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 641_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:32 | 2021-06-15 19:25 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9534 | 0 | 845.347 | 1127.3004
2266332 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Direği | 1673_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:52 | 2021-06-15 14:36 | 1.7333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.9882 | 0 | 0 | 0 | 10.762 | 0 | 0 | 96.7502
2266335 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24328_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 12:53 | 2021-06-15 15:56 | 3.0564 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2162.8344 | 0 | 0 | 0 | 248.3137 | 0 | 0 | 2411.1481
2266345 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 13:05 | 2021-06-15 13:26 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7614 | 0 | 212.3186 | 284.0801
2266354 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 13:07 | 2021-06-15 16:43 | 3.6006 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 468.1409 | 0 | 0 | 0 | 32.1599 | 0 | 52.1462 | 552.447
2266358 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 20138_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:35 | 2021-06-15 16:54 | 5.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5253 | 0 | 0 | 479.5253
2266368 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 13:22 | 2021-06-15 14:49 | 1.4428 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 14.8743 | 0 | 1.2487 | 0 | 136.7503 | 0 | 316.6026 | 469.4759
2266376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29861_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 11:17 | 2021-06-15 16:01 | 4.7308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9602
2266379 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 6_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 13:30 | 2021-06-15 16:55 | 3.4164 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 732.8194 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 743.9034
2266382 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 13:31 | 2021-06-15 22:16 | 8.7419 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1186.4956 | 0 | 0 | 0 | 205.5465 | 0 | 0 | 1392.0422
2266388 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 13:36 | 2021-06-15 18:28 | 4.8736 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 480.4351 | 0 | 0 | 0 | 174.9331 | 0 | 0 | 655.3682
2266396 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22029_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 13:48 | 2021-06-15 14:12 | 0.40333 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 199.2125 | 0 | 0 | 0 | 34.7962 | 0 | 0 | 234.0087
2266430 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2392_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:21 | 2021-06-15 17:59 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3847 | 0 | 41.4836 | 104.8683
2266434 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29873_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:24 | 2021-06-15 22:20 | 7.9328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2724
2266438 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25173_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 12:47 | 2021-06-15 15:52 | 3.0856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0923
2266445 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 14:30 | 2021-06-15 19:24 | 4.8944 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 707.7185 | 0 | 0 | 0 | 65.7833 | 0 | 0 | 773.5018
2266447 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 224_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:31 | 2021-06-15 15:22 | 0.84333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3791 | 0 | 0 | 0 | 4.3682 | 0 | 0 | 10.7473
2266456 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:36 | 2021-06-15 17:22 | 2.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82598
2266457 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 609_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:28 | 2021-06-15 14:55 | 0.45111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74965
2266483 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24268_0,4kVTR-1_D-1 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:55 | 2021-06-15 15:47 | 0.86361 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6401 | 0 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4478
2266487 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28410_0,4kVTR-1_D-18 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 14:54 | 2021-06-15 16:46 | 1.8742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4496 | 0 | 0 | 0 | 11.3481 | 0 | 0 | 18.7977
2266493 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 224_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:02 | 2021-06-15 18:59 | 3.9567 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 166.5963 | 0 | 0 | 0 | 196.9433 | 0 | 0 | 363.5395
2266495 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4272_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:04 | 2021-06-15 16:48 | 1.7406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553
2266498 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8737_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:05 | 2021-06-16 00:26 | 9.3508 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 342.0536 | 0 | 0 | 0 | 52.1756 | 0 | 0 | 394.2292
2266499 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2002_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:06 | 2021-06-15 18:17 | 3.1819 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1068.3983 | 0 | 0 | 0 | 720.9989 | 0 | 0 | 1789.3973
2266507 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2092_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:11 | 2021-06-15 23:01 | 7.8269 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460.5211 | 0 | 0 | 0 | 10.7447 | 0 | 0 | 471.2659
2266511 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28399_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:17 | 2021-06-15 17:11 | 1.8958 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 72.8529 | 0 | 0 | 0 | 142.2013 | 0 | 151.6667 | 366.7209
2266525 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 416_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:19 | 2021-06-15 17:22 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8657 | 0 | 138.5096 | 257.3754
2266531 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8393_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:42 | 2021-06-16 01:28 | 9.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1012 | 0 | 0 | 126.1012
2266533 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:46 | 2021-06-15 15:47 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059287 | 0 | 0.033459 | 0 | 0 | 0.039388
2266539 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29026_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:52 | 2021-06-15 18:00 | 2.1258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3898 | 0 | 0 | 0 | 4.7295 | 0 | 0 | 19.1193
2266546 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:54 | 2021-06-15 16:48 | 0.89778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6764
2266549 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18020_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:58 | 2021-06-15 20:38 | 4.6744 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1130.2916 | 0 | 0 | 0 | 197.0641 | 0 | 0 | 1327.3558
2266550 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3446_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:45 | 2021-06-16 01:19 | 9.5717 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 438.4919 | 0 | 0 | 0 | 569.5942 | 0 | 0 | 1008.0862
2266562 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24200_34,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:14 | 2021-06-15 16:43 | 0.48722 | 0 | 1282 | 0 | 3 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 382.3661 | 0 | 0.46172 | 0 | 102.1978 | 0 | 0.75636 | 485.7819
2266574 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18288_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:25 | 2021-06-15 22:10 | 5.7431 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 602.3593 | 0 | 0 | 0 | 10.7911 | 0 | 0 | 613.1505
2266575 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:25 | 2021-06-16 00:14 | 7.8158 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 778.1735 | 0 | 0 | 0 | 325.9351 | 0 | 0 | 1104.1086
2266579 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31256_34,5kVH01 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:27 | 2021-06-15 16:34 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 22.0599 | 109.2747 | 0 | 137.6135
2266579 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 11968_34,5kVH3 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:27 | 2021-06-15 17:41 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0.75621 | 0 | 0 | 87.2899 | 215.7992 | 382.7799 | 616.3218 | 1302.947
2266580 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:27 | 2021-06-15 16:37 | 0.15806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6999 | 0 | 4.4019 | 42.1018
2266580 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:27 | 2021-06-15 16:55 | 0.45306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | 118.0946 | 81.2994 | 1021.8746 | 23.441 | 1246.6567
2266581 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 16:29 | 2021-06-15 17:08 | 0.63722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 145.1834 | 0 | 288.1709 | 439.1076
2266583 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25483_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:30 | 2021-06-15 23:13 | 6.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3477
2266586 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:32 | 2021-06-15 21:33 | 7.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1195 | 0 | 1375.3212 | 1616.4407
2266607 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH11 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:59 | 2021-06-15 21:28 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4871 | 104.2006 | 2251.6587 | 0 | 2616.3465
2266610 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18006_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:02 | 2021-06-15 22:38 | 5.5922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1494 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 35.9416
2266611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22615_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:03 | 2021-06-15 23:43 | 6.6603 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 355.1683 | 0 | 0 | 0 | 59.683 | 0 | 0 | 414.8513
2266612 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:37 | 2021-06-15 19:03 | 4.4264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0762 | 0 | 0 | 0 | 22.095 | 0 | 0 | 32.1712
2266613 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28062_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:25 | 2021-06-15 18:10 | 1.7503 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9327 | 0 | 0 | 0 | 15.1692 | 0 | 0 | 23.1018
2266616 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8176_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:55 | 2021-06-15 21:46 | 4.8567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3504
2266623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29333_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:14 | 2021-06-15 20:16 | 3.0344 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1265.2317 | 0 | 0 | 0 | 220.9714 | 0 | 20.4822 | 1506.6853
2266644 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3931_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:29 | 2021-06-15 17:29 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74566 | 0 | 0 | 0.74566
2266650 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 15:47 | 2021-06-15 20:56 | 5.1489 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 527.9651 | 0 | 0 | 0 | 122.8178 | 0 | 0 | 650.7829
2266662 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:47 | 2021-06-15 22:50 | 5.0581 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 728.9348 | 0 | 0 | 0 | 253.434 | 0 | 0 | 982.3689
2266670 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 17:53 | 2021-06-16 02:02 | 8.1564 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1758.8024 | 0 | 0 | 0 | 273.5258 | 0 | 0 | 2032.3283
2266680 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:02 | 2021-06-15 21:20 | 3.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1516 | 0 | 0 | 0 | 45.6903 | 0 | 0 | 46.8418
2266690 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18631_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:09 | 2021-06-15 20:37 | 2.4597 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 259.4859 | 0 | 0 | 0 | 137.9996 | 0 | 0 | 397.4855
2266691 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20713_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:11 | 2021-06-15 18:37 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086378 | 0 | 0 | 0.086378
2266693 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:12 | 2021-06-16 00:33 | 6.3508 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 266.8588 | 0 | 0 | 0 | 132.4497 | 0 | 0 | 399.3085
2266697 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26507_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:14 | 2021-06-15 20:38 | 2.4006 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 642.4781 | 0 | 0 | 0 | 173.732 | 0 | 0 | 816.2101
2266700 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21117_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:20 | 2021-06-15 22:29 | 4.1536 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.1873 | 0 | 0 | 0 | 51.6931 | 0 | 0 | 227.8804
2266708 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29495_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:20 | 2021-06-15 21:21 | 5.0164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.407
2266715 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-2_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:39 | 2021-06-15 21:34 | 2.9142 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 185.8345 | 0 | 0 | 0 | 64.834 | 0 | 0 | 250.6685
2266717 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:40 | 2021-06-15 19:45 | 1.0842 | 1 | 4199 | 0 | 26 | 6 | 345 | 3 | 0 | 5.0527 | 3402.2503 | 0 | 24.8419 | 129.98 | 648.6614 | 427.1527 | 0 | 4637.9389
2266730 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28399_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:53 | 2021-06-15 23:12 | 4.3131 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 191.0666 | 0 | 0 | 0 | 248.9247 | 0 | 345.0444 | 785.0357
2266744 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 577_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:02 | 2021-06-16 04:42 | 9.6736 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 439.4263 | 0 | 0 | 0 | 25.9425 | 0 | 0 | 465.3688
2266745 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:03 | 2021-06-15 19:32 | 0.48722 | 17 | 2849 | 5 | 32 | 23 | 224 | 16 | 2 | 45.7726 | 1073.7883 | 5.5637 | 12.2651 | 940.637 | 179.7695 | 593.6101 | 18.3381 | 2869.7444
2266760 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-16 01:52 | 6.5278 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1242.0251 | 0 | 0 | 0 | 96.6849 | 0 | 0 | 1338.71
2266761 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:21 | 2021-06-15 20:40 | 1.3236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4086
2266763 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4005_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:23 | 2021-06-15 20:35 | 1.2033 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.3465 | 0 | 0 | 0 | 4.2474 | 0 | 0 | 107.5939
2266767 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2715_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 16:27 | 2021-06-16 01:17 | 8.8394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 291.2603 | 0 | 0 | 0 | 56.7358 | 0 | 0 | 347.9961
2266768 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31832_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:27 | 2021-06-16 00:54 | 5.4436 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5791
2266778 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20692_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:33 | 2021-06-16 03:52 | 8.3094 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1843.5967 | 0 | 0 | 0 | 187.2882 | 0 | 0 | 2030.8849
2266779 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21065_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:33 | 2021-06-16 00:49 | 5.2642 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1026.7563 | 0 | 0 | 0 | 207.5445 | 0 | 0 | 1234.3008
2266782 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9212_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:37 | 2021-06-16 00:51 | 5.2347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3681
2266784 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:39 | 2021-06-16 01:36 | 5.9558 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1132.4648 | 0 | 0 | 0 | 234.2898 | 0 | 0 | 1366.7546
2266787 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8655_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 18:41 | 2021-06-16 02:10 | 7.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1054
2266789 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:40 | 2021-06-16 05:02 | 9.3614 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 530.6126 | 0 | 0 | 0 | 124.3981 | 0 | 0 | 655.0107
2266798 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:42 | 2021-06-15 23:29 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.044 | 0 | 0 | 66.044
2266801 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18592_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:48 | 2021-06-15 22:46 | 2.9708 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.6715 | 0 | 0 | 0 | 74.4227 | 0 | 0 | 147.0942
2266812 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3603_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:59 | 2021-06-15 21:58 | 1.9819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 | 6.7849
2266817 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18532_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 20:05 | 2021-06-15 22:57 | 2.8614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3655 | 0 | 0 | 0 | 6.2722 | 0 | 0 | 25.6376
2266831 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 20:23 | 2021-06-16 04:35 | 8.2053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2707 | 0 | 0 | 0 | 3.6154 | 0 | 0 | 11.8861
2266861 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9074_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 20:47 | 2021-06-16 00:22 | 3.5847 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9755
2266875 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31056_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 20:51 | 2021-06-15 22:58 | 2.11 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 922.0837 | 0 | 0 | 0 | 1015.321 | 0 | 19.2065 | 1956.6112
2266887 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29845_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 21:10 | 2021-06-16 00:48 | 3.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8357
2266917 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31039_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 19:17 | 2021-06-15 23:28 | 4.19 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 177.9065 | 0 | 0 | 0 | 97.2298 | 0 | 1.4784 | 276.6147
2266926 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8782_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 21:52 | 2021-06-16 02:29 | 4.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 7.3695 | 0 | 0 | 10.4715
2266928 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-18 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 21:54 | 2021-06-16 06:08 | 8.2392 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 531.5717 | 0 | 0 | 0 | 199.317 | 0 | 0 | 730.8887
2266930 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 21:50 | 2021-06-16 07:22 | 9.5317 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263.9328 | 0 | 0 | 0 | 284.7518 | 0 | 0 | 548.6847
2266945 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2313_0,4kVTR-1_D-17 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 22:09 | 2021-06-16 01:06 | 2.9456 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 473.285 | 0 | 0 | 0 | 106.6895 | 0 | 0 | 579.9745
2266948 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 20:16 | 2021-06-16 03:31 | 7.2433 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 626.0769 | 0 | 0 | 0 | 218.0592 | 0 | 0 | 844.1361
2266953 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11602_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 22:17 | 2021-06-16 02:24 | 4.1144 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 530.2835 | 0 | 0 | 0 | 67.0194 | 0 | 0 | 597.303
2266971 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29643_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 22:35 | 2021-06-16 02:51 | 4.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7611
2266973 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8045_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 22:37 | 2021-06-16 02:57 | 4.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7412 | 0 | 362.271 | 475.0122
2266976 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22112_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-15 21:48 | 2021-06-16 02:12 | 4.3958 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254.853 | 0 | 0 | 0 | 4.6967 | 0 | 0 | 259.5496
2266989 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 23:00 | 2021-06-16 01:28 | 2.4742 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 366.6935 | 0 | 0 | 0 | 12.6474 | 0 | 0 | 379.3409
2266999 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9074_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 23:12 | 2021-06-16 02:27 | 3.2492 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8029
2267005 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18592_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 23:24 | 2021-06-16 06:33 | 7.1417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.2092 | 0 | 0 | 0 | 179.2147 | 0 | 0 | 306.4239
2267014 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8057_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-15 23:54 | 2021-06-16 00:27 | 0.55472 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 210.4081 | 0 | 0 | 0 | 49.1481 | 0 | 0 | 259.5561
2267017 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25045_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:01 | 2021-06-16 05:58 | 5.9642 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 322.2387 | 0 | 0 | 0 | 15.7169 | 0 | 0 | 337.9556
2267018 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8052_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 | 2021-06-16 01:00 | 0.99861 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 145.8873 | 0 | 0 | 0 | 15.1909 | 0 | 0.43949 | 161.5177
2267023 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1922_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:05 | 2021-06-16 01:30 | 1.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 119.5931 | 0 | 0 | 119.7629
2267028 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 231_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:10 | 2021-06-16 02:24 | 2.2361 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 999.8548 | 0 | 0 | 0 | 96.9183 | 0 | 50.7623 | 1147.5353
2267033 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH23 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:18 | 2021-06-16 00:18 | 0.011111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206 | 2 | 16 | 0 | 0.0031052 | 0 | 0 | 2.009 | 3.6342 | 18.4843 | 2.6276 | 26.7582
2267035 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:19 | 2021-06-16 00:27 | 0.12194 | 0 | 11423 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 1 | 12 | 0 | 978.1182 | 0 | 0 | 92.0531 | 223.4833 | 13.4717 | 39.7543 | 1346.8805
2267036 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12626_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:21 | 2021-06-16 01:02 | 0.67472 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 638.524 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 638.7997
2267039 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:19 | 2021-06-16 00:30 | 0.17194 | 0 | 11423 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 1 | 12 | 0 | 1379.169 | 0 | 0 | 129.7969 | 315.1165 | 18.9954 | 56.0544 | 1899.1322
2267041 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8851_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:28 | 2021-06-16 01:34 | 1.0933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9073 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 3.9229
2267043 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20405_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:32 | 2021-06-16 08:09 | 7.6147 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 12808.6267 | 0 | 0 | 1973.9533 | 3702.3513 | 0 | 0 | 18484.9313
2267047 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3968_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:39 | 2021-06-16 03:58 | 3.3158 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1167.6319 | 0 | 0 | 0 | 98.9318 | 0 | 0 | 1266.5637
2267047 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3726_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:39 | 2021-06-16 04:19 | 3.6656 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 435.7056 | 0 | 0 | 0 | 73.4054 | 0 | 0 | 509.111
2267047 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3726_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:39 | 2021-06-16 04:19 | 3.6681 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 391.0248 | 0 | 0 | 0 | 82.5404 | 0 | 0 | 473.5652
2267049 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8059_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:44 | 2021-06-16 02:33 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.4095 | 0 | 2872.4095
2267050 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31175_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:44 | 2021-06-16 02:45 | 2.0117 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 4 | 0 | 1756.8945 | 0 | 0 | 0 | 604.328 | 0 | 17.9177 | 2379.1402
2267051 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31767_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:45 | 2021-06-16 00:46 | 0.0077778 | 0 | 452 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 3 | 0 | 4.8991 | 0 | 0 | 0.14911 | 1.1477 | 0 | 0.77758 | 6.9736
2267053 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4568_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 00:51 | 2021-06-16 00:54 | 0.054722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6563 | 0.8068 | 10.8326 | 0 | 23.2957
2267056 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22125_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:56 | 2021-06-16 05:41 | 4.7575 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1227.3376 | 0 | 2.0132 | 0 | 159.5891 | 0 | 0 | 1388.9398
2267057 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 00:59 | 2021-06-16 03:00 | 2.0044 | 1 | 7114 | 0 | 9 | 5 | 671 | 4 | 22 | 1.25 | 7731.4303 | 0 | 6.0735 | 2361.6939 | 2362.7 | 869.8683 | 967.852 | 14300.868
2267058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24144_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:00 | 2021-06-16 02:59 | 1.9711 | 0 | 1992 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2178.1618 | 0 | 3.5234 | 0 | 357.8083 | 0 | 0 | 2539.4934
2267061 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24111_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:00 | 2021-06-16 02:57 | 1.9506 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17.701 | 0 | 0 | 0 | 141.4515 | 0 | 0 | 159.1524
2267065 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25135_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 01:06 | 2021-06-16 05:01 | 3.9269 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 957.3418 | 0 | 0 | 0 | 552.0486 | 0 | 7.8645 | 1517.2549
2267067 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29930_34,5kVH04 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:08 | 2021-06-16 01:17 | 0.14972 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 3 | 403 | 3 | 0 | 0 | 263.3043 | 0 | 0 | 14.36 | 111.6782 | 4.8445 | 0 | 394.187
2267073 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:12 | 2021-06-16 01:15 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 10.3167
2267080 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9318_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:17 | 2021-06-16 01:18 | 0.017222 | 0 | 7664 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 73.5548 | 0 | 0 | 0 | 13.035 | 0 | 0 | 86.5899
2267089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:44 | 2021-06-16 02:41 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1234 | 46.2823 | 1855.8266 | 11.9459 | 1929.1782
2267091 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29930_34,5kVH06 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:32 | 2021-06-16 01:48 | 0.26139 | 2 | 2920 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 1 | 15.7403 | 714.4588 | 0 | 0 | 4.2205 | 74.1277 | 5.706 | 10.6375 | 824.8908
2267092 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9443_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 01:34 | 2021-06-16 03:28 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1563 | 0 | 0 | 155.1563
2267093 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1806_0,4kVTR-2_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:35 | 2021-06-16 10:01 | 8.4375 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 940.8342 | 0 | 0 | 0 | 705.0246 | 0 | 0 | 1645.8588
2267096 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2715_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:43 | 2021-06-16 04:26 | 2.7169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.3157 | 0 | 0 | 0 | 1.5877 | 0 | 0 | 56.9034
2267097 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG/OG Transformatörü | 99378_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 01:46 | 2021-06-16 02:23 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0708 | 0 | 0 | 0 | 81.0708
2267098 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12663_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 01:50 | 2021-06-16 03:39 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.903 | 0 | 0 | 0 | 150.903
2267106 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 01:58 | 2021-06-16 01:58 | 0.0044444 | 7 | 3226 | 2 | 80 | 13 | 473 | 17 | 0 | 0.11591 | 14.2289 | 0.030276 | 0.43289 | 3.4888 | 2.5154 | 7.5852 | 0 | 28.3973
2267113 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31055_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:05 | 2021-06-16 02:06 | 0.014444 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 12 | 0 | 9.3632 | 0 | 0 | 0 | 4.6621 | 0 | 0.47316 | 14.4984
2267114 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:10 | 2021-06-16 02:11 | 0.0063889 | 1 | 9343 | 0 | 0 | 2 | 367 | 2 | 19 | 1.2153 | 41.3064 | 0 | 0 | 4.7875 | 5.4729 | 2.653 | 3.4735 | 58.9087
2267116 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8765_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:23 | 2021-06-16 02:27 | 0.069722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206 | 1 | 16 | 0 | 0.01392 | 0 | 0 | 12.2034 | 22.4362 | 4.8329 | 16.5566 | 56.0432
2267118 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1743_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 02:43 | 2021-06-16 03:53 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18004 | 0 | 0 | 0.18004
2267119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:46 | 2021-06-16 02:47 | 0.0088889 | 0 | 2403 | 0 | 4 | 4 | 312 | 5 | 1 | 0 | 10.0708 | 0 | 0.033441 | 3.7706 | 3.4837 | 10.4859 | 0.70723 | 28.5517
2267120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20948_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:48 | 2021-06-16 02:49 | 0.0058333 | 0 | 4703 | 0 | 0 | 5 | 256 | 8 | 15 | 0 | 15.8176 | 0 | 0 | 20.3595 | 3.5516 | 16.8592 | 3.6529 | 60.2407
2267124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20244_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:50 | 2021-06-16 02:51 | 0.0055556 | 0 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.0141 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 14.0537
2267132 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH18 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:56 | 2021-06-16 02:57 | 0.0094444 | 1 | 164 | 0 | 8 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0.012382 | 1.0298 | 0 | 0.11061 | 1.0159 | 1.1859 | 0.042497 | 0 | 3.3971
2267133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 02:59 | 2021-06-16 02:59 | 0.0088889 | 0 | 15646 | 0 | 0 | 4 | 888 | 1 | 0 | 0 | 88.4681 | 0 | 0 | 4.807 | 9.8218 | 0.34627 | 0 | 103.4432
2267134 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9619_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 03:13 | 2021-06-16 04:13 | 0.99806 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 113.7096 | 0 | 0 | 0 | 116.0931 | 0 | 0 | 229.8027
2267135 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 03:13 | 2021-06-16 03:15 | 0.018056 | 0 | 5529 | 0 | 2 | 1 | 1283 | 1 | 0 | 0 | 50.6721 | 0 | 0.0041909 | 7.3824 | 21.2113 | 0.031642 | 0 | 79.3016
2267136 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 03:15 | 2021-06-16 03:16 | 0.021111 | 42 | 6753 | 7 | 98 | 63 | 961 | 48 | 5 | 2.7716 | 87.7722 | 0.55693 | 2.3455 | 64.1907 | 27.9438 | 123.2285 | 1.2704 | 310.0796
2267137 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 03:18 | 2021-06-16 04:29 | 1.1775 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.1608 | 0 | 0 | 0 | 21.6345 | 0 | 0 | 103.7953
2267138 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 03:21 | 2021-06-16 03:22 | 0.0175 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 0.09893 | 0 | 0 | 3.4247
2267141 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8786_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 03:42 | 2021-06-16 05:55 | 2.2181 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 2160.6587 | 0 | 0 | 0 | 369.0325 | 0 | 20.9703 | 2550.6615
2267143 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31449_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 04:03 | 2021-06-16 04:04 | 0.015833 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 2 | 589 | 0 | 31 | 0 | 206.0597 | 0 | 0 | 0.93133 | 18.0337 | 0 | 5.9267 | 230.9514
2267144 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31538_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 04:05 | 2021-06-16 05:57 | 1.8669 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 255.1982 | 0 | 0 | 0 | 225.6427 | 0 | 511.0758 | 991.9167
2267150 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1106_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 04:37 | 2021-06-16 04:37 | 0.012778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.47567 | 0 | 0 | 14.2805 | 2.7475 | 0 | 0 | 17.5037
2267152 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1311_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 04:58 | 2021-06-16 05:39 | 0.67528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5976 | 0 | 0 | 0 | 44.1695 | 0 | 0 | 50.7671
2267153 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8901_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 05:05 | 2021-06-16 05:46 | 0.68028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 71.244 | 0 | 0 | 73.6461
2267163 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_0,4kVTR-1_D-18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 06:09 | 2021-06-16 11:34 | 5.4217 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 262.0826 | 0 | 0 | 0 | 112.0589 | 0 | 0 | 374.1415
2267164 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 577_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 06:10 | 2021-06-16 07:02 | 0.8625 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.8734 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 36.2935
2267165 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23490_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 06:18 | 2021-06-16 15:54 | 9.5964 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1145
2267168 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 06:36 | 2021-06-16 07:24 | 0.80556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 0 | 0 | 20.9856 | 0 | 0 | 36.0063
2267169 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24276_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 06:40 | 2021-06-16 11:06 | 4.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614
2267174 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:07 | 2021-06-16 14:56 | 7.8144 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1429.2166 | 0 | 0 | 0 | 829.5272 | 0 | 103.6779 | 2362.4217
2267175 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2715_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:11 | 2021-06-16 08:40 | 1.4844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6709 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 31.6982
2267176 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18323_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:14 | 2021-06-16 15:21 | 8.125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166.7451 | 0 | 0 | 0 | 18.9536 | 0 | 0 | 185.6987
2267179 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:17 | 2021-06-16 14:58 | 7.69 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1085.4177 | 0 | 0 | 0 | 54.553 | 0 | 0 | 1139.9708
2267180 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3703_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:21 | 2021-06-16 17:06 | 9.7583 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1333.1756 | 0 | 0 | 0 | 432.3953 | 0 | 0 | 1765.5709
2267181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27233_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:21 | 2021-06-16 16:02 | 8.6889 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 963.6898 | 0 | 0 | 0 | 208.7405 | 0 | 0 | 1172.4303
2267182 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3118_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:24 | 2021-06-16 12:33 | 5.1589 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.478 | 0 | 0 | 0 | 217.9752 | 0 | 0 | 368.4532
2267183 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11902_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:25 | 2021-06-16 09:06 | 1.6911 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 147.102 | 0 | 0 | 0 | 27.3342 | 0 | 0 | 174.4362
2267186 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:32 | 2021-06-16 13:20 | 5.7922 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 56.7277 | 0 | 0 | 0 | 387.1145 | 0 | 255.398 | 699.2401
2267187 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11880_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:34 | 2021-06-16 10:52 | 3.3053 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9183 | 0 | 0 | 0 | 16.6051 | 0 | 0 | 52.5234
2267189 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20940_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:34 | 2021-06-16 14:58 | 7.3986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
2267195 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:50 | 2021-06-16 17:03 | 9.2183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 178.528 | 0 | 0 | 0 | 814.6768 | 0 | 427.6052 | 1420.81
2267196 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28033_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-16 09:09 | 1.1489 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 326.0062 | 0 | 0 | 0 | 23.7064 | 0 | 0 | 349.7126
2267201 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 469_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:09 | 2021-06-16 12:07 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5469 | 140.5469
2267205 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28309_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-16 14:23 | 6.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0187 | 0 | 0 | 0 | 53.9421 | 0 | 0 | 60.9609
2267207 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8393_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:13 | 2021-06-16 14:39 | 6.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2586 | 0 | 0 | 22.2586
2267210 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2392_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:21 | 2021-06-16 17:14 | 8.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44.0982 | 0 | 0 | 0 | 172.4956 | 0 | 108.8402 | 325.434
2267217 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:28 | 2021-06-16 17:21 | 8.8839 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.3544 | 0 | 0 | 0 | 209.7429 | 0 | 205.9496 | 430.0469
2267219 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:27 | 2021-06-16 10:06 | 1.6481 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.4376 | 0 | 0 | 0 | 9.1979 | 0 | 0 | 51.6355
2267223 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:34 | 2021-06-16 16:49 | 9.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.6166 | 0 | 0 | 0 | 391.8206 | 0 | 377.7564 | 772.1936
2267227 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23490_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:39 | 2021-06-16 15:53 | 7.2258 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 717.9946 | 0 | 0 | 0 | 173.4374 | 0 | 0 | 891.432
2267233 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22071_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:45 | 2021-06-16 09:51 | 1.0933 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4109 | 0 | 0 | 0 | 43.7218 | 0 | 0 | 63.1327
2267243 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3359_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:55 | 2021-06-16 14:16 | 5.3494 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 354.5036 | 0 | 0 | 0 | 538.9582 | 0 | 0 | 893.4618
2267245 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8785_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:58 | 2021-06-16 09:34 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 88.4251 | 94.6601
2267250 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9501_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:03 | 2021-06-16 13:10 | 4.1106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8112
2267255 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:09 | 2021-06-16 17:55 | 8.7622 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2241.3514 | 0 | 0 | 0 | 242.0951 | 0 | 0 | 2483.4465
2267258 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:11 | 2021-06-16 10:53 | 1.7056 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 251.6083 | 0 | 0 | 0 | 138.9212 | 0 | 56.0899 | 446.6194
2267259 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22325_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:12 | 2021-06-16 12:41 | 3.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4612
2267271 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18062_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:57 | 2021-06-16 16:37 | 7.6678 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1045.1866 | 0 | 0 | 0 | 422.4869 | 0 | 172.3267 | 1640.0002
2267273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26003_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:20 | 2021-06-16 10:32 | 1.1992 | 0 | 2404 | 0 | 4 | 13 | 320 | 35 | 1 | 0 | 1534.2138 | 0 | 5.2275 | 734.0295 | 645.0019 | 9160.0101 | 127.5452 | 12206.0279
2267276 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:17 | 2021-06-16 17:46 | 8.4828 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1517.0104 | 0 | 0 | 0 | 667.9899 | 0 | 0 | 2185.0003
2267279 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:23 | 2021-06-16 15:45 | 6.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3982 | 123.7682 | 5796.7107 | 1604.2906 | 7792.1676
2267280 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23410_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:24 | 2021-06-16 14:13 | 4.8111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.2045 | 0 | 0 | 0 | 16.2683 | 0 | 0 | 98.4728
2267282 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20247_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:26 | 2021-06-16 10:44 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8472 | 153.9798 | 1056.2835 | 1222.1106
2267288 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25158_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:30 | 2021-06-16 18:44 | 9.2267 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225.9428 | 0 | 0 | 0 | 36.8001 | 0 | 0 | 262.743
2267291 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:33 | 2021-06-16 12:40 | 3.1139 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 328.99 | 0 | 0 | 0 | 82.2633 | 0 | 0 | 411.2533
2267297 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28871_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:39 | 2021-06-16 11:09 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4292
2267299 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11900_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:31 | 2021-06-16 16:37 | 7.1039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2863 | 0 | 0 | 0 | 105.3316 | 0 | 0 | 139.6179
2267311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20944_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:46 | 2021-06-16 10:11 | 0.41056 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9942 | 0 | 0 | 0 | 3.9948 | 0 | 0 | 54.989
2267313 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:47 | 2021-06-16 16:25 | 6.6297 | 0 | 2514 | 0 | 3 | 1 | 196 | 1 | 8 | 0 | 10395.5648 | 0 | 7.6045 | 157.3519 | 3046.6423 | 610.2586 | 3608.5618 | 17825.9839
2267314 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23410_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:48 | 2021-06-16 14:42 | 4.8964 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 385.0324 | 0 | 0 | 0 | 210.0367 | 0 | 0 | 595.0691
2267316 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4173_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:48 | 2021-06-16 16:05 | 6.2761 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315.1239 | 0 | 0 | 0 | 12.3987 | 0 | 0 | 327.5226
2267321 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4201_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:49 | 2021-06-16 13:33 | 3.7361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.6974 | 0 | 0 | 0 | 16.4206 | 0 | 0 | 182.1179
2267327 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3182_0,4kVTR-1_D-17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 09:54 | 2021-06-16 13:13 | 3.3083 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 442.7836 | 0 | 0 | 0 | 522.3551 | 0 | 156.5575 | 1121.6962
2267330 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 577_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:51 | 2021-06-16 15:34 | 5.7122 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.306 | 0 | 0 | 0 | 12.6103 | 0 | 0 | 105.9162
2267344 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9019_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 10:05 | 2021-06-16 18:10 | 8.0758 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1021.487 | 0 | 0 | 0 | 115.069 | 0 | 0 | 1136.556
2267347 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 10:07 | 2021-06-16 10:42 | 0.58444 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.9841 | 0 | 0 | 0 | 14.6763 | 0 | 0 | 51.6605
2267360 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 10:14 | 2021-06-16 12:51 | 2.6136 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 398.8128 | 0 | 0 | 0 | 129.9191 | 0 | 0 | 528.7319
2267363 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25038_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:15 | 2021-06-16 11:47 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3908
2267367 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:35 | 2021-06-16 16:37 | 7.0322 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2308.5012 | 0 | 0 | 0 | 401.275 | 0 | 0 | 2709.7762
2267368 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4212_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:43 | 2021-06-16 12:11 | 2.4642 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.9362 | 0 | 0 | 0 | 26.5363 | 0 | 0 | 172.4725
2267369 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24203_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:17 | 2021-06-16 10:47 | 0.49222 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136.2952 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0 | 143.4862
2267372 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18532_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:20 | 2021-06-16 12:54 | 2.5622 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 496.9284 | 0 | 0 | 0 | 364.6246 | 0 | 0 | 861.5531
2267373 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25045_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:21 | 2021-06-16 13:18 | 2.9456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523
2267374 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:22 | 2021-06-16 11:04 | 0.70556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.4591 | 0 | 0 | 0 | 27.7609 | 0 | 0 | 54.22
2267375 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9575_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 10:22 | 2021-06-16 13:58 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.1245 | 64.0423 | 93.2147 | 0 | 1111.3815
2267382 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3076_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:30 | 2021-06-16 12:26 | 1.9303 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.45 | 0 | 0 | 0 | 88.851 | 0 | 0 | 209.301
2267383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20499_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:31 | 2021-06-16 20:00 | 9.4817 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 521.5199 | 0 | 0 | 0 | 466.7771 | 0 | 0 | 988.297
2267391 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 08:09 | 2021-06-16 13:11 | 5.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1626 | 0 | 381.1977 | 406.3603
2267401 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:42 | 2021-06-16 17:25 | 6.7106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3924
2267404 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31782_34,5kVH03 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:45 | 2021-06-16 11:39 | 0.90889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 2.6035 | 0 | 0 | 0 | 100.3017 | 0 | 986.9925 | 1089.8977
2267412 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28881_0,4kVTR-1_D-14 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:53 | 2021-06-16 11:45 | 0.87278 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95.083 | 0 | 0 | 0 | 19.0729 | 0 | 0 | 114.1559
2267413 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4212_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 09:54 | 2021-06-16 15:42 | 5.8044 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3176
2267415 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8393_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 07:46 | 2021-06-16 15:31 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3198 | 0 | 0 | 135.3198
2267419 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20940_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:57 | 2021-06-16 15:00 | 4.0547 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 584.981 | 0 | 0 | 0 | 54.6037 | 0 | 0 | 639.5847
2267425 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:05 | 2021-06-16 15:19 | 4.2278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7229
2267431 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:08 | 2021-06-16 19:28 | 8.3381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5146
2267434 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 11:09 | 2021-06-16 16:16 | 5.1028 | 0 | 987 | 0 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11027.5564 | 0 | 8.9954 | 0 | 2228.2043 | 0 | 0 | 13264.7562
2267449 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24136_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 11:20 | 2021-06-16 11:37 | 0.28722 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.875 | 0 | 0 | 0 | 14.5024 | 0 | 0 | 78.3773
2267456 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:26 | 2021-06-16 21:07 | 9.6828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2954
2267464 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25311_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:30 | 2021-06-16 12:26 | 0.92917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113
2267467 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22431_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 11:32 | 2021-06-16 12:26 | 0.89333 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.7908 | 8.95 | 16.9163 | 1.4358 | 139.2099 | 9.3972 | 0 | 0 | 179.7
2267469 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 10:20 | 2021-06-16 10:55 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 60.9778 | 0 | 525.5048 | 589.1407
2267472 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23225_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 11:35 | 2021-06-16 16:55 | 5.3481 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 335.3722 | 0 | 0 | 0 | 45.919 | 0 | 0 | 381.2912
2267472 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 11:35 | 2021-06-16 18:32 | 6.9544 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152.7242 | 0 | 44.6133 | 0 | 121.5594 | 0 | 0 | 318.8969
2267476 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25108_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:35 | 2021-06-16 13:05 | 1.505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6059
2267478 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8792_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:37 | 2021-06-16 17:30 | 5.8758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 27 | 0 | 10.2305 | 0 | 0 | 0 | 1310.4561 | 0 | 2536.1372 | 3856.8238
2267479 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23465_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:38 | 2021-06-16 14:00 | 2.3686 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.2735 | 0 | 0 | 0 | 25.0923 | 0 | 0 | 108.3658
2267492 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9371_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:46 | 2021-06-16 14:11 | 2.4125 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 924.7718 | 0 | 0 | 0 | 122.219 | 0 | 0 | 1046.9908
2267494 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20633_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:48 | 2021-06-16 17:42 | 5.9067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.013
2267495 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 525_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:15 | 2021-06-16 13:42 | 2.4492 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256.2427 | 0 | 0 | 0 | 54.0384 | 0 | 0 | 310.2811
2267500 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:54 | 2021-06-16 21:37 | 9.7189 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 387.5223 | 0 | 0 | 0 | 715.2927 | 0 | 0 | 1102.815
2267503 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28681_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:55 | 2021-06-16 12:51 | 0.94083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3263
2267507 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:57 | 2021-06-16 13:26 | 1.4797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8233
2267509 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-2_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:52 | 2021-06-16 14:37 | 2.7522 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 44.3254 | 0 | 0 | 0 | 462.8202 | 0 | 0 | 507.1456
2267513 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:37 | 2021-06-16 17:38 | 6.0156 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2099.8727 | 0 | 0 | 0 | 443.0229 | 0 | 0 | 2542.8956
2267520 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20538_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:06 | 2021-06-16 17:18 | 5.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1829 | 0 | 0 | 0 | 26.2192 | 0 | 0 | 28.4021
2267521 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21159_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:06 | 2021-06-16 18:02 | 5.9292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8354
2267529 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18284_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:13 | 2021-06-16 20:25 | 8.2083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5105 | 0 | 0 | 0 | 20.1179 | 0 | 0 | 50.6284
2267532 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1398_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:14 | 2021-06-16 13:17 | 1.0542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9102 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 5.1555
2267535 | 1 | İSTANBUL | FATİH | DM | 111033_34,5kVH13 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:15 | 2021-06-16 13:46 | 1.5228 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 49.7005 | 0 | 0 | 0 | 504.8543 | 0 | 0 | 554.5547
2267535 | 2 | İSTANBUL | FATİH | DM | 2133_0,4kVTR-1_DTR | Kesici Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:15 | 2021-06-16 20:01 | 7.7636 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1609.9449 | 0 | 0 | 0 | 2081.4983 | 0 | 0 | 3691.4432
2267538 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 12:18 | 2021-06-16 12:42 | 0.39194 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.0328 | 0 | 0 | 0 | 6.4953 | 0 | 0 | 46.5282
2267544 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29092_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:23 | 2021-06-16 13:01 | 0.63361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2028 | 0 | 0 | 0 | 20.311 | 0 | 0 | 30.5138
2267546 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8026_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:25 | 2021-06-16 20:27 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.7535 | 0 | 0 | 307.7535
2267547 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29859_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 10:43 | 2021-06-16 17:05 | 6.3589 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1196.0506 | 0 | 0 | 0 | 547.7958 | 0 | 23.2665 | 1767.1129
2267563 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28366_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:34 | 2021-06-16 18:00 | 5.4311 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 66.4244 | 0 | 0 | 0 | 528.2125 | 0 | 20.6713 | 615.3081
2267585 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:08 | 2021-06-16 20:50 | 8.6997 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 237.6423 | 0 | 0 | 0 | 504.4632 | 0 | 0 | 742.1055
2267590 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:21 | 2021-06-16 15:14 | 3.8842 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 278.9714 | 0 | 0 | 0 | 57.4086 | 0 | 0 | 336.38
2267596 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24045_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:59 | 2021-06-16 23:26 | 10.4536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8054
2267603 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28318_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:04 | 2021-06-16 18:43 | 5.6572 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 536.8588 | 0 | 0 | 0 | 202.5451 | 0 | 0 | 739.4039
2267612 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8752_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:13 | 2021-06-16 13:25 | 0.20444 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 29 | 0 | 2.8591 | 0 | 0 | 0 | 81.6532 | 0 | 257.2777 | 341.79
2267613 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18344_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:13 | 2021-06-16 22:19 | 9.1075 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490.2716 | 0 | 0 | 0 | 27.838 | 0 | 0 | 518.1097
2267625 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH21 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:21 | 2021-06-16 13:43 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 2.357
2267631 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:25 | 2021-06-16 18:47 | 5.3672 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 902.585 | 0 | 0 | 0 | 451.7141 | 0 | 320.7275 | 1675.0266
2267645 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9169_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:39 | 2021-06-16 16:17 | 2.6289 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 172.4094 | 0 | 0 | 0 | 136.5174 | 0 | 0 | 308.9268
2267650 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:45 | 2021-06-16 19:21 | 5.5986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1799
2267657 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_0,4kVTR-1_D-18 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:49 | 2021-06-16 19:56 | 6.1206 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 354.6612 | 0 | 0 | 0 | 142.888 | 0 | 0 | 497.5492
2267662 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:30 | 2021-06-16 14:21 | 0.85472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.1362 | 0 | 0 | 0 | 60.0762 | 0 | 38.2716 | 107.484
2267664 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 705_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 12:03 | 2021-06-16 14:40 | 2.6203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1721
2267667 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28328_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:54 | 2021-06-16 19:14 | 5.3339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5396
2267670 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8669_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:43 | 2021-06-16 14:38 | 0.9225 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 61.6742 | 0 | 0 | 0 | 50.698 | 0 | 144.5083 | 256.8806
2267672 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21149_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 13:59 | 2021-06-16 15:01 | 1.0372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2264 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0 | 20.0087
2267682 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25870_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 14:03 | 2021-06-16 16:50 | 2.7783 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 276.3681 | 0 | 2.3813 | 0 | 178.0619 | 0 | 0 | 456.8112
2267684 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28417_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:06 | 2021-06-16 18:07 | 4.0247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.5292 | 0 | 0 | 0 | 13.4553 | 0 | 0 | 65.9845
2267689 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25809_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:08 | 2021-06-16 15:36 | 1.4658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 2.1281 | 0 | 0 | 4.1651
2267699 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:20 | 2021-06-16 19:23 | 5.0483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1851
2267703 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:29 | 2021-06-16 23:42 | 9.22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 112.9692 | 0 | 0 | 0 | 530.0457 | 0 | 391.9577 | 1034.9727
2267710 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-16 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 14:35 | 2021-06-16 17:11 | 2.6042 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.034 | 0 | 0 | 0 | 35.8748 | 0 | 0 | 112.9087
2267713 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3095_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:40 | 2021-06-16 14:40 | 0.012222 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 4.6099 | 0 | 0 | 0 | 6.5767 | 0 | 0.0025464 | 11.1892
2267714 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2775_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:40 | 2021-06-16 22:51 | 8.1831 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 886.8944 | 0 | 0 | 0 | 136.496 | 0 | 0 | 1023.3904
2267715 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22322_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:41 | 2021-06-16 19:40 | 4.9822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8783 | 0 | 0 | 0 | 4.2953 | 0 | 0 | 9.1735
2267724 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:42 | 2021-06-16 15:18 | 0.60778 | 5 | 6873 | 0 | 63 | 22 | 651 | 10 | 2 | 8.2468 | 3200.9686 | 0 | 54.6493 | 851.8968 | 868.0076 | 589.2797 | 77.0249 | 5650.0736
2267729 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:25 | 2021-06-16 20:30 | 6.0839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.037
2267733 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25112_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:50 | 2021-06-16 17:50 | 2.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6621
2267746 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:56 | 2021-06-16 15:39 | 0.71472 | 1 | 640 | 0 | 8 | 20 | 120 | 7 | 5 | 5.1632 | 314.2323 | 0 | 14.5994 | 247.7837 | 233.7588 | 816.005 | 50.1882 | 1681.7306
2267746 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:56 | 2021-06-16 15:29 | 0.54944 | 2 | 99 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3.5881 | 81.1579 | 0 | 2.6513 | 26.9055 | 49.3343 | 0 | 0 | 163.6372
2267746 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23742_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:56 | 2021-06-16 16:04 | 1.1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5028 | 0 | 0 | 0 | 758.1122 | 0 | 0 | 0 | 769.6151
2267748 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111023_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:56 | 2021-06-16 15:07 | 0.19639 | 1 | 22781 | 0 | 39 | 11 | 1772 | 2 | 8 | 0.56765 | 3006.8133 | 0 | 7.3236 | 129.6162 | 706.402 | 34.5477 | 16.1427 | 3901.4131
2267796 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28412_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 14:59 | 2021-06-16 18:08 | 3.1511 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 161.026 | 0 | 0 | 0 | 124.5419 | 0 | 0 | 285.568
2267804 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21149_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:04 | 2021-06-16 20:24 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7877 | 0 | 0 | 7.7877
2267821 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31173_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:08 | 2021-06-16 22:47 | 7.6581 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 973.0423 | 0 | 0 | 0 | 620.4677 | 0 | 17.2902 | 1610.8002
2267823 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:10 | 2021-06-17 00:06 | 8.9253 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1276.1104 | 0 | 0 | 0 | 399.5196 | 0 | 0 | 1675.63
2267830 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:12 | 2021-06-16 22:09 | 6.9522 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 896.8369 | 0 | 0 | 0 | 115.0035 | 0 | 53.0033 | 1064.8437
2267848 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:24 | 2021-06-16 20:09 | 4.7506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.9078 | 0 | 0 | 0 | 46.0227 | 0 | 110.7295 | 167.6601
2267850 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:24 | 2021-06-16 16:05 | 0.69139 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 354.7559 | 0 | 0 | 0 | 279.8822 | 0 | 0 | 634.638
2267871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31984_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:44 | 2021-06-17 00:47 | 9.0556 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1912.8749 | 0 | 0 | 0 | 2476.8984 | 0 | 45.4911 | 4435.2643
2267874 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2845_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:50 | 2021-06-16 19:03 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8543 | 0 | 0 | 5.8543
2267878 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23490_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:55 | 2021-06-16 20:50 | 4.9178 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 491.9783 | 0 | 0 | 0 | 112.7546 | 0 | 0 | 604.733
2267880 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 15:57 | 2021-06-16 18:50 | 2.8789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1779 | 0 | 0 | 0 | 2.9887 | 0 | 0 | 25.1667
2267889 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99361_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:06 | 2021-06-16 16:57 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9202 | 0 | 0 | 0 | 172.9202
2267892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH06 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:11 | 2021-06-16 21:31 | 5.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1068 | 127.5528 | 2968.4774 | 1436.9499 | 4766.0868
2267903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:21 | 2021-06-16 22:55 | 6.5694 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 837.6081 | 0 | 0 | 0 | 136.6459 | 0 | 0 | 974.254
2267932 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:37 | 2021-06-16 21:41 | 5.0714 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 417.5641 | 0 | 0 | 0 | 113.9408 | 0 | 0 | 531.5049
2267939 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12518_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:40 | 2021-06-16 20:42 | 4.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3669 | 0 | 0 | 11.3669
2267949 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11650_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:48 | 2021-06-16 22:25 | 5.6083 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 535.6814 | 0 | 0 | 0 | 82.2401 | 0 | 0 | 617.9215
2267952 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3252_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:50 | 2021-06-16 17:51 | 1.0103 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4312 | 0 | 0 | 0 | 4.9582 | 0 | 0 | 35.3894
2267961 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 13:59 | 2021-06-16 18:43 | 4.7311 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.3504 | 0 | 0 | 0 | 12.0921 | 0 | 0 | 97.4426
2267965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:39 | 2021-06-16 21:14 | 4.5917 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 665.6818 | 0 | 0 | 0 | 259.6561 | 0 | 0 | 925.3379
2267974 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8669_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:12 | 2021-06-16 23:24 | 6.2014 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 445.4491 | 0 | 0 | 0 | 207.863 | 0 | 738.7619 | 1392.0741
2267976 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28417_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:14 | 2021-06-16 18:04 | 0.83639 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.9807 | 0 | 0 | 0 | 46.0199 | 0 | 0 | 104.0005
2267977 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1131_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:16 | 2021-06-16 17:52 | 0.60472 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.3325 | 0 | 0 | 0 | 20.1728 | 0 | 0 | 89.5053
2267981 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1756_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:20 | 2021-06-16 19:29 | 2.1553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.839 | 0 | 0 | 0 | 33.3834 | 0 | 0 | 55.2224
2267984 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24254_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:00 | 2021-06-17 02:45 | 9.7447 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 52.6591 | 0 | 260.6781 | 358.2352
2267986 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11283_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:23 | 2021-06-16 20:05 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.597 | 0 | 27.1865 | 68.7835
2267994 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31173_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:21 | 2021-06-16 20:36 | 3.2486 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 886.9119 | 0 | 0 | 0 | 1342.8202 | 0 | 308.9915 | 2538.7236
2267995 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31173_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:21 | 2021-06-16 20:19 | 2.9706 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 704.5329 | 0 | 0 | 0 | 726.0159 | 0 | 116.4399 | 1546.9888
2268012 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:42 | 2021-06-16 18:59 | 1.2758 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 457.6536 | 0 | 0 | 0 | 85.131 | 0 | 0 | 542.7845
2268017 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3703_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:44 | 2021-06-16 23:17 | 5.5425 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 834.638 | 0 | 0 | 0 | 180.6862 | 0 | 0 | 1015.3242
2268018 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31581_0,4kVTR-1_D-13 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:07 | 2021-06-16 18:52 | 1.7497 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 241.1488 | 0 | 0 | 0 | 33.0777 | 0 | 0 | 274.2265
2268032 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3656_0,4kVTR-1_D-3 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:52 | 2021-06-16 19:39 | 1.78 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 356.8932 | 0 | 0 | 0 | 40.6679 | 0 | 0 | 397.561
2268035 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:27 | 2021-06-17 02:00 | 8.5586 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1785.7459 | 0 | 4.7175 | 0 | 555.6485 | 0 | 278.3136 | 2624.4256
2268039 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23480_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:08 | 2021-06-16 19:22 | 1.2411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0037
2268040 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:08 | 2021-06-16 22:54 | 4.7742 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 314.6242 | 0 | 0 | 0 | 53.5611 | 0 | 0 | 368.1853
2268043 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21159_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:10 | 2021-06-17 02:35 | 8.4094 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 606.3706 | 0 | 0 | 0 | 588.5268 | 0 | 0 | 1194.8974
2268046 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25158_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 11:34 | 2021-06-16 19:01 | 7.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.484 | 0 | 0 | 0 | 12.1054 | 0 | 0 | 19.5894
2268060 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11610_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:08 | 2021-06-16 22:08 | 4.0047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8597
2268062 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22327_0,4kVTR-1_DTR | İletken Dolaşması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 17:40 | 2021-06-16 19:30 | 1.825 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 746.331 | 0 | 0 | 0 | 119.1464 | 0 | 0 | 865.4774
2268068 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21078_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:32 | 2021-06-16 20:09 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60012 | 0 | 0 | 0.60012
2268070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11900_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 16:51 | 2021-06-16 18:35 | 1.7331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805
2268078 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20633_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:38 | 2021-06-16 23:20 | 4.6994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1972
2268089 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27018_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:50 | 2021-06-16 23:59 | 5.1483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0132 | 0 | 0 | 0 | 6.1885 | 0 | 0 | 31.2016
2268092 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8677_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:51 | 2021-06-17 01:56 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6012 | 0 | 450.996 | 535.5972
2268099 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31912_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:55 | 2021-06-16 18:55 | 0.0036111 | 0 | 313 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0.56208 | 0 | 0 | 0.59773 | 3.4641 | 0 | 2.1065 | 6.7304
2268107 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3656_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:59 | 2021-06-16 20:14 | 1.2517 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 934.8614 | 0 | 0 | 0 | 87.9384 | 0 | 0 | 1022.7998
2268108 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3292_0,4kVTR-2_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:58 | 2021-06-16 20:44 | 1.7597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 236.2044 | 0 | 0 | 239.5044
2268111 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2380_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:03 | 2021-06-16 23:21 | 4.2969 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 637.3754 | 0 | 0 | 0 | 206.4518 | 0 | 0 | 843.8272
2268126 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3068_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:15 | 2021-06-16 21:16 | 2.0094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4409
2268143 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:26 | 2021-06-16 20:38 | 1.1878 | 0 | 140 | 0 | 9 | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 217.168 | 0 | 12.5492 | 35.1443 | 208.6052 | 2486.3769 | 0 | 2959.8436
2268149 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:22 | 2021-06-16 20:15 | 0.88139 | 4 | 365 | 0 | 30 | 9 | 84 | 4 | 1 | 32.4632 | 273.4788 | 0 | 32.6055 | 100.2519 | 124.9198 | 119.2147 | 1.0569 | 683.9909
2268154 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31518_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:31 | 2021-06-17 02:52 | 7.3503 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5298
2268163 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4176_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:17 | 2021-06-16 20:05 | 1.8072 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 339.0091 | 0 | 0 | 0 | 79.9233 | 0 | 0 | 418.9324
2268177 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12422_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 18:37 | 2021-06-16 21:42 | 3.0764 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6403
2268196 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:25 | 2021-06-17 01:45 | 5.3392 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 323.0965 | 0 | 0 | 0 | 110.7262 | 0 | 0 | 433.8228
2268202 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3252_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:34 | 2021-06-16 21:12 | 0.63417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6029 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 11.1337
2268203 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21057_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:36 | 2021-06-17 03:58 | 7.3736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6241 | 0 | 0 | 0 | 7.9551 | 0 | 0 | 26.5792
2268205 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4450_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:38 | 2021-06-17 04:53 | 8.2517 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333.4013 | 0 | 0 | 0 | 45.4497 | 0 | 0 | 378.851
2268206 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3688_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:38 | 2021-06-17 00:04 | 3.4311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6207 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 0 | 16.6288
2268208 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:39 | 2021-06-16 21:30 | 0.85944 | 1 | 144 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 0.90181 | 173.7855 | 0 | 8.8906 | 24.1505 | 148.0094 | 1760.7665 | 0 | 2116.5044
2268214 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:55 | 2021-06-17 02:17 | 5.3664 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 426.7163 | 0 | 0 | 0 | 254.664 | 0 | 0 | 681.3803
2268239 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 634_34,5kVH04 | Pano Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:10 | 2021-06-16 22:47 | 1.6131 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1693.2738 | 0 | 0 | 0 | 440.5666 | 0 | 0 | 2133.8404
2268240 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 634_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:10 | 2021-06-16 22:46 | 1.6097 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 934.916 | 0 | 0 | 0 | 324.8769 | 0 | 0 | 1259.793
2268255 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:23 | 2021-06-17 03:37 | 6.2414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9252
2268262 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2227_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:27 | 2021-06-17 03:31 | 6.0731 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.2983 | 0 | 0 | 0 | 106.0883 | 0 | 0 | 298.3866
2268266 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9122_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:55 | 2021-06-16 23:21 | 2.4272 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 183.6977 | 0 | 0 | 0 | 34.6824 | 0 | 2.7692 | 221.1493
2268293 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8785_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:46 | 2021-06-16 21:57 | 0.19056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75496 | 0 | 17.5145 | 18.2694
2268298 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 20:18 | 2021-06-17 03:23 | 7.0881 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 153.8624 | 0 | 0 | 0 | 581.0721 | 0 | 0 | 734.9345
2268313 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 22:00 | 2021-06-16 22:58 | 0.96667 | 1 | 145 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 1.0025 | 191.0773 | 0 | 9.0353 | 31.4467 | 160.168 | 2706.7011 | 0 | 3099.4308
2268321 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3603_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:57 | 2021-06-17 00:01 | 2.0708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 5.7173 | 0 | 0 | 8.9084
2268336 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18344_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 22:19 | 2021-06-17 02:03 | 3.7261 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8732
2268337 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3046_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 22:09 | 2021-06-17 04:27 | 6.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8183 | 0 | 0 | 5.8183
2268346 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 19:41 | 2021-06-17 00:01 | 4.3378 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 626.8667 | 0 | 0 | 0 | 218.4901 | 0 | 31.6148 | 876.9716
2268348 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12283_0,4kVTR-1_D-10 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 22:34 | 2021-06-17 00:48 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7246 | 0 | 0 | 120.7246
2268356 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 799_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 21:09 | 2021-06-16 22:52 | 1.7061 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1064.3175 | 0 | 0 | 0 | 256.7713 | 0 | 0 | 1321.0889
2268364 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1343_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:04 | 2021-06-17 07:49 | 8.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3198 | 0 | 0 | 209.3198
2268371 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:12 | 2021-06-17 00:04 | 0.87528 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 431.5001 | 0 | 0.014757 | 0 | 90.3156 | 0 | 0 | 521.8305
2268376 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24420_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:14 | 2021-06-16 23:19 | 0.077222 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 0 | 0.074519 | 0 | 1.5228 | 0 | 0 | 3.896
2268377 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24420_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:14 | 2021-06-17 00:28 | 1.2361 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 362.7552 | 0 | 0 | 0 | 61.1436 | 0 | 0 | 423.8988
2268377 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24417_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:14 | 2021-06-17 01:25 | 2.1761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.8988 | 0 | 0 | 0 | 31.4443 | 0 | 0 | 117.3431
2268380 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 28200_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:19 | 2021-06-16 23:54 | 0.5825 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 313.3405 | 0 | 0 | 0 | 75.4392 | 0 | 62.0526 | 450.8323
2268389 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:26 | 2021-06-17 00:35 | 1.1581 | 1 | 147 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 1.0673 | 217.2255 | 0 | 10.5621 | 35.3898 | 184.8311 | 3073.2254 | 0 | 3522.3011
2268397 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12384_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:42 | 2021-06-17 08:46 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.711 | 0 | 0 | 81.711
2268404 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2177_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-16 23:55 | 2021-06-17 04:16 | 4.3481 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 4733.8359 | 0 | 0 | 689.4819 | 3091.3507 | 0 | 0 | 8514.6685
2268409 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-16 23:52 | 2021-06-17 01:30 | 1.6278 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 394.212 | 0 | 0 | 0 | 18.8432 | 0 | 0 | 413.0551
2268411 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8891_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:02 | 2021-06-17 01:22 | 1.3372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 60 | 0 | 9.3604 | 0 | 0 | 0 | 824.3057 | 0 | 2082.9983 | 2916.6644
2268414 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12623_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:12 | 2021-06-17 01:31 | 1.3125 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 376.4951 | 0 | 0 | 0 | 167.0192 | 0 | 0 | 543.5143
2268415 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12595_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:12 | 2021-06-17 06:39 | 6.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.1392 | 0 | 0 | 540.1392
2268416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:12 | 2021-06-17 01:22 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7665 | 15.0542 | 434.7533 | 139.517 | 622.091
2268428 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 683_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:21 | 2021-06-17 02:01 | 1.6647 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 792.4536 | 0 | 0 | 0 | 30.4171 | 0 | 0 | 822.8706
2268431 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11120_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:25 | 2021-06-17 00:33 | 0.13944 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 123.819 | 0 | 0 | 0 | 34.3626 | 0 | 0 | 158.1817
2268441 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3838_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:32 | 2021-06-17 03:40 | 3.13 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4095.8679 | 0 | 0 | 0 | 781.4346 | 0 | 0 | 4877.3024
2268442 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:33 | 2021-06-17 06:22 | 5.8161 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 719.3166 | 0 | 0 | 0 | 224.2793 | 0 | 0 | 943.5958
2268448 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20405_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 00:40 | 2021-06-17 01:53 | 1.215 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 1230.88 | 0 | 0 | 0 | 296.3463 | 0 | 128.531 | 1655.7573
2268451 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:41 | 2021-06-17 00:42 | 0.0083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 157 | 5 | 21 | 0 | 0.0017389 | 0 | 0 | 0.31004 | 2.0294 | 4.1905 | 5.3524 | 11.8841
2268452 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:41 | 2021-06-17 01:32 | 0.84472 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2943 | 0 | 0 | 0 | 8.1648 | 0 | 0 | 40.4591
2268460 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12600_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:44 | 2021-06-17 03:12 | 2.4728 | 0 | 2952 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3525.4942 | 0 | 0 | 186.6906 | 1167.8323 | 0 | 0 | 4880.0171
2268471 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:54 | 2021-06-17 01:48 | 0.89306 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 119.9092 | 0 | 0 | 0 | 22.5626 | 0 | 0 | 142.4718
2268480 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3402_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:02 | 2021-06-17 01:03 | 0.0083333 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.2404 | 0 | 0 | 0.56357 | 0.87711 | 0 | 0 | 15.6811
2268484 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:06 | 2021-06-17 01:08 | 0.029167 | 0 | 7714 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 6 | 0 | 146.412 | 0 | 0 | 0 | 27.1126 | 0 | 10.6763 | 184.2009
2268492 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26178_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:13 | 2021-06-17 03:16 | 2.0475 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164.5017 | 0 | 0 | 0 | 17.2226 | 0 | 0 | 181.7243
2268493 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31739_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:12 | 2021-06-17 04:25 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8798 | 0 | 0 | 174.8798
2268495 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1459_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:19 | 2021-06-17 04:20 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.0597 | 0 | 43.1049 | 490.1645
2268502 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9027_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:22 | 2021-06-17 03:53 | 2.5117 | 0 | 2627 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 5 | 0 | 4305.5502 | 0 | 0 | 18.352 | 2490.7898 | 0 | 9.9784 | 6824.6703
2268504 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:25 | 2021-06-17 03:45 | 2.3372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 60 | 0 | 13.3228 | 0 | 0 | 0 | 1430.5004 | 0 | 3649.0679 | 5092.8912
2268505 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2380_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:25 | 2021-06-17 03:48 | 2.3817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7958 | 0 | 0 | 0 | 33.1389 | 0 | 0 | 50.9347
2268508 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_10,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:31 | 2021-06-17 01:34 | 0.046389 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 29 | 0 | 21.6678 | 0 | 0 | 0 | 54.4957 | 0 | 23.6433 | 99.8068
2268509 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:31 | 2021-06-17 05:17 | 3.7578 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32.4595 | 0 | 0 | 0 | 272.0964 | 0 | 0 | 304.5559
2268510 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22274_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:33 | 2021-06-17 01:34 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1237 | 3.8297 | 40.8742 | 6.4701 | 55.2977
2268512 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH22 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:37 | 2021-06-17 02:27 | 0.83972 | 0 | 34209 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 67 | 0 | 14597.3072 | 0 | 0 | 0 | 4857.3524 | 0 | 619.5021 | 20074.1617
2268514 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23540_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:38 | 2021-06-17 01:39 | 0.015833 | 2 | 1231 | 1 | 11 | 8 | 155 | 10 | 0 | 0.23963 | 20.697 | 0.011462 | 0.21576 | 2.2468 | 3.6062 | 23.61 | 0 | 50.6268
2268516 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1460_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:39 | 2021-06-17 01:39 | 0.0025 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 11 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0.20286 | 3.2912
2268517 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4089_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:41 | 2021-06-17 01:41 | 0.011389 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.6135 | 0 | 0 | 0 | 0.14903 | 1.3227 | 0 | 4.0852
2268519 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4400_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:39 | 2021-06-17 01:48 | 0.14778 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 156.4726 | 0 | 0 | 0 | 11.3568 | 0 | 0 | 167.8294
2268521 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9092_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:43 | 2021-06-17 01:44 | 0.011111 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 16.3639 | 0 | 0 | 5.6341 | 7.718 | 0 | 0 | 29.716
2268523 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23229_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:45 | 2021-06-17 01:46 | 0.014167 | 0 | 603 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.6996 | 0 | 0.18019 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 10.6331
2268528 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 576_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:51 | 2021-06-17 03:21 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1932 | 0 | 0 | 324.1932
2268529 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG/OG Transformatörü | 4362_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 01:49 | 2021-06-17 04:03 | 2.2331 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2187.8968 | 0 | 0 | 0 | 169.1152 | 0 | 0 | 2357.012
2268531 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31070_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 01:55 | 2021-06-17 01:56 | 0.011389 | 0 | 5496 | 0 | 0 | 1 | 766 | 0 | 34 | 0 | 37.8852 | 0 | 0 | 0.21542 | 16.7557 | 0 | 14.2626 | 69.119
2268535 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:01 | 2021-06-17 07:11 | 5.1592 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.2735 | 0 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | 66.429
2268536 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22131_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 02:02 | 2021-06-17 02:11 | 0.16056 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128.8473 | 0 | 0 | 0 | 18.7395 | 0 | 0 | 147.5868
2268536 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27919_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 02:02 | 2021-06-17 07:39 | 5.6242 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1898.3698 | 0 | 0 | 0 | 81.8237 | 0 | 0 | 1980.1935
2268539 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31077_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 02:05 | 2021-06-17 04:11 | 2.1006 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 1311.1107 | 0 | 0 | 0 | 641.0651 | 0 | 4.0583 | 1956.2341
2268540 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11927_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:03 | 2021-06-17 03:48 | 1.7453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50742 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 5.4034
2268541 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:06 | 2021-06-17 03:47 | 1.6883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.93953 | 0 | 0 | 0 | 33.6044 | 0 | 0 | 34.544
2268542 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24350_34,5kVH2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:03 | 2021-06-17 05:08 | 3.0906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 8.7566 | 0 | 0 | 49.1372 | 887.4037 | 5425.9741 | 0 | 6371.2716
2268554 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25240_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:23 | 2021-06-17 02:23 | 0.0052778 | 0 | 2404 | 0 | 4 | 4 | 312 | 3 | 1 | 0 | 5.9879 | 0 | 0.019716 | 2.239 | 2.0805 | 0.86445 | 0.42428 | 11.6158
2268556 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3621_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:30 | 2021-06-17 04:06 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8269 | 0 | 0 | 12.8269
2268557 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:33 | 2021-06-17 02:34 | 0.012222 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.5296 | 0 | 0 | 0 | 0.92208 | 0 | 0 | 4.4516
2268561 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23801_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:46 | 2021-06-17 02:47 | 0.0075 | 1 | 164 | 0 | 8 | 6 | 56 | 1 | 0 | 0.0098598 | 0.81889 | 0 | 0.085176 | 0.81349 | 0.94027 | 0.034332 | 0 | 2.702
2268562 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18257_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:48 | 2021-06-17 06:28 | 3.6703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0538
2268564 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11380_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:58 | 2021-06-17 03:40 | 0.69472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | 11.0081 | 41.9078 | 1341.4026 | 8.6965 | 1405.5366
2268565 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3281_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:59 | 2021-06-17 02:59 | 0.010278 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 17.4428 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 21.7198
2268566 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:00 | 2021-06-17 12:00 | 9.0067 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2055.3848 | 0 | 0 | 0 | 217.9191 | 0 | 0 | 2273.304
2268568 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20580_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:01 | 2021-06-17 03:03 | 0.044444 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21 | 8 | 0 | 8.2294 | 0 | 0 | 8.9808 | 6.1906 | 123.6715 | 25.4887 | 172.561
2268569 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20570_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 02:59 | 2021-06-17 03:02 | 0.055278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 120 | 20 | 31 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 10.246 | 52.6273 | 336.5016 | 88.4013 | 488.406
2268571 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:04 | 2021-06-17 03:05 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6782 | 3.164 | 0.88563 | 0 | 11.7278
2268572 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20401_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:06 | 2021-06-17 03:07 | 0.010833 | 0 | 1587 | 0 | 1 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8.5605 | 0 | 0.00088115 | 0.33964 | 1.4672 | 0 | 0.0064769 | 10.3748
2268575 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11266_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:11 | 2021-06-17 07:50 | 4.6556 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151.5594 | 0 | 0 | 0 | 70.6999 | 0 | 0 | 222.2593
2268576 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH48 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:12 | 2021-06-17 03:14 | 0.031667 | 0 | 8023 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 11 | 0 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 67.9597 | 0 | 0.43331 | 196.0141
2268577 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH50 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:12 | 2021-06-17 03:14 | 0.0275 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2472 | 0 | 0 | 0 | 0.20447 | 0 | 0 | 7.4517
2268578 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH49 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:12 | 2021-06-17 03:14 | 0.024167 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 2 | 0 | 76.5144 | 0 | 0 | 0 | 21.6398 | 0 | 0.0014738 | 98.1557
2268579 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH33 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:13 | 2021-06-17 03:14 | 0.019167 | 0 | 4132 | 0 | 0 | 2 | 4811 | 0 | 16 | 0 | 49.1371 | 0 | 0 | 14.3888 | 110.9717 | 0 | 3.8378 | 178.3354
2268580 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH34 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:13 | 2021-06-17 03:14 | 0.016944 | 0 | 16753 | 0 | 0 | 3 | 1753 | 1 | 6 | 0 | 161.4128 | 0 | 0 | 19.1997 | 36.207 | 1.562 | 1.2499 | 219.6314
2268582 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | TM Fideri | 111003_34,5kVH29 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:13 | 2021-06-17 03:13 | 0.0019444 | 0 | 16914 | 0 | 0 | 10 | 5886 | 0 | 58 | 0 | 19.7739 | 0 | 0 | 2.935 | 17.9572 | 0 | 0.84074 | 41.5069
2268592 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25420_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:13 | 2021-06-17 03:15 | 0.022222 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0 | 3.7406
2268595 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20401_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:16 | 2021-06-17 03:16 | 0.0083333 | 0 | 4471 | 0 | 2 | 1 | 679 | 1 | 4 | 0 | 20.6827 | 0 | 0.0077027 | 0.966 | 6.4611 | 16.9965 | 1.8977 | 47.0117
2268598 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1310_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:21 | 2021-06-17 03:22 | 0.015 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15.6472 | 0 | 0 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 19.271
2268600 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21522_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:30 | 2021-06-17 03:30 | 0.0088889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 157 | 5 | 21 | 0 | 0.001182 | 0 | 0 | 2.9705 | 2.1329 | 4.3171 | 5.6973 | 15.1189
2268602 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:34 | 2021-06-17 03:34 | 0.0047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.90165 | 19.5461 | 1.4804 | 23.7824
2268603 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20580_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:40 | 2021-06-17 03:41 | 0.016667 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21 | 8 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.3678 | 2.3215 | 46.3768 | 9.5582 | 64.7104
2268606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:48 | 2021-06-17 12:57 | 9.1628 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 174.2126 | 0 | 0 | 0 | 1136.1722 | 0 | 0 | 1310.3848
2268609 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:49 | 2021-06-17 03:50 | 0.0041667 | 1 | 9343 | 0 | 0 | 2 | 367 | 2 | 19 | 0.71417 | 26.1044 | 0 | 0 | 3.1229 | 3.5662 | 1.7128 | 2.2575 | 37.4779
2268611 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 03:57 | 2021-06-17 04:01 | 0.055556 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 227 | 3 | 60 | 0 | 0.86912 | 0 | 0.0070235 | 0 | 44.284 | 35.6159 | 49.9162 | 130.6921
2268617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 04:17 | 2021-06-17 07:10 | 2.8869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.3436 | 0 | 0 | 0 | 6.9293 | 0 | 0 | 36.2729
2268618 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25120_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 04:25 | 2021-06-17 04:58 | 0.54694 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.3572 | 0 | 0 | 0 | 10.7837 | 0 | 0 | 74.1408
2268619 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3288_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 04:26 | 2021-06-17 04:42 | 0.265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 2.2868 | 0 | 0 | 2.5073
2268628 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8065_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 04:57 | 2021-06-17 05:19 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4154 | 0 | 0 | 165.4154
2268629 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31585_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 04:59 | 2021-06-17 05:00 | 0.010278 | 0 | 8297 | 0 | 0 | 2 | 853 | 0 | 35 | 0 | 163.4093 | 0 | 0 | 0.61477 | 15.2739 | 0 | 4.5525 | 183.8505
2268631 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31869_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 05:03 | 2021-06-17 06:29 | 1.4256 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 2163.4402 | 0 | 0 | 0 | 175.4478 | 0 | 96.2121 | 2435.1001
2268633 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28359_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 05:06 | 2021-06-17 14:46 | 9.6744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.511 | 0 | 0 | 0 | 219.4109 | 0 | 0 | 271.9219
2268640 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25879_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 00:47 | 2021-06-17 06:03 | 5.2689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6269 | 0 | 0 | 0 | 1.7263 | 0 | 0 | 11.3532
2268642 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 750_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 05:35 | 2021-06-17 05:35 | 0.0025 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 6 | 0 | 6.6874 | 0 | 0 | 0.60984 | 0.89282 | 0 | 0.87219 | 9.0623
2268656 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2307_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 04:29 | 2021-06-17 06:56 | 2.4472 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 174.3476 | 0 | 0 | 0 | 82.0391 | 0 | 0 | 256.3868
2268665 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3340_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:17 | 2021-06-17 07:41 | 0.39611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 91.7126 | 53.3641 | 0 | 0 | 146.4136
2268665 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3343_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:17 | 2021-06-17 10:43 | 3.435 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 610.9564 | 0 | 0 | 0 | 1882.0835 | 0 | 0 | 2493.0399
2268665 | 3 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3467_34,5kVH3 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:17 | 2021-06-17 11:15 | 3.9683 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 198.1019 | 0 | 0 | 303.3778 | 1127.5937 | 0 | 0 | 1629.0734
2268669 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:33 | 2021-06-17 07:34 | 0.015556 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 3.3717
2268669 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22134_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:33 | 2021-06-17 07:40 | 0.11528 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.9998 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0 | 36.482
2268672 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18063_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:35 | 2021-06-17 15:35 | 7.9969 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 612.5576 | 0 | 0 | 0 | 311.6339 | 0 | 0 | 924.1916
2268674 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2205_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:40 | 2021-06-17 17:27 | 9.7839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.0397 | 0 | 0 | 0 | 373.2929 | 0 | 0 | 386.3326
2268680 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:50 | 2021-06-17 17:04 | 9.2339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.43
2268694 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20781_34,5kVH03 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:03 | 2021-06-17 08:45 | 0.705 | 0 | 45 | 0 | 0 | 18 | 29 | 16 | 10 | 0 | 15.4273 | 0 | 0 | 406.6287 | 373.905 | 3122.63 | 751.4914 | 4670.0825
2268698 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25287_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:10 | 2021-06-17 09:07 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26557
2268701 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:33 | 2021-06-17 13:53 | 6.3311 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 839.2841 | 0 | 0 | 0 | 271.4449 | 0 | 0 | 1110.729
2268708 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20290_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:15 | 2021-06-17 14:58 | 6.7206 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 926.6156 | 0 | 0 | 0 | 544.2076 | 0 | 0 | 1470.8232
2268713 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:27 | 2021-06-17 15:24 | 6.9614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 586.6805 | 0 | 430.0593 | 1024.1038
2268715 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:31 | 2021-06-17 13:01 | 4.4972 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 386.0694 | 0 | 0 | 0 | 138.6719 | 0 | 0 | 524.7413
2268739 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:51 | 2021-06-17 17:25 | 8.5619 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.0048 | 0 | 0 | 0 | 29.9127 | 0 | 0 | 141.9175
2268742 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28651_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:39 | 2021-06-17 09:49 | 1.1586 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.2955 | 0 | 0 | 0 | 84.3102 | 0 | 0 | 132.6057
2268750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29647_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:44 | 2021-06-17 10:22 | 1.6403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6316 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 8.0916
2268768 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4153_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:08 | 2021-06-17 16:18 | 7.1658 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 684.1243 | 0 | 0 | 0 | 171.9841 | 0 | 0 | 856.1084
2268770 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18012_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 07:56 | 2021-06-17 17:01 | 9.0806 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1474.289 | 0 | 0 | 0 | 3728.6103 | 0 | 0 | 5202.8993
2268776 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22131_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:08 | 2021-06-17 17:27 | 9.3164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.987
2268777 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20499_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:14 | 2021-06-17 17:29 | 8.2478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.3659 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | 55.4826
2268778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21286_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:15 | 2021-06-17 10:27 | 1.1961 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 795.8455 | 0 | 0 | 0 | 630.3738 | 0 | 13.003 | 1439.2222
2268781 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:17 | 2021-06-17 16:29 | 7.1933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.253
2268785 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22100_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:21 | 2021-06-17 16:24 | 7.0556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.6747 | 0 | 0 | 0 | 128.8792 | 0 | 0 | 211.5539
2268788 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21177_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:25 | 2021-06-17 15:15 | 5.8406 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 976.657 | 0 | 0 | 0 | 383.5157 | 0 | 0 | 1360.1727
2268791 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22138_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 19:13 | 9.7875 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 945.1938 | 0 | 0 | 0 | 882.3903 | 0 | 0 | 1827.584
2268792 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3164_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 12:55 | 3.4858 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.7896 | 0 | 0 | 0 | 211.8178 | 0 | 0 | 286.6074
2268794 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 17:25 | 7.9783 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1683.1331 | 0 | 0 | 0 | 483.233 | 0 | 0 | 2166.3661
2268795 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25020_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:26 | 2021-06-17 15:07 | 5.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67901
2268799 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4382_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:30 | 2021-06-17 10:10 | 0.66806 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.0907 | 0 | 0 | 0 | 58.4306 | 0 | 0 | 175.5213
2268800 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4103_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:30 | 2021-06-17 13:14 | 3.7289 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135.3171 | 0 | 0 | 0 | 15.3914 | 0 | 0 | 150.7084
2268802 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:34 | 2021-06-17 10:34 | 1.0025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7947
2268807 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2015_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:37 | 2021-06-17 12:33 | 2.9372 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 114.743 | 0 | 0 | 0 | 165.8328 | 0 | 0 | 280.5758
2268810 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24196_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:38 | 2021-06-17 18:47 | 9.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
2268811 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:04 | 2021-06-17 13:19 | 4.245 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6957 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 34.0865
2268814 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31142_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:41 | 2021-06-17 15:00 | 5.3158 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 418.819 | 0 | 0 | 0 | 126.2396 | 0 | 0 | 545.0585
2268815 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4523_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:42 | 2021-06-17 13:59 | 4.2892 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.9351 | 0 | 0 | 0 | 7.3254 | 0 | 0 | 278.2605
2268817 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Direği | 11124_0,4kVTR-1_D-3 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:41 | 2021-06-17 12:38 | 2.9506 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198.5608 | 0 | 0 | 0 | 38.9289 | 0 | 0 | 237.4897
2268830 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3774_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:48 | 2021-06-17 12:25 | 2.6131 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197.5758 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 198.6243
2268845 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3006_0,4kVTR-2_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:46 | 2021-06-17 12:32 | 3.7719 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 787.4492 | 0 | 0 | 0 | 2871.338 | 0 | 0 | 3658.7872
2268846 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23140_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:58 | 2021-06-17 13:56 | 3.9608 | 0 | 412 | 0 | 5 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1677.1213 | 0 | 15.3622 | 0 | 304.8603 | 69.3769 | 0 | 2066.7208
2268846 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:58 | 2021-06-17 14:18 | 4.3389 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 705.8027 | 0 | 2.5436 | 0 | 153.4987 | 0 | 0 | 861.8449
2268846 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:58 | 2021-06-17 18:21 | 8.3753 | 1 | 32 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 4.6212 | 200.1541 | 94.0763 | 2.7356 | 5252.6311 | 204.3399 | 7128.3453 | 0 | 12886.9036
2268848 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28867_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 09:59 | 2021-06-17 11:44 | 1.7517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.4164 | 0 | 0 | 0 | 2.9873 | 0 | 0 | 66.4037
2268852 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26137_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:01 | 2021-06-17 15:53 | 5.8586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 212.1795 | 0 | 0 | 174.4083 | 105.7831 | 387.4015 | 0 | 879.7724
2268853 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18273_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:02 | 2021-06-17 10:20 | 0.29639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 0 | 0 | 1.9612 | 0 | 0 | 23.1472
2268864 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31782_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:05 | 2021-06-17 19:50 | 9.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.5566 | 2049.5566
2268868 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25024_0,4kVTR-1_D-2 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:10 | 2021-06-17 10:37 | 0.45306 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25043 | 0 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8584
2268875 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3309_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:11 | 2021-06-17 16:21 | 6.1667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 431.1744 | 0 | 0 | 0 | 85.2496 | 0 | 0 | 516.424
2268877 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9014_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:05 | 2021-06-17 14:36 | 4.5128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.3848 | 0 | 0 | 0 | 50.7633 | 0 | 0 | 97.1481
2268878 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20891_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:12 | 2021-06-17 13:13 | 3.0103 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 766.4848 | 0 | 0 | 0 | 123.8634 | 0 | 0 | 890.3482
2268883 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 418_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:10 | 2021-06-17 11:11 | 1.0122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.74575 | 0 | 0 | 0 | 19.1701 | 0 | 0 | 19.9158
2268884 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2192_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 13:13 | 2.9789 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.4985 | 0 | 0 | 0 | 29.7955 | 0 | 0 | 115.294
2268887 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4904_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:16 | 2021-06-17 16:54 | 6.6369 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 569.357 | 0 | 0 | 0 | 109.0098 | 0 | 0 | 678.3667
2268904 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:22 | 2021-06-17 13:27 | 3.0803 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 241.4064 | 0 | 0 | 0 | 167.0967 | 0 | 0 | 408.5031
2268906 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28695_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:24 | 2021-06-17 13:37 | 3.2175 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.3439
2268917 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:30 | 2021-06-17 12:31 | 2.0172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3305
2268920 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 51_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:33 | 2021-06-17 15:23 | 4.8389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 19.6665 | 0 | 0 | 21.5573
2268925 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 06:32 | 2021-06-17 10:43 | 4.1753 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 500.892 | 0 | 0 | 0 | 427.5012 | 0 | 0 | 928.3932
2268927 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:15 | 2021-06-17 17:52 | 7.6097 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 497.4198 | 0 | 0 | 0 | 625.5776 | 0 | 0 | 1122.9975
2268933 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3551_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:23 | 2021-06-17 15:24 | 5.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 4.7988 | 0 | 0 | 6.1534
2268939 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8669_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:39 | 2021-06-17 17:47 | 7.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.978 | 0 | 0 | 106.978
2268943 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21166_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:43 | 2021-06-17 12:43 | 2.0014 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 871.3811 | 0 | 0 | 0 | 127.358 | 0 | 0 | 998.7391
2268945 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21286_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:44 | 2021-06-17 14:35 | 3.8508 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1712.5472 | 0 | 0 | 0 | 1787.7975 | 0 | 0 | 3500.3446
2268945 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21286_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:44 | 2021-06-17 16:35 | 5.8403 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1497.9348 | 0 | 0 | 0 | 717.3026 | 0 | 62.5392 | 2277.7766
2268968 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24272_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:59 | 2021-06-17 11:48 | 0.80833 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 101.4037 | 0 | 0 | 0.27326 | 42.6443 | 92.3617 | 0 | 236.683
2268969 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18021_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:00 | 2021-06-17 11:17 | 0.28194 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.753 | 0 | 0 | 0 | 21.0097 | 0 | 0 | 76.7627
2268973 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:02 | 2021-06-17 11:55 | 0.87722 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 664.0757 | 0 | 0 | 0 | 82.5074 | 0 | 0 | 746.5831
2268974 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12283_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:53 | 2021-06-17 16:19 | 5.4356 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.3025 | 0 | 0 | 0 | 407.273 | 0 | 0 | 546.5755
2268988 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25029_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:17 | 2021-06-17 15:46 | 4.4889 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173.6906 | 0 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | 0 | 203.1235
2268990 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2163_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:13 | 2021-06-17 12:44 | 2.5164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.3613 | 0 | 0 | 0 | 113.8674 | 0 | 0 | 152.2287
2268994 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 09:03 | 2021-06-17 16:51 | 7.8061 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1066.027 | 0 | 0 | 0 | 621.0787 | 0 | 0 | 1687.1058
2269017 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:24 | 2021-06-17 15:28 | 4.0578 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 453.5908 | 0 | 0 | 0 | 79.5306 | 0 | 0 | 533.1214
2269018 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12955_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:24 | 2021-06-17 11:32 | 0.13417 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90.6044 | 0 | 0 | 0 | 23.1653 | 0 | 0 | 113.7697
2269021 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9020_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:26 | 2021-06-17 17:17 | 5.8528 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1028.5165 | 0 | 0 | 0 | 54.5892 | 0 | 0 | 1083.1057
2269023 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | SDK Çıkışı | 540_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:27 | 2021-06-17 12:38 | 1.1875 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.6065 | 0 | 0 | 0 | 33.6202 | 0 | 0 | 76.2267
2269027 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18012_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:28 | 2021-06-17 15:00 | 3.5289 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1613.2016 | 0 | 0 | 0 | 1581.9513 | 0 | 0 | 3195.1528
2269035 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22639_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:31 | 2021-06-17 12:45 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9386 | 0 | 0 | 5.9386
2269060 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28966_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:38 | 2021-06-17 19:52 | 8.2342 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2570.3692 | 0 | 0 | 0 | 315.915 | 0 | 0 | 2886.2841
2269068 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21258_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:40 | 2021-06-17 12:53 | 1.2144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1801
2269069 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5069_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:40 | 2021-06-17 13:39 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2074 | 0 | 0 | 9.2074
2269073 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28432_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:54 | 2021-06-17 17:21 | 6.4583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0487
2269078 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8206_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 11:46 | 2021-06-17 12:17 | 0.52333 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.4114 | 0 | 0 | 0 | 32.9246 | 0 | 0 | 88.336
2269081 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_0,4kVTR-2_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:42 | 2021-06-17 12:52 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4196 | 0 | 174.7641 | 209.1836
2269091 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28869_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 10:03 | 2021-06-17 19:05 | 9.0236 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 252.9256 | 0 | 0 | 0 | 225.7852 | 0 | 0 | 478.7108
2269095 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29898_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 11:54 | 2021-06-17 14:23 | 2.4758 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.8968 | 0 | 0 | 0 | 13.2321 | 0 | 0 | 242.129
2269109 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 14:33 | 2.5481 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 642.7156 | 0 | 0 | 0 | 81.2622 | 0 | 0 | 723.9778
2269110 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 31822_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 13:03 | 1.0503 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 14 | 0 | 59.8383 | 0 | 0 | 0 | 425.2372 | 0 | 479.1525 | 964.228
2269132 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2163_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 12:16 | 2021-06-17 12:17 | 0.025 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 0 | 3.5997 | 0 | 0 | 5.1673
2269143 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27398_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 12:27 | 2021-06-17 22:07 | 9.6639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.1729
2269187 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25389_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 12:53 | 2021-06-17 15:03 | 2.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56873
2269195 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 12:17 | 2021-06-17 18:02 | 5.7511 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 513.6388 | 0 | 0 | 0 | 232.3869 | 0 | 0 | 746.0257
2269204 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9634_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 13:07 | 2021-06-17 14:59 | 1.8731 | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 1320.8198 | 0 | 0 | 0 | 1104.1671 | 0 | 10.3794 | 2435.3662
2269208 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29237_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 13:03 | 2021-06-17 15:09 | 2.1061 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 236.2608 | 0 | 0 | 0 | 65.5973 | 0 | 0 | 301.8581
2269223 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:16 | 2021-06-17 16:25 | 3.1514 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154.0269 | 0 | 0 | 0 | 20.2885 | 0 | 0 | 174.3154
2269234 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 10:34 | 2021-06-17 16:07 | 5.5447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2543
2269235 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Direği | 9327_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:27 | 2021-06-17 21:24 | 7.9597 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1083.0456 | 0 | 0 | 0 | 290.3606 | 0 | 0 | 1373.4062
2269236 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 08:38 | 2021-06-17 17:05 | 8.4386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 96.3189 | 0 | 0 | 0 | 1315.6247 | 0 | 422.3719 | 1834.3155
2269244 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3026_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:34 | 2021-06-17 23:11 | 9.6147 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1813.0209 | 0 | 0 | 0 | 172.2536 | 0 | 0 | 1985.2746
2269248 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21137_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 13:37 | 2021-06-17 17:57 | 4.3372 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 438.6931 | 0 | 0 | 0 | 29.2428 | 0 | 0 | 467.9359
2269252 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 13:40 | 2021-06-17 16:36 | 2.935 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 373.2309 | 0 | 0 | 0 | 469.7133 | 0 | 0 | 842.9442
2269255 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 12529_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:41 | 2021-06-17 14:10 | 0.47583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0855 | 0 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0 | 5.0712
2269258 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29659_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:44 | 2021-06-17 17:59 | 4.2475 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 768.5366 | 0 | 0 | 0 | 23.9327 | 0 | 0 | 792.4692
2269274 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27169_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:53 | 2021-06-17 23:02 | 9.1375 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 633.53 | 0 | 0 | 0 | 180.4964 | 0 | 510.6639 | 1324.6903
2269305 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29587_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 14:18 | 2021-06-17 16:10 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7843 | 0 | 0 | 4.7843
2269320 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11616_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 14:33 | 2021-06-17 16:37 | 2.0744 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 2293.806 | 0 | 0 | 0 | 1314.4077 | 0 | 80.6837 | 3688.8974
2269321 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 14:33 | 2021-06-17 19:11 | 4.6347 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 3990.0071 | 0 | 0 | 0 | 2816.4157 | 0 | 0 | 6806.4228
2269341 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3041_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 14:48 | 2021-06-17 15:30 | 0.69389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 2.4995
2269351 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 14:12 | 2021-06-17 15:47 | 1.5786 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4068 | 0 | 0 | 0 | 53.4225 | 0 | 0 | 71.8293
2269355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27300_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:00 | 2021-06-18 | 8.9992 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 838.2004 | 0 | 0 | 0 | 165.3962 | 0 | 0 | 1003.5966
2269356 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2432_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:04 | 2021-06-17 17:59 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2633 | 0 | 0 | 11.2633
2269364 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 133_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:13 | 2021-06-17 20:25 | 5.2075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.6547 | 0 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 60.8679
2269369 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11574_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:16 | 2021-06-17 15:36 | 0.335 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 154.0601 | 0 | 0 | 0 | 104.1516 | 0 | 0 | 258.2116
2269378 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3405_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:23 | 2021-06-17 16:38 | 1.2528 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 121.9669 | 0 | 0 | 0 | 948.4013 | 0 | 0 | 1070.3682
2269382 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:25 | 2021-06-17 21:16 | 5.8522 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.8643 | 0 | 0 | 0 | 352.1293 | 0 | 0 | 424.9935
2269383 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21166_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:27 | 2021-06-17 22:25 | 6.9603 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3364.1534 | 0 | 0 | 0 | 316.8271 | 0 | 0 | 3680.9805
2269385 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:28 | 2021-06-17 19:13 | 3.7458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.8002 | 0 | 0 | 0 | 99.0642 | 0 | 0 | 190.8643
2269401 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24229_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:48 | 2021-06-17 16:57 | 1.1617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5764 | 0 | 0 | 183.1646 | 0.95609 | 0 | 0 | 203.6971
2269402 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8873_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 13:52 | 2021-06-17 18:38 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4931 | 0 | 1844.5111 | 1910.0042
2269406 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23021_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 15:51 | 2021-06-17 16:43 | 0.8675 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.5778 | 0 | 12.0705 | 0 | 52.1641 | 0 | 0 | 87.8123
2269427 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:10 | 2021-06-18 00:54 | 9.7328 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 735.4519 | 0 | 0 | 0 | 413.2081 | 0 | 0 | 1148.66
2269431 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4517_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:54 | 2021-06-17 18:13 | 2.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8896
2269437 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11528_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 16:24 | 2021-06-18 00:23 | 7.9906 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8837
2269444 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25313_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 14:34 | 2021-06-17 18:04 | 3.5003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3965
2269458 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28398_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 16:41 | 2021-06-17 17:08 | 0.44806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 11.9947 | 0 | 0 | 0 | 362.5969 | 0 | 26.0781 | 400.6697
2269467 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 16:45 | 2021-06-17 18:11 | 1.4269 | 0 | 1982 | 0 | 8 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 2270.0891 | 0 | 19.8124 | 9.1306 | 585.3386 | 109.1916 | 0 | 2993.5623
2269469 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 15:50 | 2021-06-18 01:19 | 9.4833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 359.0394 | 0 | 0 | 0 | 180.6828 | 0 | 0 | 539.7222
2269483 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:00 | 2021-06-17 18:23 | 1.3792 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 197.6126 | 0 | 0 | 0 | 99.7383 | 0 | 0 | 297.3509
2269487 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 16:39 | 2021-06-17 20:36 | 3.9564 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 2420.131 | 0 | 0 | 0 | 1176.706 | 0 | 5.855 | 3602.692
2269492 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3061_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:07 | 2021-06-17 18:01 | 0.90028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.1308 | 0 | 0 | 0 | 50.2964 | 0 | 0 | 71.4271
2269505 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 28261_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:14 | 2021-06-17 18:56 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6227 | 0 | 96.2902 | 104.9129
2269510 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22188_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 16:10 | 2021-06-17 20:16 | 4.0975 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 335.1777 | 0 | 0 | 0 | 32.5097 | 0 | 0 | 367.6874
2269512 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25126_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:19 | 2021-06-17 19:02 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0547 | 0 | 0 | 85.0547
2269524 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 22967_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:27 | 2021-06-17 18:47 | 1.3411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0308 | 0 | 0 | 0 | 22.9157 | 0 | 0 | 34.9465
2269526 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18017_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:28 | 2021-06-17 22:16 | 4.795 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 884.0732 | 0 | 0 | 0 | 320.8288 | 0 | 0 | 1204.902
2269533 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22190_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 17:31 | 2021-06-18 02:04 | 8.5422 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241.6138 | 0 | 0 | 0 | 27.1904 | 0 | 0 | 268.8042
2269556 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9038_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-17 17:56 | 2021-06-17 18:23 | 0.45611 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 166.3692 | 0 | 0 | 0 | 294.0487 | 0 | 0 | 460.418
2269571 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 18:08 | 2021-06-18 01:42 | 7.5742 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 973.6592 | 0 | 0 | 0 | 147.7675 | 0 | 0 | 1121.4267
2269586 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29859_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 18:40 | 2021-06-17 21:21 | 2.69 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208.1318 | 0 | 0 | 0 | 50.6081 | 0 | 0 | 258.7399
2269606 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 19:11 | 2021-06-17 23:06 | 3.9236 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.0071 | 0 | 0 | 0 | 46.7219 | 0 | 0 | 128.729
2269607 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 19:12 | 2021-06-17 19:29 | 0.28083 | 5 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10.4849 | 22.7774 | 0 | 0.1351 | 14.7748 | 4.8646 | 0 | 0 | 53.0368
2269608 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11815_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 18:36 | 2021-06-18 01:27 | 6.8478 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 595.383 | 0 | 0 | 0 | 776.1405 | 0 | 0 | 1371.5235
2269609 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22138_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 19:14 | 2021-06-17 19:50 | 0.60806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6819
2269627 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2170_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 19:48 | 2021-06-18 02:19 | 6.5206 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 955.5423 | 0 | 0 | 0 | 271.4456 | 0 | 0 | 1226.9879
2269640 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9433_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:16 | 2021-06-17 21:22 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54831
2269642 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2146_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:17 | 2021-06-18 01:09 | 4.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5845 | 0 | 0 | 0.5845
2269643 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21922_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:17 | 2021-06-18 00:55 | 4.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1008
2269655 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26333_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:21 | 2021-06-17 21:17 | 0.94056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2964
2269664 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26473_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:39 | 2021-06-17 21:55 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5937 | 0 | 0 | 0 | 139.5937
2269669 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11582_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:43 | 2021-06-17 22:31 | 1.7928 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 414.4223 | 0 | 0 | 0 | 58.6036 | 0 | 0 | 473.0259
2269679 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:58 | 2021-06-18 01:11 | 4.2181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5402 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 15.8991
2269681 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3004_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:58 | 2021-06-18 00:38 | 3.6558 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8102
2269693 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 21:13 | 2021-06-17 21:53 | 0.67472 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.2003 | 0 | 0 | 0 | 5.4211 | 0 | 0 | 69.6214
2269694 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-2_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 18:07 | 2021-06-17 21:57 | 3.8317 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 440.0966 | 0 | 0 | 0 | 317.7777 | 0 | 0 | 757.8743
2269700 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8655_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 21:20 | 2021-06-17 21:46 | 0.42556 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 92.3306 | 0 | 0 | 0 | 79.0634 | 0 | 15.6123 | 187.0063
2269702 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24414_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 21:00 | 2021-06-17 21:01 | 0.0025 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.8449 | 0 | 0 | 0 | 0.16399 | 0 | 0 | 1.0089
2269712 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9014_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 20:50 | 2021-06-18 01:23 | 4.5553 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.17458 | 0 | 0 | 44.7484
2269718 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 21:46 | 2021-06-18 02:41 | 4.9172 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 307.0802 | 0 | 0 | 0 | 75.9437 | 0 | 0 | 383.0239
2269737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:18 | 2021-06-18 02:28 | 4.1642 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1348 | 0 | 0 | 0 | 13.3953 | 0 | 0 | 58.5301
2269750 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2146_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:40 | 2021-06-18 01:34 | 2.8975 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137.509 | 0 | 0 | 0 | 154.8137 | 0 | 0 | 292.3226
2269752 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11695_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:47 | 2021-06-18 04:07 | 5.3292 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 983.9109 | 0 | 0 | 0 | 712.9357 | 0 | 0 | 1696.8466
2269754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11655_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:49 | 2021-06-18 00:10 | 1.3433 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 218.3685 | 0 | 0 | 0 | 28.4895 | 0 | 0 | 246.858
2269756 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:37 | 2021-06-18 03:34 | 4.9506 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 463.0265 | 0 | 0 | 0 | 90.8549 | 0 | 0 | 553.8814
2269765 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-17 21:19 | 2021-06-18 01:45 | 4.4406 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 926.0792 | 0 | 0 | 0 | 177.3388 | 0 | 0 | 1103.418
2269767 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_10,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 23:13 | 2021-06-18 00:04 | 0.84556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.69542 | 0 | 0 | 0 | 59.1502 | 0 | 0 | 59.8456
2269772 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21434_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 22:45 | 2021-06-18 04:12 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.0435 | 0 | 393.9084 | 1811.952
2269778 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 23:36 | 2021-06-18 00:51 | 1.2581 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.5168 | 0 | 0 | 0 | 12.4059 | 0 | 0 | 66.9227
2269779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27183_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-17 23:39 | 2021-06-18 05:48 | 6.1489 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2556
2269793 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 138_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:03 | 2021-06-18 00:05 | 0.023611 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 24 | 0 | 42.8545 | 0 | 0 | 0 | 41.4968 | 0 | 6.181 | 90.5323
2269798 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27300_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:04 | 2021-06-18 09:33 | 9.4869 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 790.6366 | 0 | 0 | 0 | 130.2917 | 0 | 0 | 920.9283
2269801 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 11010_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:08 | 2021-06-18 01:11 | 1.0542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12.8895 | 0 | 0 | 69.8422 | 249.5291 | 0 | 26.9084 | 359.1692
2269806 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31552_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:10 | 2021-06-18 00:11 | 0.0086111 | 0 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 11 | 0 | 13.7719 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 2.7968 | 21.2386
2269808 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1949_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:12 | 2021-06-18 01:20 | 1.1406 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150.7943 | 0 | 0 | 0 | 117.9547 | 0 | 0 | 268.7491
2269809 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 670_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:13 | 2021-06-18 02:21 | 2.1339 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 633.5571 | 0 | 0 | 0 | 591.8312 | 0 | 123.4971 | 1348.8854
2269810 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2441_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:13 | 2021-06-18 01:52 | 1.645 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 105.4388 | 0 | 0 | 0 | 683.148 | 0 | 0 | 788.5868
2269812 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31054_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:18 | 2021-06-18 02:16 | 1.9706 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 749.058 | 0 | 0 | 0 | 429.6342 | 0 | 329.0154 | 1507.7076
2269816 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:20 | 2021-06-18 00:48 | 0.465 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.8644 | 0 | 0 | 0 | 29.3018 | 0 | 0 | 76.1663
2269818 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3838_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:24 | 2021-06-18 00:25 | 0.015 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 21.9902 | 0 | 0 | 0 | 3.8091 | 0 | 0 | 25.7993
2269819 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3402_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:24 | 2021-06-18 00:25 | 0.010278 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19.0089 | 0 | 0 | 0.70891 | 1.1063 | 0 | 0 | 20.8241
2269823 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12775_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:27 | 2021-06-18 00:29 | 0.040833 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 159.7426 | 0 | 0 | 62.4571 | 10.6439 | 0 | 0 | 232.8437
2269836 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3938_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:40 | 2021-06-18 02:55 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1761 | 0 | 1152.08 | 0 | 1678.2561
2269837 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12759_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:44 | 2021-06-18 03:35 | 2.8497 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 977.0982 | 0 | 0 | 0 | 199.5584 | 0 | 0 | 1176.6566
2269838 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99373_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:44 | 2021-06-18 03:54 | 3.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.2743 | 0 | 0 | 0 | 4705.2743
2269839 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12715_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 00:45 | 2021-06-18 03:36 | 2.8469 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2038.4564 | 0 | 0 | 0 | 193.8636 | 0 | 0 | 2232.32
2269845 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21403_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:01 | 2021-06-18 01:03 | 0.023611 | 0 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 8 | 0 | 37.0783 | 0 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0.16592 | 54.2369
2269847 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG/OG Transformatörü | 4118_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:04 | 2021-06-18 04:10 | 3.1044 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 973.5415 | 0 | 0 | 0 | 60.6535 | 350.1035 | 0 | 1384.2986
2269848 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1581_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:06 | 2021-06-18 04:29 | 3.3808 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 220.1573 | 0 | 0 | 0 | 150.4037 | 0 | 0 | 370.561
2269850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21628_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:08 | 2021-06-18 04:10 | 3.0336 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 2732.0946 | 0 | 0 | 0 | 773.727 | 0 | 649.8381 | 4155.6597
2269853 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22128_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:10 | 2021-06-18 07:18 | 6.125 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8147.4012 | 0 | 0 | 0 | 1332.7166 | 0 | 0 | 9480.1178
2269854 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25230_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:12 | 2021-06-18 02:15 | 1.0417 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.941 | 0 | 0 | 0 | 7.6267 | 0 | 0 | 91.5677
2269871 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4351_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:14 | 2021-06-18 01:16 | 0.026389 | 0 | 2816 | 0 | 2 | 1 | 464 | 0 | 1 | 0 | 89.2108 | 0 | 0.02061 | 0.10538 | 21.945 | 0 | 0.38165 | 111.6634
2269879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 00:17 | 2021-06-18 01:47 | 1.4953 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 3 | 0 | 2192.3039 | 0 | 0 | 0 | 526.4088 | 0 | 130.7507 | 2849.4633
2269882 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 402_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:29 | 2021-06-18 10:28 | 8.9794 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 550.5339 | 0 | 0 | 0 | 319.8839 | 0 | 0 | 870.4177
2269883 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 30000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:29 | 2021-06-18 01:30 | 0.0072222 | 0 | 7713 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 6 | 0 | 36.1963 | 0 | 0 | 0 | 6.7351 | 0 | 2.6486 | 45.58
2269887 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 9656_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:34 | 2021-06-18 01:34 | 0.01 | 0 | 2394 | 0 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 5.0557 | 6.7972 | 0 | 0 | 26.5523
2269898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28261_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:33 | 2021-06-18 02:49 | 1.2733 | 0 | 5258 | 0 | 0 | 0 | 487 | 1 | 1 | 0 | 3685.734 | 0 | 0 | 0 | 624.0426 | 8.9141 | 0.46785 | 4319.1585
2269906 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9077_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:42 | 2021-06-18 03:09 | 1.4569 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 308.5903 | 0 | 0 | 0 | 588.7205 | 0 | 18.8279 | 916.1387
2269907 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9077_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 01:42 | 2021-06-18 03:09 | 1.4525 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 342.7983 | 0 | 0 | 0 | 527.3665 | 0 | 0 | 870.1648
2269913 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4325_34,5kVH02 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:52 | 2021-06-18 02:59 | 1.1081 | 0 | 80 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 68.512 | 0 | 1.0416 | 191.2043 | 41.6222 | 831.0977 | 0 | 1133.4778
2269914 | 1 | İSTANBUL | FATİH | DM | 2101_34,5kVH15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 01:52 | 2021-06-18 03:21 | 1.4744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 230.6299 | 0 | 0 | 0 | 231.0103
2269916 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH48 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:02 | 0.0175 | 0 | 8021 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 11 | 0 | 72.8131 | 0 | 0 | 0 | 37.7788 | 0 | 0.2418 | 110.8337
2269917 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH50 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:02 | 0.018333 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9715 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 5.1101
2269918 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH49 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:02 | 0.018333 | 0 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 2 | 0 | 59.9848 | 0 | 0 | 0 | 16.5209 | 0 | 0.0011347 | 76.5068
2269919 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH33 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:02 | 0.018611 | 0 | 4134 | 0 | 0 | 2 | 4811 | 0 | 16 | 0 | 49.0631 | 0 | 0 | 14.4231 | 108.8631 | 0 | 3.7332 | 176.0825
2269920 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH34 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:02 | 0.019167 | 0 | 19145 | 0 | 0 | 10 | 2026 | 1 | 6 | 0 | 214.6675 | 0 | 0 | 31.3772 | 54.4855 | 1.7744 | 1.4349 | 303.7394
2269922 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2074_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 06:18 | 4.2822 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1037.12 | 0 | 0 | 0 | 12.1054 | 0 | 0 | 1049.2255
2269923 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 111003_34,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:01 | 2021-06-18 02:01 | 0.0025 | 0 | 18867 | 0 | 0 | 11 | 5932 | 0 | 61 | 0 | 29.3088 | 0 | 0 | 3.793 | 23.8199 | 0 | 1.0687 | 57.9903
2269926 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3041_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:06 | 2021-06-18 02:33 | 0.45639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.5678 | 0 | 0 | 0 | 25.9349 | 0 | 0 | 41.5027
2269927 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2389_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 02:06 | 2021-06-18 03:15 | 1.1486 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 18.0425 | 0 | 0 | 0 | 321.3806 | 0 | 0 | 339.4231
2269928 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2389_10,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 02:06 | 2021-06-18 03:03 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722
2269933 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 512_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:07 | 2021-06-18 02:08 | 0.013333 | 0 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 18 | 0 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 19.4254 | 0 | 2.7139 | 39.4994
2269935 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3093_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:07 | 2021-06-18 11:40 | 9.5483 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7471 | 0 | 0 | 0 | 5.4321 | 0 | 0 | 35.1792
2269939 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20403_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:09 | 2021-06-18 02:13 | 0.055833 | 0 | 4468 | 0 | 2 | 1 | 679 | 1 | 4 | 0 | 141.9041 | 0 | 0.058045 | 6.4722 | 43.7067 | 115.7765 | 12.7153 | 320.6329
2269942 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2100_34,5kVH28 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:14 | 2021-06-18 02:14 | 0.015278 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 5.9889 | 0 | 0 | 7.1104
2269947 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:07 | 2021-06-18 02:58 | 0.835 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 6 | 0 | 711.2877 | 0 | 0 | 0 | 440.6587 | 0 | 5.5761 | 1157.5225
2269957 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9550_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:28 | 2021-06-18 02:28 | 0.0058333 | 0 | 9201 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 1 | 0 | 30.5568 | 0 | 0 | 0 | 6.7476 | 0 | 0.0030689 | 37.3075
2269962 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20323_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:36 | 2021-06-18 02:36 | 0.0025 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 30 | 21 | 8 | 0 | 0.46952 | 0 | 0 | 0.51224 | 0.34727 | 7.0591 | 1.4487 | 9.8368
2269964 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1310_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 02:38 | 2021-06-18 03:25 | 0.78972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1473 | 0 | 0 | 0 | 28.131 | 0 | 0 | 46.2783
2269967 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20156_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:48 | 2021-06-18 02:49 | 0.0044444 | 0 | 1588 | 0 | 1 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0 | 3.6235 | 0 | 0.00040659 | 0.13993 | 0.60845 | 0 | 0.0027019 | 4.375
2269969 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1250_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 02:56 | 2021-06-18 02:57 | 0.013056 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 10 | 600 | 3 | 7 | 0 | 21.7641 | 0 | 0 | 16.0017 | 13.2547 | 8.5163 | 3.206 | 62.7427
2269970 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 03:04 | 2021-06-18 03:07 | 0.063889 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.3355 | 0 | 0 | 0.66138 | 3.1597 | 0 | 0 | 16.1566
2269971 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH57 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:04 | 2021-06-18 03:09 | 0.073333 | 0 | 12118 | 0 | 0 | 15 | 1383 | 2 | 1 | 0 | 432.3311 | 0 | 0 | 259.4544 | 203.0291 | 6.0898 | 0.92921 | 901.8335
2269971 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1065_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:04 | 2021-06-18 03:40 | 0.60028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26661 | 0 | 0 | 896.0493 | 3.5393 | 0 | 0 | 899.8552
2269978 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9755_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 03:11 | 2021-06-18 07:29 | 4.2928 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 777.8869 | 0 | 0 | 0 | 846.2775 | 0 | 3.8261 | 1627.9904
2269980 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23330_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:12 | 2021-06-18 03:13 | 0.0086111 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0.015361 | 0.0049884 | 0 | 0.07467 | 2.7077 | 0.27149 | 39.8984 | 0 | 42.9726
2269985 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29399_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:20 | 2021-06-18 09:12 | 5.875 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 4847.1936 | 0 | 0 | 0 | 1210.0975 | 0 | 9.5425 | 6066.8336
2269988 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:23 | 2021-06-18 04:48 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2393 | 0 | 0 | 8.2393
2269991 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1890_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:11 | 2021-06-18 04:53 | 1.6933 | 0 | 7671 | 0 | 0 | 3 | 869 | 0 | 4 | 0 | 6713.1766 | 0 | 0 | 2280.8136 | 2466.2138 | 0 | 70.9866 | 11531.1906
2269997 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1250_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 03:51 | 2021-06-18 03:51 | 0.0033333 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 1.4749 | 1.3148 | 0 | 0.015581 | 4.5258
2270003 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31552_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 04:05 | 2021-06-18 05:45 | 1.6661 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 500.4385 | 0 | 0 | 0 | 246.594 | 0 | 189.7363 | 936.7688
2270005 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 04:09 | 2021-06-18 13:57 | 9.7928 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1167.3019 | 0 | 0 | 0 | 327.369 | 0 | 0 | 1494.671
2270007 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 725_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 04:15 | 2021-06-18 05:36 | 1.3444 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 507.8233 | 0 | 0 | 0 | 3.8274 | 0 | 0 | 511.6507
2270009 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 730_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 04:19 | 2021-06-18 04:19 | 0.0080556 | 0 | 416 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 1 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 1.9981 | 1.7867 | 0 | 0.10921 | 5.951
2270010 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25125_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 04:21 | 2021-06-18 05:10 | 0.82167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23585
2270013 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2359_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 04:49 | 2021-06-18 06:39 | 1.8339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7851 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | 0 | 0 | 17.3885
2270015 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1429_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 05:00 | 2021-06-18 06:22 | 1.3672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6766
2270017 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2792_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 05:14 | 2021-06-18 05:21 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 36.5833
2270019 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 05:27 | 2021-06-18 10:44 | 5.2822 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 487.4228 | 0 | 0 | 0 | 27.323 | 0 | 0 | 514.7458
2270022 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 05:36 | 2021-06-18 06:42 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0199 | 0 | 0 | 10.0199
2270024 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 05:50 | 2021-06-18 06:10 | 0.33917 | 26 | 8196 | 4 | 276 | 29 | 1364 | 22 | 2 | 17.4797 | 2250.8702 | 0.44037 | 65.5065 | 259.8407 | 550.93 | 234.2137 | 19.6544 | 3398.9355
2270029 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 06:31 | 2021-06-18 09:12 | 2.6786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6984 | 0 | 0 | 0 | 5.1792 | 0 | 0 | 14.8776
2270033 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 06:46 | 2021-06-18 09:17 | 2.5133 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.2037 | 0 | 0 | 0 | 131.3081 | 0 | 0 | 212.5118
2270035 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 06:53 | 2021-06-18 07:47 | 0.89722 | 2 | 114 | 1 | 3 | 6 | 25 | 1 | 3 | 0.9894 | 76.4558 | 0.33164 | 1.2159 | 270.9658 | 30.0708 | 3.9404 | 199.7919 | 583.7616
2270036 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 06:53 | 2021-06-18 15:50 | 8.9472 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 87.3864 | 0 | 0 | 0 | 1284.7297 | 0 | 2542.024 | 3914.14
2270039 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 07:03 | 2021-06-18 08:07 | 1.0656 | 0 | 295 | 0 | 1 | 9 | 71 | 8 | 1 | 0 | 135.4272 | 0 | 0.56675 | 260.1873 | 142.1814 | 1094.6344 | 85.7413 | 1718.7383
2270040 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23300_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 07:03 | 2021-06-18 08:04 | 1.0181 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9507 | 0 | 0.118 | 0 | 9.2555 | 0 | 0 | 17.3242
2270041 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21267_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 06:51 | 2021-06-18 12:17 | 5.4314 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 468.4684 | 0 | 0 | 0 | 130.3457 | 0 | 0 | 598.8141
2270048 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 07:30 | 2021-06-18 09:24 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.40057 | 0 | 0 | 0 | 107.6517 | 0 | 0 | 108.0523
2270054 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 4243_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 07:53 | 2021-06-18 09:50 | 1.9458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6467
2270056 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2266_0,4kVTR-1_D-17 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:09 | 2021-06-18 12:51 | 4.7008 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 24.3569 | 0 | 0 | 0 | 373.5774 | 0 | 242.4211 | 640.3554
2270065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:23 | 2021-06-18 12:54 | 4.52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 50.1003 | 0 | 0 | 0 | 695.5856 | 0 | 220.7871 | 966.473
2270068 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 266_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:31 | 2021-06-18 09:48 | 1.2861 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.2037 | 0 | 0 | 0 | 105.3196 | 0 | 0 | 170.5234
2270077 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24417_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:42 | 2021-06-18 10:37 | 1.9122 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 358.9573 | 0 | 0 | 0 | 63.6035 | 0 | 0 | 422.5609
2270081 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:53 | 2021-06-18 15:08 | 6.2433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.0579 | 0 | 0 | 0 | 67.0271 | 0 | 0 | 132.0849
2270082 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23471_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:54 | 2021-06-18 09:20 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73828 | 0 | 0 | 0.73828
2270085 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:54 | 2021-06-18 13:25 | 4.5086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.4896 | 0 | 0 | 0 | 26.7721 | 0 | 0 | 49.2617
2270087 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 08:58 | 2021-06-18 14:00 | 5.0256 | 1 | 254 | 0 | 5 | 2 | 123 | 1 | 2 | 37.0896 | 996.6035 | 0 | 17.1405 | 192.7143 | 1227.6017 | 2045.6021 | 325.9032 | 4842.6548
2270090 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:01 | 2021-06-18 14:31 | 5.5081 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 293.8153 | 0 | 0 | 0 | 157.6075 | 0 | 0 | 451.4228
2270093 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 09:41 | 0.67417 | 0 | 137 | 0 | 5 | 17 | 37 | 3 | 0 | 0 | 81.9213 | 0 | 6.4684 | 214.935 | 62.4441 | 166.2136 | 0 | 531.9824
2270097 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:08 | 2021-06-18 12:24 | 3.2706 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4041
2270098 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:10 | 2021-06-18 16:57 | 7.7794 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1883.9579 | 0 | 0 | 0 | 295.0583 | 0 | 0 | 2179.0162
2270101 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:14 | 2021-06-18 15:20 | 6.1083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.6812 | 0 | 0 | 0 | 317.8383 | 0 | 0 | 398.5196
2270102 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25530_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:18 | 2021-06-18 10:23 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79377 | 0 | 0 | 0.79377
2270103 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-16 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:19 | 2021-06-18 14:58 | 5.6458 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 216.6668 | 0 | 0 | 0 | 355.1573 | 0 | 0 | 571.8241
2270104 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25255_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:20 | 2021-06-18 14:19 | 4.9836 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1068.1662 | 0 | 0 | 207.3182 | 742.618 | 0 | 102.6122 | 2120.7146
2270106 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11274_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:23 | 2021-06-18 17:12 | 7.8117 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 763.5545 | 0 | 0 | 0 | 219.0878 | 0 | 0 | 982.6423
2270107 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:41 | 2021-06-18 11:29 | 2.8022 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 358.1166 | 0 | 0 | 0 | 120.3382 | 0 | 0 | 478.4548
2270109 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4649_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:34 | 2021-06-18 14:04 | 3.5067 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 344.3675 | 0 | 0 | 0 | 178.2046 | 0 | 0 | 522.5721
2270111 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:24 | 2021-06-18 17:56 | 8.5294 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.4377 | 0 | 0 | 0 | 606.3066 | 0 | 0 | 707.7443
2270113 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20058_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:26 | 2021-06-18 16:51 | 7.41 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 696.4693 | 0 | 0 | 0 | 102.4292 | 0 | 0 | 798.8985
2270114 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:27 | 2021-06-18 18:20 | 8.8989 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1431.271 | 0 | 0 | 0 | 1436.7886 | 0 | 0 | 2868.0596
2270116 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11595_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:29 | 2021-06-18 12:51 | 3.375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.6735 | 0 | 0 | 0 | 31.5009 | 0 | 0 | 69.1744
2270119 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:31 | 2021-06-18 17:29 | 7.9581 | 1 | 97 | 1 | 10 | 2 | 38 | 2 | 0 | 6.2042 | 1079.182 | 162.1809 | 162.6049 | 68.9778 | 565.8832 | 450.4515 | 0 | 2495.4848
2270120 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27300_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:34 | 2021-06-18 12:52 | 3.3078 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 302.1259 | 0 | 0 | 0 | 71.6898 | 0 | 0 | 373.8157
2270124 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25294_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:34 | 2021-06-18 11:18 | 1.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848
2270126 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31002_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:35 | 2021-06-18 15:12 | 5.6228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176.0201 | 0 | 0 | 0 | 231.2955 | 0 | 0 | 407.3156
2270128 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28262_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:34 | 2021-06-18 13:15 | 3.6833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 6.2374 | 0 | 0 | 10.0854
2270129 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4208_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:37 | 2021-06-18 16:36 | 6.9769 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 838.3715 | 0 | 0 | 0 | 451.8326 | 0 | 0 | 1290.2041
2270134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:42 | 2021-06-18 17:07 | 7.4117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6983
2270135 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20963_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:39 | 2021-06-18 15:56 | 6.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93192
2270138 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25133_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:43 | 2021-06-18 14:07 | 4.395 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.1984 | 0 | 0 | 0 | 151.4655 | 0 | 0 | 174.664
2270139 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28773_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:45 | 2021-06-18 16:47 | 7.0408 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2469
2270140 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:45 | 2021-06-18 15:58 | 6.2222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2364 | 0 | 0 | 0 | 134.1345 | 0 | 0 | 167.371
2270151 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9031_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 09:53 | 2021-06-18 17:54 | 8.0175 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2231.8212 | 0 | 0 | 0 | 476.8093 | 0 | 0 | 2708.6305
2270156 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:01 | 2021-06-18 15:42 | 5.6811 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 870.521 | 0 | 0 | 0 | 207.3338 | 0 | 0 | 1077.8548
2270157 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31328_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:02 | 2021-06-18 10:29 | 0.45083 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.1487 | 0 | 0 | 0 | 6.7621 | 0 | 0 | 53.9108
2270163 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8233_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:05 | 2021-06-18 16:45 | 6.6731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3926
2270166 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG/OG Transformatörü | 24045_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:09 | 2021-06-18 10:28 | 0.32889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4952 | 0 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | 0 | 14.1831
2270169 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11518_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:11 | 2021-06-18 19:08 | 8.9556 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2212.8084 | 0 | 0 | 0 | 410.0313 | 0 | 0 | 2622.8397
2270171 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:13 | 2021-06-18 16:25 | 6.2017 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 887.6934 | 0 | 0 | 0 | 162.5863 | 0 | 0 | 1050.2797
2270172 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 9580_34,5kVH1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:13 | 2021-06-18 12:14 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3088 | 0 | 0 | 0 | 43.3088
2270175 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27169_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:15 | 2021-06-18 17:17 | 7.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8119 | 0 | 0 | 80.8119
2270181 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:20 | 2021-06-18 10:22 | 0.026389 | 0 | 7168 | 0 | 0 | 8 | 1840 | 0 | 61 | 0 | 119.3237 | 0 | 0 | 107.9098 | 145.2172 | 0 | 31.1926 | 403.6433
2270187 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8210_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:22 | 2021-06-18 10:52 | 0.51083 | 0 | 7075 | 0 | 0 | 7 | 1382 | 0 | 39 | 0 | 2268.8622 | 0 | 0 | 2027.2547 | 2173.6262 | 0 | 381.2878 | 6851.0308
2270187 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8720_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:22 | 2021-06-18 11:29 | 1.1267 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 22 | 0 | 91.1523 | 0 | 0 | 138.5025 | 1416.4954 | 0 | 494.813 | 2140.9632
2270192 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 27423_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:24 | 2021-06-18 19:33 | 9.1556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 208.0465 | 0 | 0 | 0 | 263.0257 | 0 | 0 | 471.0721
2270205 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25283_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 10:33 | 2021-06-18 17:40 | 7.11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253.1745 | 0 | 0 | 0 | 69.1067 | 0 | 0 | 322.2812
2270208 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28782_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:40 | 2021-06-18 14:24 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9653 | 0 | 0 | 12.9653
2270213 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28329_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:37 | 2021-06-18 15:46 | 5.1572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9302
2270214 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8411_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:31 | 2021-06-18 11:31 | 1.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0.83295 | 0 | 0 | 0 | 435.7311 | 0 | 197.7901 | 634.3542
2270238 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:50 | 2021-06-18 11:30 | 0.66833 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 642.0965 | 0 | 0 | 0 | 221.2667 | 0 | 0 | 863.3633
2270239 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:52 | 2021-06-18 12:13 | 1.3578 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 145.6769 | 0 | 0 | 0 | 54.1353 | 0 | 0 | 199.8122
2270251 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29430_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:58 | 2021-06-18 12:38 | 1.6586 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 509.5268 | 0 | 0 | 0 | 15.2644 | 0 | 0 | 524.7912
2270278 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4351_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:24 | 2021-06-18 12:01 | 2.6222 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 573.8295 | 0 | 0 | 0 | 996.0006 | 0 | 54.2277 | 1624.0578
2270279 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31637_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 11:17 | 2021-06-18 11:33 | 0.26583 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.7876 | 0 | 0 | 0 | 17.0974 | 0 | 0 | 36.885
2270283 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29045_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 08:59 | 2021-06-18 12:00 | 3.0128 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.6801 | 0 | 0 | 0 | 53.9335 | 0 | 0 | 143.6136
2270289 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2080_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 11:23 | 2021-06-18 11:53 | 0.50556 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 425.2243 | 0 | 0 | 0 | 265.7272 | 0 | 0 | 690.9515
2270294 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28281_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 11:28 | 2021-06-18 14:12 | 2.7406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 183.3583 | 0 | 0 | 185.8716
2270298 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11358_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 11:23 | 2021-06-18 12:02 | 0.655 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 13.4148 | 0 | 94.1043 | 110.5947
2270328 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3483_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 11:55 | 2021-06-18 12:42 | 0.78361 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.1595 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0 | 0 | 102.9619
2270334 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 09:43 | 2021-06-18 19:09 | 9.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 581.1751 | 0 | 0 | 584.0284
2270338 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8901_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:04 | 2021-06-18 20:51 | 8.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5237 | 0 | 0 | 2.5237
2270341 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 12:06 | 2021-06-18 17:04 | 4.9589 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 147.8889 | 0 | 0 | 0 | 122.7608 | 0 | 44.1182 | 314.768
2270344 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1315_0,4kVTR-1_D-15 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 11:19 | 2021-06-18 17:16 | 5.9464 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189.7412 | 0 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | 192.0641
2270347 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 604_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 12:08 | 2021-06-18 12:49 | 0.67722 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.8472 | 0 | 0 | 0 | 16.4736 | 0 | 0 | 73.3207
2270361 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:25 | 2021-06-18 13:08 | 0.72083 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 930.335 | 0 | 0 | 0 | 208.5983 | 0 | 0 | 1138.9333
2270363 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20825_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 12:26 | 2021-06-18 14:01 | 1.5861 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 616.3943 | 0 | 0 | 0 | 100.1832 | 0 | 0 | 716.5776
2270368 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9287_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 12:33 | 2021-06-18 14:05 | 1.5289 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 190.7281 | 0 | 0.4257 | 0 | 80.2163 | 0 | 0 | 271.3701
2270378 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9017_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:35 | 2021-06-18 16:28 | 3.8867 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300.7002 | 0 | 0 | 0 | 85.3832 | 0 | 0 | 386.0834
2270389 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21077_0,4kVTR-1_D-14 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:48 | 2021-06-18 21:09 | 8.3444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.8565 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 0 | 0 | 80.0665
2270390 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31489_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:49 | 2021-06-18 16:05 | 3.2689 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246.4174 | 0 | 0 | 0 | 38.3056 | 0 | 0 | 284.723
2270395 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 12:53 | 2021-06-18 13:37 | 0.73278 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14.6486 | 0 | 0 | 0 | 34.7492 | 0 | 19.7481 | 69.1459
2270397 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2108_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 10:40 | 2021-06-18 14:50 | 4.16 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.0127 | 0 | 0 | 0 | 23.2094 | 0 | 0 | 112.2222
2270405 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3366_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:08 | 2021-06-18 20:25 | 7.2844 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269.4362 | 0 | 0 | 0 | 14.9414 | 0 | 0 | 284.3776
2270409 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:10 | 2021-06-18 14:03 | 0.88056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
2270414 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11742_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:13 | 2021-06-18 22:42 | 9.4914 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 390.3995 | 0 | 0 | 0 | 49.0712 | 0 | 0 | 439.4707
2270416 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:06 | 2021-06-18 15:27 | 2.3419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.91431 | 0 | 0 | 0 | 15.3101 | 0 | 0 | 16.2244
2270433 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2167_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:14 | 2021-06-18 20:51 | 7.6225 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 660.3857 | 0 | 0 | 0 | 63.9202 | 0 | 0 | 724.3059
2270439 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8233_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:33 | 2021-06-18 16:59 | 3.4364 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 576.5375 | 0 | 0 | 0 | 99.8563 | 0 | 0 | 676.3938
2270450 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29401_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:59 | 2021-06-18 15:00 | 1.0189 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138.2239 | 0 | 0 | 0 | 42.3989 | 0 | 0 | 180.6227
2270457 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:12 | 2021-06-18 21:42 | 7.4939 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0046 | 0 | 0 | 0 | 10.6755 | 0 | 0 | 38.6801
2270458 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:13 | 2021-06-18 21:43 | 7.4939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9171
2270464 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22331_0,4kVTR-2_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:16 | 2021-06-18 15:41 | 1.4153 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.0092 | 0 | 0 | 0 | 17.8591 | 0 | 0 | 126.8684
2270465 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9187_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:17 | 2021-06-18 22:06 | 7.8236 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 354.461 | 0 | 0 | 0 | 58.0665 | 0 | 0 | 412.5275
2270467 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21599_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:20 | 2021-06-18 14:29 | 0.15361 | 0 | 4687 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 4 | 0 | 446.7815 | 0 | 0 | 9.5435 | 199.45 | 0 | 42.249 | 698.024
2270468 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24206_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:07 | 2021-06-18 18:15 | 6.1358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.613
2270469 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 27613_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:20 | 2021-06-18 14:51 | 0.52306 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 373.594 | 0 | 0 | 0 | 146.5306 | 0 | 7.2563 | 527.3809
2270476 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2133_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:26 | 2021-06-18 17:29 | 3.0431 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 623.1178 | 0 | 0 | 0 | 821.5973 | 0 | 0 | 1444.7151
2270477 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18334_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:27 | 2021-06-18 16:31 | 2.0647 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6324
2270483 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:29 | 2021-06-18 14:41 | 0.20444 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.3302 | 0 | 0 | 0 | 43.6968 | 0 | 0 | 123.027
2270487 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9320_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 13:42 | 2021-06-18 20:02 | 6.3331 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.1723 | 0 | 0 | 0 | 15.7498 | 0 | 0 | 177.9221
2270523 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22256_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:03 | 2021-06-18 18:25 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9458 | 0 | 0 | 7.9458
2270526 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20809_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:06 | 2021-06-18 17:49 | 2.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 201.9269 | 71.6868 | 380.0191 | 67.6934 | 722.378
2270527 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28879_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:06 | 2021-06-18 17:05 | 1.9817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1982
2270531 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23205_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:11 | 2021-06-18 18:27 | 4.2675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.361 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 0 | 0 | 237.041
2270534 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31547_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:13 | 2021-06-18 15:45 | 0.52889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.2257 | 0 | 0 | 0 | 17.8717 | 0 | 0 | 30.0974
2270544 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21416_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:21 | 2021-06-18 17:46 | 2.4147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118
2270550 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3157_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:23 | 2021-06-19 00:06 | 8.7189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.0933 | 0 | 0 | 0 | 51.5814 | 0 | 0 | 107.6746
2270551 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21585_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:24 | 2021-06-18 17:11 | 1.7769 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9281 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 0 | 21.8629
2270554 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:27 | 2021-06-19 00:27 | 9.0017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.7216 | 0 | 0 | 0 | 467.0667 | 0 | 0 | 529.7884
2270561 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:30 | 2021-06-18 22:06 | 6.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.62234 | 0 | 0 | 0 | 547.8309 | 0 | 0 | 548.4532
2270562 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:31 | 2021-06-18 17:52 | 2.3439 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180.6458 | 0 | 0 | 0 | 21.0652 | 0 | 0 | 201.711
2270566 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4325_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:34 | 2021-06-18 16:29 | 0.92111 | 0 | 80 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 65.5741 | 0 | 0.86584 | 270.1637 | 18.6589 | 838.4513 | 0 | 1193.7138
2270567 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3189_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:34 | 2021-06-18 22:23 | 6.8131 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 641.6139 | 0 | 0 | 0 | 34.6032 | 0 | 0 | 676.217
2270583 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:44 | 2021-06-19 00:13 | 8.4869 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1336.3569 | 0 | 0 | 0 | 284.8233 | 0 | 0 | 1621.1802
2270592 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21195_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 14:34 | 2021-06-18 22:33 | 7.9847 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1659.4305 | 0 | 5.4625 | 0 | 736.6284 | 0 | 598.0275 | 2999.5489
2270594 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Direği | 684_0,4kVTR-1_D-11 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:35 | 2021-06-18 17:49 | 2.2381 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.4118 | 0 | 0 | 0 | 34.8102 | 0 | 0 | 184.222
2270595 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:59 | 2021-06-18 18:17 | 2.3008 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210.3113 | 0 | 0 | 0 | 11.9092 | 0 | 0 | 222.2205
2270602 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:06 | 2021-06-18 16:54 | 0.79472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.5333 | 0 | 0 | 0 | 70.0282 | 0 | 0 | 129.5615
2270604 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 16:09 | 2021-06-18 17:45 | 1.6056 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 12 | 0 | 1231.1125 | 0 | 0 | 0 | 850.4764 | 0 | 313.97 | 2395.5588
2270608 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1694_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:11 | 2021-06-18 17:21 | 1.1708 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.7195 | 0 | 0 | 0 | 14.3272 | 0 | 0 | 59.0467
2270613 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8629_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:15 | 2021-06-18 18:45 | 2.4933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4648 | 0 | 0 | 0 | 7.3565 | 0 | 0 | 12.8213
2270617 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:18 | 2021-06-18 20:46 | 4.4639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185.0564 | 0 | 0 | 0 | 96.3891 | 0 | 0 | 281.4455
2270618 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:19 | 2021-06-18 23:34 | 7.2542 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1116.2647 | 0 | 0 | 0 | 189.3429 | 0 | 76.8001 | 1382.4078
2270619 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8221_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:19 | 2021-06-18 22:25 | 6.1022 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 663.9513 | 0 | 0 | 0 | 296.8379 | 0 | 0 | 960.7892
2270620 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:01 | 2021-06-18 19:44 | 2.7167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.544 | 0 | 0 | 0 | 192.6569 | 0 | 0 | 291.2009
2270621 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3164_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:22 | 2021-06-18 17:35 | 1.2211 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.9087 | 0 | 0 | 0 | 16.8735 | 0 | 0 | 37.7822
2270624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29430_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 12:38 | 2021-06-18 17:31 | 4.8769 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1530.763 | 0 | 0 | 0 | 44.6968 | 0 | 0 | 1575.4598
2270626 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3343_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:19 | 2021-06-18 18:19 | 2.0061 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.5321 | 0 | 0 | 0 | 193.1605 | 0 | 0 | 254.6927
2270629 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24247_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:25 | 2021-06-18 20:44 | 4.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78009 | 0 | 0 | 0 | 5.8676 | 0 | 0 | 6.6477
2270648 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 22910_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:33 | 2021-06-18 21:31 | 4.9611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.1508 | 0 | 0 | 0 | 3.4925 | 0 | 0 | 45.6433
2270649 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12201_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:44 | 2021-06-19 01:39 | 9.9192 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.3641
2270659 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11500_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:44 | 2021-06-18 17:13 | 0.47667 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3215 | 0 | 0 | 0 | 9.8171 | 0 | 0 | 66.1386
2270661 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11284_0,4kVTR-2_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:46 | 2021-06-18 18:54 | 2.1369 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 478.5226 | 0 | 0 | 0 | 64.0987 | 0 | 0 | 542.6213
2270665 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 757_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:47 | 2021-06-18 18:16 | 1.4867 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 198.8992 | 0 | 0 | 0 | 65.1938 | 0 | 0 | 264.0929
2270674 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:50 | 2021-06-18 22:41 | 5.8483 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1280.4694 | 0 | 0 | 0 | 317.9295 | 0 | 0 | 1598.3989
2270688 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:02 | 2021-06-18 20:30 | 3.4728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4761
2270694 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18592_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:04 | 2021-06-18 21:25 | 4.3511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.7686 | 0 | 0 | 0 | 108.9083 | 0 | 0 | 192.6769
2270702 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28177_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:09 | 2021-06-18 23:15 | 6.1028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0677
2270711 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3252_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:13 | 2021-06-18 23:41 | 6.4706 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195.5865 | 0 | 0 | 0 | 34.3716 | 0 | 0 | 229.9581
2270736 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:20 | 2021-06-18 18:00 | 2.6589 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2644.809 | 0 | 0 | 0 | 819.3504 | 0 | 0 | 3464.1595
2270758 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24433_0,4kVTR-1_D-13 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 16:35 | 2021-06-18 20:20 | 3.7533 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.0255 | 0 | 0 | 0 | 82.5749 | 0 | 0 | 199.6003
2270759 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28785_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:35 | 2021-06-18 18:30 | 0.92167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6305
2270767 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23126_0,4kVTR-1_DTR | Gecici Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:42 | 2021-06-18 17:43 | 0.0077778 | 0 | 245 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0.054888 | 0 | 0.73329 | 0 | 0 | 1.9027
2270770 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-2_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:44 | 2021-06-18 18:20 | 0.6025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74344
2270775 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:47 | 2021-06-18 19:19 | 1.5389 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 12 | 0 | 1247.8084 | 0 | 0 | 0 | 718.1628 | 0 | 232.7621 | 2198.7333
2270776 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:47 | 2021-06-18 19:33 | 1.7706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6203 | 0 | 0 | 0 | 56.4051 | 0 | 0 | 73.0254
2270779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22598_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:51 | 2021-06-18 18:10 | 0.30806 | 0 | 9155 | 0 | 0 | 8 | 996 | 1 | 4 | 0 | 2349.9542 | 0 | 0 | 1773.6261 | 607.3438 | 31.8074 | 77.3416 | 4840.0731
2270779 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21153_34,5kVH04 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:51 | 2021-06-18 18:18 | 0.43944 | 0 | 17276 | 0 | 1 | 3 | 2352 | 1 | 14 | 0 | 4661.993 | 0 | 0.29814 | 56.0798 | 1546.8473 | 35.8625 | 284.5135 | 6585.5943
2270780 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21644_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:53 | 2021-06-18 18:37 | 0.73556 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 172.0536 | 0 | 0 | 41.9432 | 89.1047 | 0 | 0 | 303.1015
2270786 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3134_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:57 | 2021-06-18 21:27 | 3.505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 10.8242 | 0 | 0 | 19.8916
2270789 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3395_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:59 | 2021-06-19 00:40 | 6.6886 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 216.2082 | 0 | 0 | 0 | 77.3836 | 0 | 0 | 293.5918
2270793 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:00 | 2021-06-18 19:00 | 1.0011 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.7266 | 0 | 0 | 0 | 21.7028 | 0 | 0 | 121.4294
2270800 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:04 | 2021-06-19 02:55 | 8.8536 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1172.1364 | 0 | 0 | 0 | 251.4452 | 0 | 0 | 1423.5816
2270812 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:43 | 2021-06-18 18:51 | 1.1394 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 3 | 148 | 4 | 20 | 0 | 671.3067 | 0 | 0 | 105.6758 | 899.5315 | 1115.0328 | 1274.3852 | 4065.932
2270812 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31098_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:43 | 2021-06-18 18:54 | 1.1847 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5 | 0 | 145.6683 | 0 | 0 | 0 | 256.3755 | 0 | 90.828 | 492.8718
2270812 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111019_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:43 | 2021-06-18 19:21 | 1.6431 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 4901.8057 | 0 | 0 | 0 | 789.5677 | 0 | 39.1986 | 5730.572
2270812 | 4 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31198_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 17:43 | 2021-06-18 19:59 | 2.2708 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 12 | 0 | 653.6734 | 0 | 0 | 0 | 752.1741 | 0 | 236.2644 | 1642.1119
2270819 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3547_0,4kVTR-1_D-16 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:17 | 2021-06-18 19:48 | 1.5219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2756
2270840 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23289_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:16 | 2021-06-19 01:40 | 7.405 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 933.6285 | 0 | 0 | 0 | 124.912 | 0 | 0 | 1058.5405
2270845 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28078_0,4kVTR-1_D-2 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:26 | 2021-06-18 20:10 | 1.7308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3548
2270852 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:30 | 2021-06-18 21:56 | 3.44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.885
2270863 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 757_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:34 | 2021-06-18 23:46 | 5.1981 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 691.6159 | 0 | 0 | 0 | 41.6976 | 0 | 0 | 733.3136
2270866 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:35 | 2021-06-19 00:52 | 6.2792 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 683.7744 | 0 | 0 | 0 | 155.2171 | 0 | 0 | 838.9916
2270881 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1751_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 18:47 | 2021-06-18 19:34 | 0.78389 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 465.2675 | 0 | 0 | 0 | 176.0559 | 0 | 0 | 641.3235
2270885 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:41 | 2021-06-18 20:58 | 2.2886 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 3179.431 | 0 | 0 | 0 | 950.8453 | 0 | 80.5785 | 4210.8548
2270890 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9908_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:52 | 2021-06-18 22:59 | 4.1186 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 640.3676 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0 | 651.5636
2270893 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28045_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:53 | 2021-06-19 00:07 | 5.2278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7878 | 0 | 0 | 0 | 4.9579 | 0 | 0 | 10.7457
2270894 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27253_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:47 | 2021-06-18 21:12 | 2.4231 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.8952 | 0 | 0 | 0 | 10.1926 | 0 | 0 | 222.0878
2270916 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:08 | 2021-06-18 19:38 | 0.50056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47669
2270922 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:13 | 2021-06-19 02:36 | 7.3836 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1077.2555 | 0 | 0 | 0 | 226.911 | 0 | 0 | 1304.1665
2270923 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:26 | 2021-06-18 21:58 | 3.5461 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 282.2522 | 0 | 0 | 0 | 207.6061 | 0 | 0 | 489.8583
2270935 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9020_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:27 | 2021-06-18 23:13 | 3.7656 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 719.5909 | 0 | 0 | 0 | 36.4373 | 0 | 0 | 756.0281
2270939 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 18:17 | 2021-06-19 02:59 | 8.7081 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 816.7924 | 0 | 0 | 0 | 291.6956 | 0 | 0 | 1108.4879
2270945 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:31 | 2021-06-18 22:58 | 3.4442 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.0666 | 0 | 0 | 0 | 366.4686 | 0 | 0 | 434.5352
2270952 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27423_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:34 | 2021-06-18 21:22 | 1.7944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.014 | 0 | 0 | 0 | 46.5241 | 0 | 0 | 89.5381
2270957 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:39 | 2021-06-19 04:45 | 9.1028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.8564 | 0 | 0 | 0 | 17.9699 | 0 | 0 | 97.8263
2270963 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3884_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:41 | 2021-06-19 05:02 | 9.3461 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.0213 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 0 | 70.0924
2270965 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:42 | 2021-06-18 22:08 | 2.4414 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 451.7645 | 0 | 0 | 0 | 115.6271 | 0 | 0 | 567.3916
2270969 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:31 | 2021-06-19 04:52 | 9.3422 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1329.2088 | 0 | 0 | 0 | 185.854 | 0 | 0 | 1515.0628
2270976 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 799_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:45 | 2021-06-19 00:24 | 4.6517 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2787.7667 | 0 | 0 | 0 | 699.6258 | 0 | 0 | 3487.3924
2270985 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3579_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:48 | 2021-06-19 05:08 | 9.3317 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 781.3333 | 0 | 0 | 0 | 398.0436 | 0 | 0 | 1179.3769
2270997 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:55 | 2021-06-19 00:12 | 4.2903 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151.4817 | 0 | 0 | 0 | 22.5103 | 0 | 0 | 173.992
2271003 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3018_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:03 | 2021-06-19 05:05 | 9.0414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 50.4361 | 0 | 0 | 0 | 2029.8594 | 0 | 0 | 2080.2955
2271015 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31020_0,4kVTR-1_D-17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:09 | 2021-06-19 01:12 | 5.0478 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.4584 | 0 | 0 | 0 | 121.3062 | 0 | 0 | 214.7647
2271017 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 740_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:10 | 2021-06-18 21:09 | 0.98944 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 158.5843 | 0 | 0 | 0 | 13.0752 | 0 | 0 | 171.6595
2271018 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4047_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:11 | 2021-06-18 21:20 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0187 | 0 | 0 | 2.0187
2271027 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4090_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:19 | 2021-06-18 20:58 | 0.64917 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 39.6758 | 0 | 0 | 0 | 27.7765 | 0 | 7.9667 | 75.419
2271030 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:20 | 2021-06-19 05:07 | 8.7878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.8333 | 0 | 0 | 0 | 225.0897 | 0 | 0 | 291.923
2271038 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:25 | 2021-06-19 01:02 | 4.6156 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 834.3822 | 0 | 0 | 0 | 135.5863 | 0 | 0 | 969.9685
2271050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:32 | 2021-06-18 21:37 | 1.0897 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 187.3134 | 0 | 0 | 0 | 11.9332 | 0 | 0 | 199.2466
2271056 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22928_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:35 | 2021-06-18 21:17 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8953
2271070 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9022_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:48 | 2021-06-18 23:55 | 3.1217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.6709 | 0 | 0 | 0 | 13.0304 | 0 | 0 | 68.7013
2271073 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 416_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:52 | 2021-06-18 21:40 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0453 | 0 | 34.6274 | 63.6728
2271076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22967_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:57 | 2021-06-19 03:34 | 6.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4793 | 0 | 73.8275 | 427.3067
2271078 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 19:47 | 2021-06-18 22:27 | 2.6772 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 399.9797 | 0 | 0 | 0 | 81.0749 | 0 | 18.3136 | 499.3682
2271096 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3618_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:35 | 2021-06-19 03:16 | 6.6831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.2946 | 0 | 0 | 0 | 238.3437 | 0 | 0 | 273.6383
2271104 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9073_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 20:47 | 2021-06-19 06:32 | 9.7525 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 785.5596 | 0 | 0 | 0 | 661.2637 | 0 | 0 | 1446.8233
2271128 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 21:26 | 2021-06-19 05:35 | 8.1553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6102 | 0 | 0 | 0 | 74.9371 | 0 | 0 | 111.5473
2271142 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29832_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 21:40 | 2021-06-19 00:45 | 3.0767 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 216.3533 | 0 | 0 | 0 | 56.7965 | 0 | 0 | 273.1498
2271159 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8393_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 15:22 | 2021-06-18 23:37 | 8.2469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5846 | 0 | 0 | 0 | 87.2843 | 0 | 0 | 93.8689
2271178 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28755_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:05 | 2021-06-19 00:26 | 2.3486 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 181.3697 | 0 | 0 | 0 | 116.0921 | 0 | 0 | 297.4617
2271191 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11263_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:26 | 2021-06-18 22:27 | 0.024722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | 19.5718 | 0.72062 | 10.5646 | 0 | 31.0508
2271200 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH34 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:35 | 2021-06-18 22:40 | 0.078056 | 0 | 32627 | 0 | 0 | 22 | 2365 | 3 | 3 | 0 | 1585.1564 | 0 | 0 | 431.0769 | 399.747 | 283.1343 | 2.5424 | 2701.657
2271200 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1400_34,5kVH12 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:35 | 2021-06-18 22:40 | 0.085 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 66.2701 | 0 | 0 | 3.7973 | 15.5809 | 0 | 0 | 85.6484
2271202 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11507_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-18 22:36 | 2021-06-19 01:49 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.6575 | 0 | 0 | 0 | 735.6575
2271218 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:41 | 2021-06-19 06:56 | 8.2489 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 814.339 | 0 | 0 | 0 | 231.2183 | 0 | 0 | 1045.5572
2271224 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:50 | 2021-06-18 22:55 | 0.080278 | 4 | 807 | 1 | 14 | 13 | 140 | 9 | 0 | 0.9423 | 60.09 | 1.8345 | 1.9488 | 93.9012 | 18.8377 | 38.7065 | 0 | 216.261
2271225 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:51 | 2021-06-19 02:48 | 3.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 163.7034 | 0 | 0 | 164.8486
2271230 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11412_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 22:53 | 2021-06-19 01:53 | 3.0011 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8903
2271237 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:06 | 2021-06-19 00:20 | 1.2186 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1713.6073 | 0 | 0 | 4646.8029 | 353.1816 | 0 | 0 | 6713.5919
2271242 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25373_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:16 | 2021-06-19 00:53 | 1.6169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 14.8132
2271258 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:40 | 2021-06-19 01:24 | 1.7319 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 260.7341 | 0 | 0 | 0 | 40.511 | 0 | 8.6829 | 309.928
2271286 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:43 | 2021-06-19 01:36 | 1.8753 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7702
2271287 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 21:46 | 2021-06-19 01:32 | 3.7608 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 534.8215 | 0 | 0 | 0 | 133.8894 | 0 | 0.9963 | 669.7072
2271385 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21209_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:41 | 2021-06-19 00:32 | 0.85556 | 0 | 19972 | 0 | 1 | 3 | 2094 | 1 | 10 | 0 | 10095.4757 | 0 | 0.4225 | 67.481 | 2299.6818 | 63.1571 | 268.411 | 12794.6291
2271394 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3767_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:59 | 2021-06-19 | 0.0086111 | 0 | 5654 | 0 | 0 | 2 | 680 | 0 | 1 | 0 | 34.925 | 0 | 0 | 0.6091 | 7.8445 | 0 | 0.14602 | 43.5246
2271404 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12758_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:01 | 2021-06-19 02:39 | 2.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71096
2271406 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12716_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:02 | 2021-06-19 02:39 | 2.6278 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8999
2271408 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 1673_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:05 | 2021-06-19 02:05 | 2.0036 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.4372 | 0 | 0 | 0 | 168.5856 | 0 | 0 | 290.0229
2271410 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 706_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:08 | 2021-06-19 03:28 | 3.3306 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2266.3681 | 0 | 0 | 0 | 1249.8483 | 0 | 0 | 3516.2163
2271412 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3527_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:09 | 2021-06-19 04:02 | 3.8706 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 1 | 0 | 2208.6489 | 0 | 0 | 0 | 2876.2396 | 0 | 26.9546 | 5111.8431
2271413 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 757_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:07 | 2021-06-19 03:20 | 4.2178 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 481.0429 | 0 | 0 | 0 | 125.3548 | 0 | 0 | 606.3977
2271414 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2153_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:13 | 2021-06-19 03:57 | 3.735 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 5068.0858 | 0 | 0 | 146.7318 | 1836.4554 | 0 | 0 | 7051.273
2271420 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:19 | 2021-06-19 01:25 | 1.0986 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.7387 | 0 | 0 | 0 | 8.2932 | 0 | 0 | 89.032
2271422 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8028_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:25 | 2021-06-19 04:57 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7261 | 0 | 0 | 128.7261
2271423 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3034_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:27 | 2021-06-19 10:10 | 9.7206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1908 | 0 | 0 | 0 | 263.9346 | 0 | 0 | 316.1254
2271427 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:31 | 2021-06-19 00:32 | 0.0125 | 0 | 4881 | 0 | 0 | 3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 66.9403 | 0 | 0 | 21.2476 | 8.6387 | 0 | 0.03 | 96.8566
2271439 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:31 | 2021-06-19 00:32 | 0.019167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0.084864 | 0 | 0 | 0.60489 | 9.9292 | 0 | 4.1829 | 14.8019
2271440 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 00:31 | 2021-06-19 00:33 | 0.035833 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 2 | 467 | 0 | 1 | 0 | 95.1622 | 0 | 0 | 34.2932 | 38.1015 | 0 | 0.8557 | 168.4126
2271453 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22913_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 00:30 | 2021-06-19 03:11 | 2.6936 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6241.6704 | 0 | 0 | 1245.1337 | 700.4649 | 0 | 0 | 8187.269
2271464 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 111014_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:03 | 2021-06-19 01:03 | 0.0036111 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 2 | 0 | 4.9388 | 0 | 0 | 0.8923 | 1.2832 | 0 | 0.07499 | 7.1893
2271467 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27288_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 01:03 | 2021-06-19 04:12 | 3.1467 | 0 | 584 | 0 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1262.5777 | 0 | 1.4969 | 1.9926 | 547.194 | 0 | 0 | 1813.2612
2271480 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25134_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:29 | 2021-06-19 01:53 | 0.40111 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.292 | 0 | 0 | 0 | 9.4644 | 0 | 0 | 118.7565
2271481 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31980_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:31 | 2021-06-19 01:31 | 0.0077778 | 0 | 236 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 11 | 0 | 2.0472 | 0 | 0 | 2.1561 | 2.4996 | 0 | 1.3266 | 8.0295
2271486 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8753_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:34 | 2021-06-19 01:34 | 0.00083333 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 3 | 0 | 0.63888 | 0 | 0 | 0 | 0.79628 | 0 | 0.024013 | 1.4592
2271490 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9358_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 01:37 | 2021-06-19 06:05 | 4.4558 | 0 | 4575 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 17 | 0 | 12551.4177 | 0 | 0 | 31.4545 | 11339.5706 | 0 | 491.1208 | 24413.5635
2271492 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:39 | 2021-06-19 03:00 | 1.3472 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.5602 | 0 | 0 | 0 | 37.302 | 0 | 0 | 135.8622
2271495 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11811_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:42 | 2021-06-19 01:42 | 0.0083333 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 5 | 62 | 1 | 3 | 0 | 7.0697 | 0 | 0 | 6.4229 | 1.064 | 3.3011 | 0.023822 | 17.8815
2271500 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12201_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:47 | 2021-06-19 04:40 | 2.8869 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8536
2271503 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 22344_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:49 | 2021-06-19 01:49 | 0.0052778 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.063905 | 0 | 0 | 1.7677
2271506 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9419_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:52 | 2021-06-19 01:52 | 0.0097222 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 341 | 0 | 1 | 0 | 7.5631 | 0 | 0 | 0.020472 | 4.3911 | 0 | 0.058985 | 12.0337
2271515 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9358_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 01:56 | 2021-06-19 06:03 | 4.1161 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 136.0358 | 0 | 0 | 0 | 472.4657 | 0 | 215.3072 | 823.8087
2271518 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21660_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:41 | 2021-06-19 01:14 | 1.5486 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 8 | 0 | 90.4313 | 0 | 0 | 0 | 203.1759 | 632.9294 | 749.4348 | 1675.9713
2271518 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21660_34,5kVH2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-18 23:41 | 2021-06-19 02:19 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1282 | 0 | 0 | 0 | 282.1282
2271524 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31415_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:12 | 2021-06-19 02:13 | 0.021944 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 1 | 422 | 1 | 13 | 0 | 38.0234 | 0 | 0 | 0.29636 | 13.7605 | 19.3813 | 10.2001 | 81.6617
2271527 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG/OG Transformatörü | 8753_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 01:42 | 2021-06-19 02:22 | 0.66 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 3 | 0 | 493.9483 | 0 | 0 | 0 | 628.628 | 0 | 19.1336 | 1141.7098
2271529 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:18 | 2021-06-19 02:19 | 0.0019444 | 6 | 2880 | 1 | 48 | 5 | 422 | 6 | 0 | 0.019107 | 4.168 | 0.0010802 | 0.076053 | 0.1407 | 1.0501 | 0.24637 | 0 | 5.7014
2271533 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1428_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 02:25 | 2021-06-19 03:58 | 1.5572 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 510.0405 | 0 | 0 | 0 | 29.9254 | 0 | 0 | 539.9659
2271537 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31479_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:38 | 2021-06-19 02:39 | 0.011111 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 3 | 0 | 6.2686 | 0 | 0 | 0.61848 | 3.6227 | 0 | 2.0251 | 12.5348
2271539 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:41 | 2021-06-19 02:42 | 0.01 | 2 | 1014 | 0 | 20 | 1 | 208 | 5 | 3 | 0.05058 | 6.5141 | 0 | 0.22562 | 0.17219 | 2.8892 | 10.1519 | 0.2807 | 20.2842
2271542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21601_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:56 | 2021-06-19 06:23 | 3.4514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1934 | 0 | 0 | 0 | 0.34187 | 0 | 0 | 5.5352
2271544 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23700_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 03:05 | 2021-06-19 03:07 | 0.024444 | 18 | 836 | 1 | 23 | 5 | 165 | 6 | 0 | 2.0483 | 10.8121 | 0.25021 | 0.46102 | 4.3676 | 4.241 | 7.3792 | 0 | 29.5595
2271546 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Direği | 22311_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 03:12 | 2021-06-19 11:46 | 8.5661 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 667.9746 | 0 | 0 | 0 | 266.323 | 0 | 0 | 934.2976
2271548 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12393_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:39 | 2021-06-19 03:47 | 1.1358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2529
2271549 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12201_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 03:54 | 2021-06-19 04:03 | 0.15917 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4623 | 0 | 0 | 0 | 2.1977 | 0 | 0 | 28.66
2271552 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 730_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 04:04 | 2021-06-19 04:58 | 0.89361 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207.551 | 0 | 0 | 0 | 51.1649 | 0 | 0 | 258.7159
2271553 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18005_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 04:44 | 2021-06-19 05:55 | 1.1797 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 74.313 | 0 | 0 | 0 | 53.607 | 0 | 0 | 127.9199
2271556 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3401_34,5kVH02 | Trafo Yanması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 04:53 | 2021-06-19 05:43 | 0.83889 | 0 | 5479 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 2284.6465 | 0 | 0 | 0 | 1076.2425 | 0 | 0 | 3360.8891
2271556 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3713_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 04:53 | 2021-06-19 14:32 | 9.6503 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 7 | 0 | 8688.7308 | 0 | 0 | 0 | 6644.1167 | 0 | 346.4557 | 15679.3032
2271561 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:01 | 2021-06-19 09:28 | 4.4475 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 531.4696 | 0 | 0 | 0 | 86.754 | 0 | 0 | 618.2236
2271562 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1479_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 05:05 | 2021-06-19 05:50 | 0.76056 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 360.087 | 0 | 0 | 0 | 39.027 | 0 | 0 | 399.114
2271565 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3579_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:11 | 2021-06-19 14:49 | 9.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | 0 | 0 | 10.946 | 0 | 0 | 14.7395
2271566 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3055_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:12 | 2021-06-19 14:43 | 9.5219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.3023 | 0 | 0 | 0 | 77.8632 | 0 | 0 | 147.1655
2271567 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3018_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:14 | 2021-06-19 12:56 | 7.7056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.8865 | 0 | 0 | 0 | 138.029 | 0 | 0 | 158.9155
2271568 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3884_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:17 | 2021-06-19 14:41 | 9.3953 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9137
2271574 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20162_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:19 | 2021-06-19 06:19 | 0.99528 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2013.8081 | 0 | 0 | 21.9757 | 203.8412 | 0 | 0 | 2239.6251
2271574 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22708_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:19 | 2021-06-19 07:53 | 2.5639 | 0 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6930.7836 | 0 | 0 | 0 | 481.6325 | 0 | 0 | 7412.4161
2271576 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29832_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 05:17 | 2021-06-19 05:54 | 0.6225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1703
2271581 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28329_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 02:49 | 2021-06-19 12:07 | 9.2975 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3675
2271583 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9465_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:13 | 2021-06-19 11:48 | 5.5772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5296
2271586 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9327_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:17 | 2021-06-19 06:17 | 0.0061111 | 0 | 4778 | 0 | 0 | 1 | 595 | 0 | 1 | 0 | 18.5339 | 0 | 0 | 0.28348 | 5.0795 | 0 | 0.017768 | 23.9146
2271593 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9073_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:17 | 2021-06-19 06:17 | 0.0036111 | 0 | 8507 | 0 | 0 | 2 | 1557 | 0 | 9 | 0 | 18.8012 | 0 | 0 | 0.18485 | 10.9957 | 0 | 0.34821 | 30.33
2271594 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:18 | 2021-06-19 09:29 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3471 | 0 | 0 | 51.3471
2271597 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2095_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:21 | 2021-06-19 14:39 | 8.3028 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1180.2922 | 0 | 0 | 0 | 282.2701 | 0 | 72.1149 | 1534.6771
2271599 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18005_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:26 | 2021-06-19 14:12 | 7.7664 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.0271 | 0 | 0 | 0 | 27.2969 | 0 | 0 | 71.324
2271603 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 741_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:44 | 2021-06-19 15:05 | 8.3464 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1102.7622 | 0 | 0 | 0 | 205.4632 | 0 | 0 | 1308.2254
2271605 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9031_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:49 | 2021-06-19 13:33 | 6.7272 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 858.3951 | 0 | 0 | 0 | 48.7684 | 0 | 0 | 907.1635
2271608 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26144_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 06:50 | 2021-06-19 09:23 | 2.5494 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1494 | 0 | 22.7976 | 0 | 16.7141 | 0 | 0 | 57.6611
2271614 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:05 | 2021-06-19 08:57 | 1.86 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 239.0674 | 0 | 0 | 0 | 70.3786 | 0 | 0 | 309.446
2271616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24206_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:10 | 2021-06-19 13:41 | 6.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86295
2271619 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3343_0,4kVTR-1_D-20 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:16 | 2021-06-19 09:51 | 2.5894 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.2486 | 0 | 0 | 0 | 219.7483 | 0 | 0 | 280.9969
2271622 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18005_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:21 | 2021-06-19 14:35 | 7.2342 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 534.1026 | 0 | 0 | 0 | 646.0955 | 0 | 0 | 1180.1981
2271626 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3440_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:36 | 2021-06-19 12:56 | 5.3275 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 844.3155 | 0 | 0 | 0 | 1057.0671 | 0 | 0 | 1901.3826
2271627 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9465_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:42 | 2021-06-19 11:29 | 3.7753 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 313.0908 | 0 | 0 | 0 | 95.5015 | 0 | 0 | 408.5923
2271632 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24375_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:47 | 2021-06-19 14:45 | 6.9742 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 479.7597 | 0 | 0 | 0 | 8.7827 | 0 | 0 | 488.5424
2271634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:50 | 2021-06-19 10:53 | 3.0456 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 366.7177 | 0 | 6.2741 | 0 | 95.6452 | 0 | 0 | 468.6369
2271637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22071_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:54 | 2021-06-19 17:28 | 9.5717 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.8154 | 0 | 0 | 0 | 483.2951 | 0 | 0 | 615.1105
2271638 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:56 | 2021-06-19 09:50 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6528 | 0 | 0 | 6.6528
2271641 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:01 | 2021-06-19 17:09 | 9.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6063 | 0 | 0 | 60.6063
2271657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22927_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:24 | 2021-06-19 18:01 | 9.6228 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 755.4136 | 0 | 0 | 0 | 74.5893 | 0 | 0 | 830.0029
2271659 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31085_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:26 | 2021-06-19 16:38 | 8.2081 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1163.9044 | 0 | 0 | 0 | 309.0709 | 0 | 0 | 1472.9753
2271660 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28266_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:28 | 2021-06-19 17:56 | 9.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.1749 | 0 | 0 | 2080.1749
2271661 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1866_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:22 | 2021-06-19 10:41 | 2.3144 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 222.6941 | 0 | 0 | 0 | 102.2507 | 0 | 0 | 324.9448
2271663 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:30 | 2021-06-19 18:02 | 9.5253 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1170.2174 | 0 | 0 | 0 | 270.5734 | 0 | 0 | 1440.7908
2271664 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 29312_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:32 | 2021-06-19 13:30 | 4.9608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.028 | 0 | 0 | 0 | 63.5006 | 0 | 0 | 84.5287
2271665 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:32 | 2021-06-19 09:22 | 0.82694 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.1208 | 0 | 0 | 0 | 70.3923 | 0 | 0 | 122.5131
2271667 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:33 | 2021-06-19 10:30 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3372
2271671 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:03 | 2021-06-19 14:25 | 6.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 444.2347 | 0 | 0 | 445.9042
2271673 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31028_10,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:36 | 2021-06-19 13:49 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.4205 | 0 | 185.0562 | 868.4767
2271675 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28820_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:41 | 2021-06-19 11:40 | 2.9792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5272 | 0 | 0 | 73.2216 | 3.7863 | 1026.4577 | 0 | 1108.9927
2271684 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 706_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:48 | 2021-06-19 13:55 | 5.1089 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 395.3232 | 0 | 0 | 0 | 164.7298 | 0 | 0 | 560.053
2271687 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH09 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 08:51 | 2021-06-19 09:00 | 0.14778 | 0 | 41 | 0 | 8 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.5572 | 0 | 0.4443 | 1.7624 | 7.4867 | 9.4117 | 0 | 25.6623
2271703 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:06 | 2021-06-19 14:26 | 5.3408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 11.7746 | 0 | 0 | 19.5735
2271717 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21657_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:13 | 2021-06-19 18:19 | 9.0933 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 351.2849 | 0 | 0 | 0 | 50.0389 | 0 | 0 | 401.3238
2271719 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3143_0,4kVTR-1_D-25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:14 | 2021-06-19 18:43 | 9.4842 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2065.5767 | 0 | 0 | 0 | 510.6357 | 0 | 0 | 2576.2124
2271723 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11340_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:15 | 2021-06-19 09:42 | 0.44333 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 549.5158 | 0 | 0 | 0 | 173.2841 | 0 | 10.8605 | 733.6604
2271726 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11411_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:16 | 2021-06-19 18:11 | 8.9186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 222.1342 | 0 | 0 | 0 | 112.4314 | 0 | 0 | 334.5656
2271730 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18013_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:01 | 2021-06-19 12:22 | 3.3442 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 314.9474 | 0 | 0 | 0 | 178.3155 | 0 | 0 | 493.2629
2271732 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:19 | 2021-06-19 15:18 | 5.9767 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 994.3096 | 0 | 0 | 0 | 141.6609 | 0 | 0 | 1135.9705
2271735 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22020_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:21 | 2021-06-19 17:32 | 8.1861 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1585.858 | 0 | 0 | 0 | 2115.8632 | 0 | 0 | 3701.7211
2271739 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:22 | 2021-06-19 19:13 | 9.8444 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 107.9677 | 9.9119 | 0 | 0 | 2445.1017 | 12.5361 | 240.8916 | 0 | 2816.409
2271743 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22012_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:23 | 2021-06-19 19:04 | 9.6775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38.4889 | 0 | 0 | 4272.7623 | 0 | 3984.4976 | 0 | 8295.7488
2271750 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:23 | 2021-06-19 18:45 | 9.3622 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.0755 | 0 | 0 | 0 | 11.9634 | 0 | 0 | 84.0389
2271756 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:29 | 2021-06-19 16:20 | 6.8472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 422.3168 | 0 | 0 | 0 | 120.5825 | 0 | 0 | 542.8993
2271759 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25026_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:30 | 2021-06-19 14:14 | 4.7283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.8897 | 0 | 0 | 0 | 29.6759 | 0 | 0 | 139.5656
2271770 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 25990_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:11 | 2021-06-19 15:05 | 5.9036 | 0 | 438 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2512.8359 | 0 | 26.0613 | 0 | 1090.6045 | 0 | 22.591 | 3652.0927
2271776 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8513_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:39 | 2021-06-19 13:33 | 3.9022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.6687 | 0 | 0 | 0 | 46.2229 | 0 | 518.9956 | 573.8872
2271783 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:44 | 2021-06-19 11:33 | 1.8131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 112.117 | 0 | 0 | 115.608
2271784 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29333_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:46 | 2021-06-19 13:36 | 3.8375 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 335.8896 | 0 | 0 | 0 | 29.6679 | 0 | 0 | 365.5576
2271786 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | DM | 23120_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:47 | 2021-06-19 15:45 | 5.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.768 | 76.6666 | 3286.1356 | 0 | 4018.5701
2271787 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:47 | 2021-06-19 13:22 | 3.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 198.958 | 0 | 0 | 200.0654
2271790 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 541_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:50 | 2021-06-19 10:24 | 0.57 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.9642 | 0 | 0 | 0 | 5.2731 | 0 | 0 | 32.2373
2271791 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:50 | 2021-06-19 19:27 | 9.6181 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 995.3996 | 0 | 0 | 0 | 79.7243 | 0 | 0 | 1075.1239
2271801 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25283_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:57 | 2021-06-19 13:09 | 3.2033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.0518 | 0 | 0 | 0 | 24.0615 | 0 | 0 | 139.1132
2271805 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1217_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 09:59 | 2021-06-19 12:47 | 2.7931 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1472.7825 | 0 | 0 | 0 | 249.6244 | 0 | 0 | 1722.4069
2271806 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4169_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:00 | 2021-06-19 16:11 | 6.1914 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 339.0047 | 0 | 0 | 0 | 90.0392 | 0 | 0 | 429.0439
2271807 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3035_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:01 | 2021-06-19 18:02 | 8.0197 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.6758 | 0 | 0 | 0 | 646.1764 | 0 | 0 | 694.8522
2271808 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:02 | 2021-06-19 18:51 | 8.8122 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1141.3839 | 0 | 0 | 0 | 48.1536 | 0 | 0 | 1189.5375
2271822 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4596_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:10 | 2021-06-19 13:40 | 3.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0076
2271826 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4090_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:16 | 2021-06-19 17:46 | 7.5003 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 420.0705 | 0 | 0 | 0 | 330.0966 | 0 | 93.4082 | 843.5753
2271830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24366_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:18 | 2021-06-19 11:59 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1675 | 0 | 58.8762 | 93.0437
2271834 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22654_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:21 | 2021-06-19 14:05 | 3.7303 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0005
2271836 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:23 | 2021-06-19 19:52 | 9.4853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.5659 | 0 | 0 | 0 | 208.4174 | 0 | 0 | 252.9833
2271838 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20382_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:24 | 2021-06-19 19:30 | 9.1008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 647.5842 | 0 | 1283.4775 | 1933.6616
2271843 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8525_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:27 | 2021-06-19 18:44 | 8.2808 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272.3697 | 0 | 0 | 0 | 11.3339 | 0 | 0 | 283.7035
2271845 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG/OG Transformatörü | 1580_10,5kVH1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:28 | 2021-06-19 11:03 | 0.57944 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53.9027 | 0 | 0 | 0 | 42.9892 | 0 | 0 | 96.892
2271850 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24235_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:35 | 2021-06-19 18:09 | 7.5717 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 82.4463 | 0 | 6.4663 | 0 | 465.0616 | 0 | 1049.0404 | 1603.0146
2271865 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28968_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 10:44 | 2021-06-19 14:47 | 4.05 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 533.7268 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 647.2268
2271875 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29074_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:51 | 2021-06-19 12:54 | 2.0428 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 310.4661 | 0 | 0 | 0 | 72.5964 | 0 | 0 | 383.0625
2271880 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28223_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:54 | 2021-06-19 17:22 | 6.4619 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.0455 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | 0 | 0 | 62.6889
2271885 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3178_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:59 | 2021-06-19 12:58 | 1.9883 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8546 | 0 | 0 | 0 | 5.4145 | 0 | 0 | 41.2691
2271894 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25373_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:09 | 2021-06-19 16:46 | 5.6225 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 171.8932 | 0 | 0 | 0 | 242.1143 | 0 | 0 | 414.0075
2271901 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 428_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:15 | 2021-06-19 12:36 | 1.355 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.6321 | 0 | 0 | 0 | 38.2177 | 0 | 0 | 137.8499
2271905 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:18 | 2021-06-19 15:11 | 3.8839 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 661.7604 | 0 | 0 | 0 | 550.7221 | 0 | 0 | 1212.4824
2271906 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:17 | 2021-06-19 12:26 | 1.1581 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 110.776 | 0 | 0 | 0 | 54.8238 | 0 | 0 | 165.5999
2271907 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21079_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:19 | 2021-06-19 11:44 | 0.42361 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.1118 | 0 | 0 | 0 | 25.3997 | 0 | 0 | 60.5115
2271908 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:19 | 2021-06-19 20:53 | 9.5581 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 314.2294 | 0 | 0 | 0 | 212.3835 | 0 | 0 | 526.6129
2271912 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:20 | 2021-06-19 16:08 | 4.8031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 3 | 0 | 24.0929 | 0 | 0 | 221.9395 | 1760.6088 | 0 | 225.9096 | 2232.5507
2271914 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18526_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:20 | 2021-06-19 13:52 | 2.5294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8561 | 0 | 0 | 0 | 11.8852 | 0 | 0 | 26.7413
2271920 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:25 | 2021-06-19 16:09 | 4.7397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 3 | 0 | 20.8306 | 0 | 0 | 945.5823 | 1254.8323 | 8546.2301 | 264.1461 | 11031.6214
2271929 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1580_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:29 | 2021-06-19 13:34 | 2.0861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.6594 | 0 | 0 | 0 | 51.9381 | 0 | 0 | 96.5975
2271930 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21586_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 07:50 | 2021-06-19 17:02 | 9.2078 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2797.4642 | 0 | 0 | 0 | 1072.8297 | 0 | 0 | 3870.2939
2271933 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:32 | 2021-06-19 18:37 | 7.0906 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 609.5219 | 0 | 0 | 0 | 514.1242 | 0 | 0 | 1123.6461
2271942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29211_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 11:39 | 2021-06-19 12:05 | 0.44111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5464 | 0 | 0 | 0 | 7.1282 | 0 | 0 | 43.6746
2271946 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3175_0,4kVTR-1_D-17 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:18 | 2021-06-19 12:12 | 1.9044 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.0045 | 0 | 0 | 0 | 4.6276 | 0 | 0 | 61.6321
2271948 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:12 | 2021-06-19 18:07 | 8.9097 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 789.4433 | 0 | 0 | 0 | 228.8219 | 0 | 0 | 1018.2652
2271955 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2408_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:44 | 2021-06-19 13:31 | 1.7819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5531
2271958 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20509_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:47 | 2021-06-19 15:31 | 3.7342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.681
2271963 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28324_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:49 | 2021-06-19 13:52 | 2.0461 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 375.7149 | 0 | 0 | 0 | 14.286 | 0 | 0 | 390.0009
2271964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:47 | 2021-06-19 12:56 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.2635 | 0 | 0 | 0 | 806.2635
2271970 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24186_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:43 | 2021-06-19 12:54 | 1.1817 | 0 | 1811 | 0 | 4 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 1787.5439 | 0 | 3.4112 | 0 | 315.6361 | 0 | 13.7345 | 2120.3256
2271975 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24027_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:43 | 2021-06-19 12:57 | 1.2319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7046 | 0 | 0 | 51.5167 | 0 | 0 | 0 | 78.2213
2271979 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3853_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:00 | 2021-06-19 12:04 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1912 | 0 | 0 | 4.1912
2271985 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:07 | 2021-06-19 18:55 | 9.7997 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1570.6992 | 0 | 0 | 0 | 452.3232 | 0 | 0 | 2023.0224
2271991 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23171_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:58 | 2021-06-19 14:50 | 2.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007
2271994 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:02 | 2021-06-19 21:07 | 9.0797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1102 | 0 | 0 | 0 | 64.5921 | 0 | 0 | 88.7023
2271996 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21586_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 10:45 | 2021-06-19 15:54 | 5.1528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.3974 | 0 | 0 | 0 | 88.7621 | 0 | 0 | 160.1595
2272003 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4033_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:33 | 2021-06-19 13:37 | 4.0631 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5108
2272012 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:17 | 2021-06-19 21:21 | 9.0611 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 917.9904 | 0 | 0 | 0 | 51.6125 | 0 | 0 | 969.603
2272015 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28184_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:22 | 2021-06-19 14:44 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3203 | 168.3203
2272016 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:25 | 2021-06-19 17:05 | 4.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5991
2272023 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3686_0,4kVTR-1_D-15 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:38 | 2021-06-19 20:03 | 8.4231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2647 | 0 | 0 | 0 | 347.7798 | 0 | 0 | 374.0445
2272025 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:30 | 2021-06-19 13:38 | 1.1253 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 332.9319 | 0 | 0 | 0 | 32.7007 | 0 | 0 | 365.6326
2272027 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9601_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 12:33 | 2021-06-19 17:00 | 4.4561 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1924.6232 | 0 | 0 | 0 | 3011.0079 | 0 | 0 | 4935.6311
2272036 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 12:36 | 2021-06-19 18:41 | 6.0883 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 626.1746 | 0 | 0 | 0 | 403.1802 | 0 | 0 | 1029.3548
2272045 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29211_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:43 | 2021-06-19 13:58 | 1.2561 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.0722 | 0 | 0 | 0 | 21.9066 | 0 | 0 | 55.9788
2272055 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:44 | 2021-06-19 13:29 | 0.75167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.9596 | 0 | 0 | 0 | 14.8249 | 0 | 0 | 80.7846
2272058 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4596_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:48 | 2021-06-19 13:47 | 0.99056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.569 | 0 | 0 | 0 | 0.024048 | 0 | 0 | 43.593
2272060 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1250_0,4kVTR-3_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:49 | 2021-06-19 15:40 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2605 | 0 | 0 | 34.2605
2272064 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:53 | 2021-06-19 18:42 | 5.82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 118.7828 | 0 | 0 | 0 | 288.9412 | 0 | 59.5886 | 467.3126
2272066 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20206_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:20 | 2021-06-19 19:28 | 8.1389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 211.2011 | 0 | 0 | 0 | 93.4754 | 0 | 0 | 304.6765
2272069 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23472_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:54 | 2021-06-19 14:03 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71657
2272070 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 12:04 | 2021-06-19 14:49 | 2.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 7.5178 | 0 | 0 | 8.0541
2272101 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4064_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:15 | 2021-06-19 20:08 | 6.8908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9441
2272107 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 13:18 | 2021-06-19 14:20 | 1.0369 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 223.1176 | 0 | 0 | 0 | 48.9286 | 0 | 0 | 272.0462
2272111 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9563_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:20 | 2021-06-19 13:28 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3571 | 0 | 0 | 0 | 22.3571
2272119 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1818_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 13:27 | 2021-06-19 14:23 | 0.92972 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 120.1109 | 0 | 0 | 0 | 48.7431 | 0 | 0 | 168.854
2272121 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 13:28 | 2021-06-19 15:50 | 2.3672 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.5766 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 185.9347
2272124 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 123_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 13:29 | 2021-06-19 14:15 | 0.76917 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.7995 | 0 | 0 | 0 | 13.3795 | 0 | 0 | 143.1791
2272135 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:38 | 2021-06-19 16:42 | 3.0714 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 269.747 | 0 | 0 | 0 | 59.9911 | 0 | 0 | 329.7381
2272146 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18526_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:43 | 2021-06-19 14:27 | 0.73167 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 483.4564 | 0 | 0 | 0 | 199.641 | 0 | 35.719 | 718.8163
2272167 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24309_34,5kVH1 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:55 | 2021-06-19 14:49 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5174 | 0 | 0 | 0 | 23.5174
2272173 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31552_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 14:04 | 2021-06-19 18:21 | 4.2811 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 1620.4272 | 0 | 0 | 0 | 727.9018 | 0 | 619.5858 | 2967.9149
2272180 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1538_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 14:09 | 2021-06-19 14:58 | 0.82083 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 258.2275 | 0 | 0 | 0 | 14.7128 | 0 | 0 | 272.9403
2272197 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28524_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:59 | 2021-06-19 23:48 | 9.8056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 588.8829 | 0 | 0 | 0 | 1684.1434 | 0 | 0 | 2273.0263
2272202 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 14:29 | 2021-06-19 15:37 | 1.1319 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 169.8968 | 0 | 0 | 0 | 4.8473 | 0 | 0 | 174.7441
2272208 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3713_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:33 | 2021-06-19 18:34 | 4.0167 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 7 | 0 | 4106.4592 | 0 | 0 | 0 | 2913.6454 | 0 | 134.3282 | 7154.4328
2272221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25130_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:44 | 2021-06-20 00:20 | 9.5919 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1002.0721 | 0 | 0 | 0 | 140.6843 | 0 | 0 | 1142.7564
2272222 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3055_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:45 | 2021-06-19 17:43 | 2.9689 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.2355 | 0 | 0 | 0 | 91.4636 | 0 | 0 | 120.6992
2272226 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28214_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:46 | 2021-06-19 22:27 | 7.6786 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1645.5352 | 0 | 0 | 0 | 195.7486 | 0 | 0 | 1841.2838
2272227 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3579_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:49 | 2021-06-19 20:32 | 5.7106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.1682 | 0 | 0 | 0 | 16.4315 | 0 | 0 | 106.5996
2272232 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:54 | 2021-06-19 23:56 | 9.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0 | 0 | 0 | 651.1941 | 0 | 0 | 652.0714
2272234 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29900_34,5kVH08 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:56 | 2021-06-19 15:58 | 1.0275 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1441.4388 | 0 | 0 | 3910.2417 | 340.1488 | 0 | 0 | 5691.8293
2272239 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:01 | 2021-06-20 00:01 | 9.0019 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197.0632 | 0 | 0 | 0 | 451.253 | 0 | 0 | 648.3163
2272240 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28860_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:01 | 2021-06-19 23:21 | 8.3308 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1302.2976 | 0 | 0 | 0 | 100.2076 | 0 | 0 | 1402.5052
2272244 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 13:41 | 2021-06-19 23:07 | 9.4408 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 532.656 | 0 | 0 | 0 | 104.3845 | 0 | 0 | 637.0405
2272260 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3308_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:13 | 2021-06-19 23:19 | 8.0986 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198.7479 | 0 | 0 | 0 | 27.1294 | 0 | 0 | 225.8773
2272278 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:27 | 2021-06-20 01:21 | 9.8972 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3563.0603 | 0 | 0 | 0 | 519.2246 | 0 | 0 | 4082.2849
2272279 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3669_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:28 | 2021-06-19 22:09 | 6.6825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.6122 | 0 | 0 | 0 | 2.8395 | 0 | 0 | 64.4517
2272280 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:28 | 2021-06-19 19:08 | 3.6628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 192.4721 | 0 | 0 | 193.683
2272293 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_10,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:38 | 2021-06-19 16:52 | 1.2283 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2155.5448 | 0 | 0 | 0 | 527.5137 | 0 | 0 | 2683.0585
2272295 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 15:41 | 2021-06-19 16:23 | 0.70361 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.5541 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 0 | 0 | 37.3472
2272298 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-2_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:47 | 2021-06-19 18:16 | 2.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 2.1735
2272302 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21586_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:50 | 2021-06-19 15:51 | 0.0086111 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.0937 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0 | 3.3418
2272311 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11372_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:56 | 2021-06-19 17:46 | 1.8347 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 107.2178 | 0 | 0 | 0 | 35.7275 | 0 | 22.1295 | 165.0748
2272313 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 15:58 | 2021-06-19 16:57 | 0.98639 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.9235 | 0 | 0 | 0 | 54.2279 | 0 | 0 | 127.1514
2272337 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9358_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:03 | 2021-06-19 16:05 | 0.043889 | 0 | 4634 | 0 | 0 | 1 | 1532 | 0 | 22 | 0 | 145.1003 | 0 | 0 | 0.31666 | 155.7483 | 0 | 15.4755 | 316.6407
2272337 | 2 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9327_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:03 | 2021-06-19 16:09 | 0.10167 | 0 | 4896 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 1 | 0 | 390.2972 | 0 | 0 | 7.0847 | 126.2899 | 0 | 0.44897 | 524.1207
2272341 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 9623_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:06 | 2021-06-19 21:02 | 4.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4578 | 0 | 0 | 27.4578
2272347 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:14 | 2021-06-19 21:01 | 4.7794 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4848
2272358 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:05 | 2021-06-19 17:16 | 1.1908 | 11 | 714 | 3 | 8 | 19 | 81 | 13 | 2 | 49.6657 | 502.054 | 14.5065 | 8.1487 | 2222.1971 | 138.9608 | 1483.0139 | 30.7341 | 4449.2809
2272371 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1832_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:34 | 2021-06-19 17:42 | 1.1311 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.5944 | 0 | 0 | 0 | 8.2265 | 0 | 0 | 105.8209
2272376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:37 | 2021-06-19 18:03 | 1.4342 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 329.1458 | 0 | 0 | 0 | 111.7555 | 0 | 0 | 440.9013
2272378 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11634_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:38 | 2021-06-19 21:23 | 4.755 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 588.136 | 0 | 0 | 0 | 331.5491 | 0 | 0 | 919.6851
2272383 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28637_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:43 | 2021-06-19 20:15 | 3.5408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.752
2272389 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3009_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:51 | 2021-06-20 00:22 | 7.5211 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 811.7348 | 0 | 0 | 0 | 120.0781 | 0 | 0 | 931.8129
2272391 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31520_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:52 | 2021-06-19 22:01 | 5.1433 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 439.9054 | 0 | 0 | 0 | 196.3771 | 0 | 0 | 636.2826
2272393 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21778_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:56 | 2021-06-20 00:08 | 7.1967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.5426 | 0 | 0 | 0 | 18.8941 | 0 | 0 | 49.4367
2272397 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21586_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:02 | 2021-06-19 22:22 | 5.3286 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1672.6272 | 0 | 0 | 0 | 614.6953 | 0 | 0 | 2287.3225
2272408 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8026_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:10 | 2021-06-19 23:21 | 6.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.947 | 0 | 0 | 163.947
2272415 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:14 | 2021-06-20 02:45 | 9.51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302.9316 | 0 | 0 | 0 | 42.0874 | 0 | 0 | 345.019
2272416 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20082_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:15 | 2021-06-19 22:46 | 5.5233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.017 | 0 | 0 | 0 | 15.4454 | 0 | 0 | 35.4625
2272425 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12469_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:25 | 2021-06-19 22:25 | 5.0053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3414
2272426 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29219_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:25 | 2021-06-19 23:57 | 6.5336 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 500.2248 | 0 | 0 | 0 | 266.389 | 0 | 0 | 766.6138
2272436 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23051_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 14:54 | 2021-06-19 23:21 | 8.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4454
2272441 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28877_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:37 | 2021-06-19 23:08 | 5.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5191
2272443 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2291_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 16:38 | 2021-06-19 18:21 | 1.71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0352 | 0 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 56.989
2272445 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20695_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:11 | 2021-06-19 19:41 | 2.4933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683
2272449 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31066_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 09:35 | 2021-06-19 19:25 | 9.8364 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 353.4186 | 0 | 0 | 0 | 410.4265 | 0 | 0 | 763.845
2272461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11288_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-19 17:47 | 2021-06-19 20:15 | 2.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.83718 | 0 | 0 | 0 | 231.8817 | 0 | 49.2321 | 281.9509
2272471 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28266_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:57 | 2021-06-19 19:50 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.7648 | 0 | 0 | 414.7648
2272476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22927_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:02 | 2021-06-19 19:37 | 1.5844 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.703 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0 | 140.333
2272495 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1692_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:14 | 2021-06-19 22:17 | 4.0569 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 412.7518 | 0 | 0 | 0 | 120.0073 | 0 | 93.9024 | 626.6615
2272504 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 852_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:23 | 2021-06-19 19:15 | 0.86778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8339 | 0 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 16.721
2272509 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:22 | 2021-06-19 23:28 | 5.105 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 457.5875 | 0 | 0 | 0 | 161.1557 | 0 | 0 | 618.7433
2272517 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11633_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:37 | 2021-06-20 00:55 | 6.2953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3708
2272531 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20829_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:44 | 2021-06-19 21:49 | 3.0889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598
2272532 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21657_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:44 | 2021-06-19 19:20 | 0.60444 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7166 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 26.7666
2272533 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8776_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:44 | 2021-06-19 20:34 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5885 | 0 | 789.082 | 1429.6705
2272539 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:46 | 2021-06-19 19:29 | 0.7225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.74751 | 0 | 0 | 11.894
2272546 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:55 | 2021-06-19 19:18 | 0.37889 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.8854 | 0 | 0 | 0 | 20.9086 | 0 | 0 | 84.794
2272550 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11103_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:00 | 2021-06-20 00:05 | 5.0878 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 684.3043 | 0 | 0 | 0 | 135.4954 | 0 | 0 | 819.7997
2272553 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:47 | 2021-06-19 21:43 | 2.925 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.035 | 0 | 0 | 0 | 7.0206 | 0 | 0 | 42.0556
2272559 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21094_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:08 | 2021-06-19 19:37 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 | 0 | 10.2583
2272562 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2403_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:17 | 2021-06-19 20:53 | 1.6044 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 298.8881 | 0 | 0 | 0 | 23.6763 | 0 | 0 | 322.5644
2272565 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:18 | 2021-06-19 23:26 | 4.1261 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 707.5252 | 0 | 0 | 0 | 208.9591 | 0 | 0 | 916.4843
2272570 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8444_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:21 | 2021-06-20 04:15 | 8.9094 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 398.6075 | 0 | 0 | 0 | 751.7934 | 0 | 73.1753 | 1223.5762
2272575 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20382_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:30 | 2021-06-19 22:09 | 2.6439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0.75805 | 0 | 0 | 0 | 172.8388 | 0 | 235.191 | 408.7878
2272576 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20206_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:34 | 2021-06-19 20:17 | 0.71111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3098 | 0 | 0 | 0 | 8.2747 | 0 | 0 | 26.5845
2272580 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9327_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:42 | 2021-06-19 23:33 | 3.8458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4152 | 0 | 0 | 0 | 13.5055 | 0 | 0 | 34.9208
2272582 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31066_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:44 | 2021-06-20 00:26 | 4.7006 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 184.8998 | 0 | 0 | 0 | 168.7182 | 0 | 35.661 | 389.279
2272584 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:41 | 2021-06-20 05:07 | 9.4389 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 969.7835 | 0 | 0 | 0 | 62.3572 | 0 | 0 | 1032.1407
2272585 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29373_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:48 | 2021-06-19 20:55 | 1.1242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358
2272594 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8699_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:55 | 2021-06-20 00:38 | 4.71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8318 | 0 | 0 | 0 | 96.9388 | 0 | 0 | 131.7707
2272599 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28046_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 20:03 | 2021-06-20 04:33 | 8.5011 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 977.7376 | 0 | 0 | 0 | 74.5605 | 0 | 0 | 1052.2981
2272611 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24029_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 20:14 | 2021-06-19 22:08 | 1.8983 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.0129 | 0 | 0 | 0 | 2.1005 | 0 | 0 | 59.1134
2272614 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 20:16 | 2021-06-19 21:35 | 1.3181 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1289.4107 | 0 | 0 | 0 | 400.3491 | 0 | 0 | 1689.7598
2272617 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22379_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:00 | 2021-06-19 21:01 | 2.0183 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 693.6893 | 0 | 0 | 0 | 85.4843 | 0 | 129.2696 | 908.4433
2272626 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:56 | 2021-06-20 00:14 | 4.2947 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 426.1666 | 0 | 0 | 0 | 140.7068 | 0 | 0 | 566.8734
2272638 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:10 | 2021-06-19 20:57 | 9.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521
2272656 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 20:56 | 2021-06-20 01:03 | 4.1083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.0217 | 0 | 0 | 0 | 77.0347 | 0 | 0 | 211.0563
2272662 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-2_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:07 | 2021-06-19 21:57 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.30802 | 0 | 0 | 0 | 49.1956 | 0 | 0 | 49.5036
2272665 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:09 | 2021-06-20 04:41 | 7.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 38.8023 | 0 | 0 | 40.9686
2272677 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3049_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 18:53 | 2021-06-20 01:58 | 7.0772 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198.9237 | 0 | 0 | 0 | 136.7169 | 0 | 0 | 335.6407
2272678 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2291_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:15 | 2021-06-19 21:46 | 2.5097 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.5692 | 0 | 0 | 0 | 33.607 | 0 | 0 | 97.1762
2272688 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8530_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:24 | 2021-06-19 22:52 | 1.4703 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 127.6734 | 0 | 0 | 0 | 158.0111 | 0 | 14.9937 | 300.6781
2272691 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11119_0,4kVTR-1_D-15 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:25 | 2021-06-19 22:39 | 1.2389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2879
2272698 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:37 | 2021-06-20 00:54 | 3.2917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 236.1443 | 0 | 0 | 0 | 41.8669 | 0 | 0 | 278.0112
2272701 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3358_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:38 | 2021-06-20 06:05 | 8.4461 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 231.3839 | 0 | 0 | 0 | 350.4665 | 0 | 0 | 581.8504
2272710 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18255_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 21:46 | 2021-06-20 01:45 | 3.9825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.097191 | 0 | 0 | 8.5103
2272721 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:03 | 2021-06-19 23:59 | 1.9331 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9924 | 0 | 0 | 0 | 31.6721 | 0 | 0 | 108.6645
2272722 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 17:41 | 2021-06-19 23:06 | 5.4197 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1270.2011 | 0 | 0 | 0 | 380.4431 | 0 | 0 | 1650.6441
2272731 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:11 | 2021-06-19 23:17 | 1.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.8911 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 405.6131 | 6.5741 | 418.1946
2272737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:15 | 2021-06-20 07:40 | 9.4186 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9288.8555 | 0 | 0 | 0 | 3596.9624 | 0 | 0 | 12885.8179
2272739 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2018_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:07 | 2021-06-20 06:18 | 8.1872 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7384
2272740 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:17 | 2021-06-20 03:53 | 5.5881 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 5005.8723 | 0 | 0 | 0 | 1204.8139 | 0 | 0 | 6210.6862
2272750 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29252_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:11 | 2021-06-19 23:33 | 1.3686 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 551.8632 | 0 | 0 | 0 | 196.5399 | 0 | 0.5244 | 748.9274
2272752 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:20 | 2021-06-20 00:40 | 2.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27209
2272781 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 477_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 22:52 | 2021-06-20 00:17 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8077 | 130.8077
2272791 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 23:08 | 2021-06-20 00:59 | 1.8536 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.357
2272797 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8043_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 23:16 | 2021-06-19 23:37 | 0.34444 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 4 | 0 | 432.1466 | 0 | 0 | 0 | 88.6847 | 0 | 18.6571 | 539.4883
2272800 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23051_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 19:50 | 2021-06-19 23:46 | 3.9292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6064
2272802 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11073_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 23:33 | 2021-06-20 03:58 | 4.4206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7626
2272808 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4285_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 23:49 | 2021-06-20 01:45 | 1.9383 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1389
2272811 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2050_10,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 00:01 | 2021-06-20 01:23 | 1.3644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 0 | 0 | 5.7914 | 730.1109 | 0 | 0 | 736.9604
2272813 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:06 | 2021-06-20 08:17 | 8.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.39259 | 0 | 0 | 0 | 114.4415 | 0 | 0 | 114.8341
2272817 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:05 | 2021-06-20 04:56 | 4.8542 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.2855 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | 0 | 84.552
2272818 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28524_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:10 | 2021-06-20 02:24 | 2.2358 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 123.3524 | 0 | 0 | 0 | 355.6993 | 0 | 0 | 479.0517
2272827 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8307_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 00:25 | 2021-06-20 01:15 | 0.83028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6796
2272833 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:33 | 2021-06-20 03:06 | 2.5522 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 185.0178 | 0 | 0 | 0 | 166.0876 | 0 | 0 | 351.1054
2272835 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22924_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:36 | 2021-06-20 00:41 | 0.082778 | 0 | 2667 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 132.7431 | 0 | 0 | 7.5705 | 19.7101 | 2.1895 | 17.2509 | 179.4641
2272844 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22959_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:44 | 2021-06-20 00:45 | 0.0036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0.17724 | 7.4765 | 0.41965 | 9.7842
2272847 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:47 | 2021-06-20 10:21 | 9.5711 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648.8149 | 0 | 0 | 0 | 2.1115 | 0 | 0 | 650.9264
2272851 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22984_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 00:39 | 2021-06-20 03:33 | 2.9014 | 0 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 8 | 0 | 4329.1944 | 0 | 0 | 0 | 979.4271 | 204.7191 | 828.4208 | 6341.7613
2272857 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22132_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 00:56 | 2021-06-20 01:07 | 0.18139 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 157.426 | 0 | 0 | 0 | 21.0945 | 0 | 0 | 178.5206
2272859 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20142_34,5kVH3 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:01 | 2021-06-20 01:01 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14473 | 0.86204 | 8.9938 | 2.133 | 12.1336
2272863 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:03 | 2021-06-20 10:14 | 9.1758 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 510.9467 | 0 | 0 | 0 | 118.3549 | 0 | 0 | 629.3017
2272864 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20044_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:05 | 2021-06-20 01:07 | 0.036111 | 1 | 12144 | 0 | 0 | 1 | 705 | 0 | 1 | 8.7929 | 292.1728 | 0 | 0 | 8.97 | 31.7972 | 0 | 0.1722 | 341.9051
2272868 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22134_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:08 | 2021-06-20 01:08 | 0.0030556 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.52753 | 0 | 0 | 0 | 0.032719 | 0 | 0 | 0.56025
2272872 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27919_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:18 | 2021-06-20 01:19 | 0.020278 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.2027 | 0 | 0 | 0 | 0.30477 | 0 | 0 | 11.5075
2272875 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:18 | 2021-06-20 01:19 | 0.015556 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 0.81158 | 0 | 0 | 3.6694
2272876 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21005_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:24 | 2021-06-20 01:24 | 0.0066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 92 | 13 | 37 | 0 | 0.0046652 | 0 | 0 | 1.3274 | 4.792 | 22.5744 | 7.1595 | 35.858
2272880 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29700_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:28 | 2021-06-20 01:49 | 0.33722 | 0 | 166 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 40.9829 | 0 | 0 | 13.092 | 14.0613 | 204.752 | 0 | 272.8883
2272884 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:45 | 2021-06-20 01:45 | 0.0033333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 22 | 0 | 0.26179 | 0 | 0 | 0.10842 | 2.5998 | 0 | 0.56322 | 3.5333
2272888 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9047_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:52 | 2021-06-20 01:52 | 0.005 | 0 | 4033 | 0 | 0 | 2 | 861 | 0 | 0 | 0 | 12.3983 | 0 | 0 | 0.73306 | 8.3528 | 0 | 0 | 21.4842
2272892 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 01:55 | 2021-06-20 01:55 | 0.0061111 | 21 | 4414 | 5 | 40 | 27 | 450 | 19 | 3 | 0.54648 | 17.5263 | 0.046736 | 0.32847 | 9.8394 | 3.2549 | 4.6398 | 0.22858 | 36.4107
2272893 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27112_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:00 | 2021-06-20 02:00 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18038 | 3.1913 | 1.6613 | 5.033
2272896 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2776_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:09 | 2021-06-20 02:10 | 0.019444 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 29.8898 | 0 | 0 | 0 | 6.6501 | 0 | 0 | 36.5399
2272899 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21202_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:13 | 2021-06-20 02:13 | 0.012222 | 0 | 13386 | 0 | 1 | 2 | 1629 | 1 | 10 | 0 | 83.8365 | 0 | 0.0058886 | 0.91564 | 22.4901 | 0.6655 | 2.5836 | 110.4973
2272905 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27270_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:25 | 2021-06-20 02:30 | 0.087222 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 82.7048 | 0 | 0 | 40.2163 | 10.6438 | 2.4112 | 0 | 135.9762
2272917 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22003_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:34 | 2021-06-20 02:41 | 0.11444 | 0 | 18261 | 0 | 3 | 4 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 1063.9759 | 0 | 0.16409 | 21.8025 | 215.4957 | 0 | 0.09026 | 1301.5285
2272921 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 471_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:43 | 2021-06-20 07:04 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1777 | 0 | 182.6521 | 211.8299
2272922 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:47 | 2021-06-20 02:48 | 0.018611 | 1 | 9325 | 7 | 10 | 11 | 394 | 18 | 2 | 0.018206 | 110.2337 | 0.94053 | 0.20359 | 33.8943 | 10.9813 | 183.8592 | 0.1102 | 340.2411
2272932 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22001_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:50 | 2021-06-20 02:53 | 0.05 | 1 | 5527 | 1 | 3 | 4 | 1331 | 0 | 1 | 0.10481 | 143.8549 | 0.56765 | 0.092194 | 5.6118 | 62.0177 | 0 | 0.68164 | 212.9307
2272933 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:55 | 2021-06-20 10:25 | 7.4939 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7377 | 0 | 0 | 0 | 32.0729 | 0 | 0 | 42.8106
2272934 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 02:58 | 2021-06-20 02:59 | 0.015556 | 0 | 2506 | 0 | 0 | 1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 21.5431 | 0 | 0 | 6.1993 | 2.7085 | 0.019929 | 0 | 30.4709
2272940 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 03:29 | 2021-06-20 03:29 | 0.0083333 | 42 | 6752 | 7 | 98 | 63 | 960 | 46 | 5 | 1.1213 | 34.9538 | 0.2186 | 0.95169 | 24.4613 | 10.9076 | 31.5485 | 0.33353 | 104.4963
2272941 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 03:33 | 2021-06-20 03:43 | 0.15472 | 0 | 74 | 0 | 0 | 11 | 27 | 19 | 8 | 0 | 3.8516 | 0 | 0 | 60.756 | 53.121 | 539.0935 | 10.0565 | 666.8785
2272947 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 03:53 | 2021-06-20 03:54 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0.16577 | 76.9213 | 0 | 78.0196
2272948 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 03:54 | 2021-06-20 03:54 | 0.0125 | 1 | 389 | 7 | 9 | 3 | 93 | 8 | 2 | 0.010819 | 2.7517 | 0.61921 | 0.12951 | 0.84095 | 1.7688 | 39.7899 | 0.073036 | 45.9839
2272953 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8770_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 04:15 | 2021-06-20 05:46 | 1.5225 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 785.0244 | 0 | 0 | 0 | 29.7704 | 0 | 47.6131 | 862.4079
2272955 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8682_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 04:38 | 2021-06-20 05:15 | 0.62167 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178.6046 | 0 | 0 | 0 | 15.6932 | 0 | 0 | 194.2978
2272959 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3590_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 05:16 | 2021-06-20 06:24 | 1.1331 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.412 | 0 | 0 | 0 | 6.5363 | 0 | 0 | 108.9483
2272960 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27384_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 05:21 | 2021-06-20 06:01 | 0.66139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8164 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 9.0492
2272963 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 23300_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 05:38 | 2021-06-20 07:05 | 1.4522 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8114 | 0 | 0.15598 | 0 | 11.6989 | 0 | 0 | 30.6663
2272965 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21936_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 05:57 | 2021-06-20 06:43 | 0.76667 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 387.3082 | 0 | 0 | 0 | 78.0757 | 0 | 0 | 465.384
2272966 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3358_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:06 | 2021-06-20 11:57 | 5.8503 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 158.2232 | 0 | 0 | 0 | 331.5209 | 0 | 0 | 489.7441
2272968 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2133_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:27 | 2021-06-20 15:05 | 8.6358 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.878 | 0 | 0 | 0 | 15.2211 | 0 | 0 | 104.0991
2272972 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:29 | 2021-06-20 15:04 | 8.5797 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 816.1713 | 0 | 0 | 0 | 231.101 | 0 | 0 | 1047.2723
2272980 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:43 | 2021-06-20 07:23 | 0.66222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 116.1644 | 0 | 83.8111 | 201.0579
2272990 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:50 | 2021-06-20 06:54 | 0.063889 | 9 | 4148 | 1 | 73 | 8 | 753 | 12 | 5 | 1.2348 | 179.8549 | 0.02501 | 3.4968 | 6.6947 | 58.6862 | 56.1155 | 4.5745 | 310.6824
2272999 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 07:03 | 2021-06-20 09:21 | 2.2869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9954 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | 5.6857
2273001 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 07:14 | 2021-06-20 12:47 | 5.5525 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5869
2273003 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 07:30 | 2021-06-20 14:48 | 7.2922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2653 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0 | 18.5217
2273006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24383_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 07:23 | 2021-06-20 08:10 | 0.77083 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 408.0579 | 0 | 0 | 0 | 39.1609 | 0 | 88.4992 | 535.718
2273014 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31042_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 07:58 | 2021-06-20 16:02 | 8.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2235 | 0 | 30.2413 | 108.4648
2273015 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:03 | 2021-06-20 11:21 | 3.2994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9305 | 0 | 0 | 0 | 7.3196 | 0 | 0 | 10.2502
2273017 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 06:32 | 2021-06-20 08:06 | 1.5631 | 4 | 738 | 0 | 10 | 31 | 146 | 11 | 5 | 25.3289 | 696.8393 | 0 | 33.2275 | 1081.7763 | 453.5115 | 1581.4252 | 65.8717 | 3937.9804
2273018 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:06 | 2021-06-20 17:27 | 9.34 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 994.7642 | 0 | 0 | 0 | 355.2856 | 0 | 0 | 1350.0498
2273021 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26075_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:12 | 2021-06-20 12:34 | 4.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0852
2273022 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4164_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:13 | 2021-06-20 10:23 | 2.1717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2208
2273026 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH04 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:29 | 2021-06-20 08:39 | 0.17167 | 4 | 635 | 1 | 12 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3.0149 | 57.838 | 0.00043801 | 0.86751 | 0.35481 | 23.7255 | 0 | 0 | 85.8012
2273028 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-25 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:33 | 2021-06-20 18:07 | 9.5592 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1412.191 | 0 | 0 | 0 | 193.7523 | 0 | 0 | 1605.9432
2273031 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:38 | 2021-06-20 18:15 | 9.6144 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 688.9183 | 0 | 0 | 0 | 523.9007 | 0 | 0 | 1212.8189
2273034 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:40 | 2021-06-20 08:44 | 0.070833 | 1 | 22774 | 0 | 39 | 11 | 1772 | 2 | 8 | 0.12534 | 886.192 | 0 | 2.1711 | 27.641 | 178.1082 | 5.9651 | 1.772 | 1101.9747
2273044 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:52 | 2021-06-20 10:25 | 1.5533 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4901
2273049 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 08:57 | 2021-06-20 10:20 | 1.3786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47439
2273053 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27112_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 08:59 | 2021-06-20 10:26 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2082 | 0 | 178.8607 | 195.0689
2273054 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28035_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:00 | 2021-06-20 14:41 | 5.6853 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 179.5486 | 0 | 0 | 0 | 376.4545 | 0 | 0 | 556.003
2273056 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 59_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:01 | 2021-06-20 12:28 | 3.4431 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 544.4324 | 0 | 0 | 0 | 64.3902 | 0 | 0 | 608.8226
2273057 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:02 | 2021-06-20 10:09 | 1.1189 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.7442 | 0 | 0 | 0 | 17.5993 | 0 | 0 | 56.3434
2273058 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25156_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:02 | 2021-06-20 09:49 | 0.77389 | 1 | 632 | 7 | 9 | 17 | 123 | 35 | 10 | 1.3119 | 259.9397 | 41.482 | 9.0667 | 467.9443 | 410.182 | 7691.1683 | 95.0255 | 8976.1203
2273062 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24314_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:05 | 2021-06-20 09:41 | 0.59889 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.3186 | 0 | 1.3219 | 0 | 10.0631 | 0 | 0 | 65.7037
2273063 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:05 | 2021-06-20 14:45 | 5.6625 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1329.3016 | 0 | 0 | 0 | 196.3315 | 0 | 0 | 1525.6331
2273064 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:05 | 2021-06-20 13:41 | 4.5933 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 742.9522 | 0 | 0 | 0 | 55.6381 | 0 | 0 | 798.5902
2273068 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:08 | 2021-06-20 12:37 | 3.4858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.437
2273071 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18538_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:12 | 2021-06-20 15:54 | 6.7006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1047
2273072 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3121_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:12 | 2021-06-20 15:18 | 6.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 466.0182 | 0 | 0 | 467.7093
2273075 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28254_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:13 | 2021-06-20 18:40 | 9.4494 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 2000.9579 | 0 | 2.1436 | 0 | 4936.6966 | 0 | 3840.157 | 10779.9551
2273076 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27166_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:19 | 2021-06-20 12:41 | 3.3717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0389 | 0 | 0 | 0 | 4.6542 | 0 | 0 | 10.6931
2273077 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:20 | 2021-06-20 14:13 | 4.8939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 3 | 0 | 21.7848 | 0 | 0 | 216.812 | 1542.2045 | 0 | 101.5198 | 1882.3211
2273078 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:20 | 2021-06-20 14:14 | 4.8956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 3 | 0 | 20.7114 | 0 | 0 | 834.1195 | 1122.8878 | 6462.0002 | 169.2669 | 8608.9857
2273080 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20378_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:22 | 2021-06-20 18:56 | 9.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7251 | 1063.0427 | 3015.1233 | 4085.8911
2273082 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25600_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:25 | 2021-06-20 09:51 | 0.42056 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7222 | 0 | 0.10286 | 0.21928 | 3.5959 | 0 | 0 | 18.6403
2273083 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:26 | 2021-06-20 09:28 | 0.040556 | 0 | 985 | 0 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 74.6013 | 0 | 0.044192 | 0 | 13.855 | 0 | 0 | 88.5004
2273084 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24230_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:28 | 2021-06-20 09:29 | 0.0047222 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5.0532 | 0 | 0 | 0.25167 | 0.25864 | 1.4817 | 0 | 7.0453
2273086 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 3405_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:31 | 2021-06-20 16:05 | 6.5606 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 628.5952 | 0 | 0 | 0 | 3839.2796 | 0 | 0 | 4467.8747
2273090 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_34,5kVH10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:34 | 2021-06-20 11:31 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1783 | 15.8084 | 0 | 0 | 672.9867
2273091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21793_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:38 | 2021-06-20 12:32 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2906 | 28.2449 | 563.198 | 0 | 631.7335
2273093 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-7 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:40 | 2021-06-20 10:56 | 1.2617 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.1573 | 0 | 0 | 0 | 5.6787 | 0 | 0 | 130.8361
2273099 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 45_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:49 | 2021-06-20 10:26 | 0.6125 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3065 | 0 | 0 | 0 | 13.1484 | 0 | 0 | 44.4549
2273105 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22127_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:50 | 2021-06-20 09:57 | 0.12472 | 0 | 1494 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113.8224 | 0 | 0.10789 | 0 | 23.606 | 0 | 0 | 137.5362
2273120 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH16 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:52 | 2021-06-20 10:34 | 0.69361 | 0 | 7522 | 0 | 0 | 8 | 5407 | 1 | 56 | 0 | 2737.6512 | 0 | 0 | 1007.5983 | 5248.6167 | 39.3356 | 232.5717 | 9265.7734
2273121 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:52 | 2021-06-20 10:14 | 0.35833 | 0 | 27757 | 0 | 0 | 3 | 2717 | 0 | 25 | 0 | 10470.8088 | 0 | 0 | 28.0788 | 1414.1487 | 0 | 83.608 | 11996.6443
2273121 | 2 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:52 | 2021-06-20 10:29 | 0.60944 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 13 | 0 | 501.0605 | 0 | 0 | 0 | 217.7062 | 0 | 38.6652 | 757.4319
2273147 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25156_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:53 | 2021-06-20 15:29 | 5.6019 | 0 | 179 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 719.258 | 0 | 1.4143 | 3.2261 | 62.6319 | 0 | 0 | 786.5303
2273152 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:55 | 2021-06-20 10:01 | 0.10194 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 0 | 0.08532 | 0 | 0.84346 | 0 | 0 | 7.2792
2273153 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22319_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:50 | 2021-06-20 09:57 | 0.12583 | 0 | 584 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50.4331 | 0 | 0.10886 | 0 | 21.7631 | 0 | 0 | 72.3051
2273158 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1818_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 09:59 | 2021-06-20 18:53 | 8.8944 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 8822.9714 | 0 | 0 | 0 | 3844.3959 | 0 | 6.1916 | 12673.5589
2273168 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:03 | 2021-06-20 18:47 | 8.7258 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1577.1952 | 0 | 0 | 0 | 546.5641 | 0 | 0 | 2123.7593
2273171 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:08 | 2021-06-20 13:20 | 3.1997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 222.8921 | 0 | 0 | 224.5636
2273176 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27169_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:11 | 2021-06-20 13:57 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1935 | 0 | 0 | 41.1935
2273177 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31445_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:11 | 2021-06-20 11:20 | 1.1469 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.8362 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 82.6662
2273178 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20067_34,5kVH1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 10:15 | 2021-06-20 18:14 | 7.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.5911 | 2801.2966 | 0 | 3158.8877
2273185 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:20 | 2021-06-20 18:56 | 8.5933 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 802.7498 | 0 | 0 | 0 | 544.1768 | 0 | 0 | 1346.9266
2273186 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:22 | 2021-06-20 19:41 | 9.3122 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693.9772 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 696.747
2273187 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24320_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:06 | 2021-06-20 11:06 | 1.9981 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.9508 | 0 | 0 | 0 | 70.3615 | 0 | 0 | 94.3123
2273189 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2424_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:07 | 2021-06-20 11:35 | 1.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.41932 | 0 | 0 | 0 | 187.3003 | 0 | 0 | 187.7196
2273192 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:25 | 2021-06-20 14:57 | 4.5267 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 300.3892 | 0 | 0 | 0 | 76.3256 | 0 | 0 | 376.7148
2273198 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8358_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:34 | 2021-06-20 13:23 | 2.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 1.3606
2273203 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21936_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:40 | 2021-06-20 19:41 | 9.0111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 231.5038 | 0 | 0 | 0 | 179.329 | 0 | 0 | 410.8328
2273209 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kV6 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 09:43 | 2021-06-20 09:43 | 0.0058333 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 10 | 0 | 3.0858 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0.6902 | 0.86893 | 6.2629
2273212 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 9477_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 10:46 | 2021-06-20 12:06 | 1.3281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 20 | 0 | 13.4561 | 0 | 0 | 0 | 309.2072 | 0 | 277.6001 | 600.2634
2273216 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:49 | 2021-06-20 13:19 | 2.4958 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.7608 | 0 | 0 | 0 | 40.1793 | 0 | 0 | 141.9401
2273219 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21159_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 10:52 | 2021-06-20 15:35 | 4.7094 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 2601.8654 | 0 | 0 | 0 | 1150.3651 | 0 | 413.8869 | 4166.1174
2273222 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28820_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 10:56 | 2021-06-20 12:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53334 | 0 | 0 | 0.53334
2273231 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42042_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 11:06 | 2021-06-20 12:31 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5646 | 5.5646
2273234 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3785_0,4kVTR-1_D-6 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:08 | 2021-06-20 13:39 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0 | 1.2636
2273235 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:09 | 2021-06-20 13:01 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3286 | 0 | 0 | 12.3286
2273238 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:19 | 2021-06-20 11:23 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.9151 | 4.9363
2273239 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31485_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:19 | 2021-06-20 11:26 | 0.11722 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 6.0054 | 0 | 0 | 0 | 33.2963 | 0 | 31.8146 | 71.1163
2273242 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18018_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:26 | 2021-06-20 18:55 | 7.4781 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1103.1587 | 0 | 0 | 0 | 517.5476 | 0 | 13.5967 | 1634.303
2273247 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27233_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:33 | 2021-06-20 17:24 | 5.8497 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0.46798 | 0 | 0 | 24.908
2273250 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:35 | 2021-06-20 12:40 | 1.0842 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.0525 | 0 | 0 | 0 | 24.7972 | 0 | 0 | 75.8497
2273257 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:42 | 2021-06-20 16:28 | 4.7583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9874
2273258 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9290_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:41 | 2021-06-20 18:39 | 6.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1444
2273263 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1736_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 11:45 | 2021-06-20 12:14 | 0.48972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9203 | 0 | 0 | 12.9203
2273264 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29924_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:45 | 2021-06-20 16:25 | 4.6686 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 576.0232 | 0 | 0 | 0 | 41.9612 | 0 | 0 | 617.9844
2273268 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31525_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:47 | 2021-06-20 14:07 | 2.3253 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 377.3616 | 0 | 0 | 0 | 96.8316 | 0 | 0 | 474.1932
2273281 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28025_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:00 | 2021-06-20 12:48 | 0.79722 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 451.5471 | 0 | 0 | 0 | 204.9292 | 0 | 3.3316 | 659.8079
2273284 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:57 | 2021-06-20 12:39 | 0.69778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.543 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 23.9909
2273291 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3499_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:10 | 2021-06-20 13:03 | 0.8775 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.7611 | 0 | 0 | 0 | 3.1182 | 0 | 0 | 121.8793
2273293 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8428_0,4kVTR-2_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 11:45 | 2021-06-20 12:46 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1385 | 0 | 19.9574 | 71.0959
2273302 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2133_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:15 | 2021-06-20 15:09 | 2.8989 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 280.9968 | 0 | 0 | 0 | 32.6091 | 0 | 0 | 313.6059
2273303 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25741_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:17 | 2021-06-20 18:13 | 5.9214 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 416.0191 | 0 | 0 | 0 | 47.3673 | 0 | 0 | 463.3864
2273305 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4164_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:19 | 2021-06-20 13:17 | 0.97444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78517
2273306 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24015_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:19 | 2021-06-20 14:55 | 2.5975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0379
2273308 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4154_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:20 | 2021-06-20 13:40 | 1.3383 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 172.3125 | 0 | 0 | 0 | 37.123 | 0 | 0 | 209.4355
2273327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2214_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:35 | 2021-06-20 21:52 | 9.2842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5961 | 0 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 0 | 36.5743
2273341 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8897_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:44 | 2021-06-20 18:45 | 6.0231 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.8983 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 100.7505
2273342 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:45 | 2021-06-20 15:42 | 2.9556 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1431
2273348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:47 | 2021-06-20 16:15 | 3.4564 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 468.509 | 0 | 0 | 0 | 108.4895 | 0 | 0 | 576.9985
2273355 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:34 | 2021-06-20 19:16 | 6.6989 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 3665.8414 | 0 | 0 | 0 | 2324.8285 | 0 | 21.8956 | 6012.5655
2273355 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:34 | 2021-06-20 22:29 | 9.9175 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1243.6233 | 0 | 0 | 0 | 252.3034 | 0 | 0 | 1495.9267
2273356 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28025_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 11:04 | 2021-06-20 14:13 | 3.1539 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 737.5749 | 0 | 0 | 0 | 190.305 | 0 | 0 | 927.8798
2273358 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:51 | 2021-06-20 14:22 | 1.5217 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.0657 | 0 | 0 | 0 | 32.9126 | 0 | 0 | 100.9783
2273365 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3586_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:54 | 2021-06-20 13:23 | 0.47778 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.3246 | 0 | 0 | 0 | 12.2525 | 0 | 0 | 107.5771
2273385 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20500_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:05 | 2021-06-20 17:01 | 3.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9279 | 0 | 0 | 0 | 393.9279
2273420 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31868_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:23 | 2021-06-20 14:18 | 0.91278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.99224 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 0 | 3.7799
2273424 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20327_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 12:59 | 2021-06-20 22:58 | 9.9867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 417.7729 | 0 | 0 | 0 | 503.3693 | 0 | 0 | 921.1422
2273425 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:26 | 2021-06-20 15:07 | 1.6886 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.0498 | 0 | 0 | 0 | 27.3474 | 0 | 0 | 99.3972
2273431 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11737_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:29 | 2021-06-20 23:03 | 9.5597 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1106.92 | 0 | 0 | 0 | 159.6971 | 0 | 0 | 1266.6171
2273432 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TM Fideri | 9165_34,5kVH01 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 13:30 | 2021-06-20 21:26 | 7.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426.3559 | 0 | 0 | 0 | 3426.3559
2273459 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:44 | 2021-06-20 13:58 | 0.23222 | 1 | 208 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0.31467 | 36.199 | 0 | 0.03608 | 24.2029 | 9.3665 | 1.1936 | 0 | 71.3127
2273477 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8803_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:52 | 2021-06-20 16:12 | 2.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 214.4249 | 0 | 33.0832 | 249.444
2273478 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23587_0,4kVTR-1_D-1 | Başlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:53 | 2021-06-20 18:33 | 4.6647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2839
2273488 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:59 | 2021-06-20 14:49 | 0.82944 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 862.4383 | 0 | 0 | 0 | 182.4518 | 0 | 0 | 1044.8901
2273491 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 42031_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 14:31 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5925 | 146.4455 | 0 | 159.038
2273493 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2214_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:01 | 2021-06-20 17:38 | 3.6181 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 457.4466 | 0 | 0 | 0 | 14.6115 | 0 | 0 | 472.0581
2273503 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:08 | 2021-06-20 19:55 | 5.7708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5577 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 0 | 21.5085
2273505 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:10 | 2021-06-20 15:52 | 1.6939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 5.5298 | 0 | 0 | 0 | 51.8699 | 0 | 40.0144 | 97.4141
2273516 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28025_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:08 | 2021-06-20 15:49 | 1.6875 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 390.8723 | 0 | 0 | 0 | 96.1534 | 0 | 0 | 487.0257
2273525 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31598_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:18 | 2021-06-20 14:42 | 0.40639 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.7107 | 0 | 0 | 0 | 29.2928 | 0 | 0 | 62.0034
2273552 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:28 | 2021-06-20 14:43 | 0.24694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.37445 | 0 | 0 | 0.1315 | 30.8612 | 0 | 0 | 31.3671
2273554 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20518_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:30 | 2021-06-20 15:03 | 0.54889 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 561.518 | 0 | 0 | 0 | 231.6876 | 0 | 0 | 793.2057
2273568 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26567_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:34 | 2021-06-20 18:38 | 4.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
2273592 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_0,4kVTR-2_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:46 | 2021-06-20 18:27 | 3.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 120.5
2273602 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:50 | 2021-06-20 19:24 | 4.5639 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 311.6887 | 0 | 0 | 0 | 37.4238 | 0 | 0 | 349.1125
2273605 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kV6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 13:51 | 2021-06-20 14:52 | 1.0203 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 57.8972 | 0 | 0 | 0 | 50.7534 | 121.8963 | 73.3131 | 303.86
2273630 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24136_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:04 | 2021-06-20 15:57 | 0.88972 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.7496 | 0 | 0 | 0 | 38.2466 | 0 | 0 | 250.9962
2273633 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23075_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:06 | 2021-06-20 21:28 | 6.3697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2687 | 0 | 0 | 0 | 23.1925 | 0 | 0 | 32.4611
2273634 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3420_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:07 | 2021-06-20 23:21 | 8.2367 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 912.7465 | 0 | 0 | 0 | 240.8964 | 0 | 0 | 1153.6429
2273635 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21122_34,5kV6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:07 | 2021-06-20 14:22 | 0.23972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.6077 | 0 | 0 | 0 | 11.9375 | 28.7243 | 17.2433 | 71.5128
2273648 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22300_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:58 | 2021-06-21 00:40 | 9.6986 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 847.635 | 0 | 0 | 0 | 904.277 | 0 | 0 | 1751.9119
2273650 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28211_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:06 | 2021-06-20 16:08 | 1.0306 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 836.1111 | 0 | 0 | 0 | 289.8197 | 0 | 0.76671 | 1126.6974
2273670 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31524_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:32 | 2021-06-20 20:31 | 4.9772 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 351.7952 | 0 | 0 | 0 | 9.7698 | 0 | 0 | 361.565
2273671 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8311_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:34 | 2021-06-20 15:45 | 0.18472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0.24074 | 0 | 0 | 0 | 32.4164 | 0 | 5.5726 | 38.2297
2273673 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21843_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 15:08 | 2021-06-20 15:42 | 0.56944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.2182 | 0 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 60.765
2273686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27142_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:39 | 2021-06-20 19:27 | 4.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0365 | 51.0365
2273717 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3210_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:07 | 2021-06-20 22:01 | 5.8939 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 244.3732 | 0 | 0 | 0 | 96.7526 | 0 | 0 | 341.1258
2273722 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:12 | 2021-06-20 21:45 | 5.5483 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1357.148 | 0 | 0 | 0 | 443.2801 | 0 | 0 | 1800.4281
2273732 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:24 | 2021-06-20 21:08 | 4.7367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1107
2273735 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1865_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:33 | 2021-06-20 18:24 | 1.8508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 5.8286 | 0 | 0 | 8.2956
2273736 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28519_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:24 | 2021-06-20 20:08 | 3.7322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.491 | 0 | 0 | 0 | 78.9499 | 0 | 0 | 110.441
2273739 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31132_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:45 | 2021-06-20 16:56 | 0.19028 | 0 | 193 | 0 | 0 | 2 | 147 | 1 | 30 | 0 | 23.2477 | 0 | 0 | 7.9849 | 174.1694 | 8.5186 | 110.1896 | 324.1102
2273740 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG/OG Transformatörü | 31132_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:45 | 2021-06-20 17:15 | 0.50556 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 11 | 827 | 3 | 66 | 0 | 654.9245 | 0 | 0 | 995.1951 | 1649.3774 | 120.813 | 436.5224 | 3856.8325
2273743 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31402_34,5kVH05 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 16:46 | 2021-06-20 17:30 | 0.74583 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 2 | 380 | 0 | 18 | 0 | 620.658 | 0 | 0 | 420.7915 | 642.7518 | 0 | 169.5943 | 1853.7956
2273766 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22609_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:02 | 2021-06-21 02:26 | 9.4003 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3769.6746 | 0 | 0 | 0 | 236.9045 | 0 | 4.7001 | 4011.2793
2273776 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31028_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:13 | 2021-06-20 17:15 | 0.034444 | 0 | 193 | 0 | 0 | 2 | 147 | 1 | 30 | 0 | 4.2105 | 0 | 0 | 0.74682 | 25.8399 | 1.8215 | 16.0652 | 48.684
2273789 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:28 | 2021-06-20 19:36 | 2.1403 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5192
2273800 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH12 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:35 | 2021-06-20 18:04 | 0.47111 | 0 | 4327 | 0 | 2 | 12 | 335 | 15 | 6 | 0 | 1593.739 | 0 | 0.8715 | 33.5304 | 428.0839 | 267.6095 | 19.1676 | 2343.0019
2273802 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2117_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:43 | 2021-06-21 01:10 | 7.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4349
2273811 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3632_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:51 | 2021-06-20 20:08 | 2.2928 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 19.7756 | 0 | 0 | 0 | 1696.3689 | 0 | 0 | 1716.1445
2273813 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:52 | 2021-06-21 00:54 | 7.0381 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 562.0714 | 0 | 0 | 0 | 48.4799 | 0 | 0 | 610.5513
2273818 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18207_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:14 | 2021-06-21 03:11 | 9.9558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 89.281 | 0 | 0 | 96.2276
2273835 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31433_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:16 | 2021-06-20 21:01 | 2.7417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1989 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | 0 | 0 | 37.533
2273836 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:17 | 2021-06-20 18:29 | 0.19944 | 1 | 62 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.15064 | 16.4633 | 0 | 0.10689 | 0 | 4.5599 | 0 | 0 | 21.2807
2273839 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28907_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:20 | 2021-06-20 19:13 | 0.88667 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 345.2206 | 0 | 0 | 0 | 421.6287 | 0 | 108.724 | 875.5733
2273840 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20820_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:20 | 2021-06-20 20:48 | 2.4686 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 538.5215 | 0 | 0 | 0 | 89.4947 | 0 | 0 | 628.0162
2273844 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11355_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:20 | 2021-06-21 04:01 | 9.6819 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 841.9702 | 0 | 0 | 0 | 612.0931 | 0 | 0 | 1454.0633
2273855 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:31 | 2021-06-20 20:50 | 2.3133 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 539.5279 | 0 | 0 | 1800.8671 | 5936.3844 | 0 | 0 | 8276.7794
2273856 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_34,5kVH19 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:31 | 2021-06-20 21:45 | 3.2369 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1654.9119 | 0 | 0 | 239.7882 | 1984.866 | 0 | 0 | 3879.5661
2273862 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:34 | 2021-06-21 03:04 | 8.5036 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 846.7895 | 0 | 0 | 0 | 171.8059 | 0 | 0 | 1018.5954
2273867 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11144_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:39 | 2021-06-21 00:36 | 5.9486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.54182 | 0 | 0 | 99.6593
2273868 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25134_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 18:44 | 2021-06-20 20:28 | 1.7267 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4039
2273876 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:56 | 2021-06-20 23:15 | 8.3233 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6851
2273898 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28035_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:44 | 2021-06-20 20:18 | 5.5728 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196.1383 | 0 | 0 | 0 | 396.2357 | 0 | 0 | 592.3739
2273909 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3266_0,4kVTR-2_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:13 | 2021-06-20 22:55 | 3.6939 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 562.7011 | 0 | 0 | 0 | 47.7677 | 0 | 0 | 610.4688
2273918 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12542_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:24 | 2021-06-21 02:45 | 7.3567 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5725
2273919 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23451_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:24 | 2021-06-20 21:08 | 1.7378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5654 | 0 | 0 | 0 | 6.9033 | 0 | 0 | 25.4687
2273923 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:27 | 2021-06-21 00:28 | 5.02 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 581.7699 | 0 | 0 | 0 | 98.3414 | 0 | 0 | 680.1113
2273935 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22025_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:40 | 2021-06-20 21:00 | 1.3325 | 0 | 4761 | 0 | 2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4096.7774 | 0 | 1.4712 | 0 | 411.8908 | 0 | 0 | 4510.1394
2273941 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:39 | 2021-06-20 20:09 | 0.49944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 3 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 70.698 | 111.2399 | 610.5286 | 8.6486 | 803.2022
2273942 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21936_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:42 | 2021-06-21 01:07 | 5.4131 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138.5996 | 0 | 0 | 0 | 101.9117 | 0 | 0 | 240.5114
2273954 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3513_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:57 | 2021-06-20 20:54 | 0.95472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6829
2273956 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:57 | 2021-06-21 05:05 | 9.1417 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1482.7927 | 0 | 0 | 0 | 76.3526 | 0 | 0 | 1559.1453
2273961 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31849_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:11 | 2021-06-20 22:30 | 2.3231 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.6428 | 0 | 0 | 0 | 0.70504 | 0 | 0 | 178.3478
2273967 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4633_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:15 | 2021-06-21 00:05 | 3.8342 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.4803 | 0 | 0 | 0 | 23.0475 | 0 | 0 | 118.5278
2273968 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12518_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:15 | 2021-06-21 02:47 | 6.5292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.4939 | 0 | 0 | 0 | 14.4154 | 0 | 0 | 59.9093
2273984 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:30 | 2021-06-21 02:34 | 6.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4685 | 0 | 0 | 11.4685
2273985 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11601_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:31 | 2021-06-20 22:46 | 2.2528 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 301.9919 | 0 | 0 | 0 | 32.8793 | 0 | 0 | 334.8712
2274021 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:57 | 2021-06-20 21:44 | 0.77861 | 15 | 2283 | 4 | 20 | 26 | 309 | 16 | 3 | 62.3733 | 1178.1894 | 7.4742 | 32.9537 | 1322.1981 | 318.9461 | 423.3533 | 16.8763 | 3362.3644
2274040 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:07 | 2021-06-20 22:45 | 1.6383 | 1 | 96 | 1 | 10 | 2 | 38 | 2 | 0 | 1.8669 | 223.4904 | 19.4302 | 31.1852 | 11.1528 | 99.7188 | 37.685 | 0 | 424.5293
2274045 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24401_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 20:42 | 2021-06-20 20:43 | 0.016667 | 0 | 2570 | 0 | 2 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 55.3451 | 0 | 0.020696 | 0.35093 | 7.3423 | 0 | 0 | 63.059
2274056 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:16 | 2021-06-21 03:04 | 5.8003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6037
2274058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:17 | 2021-06-21 05:17 | 7.9986 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1614.8162 | 0 | 0 | 0 | 197.8639 | 0 | 0 | 1812.6801
2274061 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12580_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:20 | 2021-06-20 22:20 | 1.0025 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0301 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0 | 19.2339
2274066 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23535_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:26 | 2021-06-20 23:51 | 2.4089 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.3799 | 0 | 0.48533 | 0 | 5.4993 | 0 | 0 | 88.3646
2274068 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:30 | 2021-06-21 02:29 | 8.9847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9377
2274079 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3908_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:37 | 2021-06-20 23:48 | 2.19 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 339.7248 | 0 | 0 | 0 | 17.1474 | 0 | 0 | 356.8722
2274099 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4414_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 14:38 | 2021-06-21 00:16 | 9.6408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4812
2274108 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2211_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 17:43 | 2021-06-20 22:50 | 5.1194 | 0 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 9722.5173 | 0 | 0 | 0 | 1962.4539 | 0 | 9.6082 | 11694.5794
2274113 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3577_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:18 | 2021-06-21 05:02 | 6.7403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.6857 | 0 | 0 | 0 | 19.9724 | 0 | 0 | 68.6581
2274116 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:09 | 2021-06-21 06:48 | 8.6556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 108.6184 | 0 | 0 | 0 | 636.9877 | 0 | 0 | 745.6061
2274121 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 19:39 | 2021-06-20 23:15 | 3.5986 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234.6372 | 0 | 0 | 0 | 22.1936 | 0 | 0 | 256.8308
2274132 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28096_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:40 | 2021-06-21 03:49 | 5.1531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717
2274135 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:40 | 2021-06-20 23:32 | 0.87361 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1380.5926 | 0 | 0 | 0 | 210.5585 | 0 | 0 | 1591.1511
2274138 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH13 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:55 | 2021-06-20 23:05 | 0.16139 | 0 | 751 | 0 | 0 | 4 | 83 | 8 | 15 | 0 | 72.9129 | 0 | 0 | 467.1131 | 72.1203 | 353.6895 | 61.1 | 1026.9357
2274138 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:55 | 2021-06-20 23:21 | 0.43333 | 0 | 20869 | 0 | 0 | 4 | 1172 | 2 | 1 | 0 | 6258.5805 | 0 | 0 | 75.4434 | 609.2358 | 8.386 | 90.3067 | 7041.9524
2274138 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22500_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:55 | 2021-06-20 23:17 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3167 | 0 | 0 | 0 | 236.3167
2274139 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2214_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:32 | 2021-06-21 01:16 | 2.7292 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 375.8461 | 0 | 0 | 0 | 5.1192 | 0 | 0 | 380.9653
2274141 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20327_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:58 | 2021-06-21 00:53 | 1.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7515
2274167 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 22:30 | 2021-06-20 23:43 | 1.2089 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.8944 | 0 | 0 | 0 | 21.9243 | 0 | 0 | 177.8187
2274174 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23071_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 23:37 | 2021-06-20 23:48 | 0.18611 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.0535 | 0 | 0.16639 | 0 | 8.8067 | 0 | 0 | 23.0266
2274178 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 23:40 | 2021-06-21 01:29 | 1.8239 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.4079 | 0 | 0 | 0 | 15.4948 | 0 | 0 | 75.9027
2274183 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-20 21:21 | 2021-06-21 01:02 | 3.6789 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 117.8173 | 0 | 0 | 0 | 108.9756 | 0 | 192.777 | 419.5699
2274189 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28112_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:04 | 2021-06-21 00:59 | 0.9175 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.5478 | 0 | 0 | 0 | 11.0586 | 0 | 0 | 161.6064
2274190 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 837_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:04 | 2021-06-21 02:51 | 2.7836 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 13 | 0 | 652.2379 | 0 | 0 | 0 | 2139.0263 | 0 | 70.0501 | 2861.3143
2274194 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11760_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:12 | 2021-06-21 03:37 | 3.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.8426 | 0 | 0 | 0 | 859.0343 | 0 | 0 | 861.8768
2274201 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 00:16 | 2021-06-21 02:23 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7996 | 0 | 8.5259 | 390.3255
2274209 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2117_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 00:32 | 2021-06-21 02:12 | 1.6708 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 178.2625 | 0 | 0 | 0 | 26.124 | 0 | 0 | 204.3866
2274213 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11759_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 00:39 | 2021-06-21 00:39 | 0.0016667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1407 | 0 | 2 | 0 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.073138 | 2.2766 | 0 | 0.015736 | 2.4662
2274222 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18308_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:47 | 2021-06-21 02:24 | 1.6272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7.2342 | 0 | 0 | 0 | 206.554 | 0 | 0 | 213.7882
2274224 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18308_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:47 | 2021-06-21 02:25 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9077 | 0 | 0.37883 | 150.2866
2274225 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18307_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 00:47 | 2021-06-21 02:24 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.947 | 0 | 0 | 220.947
2274228 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11763_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 00:53 | 2021-06-21 00:53 | 0.0047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0 | 0 | 0.20608
2274231 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25570_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:05 | 2021-06-21 01:06 | 0.015833 | 1 | 9398 | 8 | 10 | 22 | 421 | 37 | 10 | 0.017411 | 98.3399 | 0.82749 | 0.17099 | 33.9484 | 14.6284 | 173.056 | 0.65935 | 321.6479
2274240 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11750_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:08 | 2021-06-21 01:09 | 0.012778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1189 | 0 | 3 | 0 | 0.010293 | 0 | 0 | 0.031739 | 10.997 | 0 | 0.32192 | 11.361
2274243 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8282_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:12 | 2021-06-21 01:13 | 0.021944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0.047275 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 2.4315 | 4.7807
2274245 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 99369_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:14 | 2021-06-21 01:15 | 0.0069444 | 0 | 920 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 1.8027 | 0.14243 | 0 | 0 | 5.5751
2274249 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH14 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:18 | 2021-06-21 01:19 | 0.018611 | 1 | 389 | 7 | 9 | 3 | 93 | 8 | 2 | 0.020465 | 4.3727 | 0.89907 | 0.19253 | 1.2166 | 2.6208 | 43.3981 | 0.087563 | 52.8079
2274251 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22127_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:13 | 2021-06-21 01:29 | 0.26139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099697
2274252 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9358_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:28 | 2021-06-21 01:28 | 0.0058333 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 1 | 1532 | 0 | 22 | 0 | 17.8014 | 0 | 0 | 0.039082 | 15.0838 | 0 | 0.58011 | 33.5044
2274254 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:32 | 2021-06-21 01:32 | 0.014444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0.41764 | 0 | 0 | 3.2048 | 2.6081 | 14.3745 | 0.0028972 | 20.6079
2274256 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9346_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:34 | 2021-06-21 04:32 | 2.9733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4304
2274259 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:37 | 2021-06-21 01:37 | 0.011944 | 42 | 6752 | 7 | 98 | 63 | 960 | 46 | 5 | 1.9489 | 54.1396 | 0.30672 | 1.3598 | 34.2961 | 15.5626 | 36.9166 | 0.28064 | 144.811
2274261 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12435_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:40 | 2021-06-21 01:41 | 0.013889 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.5432 | 0 | 0 | 0 | 0.9258 | 0 | 0 | 10.469
2274262 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 22138_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:41 | 2021-06-21 01:43 | 0.029722 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3193 | 0 | 0 | 0 | 0.27785 | 0 | 0 | 10.5971
2274262 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 22138_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:41 | 2021-06-21 01:47 | 0.093611 | 0 | 1033 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 62.9974 | 0 | 0.043786 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 76.8713
2274262 | 3 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DM | 22317_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:41 | 2021-06-21 03:00 | 1.3067 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.0721 | 0 | 0 | 0 | 100.5787 | 0 | 0 | 147.6508
2274270 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31461_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:45 | 2021-06-21 01:45 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31801 | 0.054114 | 1.1192 | 1.4913
2274271 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22898_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:49 | 2021-06-21 01:50 | 0.013889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0.0077433 | 0 | 0 | 0.87973 | 1.1365 | 12.5379 | 5.2501 | 19.812
2274273 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25741_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:51 | 2021-06-21 10:36 | 8.7519 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 524.8852 | 0 | 0 | 0 | 68.2316 | 0 | 0 | 593.1168
2274275 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4387_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:54 | 2021-06-21 01:54 | 0.0044444 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0.26617 | 0.10133 | 0 | 0 | 2.7405
2274277 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21936_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 01:56 | 2021-06-21 03:10 | 1.2314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | 0 | 0 | 1.2272
2274279 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12437_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:01 | 2021-06-21 02:02 | 0.0125 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 2 | 0 | 39.4862 | 0 | 0 | 0 | 11.792 | 0 | 0.049791 | 51.328
2274283 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:01 | 2021-06-21 03:48 | 1.7803 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8505 | 0 | 0 | 0 | 20.722 | 0 | 0 | 29.5725
2274287 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21336_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:10 | 2021-06-21 02:11 | 0.0030556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 88 | 13 | 35 | 0 | 0.0017511 | 0 | 0 | 0.5628 | 1.9951 | 7.8727 | 1.8067 | 12.2391
2274291 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:13 | 2021-06-21 02:15 | 0.034444 | 21 | 4414 | 5 | 40 | 27 | 450 | 19 | 3 | 2.6037 | 92.5646 | 0.21109 | 1.7306 | 53.0606 | 17.6943 | 19.8925 | 0.76368 | 188.521
2274293 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20823_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:21 | 2021-06-21 02:22 | 0.0080556 | 0 | 5285 | 0 | 0 | 1 | 674 | 2 | 28 | 0 | 23.3518 | 0 | 0 | 0.046908 | 11.3594 | 2.6558 | 3.2549 | 40.6688
2274302 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:29 | 2021-06-21 04:25 | 1.9325 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302.476 | 0 | 0 | 0 | 54.1593 | 0 | 0 | 356.6353
2274303 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2017_0,4kVTR-1_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:40 | 2021-06-21 03:40 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7589 | 0 | 0 | 6.7589
2274305 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:48 | 2021-06-21 07:58 | 5.1711 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 458.5336 | 0 | 0 | 0 | 19.9838 | 0 | 0 | 478.5174
2274315 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18311_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:52 | 2021-06-21 02:54 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 838 | 0 | 6 | 0 | 0.0066216 | 0 | 0 | 13.3702 | 13.8431 | 0 | 0.01624 | 27.2362
2274316 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23620_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:57 | 2021-06-21 02:58 | 0.015556 | 0 | 882 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 5.8005 | 1.3664 | 0.015386 | 0 | 14.3293
2274318 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28113_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 03:05 | 2021-06-21 04:25 | 1.3378 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 340.844 | 0 | 0 | 0 | 56.1257 | 0 | 0 | 396.9697
2274319 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9346_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 02:48 | 2021-06-21 06:47 | 3.9786 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 427.422 | 0 | 0 | 0 | 130.7994 | 0 | 0 | 558.2214
2274322 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18207_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 03:12 | 2021-06-21 03:44 | 0.53944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22114 | 0 | 0 | 0 | 4.5698 | 0 | 0 | 4.7909
2274324 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 03:21 | 2021-06-21 03:21 | 0.013889 | 0 | 1100 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.0885 | 0 | 0.19641 | 0 | 1.6701 | 0 | 0 | 14.955
2274327 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2289_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 03:47 | 2021-06-21 05:17 | 1.4961 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.7965 | 0 | 0 | 0 | 29.4093 | 0 | 0 | 149.2058
2274328 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11763_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 03:47 | 2021-06-21 05:55 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5652 | 0 | 0 | 91.5652
2274331 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22001_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 04:03 | 2021-06-21 04:04 | 0.0091667 | 1 | 23781 | 1 | 6 | 8 | 2562 | 0 | 2 | 0.015632 | 103.8687 | 0.084345 | 0.024351 | 2.6149 | 27.8528 | 0 | 0.12683 | 134.5875
2274332 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18595_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 04:05 | 2021-06-21 04:47 | 0.69861 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 315.5169 | 0 | 0 | 0 | 164.1277 | 0 | 17.1052 | 496.7497
2274333 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18538_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 04:06 | 2021-06-21 04:54 | 0.79556 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 537.9992 | 0 | 0 | 0 | 68.3673 | 0 | 0 | 606.3665
2274335 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 04:20 | 2021-06-21 14:03 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.6522 | 0 | 1104.9619 | 3238.6141
2274339 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_34,5kVH19 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 04:43 | 2021-06-21 04:46 | 0.06 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 25.1727 | 0 | 0 | 4.4319 | 32.4197 | 0 | 0 | 62.0243
2274339 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 04:43 | 2021-06-21 05:13 | 0.50472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.58414 | 0 | 0 | 0 | 22.8214 | 0 | 0 | 23.4055
2274340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 05:02 | 2021-06-21 05:03 | 0.0175 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10.6363 | 0 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 13.8368
2274342 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 05:14 | 2021-06-21 07:12 | 1.9697 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 247.0118 | 0 | 0 | 0 | 16.1688 | 0 | 0 | 263.1806
2274343 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18331_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 05:20 | 2021-06-21 12:12 | 6.8656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2391
2274345 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 05:42 | 2021-06-21 05:47 | 0.086389 | 4 | 365 | 0 | 30 | 9 | 84 | 4 | 1 | 1.9932 | 18.5562 | 0 | 2.8458 | 8.9968 | 9.1629 | 4.9831 | 0.042013 | 46.58
2274347 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 05:44 | 2021-06-21 08:15 | 2.52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8909
2274350 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3206_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:05 | 2021-06-21 15:48 | 9.7139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 328.0059 | 0 | 0 | 0 | 66.3988 | 0 | 0 | 394.4047
2274353 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22810_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:17 | 2021-06-21 06:57 | 0.67528 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6 | 37 | 0 | 31.4069 | 0 | 0 | 29.4529 | 157.8365 | 657.328 | 771.5841 | 1647.6084
2274355 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:30 | 2021-06-21 06:57 | 0.44639 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 85.6298 | 0 | 0 | 357.7256 | 1037.2605 | 0 | 0 | 1480.6159
2274356 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4243_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:35 | 2021-06-21 08:44 | 2.1531 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3638
2274357 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12534_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:36 | 2021-06-21 13:13 | 6.6214 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 246.0366 | 0 | 0 | 0 | 295.0745 | 0 | 0 | 541.1111
2274360 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 21095_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:49 | 2021-06-21 11:46 | 4.9542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0683
2274361 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-16 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:49 | 2021-06-21 16:24 | 9.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.8761 | 0 | 0 | 930.8761
2274369 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:18 | 2021-06-21 14:36 | 7.2928 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1275.0285 | 0 | 0 | 0 | 270.8524 | 0 | 0 | 1545.8809
2274371 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-2_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:22 | 2021-06-21 09:39 | 2.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 0 | 216.1269 | 0 | 0 | 216.6069
2274372 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3774_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:28 | 2021-06-21 11:29 | 4.0192 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 187.6535 | 0 | 0 | 0 | 39.4786 | 0 | 0 | 227.1321
2274373 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22895_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:30 | 2021-06-21 15:51 | 8.3564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.4489 | 0 | 0 | 0 | 6.7941 | 0 | 0 | 51.243
2274376 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:35 | 2021-06-21 16:05 | 8.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.3946 | 0 | 490.877 | 907.2716
2274378 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 189_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:38 | 2021-06-21 10:20 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0298 | 0 | 121.2781 | 172.308
2274379 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3090_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:42 | 2021-06-21 17:15 | 9.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.7026 | 0 | 0 | 0 | 718.6373 | 0 | 0 | 724.34
2274380 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:42 | 2021-06-21 17:03 | 9.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.6692 | 0 | 3300.7864 | 4095.4556
2274383 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23280_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:47 | 2021-06-21 08:55 | 1.1444 | 0 | 699 | 0 | 2 | 2 | 111 | 3 | 0 | 0 | 840.8624 | 0 | 0.38412 | 43.5295 | 186.5488 | 707.5068 | 0 | 1778.8316
2274384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:48 | 2021-06-21 14:51 | 7.0494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1093
2274387 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:52 | 2021-06-21 07:57 | 0.087778 | 20 | 5314 | 3 | 228 | 24 | 942 | 16 | 2 | 4.034 | 411.5841 | 0.077183 | 14.1887 | 61.4663 | 103.8059 | 43.2601 | 3.5564 | 641.9728
2274388 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:53 | 2021-06-21 13:47 | 5.8933 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 882.5305 | 0 | 0 | 0 | 96.8398 | 0 | 0 | 979.3703
2274389 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:54 | 2021-06-21 09:02 | 1.135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17.5142 | 0 | 0 | 0 | 183.9817 | 0 | 0 | 201.496
2274392 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH20 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:01 | 2021-06-21 11:08 | 3.1139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1 | 47 | 0 | 11.426 | 0 | 0 | 430.7478 | 4578.3049 | 1426.6593 | 4978.3458 | 11425.4838
2274392 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8609_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:01 | 2021-06-21 11:03 | 3.0342 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 47 | 0 | 3200.0835 | 0 | 0 | 0 | 7318.181 | 0 | 6185.3015 | 16703.566
2274400 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:02 | 2021-06-21 08:44 | 0.70639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1919 | 3 | 353 | 0 | 23.1924 | 0 | 0 | 1.6148 | 4640.707 | 4311.12 | 7433.414 | 16410.0482
2274409 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8223_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:02 | 2021-06-21 09:15 | 1.2094 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 538.2749 | 0 | 0 | 0 | 135.9761 | 0 | 238.5943 | 912.8452
2274421 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2417_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:47 | 2021-06-21 11:51 | 5.0608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 46.7528 | 0 | 0 | 0 | 1142.1703 | 0 | 0 | 1188.9231
2274422 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH23 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:02 | 2021-06-21 09:19 | 1.2861 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 3 | 2236 | 8 | 363 | 0 | 1223.908 | 0 | 0 | 190.8492 | 11017.1258 | 2144.3227 | 14752.497 | 29328.7028
2274428 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 06:41 | 2021-06-21 15:36 | 8.9169 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 679.8598 | 0 | 0 | 0 | 216.2741 | 0 | 0 | 896.134
2274444 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18020_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:17 | 2021-06-21 15:58 | 7.6792 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1768.7236 | 0 | 0 | 0 | 353.5017 | 0 | 0 | 2122.2253
2274504 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | TM | 111008_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:26 | 2021-06-21 09:05 | 0.64806 | 0 | 23239 | 0 | 0 | 4 | 4269 | 0 | 343 | 0 | 9349.9241 | 0 | 0 | 648.1463 | 8381.2196 | 0 | 5386.6391 | 23765.9291
2274528 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4092_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:33 | 2021-06-21 16:57 | 8.4019 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 894.2124 | 0 | 0 | 0 | 154.9652 | 0 | 0 | 1049.1776
2274532 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11508_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:34 | 2021-06-21 15:37 | 7.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0 | 0 | 44.0908 | 0 | 0 | 46.1438
2274575 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31869_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 07:43 | 2021-06-21 14:18 | 6.5806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 64.3595 | 0 | 489.7181 | 559.2744
2274577 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 08:54 | 2021-06-21 16:43 | 7.8172 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1391.6664 | 0 | 0 | 0 | 529.6567 | 0 | 0 | 1921.3231
2274580 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18625_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 08:55 | 2021-06-21 09:41 | 0.77167 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 509.5013 | 0 | 0 | 0 | 333.4777 | 0 | 55.4491 | 898.428
2274583 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 11371_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 08:57 | 2021-06-21 16:42 | 7.7517 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 194.1267 | 0 | 0 | 0 | 1440.8895 | 0 | 0 | 1635.0162
2274584 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2013_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:58 | 2021-06-21 12:09 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0886 | 0 | 0 | 566.0886
2274592 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28870_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:03 | 2021-06-21 11:43 | 2.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6827 | 0 | 0 | 0 | 10.7627 | 0 | 0 | 18.4455
2274594 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:05 | 2021-06-21 18:13 | 9.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5386 | 0 | 0 | 44.5386
2274597 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4300_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:05 | 2021-06-21 18:21 | 9.2717 | 1 | 1438 | 0 | 22 | 15 | 366 | 5 | 0 | 41.2905 | 10403.6944 | 0 | 203.1183 | 4382.9963 | 5330.0095 | 9160.9591 | 0 | 29522.0682
2274598 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4700_34,5kVH06 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:03 | 2021-06-21 17:53 | 8.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3344 | 0 | 0 | 0 | 25.3344
2274619 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8279_0,4kVTR-2_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:15 | 2021-06-21 18:37 | 9.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.7245 | 0 | 553.3365 | 1358.061
2274623 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24129_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:17 | 2021-06-21 14:13 | 4.9367 | 0 | 629 | 0 | 6 | 1 | 143 | 0 | 1 | 0 | 2137.648 | 0 | 15.0896 | 2033.7488 | 1378.8363 | 0 | 64.9478 | 5630.2705
2274631 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21594_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:20 | 2021-06-21 17:01 | 7.6775 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1546.0987 | 0 | 0 | 0 | 408.8138 | 0 | 0 | 1954.9125
2274632 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11223_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:21 | 2021-06-21 14:37 | 5.2611 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 648.9592 | 0 | 0 | 0 | 243.5369 | 0 | 0 | 892.4961
2274634 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4428_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:24 | 2021-06-21 13:21 | 3.95 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1493.7594 | 0 | 0 | 0 | 597.1279 | 0 | 0 | 2090.8873
2274636 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:25 | 2021-06-21 19:17 | 9.8728 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 832.841 | 0 | 0 | 0 | 56.9999 | 0 | 0 | 889.8409
2274642 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:29 | 2021-06-21 09:56 | 0.45722 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.9785 | 0 | 0 | 0 | 20.6316 | 0 | 0 | 46.6101
2274643 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3853_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:29 | 2021-06-21 11:59 | 2.4931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.6677 | 0 | 0 | 0 | 213.6732 | 0 | 0 | 247.341
2274644 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:29 | 2021-06-21 19:16 | 9.7753 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1578.2217 | 0 | 0 | 0 | 84.3667 | 0 | 0 | 1662.5883
2274649 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8057_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:33 | 2021-06-21 16:28 | 6.9178 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 960.689 | 0 | 0 | 0 | 249.225 | 0 | 0 | 1209.914
2274657 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:47 | 2021-06-21 11:10 | 2.3856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.25764 | 0 | 0 | 0 | 98.7988 | 0 | 327.1918 | 426.2482
2274658 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31636_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:38 | 2021-06-21 17:46 | 8.1328 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 391.5516 | 0 | 0 | 0 | 419.0438 | 0 | 0 | 810.5954
2274659 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:39 | 2021-06-21 10:14 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8521 | 0 | 0 | 1.8521
2274668 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31162_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:46 | 2021-06-21 16:07 | 6.3514 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250.9597 | 0 | 0 | 0 | 163.8029 | 0 | 0 | 414.7627
2274669 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3299_0,4kVTR-1_D-17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:47 | 2021-06-21 17:06 | 7.3144 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1694.5636 | 0 | 0 | 0 | 145.3754 | 0 | 0 | 1839.939
2274670 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4351_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:47 | 2021-06-21 10:30 | 0.71111 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 151.2069 | 0 | 0 | 0 | 268.5308 | 0 | 13.9588 | 433.6965
2274678 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20371_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:51 | 2021-06-21 10:02 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1779 | 0 | 131.1388 | 166.3167
2274679 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12529_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 09:51 | 2021-06-21 10:51 | 1.0006 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.7293 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 72.4323
2274683 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2801_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 09:54 | 2021-06-21 11:17 | 1.3769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5324
2274689 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12322_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 10:35 | 0.54028 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6892
2274691 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23018_34,5kVH2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 13:43 | 3.6558 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.7967 | 0 | 2.8983 | 0 | 171.7669 | 0 | 0 | 217.4618
2274692 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:04 | 2021-06-21 17:14 | 7.1592 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 578.5587 | 0 | 0 | 0 | 325.3081 | 0 | 0 | 903.8668
2274693 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4153_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:05 | 2021-06-21 16:27 | 6.375 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375.7778 | 0 | 0 | 0 | 28.2035 | 0 | 0 | 403.9813
2274694 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20400_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:05 | 2021-06-21 18:30 | 8.4228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 22 | 0 | 58.3481 | 0 | 0 | 0 | 6722.306 | 16618.4545 | 14929.6436 | 38328.7521
2274695 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25700_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:09 | 2021-06-21 17:09 | 7.0025 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 645.0911 | 0 | 0 | 0 | 77.8942 | 0 | 0 | 722.9854
2274697 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 08:55 | 2021-06-21 17:28 | 8.5464 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 670.0511 | 0 | 0 | 0 | 119.5413 | 0 | 0 | 789.5924
2274698 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:10 | 2021-06-21 15:04 | 4.9 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245.8633 | 0 | 0 | 0 | 258.7842 | 0 | 0 | 504.6475
2274700 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-13 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:10 | 2021-06-21 13:32 | 3.3628 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 150.1937 | 0 | 0 | 0 | 299.6886 | 0 | 0 | 449.8824
2274701 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:10 | 2021-06-21 11:43 | 1.5436 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 90.142 | 0 | 0 | 0 | 177.3805 | 0 | 8.6977 | 276.2201
2274702 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-19 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:11 | 2021-06-21 16:06 | 5.9242 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 313.6938 | 0 | 0 | 0 | 288.2838 | 0 | 0 | 601.9776
2274704 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9549_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:15 | 2021-06-21 13:27 | 3.1922 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 290.4145 | 0 | 0 | 0 | 42.0512 | 0 | 0 | 332.4657
2274707 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:17 | 2021-06-21 16:59 | 6.6994 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 977.4641 | 0 | 0 | 0 | 207.6448 | 0 | 0 | 1185.1089
2274713 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28763_0,4kVTR-1_D-18 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:20 | 2021-06-21 17:10 | 6.8331 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 651.2296 | 0 | 0 | 0 | 194.2836 | 0 | 0 | 845.5133
2274719 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29218_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:24 | 2021-06-21 15:21 | 4.9472 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 696.7629 | 0 | 0 | 0 | 121.0292 | 0 | 0 | 817.7921
2274723 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29351_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:28 | 2021-06-21 17:16 | 6.805 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 404.0702 | 0 | 0 | 0 | 26.6234 | 0 | 0 | 430.6936
2274727 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23000_34,5kVH27 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:30 | 2021-06-21 10:41 | 0.19167 | 24 | 3532 | 2 | 86 | 47 | 622 | 31 | 10 | 23.2562 | 475.2175 | 6.841 | 20.5561 | 422.9561 | 301.8515 | 2437.5039 | 94.4436 | 3782.6259
2274734 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:34 | 2021-06-21 17:17 | 6.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4175 | 0 | 0 | 38.4175
2274735 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2815_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:03 | 2021-06-21 20:01 | 9.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8293 | 0 | 0 | 160.8293
2274740 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28514_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:38 | 2021-06-21 16:10 | 5.5344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9123
2274744 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22855_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:41 | 2021-06-21 16:53 | 6.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1013 | 0 | 227.6129 | 331.7142
2274746 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:43 | 2021-06-21 17:42 | 6.9917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2674
2274752 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 821_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:46 | 2021-06-21 16:27 | 5.6772 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 462.0297 | 0 | 0 | 0 | 465.4205 | 0 | 0 | 927.4501
2274757 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28773_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:52 | 2021-06-21 17:37 | 6.7569 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 902.7217 | 0 | 0 | 0 | 11.6869 | 0 | 0 | 914.4086
2274760 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 10:48 | 2021-06-21 19:59 | 9.1783 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.981
2274764 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8072_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:57 | 2021-06-21 11:37 | 0.6675 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 171.1162 | 0 | 0 | 0 | 48.3271 | 0 | 0 | 219.4433
2274765 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2254_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 10:58 | 2021-06-21 13:01 | 2.0614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.6605 | 0 | 0 | 0 | 157.132 | 0 | 0 | 161.7925
2274772 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12243_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:02 | 2021-06-21 11:16 | 0.23361 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.4604 | 0 | 0 | 0 | 50.1795 | 0 | 0 | 85.6399
2274776 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23094_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:06 | 2021-06-21 13:23 | 2.2711 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 235.5906 | 0 | 5.8814 | 0 | 139.2479 | 0 | 0 | 380.7199
2274779 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9634_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:09 | 2021-06-21 11:47 | 0.63806 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.5993 | 0 | 0 | 0 | 59.0719 | 0 | 0 | 124.6712
2274783 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22018_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:09 | 2021-06-21 11:57 | 0.79472 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 112.331 | 0 | 0 | 0 | 175.8096 | 0 | 0 | 288.1405
2274784 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:09 | 2021-06-21 11:32 | 0.37389 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 138.6931 | 0 | 0 | 0 | 271.6158 | 0 | 86.1586 | 496.4675
2274789 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 20840_34,5kVH22 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:12 | 2021-06-21 12:07 | 0.92389 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 188.6664 | 0 | 0 | 0 | 81.5644 | 0 | 0 | 270.2308
2274791 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:13 | 2021-06-21 18:45 | 7.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.6838 | 0 | 0 | 582.6838
2274794 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 189_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:19 | 2021-06-21 15:36 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7041 | 0 | 230.5015 | 327.2056
2274796 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3799_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:19 | 2021-06-21 11:52 | 0.545 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13.7604 | 0 | 0 | 0 | 152.5294 | 0 | 0 | 166.2897
2274797 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11624_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:21 | 2021-06-21 16:30 | 5.1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 18.7621 | 0 | 0 | 20.6716
2274801 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24015_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:23 | 2021-06-21 15:58 | 4.5875 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 282.5341 | 0 | 3.7539 | 0 | 180.9558 | 0 | 0 | 467.2437
2274804 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:26 | 2021-06-21 12:09 | 0.725 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.9723 | 0 | 0 | 0 | 13.8433 | 0 | 0 | 113.8155
2274808 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3164_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:22 | 2021-06-21 15:08 | 3.7628 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.2187 | 0 | 0 | 0 | 80.9507 | 0 | 0 | 234.1695
2274809 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25741_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:30 | 2021-06-21 13:40 | 2.1664 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 240.5943 | 0 | 0 | 0 | 66.4364 | 0 | 0 | 307.0307
2274827 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28871_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:42 | 2021-06-21 14:00 | 2.295 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2629 | 0 | 0 | 0 | 16.1394 | 0 | 0 | 25.4023
2274839 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 11:52 | 2021-06-21 12:56 | 1.0658 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.1955 | 0 | 0 | 0 | 59.263 | 0 | 0 | 170.4585
2274840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28346_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:55 | 2021-06-21 19:33 | 7.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5976 | 0 | 24.5858 | 253.1834
2274841 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28443_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:56 | 2021-06-21 13:44 | 1.8058 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 177.8936 | 0 | 0 | 0 | 67.9733 | 0 | 0 | 245.8669
2274858 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:06 | 2021-06-21 16:28 | 4.3739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9173
2274859 | 1 | İSTANBUL | FATİH | SDK Çıkışı | 2369_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:08 | 2021-06-21 16:38 | 4.4997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7008
2274860 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:08 | 2021-06-21 15:52 | 3.7278 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 310.9244 | 0 | 0 | 0 | 102.2602 | 0 | 0 | 413.1846
2274861 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20405_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:53 | 2021-06-21 14:18 | 2.4164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.7017 | 0 | 0 | 0 | 27.7231 | 0 | 0 | 91.4248
2274866 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 12:16 | 2021-06-21 15:43 | 3.4547 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 2 | 0 | 2942.6276 | 0 | 0 | 0 | 2389.664 | 0 | 98.4717 | 5430.7633
2274868 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20519_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:14 | 2021-06-21 22:04 | 9.8253 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.5261 | 0 | 0 | 0 | 138.2855 | 0 | 0 | 231.8116
2274869 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 12:17 | 2021-06-21 13:03 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 185.3817 | 0 | 295.7484 | 482.4731
2274880 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23380_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:26 | 2021-06-21 14:42 | 2.2656 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 364.6186 | 0 | 0 | 0 | 58.1606 | 0 | 0 | 422.7792
2274881 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20670_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:26 | 2021-06-21 20:09 | 7.7203 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 869.4745 | 0 | 0 | 0 | 25.2223 | 0 | 0 | 894.6968
2274886 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8643_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 12:29 | 2021-06-21 12:43 | 0.24056 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.5603 | 0 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 26.7905
2274890 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21625_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:35 | 2021-06-21 21:31 | 8.9333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7881
2274891 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11728_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 11:11 | 2021-06-21 20:07 | 8.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6119 | 0 | 0 | 85.6119
2274895 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28307_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:39 | 2021-06-21 13:36 | 0.95806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108
2274925 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23090_34,5kVH3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:55 | 2021-06-21 13:23 | 0.45361 | 5 | 2007 | 0 | 34 | 3 | 273 | 4 | 0 | 5.8381 | 779.4548 | 0 | 16.2948 | 65.8234 | 237.7413 | 27.2395 | 0 | 1132.3918
2274930 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8891_10,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:52 | 2021-06-21 13:45 | 0.87639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 60 | 0 | 9.9919 | 0 | 0 | 0 | 894.204 | 0 | 1875.5732 | 2779.7691
2274936 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:02 | 2021-06-21 14:32 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44592
2274940 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:04 | 2021-06-21 13:06 | 0.035833 | 0 | 20545 | 0 | 0 | 4 | 1157 | 2 | 1 | 0 | 496.1466 | 0 | 0 | 9.5001 | 69.6271 | 6.1841 | 7.4677 | 588.9255
2274945 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 9549_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 13:07 | 2021-06-21 17:21 | 4.2356 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 391.4654 | 0 | 0 | 0 | 235.5139 | 0 | 0 | 626.9793
2274952 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18543_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:00 | 2021-06-21 13:39 | 1.6453 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 1951.4606 | 0 | 0 | 0 | 551.4069 | 0 | 29.7071 | 2532.5746
2274953 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3396_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:17 | 2021-06-21 13:28 | 0.18306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0.47904 | 0 | 0 | 0 | 25.1387 | 0 | 8.7317 | 34.3494
2274960 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21331_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:27 | 2021-06-21 18:12 | 4.7486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5233 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 31.5398
2274964 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3396_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:31 | 2021-06-21 14:15 | 0.73528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 109.9163 | 0 | 36.2879 | 148.1257
2274970 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 17:36 | 4.0961 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1676.9102 | 0 | 0 | 0 | 452.2956 | 0 | 0 | 2129.2058
2274970 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 19:16 | 5.7586 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 413.5403 | 0 | 0 | 0 | 219.4259 | 0 | 0 | 632.9662
2274970 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:30 | 2021-06-21 19:16 | 5.76 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 401.4917 | 0 | 0 | 0 | 324.4072 | 0 | 0 | 725.8989
2274985 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28966_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 13:52 | 2021-06-21 15:28 | 1.6064 | 0 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2856.573 | 0 | 0 | 0 | 687.2352 | 0 | 0 | 3543.8081
2274988 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4581_0,4kVTR-1_D-18 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 13:53 | 2021-06-21 17:12 | 3.3206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1636
2275000 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4243_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:03 | 2021-06-21 22:58 | 8.9094 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8981
2275002 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:04 | 2021-06-21 16:14 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.9167 | 0 | 372.7847 | 786.7014
2275003 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12376_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 14:05 | 2021-06-21 18:56 | 4.8531 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 596.546 | 0 | 0 | 0 | 81.2838 | 0 | 0 | 677.8298
2275022 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3525_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:13 | 2021-06-21 16:39 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76818
2275026 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2369_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:16 | 2021-06-21 16:41 | 2.4206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911
2275027 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kV16 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 14:21 | 0.15333 | 0 | 495 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65.0535 | 0 | 0 | 345.2927 | 7.0748 | 319.3466 | 0 | 736.7677
2275027 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 14:21 | 0.15667 | 1 | 463 | 7 | 9 | 16 | 121 | 34 | 10 | 0.37229 | 46.1456 | 13.1005 | 1.8694 | 143.3452 | 103.4374 | 2887.3494 | 56.9608 | 3252.5807
2275029 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28861_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 14:16 | 2021-06-21 14:40 | 0.39833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9704 | 0 | 0 | 0 | 4.8925 | 0 | 0 | 11.8628
2275035 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24477_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:19 | 2021-06-21 14:55 | 0.60361 | 0 | 4168 | 0 | 4 | 6 | 234 | 1 | 6 | 0 | 1424.1736 | 0 | 2.4674 | 60.5797 | 300.5389 | 77.7407 | 148.4825 | 2013.9828
2275036 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18515_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:19 | 2021-06-21 21:47 | 7.4681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0122 | 0 | 0 | 0 | 4.9885 | 0 | 0 | 43.0007
2275041 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:18 | 2021-06-21 15:07 | 0.80667 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 1 | 1683 | 1 | 117 | 0 | 4164.136 | 0 | 0 | 437.0046 | 2798.2825 | 18.1924 | 2878.9121 | 10296.5277
2275041 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8005_10,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:18 | 2021-06-21 15:58 | 1.6653 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 19 | 0 | 202.8427 | 0 | 0 | 0 | 2431.3539 | 0 | 552.4266 | 3186.6232
2275044 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:19 | 2021-06-21 15:06 | 0.77667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 76 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | 0 | 1080.0389 | 103.5469 | 2389.7371 | 3582.5514
2275045 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:19 | 2021-06-21 14:29 | 0.17417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.24416 | 0 | 0 | 0.1391 | 31.3664 | 0 | 0 | 31.7496
2275048 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH05 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 14:43 | 0.5075 | 1 | 8349 | 0 | 1 | 4 | 291 | 2 | 0 | 3.0604 | 3112.9209 | 0 | 0.44763 | 44.0631 | 294.8944 | 340.5811 | 0 | 3795.9675
2275056 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:19 | 2021-06-21 14:34 | 0.24889 | 3 | 134 | 0 | 5 | 1 | 65 | 0 | 0 | 3.6329 | 35.1896 | 0 | 2.3551 | 1.6924 | 39.6194 | 0 | 0 | 82.4894
2275070 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24394_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:29 | 2021-06-21 16:32 | 2.0519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 1.6109 | 364.3355 | 0 | 0 | 368.7943
2275071 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9027_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 14:30 | 2021-06-21 14:44 | 0.24083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 19.1547 | 0 | 0 | 19.8714
2275072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28301_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:31 | 2021-06-22 00:18 | 9.775 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.0667
2275073 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20996_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:32 | 2021-06-21 14:54 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6959 | 0 | 37.0061 | 53.702
2275125 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_15,8kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 14:59 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0584 | 135.1382 | 0 | 191.1967
2275125 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 15:01 | 0.81222 | 0 | 512 | 0 | 0 | 3 | 31 | 7 | 5 | 0 | 604.4982 | 0 | 0 | 328.2486 | 374.754 | 2168.8423 | 133.8391 | 3610.1821
2275125 | 3 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21200_15,8kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:12 | 2021-06-21 15:33 | 1.3458 | 0 | 34013 | 0 | 1 | 2 | 3898 | 0 | 8 | 0 | 26317.0572 | 0 | 4.8606 | 75.9906 | 9268.9799 | 0 | 415.5699 | 36082.4584
2275131 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:40 | 2021-06-21 14:59 | 0.31639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 1.0102 | 0 | 0 | 2.6059
2275137 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9571_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:39 | 2021-06-21 21:14 | 6.58 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284.4822 | 0 | 0 | 0 | 184.5762 | 0 | 0 | 469.0583
2275153 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23097_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:57 | 2021-06-21 15:49 | 0.86472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85499 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 2.35
2275162 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:04 | 2021-06-21 15:13 | 0.15389 | 0 | 1645 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 205.8105 | 0 | 0.43501 | 0.4319 | 18.0755 | 0 | 0 | 224.7529
2275167 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20668_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:06 | 2021-06-21 17:51 | 2.7522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
2275168 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:07 | 2021-06-21 20:48 | 5.6875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | 0 | 10.0365 | 0 | 0 | 18.8259
2275171 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31419_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 15:10 | 2021-06-21 16:49 | 1.6492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 512.2335 | 0 | 479.7434 | 993.556
2275172 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:11 | 2021-06-21 16:49 | 1.6328 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 0 | 57.7275 | 0 | 0 | 0 | 747.3356 | 0 | 699.2737 | 1504.3367
2275176 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28971_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:16 | 2021-06-21 16:51 | 1.5892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6145
2275178 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3789_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:18 | 2021-06-21 17:16 | 1.9608 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.3553 | 0 | 0 | 0 | 135.3459 | 0 | 0 | 155.7012
2275179 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:20 | 2021-06-21 22:30 | 7.1731 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.2432
2275181 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21624_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:21 | 2021-06-21 19:53 | 4.5328 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 450.0951 | 0 | 0 | 0 | 115.2041 | 0 | 0 | 565.2991
2275186 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2211_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:25 | 2021-06-22 01:25 | 9.9933 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8494
2275188 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22094_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:29 | 2021-06-21 19:57 | 4.4714 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 453.0834 | 0 | 0 | 0 | 167.4961 | 0 | 0 | 620.5794
2275190 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:31 | 2021-06-21 17:38 | 2.1231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372
2275192 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:33 | 2021-06-21 21:16 | 5.7153 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8966
2275204 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31599_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:45 | 2021-06-21 21:48 | 6.0422 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 686.439 | 0 | 0 | 0 | 116.953 | 0 | 0 | 803.3921
2275206 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11881_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 15:48 | 2021-06-21 19:24 | 3.6061 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 446.9705 | 0 | 0 | 0 | 159.6192 | 0 | 0 | 606.5897
2275214 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28926_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:53 | 2021-06-21 20:50 | 4.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3042 | 0 | 253.1795 | 270.4837
2275216 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24056_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:49 | 2021-06-21 17:20 | 1.5161 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.1962 | 0 | 0 | 0 | 108.7167 | 0 | 0 | 163.9128
2275217 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22033_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:57 | 2021-06-22 | 8.0456 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 765.4505 | 0 | 0 | 0 | 199.4382 | 0 | 0 | 964.8886
2275219 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_10,5kVH13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 15:48 | 2021-06-21 16:05 | 0.27222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 277 | 1 | 108 | 0 | 3.6308 | 0 | 0 | 144.6551 | 576.9599 | 35.5564 | 1259.1278 | 2019.93
2275227 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12527_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:06 | 2021-06-21 19:56 | 3.8406 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4697
2275234 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21077_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 14:08 | 2021-06-22 00:07 | 9.9778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3329 | 0 | 0 | 0 | 0.69638 | 0 | 0 | 33.0293
2275238 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 21581_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:12 | 2021-06-21 17:36 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6543 | 38.6543
2275241 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-21 16:18 | 2021-06-21 17:50 | 1.5306 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 902.4599 | 0 | 0 | 0 | 84.5336 | 0 | 0 | 986.9935
2275244 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1501_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:26 | 2021-06-21 18:38 | 2.1994 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.1828 | 0 | 0 | 0 | 24.7604 | 0 | 0 | 75.9432
2275256 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:44 | 2021-06-22 01:54 | 9.1733 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1618.3031 | 0 | 0 | 0 | 104.7859 | 0 | 0 | 1723.0889
2275257 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 597_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:38 | 2021-06-21 18:21 | 1.7192 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 180.6875 | 0 | 0 | 0 | 114.9514 | 0 | 0 | 295.6389
2275266 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 24417_0,4kVTR-1_D-1 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:53 | 2021-06-21 18:45 | 1.8742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189
2275271 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:53 | 2021-06-21 21:09 | 4.2597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6054
2275272 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31419_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:00 | 2021-06-21 19:31 | 2.5083 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 162.1828 | 0 | 0 | 0 | 1393.6082 | 0 | 346.7729 | 1902.564
2275283 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3774_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:10 | 2021-06-21 23:31 | 6.3575 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 348.3325 | 0 | 0 | 0 | 46.8953 | 0 | 0 | 395.2277
2275284 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11589_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:11 | 2021-06-21 20:44 | 3.5475 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.859 | 0 | 0 | 0 | 32.0842 | 0 | 0 | 260.9432
2275295 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29328_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:20 | 2021-06-21 18:33 | 1.2161 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 305.4445 | 0 | 0 | 0 | 50.9275 | 0 | 53.0199 | 409.392
2275296 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22612_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:20 | 2021-06-21 20:44 | 3.3969 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 794.0945 | 0 | 0.52334 | 0 | 278.2284 | 0 | 0 | 1072.8462
2275301 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28254_0,4kVTR-1_D-18 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:21 | 2021-06-21 20:56 | 3.5806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.7598 | 0 | 0 | 0 | 27.8547 | 0 | 363.1356 | 401.75
2275305 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:27 | 2021-06-22 00:42 | 7.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1938 | 0 | 970.402 | 1156.5959
2275306 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20292_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:28 | 2021-06-22 02:32 | 9.0711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2005
2275312 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21419_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:33 | 2021-06-21 18:40 | 1.1175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 9.1715
2275313 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3090_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:34 | 2021-06-21 19:51 | 2.2775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 0 | 76.9399 | 0 | 0 | 78.0624
2275330 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28787_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:48 | 2021-06-21 18:07 | 0.30583 | 0 | 2414 | 0 | 11 | 11 | 318 | 20 | 6 | 0 | 525.6078 | 0 | 7.6351 | 73.252 | 204.7576 | 806.7202 | 25.2664 | 1643.2392
2275330 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28787_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:48 | 2021-06-21 18:27 | 0.64167 | 0 | 557 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 6 | 0 | 208.4528 | 0 | 0.074016 | 0 | 246.8458 | 164.7744 | 249.338 | 869.4849
2275346 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111015_34,5kVH34 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:59 | 2021-06-21 18:49 | 0.84917 | 0 | 8940 | 0 | 0 | 2 | 697 | 3 | 47 | 0 | 4774.1245 | 0 | 0 | 337.1365 | 1901.0995 | 1111.9947 | 1458.2178 | 9582.573
2275350 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:59 | 2021-06-21 19:15 | 1.2733 | 0 | 4806 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3420.0498 | 0 | 0 | 5.7234 | 733.5001 | 0 | 24.7196 | 4183.9928
2275350 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29351_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:59 | 2021-06-21 19:25 | 1.4314 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 540.6073 | 0 | 0 | 0 | 197.7722 | 0 | 11.068 | 749.4475
2275353 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18225_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 12:48 | 2021-06-21 20:25 | 7.6206 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 581.7227 | 0 | 0 | 0 | 417.9818 | 0 | 0 | 999.7045
2275363 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31055_0,4kVTR-1_DTR | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:04 | 2021-06-21 19:34 | 1.4939 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | 0 | 1240.1491 | 0 | 0 | 0 | 691.2124 | 0 | 220.7537 | 2152.1152
2275407 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_0,4kVTR-2_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:26 | 2021-06-21 19:33 | 1.1197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6937
2275413 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23586_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:30 | 2021-06-21 20:06 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 2.0401
2275419 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 22020_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:36 | 2021-06-21 19:30 | 0.905 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 184.3511 | 0 | 0 | 0 | 235.2457 | 0 | 0 | 419.5968
2275425 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:39 | 2021-06-21 19:09 | 0.4975 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30.4582 | 0 | 0 | 0 | 40.8407 | 0 | 0 | 71.2989
2275429 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25741_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:43 | 2021-06-21 20:20 | 1.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15345
2275431 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8606_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:41 | 2021-06-21 20:33 | 2.865 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.3828 | 0 | 0 | 0 | 3.7312 | 0 | 0 | 162.114
2275435 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2371_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:44 | 2021-06-21 18:46 | 0.026667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 4.8854 | 0 | 0 | 3.8761 | 58.2715 | 0 | 0 | 67.033
2275439 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2308_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:43 | 2021-06-21 22:15 | 4.5383 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.7274 | 0 | 0 | 0 | 16.0426 | 0 | 0 | 170.77
2275450 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23653_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:05 | 2021-06-22 | 5.9244 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97.6528 | 0 | 57.9696 | 0 | 190.5131 | 0 | 0 | 346.1355
2275470 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:59 | 2021-06-21 18:59 | 0.010278 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0.50407 | 0 | 0 | 8.6336 | 7.7001 | 0 | 0 | 16.8377
2275474 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28800_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:04 | 2021-06-21 19:58 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 1.1257
2275477 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23141_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:04 | 2021-06-21 20:10 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0071
2275479 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:06 | 2021-06-21 23:40 | 4.5711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6924
2275492 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:11 | 2021-06-21 22:00 | 2.8144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.0825 | 0 | 0 | 0 | 88.9823 | 0 | 0 | 187.0647
2275502 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:22 | 2021-06-21 20:13 | 0.85639 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 142.2904 | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 0 | 0 | 149.3354
2275514 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21118_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:33 | 2021-06-22 04:25 | 8.8747 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.7365 | 0 | 0 | 0 | 276.004 | 0 | 0 | 461.7406
2275517 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20647_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 16:49 | 2021-06-21 23:57 | 7.1347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 0 | 58.5109 | 0 | 0 | 75.6789
2275522 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2211_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 19:43 | 2021-06-21 22:29 | 2.7711 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 403.4001 | 0 | 0 | 0 | 85.1498 | 0 | 0 | 488.5499
2275539 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:33 | 2021-06-22 03:24 | 8.8564 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5462
2275543 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20931_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 20:09 | 2021-06-21 22:00 | 1.8564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615
2275549 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 20:15 | 2021-06-21 20:54 | 0.64833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.7904 | 0 | 0 | 0 | 5.2466 | 0 | 0 | 114.037
2275563 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8830_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 18:39 | 2021-06-21 22:30 | 3.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.2478 | 0 | 276.8678 | 966.1156
2275589 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12376_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 20:54 | 2021-06-22 01:56 | 5.0261 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 632.5173 | 0 | 0 | 0 | 65.4649 | 0 | 0 | 697.9822
2275590 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21057_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 20:55 | 2021-06-22 04:58 | 8.0458 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9566 | 0 | 0 | 0 | 8.4381 | 0 | 0 | 27.3947
2275598 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27174_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:06 | 2021-06-21 22:47 | 1.6911 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 144.4866 | 0 | 0 | 0 | 5.487 | 0 | 0 | 149.9737
2275603 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28413_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:09 | 2021-06-22 00:33 | 3.4022 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 463.0998 | 0 | 0 | 0 | 215.2728 | 0 | 0 | 678.3726
2275606 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:10 | 2021-06-21 21:11 | 0.017222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0.91236 | 0 | 0 | 12.0215 | 11.2159 | 0 | 0 | 24.1498
2275617 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28095_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:19 | 2021-06-22 02:24 | 5.0897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3904
2275628 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21625_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:34 | 2021-06-22 00:36 | 3.0258 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 535.7744 | 0 | 0 | 0 | 31.628 | 0 | 0 | 567.4024
2275637 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 30506_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:29 | 2021-06-21 22:39 | 1.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 27.525 | 0 | 10.3766 | 39.1473
2275641 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23215_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:36 | 2021-06-21 22:22 | 0.76306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5578 | 0 | 0 | 0 | 0.13706 | 0 | 0 | 5.6949
2275647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:48 | 2021-06-22 03:06 | 5.2942 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1348.1265 | 0 | 0 | 0 | 189.8341 | 0 | 0 | 1537.9605
2275648 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:09 | 2021-06-22 00:01 | 2.8619 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 458.8691 | 0 | 0 | 0 | 128.1846 | 0 | 0 | 587.0537
2275649 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 20915_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 21:55 | 2021-06-21 21:55 | 0.0038889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0.025543 | 0 | 0 | 0 | 0.77947 | 0 | 0.34896 | 1.154
2275687 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2211_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 22:33 | 2021-06-22 03:10 | 4.6181 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 608.534 | 0 | 0 | 0 | 122.5188 | 0 | 0 | 731.0529
2275697 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18256_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 22:56 | 2021-06-22 03:32 | 4.5944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5275 | 0 | 0 | 0 | 5.3913 | 0 | 0 | 16.9188
2275699 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8081_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-21 22:07 | 2021-06-22 01:19 | 3.2025 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 1327.2438 | 0 | 0 | 0 | 327.7565 | 0 | 12.2478 | 1667.2481
2275700 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Direği | 1016_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 23:00 | 2021-06-22 00:35 | 1.5775 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.0231 | 0 | 0 | 0 | 1.4996 | 0 | 0 | 138.5227
2275705 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 23:18 | 2021-06-22 08:47 | 9.4903 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1133.3361 | 0 | 0 | 0 | 83.9724 | 0 | 0 | 1217.3084
2275719 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9033_0,4kVTR-1_D-11 | Gerilim Arızası / Voltaj Dalgalanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 22:07 | 2021-06-22 00:33 | 2.4272 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0372
2275727 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2250_10,5kVH21 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:01 | 2021-06-22 04:48 | 4.7897 | 0 | 263 | 0 | 0 | 2 | 701 | 0 | 1 | 0 | 824.841 | 0 | 0 | 558.8804 | 5073.3803 | 0 | 0.84528 | 6457.947
2275728 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1004_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:02 | 2021-06-22 00:48 | 0.77889 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.3349 | 0 | 0 | 0 | 41.7065 | 0 | 0 | 158.0414
2275734 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3757_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:08 | 2021-06-22 04:09 | 4.0192 | 0 | 617 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1735.5469 | 0 | 0 | 276.6718 | 835.3856 | 0 | 0 | 2847.6042
2275735 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SDK Çıkışı | 20402_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:08 | 2021-06-22 04:41 | 4.5486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0152 | 0 | 0 | 0 | 81.2141 | 0 | 0 | 84.2293
2275737 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22180_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:14 | 2021-06-22 12:26 | 12.2039 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154.8855 | 0 | 0 | 0 | 66.2968 | 0 | 0 | 221.1823
2275738 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28118_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:14 | 2021-06-22 01:20 | 1.1006 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 503.6567 | 0 | 0 | 0 | 36.8823 | 0 | 0 | 540.5391
2275739 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 781_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:16 | 2021-06-22 01:16 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7688 | 0 | 0 | 0 | 113.7688
2275740 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31914_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:16 | 2021-06-22 03:21 | 3.0772 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 388.8741 | 0 | 0 | 0 | 161.7587 | 0 | 0 | 550.6328
2275743 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18504_34,5kVH2 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:20 | 2021-06-22 00:21 | 0.0080556 | 0 | 8658 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 4 | 0 | 43.0092 | 0 | 0 | 0 | 12.7318 | 0 | 0.056687 | 55.7977
2275750 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18589_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:28 | 2021-06-22 02:37 | 2.1592 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 864.6156 | 0 | 0 | 0 | 492.9579 | 0 | 12.1342 | 1369.7076
2275752 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21318_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:29 | 2021-06-22 00:34 | 0.085278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0.07267 | 0 | 0 | 0 | 10.9107 | 0 | 15.3595 | 26.3429
2275753 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 42_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:28 | 2021-06-22 01:16 | 0.78833 | 0 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 7 | 0 | 2089.4547 | 0 | 0 | 0 | 726.3561 | 0 | 165.6943 | 2981.5051
2275753 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18504_34,5kVH2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:28 | 2021-06-22 02:50 | 2.3606 | 0 | 8658 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 4 | 0 | 11790.1549 | 0 | 0 | 0 | 3701.7994 | 0 | 16.4636 | 15508.4179
2275759 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28118_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:36 | 2021-06-22 00:52 | 0.26139 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 | 318.1169 | 0 | 0 | 9.0356 | 50.0603 | 5.0469 | 0.14911 | 382.4087
2275767 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111026_34,5kVH22 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:52 | 2021-06-22 01:29 | 0.60694 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1 | 1 | 0 | 647.4962 | 0 | 0 | 0 | 302.2266 | 518.8698 | 1.2757 | 1469.8684
2275767 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:52 | 2021-06-22 01:31 | 0.63972 | 0 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 2 | 0 | 2288.7641 | 0 | 0 | 0 | 662.5203 | 0 | 20.5556 | 2971.8399
2275767 | 3 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:52 | 2021-06-22 01:35 | 0.70556 | 0 | 7589 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 3462.3888 | 0 | 0 | 0 | 686.7869 | 0 | 0 | 4149.1757
2275767 | 4 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11653_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 00:52 | 2021-06-22 01:51 | 0.9725 | 0 | 9337 | 0 | 0 | 1 | 1311 | 0 | 1 | 0 | 5342.8683 | 0 | 0 | 53.7657 | 1704.8903 | 0 | 6.5853 | 7108.1096
2275773 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4054_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 00:59 | 2021-06-22 03:58 | 2.9806 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 278.0048 | 0 | 0 | 0 | 25.3752 | 919.8618 | 0 | 1223.2418
2275777 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:05 | 2021-06-22 01:06 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5788 | 12.5383 | 0 | 0.021885 | 30.139
2275780 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Direği | 1462_0,4kVTR-2_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:11 | 2021-06-22 04:05 | 2.895 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272.1402 | 0 | 0 | 0 | 67.2167 | 0 | 0 | 339.3569
2275781 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4017_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:12 | 2021-06-22 01:12 | 0.014167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.023135 | 0 | 0 | 3.2929 | 4.3795 | 0 | 0 | 7.6955
2275790 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18313_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 01:18 | 2021-06-22 03:17 | 1.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.46098 | 0 | 0 | 0 | 130.4091 | 0 | 0 | 130.8701
2275792 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | DM | 27115_34,5kVH13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 01:24 | 2021-06-22 06:10 | 4.7733 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 56.1351 | 0 | 0 | 0 | 753.9845 | 0 | 55.2948 | 865.4144
2275793 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH26 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:25 | 2021-06-22 01:26 | 0.021111 | 0 | 2506 | 0 | 0 | 3 | 2830 | 8 | 366 | 0 | 32.8793 | 0 | 0 | 1.6546 | 139.2888 | 24.0365 | 173.5015 | 371.3606
2275799 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:29 | 2021-06-22 01:38 | 0.14556 | 1 | 9046 | 0 | 0 | 2 | 366 | 2 | 19 | 32.3253 | 953.8465 | 0 | 0 | 112.4275 | 127.0375 | 60.2304 | 77.5974 | 1363.4645
2275801 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27114_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:33 | 2021-06-22 01:33 | 0.0044444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0.013892 | 0 | 0 | 0 | 3.0297 | 1.3977 | 3.4364 | 7.8777
2275805 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4669_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:35 | 2021-06-22 01:35 | 0.0055556 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 2.1491 | 0 | 0 | 6.4016
2275810 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4138_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:37 | 2021-06-22 01:37 | 0.013056 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 2 | 0 | 17.7634 | 0 | 0 | 3.2572 | 4.6878 | 0 | 0.28128 | 25.9896
2275815 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25623_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 01:41 | 2021-06-22 03:18 | 1.6178 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.61832 | 0 | 0 | 145.292
2275820 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8224_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 01:51 | 2021-06-22 01:51 | 0.0069444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 44 | 0 | 0.070398 | 0 | 0 | 0 | 4.8721 | 0 | 8.8294 | 13.7719
2275826 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 782_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 02:03 | 2021-06-22 02:33 | 0.50583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13.2053 | 0 | 0 | 0 | 54.0528 | 0 | 0 | 67.2581
2275828 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8005_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:09 | 2021-06-22 02:13 | 0.071944 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 19 | 0 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 65.2311 | 0 | 16.736 | 89.2744
2275831 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21781_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:12 | 2021-06-22 02:12 | 0.011667 | 0 | 5159 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 2 | 0 | 25.163 | 0 | 0 | 0.86203 | 4.5619 | 0 | 0.62077 | 31.2077
2275843 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21667_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:20 | 2021-06-22 02:24 | 0.064167 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 227 | 3 | 60 | 0 | 1.0668 | 0 | 0.0089757 | 0 | 51.2394 | 41.4273 | 57.6655 | 151.4079
2275844 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8847_10,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:22 | 2021-06-22 02:22 | 0.010833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 60 | 0 | 0.061118 | 0 | 0 | 0 | 6.6309 | 0 | 16.8196 | 23.5115
2275845 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:23 | 2021-06-22 02:33 | 0.15583 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 3 | 0 | 459.547 | 0 | 0 | 0 | 40.0292 | 0 | 17.762 | 517.3381
2275847 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111008_34,5kVH07 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:24 | 2021-06-22 02:37 | 0.20778 | 0 | 29781 | 0 | 0 | 5 | 5160 | 0 | 356 | 0 | 3671.0508 | 0 | 0 | 79.9363 | 2032.2498 | 0 | 1102.9632 | 6886.2001
2275897 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22324_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:28 | 2021-06-22 02:28 | 0.0033333 | 0 | 460 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0.0043156 | 0 | 0.15416 | 0 | 0 | 1.2149
2275906 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4389_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:31 | 2021-06-22 02:31 | 0.0047222 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 2.3199
2275910 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18701_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:34 | 2021-06-22 02:35 | 0.0063889 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.12512 | 0 | 0 | 3.4467
2275912 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1290_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 02:52 | 2021-06-22 03:40 | 0.79528 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 331.5017 | 0 | 0 | 0 | 42.2247 | 0 | 4.3373 | 378.0636
2275913 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | TM Fideri | 111027_34,5kVH21 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:59 | 2021-06-22 03:03 | 0.066111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 262 | 10 | 149 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 18.8442 | 89.5075 | 268.6672 | 420.2402 | 798.8056
2275915 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 02:29 | 2021-06-22 03:21 | 0.87028 | 6 | 380 | 0 | 8 | 2 | 108 | 2 | 2 | 14.398 | 230.1321 | 0 | 2.5078 | 16.4329 | 124.035 | 106.4882 | 57.2093 | 551.2033
2275917 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28119_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 03:10 | 2021-06-22 04:15 | 1.0858 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255.0366 | 0 | 0 | 0 | 14.0776 | 0 | 0 | 269.1142
2275920 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31913_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 03:25 | 2021-06-22 06:05 | 2.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9326 | 0 | 5.8299 | 174.7625
2275922 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20713_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 03:27 | 2021-06-22 03:34 | 0.1075 | 0 | 1120 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 58.5112 | 0 | 0.00907 | 3.3504 | 8.9555 | 0 | 0.064459 | 70.8907
2275924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25283_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 03:34 | 2021-06-22 04:01 | 0.45222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0 | 6.0043
2275925 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 03:35 | 2021-06-22 03:36 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2721 | 8.1014 | 0 | 0.013957 | 19.3875
2275926 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 03:40 | 2021-06-22 07:46 | 4.1003 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0516
2275928 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-2_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 03:40 | 2021-06-22 11:29 | 7.8144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.526 | 0 | 0 | 0 | 162.6248 | 0 | 0 | 208.1508
2275930 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18567_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 04:02 | 2021-06-22 04:24 | 0.36222 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 264.7006 | 0 | 0 | 0 | 27.2467 | 0 | 0 | 291.9473
2275931 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18567_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 04:03 | 2021-06-22 04:05 | 0.04 | 0 | 16870 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 5 | 0 | 346.5625 | 0 | 0 | 0 | 94.0787 | 0 | 3.799 | 444.4402
2275941 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25178_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 04:09 | 2021-06-22 04:49 | 0.66667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1034
2275942 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 04:11 | 2021-06-22 04:39 | 0.47 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 157.6547 | 0 | 0 | 0 | 65.4854 | 0 | 0 | 223.1401
2275943 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 780_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 04:12 | 2021-06-22 05:29 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3763 | 0 | 0 | 63.3763
2275946 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH25 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 04:30 | 2021-06-22 05:14 | 0.73028 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 8 | 857 | 0 | 1 | 0 | 1449.4949 | 0 | 0 | 375.7976 | 731.9416 | 0 | 9.8708 | 2567.1049
2275947 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21118_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 04:32 | 2021-06-22 09:11 | 4.6561 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.6437 | 0 | 0 | 0 | 144.8209 | 0 | 0 | 226.4646
2275948 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20647_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 04:32 | 2021-06-22 06:53 | 2.3422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1813 | 0 | 0 | 0 | 3.8636 | 0 | 0 | 7.0449
2275950 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1917_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 05:16 | 2021-06-22 06:39 | 1.3908 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.8006 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0 | 154.3097
2275951 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 05:26 | 2021-06-22 06:56 | 1.4958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 13.694 | 0 | 0 | 20.4013
2275954 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25809_0,4kVTR-1_D-2 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 06:25 | 2021-06-22 07:10 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2275955 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28855_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 06:38 | 2021-06-22 07:22 | 0.72917 | 1 | 317 | 0 | 3 | 7 | 77 | 2 | 0 | 1.7226 | 187.3159 | 0 | 0.99946 | 649.742 | 136.7543 | 21.8283 | 0 | 998.3624
2275959 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25666_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 06:55 | 2021-06-22 09:42 | 2.7911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155
2275963 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 25004_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:24 | 2021-06-22 09:15 | 1.8444 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 231.2542 | 0 | 0 | 0 | 114.6548 | 0 | 0 | 345.9091
2275964 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:25 | 2021-06-22 09:46 | 2.3453 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 250.5694 | 0 | 0 | 0 | 42.3899 | 0 | 63.2504 | 356.2097
2275966 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | DM | 111007_34,5kVH15 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 10:04 | 2.5086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.1111 | 0 | 0 | 0 | 135.1829 | 0 | 0 | 162.294
2275967 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 111007_34,5kVH17 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 08:03 | 0.48778 | 0 | 4365 | 0 | 0 | 6 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 1067.8965 | 0 | 0 | 552.8252 | 1439.0154 | 0 | 0 | 3059.737
2275967 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3599_34,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 08:06 | 0.54028 | 0 | 810 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 1 | 0 | 291.5672 | 0 | 0 | 110.316 | 442.6335 | 0 | 9.5754 | 854.0921
2275968 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH15 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 08:47 | 1.2119 | 0 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 8 | 0 | 6376.9022 | 0 | 0 | 0 | 2145.3294 | 0 | 123.2044 | 8645.436
2275968 | 2 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3310_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 09:34 | 1.9975 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 1699.3479 | 0 | 0 | 0 | 717.228 | 0 | 7.9438 | 2424.5198
2275968 | 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3614_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 09:46 | 2.1992 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 303.268 | 0 | 0 | 0 | 320.4003 | 0 | 0 | 623.6683
2275968 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3614_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:34 | 2021-06-22 09:55 | 2.3578 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 3 | 0 | 1641.6292 | 0 | 0 | 315.3439 | 604.8619 | 0 | 73.2111 | 2635.0462
2275990 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28885_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:39 | 2021-06-22 10:23 | 2.7297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4398
2276003 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2042_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 07:57 | 2021-06-22 09:18 | 1.3492 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129.6827 | 0 | 0 | 0 | 12.5386 | 0 | 0 | 142.2214
2276010 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3599_34,5kVH10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:07 | 2021-06-22 10:08 | 2.0258 | 0 | 811 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1183.1737 | 0 | 0 | 520.2061 | 2052.1398 | 0 | 48.1282 | 3803.6477
2276016 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8039_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:12 | 2021-06-22 12:40 | 4.4647 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.0874 | 0 | 0 | 0 | 0.90067 | 0 | 0 | 55.988
2276056 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:02 | 2021-06-22 08:45 | 0.72222 | 20 | 5312 | 3 | 227 | 24 | 944 | 16 | 2 | 36.9843 | 3496.4165 | 0.87436 | 136.882 | 694.8181 | 1002.8923 | 633.4423 | 55.1831 | 6057.493
2276058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:39 | 2021-06-22 17:46 | 9.1139 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2105.5131 | 0 | 0 | 0 | 239.4644 | 0 | 0 | 2344.9775
2276070 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:29 | 2021-06-22 18:11 | 9.7108 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1319.6266 | 0 | 0 | 0 | 807.6525 | 0 | 565.621 | 2692.9001
2276091 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23260_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:39 | 7.6517 | 4 | 367 | 0 | 30 | 9 | 86 | 4 | 1 | 251.2022 | 2245.3547 | 0 | 308.2264 | 968.6201 | 1209.4247 | 732.0215 | 15.6245 | 5730.4741
2276102 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2039_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:09 | 2021-06-22 10:30 | 1.3583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.9346 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 38.2891
2276104 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-16 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 08:49 | 2021-06-22 13:36 | 4.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.8307 | 0 | 0 | 505.8307
2276105 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:11 | 2021-06-22 18:38 | 9.4542 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1527.2845 | 0 | 0 | 0 | 116.9481 | 0 | 0 | 1644.2326
2276107 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27015_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:13 | 2021-06-22 13:51 | 4.6325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6044 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 34.5105
2276108 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4382_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:13 | 2021-06-22 16:56 | 7.7103 | 0 | 943 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6947.3378 | 0 | 0 | 2660.0458 | 2086.759 | 0 | 379.663 | 12073.8056
2276110 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:14 | 2021-06-22 09:40 | 0.43472 | 0 | 29114 | 0 | 0 | 3 | 2409 | 1 | 5 | 0 | 7146.3874 | 0 | 0 | 92.8036 | 1761.0129 | 226.3864 | 125.6021 | 9352.1923
2276110 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:14 | 2021-06-22 10:02 | 0.80333 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1113.3594 | 0 | 0 | 0 | 891.0767 | 0 | 0 | 2004.4361
2276111 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 111034_34,5kVH29 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:15 | 2021-06-22 09:41 | 0.43778 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 577.7439 | 0 | 0 | 0 | 165.1457 | 0 | 8.0935 | 750.9832
2276116 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25851_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:12 | 2021-06-22 10:19 | 1.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99807
2276120 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21437_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:21 | 2021-06-22 19:14 | 9.8908 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9443
2276123 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28850_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:21 | 2021-06-22 17:00 | 7.6356 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2128.9365 | 0 | 0 | 0 | 342.8098 | 0 | 43.6949 | 2515.4413
2276124 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:22 | 2021-06-22 16:59 | 7.6183 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1075.337 | 0 | 0 | 0 | 108.6168 | 0 | 0 | 1183.9538
2276125 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-5 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:22 | 2021-06-22 12:36 | 3.2303 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.9141 | 0 | 0 | 0 | 113.4118 | 0 | 0 | 302.3259
2276127 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23712_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:23 | 2021-06-22 18:42 | 9.3142 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.013 | 504.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.0086
2276128 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4151_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:25 | 2021-06-22 16:17 | 6.865 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1086.2935 | 0 | 0 | 0 | 130.8354 | 0 | 0 | 1217.1289
2276130 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23047_34,5kVH08 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:25 | 2021-06-22 10:18 | 0.87361 | 0 | 137 | 0 | 5 | 17 | 37 | 3 | 0 | 0 | 108.0208 | 0 | 8.4155 | 286.356 | 83.2189 | 226.9284 | 0 | 712.9396
2276133 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28296_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:26 | 2021-06-22 13:45 | 4.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7706 | 0 | 0 | 21.7706
2276142 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22544_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:21 | 2021-06-22 10:15 | 0.90278 | 2 | 513 | 0 | 1 | 7 | 35 | 6 | 0 | 1.8593 | 947.1201 | 0 | 0.8827 | 501.9763 | 145.5722 | 1919.8932 | 0 | 3517.3038
2276149 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11949_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:37 | 2021-06-22 15:55 | 6.2958 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 818.3623 | 0 | 0 | 0 | 577.9514 | 0 | 217.3863 | 1613.7
2276151 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31021_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:39 | 2021-06-22 16:19 | 6.6697 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 880.6676 | 0 | 0 | 0 | 99.1251 | 0 | 0 | 979.7927
2276164 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:46 | 2021-06-22 14:50 | 5.0678 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 521.4125 | 0 | 0 | 0 | 171.2591 | 0 | 0 | 692.6716
2276165 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23653_0,4kVTR-1_D-2 | Yağ Sızıntısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:47 | 2021-06-22 19:20 | 9.5444 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 183.5348 | 0 | 94.7623 | 0 | 347.8861 | 0 | 0 | 626.1833
2276166 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11352_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:47 | 2021-06-22 12:06 | 2.3233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495
2276167 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:45 | 2021-06-22 15:32 | 5.7917 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328.7821 | 0 | 0 | 0 | 125.7251 | 0 | 0 | 454.5072
2276170 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4433_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 09:54 | 2021-06-22 15:35 | 5.6822 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 567.9696 | 0 | 0 | 0 | 75.3934 | 0 | 0 | 643.363
2276175 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21694_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:01 | 2021-06-22 10:41 | 0.66611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0 | 77.1891 | 0 | 328.2508 | 405.5819
2276176 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3728_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:47 | 2021-06-22 18:49 | 9.0314 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 191.355 | 0 | 0 | 0 | 999.5043 | 0 | 0 | 1190.8593
2276178 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22328_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:02 | 2021-06-22 15:40 | 5.6228 | 0 | 544 | 0 | 5 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2905.7441 | 0 | 21.6598 | 0 | 829.9514 | 7569.7322 | 0 | 11327.0875
2276181 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 114_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 09:59 | 2021-06-22 12:24 | 2.4094 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.8291 | 0 | 0 | 0 | 28.9996 | 0 | 0 | 128.8287
2276183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20254_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:04 | 2021-06-22 12:54 | 2.8286 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 456.2848 | 0 | 0 | 0 | 43.9646 | 0 | 0 | 500.2494
2276185 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18523_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:05 | 2021-06-22 15:01 | 4.9331 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 913.8651 | 0 | 0 | 0 | 539.3014 | 0 | 0 | 1453.1665
2276190 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28423_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:09 | 2021-06-22 14:54 | 4.7514 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 686.3604 | 0 | 0 | 0 | 516.8841 | 0 | 0 | 1203.2445
2276192 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:09 | 2021-06-22 17:06 | 6.9433 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1557.3968 | 0 | 0 | 0 | 397.9031 | 0 | 0 | 1955.2999
2276193 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3325_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:11 | 2021-06-22 18:25 | 8.2303 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1468.3828 | 0 | 0 | 0 | 912.5201 | 0 | 0 | 2380.9029
2276196 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:12 | 2021-06-22 19:56 | 9.7258 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301.1515 | 0 | 0 | 0 | 530.8145 | 0 | 0 | 831.966
2276200 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:14 | 2021-06-22 11:03 | 0.81111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254
2276202 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1509_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:16 | 2021-06-22 11:27 | 1.1842 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 455.0826 | 0 | 0 | 0 | 19.1347 | 0 | 0 | 474.2173
2276204 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29351_0,4kVTR-1_D-11 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:17 | 2021-06-22 16:07 | 5.8311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.7183 | 0 | 0 | 0 | 27.5605 | 0 | 65.4676 | 105.7464
2276209 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:21 | 2021-06-22 14:41 | 4.3308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | 3 | 0 | 18.3854 | 0 | 0 | 1243.8692 | 1888.1393 | 9909.8697 | 350.5611 | 13410.8248
2276211 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31848_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:21 | 2021-06-22 11:49 | 1.4672 | 0 | 610 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1063.6319 | 0 | 0 | 1094.0981 | 602.455 | 489.814 | 933.786 | 4183.785
2276215 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:23 | 2021-06-22 14:00 | 3.6239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.6829 | 0 | 0 | 0 | 252.8023 | 0 | 0 | 264.4852
2276216 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3209_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:08 | 2021-06-22 12:58 | 2.8372 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 657.3599 | 0 | 0 | 0 | 857.1973 | 0 | 0 | 1514.5572
2276227 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20932_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:27 | 2021-06-22 10:49 | 0.37111 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 320.1899 | 0 | 0 | 0 | 92.2761 | 0 | 0 | 412.4661
2276239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 28879_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:34 | 2021-06-22 13:20 | 2.7611 | 1 | 208 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 3.3077 | 402.7792 | 0 | 0.4188 | 434.8018 | 138.3547 | 38.4099 | 0 | 1018.0722
2276240 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23447_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:35 | 2021-06-22 18:46 | 8.1797 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 201.3472 | 0 | 4.1799 | 0 | 179.305 | 0 | 0 | 384.8321
2276244 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:40 | 2021-06-22 20:02 | 9.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3791 | 0 | 0 | 51.3791
2276252 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3544_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:21 | 2021-06-22 14:46 | 4.4228 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4809.0694 | 0 | 0 | 0 | 919.0746 | 0 | 0 | 5728.1439
2276254 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24512_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:45 | 2021-06-22 11:46 | 1.0139 | 0 | 2604 | 0 | 9 | 4 | 280 | 2 | 0 | 0 | 1608.8756 | 0 | 10.4249 | 105.4656 | 586.1988 | 25.5958 | 0 | 2336.5607
2276261 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:48 | 2021-06-22 10:58 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9697 | 33.6429 | 538.3209 | 0 | 664.9334
2276261 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:48 | 2021-06-22 12:24 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6798 | 6464.7977 | 1604.7434 | 8164.221
2276266 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:49 | 2021-06-22 16:05 | 5.2542 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1145.1815 | 0 | 0 | 0 | 429.8895 | 0 | 0 | 1575.071
2276275 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3246_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:55 | 2021-06-22 12:41 | 1.7542 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.9017 | 0 | 0 | 152.0355 | 573.8027 | 0 | 0 | 828.7399
2276275 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3246_34,5kVH02 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:55 | 2021-06-22 16:19 | 5.3881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.6744 | 0 | 0 | 0 | 814.209 | 0 | 0 | 867.8834
2276279 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:29 | 2021-06-22 20:05 | 9.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0486
2276280 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31005_0,4kVTR-2_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:58 | 2021-06-22 11:07 | 0.14417 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.2218 | 0 | 0 | 0 | 2.5102 | 0 | 0 | 18.7319
2276282 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25700_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 10:59 | 2021-06-22 17:12 | 6.2156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 592.758 | 0 | 0 | 0 | 92.6425 | 0 | 0 | 685.4005
2276291 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:07 | 2021-06-22 12:01 | 0.90194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9675
2276294 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2130_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:11 | 2021-06-22 13:33 | 2.3683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5182 | 0 | 0 | 0 | 3.6357 | 0 | 0 | 6.1539
2276301 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18539_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:14 | 2021-06-22 12:59 | 1.7469 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.3124 | 0 | 0 | 0 | 41.7629 | 0 | 0 | 93.0752
2276311 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1297_10,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:12 | 2021-06-22 12:15 | 1.0636 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295.9551 | 0 | 0 | 0 | 61.058 | 0 | 0 | 357.0131
2276311 | 2 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1753_10,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:12 | 2021-06-22 12:30 | 1.3058 | 0 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1773.8032 | 0 | 0 | 0 | 1273.7436 | 0 | 0 | 3047.5468
2276330 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:14 | 2021-06-22 15:51 | 4.6108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4545
2276335 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:27 | 2021-06-22 17:40 | 6.2092 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 901.9448 | 0 | 0 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 917.9858
2276342 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31638_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 10:46 | 2021-06-22 16:35 | 5.8153 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 92.5688 | 0 | 0 | 0 | 2188.5644 | 0 | 514.7033 | 2795.8364
2276352 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 512_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:37 | 2021-06-22 11:53 | 0.27306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 2.6524
2276353 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21336_34,5kVH4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:37 | 2021-06-22 19:37 | 7.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.0769 | 0 | 2990.5041 | 3380.581
2276366 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3249_0,4kVTR-1_D-22 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:47 | 2021-06-22 19:35 | 7.8033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.3938 | 0 | 0 | 0 | 270.5646 | 0 | 0 | 370.9585
2276373 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:48 | 2021-06-22 13:32 | 1.7308 | 1 | 634 | 0 | 8 | 20 | 118 | 7 | 5 | 12.5035 | 757.0542 | 0 | 35.2353 | 615.0998 | 578.5207 | 1929.2729 | 119.0318 | 4046.7183
2276376 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11340_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:51 | 2021-06-22 16:29 | 4.6272 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 6295.708 | 0 | 0 | 0 | 2224.1277 | 0 | 156.4823 | 8676.3181
2276378 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8845_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:52 | 2021-06-22 14:30 | 2.6292 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 341.4818 | 0 | 0 | 0 | 244.9797 | 0 | 37.4043 | 623.8658
2276388 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31395_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:55 | 2021-06-22 19:03 | 7.1272 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 457.762 | 0 | 0 | 0 | 119.3689 | 0 | 0 | 577.1309
2276389 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11529_0,4kVTR-1_D-16 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:56 | 2021-06-22 16:30 | 4.5608 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 232.0043 | 0 | 0 | 0 | 121.9031 | 0 | 0 | 353.9074
2276392 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3865_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:58 | 2021-06-22 18:04 | 6.1053 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1199.7199 | 0 | 0 | 0 | 450.6109 | 0 | 0 | 1650.3308
2276405 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 11:59 | 2021-06-22 14:15 | 2.2647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 28.3069 | 0 | 0 | 42.8236
2276415 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 276_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 12:13 | 2021-06-22 13:11 | 0.96694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.1848 | 0 | 0 | 0 | 0.70312 | 0 | 0 | 122.8879
2276428 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:24 | 2021-06-22 21:48 | 9.4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1644.4493 | 0 | 0 | 0 | 495.3445 | 0 | 0 | 2139.7938
2276430 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28786_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 11:38 | 2021-06-22 18:19 | 6.6856 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 599.8565 | 0 | 0 | 0 | 417.223 | 0 | 0 | 1017.0794
2276436 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:30 | 2021-06-22 14:00 | 1.5086 | 6 | 1042 | 1 | 86 | 6 | 187 | 1 | 0 | 27.1337 | 1115.0316 | 0.94511 | 103.8105 | 206.5442 | 498.8533 | 21.1787 | 0 | 1973.4971
2276441 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1753_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:17 | 2021-06-22 12:43 | 0.44139 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 374.8295 | 0 | 0 | 0 | 150.5599 | 0 | 0 | 525.3894
2276448 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3893_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:38 | 2021-06-22 12:39 | 0.020556 | 0 | 349 | 0 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 6.5495 | 0 | 0 | 7.3337 | 32.7391 | 0 | 0 | 46.6222
2276451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:39 | 2021-06-22 16:38 | 3.9806 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 186.5954 | 0 | 0 | 0 | 263.3179 | 0 | 0 | 449.9133
2276461 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 111023_34,5kVH26 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:44 | 2021-06-22 13:33 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2483 | 0 | 39.2483
2276464 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 12:45 | 2021-06-22 15:20 | 2.5806 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2829.7212 | 0 | 0 | 0 | 1241.0825 | 0 | 0 | 4070.8037
2276467 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:44 | 2021-06-22 13:58 | 1.2267 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 674.5194 | 0 | 0 | 0 | 260.3993 | 0 | 0 | 934.9188
2276478 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 28519_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:52 | 2021-06-22 20:11 | 7.3125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2391
2276480 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3893_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:55 | 2021-06-22 12:55 | 0.0038889 | 0 | 408 | 0 | 0 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 1.7321 | 7.4696 | 0 | 0 | 10.6737
2276488 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3499_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 12:58 | 2021-06-22 17:02 | 4.0619 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 562.745 | 0 | 0 | 0 | 36.3185 | 0 | 0 | 599.0635
2276506 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:15 | 2021-06-22 17:34 | 4.3186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 50.938 | 0 | 0 | 0 | 688.0387 | 0 | 214.4324 | 953.409
2276508 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:15 | 2021-06-22 14:16 | 1.01 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5156 | 0 | 0 | 0 | 0.21699 | 0 | 0 | 12.7326
2276514 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18521_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:19 | 2021-06-22 22:16 | 8.9533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5003
2276520 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4020_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:23 | 2021-06-22 17:09 | 3.7606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7562
2276529 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22765_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:29 | 2021-06-22 13:35 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 20.6788 | 24.0855
2276551 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29583_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:49 | 2021-06-22 19:23 | 5.5611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.0924 | 0 | 0 | 0 | 387.37 | 0 | 0 | 466.4624
2276554 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:51 | 2021-06-22 17:49 | 3.9711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.948
2276557 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8655_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 13:56 | 2021-06-22 14:03 | 0.11861 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 22.8253 | 0 | 0 | 0 | 26.3921 | 0 | 7.8326 | 57.0501
2276559 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3514_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:57 | 2021-06-22 14:37 | 0.66778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.1759 | 0 | 0 | 0 | 113.968 | 0 | 0 | 120.1439
2276568 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29956_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:04 | 2021-06-22 16:24 | 2.3247 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 195.9874 | 0 | 0 | 0 | 55.5617 | 0 | 0 | 251.5491
2276573 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3109_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:08 | 2021-06-23 00:06 | 9.9697 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 549.4154 | 0 | 0 | 0 | 60.3059 | 0 | 0 | 609.7213
2276574 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:09 | 2021-06-22 23:18 | 9.1539 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423.9114 | 0 | 0 | 0 | 392.8013 | 0 | 0 | 816.7128
2276580 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:16 | 2021-06-22 16:01 | 1.7517 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 842.2011 | 0 | 0 | 0 | 287.1864 | 0 | 0 | 1129.3875
2276580 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:16 | 2021-06-22 19:34 | 5.3072 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 390.0448 | 0 | 0 | 0 | 241.7638 | 0 | 0 | 631.8086
2276591 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 43_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:21 | 2021-06-22 15:42 | 1.3425 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 57.133 | 0 | 0 | 0 | 93.8667 | 0 | 16.504 | 167.5036
2276592 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24123_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:43 | 2021-06-22 15:59 | 2.2681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96952 | 0 | 0 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 1.1343
2276609 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11659_0,4kVTR-1_D-7 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:33 | 2021-06-22 20:42 | 6.1575 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1452.9325 | 0 | 0 | 0 | 589.6955 | 0 | 68.5222 | 2111.1501
2276615 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:36 | 2021-06-22 15:55 | 1.3172 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.1412 | 0 | 0 | 0 | 51.9856 | 0 | 0 | 152.1268
2276617 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22221_0,4kVTR-1_DTR | SCADA Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:37 | 2021-06-22 15:37 | 0.99833 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175.8096 | 0 | 0 | 0 | 11.6484 | 0 | 0 | 187.458
2276635 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20256_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 14:45 | 2021-06-22 16:09 | 1.3989 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.5396 | 0 | 0 | 0 | 2.5354 | 0 | 0 | 75.075
2276644 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28432_0,4kVTR-1_D-6 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 14:53 | 2021-06-22 15:19 | 0.4325 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.5324 | 0 | 0 | 0 | 11.2271 | 0 | 0 | 67.7596
2276651 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 111009_34,5kVH18 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:09 | 0.205 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 813 | 2 | 29 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.60232 | 303.2072 | 1439.4691 | 190.5293 | 1934.5504
2276651 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH12 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:11 | 0.22556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 198 | 0 | 5.4377 | 0 | 0 | 0 | 785.1091 | 0 | 1647.8728 | 2438.4196
2276651 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH11 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:20 | 0.38694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 60 | 0 | 4.3991 | 0 | 0 | 0 | 398.8335 | 50.0101 | 898.3016 | 1351.5443
2276651 | 4 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH07 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:43 | 0.7725 | 0 | 9268 | 0 | 0 | 1 | 2824 | 2 | 244 | 0 | 4104.9999 | 0 | 0 | 122.6962 | 6312.2272 | 370.7878 | 6666.9711 | 17577.6822
2276651 | 5 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8859_34,5kVH03 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 16:02 | 1.0831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 47 | 0 | 3.8125 | 0 | 0 | 0 | 1321.0135 | 0 | 1827.441 | 3152.267
2276652 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH08 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:30 | 0.54972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 478 | 0 | 64 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 300.3811 | 1107.6154 | 0 | 1069.8057 | 2482.2746
2276653 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH01 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:43 | 0.76889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 | 1 | 103 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 270.4481 | 1700.5184 | 203.7248 | 2165.9596 | 4341.8741
2276658 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH05 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 14:57 | 2021-06-22 15:35 | 0.62611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 123 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 1355.0384 | 0 | 2554.3957 | 3910.5085
2276676 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:06 | 2021-06-22 21:12 | 6.1075 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 965.6463 | 0 | 0 | 0 | 135.181 | 0 | 0 | 1100.8273
2276683 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 20253_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:38 | 2021-06-22 15:34 | 1.9375 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 325.7392 | 0 | 0 | 0 | 58.2196 | 0 | 0 | 383.9588
2276693 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:19 | 2021-06-22 21:26 | 6.1222 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1483.4324 | 0 | 0 | 0 | 101.6137 | 0 | 0 | 1585.0461
2276694 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG/OG Transformatörü | 20703_34,5kVH03 | Sargı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:19 | 2021-06-22 16:17 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6468 | 0 | 305.4769 | 408.1237
2276696 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH08 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:19 | 2021-06-22 15:20 | 0.018333 | 0 | 7256 | 0 | 0 | 12 | 2169 | 1 | 47 | 0 | 92.7468 | 0 | 0 | 135.897 | 113.8425 | 5.2114 | 29.9662 | 377.6639
2276697 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:19 | 2021-06-22 15:20 | 0.0094444 | 0 | 25037 | 0 | 0 | 2 | 5734 | 0 | 15 | 0 | 144.1849 | 0 | 0 | 6.4016 | 101.5871 | 0 | 3.4655 | 255.639
2276700 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2319_0,4kVTR-2_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:21 | 2021-06-22 19:44 | 4.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.4141 | 0 | 17.5106 | 602.9247
2276707 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22491_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:24 | 2021-06-22 17:20 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4326 | 0 | 24.565 | 206.9976
2276732 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9033_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:26 | 2021-06-22 17:11 | 1.7489 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 348.35 | 0 | 0 | 0 | 100.3553 | 0 | 1.7878 | 450.4931
2276741 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21445_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:47 | 2021-06-22 16:09 | 0.37667 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.5956 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 0 | 0 | 69.1998
2276742 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31055_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:48 | 2021-06-22 16:25 | 0.61917 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 12 | 0 | 469.4548 | 0 | 0 | 0 | 363.3994 | 0 | 138.2385 | 971.0926
2276743 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24520_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:48 | 2021-06-22 15:54 | 0.095833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 0.075829 | 0 | 0 | 1.4582
2276758 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20085_15,8kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:00 | 2021-06-22 18:01 | 2.0178 | 0 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 2 | 0 | 3619.5063 | 0 | 0 | 0 | 2325.6698 | 0 | 580.9849 | 6526.1611
2276763 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29028_0,4kVTR-2_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:09 | 2021-06-22 16:14 | 0.079167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 9.2883
2276776 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:20 | 2021-06-22 16:40 | 0.32472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.6585 | 0 | 0 | 51.3904 | 61.5635 | 208.5987 | 54.1158 | 378.3269
2276778 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18570_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:21 | 2021-06-22 21:32 | 5.1864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5055
2276784 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28111_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:22 | 2021-06-22 19:13 | 2.8514 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 311.6397 | 0 | 0 | 0 | 200.5211 | 0 | 0 | 512.1608
2276785 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18595_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:22 | 2021-06-22 16:45 | 0.37944 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 206.541 | 0 | 0 | 0 | 160.225 | 0 | 71.8628 | 438.6287
2276795 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20254_0,4kVTR-2_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:27 | 2021-06-22 18:29 | 2.0392 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 286.3764 | 0 | 0 | 0 | 134.2179 | 0 | 0 | 420.5943
2276800 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 43_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:28 | 2021-06-22 21:08 | 4.6656 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 213.7246 | 0 | 0 | 0 | 285.9084 | 0 | 44.2996 | 543.9326
2276803 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:11 | 2021-06-22 23:38 | 7.4561 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1610.6719 | 0 | 0 | 0 | 206.2971 | 0 | 52.8064 | 1869.7754
2276805 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3506_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:32 | 2021-06-22 23:52 | 7.335 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 725.9865 | 0 | 0 | 0 | 481.2655 | 0 | 0 | 1207.252
2276808 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29466_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:11 | 2021-06-22 17:06 | 1.9142 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44.1306 | 0 | 0 | 0 | 96.4153 | 0 | 20.1106 | 160.6564
2276829 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:49 | 2021-06-22 18:21 | 1.5303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5893
2276833 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24002_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 16:51 | 2021-06-22 18:21 | 1.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 174.2722 | 0 | 141.4529 | 318.6499
2276860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:04 | 2021-06-22 19:34 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 160.48 | 173.3
2276863 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2369_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:04 | 2021-06-23 02:21 | 9.2758 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 752.6242 | 0 | 0 | 0 | 62.8701 | 0 | 0 | 815.4943
2276868 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:09 | 2021-06-22 17:12 | 0.045833 | 5 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.6755 | 3.6874 | 0 | 0.025484 | 2.9029 | 0.94065 | 0 | 0 | 9.232
2276880 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21705_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 15:59 | 2021-06-22 20:46 | 4.7839 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.2101 | 0 | 0 | 0 | 135.8072 | 0 | 0 | 264.0173
2276886 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:17 | 2021-06-22 20:41 | 3.3958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 27.4133 | 0 | 0 | 0 | 318.9403 | 0 | 1891.9777 | 2238.3313
2276893 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21231_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:23 | 2021-06-22 18:10 | 0.77833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.086
2276898 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28800_34,5kVH13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:26 | 2021-06-22 18:01 | 0.58944 | 0 | 26355 | 0 | 2 | 6 | 2743 | 8 | 35 | 0 | 9277.7296 | 0 | 0.74255 | 63.0216 | 2877.8617 | 506.9367 | 858.3501 | 13584.6423
2276900 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28511_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:27 | 2021-06-22 23:15 | 5.8025 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 602.6935 | 0 | 0 | 0 | 66.2307 | 0 | 0 | 668.9241
2276918 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25700_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-22 20:32 | 7.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3875 | 0 | 0 | 0 | 25.9989 | 0 | 0 | 45.3864
2276925 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24520_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:40 | 2021-06-22 17:43 | 0.0525 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9605 | 0 | 0 | 0 | 0.050635 | 0 | 0 | 1.0111
2276944 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:02 | 2021-06-22 20:51 | 3.815 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 304.2566 | 0 | 0 | 0 | 315.1929 | 0 | 153.3261 | 772.7757
2276949 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2013_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:53 | 2021-06-22 20:11 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4982 | 0 | 0 | 344.4982
2276952 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20253_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:57 | 2021-06-23 01:14 | 7.2775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1835
2276955 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:59 | 2021-06-22 18:38 | 0.64278 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 157.9169 | 0 | 0 | 0 | 21.7551 | 0 | 5.6715 | 185.3435
2276964 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20085_15,8kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:04 | 2021-06-22 19:19 | 1.2497 | 0 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 2 | 0 | 2355.9887 | 0 | 0 | 0 | 1303.5485 | 0 | 348.618 | 4008.1552
2276973 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:13 | 2021-06-22 21:28 | 3.26 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 538.3933 | 0 | 0 | 0 | 258.1898 | 0 | 124.083 | 920.6662
2276981 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20130_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:18 | 2021-06-22 21:27 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6287 | 0 | 0 | 100.6287
2276985 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23225_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:13 | 2021-06-22 23:09 | 4.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756
2276991 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:22 | 2021-06-23 00:39 | 6.2847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.3177 | 0 | 0 | 0 | 410.5861 | 0 | 0 | 421.9038
2276997 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 838_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 17:28 | 2021-06-22 23:57 | 6.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2979
2276999 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1379_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:31 | 2021-06-22 23:11 | 4.6536 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 488.533 | 0 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | 491.0321
2277003 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11692_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:37 | 2021-06-23 02:33 | 7.9289 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 937.0898 | 0 | 0 | 0 | 88.3177 | 0 | 0 | 1025.4075
2277006 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4518_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:41 | 2021-06-23 03:57 | 9.2742 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205.4615 | 0 | 0 | 0 | 29.1001 | 0 | 0 | 234.5616
2277020 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3109_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 18:57 | 2021-06-22 22:21 | 3.4053 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 475.58 | 0 | 0 | 0 | 24.9042 | 0 | 0 | 500.4842
2277029 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3325_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 19:02 | 2021-06-23 01:15 | 6.2092 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1254.1517 | 0 | 0 | 0 | 508.1025 | 0 | 0 | 1762.2542
2277043 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 19:20 | 2021-06-22 19:39 | 0.32 | 6 | 1057 | 1 | 96 | 6 | 221 | 1 | 0 | 5.9073 | 247.2379 | 0.23214 | 25.5195 | 32.6447 | 103.2775 | 4.2081 | 0 | 419.0271
2277060 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22331_0,4kVTR-2_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 19:53 | 2021-06-22 20:18 | 0.41389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.7586 | 0 | 0 | 0 | 6.2265 | 0 | 0 | 25.9851
2277066 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3913_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 19:55 | 2021-06-23 01:06 | 5.1831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.618 | 0 | 0 | 0 | 25.7974 | 0 | 0 | 57.4155
2277071 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9362_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-22 20:00 | 2021-06-22 20:46 | 0.76639 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 93.1813 | 0 | 0 | 0 | 124.7913 | 0 | 3.2495 | 221.2221
2277088 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28095_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:26 | 2021-06-23 01:43 | 5.2886 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 867.6079 | 0 | 0 | 0 | 297.371 | 0 | 0 | 1164.9788
2277090 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3016_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:27 | 2021-06-23 01:21 | 4.9047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6386
2277091 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3115_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:28 | 2021-06-22 23:29 | 3.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.7213 | 0 | 0 | 5.364
2277098 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:34 | 2021-06-22 20:42 | 0.14028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.098194 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 0.31597
2277106 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:42 | 2021-06-22 21:48 | 1.0931 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.9579 | 0 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 68.9603
2277133 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 20:53 | 2021-06-22 21:52 | 0.97639 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.3761 | 0 | 0 | 0 | 1.8343 | 0 | 0 | 220.2104
2277149 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:31 | 2021-06-22 23:11 | 1.6628 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.26606 | 0 | 0 | 35.9398
2277151 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:33 | 2021-06-23 06:45 | 9.1981 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1942.171 | 0 | 0 | 0 | 111.7657 | 0 | 0 | 2053.9366
2277156 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21773_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:38 | 2021-06-23 01:09 | 3.5211 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.5425 | 0 | 0 | 0 | 14.6169 | 0 | 0 | 223.1593
2277166 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28828_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:51 | 2021-06-23 02:00 | 4.1461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0121 | 0 | 0 | 0 | 15.2648 | 0 | 0 | 40.2769
2277167 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:52 | 2021-06-22 21:53 | 0.026389 | 4 | 807 | 1 | 13 | 12 | 140 | 9 | 0 | 0.34123 | 21.1954 | 1.034 | 0.42554 | 22.389 | 6.6796 | 20.3475 | 0 | 72.4124
2277177 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 22:08 | 2021-06-23 00:59 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4704 | 0 | 0 | 42.4704
2277199 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:29 | 2021-06-23 01:00 | 3.5192 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 552.1862 | 0 | 0 | 0 | 154.4911 | 0 | 0 | 706.6773
2277213 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 23:20 | 2021-06-23 01:24 | 2.0686 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.6671 | 0 | 0 | 0 | 58.7697 | 0 | 0 | 150.4368
2277215 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9828_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:59 | 2021-06-23 00:12 | 2.2222 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 63.1111 | 28.8891 | 0 | 0 | 13.5122 | 42.5296 | 107.2082 | 0 | 255.2501
2277223 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29233_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-21 17:59 | 2021-06-21 19:00 | 1.0161 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1007.7588 | 0 | 0 | 0 | 102.654 | 0 | 0 | 1110.4128
2277224 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18501_0,4kVTR-1_DTR | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 23:45 | 2021-06-23 02:16 | 2.5222 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1122.9338 | 0 | 0 | 0 | 351.7907 | 0 | 0 | 1474.7245
2277227 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31803_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 23:54 | 2021-06-23 02:46 | 2.8664 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 347.6283 | 0 | 0 | 0 | 30.7813 | 0 | 0 | 378.4097
2277230 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 29453_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-22 21:00 | 2021-06-23 01:12 | 4.205 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.3327 | 0 | 2.0773 | 0 | 142.9533 | 0 | 0 | 275.3633
2277232 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 792_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:01 | 2021-06-23 01:30 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013 | 0 | 0 | 1.1013
2277233 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1938_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:06 | 2021-06-23 01:32 | 1.4311 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 709.9225 | 0 | 0 | 0 | 110.839 | 0 | 0 | 820.7615
2277236 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28120_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:09 | 2021-06-23 01:22 | 1.2247 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 381.7343 | 0 | 0 | 0 | 11.4865 | 0 | 0 | 393.2208
2277238 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11193_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:13 | 2021-06-23 02:05 | 1.8731 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1200.5904 | 0 | 0 | 0 | 124.5524 | 0 | 0 | 1325.1428
2277239 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12384_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:14 | 2021-06-23 02:05 | 1.86 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 404.9943 | 0 | 0 | 0 | 41.0843 | 0 | 0 | 446.0785
2277241 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2146_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:22 | 2021-06-23 04:11 | 3.8097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 15.9063 | 0 | 0 | 19.038
2277246 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22847_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:34 | 2021-06-23 04:47 | 4.2203 | 0 | 2676 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 6219.0255 | 0 | 0 | 246.1152 | 999.8702 | 0 | 879.5059 | 8344.5168
2277249 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11754_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:34 | 2021-06-23 00:35 | 0.0086111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0.012532 | 0 | 0 | 0 | 9.1411 | 0 | 0 | 9.1536
2277256 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 12150_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:40 | 2021-06-23 00:40 | 0.0055556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0.0080853 | 0 | 0 | 0.26893 | 6.9057 | 0 | 0 | 7.1827
2277258 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18572_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:42 | 2021-06-23 01:48 | 1.1086 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 421.6178 | 0 | 0 | 0 | 213.1067 | 0 | 0 | 634.7246
2277259 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:42 | 2021-06-23 00:43 | 0.013056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 123 | 0 | 0.018577 | 0 | 0 | 0 | 13.5401 | 0 | 32.4652 | 46.0239
2277260 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8736_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:40 | 2021-06-23 03:00 | 2.3264 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.5514 | 0 | 0 | 0 | 34.1975 | 0 | 0 | 105.7489
2277262 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18599_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:43 | 2021-06-23 01:57 | 1.2194 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 6 | 0 | 1432.4978 | 0 | 0 | 0 | 499.4093 | 0 | 12.9605 | 1944.8677
2277263 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:44 | 2021-06-23 00:45 | 0.025 | 0 | 9243 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 1 | 153 | 0 | 132.5372 | 0 | 0 | 0 | 78.2406 | 0.16875 | 77.2246 | 288.1711
2277267 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 11755_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 00:46 | 2021-06-23 03:21 | 2.5811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 774.692 | 0 | 0 | 775.8832
2277268 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:46 | 2021-06-23 00:47 | 0.024167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 111 | 0 | 0.23756 | 0 | 0 | 4.198 | 46.2427 | 0 | 45.8889 | 96.5671
2277275 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:52 | 2021-06-23 03:01 | 2.1517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 155.0427 | 0 | 252.3642 | 408.8596
2277280 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:56 | 2021-06-23 09:07 | 8.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4249 | 0 | 0 | 19.4249
2277281 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 00:57 | 2021-06-23 00:59 | 0.027222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 524 | 1 | 103 | 0 | 0.032349 | 0 | 0 | 6.3875 | 34.698 | 7.2128 | 47.3965 | 95.7271
2277283 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:00 | 2021-06-23 05:46 | 4.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9031 | 0 | 0 | 62.9031
2277284 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12675_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:03 | 2021-06-23 01:09 | 0.085556 | 0 | 513 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.3192 | 0 | 0 | 81.2299 | 5.4071 | 0 | 0 | 133.9562
2277293 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:09 | 2021-06-23 01:58 | 0.83028 | 1 | 144 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 0.59834 | 136.0251 | 0 | 7.4486 | 24.2745 | 130.5246 | 2123.8418 | 0 | 2422.7129
2277294 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:10 | 2021-06-23 02:21 | 1.1794 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.5987 | 0 | 0 | 0 | 9.8739 | 0 | 0 | 128.4726
2277299 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:19 | 2021-06-23 01:20 | 0.013889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 198 | 0 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 29.9696 | 0 | 65.9397 | 96.1499
2277302 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25173_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 01:08 | 2021-06-23 02:02 | 0.91056 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1137.8128 | 0 | 0 | 19.2785 | 171.1858 | 111.8324 | 0 | 1440.1095
2277316 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3506_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 01:29 | 2021-06-23 04:37 | 3.1372 | 0 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 4564.794 | 0 | 0 | 0 | 1274.5234 | 0 | 0 | 5839.3174
2277317 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1852_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:35 | 2021-06-23 01:35 | 0.0025 | 0 | 949 | 0 | 0 | 3 | 586 | 0 | 2 | 0 | 2.6495 | 0 | 0 | 0.72796 | 2.9272 | 0 | 0.10898 | 6.4136
2277318 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3700_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:32 | 2021-06-23 01:33 | 0.019444 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 19 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 13.9443 | 0 | 2.7228 | 19.4979
2277319 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:40 | 2021-06-23 02:48 | 1.1325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.087852 | 0 | 0 | 4.6345
2277323 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9263_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:42 | 2021-06-23 02:23 | 0.67722 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4942 | 0 | 0.31079 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 47.6501
2277326 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4928_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 01:49 | 2021-06-23 01:50 | 0.0088889 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0.012267 | 6.1203 | 0 | 0 | 0.033932 | 1.3021 | 0 | 0.08294 | 7.5515
2277334 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 9222_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:12 | 2021-06-23 02:13 | 0.010278 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 11.7137 | 0 | 0 | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 14.5534
2277336 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:20 | 2021-06-23 03:22 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 2595.0565 | 0 | 2596.1095
2277339 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:22 | 2021-06-23 02:24 | 0.025556 | 0 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 101.2526 | 0 | 0 | 0 | 35.4494 | 0 | 0.16808 | 136.8701
2277343 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11630_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:22 | 2021-06-23 02:24 | 0.026111 | 0 | 17642 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 1 | 3 | 0 | 293.0055 | 0 | 0 | 0 | 81.8021 | 22.3351 | 0.91044 | 398.0532
2277347 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31257_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:33 | 2021-06-23 02:41 | 0.1475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0.54591 | 0 | 0 | 19.5829 | 24.5209 | 286.9485 | 2.5688 | 334.1671
2277348 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1721_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 02:37 | 2021-06-23 03:25 | 0.80583 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 173.8319 | 0 | 0 | 0 | 210.1862 | 0 | 5.762 | 389.7801
2277350 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:31 | 2021-06-23 03:49 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.61217
2277352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4590_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:42 | 2021-06-23 02:44 | 0.038611 | 0 | 608 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.2414 | 0 | 0 | 8.2569 | 2.1786 | 0 | 0 | 22.6769
2277353 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9671_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 02:45 | 2021-06-23 04:16 | 1.5067 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.17 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 69.5973
2277354 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9042_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 02:45 | 2021-06-23 04:13 | 1.4681 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 165.3322 | 0 | 0 | 0 | 87.3975 | 0 | 0 | 252.7297
2277355 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1800_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:46 | 2021-06-23 02:46 | 0.011667 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | 0 | 2.9898
2277356 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1753_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 02:46 | 2021-06-23 02:46 | 0.011111 | 0 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 20.6582 | 0 | 0 | 0 | 9.2772 | 0 | 0 | 29.9355
2277368 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 432_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 03:14 | 2021-06-23 04:03 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8836 | 0 | 0 | 11.0216 | 105.9052
2277369 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3067_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 03:19 | 2021-06-23 04:11 | 0.86861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0.066405 | 0 | 0 | 3.0142
2277370 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31054_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 03:26 | 2021-06-23 03:27 | 0.015 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 0 | 3.2112 | 0 | 2.487 | 10.7251
2277371 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31674_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 03:27 | 2021-06-23 05:07 | 1.6603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 10.084 | 0 | 0 | 0 | 207.9973 | 0 | 224.2735 | 442.3548
2277374 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18268_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 03:59 | 2021-06-23 04:38 | 0.64694 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 299.7893 | 0 | 0 | 0 | 78.607 | 0 | 33.4353 | 411.8317
2277375 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18265_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 04:04 | 2021-06-23 04:44 | 0.66167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 4.3838 | 0 | 0 | 0 | 225.9972 | 0 | 0 | 230.381
2277378 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25128_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 04:19 | 2021-06-23 04:53 | 0.56556 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.5961 | 0 | 0 | 0 | 32.9498 | 0 | 0 | 94.5459
2277381 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1218_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 04:58 | 2021-06-23 05:41 | 0.71667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1692 | 0 | 0 | 0 | 52.3358 | 0 | 0 | 80.5049
2277382 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 753_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 05:03 | 2021-06-23 05:31 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1991 | 0 | 0 | 0 | 8.1991
2277383 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-2_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 05:15 | 2021-06-23 06:09 | 0.89583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2888 | 0 | 0 | 0 | 3.2591 | 0 | 0 | 7.5478
2277384 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 05:59 | 2021-06-23 05:59 | 0.0091667 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 11.552 | 0 | 0 | 0 | 6.5147 | 0 | 0 | 18.0667
2277390 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 06:47 | 2021-06-23 15:19 | 8.5292 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 159.4583 | 0 | 0 | 0 | 787.5104 | 0 | 0 | 946.9687
2277391 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 79_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 06:48 | 2021-06-23 07:49 | 1.0242 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 147.3033 | 0 | 0 | 0 | 40.8936 | 0 | 0 | 188.1969
2277392 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 06:48 | 2021-06-23 09:51 | 3.0508 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 599.2254 | 0 | 0 | 0 | 47.8757 | 0 | 0 | 647.1011
2277394 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2254_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 06:56 | 2021-06-23 12:17 | 5.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0131 | 0 | 0 | 44.0131
2277396 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9504_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:10 | 2021-06-23 12:22 | 5.205 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 520.1922 | 0 | 0 | 0 | 55.2293 | 0 | 0 | 575.4215
2277397 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3325_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:10 | 2021-06-23 11:50 | 4.6583 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 822.6498 | 0 | 0 | 0 | 487.0716 | 0 | 0 | 1309.7214
2277398 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20040_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:13 | 2021-06-23 11:38 | 4.4197 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 568.675 | 0 | 0 | 0 | 140.6862 | 0 | 0 | 709.3612
2277399 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28631_0,4kVTR-1_D-16 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:23 | 2021-06-23 10:16 | 2.8908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9931 | 0 | 0 | 0 | 10.9242 | 0 | 0 | 16.9173
2277402 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:36 | 2021-06-23 08:50 | 1.2403 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.1834 | 0 | 0 | 0 | 7.0264 | 0 | 0 | 65.2098
2277404 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:39 | 2021-06-23 17:11 | 9.5331 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2173.341 | 0 | 0 | 0 | 788.3327 | 0 | 0 | 2961.6737
2277405 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3496_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:39 | 2021-06-23 17:22 | 9.7125 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 595.9217 | 0 | 0 | 0 | 43.945 | 0 | 0 | 639.8667
2277408 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28033_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 07:54 | 2021-06-23 08:49 | 0.9175 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.3077 | 0 | 0 | 0 | 0.60052 | 0 | 0 | 67.9082
2277412 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 79_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 08:12 | 2021-06-23 16:28 | 8.2567 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1485.251 | 0 | 0 | 0 | 577.1263 | 0 | 0 | 2062.3773
2277421 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 08:24 | 2021-06-23 10:07 | 1.7142 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 120.4179 | 0 | 0 | 0 | 157.4954 | 0 | 55.5029 | 333.4161
2277433 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21108_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 08:11 | 2021-06-23 16:51 | 8.6644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 75.1118 | 0 | 0 | 0 | 314.0508 | 0 | 723.8782 | 1113.0409
2277438 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3486_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 08:57 | 2021-06-23 16:12 | 7.2458 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 736.5138 | 0 | 0 | 0 | 18.5892 | 0 | 52.1469 | 807.2499
2277439 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28462_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 08:57 | 2021-06-23 11:02 | 2.0706 | 0 | 467 | 0 | 1 | 9 | 101 | 9 | 1 | 0 | 464.8113 | 0 | 1.6408 | 683.4272 | 430.3679 | 3119.7712 | 241.3376 | 4941.356
2277441 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 08:59 | 2021-06-23 13:49 | 4.8336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9981 | 0 | 0 | 0 | 41.8591 | 0 | 0 | 49.8572
2277446 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25085_34,5kVH07 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:04 | 2021-06-23 17:00 | 7.9353 | 3 | 656 | 0 | 13 | 3 | 160 | 1 | 3 | 32.1611 | 5270.999 | 0 | 123.0835 | 526.7211 | 2866.0781 | 77.6466 | 180.2218 | 9076.9112
2277447 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:06 | 2021-06-23 17:56 | 8.8403 | 6 | 1063 | 1 | 96 | 6 | 223 | 1 | 0 | 156.4559 | 6619.0488 | 5.5215 | 709.09 | 1144.4452 | 3154.6431 | 132.1712 | 0 | 11921.3757
2277449 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4485_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:09 | 2021-06-23 15:55 | 6.7625 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 276.1478 | 0 | 0 | 0 | 47.4295 | 0 | 0 | 323.5772
2277452 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:09 | 2021-06-23 17:12 | 8.0417 | 1 | 97 | 1 | 10 | 2 | 38 | 2 | 0 | 6.2249 | 1092.8931 | 155.5155 | 157.686 | 70.3015 | 574.6704 | 469.02 | 0 | 2526.3114
2277454 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28786_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:12 | 2021-06-23 17:36 | 8.4033 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1150.7247 | 0 | 0 | 0 | 277.6449 | 0 | 0 | 1428.3696
2277457 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21318_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:17 | 2021-06-23 09:24 | 0.11806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.074449 | 0 | 0 | 0 | 17.7133 | 0 | 30.6737 | 48.4615
2277458 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11916_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:17 | 2021-06-23 14:31 | 5.2283 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 677.3024 | 0 | 0 | 0 | 264.2651 | 0 | 0 | 941.5676
2277459 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20649_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:18 | 2021-06-23 15:42 | 6.4019 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1034.1912 | 0 | 0 | 0 | 169.5603 | 0 | 0 | 1203.7514
2277463 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 111011_34,5kVH11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:22 | 2021-06-23 09:23 | 0.011944 | 1 | 4198 | 0 | 26 | 6 | 344 | 3 | 0 | 0.041408 | 33.4692 | 0 | 0.29602 | 1.4849 | 7.4519 | 4.7751 | 0 | 47.5186
2277473 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9225_34,5kVH12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:25 | 2021-06-23 14:29 | 5.0689 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 563.1114 | 0 | 0 | 0 | 696.4822 | 0 | 0 | 1259.5936
2277475 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3309_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:27 | 2021-06-23 16:45 | 7.3036 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 951.2941 | 0 | 0 | 0 | 185.8167 | 0 | 0 | 1137.1108
2277476 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:27 | 2021-06-23 15:14 | 5.775 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 466.1369 | 0 | 0 | 0 | 355.9532 | 0 | 0 | 822.0901
2277477 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27251_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:28 | 2021-06-23 12:41 | 3.2086 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1320.2368 | 0 | 0 | 0 | 622.2617 | 0 | 0 | 1942.4985
2277482 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:34 | 2021-06-23 18:28 | 8.9056 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.3881 | 700.2684 | 0 | 2.6831 | 0 | 210.956 | 0 | 0 | 919.2955
2277493 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24200_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:44 | 2021-06-23 10:08 | 0.40306 | 0 | 1518 | 0 | 8 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 335.1179 | 0 | 1.015 | 0 | 101.4861 | 0 | 0.63359 | 438.2526
2277497 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:49 | 2021-06-23 18:31 | 8.6969 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 61.849 | 0 | 0 | 0 | 3590.693 | 0 | 0 | 3652.542
2277500 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9189_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:50 | 2021-06-23 16:19 | 6.4911 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 302.1944 | 0 | 0 | 0 | 241.8068 | 0 | 0 | 544.0012
2277506 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21598_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:51 | 2021-06-23 11:37 | 1.7703 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 113.0047 | 0 | 0 | 0 | 44.7656 | 0 | 0 | 157.7702
2277508 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18632_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:54 | 2021-06-23 13:32 | 3.635 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4833 | 0 | 0 | 0 | 3.3846 | 0 | 0 | 31.8679
2277510 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22300_34,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:55 | 2021-06-23 16:22 | 6.4631 | 0 | 2394 | 0 | 14 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 12283.3335 | 0 | 55.4109 | 0 | 3613.1331 | 3836.7148 | 0 | 19788.5923
2277513 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:08 | 2021-06-23 14:34 | 5.4342 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1135.5909 | 0 | 0 | 0 | 343.0138 | 0 | 0 | 1478.6047
2277517 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG/OG Transformatörü | 9185_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 09:58 | 2021-06-23 10:55 | 0.955 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 516.8126 | 0 | 0 | 0 | 177.213 | 0 | 69.6997 | 763.7253
2277522 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28857_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:03 | 2021-06-23 17:29 | 7.4322 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2118.1065 | 0 | 0 | 0 | 249.7567 | 0 | 0 | 2367.8632
2277523 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:03 | 2021-06-23 17:18 | 7.2486 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1269.5781 | 0 | 0 | 0 | 273.2983 | 0 | 0 | 1542.8764
2277530 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4903_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:06 | 2021-06-23 13:31 | 3.4106 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 440.2296 | 0 | 0 | 0 | 35.1552 | 0 | 0 | 475.3847
2277531 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3947_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:03 | 2021-06-23 11:56 | 1.8906 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.0921 | 0 | 0 | 0 | 31.3323 | 0 | 0 | 59.4244
2277535 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3108_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:09 | 2021-06-23 11:19 | 1.1664 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 260.5804 | 0 | 0 | 0 | 91.2192 | 0 | 0 | 351.7996
2277545 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9575_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:15 | 2021-06-23 17:17 | 7.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.2316 | 124.3706 | 182.0881 | 0 | 2173.6904
2277549 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22166_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 09:55 | 2021-06-23 11:46 | 1.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2059
2277561 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9307_34,5kVH04 | Aşırı Yük | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:22 | 2021-06-23 11:57 | 1.5875 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 86.7994 | 0 | 0 | 0 | 579.4083 | 0 | 29.6304 | 695.8381
2277563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27398_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:25 | 2021-06-23 11:47 | 1.3736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64531 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | 0 | 4.2497
2277564 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:27 | 2021-06-23 12:29 | 2.0314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 24.4088 | 0 | 0 | 0 | 321.5335 | 0 | 103.2002 | 449.1425
2277565 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20361_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:28 | 2021-06-23 16:22 | 5.9081 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6034
2277573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:33 | 2021-06-23 17:56 | 7.3794 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 377.251 | 0 | 0 | 0 | 39.1953 | 0 | 0 | 416.4463
2277577 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:34 | 2021-06-23 17:41 | 7.1178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192.1651 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 | 0 | 0 | 199.5177
2277593 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21133_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:40 | 2021-06-23 12:34 | 1.9069 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 350.254 | 0 | 0 | 0 | 108.7815 | 0 | 0 | 459.0356
2277594 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22141_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:44 | 2021-06-23 11:07 | 0.38667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0 | 0 | 2.6084
2277595 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12610_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:45 | 2021-06-23 11:06 | 0.35361 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.2815 | 0 | 0 | 0 | 4.7522 | 0 | 0 | 85.0337
2277601 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11417_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:47 | 2021-06-23 14:01 | 3.2317 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 294.6698 | 0 | 0 | 0 | 96.537 | 0 | 0 | 391.2068
2277603 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24098_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:48 | 2021-06-23 11:09 | 0.34306 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5523 | 0 | 0 | 0 | 1.7832 | 0 | 0 | 39.3355
2277607 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 8217_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 10:49 | 2021-06-23 13:24 | 2.5756 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 194.4869 | 0 | 0 | 0 | 178.2143 | 0 | 24.0268 | 396.728
2277619 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4428_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:58 | 2021-06-23 16:39 | 5.6872 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 183.74 | 0 | 0 | 0 | 198.4844 | 0 | 0 | 382.2243
2277620 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4428_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:36 | 2021-06-23 18:00 | 7.4061 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 546.0864 | 0 | 0 | 0 | 694.26 | 0 | 0 | 1240.3464
2277621 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23213_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:59 | 2021-06-23 13:08 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364
2277631 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9487_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:07 | 2021-06-23 13:03 | 1.9397 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 394.8801 | 0 | 2.8656 | 0 | 76.4725 | 0 | 0 | 474.2182
2277657 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11853_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:21 | 2021-06-23 12:09 | 0.80778 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.5198 | 0 | 0 | 0 | 2.7759 | 0 | 0 | 77.2957
2277662 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:18 | 2021-06-23 17:59 | 6.6858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 288.5697 | 0 | 0 | 0 | 364.943 | 0 | 0 | 653.5127
2277665 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12718_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:18 | 2021-06-23 21:02 | 9.7308 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2297.7795 | 0 | 0 | 0 | 181.5542 | 0 | 0 | 2479.3337
2277667 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24162_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:26 | 2021-06-23 11:49 | 0.38083 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.0748 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 68.4022
2277668 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27030_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:29 | 2021-06-23 14:06 | 2.6114 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 411.9882 | 0 | 0 | 0 | 104.231 | 0 | 348.1441 | 864.3633
2277676 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:32 | 2021-06-23 13:49 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5342 | 0 | 0 | 152.5342
2277679 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 10:37 | 2021-06-23 16:06 | 5.4825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.629 | 0 | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 41.784
2277685 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20288_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:37 | 2021-06-23 15:31 | 3.8975 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 380.9748 | 0 | 0 | 0 | 188.5936 | 0 | 0 | 569.5684
2277699 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Direği | 27467_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:48 | 2021-06-23 13:08 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7376
2277701 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28751_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:28 | 2021-06-23 12:28 | 0.99528 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 251.6185 | 0 | 0 | 0 | 72.2722 | 0 | 0 | 323.8908
2277702 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1018_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:49 | 2021-06-23 12:58 | 1.1425 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9181
2277710 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9185_0,4kVTR-2_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:55 | 2021-06-23 14:35 | 2.6639 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1509.8341 | 0 | 0 | 0 | 505.0342 | 0 | 187.1363 | 2202.0046
2277715 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3312_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 11:57 | 2021-06-23 12:19 | 0.35917 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.4127 | 0 | 0 | 0 | 69.2062 | 0 | 0 | 110.6188
2277731 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31008_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 12:10 | 2021-06-23 15:31 | 3.3572 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 549.4281 | 0 | 0 | 0 | 129.1795 | 0 | 0 | 678.6076
2277732 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12610_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:07 | 2021-06-23 21:25 | 9.2961 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418.7832 | 0 | 0 | 0 | 10.1575 | 0 | 0 | 428.9408
2277741 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18209_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:20 | 2021-06-23 21:55 | 9.5886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.1065 | 0 | 0 | 0 | 7.7404 | 0 | 0 | 181.8469
2277745 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2132_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:22 | 2021-06-23 15:02 | 2.6717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132.5505 | 0 | 0 | 0 | 71.359 | 0 | 0 | 203.9095
2277746 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22310_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:10 | 2021-06-23 15:31 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64247 | 0 | 0 | 0.64247
2277753 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23317_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 12:26 | 2021-06-23 18:49 | 6.3789 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.1191 | 0 | 28.7812 | 0 | 51.989 | 0 | 0 | 158.8893
2277756 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24105_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:29 | 2021-06-23 14:34 | 2.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
2277757 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3325_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:23 | 2021-06-23 21:49 | 9.4411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2951
2277758 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:30 | 2021-06-23 20:07 | 7.6156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.9005 | 0 | 0 | 0 | 48.7396 | 0 | 0 | 104.6401
2277760 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31426_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:31 | 2021-06-23 14:39 | 2.1319 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 299.2455 | 0 | 0 | 0 | 371.0643 | 0 | 209.9328 | 880.2427
2277762 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27252_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 12:33 | 2021-06-23 14:30 | 1.9603 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 689.7092 | 0 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | 0 | 739.4292
2277767 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28001_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:37 | 2021-06-23 20:02 | 7.4219 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1104.3397 | 0 | 0 | 0 | 406.2286 | 0 | 0 | 1510.5683
2277779 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28500_0,4kVTR-1_D-8 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:45 | 2021-06-23 19:09 | 6.4003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 69.133 | 0 | 0 | 0 | 149.04 | 0 | 886.9888 | 1105.1618
2277793 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20137_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:55 | 2021-06-23 14:55 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7173 | 0 | 484.1138 | 865.8311
2277794 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11876_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:45 | 2021-06-23 14:27 | 1.7014 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.1924 | 0 | 0 | 0 | 77.462 | 0 | 0 | 187.6545
2277799 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-2_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:00 | 2021-06-23 17:48 | 4.8081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.0945 | 0 | 0 | 0 | 338.5711 | 0 | 0 | 356.6656
2277816 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:07 | 2021-06-23 14:21 | 1.2325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 9.8373 | 0 | 0 | 0 | 183.2945 | 0 | 1070.5983 | 1263.7301
2277819 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25580_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:09 | 2021-06-23 13:42 | 0.55417 | 12 | 1113 | 2 | 17 | 16 | 265 | 21 | 8 | 22.005 | 463.7641 | 0.33982 | 5.319 | 513.6351 | 336.764 | 5770.2585 | 245.2057 | 7357.2913
2277820 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:09 | 2021-06-23 16:18 | 3.1536 | 4 | 961 | 1 | 14 | 14 | 167 | 10 | 0 | 39.7925 | 2668.456 | 190.6043 | 60.8035 | 3784.2093 | 1162.1511 | 5364.7815 | 0 | 13270.7982
2277821 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:05 | 2021-06-23 17:24 | 4.3153 | 17 | 2848 | 5 | 32 | 23 | 224 | 16 | 2 | 405.2776 | 9245.3247 | 51.0065 | 119.4631 | 10005.9589 | 1773.3886 | 9095.6677 | 184.5367 | 30880.6237
2277838 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28267_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:18 | 2021-06-23 14:25 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57445
2277841 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH14 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:19 | 2021-06-23 13:21 | 0.020833 | 1 | 389 | 6 | 9 | 2 | 93 | 7 | 2 | 0.049289 | 5.4304 | 1.685 | 0.24286 | 2.6784 | 4.0132 | 117.2996 | 0.4512 | 131.8499
2277843 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:49 | 2021-06-23 21:59 | 9.1686 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 641.212 | 0 | 0 | 0 | 96.6789 | 0 | 0 | 737.891
2277848 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:21 | 2021-06-23 16:18 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0787 | 0 | 164.0787
2277857 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:24 | 2021-06-23 16:18 | 2.8975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.7999 | 0 | 0 | 0 | 21.1633 | 0 | 0 | 90.9632
2277868 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25280_34,5kVH11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:28 | 2021-06-23 17:02 | 3.5772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 | 12.5522 | 0 | 0 | 990.9884 | 746.1369 | 15232.6281 | 1012.7056 | 17995.0112
2277868 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25996_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:28 | 2021-06-23 18:55 | 5.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.9555 | 0 | 0 | 116.8569 | 242.4808 | 3052.0439 | 0 | 3412.3372
2277873 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH07 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:29 | 2021-06-23 16:18 | 2.8206 | 13 | 835 | 0 | 19 | 10 | 159 | 3 | 1 | 209.3238 | 1702.7477 | 0 | 67.1513 | 642.5835 | 927.1811 | 1304.7379 | 9.0695 | 4862.7948
2277878 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 12:51 | 2021-06-23 20:33 | 7.7067 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 934.4563 | 0 | 0 | 0 | 750.1468 | 0 | 899.9632 | 2584.5662
2277899 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH07 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:18 | 2021-06-23 15:56 | 2.6225 | 3 | 14237 | 1 | 47 | 15 | 1303 | 21 | 7 | 3.1195 | 28502.1057 | 0.035549 | 110.2114 | 661.5123 | 6108.4376 | 25476.9261 | 284.3443 | 61146.6924
2277899 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25372_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:18 | 2021-06-23 16:03 | 2.75 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.5628 | 0 | 3.847 | 0 | 43.279 | 0 | 0 | 141.6888
2277909 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25714_34,5kVH03 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:40 | 2021-06-23 14:13 | 0.55444 | 0 | 1909 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 514.5283 | 0 | 0.067595 | 0 | 144.2358 | 0 | 0 | 658.8317
2277910 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20237_34,5kVH08 | Gecici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:43 | 2021-06-23 14:26 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.9831 | 0 | 1400.9831
2277922 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4903_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 13:46 | 2021-06-23 15:50 | 2.0597 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 135.4137 | 0 | 0 | 0 | 216.454 | 0 | 1.1928 | 353.0605
2277924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25545_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:37 | 2021-06-23 14:28 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0224 | 5.9446 | 4107.5023 | 0 | 4282.4693
2277925 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH05 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:20 | 2021-06-23 14:09 | 0.81833 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.3402 | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | 0 | 0 | 76.1617
2277925 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25156_34,5kVH02 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:20 | 2021-06-23 14:28 | 1.1361 | 1 | 2796 | 7 | 13 | 9 | 402 | 23 | 3 | 2.6771 | 1884.3539 | 94.4498 | 18.4094 | 711.8155 | 876.5241 | 16638.3805 | 141.6558 | 20368.2659
2277925 | 3 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111024_34,5kVH05 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:20 | 2021-06-23 14:36 | 1.2736 | 0 | 504 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 587.3757 | 0 | 0.31749 | 4579.2569 | 71.7621 | 2814.3651 | 0 | 8053.0773
2277928 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23113_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:47 | 2021-06-23 15:38 | 1.8539 | 0 | 335 | 0 | 20 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 684.8179 | 0 | 16.5159 | 0 | 223.8134 | 0 | 63.8149 | 988.962
2277930 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9054_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:48 | 2021-06-23 17:56 | 4.1331 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 421.348 | 0 | 0 | 0 | 187.6244 | 0 | 0 | 608.9725
2277933 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28191_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 13:49 | 2021-06-23 14:12 | 0.38333 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.9291 | 0 | 0 | 0 | 15.1772 | 0 | 0 | 73.1063
2277942 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28046_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:08 | 2021-06-23 17:14 | 4.0997 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423.7617 | 0 | 0 | 0 | 21.2976 | 0 | 0 | 445.0594
2277946 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27173_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:52 | 2021-06-23 14:44 | 0.8625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4373 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 7.7791
2277954 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:56 | 2021-06-23 21:09 | 7.2131 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 959.5422 | 0 | 0 | 0 | 747.3303 | 0 | 413.4483 | 2120.3208
2277955 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28367_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 13:56 | 2021-06-23 16:58 | 3.0261 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322.8736 | 0 | 0 | 0 | 0.38028 | 0 | 0 | 323.2539
2277973 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:04 | 2021-06-23 18:16 | 4.2044 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4333.5155 | 0 | 0 | 0 | 1744.0257 | 0 | 0 | 6077.5412
2277973 | 2 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28535_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:04 | 2021-06-23 23:46 | 9.6911 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 821.2499 | 0 | 0 | 0 | 345.7061 | 0 | 0 | 1166.9561
2277986 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31000_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:13 | 2021-06-23 19:21 | 5.1336 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 297.0172 | 0 | 0 | 0 | 206.8252 | 0 | 82.1095 | 585.9519
2277991 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-14 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 13:49 | 2021-06-23 21:17 | 7.4681 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1465.8809 | 0 | 0 | 0 | 532.7412 | 0 | 0 | 1998.6221
2278003 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-2_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:22 | 2021-06-23 18:31 | 4.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 520.9751 | 0 | 0 | 522.2755
2278026 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27253_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 14:37 | 2021-06-23 15:14 | 0.61417 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.383 | 0 | 0 | 0 | 15.6255 | 0 | 0 | 120.0086
2278035 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28060_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 14:43 | 2021-06-23 15:02 | 0.31944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | 0 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 107.4095 | 0 | 163.0546 | 274.7531
2278051 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26171_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:50 | 2021-06-23 15:27 | 0.62306 | 3 | 336 | 0 | 2 | 3 | 87 | 16 | 2 | 1.3082 | 159.0549 | 0 | 0.62046 | 190.4418 | 138.1584 | 6232.392 | 46.7741 | 6768.7498
2278064 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24512_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:30 | 2021-06-23 14:56 | 1.4347 | 0 | 585 | 0 | 3 | 4 | 113 | 2 | 0 | 0 | 543.2476 | 0 | 2.36 | 149.8791 | 392.8619 | 35.8193 | 0 | 1124.1678
2278068 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:57 | 2021-06-23 17:46 | 2.8239 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2426
2278069 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2194_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:52 | 2021-06-23 19:40 | 4.7956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.0816 | 0 | 0 | 0 | 170.3041 | 0 | 0 | 186.3857
2278070 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8217_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:58 | 2021-06-23 16:33 | 1.5822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2067
2278078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20945_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:59 | 2021-06-23 15:45 | 0.76194 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.1687 | 0 | 0 | 0 | 9.0329 | 0 | 0 | 32.2016
2278083 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18209_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:04 | 2021-06-23 21:15 | 6.1917 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 91298.0173 | 0 | 0 | 0 | 2148.9899 | 0 | 65.0021 | 93512.0094
2278099 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25572_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:43 | 2021-06-23 16:48 | 2.0742 | 0 | 2406 | 1 | 4 | 14 | 316 | 34 | 1 | 0 | 2874.0384 | 3.9273 | 9.2662 | 1294.4985 | 1142.0439 | 16213.1908 | 222.5527 | 21759.5178
2278120 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:21 | 2021-06-23 21:33 | 6.2094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114.3228 | 0 | 0 | 0 | 465.8394 | 0 | 0 | 580.1622
2278123 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20361_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:22 | 2021-06-23 15:54 | 0.53472 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 163.5089 | 0 | 0 | 0 | 29.7494 | 0 | 2.3889 | 195.6472
2278134 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3387_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:27 | 2021-06-23 20:07 | 4.6594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1963
2278149 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Direği | 542_0,4kVTR-1_D-10 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:30 | 2021-06-23 20:19 | 4.8222 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 393.0307 | 0 | 0 | 0 | 69.8366 | 0 | 0 | 462.8673
2278151 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25302_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:26 | 2021-06-23 16:08 | 0.70639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.049341 | 0 | 0 | 0 | 3.561 | 660.2355 | 0 | 663.8459
2278162 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 9474_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:44 | 2021-06-23 17:37 | 1.8811 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 244.8508 | 0 | 3.026 | 0 | 65.4623 | 0 | 0 | 313.3391
2278164 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28030_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:45 | 2021-06-23 23:24 | 7.6519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.4793 | 0 | 0 | 0 | 10.5601 | 0 | 0 | 40.0395
2278175 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 15:52 | 2021-06-23 22:01 | 6.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7504 | 415.7504
2278186 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21541_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:22 | 2021-06-23 19:33 | 5.1822 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 636.9783 | 0 | 0 | 0 | 223.8485 | 0 | 0 | 860.8268
2278188 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24194_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:07 | 2021-06-23 16:15 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.453 | 0 | 11.2853 | 25.7383
2278198 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:54 | 2021-06-23 17:32 | 3.6267 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 336.4601 | 0 | 0 | 0 | 70.4075 | 0 | 0 | 406.8677
2278200 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29537_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:20 | 2021-06-23 18:56 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23366 | 0 | 0 | 0.23366
2278202 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:20 | 2021-06-23 17:42 | 1.37 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111.9925 | 0 | 0 | 0 | 98.5781 | 0 | 0 | 210.5705
2278205 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8057_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:22 | 2021-06-23 23:29 | 7.1242 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246.3026 | 0 | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 0 | 328.3926
2278209 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3270_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:11 | 2021-06-23 20:49 | 4.6264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.146 | 0 | 0 | 0 | 21.4103 | 0 | 0 | 35.5563
2278232 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21581_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:37 | 2021-06-23 17:45 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7855 | 23.7855
2278233 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 79_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:32 | 2021-06-23 20:50 | 4.2978 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 810.5069 | 0 | 0 | 0 | 286.6213 | 0 | 0 | 1097.1282
2278242 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9310_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:32 | 2021-06-23 20:03 | 3.5208 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 366.3183 | 0 | 0 | 0 | 331.936 | 0 | 248.2422 | 946.4965
2278245 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 12350_0,4kVTR-1_DTR | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:43 | 2021-06-23 22:55 | 6.1986 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.3991
2278252 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 674_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:45 | 2021-06-23 21:12 | 4.4453 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 724.0591 | 0 | 0 | 0 | 282.9204 | 0 | 0 | 1006.9795
2278266 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24477_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:02 | 2021-06-23 17:52 | 0.83278 | 0 | 4169 | 0 | 4 | 6 | 236 | 1 | 6 | 0 | 1969.5632 | 0 | 3.5517 | 86.3116 | 405.3238 | 112.357 | 199.2943 | 2776.4015
2278280 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27398_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:09 | 2021-06-23 22:09 | 4.9956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9832 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 0 | 0 | 29.0016
2278288 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:12 | 2021-06-23 17:12 | 0.0097222 | 0 | 25034 | 0 | 0 | 2 | 5733 | 0 | 15 | 0 | 149.7942 | 0 | 0 | 5.5778 | 86.9056 | 0 | 2.8881 | 245.1656
2278316 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11485_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:12 | 2021-06-23 21:06 | 3.8925 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 943.314 | 0 | 0 | 0 | 255.8079 | 0 | 0 | 1199.1219
2278321 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1818_0,4kVTR-1_DTR | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:12 | 2021-06-23 17:12 | 0.0011111 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.5395 | 0 | 0.00092775 | 1.6387
2278322 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31394_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:59 | 2021-06-23 17:27 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1479 | 0 | 0 | 66.1479
2278325 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:16 | 2021-06-23 18:21 | 1.0797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 8.5894 | 0 | 0 | 0 | 104.3269 | 0 | 662.4359 | 775.3523
2278327 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1091_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:13 | 2021-06-23 19:55 | 2.6922 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 454.4835 | 0 | 0 | 0 | 26.9747 | 0 | 0 | 481.4582
2278331 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25213_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:19 | 2021-06-23 21:43 | 4.3928 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3626
2278336 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26379_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 13:22 | 2021-06-23 17:32 | 4.1708 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 334.2589 | 0 | 0 | 0 | 75.4319 | 0 | 0 | 409.6908
2278349 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25552_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:25 | 2021-06-23 18:05 | 0.66917 | 11 | 715 | 3 | 8 | 19 | 81 | 13 | 2 | 26.4397 | 272.5758 | 9.1065 | 5.0356 | 1371.0722 | 95.4411 | 946.0859 | 33.447 | 2759.204
2278350 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4522_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:31 | 2021-06-23 18:57 | 1.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37369
2278357 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28158_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:33 | 2021-06-24 03:25 | 9.8583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.7402 | 0 | 0 | 0 | 11.2645 | 0 | 0 | 112.0047
2278365 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:43 | 2021-06-23 20:54 | 3.1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25566
2278369 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_0,4kVTR-1_D-23 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:47 | 2021-06-23 21:25 | 3.6339 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 122.5704 | 0 | 0 | 0 | 27.6689 | 0 | 0 | 150.2393
2278370 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8080_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:59 | 2021-06-23 21:57 | 4.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.404 | 0 | 140.1561 | 153.56
2278388 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:03 | 2021-06-23 18:05 | 0.025556 | 9 | 5293 | 1 | 121 | 10 | 967 | 14 | 5 | 0.71785 | 112.8084 | 0.017871 | 2.6542 | 5.6816 | 44.1896 | 28.3934 | 3.2632 | 197.7262
2278396 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28864_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:50 | 2021-06-23 19:28 | 1.6369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0142 | 0 | 0 | 0 | 40.2297 | 0 | 0 | 61.2439
2278398 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4485_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:11 | 2021-06-23 19:00 | 0.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8232
2278406 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24500_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:17 | 2021-06-23 22:17 | 4.0028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7285
2278417 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28110_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:24 | 2021-06-24 01:53 | 7.4858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.93792 | 0 | 0 | 36.9994
2278420 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26005_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:26 | 2021-06-23 23:58 | 5.5356 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321.2533 | 0 | 5.1191 | 0 | 79.929 | 0 | 0 | 406.3015
2278430 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:32 | 2021-06-24 03:59 | 9.4447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94.8358 | 0 | 0 | 0 | 2525.9408 | 0 | 0 | 2620.7767
2278435 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:50 | 2021-06-23 19:50 | 1.9867 | 0 | 1640 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2720.0288 | 0 | 4.9053 | 6.1336 | 225.3468 | 0 | 0 | 2956.4146
2278436 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2210_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 14:56 | 2021-06-23 20:00 | 5.0708 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 342.5581 | 0 | 0 | 0 | 97.5339 | 0 | 0 | 440.092
2278447 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:40 | 2021-06-23 23:38 | 4.9606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3432
2278451 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 16:00 | 2021-06-23 22:55 | 6.9158 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 494.5343 | 0 | 0 | 0 | 1202.1067 | 0 | 0 | 1696.641
2278465 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 609_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:05 | 2021-06-23 22:58 | 4.8756 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 735.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9935 | 984.8867
2278498 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28888_0,4kVTR-1_D-10 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:17 | 2021-06-24 01:37 | 6.3342 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.2829 | 0 | 0 | 0 | 82.9284 | 0 | 0 | 149.2113
2278505 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24512_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:58 | 2021-06-23 20:06 | 1.1394 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.6568 | 0 | 7.4201 | 1.1588 | 84.1728 | 0 | 0 | 122.4084
2278523 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28123_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:39 | 2021-06-23 20:58 | 1.3097 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 964.8699 | 0 | 0 | 0 | 470.3857 | 0 | 17.6539 | 1452.9094
2278530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25458_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:45 | 2021-06-23 23:33 | 3.7981 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 189.3398 | 0 | 0 | 0 | 110.9973 | 0 | 0 | 300.3371
2278537 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Direği | 28159_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:07 | 2021-06-23 21:28 | 4.3461 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 393.3226 | 0 | 0 | 0 | 286.6082 | 0 | 0 | 679.9308
2278544 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2403_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:51 | 2021-06-24 01:53 | 6.0322 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1139.5474 | 0 | 0 | 0 | 80.9606 | 0 | 0 | 1220.508
2278549 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 23653_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:30 | 2021-06-23 21:58 | 2.4606 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.909 | 0 | 23.9177 | 0 | 79.2066 | 0 | 0 | 151.0333
2278554 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:19 | 2021-06-23 23:14 | 4.9183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 8 | 0 | 49.8448 | 0 | 0 | 1154.9782 | 1078.0258 | 19324.1865 | 800.8518 | 22407.887
2278570 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 25584_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 19:47 | 2021-06-23 21:59 | 2.2028 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4992 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455
2278585 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20291_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:09 | 2021-06-24 01:36 | 5.4489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7581
2278586 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25225_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:05 | 2021-06-24 01:56 | 7.8439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7327
2278589 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25692_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 18:52 | 2021-06-24 00:09 | 5.2839 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.8189 | 0 | 0 | 0 | 36.892 | 0 | 0 | 177.711
2278615 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29346_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:27 | 2021-06-23 20:32 | 0.093889 | 4 | 2499 | 0 | 35 | 14 | 295 | 6 | 2 | 0.91381 | 194.8776 | 0 | 5.2745 | 99.5524 | 63.7593 | 13.5534 | 11.8987 | 389.8297
2278615 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:27 | 2021-06-23 20:34 | 0.12028 | 1 | 4198 | 0 | 26 | 8 | 344 | 4 | 0 | 0.58912 | 385.2508 | 0 | 2.6415 | 22.9889 | 67.3089 | 49.1161 | 0 | 527.8953
2278615 | 3 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29346_34,5kVH01 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:27 | 2021-06-23 20:47 | 0.33306 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.0156 | 0 | 0.36755 | 0 | 7.7266 | 0 | 0 | 71.1097
2278629 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25248_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:32 | 2021-06-23 23:02 | 2.5053 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 542.954 | 0 | 0 | 0 | 15.3257 | 0 | 0 | 558.2797
2278641 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:35 | 2021-06-23 21:07 | 0.52611 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6794 | 0 | 0.57824 | 0 | 0.61918 | 0 | 0 | 21.8768
2278646 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:28 | 2021-06-23 23:37 | 3.1439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11.5789 | 0 | 0 | 0 | 289.1278 | 0 | 808.1875 | 1108.8942
2278647 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Direği | 637_0,4kVTR-1_D-7 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:14 | 2021-06-23 21:51 | 1.6117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2064 | 0 | 0 | 0 | 5.1207 | 0 | 0 | 38.3271
2278657 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2033_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:20 | 2021-06-23 22:43 | 2.3822 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.4586 | 0 | 0 | 0 | 3.9527 | 0 | 0 | 228.4113
2278677 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:52 | 2021-06-24 03:03 | 6.1881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861
2278686 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:35 | 2021-06-23 22:35 | 2.0006 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.8032 | 0 | 0 | 0 | 26.9568 | 0 | 0 | 166.76
2278693 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:00 | 2021-06-23 21:39 | 0.66139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.5276 | 0 | 0 | 0 | 15.0794 | 0 | 0 | 34.607
2278700 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 18609_0,4kVTR-1_D-3 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-23 17:30 | 2021-06-24 00:02 | 6.5261 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2304.2525 | 0 | 0 | 0 | 259.018 | 0 | 629.2774 | 3192.5479
2278703 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12718_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:03 | 2021-06-24 06:37 | 9.5675 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2169.1932 | 0 | 0 | 0 | 146.1451 | 0 | 0 | 2315.3383
2278711 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:55 | 2021-06-23 21:56 | 1.0169 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 559.7636 | 0 | 0 | 0 | 398.0431 | 0 | 5.226 | 963.0327
2278728 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9151_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:04 | 2021-06-23 23:24 | 2.3294 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 670.3512 | 0 | 0 | 0 | 114.0912 | 0 | 0 | 784.4425
2278741 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 674_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:24 | 2021-06-24 00:18 | 2.8931 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 480.2583 | 0 | 0 | 0 | 110.883 | 0 | 0 | 591.1413
2278742 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12610_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:25 | 2021-06-24 04:37 | 7.1925 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306.4373 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 308.1986
2278752 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:02 | 2021-06-23 22:24 | 2.3697 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.5665 | 0 | 0 | 0 | 158.7487 | 0 | 0 | 186.3152
2278762 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3916_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:47 | 2021-06-23 23:31 | 1.7317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.7175 | 0 | 0 | 0 | 84.4104 | 0 | 0 | 114.128
2278764 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3247_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:50 | 2021-06-24 00:47 | 2.9481 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.0561 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 137.9035
2278779 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3178_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 22:01 | 2021-06-23 23:02 | 1.0106 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5052 | 0 | 0 | 0 | 63.3386 | 0 | 0 | 143.8438
2278782 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18006_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 22:10 | 2021-06-24 00:05 | 1.9086 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 146.4947 | 0 | 0 | 0 | 69.4411 | 0 | 0 | 215.9358
2278785 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28020_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 20:31 | 2021-06-24 00:21 | 3.8317 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 915.9625 | 0 | 0 | 0 | 232.375 | 0 | 0 | 1148.3374
2278790 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20400_34,5kVH15 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-23 22:13 | 2021-06-24 06:21 | 8.1256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 56.8184 | 0 | 0 | 0 | 256.4752 | 0 | 104.1912 | 417.4849
2278810 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9146_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 22:43 | 2021-06-24 03:02 | 4.3189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9323
2278824 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11110_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 23:01 | 2021-06-24 08:56 | 9.9094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2799 | 0 | 0 | 0 | 2.3223 | 0 | 0 | 24.6022
2278830 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22118_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 23:15 | 2021-06-24 00:54 | 1.6558 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0984
2278832 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18007_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 23:27 | 2021-06-24 04:15 | 4.7947 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 568.6897 | 0 | 0 | 0 | 131.5585 | 0 | 0 | 700.2481
2278839 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25794_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 23:43 | 2021-06-24 05:41 | 5.9636 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 438.6602 | 0 | 0 | 0 | 83.997 | 0 | 65.487 | 588.1442
2278841 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21391_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 22:12 | 2021-06-24 04:01 | 5.8142 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 929.8642 | 0 | 0 | 0 | 145.0719 | 0 | 0 | 1074.9361
2278846 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 23:51 | 2021-06-24 08:59 | 9.1311 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1304.8518 | 0 | 0 | 0 | 253.4846 | 0 | 0 | 1558.3364
2278850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29400_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 | 2021-06-24 01:32 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8001
2278854 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29467_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:05 | 2021-06-24 01:38 | 1.5553 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 337.5453 | 0 | 0 | 0 | 20.1893 | 0 | 0 | 357.7347
2278855 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11173_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:05 | 2021-06-24 02:08 | 2.0583 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1466.7778 | 0 | 0 | 0 | 138.9289 | 0 | 0 | 1605.7067
2278856 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29467_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:05 | 2021-06-24 02:49 | 2.7361 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 279.2684 | 0 | 0 | 0 | 176.769 | 0 | 0 | 456.0374
2278858 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12557_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:05 | 2021-06-24 02:08 | 2.0497 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1404.6094 | 0 | 0 | 0 | 125.8904 | 0 | 0 | 1530.4998
2278859 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18613_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:10 | 2021-06-24 00:43 | 0.5375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 9.4321 | 0 | 0 | 0 | 79.0608 | 0 | 29.1577 | 117.6507
2278861 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:11 | 2021-06-24 01:09 | 0.95167 | 1 | 144 | 0 | 9 | 2 | 98 | 2 | 0 | 0.80474 | 166.8605 | 0 | 8.6963 | 28.399 | 150.8507 | 2476.4014 | 0 | 2832.0126
2278863 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8845_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:12 | 2021-06-24 06:38 | 6.4408 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 725.9011 | 0 | 0 | 0 | 329.4841 | 0 | 57.1724 | 1112.5576
2278864 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3201_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 21:54 | 2021-06-24 01:05 | 3.1878 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 557.2733 | 0 | 0 | 0 | 68.0236 | 0 | 0 | 625.2969
2278871 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18619_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:26 | 2021-06-24 01:19 | 0.88722 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 522.3796 | 0 | 0 | 0 | 107.2603 | 0 | 0 | 629.6399
2278872 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:26 | 2021-06-24 01:05 | 0.65028 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.5902 | 0 | 0 | 0 | 18.3687 | 0 | 0 | 160.9589
2278874 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24405_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:26 | 2021-06-24 05:03 | 4.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417
2278878 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3509_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:30 | 2021-06-24 03:14 | 2.735 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 | 1 | 0 | 5082.9674 | 0 | 0 | 0 | 1048.9664 | 715.8032 | 45.6385 | 6893.3754
2278880 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 29078_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:32 | 2021-06-24 00:33 | 0.020278 | 0 | 1380 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 17.1459 | 0 | 0.010084 | 0.63739 | 1.7033 | 0.025376 | 0 | 19.522
2278884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18059_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:40 | 2021-06-24 04:42 | 4.0272 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4464.3955 | 0 | 0 | 0 | 779.1914 | 0 | 0 | 5243.5869
2278888 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:50 | 2021-06-24 00:51 | 0.0069444 | 0 | 980 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.1051 | 0 | 0 | 0.25956 | 0.60957 | 0 | 0 | 6.9742
2278892 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | DM | 111014_34,5kVH34 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:51 | 2021-06-24 01:54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.7255 | 0 | 0 | 0 | 1889.7255
2278896 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:52 | 2021-06-24 01:19 | 0.4425 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.53856 | 0 | 0 | 18.6091
2278897 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2772_10,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:53 | 2021-06-24 02:16 | 1.3831 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 101.1499 | 0 | 0 | 0 | 905.4222 | 0 | 0 | 1006.5721
2278903 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12788_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:00 | 2021-06-24 01:16 | 0.27972 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 365.3231 | 0 | 0 | 0 | 29.855 | 0 | 0 | 395.1781
2278903 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12639_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:00 | 2021-06-24 01:28 | 0.47722 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.3572 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 96.7758
2278912 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:04 | 2021-06-24 01:41 | 0.62222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9292 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 0 | 0 | 11.014
2278916 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 733_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:07 | 2021-06-24 01:27 | 0.32806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 31 | 0 | 4.0182 | 0 | 0 | 0 | 219.7573 | 0 | 93.7614 | 317.5369
2278918 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4526_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 01:09 | 2021-06-24 04:23 | 3.2297 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1044.1086 | 0 | 0 | 0 | 451.6321 | 0 | 0 | 1495.7407
2278920 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25108_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 01:10 | 2021-06-24 02:09 | 0.985 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243.499 | 0 | 0 | 0 | 4.3426 | 0 | 0 | 247.8416
2278933 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:23 | 2021-06-24 01:24 | 0.012222 | 0 | 8437 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1 | 0 | 53.8841 | 0 | 0 | 0 | 7.5162 | 0 | 0.13798 | 61.5384
2278944 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18322_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 00:34 | 2021-06-24 05:24 | 4.8411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.902
2278945 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12649_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:43 | 2021-06-24 01:44 | 0.015556 | 0 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.3864 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 0 | 0 | 25.0926
2278947 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:44 | 2021-06-24 01:45 | 0.019167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0.084285 | 0 | 0 | 0.60138 | 9.8613 | 0 | 4.1829 | 14.7299
2278974 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12950_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:44 | 2021-06-24 01:45 | 0.0175 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 6 | 656 | 0 | 2 | 0 | 146.9006 | 0 | 0 | 51.3413 | 30.683 | 0 | 0.4599 | 229.3848
2278982 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:46 | 2021-06-24 03:29 | 1.7189 | 1 | 144 | 0 | 9 | 2 | 98 | 2 | 0 | 1.053 | 264.7085 | 0 | 15.0358 | 49.8314 | 268.0472 | 4420.6632 | 0 | 5019.339
2278986 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG/OG Transformatörü | 110_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 01:52 | 2021-06-24 03:51 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6213 | 0 | 0 | 0 | 109.6213
2278989 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22151_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 01:57 | 2021-06-24 01:57 | 0.0025 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 2.9992
2278993 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27270_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 00:54 | 2021-06-24 02:54 | 1.9928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1748 | 0 | 0 | 65.8603 | 0 | 73.2826 | 0 | 140.3177
2278994 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4265_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:02 | 2021-06-24 02:02 | 0.0041667 | 0 | 980 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0.15079 | 0.35581 | 0 | 0 | 3.4398
2279005 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31664_34,5kVH4 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:07 | 2021-06-24 02:07 | 0.0052778 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | 74 | 1 | 12 | 0 | 1.1241 | 0 | 0 | 0.81593 | 0.67206 | 0.33095 | 2.2549 | 5.1979
2279009 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9493_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 02:14 | 2021-06-24 03:53 | 1.6419 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 433.7897 | 0 | 0 | 0 | 59.2402 | 0 | 0 | 493.0299
2279011 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31663_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 02:16 | 2021-06-24 04:16 | 1.9956 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81.6489 | 0 | 0 | 0 | 157.423 | 0 | 0 | 239.0718
2279013 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22802_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:23 | 2021-06-24 02:29 | 0.1075 | 0 | 328 | 0 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33.9419 | 0 | 0.24247 | 3.8583 | 13.372 | 0 | 0 | 51.4146
2279015 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11106_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-23 22:44 | 2021-06-24 05:16 | 6.5414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2754
2279017 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:32 | 2021-06-24 02:33 | 0.0075 | 0 | 37174 | 0 | 0 | 4 | 3381 | 1 | 6 | 0 | 156.4841 | 0 | 0 | 1.9629 | 29.112 | 2.7289 | 1.0222 | 191.3101
2279020 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3207_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:37 | 2021-06-24 05:53 | 3.2708 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6994
2279023 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:49 | 2021-06-24 02:49 | 0.0047222 | 0 | 3669 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10.9397 | 0 | 0 | 0.54495 | 0.47795 | 0 | 0 | 11.9626
2279029 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27114_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:48 | 2021-06-24 02:51 | 0.06 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 358 | 5 | 59 | 0 | 3.5802 | 0 | 0 | 55.7916 | 145.5621 | 115.0629 | 181.5658 | 501.5626
2279033 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 02:54 | 2021-06-24 03:02 | 0.13833 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 93.2747 | 0 | 0 | 0 | 24.466 | 0 | 0 | 117.7407
2279038 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29902_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 03:06 | 2021-06-24 04:03 | 0.95278 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232.3651 | 0 | 0 | 0 | 5.0945 | 0 | 0 | 237.4596
2279042 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2717_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 03:25 | 2021-06-24 05:29 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2197 | 0 | 0 | 164.2197
2279050 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22718_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:35 | 2021-06-24 05:28 | 1.8886 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 849.7312 | 0 | 0 | 0 | 89.6562 | 0 | 0 | 939.3875
2279051 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20162_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:35 | 2021-06-24 05:30 | 1.9292 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1429.2353 | 0 | 0 | 0 | 97.9039 | 0 | 0 | 1527.1392
2279051 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20162_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:35 | 2021-06-24 05:21 | 1.7683 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7324.9215 | 0 | 0 | 39.0448 | 635.625 | 0 | 0 | 7999.5913
2279051 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27085_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:35 | 2021-06-24 05:52 | 2.2908 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 937.6649 | 0 | 0 | 0 | 74.6352 | 0 | 0 | 1012.3001
2279054 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1250_34,5kVH27 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:35 | 2021-06-24 03:36 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033612 | 34.7785 | 0 | 34.8122
2279057 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 03:52 | 2021-06-24 03:53 | 0.0125 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 2 | 0 | 0.75564 | 0 | 0 | 0 | 23.3254 | 0 | 0.0053653 | 24.0864
2279060 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20292_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 04:01 | 2021-06-24 04:02 | 0.013611 | 0 | 47649 | 0 | 0 | 1 | 4061 | 0 | 27 | 0 | 318.207 | 0 | 0 | 3.5037 | 80.7037 | 0 | 5.4152 | 407.8296
2279063 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25165_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 04:12 | 2021-06-24 04:54 | 0.70417 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 227.9414 | 0 | 0 | 0 | 9.4525 | 0 | 0 | 237.3939
2279066 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 04:29 | 2021-06-24 04:30 | 0.005 | 0 | 31813 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 20 | 0 | 80.8361 | 0 | 0 | 0 | 21.3874 | 0 | 0.78379 | 103.0072
2279075 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22599_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 04:38 | 2021-06-24 04:40 | 0.031111 | 1 | 17070 | 0 | 0 | 7 | 1334 | 3 | 29 | 5.2663 | 378.8838 | 0 | 0 | 13.3299 | 75.7034 | 30.5669 | 24.9467 | 528.697
2279088 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31613_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 04:52 | 2021-06-24 06:32 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1665 | 0 | 46.212 | 215.3785
2279089 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11608_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 04:52 | 2021-06-24 09:35 | 4.7022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0359 | 0 | 0 | 0 | 5.7464 | 0 | 0 | 18.7822
2279091 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27080_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:00 | 2021-06-24 05:01 | 0.018333 | 1 | 17070 | 0 | 0 | 7 | 1334 | 3 | 29 | 2.8659 | 220.1539 | 0 | 0 | 7.827 | 44.3313 | 18.0575 | 14.7058 | 307.9415
2279098 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18608_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 05:01 | 2021-06-24 05:29 | 0.46444 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 299.9855 | 0 | 0 | 0 | 92.5864 | 0 | 0 | 392.5719
2279102 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24152_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:07 | 2021-06-24 05:10 | 0.040278 | 0 | 3159 | 0 | 4 | 3 | 238 | 0 | 1 | 0 | 71.5695 | 0 | 0.070649 | 2.4141 | 12.5058 | 0 | 0.5069 | 87.0669
2279108 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:10 | 2021-06-24 10:12 | 5.0406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7506
2279109 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20890_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:17 | 2021-06-24 05:19 | 0.044444 | 0 | 14915 | 0 | 0 | 1 | 1914 | 1 | 2 | 0 | 363.0013 | 0 | 0 | 3.8309 | 105.2797 | 1.7754 | 0.23267 | 474.1199
2279121 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18559_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 05:20 | 2021-06-24 06:20 | 0.995 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 388.9872 | 0 | 0 | 0 | 73.1236 | 0 | 0 | 462.1108
2279122 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:23 | 2021-06-24 05:25 | 0.035 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0.036089 | 0 | 0 | 0 | 14.9644 | 0 | 0 | 15.0004
2279123 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2103_10,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:24 | 2021-06-24 05:26 | 0.023333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 1 | 0 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 33.145 | 0 | 0.0098269 | 34.496
2279128 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20755_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:30 | 2021-06-24 05:31 | 0.010278 | 0 | 8558 | 0 | 0 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 68.2006 | 0 | 0 | 8.5414 | 14.3987 | 0 | 0 | 91.1408
2279129 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29347_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:31 | 2021-06-24 06:44 | 1.2183 | 0 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1 | 10 | 0 | 1723.7337 | 0 | 0 | 0 | 944.7862 | 131.549 | 188.3104 | 2988.3793
2279130 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:31 | 2021-06-24 05:59 | 0.46 | 0 | 21175 | 0 | 0 | 5 | 3189 | 5 | 206 | 0 | 4168.5787 | 0 | 0 | 120.9106 | 2284.3291 | 173.7902 | 1473.5067 | 8221.1153
2279135 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26379_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:43 | 2021-06-24 05:43 | 0.0052778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.35876 | 0 | 0 | 0 | 0.080721 | 0 | 0 | 0.43948
2279136 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:47 | 2021-06-24 14:47 | 9.0069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.1414 | 0 | 0 | 0 | 182.6763 | 0 | 0 | 218.8177
2279139 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 26535_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 05:49 | 2021-06-24 06:20 | 0.5125 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 3.3492 | 0 | 0 | 6.7924
2279154 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 06:23 | 2021-06-24 07:37 | 1.2292 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3607 | 0 | 0 | 0 | 0.88472 | 0 | 0 | 22.2454
2279159 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12718_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 06:37 | 2021-06-24 09:33 | 2.9311 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 621.7088 | 0 | 0 | 0 | 41.5457 | 0 | 0 | 663.2545
2279161 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH01 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:05 | 2021-06-24 07:16 | 0.17222 | 9 | 4148 | 1 | 74 | 8 | 752 | 12 | 5 | 3.6932 | 500.7878 | 0.082675 | 10.4577 | 24.3425 | 188.9248 | 221.8824 | 23.6675 | 973.8386
2279163 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18059_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:06 | 2021-06-24 15:46 | 8.6603 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1285.1135 | 0 | 0 | 0 | 405.3305 | 0 | 0 | 1690.4441
2279168 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH05 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:10 | 2021-06-24 08:02 | 0.87417 | 20 | 5320 | 3 | 227 | 24 | 945 | 16 | 1 | 40.7996 | 4123.7686 | 0.8064 | 143.9556 | 676.6802 | 1062.7321 | 577.2151 | 9.0307 | 6634.9883
2279175 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31552_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:24 | 2021-06-24 14:50 | 7.4375 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 751.8849 | 0 | 0 | 0 | 388.1109 | 0 | 0 | 1139.9958
2279176 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:25 | 2021-06-24 17:00 | 9.5783 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 206.6937 | 0 | 0 | 0 | 549.7359 | 0 | 0 | 756.4296
2279181 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 12350_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:32 | 2021-06-24 12:37 | 5.0864 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.1899
2279183 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20326_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:33 | 2021-06-24 08:27 | 0.90611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 21.1238 | 0 | 0 | 1.3898 | 81.1634 | 1211.9677 | 0 | 1315.6447
2279185 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25692_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:35 | 2021-06-24 16:44 | 9.1606 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 476.4012 | 0 | 8.5376 | 0 | 221.4065 | 0 | 0 | 706.3453
2279189 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20403_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:42 | 2021-06-24 11:27 | 3.745 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.4224 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0 | 0 | 54.9623
2279192 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9729_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 06:33 | 2021-06-24 08:23 | 1.8328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 13.5447 | 0 | 0 | 22.0532
2279194 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3116_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:37 | 2021-06-24 17:33 | 9.9258 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 373.2152 | 0 | 0 | 0 | 443.9965 | 0 | 0 | 817.2117
2279195 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23200_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:53 | 2021-06-24 08:05 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4606 | 0 | 21.2082 | 39.6688
2279197 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20400_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:04 | 2021-06-24 09:00 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3081 | 0 | 49.5072 | 143.8153
2279199 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23211_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 07:32 | 2021-06-24 08:05 | 0.54333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13406
2279201 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:03 | 2021-06-24 14:24 | 6.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6727
2279211 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 164_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:17 | 2021-06-24 13:37 | 5.3339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.6415 | 0 | 0 | 0 | 152.6112 | 0 | 0 | 159.2527
2279216 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1501_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:27 | 2021-06-24 10:31 | 2.0725 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129.0943 | 0 | 0 | 0 | 110.5958 | 0 | 0 | 239.6901
2279220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28196_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:36 | 2021-06-24 14:21 | 5.7494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.3205 | 0 | 0 | 0 | 39.6252 | 0 | 0 | 96.9457
2279221 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9729_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:37 | 2021-06-24 12:05 | 3.465 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 204.4576 | 0 | 0 | 0 | 104.8967 | 0 | 0 | 309.3543
2279222 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:24 | 2021-06-24 10:27 | 2.0481 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16.4558 | 0 | 0 | 0 | 809.321 | 0 | 0 | 825.7768
2279225 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2403_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:44 | 2021-06-24 14:11 | 5.4461 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1003.6439 | 0 | 0 | 0 | 136.5211 | 0 | 0 | 1140.165
2279228 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:45 | 2021-06-24 08:47 | 0.021667 | 9 | 4148 | 1 | 74 | 8 | 752 | 12 | 5 | 0.51805 | 65.3989 | 0.014799 | 1.5619 | 3.7142 | 27.4598 | 34.5015 | 3.9393 | 137.1085
2279230 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:51 | 2021-06-24 18:17 | 9.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.9304 | 0 | 0 | 839.9304
2279235 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24150_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 08:59 | 2021-06-24 17:33 | 8.565 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 816.6927 | 0 | 2.5843 | 0 | 696.783 | 0 | 0 | 1516.06
2279237 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 09:28 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4998 | 0 | 355.1757 | 392.6754
2279238 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:01 | 2021-06-24 14:08 | 5.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5797
2279239 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21071_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:01 | 2021-06-24 17:39 | 8.6331 | 1 | 293 | 0 | 1 | 12 | 74 | 2 | 3 | 47.5768 | 1621.4907 | 0 | 10.1179 | 2247.826 | 1905.6301 | 300.2187 | 1427.8898 | 7560.7501
2279241 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25066_34,5kVH03 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:02 | 2021-06-24 09:03 | 0.0080556 | 22 | 4417 | 5 | 39 | 30 | 450 | 20 | 3 | 0.83407 | 23.2754 | 0.090394 | 0.46981 | 18.0548 | 6.1038 | 20.334 | 0.68649 | 69.8487
2279244 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:05 | 2021-06-24 17:37 | 8.5322 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218.5953 | 0 | 0 | 0 | 690.3292 | 0 | 0 | 908.9246
2279253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:08 | 2021-06-24 11:17 | 2.1572 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 129.7953 | 0 | 0 | 0 | 117.4193 | 0 | 0 | 247.2146
2279255 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21311_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:08 | 2021-06-24 18:07 | 8.9831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 53.1775 | 0 | 0 | 0 | 1006.0191 | 35.1114 | 3338.1268 | 4432.4348
2279256 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3187_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:09 | 2021-06-24 15:47 | 6.6381 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 889.7813 | 0 | 0 | 0 | 252.2991 | 0 | 0 | 1142.0804
2279258 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28532_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:09 | 2021-06-24 11:51 | 2.7028 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 298.7314 | 0 | 0 | 0 | 244.146 | 0 | 324.2786 | 867.156
2279260 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:10 | 2021-06-24 16:37 | 7.4553 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1296.9031 | 0 | 0 | 0 | 282.7465 | 0 | 0 | 1579.6495
2279262 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31077_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:11 | 2021-06-24 12:23 | 3.2031 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 2226.8343 | 0 | 0 | 0 | 1530.0694 | 0 | 58.5638 | 3815.4675
2279269 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4156_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:14 | 2021-06-24 11:28 | 2.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45786
2279270 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kV16 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:14 | 2021-06-24 09:16 | 0.032222 | 1 | 7348 | 1 | 1 | 3 | 264 | 2 | 0 | 0.14862 | 152.6726 | 0.1631 | 0.026486 | 2.2498 | 15.5826 | 21.4606 | 0 | 192.3039
2279270 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25285_34,5kVH06 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:14 | 2021-06-24 09:16 | 0.038611 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 30.9214 | 0 | 0 | 0.3994 | 2.676 | 63.082 | 0 | 97.0787
2279271 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:14 | 2021-06-24 09:16 | 0.034444 | 3 | 134 | 0 | 5 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.38455 | 4.1377 | 0 | 0.32217 | 0.23422 | 5.3147 | 0 | 0 | 10.3933
2279275 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2192_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:17 | 2021-06-24 17:40 | 8.3819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3314 | 0 | 0 | 0 | 2.7505 | 0 | 0 | 9.0819
2279279 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1375_0,4kVTR-4_D-10 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:19 | 2021-06-24 12:32 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0254 | 0 | 0 | 109.0254
2279295 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:26 | 2021-06-24 18:37 | 9.1789 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1485.8825 | 0 | 0 | 0 | 111.2522 | 0 | 0 | 1597.1347
2279299 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3767_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:26 | 2021-06-24 10:30 | 1.0581 | 0 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 536 | 1 | 1 | 0 | 3362.2641 | 0 | 0 | 0 | 1279.636 | 317.2173 | 25.08 | 4984.1973
2279299 | 2 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3737_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:26 | 2021-06-24 11:08 | 1.6897 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1334.1067 | 0 | 0 | 0 | 645.6742 | 0 | 0 | 1979.7809
2279299 | 3 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3767_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:26 | 2021-06-24 11:31 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.733 | 0 | 0 | 0 | 355.733
2279303 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:28 | 2021-06-24 18:18 | 8.8319 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5925.3881 | 0 | 0 | 0 | 1313.497 | 0 | 0 | 7238.8851
2279304 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:29 | 2021-06-24 17:42 | 8.2139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.7907 | 0 | 0 | 0 | 683.4089 | 0 | 0 | 743.1996
2279305 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21136_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:29 | 2021-06-24 12:08 | 2.6439 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2833.3289 | 0 | 0 | 0 | 415.5494 | 0 | 39.738 | 3288.6164
2279307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_15,8kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:30 | 2021-06-24 18:06 | 8.6033 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 88.818 | 10.2542 | 0 | 0 | 2226.7984 | 17.5396 | 309.2559 | 0 | 2652.666
2279327 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 08:15 | 2021-06-24 17:22 | 9.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1762 | 0 | 0 | 0 | 276.2131 | 0 | 763.9352 | 1055.3244
2279335 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12535_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:43 | 2021-06-24 10:58 | 1.2425 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.7638 | 0 | 0 | 0 | 7.6143 | 0 | 0 | 86.378
2279336 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11067_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:44 | 2021-06-24 12:36 | 2.8636 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.119 | 0 | 0 | 0 | 136.744 | 0 | 0 | 263.863
2279346 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:47 | 2021-06-24 17:57 | 8.1681 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 622.6511 | 0 | 0 | 0 | 208.5909 | 0 | 0 | 831.242
2279352 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4903_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:48 | 2021-06-24 17:13 | 7.4106 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 379.2891 | 0 | 0 | 0 | 122.3046 | 0 | 0 | 501.5938
2279361 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:37 | 2021-06-24 09:37 | 0.0013889 | 17 | 3894 | 5 | 36 | 23 | 375 | 19 | 3 | 0.10657 | 3.5255 | 0.015585 | 0.063201 | 3.0208 | 0.88954 | 3.4681 | 0.11836 | 11.2076
2279361 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26379_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:37 | 2021-06-24 10:30 | 0.885 | 4 | 520 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 23.5834 | 316.1502 | 0 | 11.4337 | 44.3247 | 105.4769 | 0 | 0 | 500.9688
2279364 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:52 | 2021-06-24 19:10 | 9.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3161
2279370 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21081_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:54 | 2021-06-24 14:38 | 4.7275 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193.9036 | 0 | 0 | 0 | 41.7753 | 0 | 0 | 235.6788
2279374 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | DM | 9200_10,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:56 | 2021-06-24 14:46 | 4.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.3819 | 1071.1626 | 0 | 264.6391 | 2447.1836
2279382 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23472_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:58 | 2021-06-24 16:01 | 6.0433 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170.1185 | 0 | 36.3083 | 0 | 41.4248 | 0 | 0 | 247.8517
2279398 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 26021_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:06 | 2021-06-24 17:37 | 7.5217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.364 | 0 | 0 | 0 | 66.2676 | 0 | 0 | 163.6316
2279399 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28180_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:06 | 2021-06-24 14:49 | 4.7197 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 519.311 | 0 | 0 | 0 | 305.5388 | 0 | 0 | 824.8497
2279406 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21452_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:08 | 2021-06-24 15:11 | 5.0506 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 730.8421 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 743.8271
2279408 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27033_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:08 | 2021-06-24 15:49 | 5.6758 | 0 | 615 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2981.6349 | 0 | 15.7913 | 0 | 321.4462 | 0 | 0 | 3318.8724
2279413 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3368_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 09:40 | 2021-06-24 17:27 | 7.7886 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238.6566 | 0 | 0 | 0 | 24.4869 | 0 | 0 | 263.1435
2279417 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-9 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:17 | 2021-06-24 18:39 | 8.3653 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 584.1701 | 0 | 0 | 0 | 100.7725 | 0 | 0 | 684.9426
2279429 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26379_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:31 | 2021-06-24 16:21 | 5.8386 | 4 | 521 | 0 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | 183.2682 | 2212.8117 | 0 | 75.5039 | 304.9851 | 720.6042 | 0 | 0 | 3497.173
2279431 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29577_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 10:32 | 2021-06-24 10:45 | 0.22444 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.7976 | 0 | 0 | 0 | 29.8737 | 0 | 0 | 35.6713
2279447 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 10:43 | 2021-06-24 14:14 | 3.5136 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 468.357 | 0 | 0 | 0 | 53.7643 | 0 | 0 | 522.1213
2279448 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28786_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:46 | 2021-06-24 17:55 | 7.1556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161.402 | 0 | 0 | 0 | 53.186 | 0 | 0 | 214.588
2279461 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 09:30 | 2021-06-24 13:47 | 4.2833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 274.9738 | 0 | 0 | 0 | 69.1133 | 0 | 0 | 344.0871
2279463 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23447_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 10:58 | 2021-06-24 18:10 | 7.1956 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 407.1817 | 0 | 2.8882 | 0 | 287.9276 | 0 | 0 | 697.9974
2279467 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4357_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 10:48 | 2021-06-24 13:53 | 3.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4692
2279470 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25887_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:02 | 2021-06-24 18:44 | 7.7075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2321
2279481 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4654_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:08 | 2021-06-24 18:32 | 7.4081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7243
2279488 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28194_0,4kVTR-1_D-14 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:14 | 2021-06-24 12:37 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.41857 | 0 | 0 | 0 | 82.6056 | 0 | 158.3748 | 241.3989
2279491 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2438_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:17 | 2021-06-24 17:59 | 6.7 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1939.2131 | 0 | 0 | 0 | 200.2013 | 0 | 0 | 2139.4143
2279493 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22305_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:19 | 2021-06-24 12:47 | 1.4706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192
2279501 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22612_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:24 | 2021-06-24 17:17 | 5.8822 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 459.0679 | 0 | 0 | 0 | 149.1327 | 0 | 0 | 608.2006
2279504 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:27 | 2021-06-24 21:07 | 9.6581 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1896.3547 | 0 | 0 | 0 | 397.8975 | 0 | 0 | 2294.2522
2279513 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11474_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:33 | 2021-06-24 12:56 | 1.3842 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.5657 | 0 | 0 | 0 | 24.872 | 0 | 0 | 63.4376
2279518 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20894_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 11:37 | 2021-06-24 16:02 | 4.4203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 608.5281 | 0 | 0 | 0 | 107.3554 | 0 | 0 | 715.8835
2279519 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20996_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:38 | 2021-06-24 12:01 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8935 | 0 | 38.5158 | 70.4093
2279521 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22319_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:38 | 2021-06-24 12:33 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40258
2279523 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3322_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:39 | 2021-06-24 13:56 | 2.2808 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131.0725 | 0 | 0 | 0 | 71.353 | 0 | 0 | 202.4255
2279535 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12610_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 10:22 | 2021-06-24 17:11 | 6.8089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233.9787 | 0 | 0 | 0 | 32.4694 | 0 | 0 | 266.4481
2279549 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1928_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:05 | 2021-06-24 12:52 | 1.7856 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 106.8251 | 0 | 0 | 0 | 38.5781 | 0 | 0 | 145.4032
2279555 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24322_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 12:03 | 2021-06-24 14:40 | 2.6119 | 0 | 417 | 0 | 3 | 1 | 105 | 0 | 1 | 0 | 767.658 | 0 | 5.3825 | 1109.4442 | 522.3536 | 0 | 34.7765 | 2439.6148
2279567 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25840_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:15 | 2021-06-24 12:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027832 | 0 | 0 | 0.027832
2279575 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1902_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 12:18 | 2021-06-24 13:44 | 1.4344 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.0438 | 0 | 0 | 0 | 82.4217 | 0 | 0 | 156.4655
2279578 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3320_0,4kVTR-3_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:20 | 2021-06-24 12:45 | 0.41944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3299 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0 | 0 | 6.5612
2279583 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3410_34,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:26 | 2021-06-24 12:29 | 0.040556 | 0 | 871 | 0 | 0 | 2 | 463 | 0 | 1 | 0 | 26.8989 | 0 | 0 | 7.026 | 46.7117 | 0 | 1.1366 | 81.7732
2279585 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9190_34,5kVH24 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:29 | 2021-06-24 13:10 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0451 | 0 | 0 | 0 | 30.0451
2279603 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2427_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:25 | 2021-06-24 16:08 | 3.7169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.419 | 0 | 0 | 0 | 349.5361 | 0 | 0 | 358.9551
2279607 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1375_0,4kVTR-4_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:47 | 2021-06-24 14:24 | 1.6119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 117.6629 | 0 | 0 | 119.1946
2279611 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 12:50 | 2021-06-24 14:12 | 1.3681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9117 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 14.6777
2279620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22673_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 12:58 | 2021-06-24 14:59 | 2.0136 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 898.8649 | 0 | 0 | 0 | 157.7032 | 0 | 0 | 1056.5681
2279624 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11363_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:04 | 2021-06-24 18:03 | 4.9814 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434.8524 | 0 | 0 | 0 | 72.9359 | 0 | 0 | 507.7884
2279630 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24345_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:09 | 2021-06-24 15:43 | 2.5722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 131.6238 | 0 | 0 | 0 | 66.9296 | 0 | 0 | 198.5534
2279636 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29577_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:15 | 2021-06-24 13:30 | 0.24889 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.0912 | 0 | 0 | 0 | 33.6237 | 0 | 0 | 40.7149
2279637 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24002_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:16 | 2021-06-24 15:57 | 2.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5.2319 | 0 | 0 | 0 | 362.2355 | 0 | 1174.6077 | 1542.0751
2279646 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2192_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:26 | 2021-06-24 16:07 | 2.6744 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.8775 | 0 | 0 | 0 | 26.7542 | 0 | 0 | 99.6317
2279648 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:28 | 2021-06-24 16:18 | 2.8247 | 1 | 147 | 0 | 9 | 2 | 99 | 2 | 0 | 2.7516 | 549.5465 | 0 | 29.5969 | 122.7022 | 544.0417 | 5217.2045 | 0 | 6465.8435
2279658 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:33 | 2021-06-24 13:45 | 0.20667 | 0 | 15833 | 0 | 0 | 1 | 1154 | 0 | 7 | 0 | 1857.6055 | 0 | 0 | 79.2486 | 527.1225 | 0 | 49.3847 | 2513.3613
2279680 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22673_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:49 | 2021-06-24 13:53 | 0.069167 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3821 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0 | 0 | 50.0565
2279696 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_DTR | Buat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:59 | 2021-06-24 21:04 | 7.0894 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 7316.521 | 0 | 0 | 0 | 2065.7134 | 0 | 0 | 9382.2344
2279704 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22491_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:06 | 2021-06-24 15:05 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0786 | 0 | 12.692 | 117.7705
2279707 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2023_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:07 | 2021-06-24 20:55 | 6.7994 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.2604 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 60.7493
2279710 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22035_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:09 | 2021-06-24 16:04 | 1.9236 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139.9043 | 0 | 0 | 0 | 150.5537 | 0 | 0 | 290.458
2279713 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27035_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:10 | 2021-06-24 15:43 | 1.5539 | 0 | 2744 | 0 | 2 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 3339.9999 | 0 | 2.7668 | 0 | 891.8424 | 0 | 212.666 | 4447.2751
2279723 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28898_0,4kVTR-1_D-5 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:22 | 2021-06-24 15:07 | 0.74611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244
2279729 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28782_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:19 | 2021-06-24 18:28 | 4.1558 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 375.4459 | 0 | 0 | 0 | 192.8925 | 0 | 0 | 568.3383
2279736 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH27 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:30 | 2021-06-24 14:45 | 0.25917 | 0 | 4630 | 0 | 2 | 21 | 527 | 2 | 1 | 0 | 1090.6746 | 0 | 0.51502 | 481.2271 | 456.2626 | 288.134 | 5.7453 | 2322.5587
2279736 | 2 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9245_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:30 | 2021-06-24 14:51 | 0.35806 | 1 | 12923 | 0 | 11 | 22 | 1153 | 18 | 3 | 33.1863 | 4867.7503 | 0 | 5.3885 | 292.7649 | 1421.9899 | 699.4995 | 51.1402 | 7371.7197
2279763 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31173_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:32 | 2021-06-24 23:12 | 8.6725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4408 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 32.4075
2279768 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27277_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-24 14:35 | 2021-06-24 15:36 | 1.0206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 34.3723 | 0 | 0 | 41.5544
2279773 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2388_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:37 | 2021-06-24 17:43 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9695 | 0 | 0 | 55.9695
2279785 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22305_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:43 | 2021-06-24 16:11 | 1.4639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1009
2279791 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28839_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:36 | 2021-06-24 19:10 | 4.5628 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1195.411 | 0 | 0 | 0 | 548.1692 | 0 | 0 | 1743.5802
2279821 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:06 | 2021-06-24 20:21 | 5.2567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6638 | 0 | 0 | 0 | 103.6038 | 0 | 0 | 126.2676
2279836 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:09 | 2021-06-24 17:06 | 1.9628 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4388 | 0 | 0 | 0 | 85.7436 | 0 | 0 | 100.1824
2279838 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4164_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:13 | 2021-06-24 20:09 | 4.9392 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274.8675 | 0 | 0 | 0 | 122.259 | 0 | 0 | 397.1265
2279848 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3048_0,4kVTR-1_D-21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:22 | 2021-06-24 16:46 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.267 | 0 | 0 | 171.267
2279861 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:15 | 2021-06-24 18:20 | 3.0772 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.5134 | 0 | 0 | 0 | 112.3004 | 0 | 0 | 200.8139
2279862 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12773_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:30 | 2021-06-25 00:59 | 9.4869 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1110.3594 | 0 | 0 | 0 | 402.9348 | 0 | 0 | 1513.2942
2279867 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4649_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:32 | 2021-06-24 17:18 | 1.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837
2279882 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1897_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:44 | 2021-06-24 19:47 | 4.0433 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 246.8586 | 0 | 0 | 0 | 222.8271 | 0 | 0 | 469.6857
2279884 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18059_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:47 | 2021-06-24 17:52 | 2.0836 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 328.765 | 0 | 0 | 0 | 98.9635 | 0 | 0 | 427.7285
2279887 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:48 | 2021-06-24 20:11 | 4.3825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17.0095 | 0 | 0 | 0 | 556.3901 | 0 | 0 | 573.3996
2279889 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11281_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:48 | 2021-06-24 16:17 | 0.48472 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 454.1815 | 0 | 0 | 0 | 358.0245 | 0 | 17.8363 | 830.0422
2279897 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28772_0,4kVTR-1_D-13 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:54 | 2021-06-24 19:34 | 3.6744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1757
2279902 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2323_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:45 | 2021-06-24 19:22 | 3.6233 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 551.1287 | 0 | 0 | 0 | 79.6609 | 0 | 0 | 630.7897
2279910 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:39 | 2021-06-24 22:52 | 8.2133 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 933.5991 | 0 | 0 | 0 | 438.1348 | 0 | 0 | 1371.7338
2279912 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24283_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:38 | 2021-06-24 18:03 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 0 | 146.7166 | 148.198
2279928 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:19 | 2021-06-24 17:18 | 0.97667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 39.2239 | 0 | 0 | 0 | 158.177 | 0 | 0 | 197.4009
2279929 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28399_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:20 | 2021-06-24 23:58 | 7.6364 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 285.4267 | 0 | 0 | 0 | 255.0287 | 0 | 0 | 540.4555
2279933 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3319_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:23 | 2021-06-24 20:44 | 4.3517 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 321.2805 | 0 | 0 | 0 | 71.1139 | 0 | 0 | 392.3944
2279937 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2470_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:26 | 2021-06-24 18:06 | 1.6689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3839
2279941 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_0,4kVTR-1_D-13 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:28 | 2021-06-24 18:29 | 2.0239 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 120.745 | 0 | 0 | 0 | 45.8476 | 0 | 0 | 166.5926
2279947 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9457_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:33 | 2021-06-24 23:20 | 6.7822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9109 | 0 | 0 | 0 | 203.6603 | 0 | 0 | 222.5712
2279962 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:43 | 2021-06-24 20:25 | 3.6978 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 5221.2252 | 0 | 0 | 0 | 1009.9183 | 0 | 323.3621 | 6554.5056
2279965 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 25692_0,4kVTR-1_DTR | Gerilim Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:45 | 2021-06-24 20:29 | 3.7397 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 242.5579 | 0 | 6.2066 | 0 | 118.3681 | 0 | 0 | 367.1327
2279980 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21747_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 13:58 | 2021-06-24 17:52 | 3.9044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 3.6756 | 0 | 0 | 0 | 703.7286 | 0 | 1624.2257 | 2331.6299
2279988 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:55 | 2021-06-24 17:20 | 0.40722 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 1 | 1916 | 1 | 2 | 0 | 3985.6759 | 0 | 0 | 134.1568 | 1609.0099 | 40.2284 | 2.6207 | 5771.6917
2279997 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20878_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:55 | 2021-06-24 17:13 | 0.29417 | 0 | 28677 | 0 | 0 | 1 | 2758 | 0 | 5 | 0 | 5280.751 | 0 | 0 | 34.53 | 1416.3376 | 0 | 59.8783 | 6791.4969
2280020 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:00 | 2021-06-24 17:01 | 0.0094444 | 0 | 3669 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.3283 | 0 | 0 | 1.4765 | 1.6038 | 0 | 0 | 29.4086
2280036 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21566_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:22 | 2021-06-24 17:40 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1124 | 0 | 1922.9246 | 2120.037
2280036 | 2 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21566_0,4kVTR-1_D-1 | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:22 | 2021-06-24 18:29 | 4.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8073 | 147.8073
2280039 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25187_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 15:32 | 2021-06-24 17:36 | 2.0731 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 440.0208 | 0 | 5.7743 | 0 | 117.0537 | 0 | 0 | 562.8487
2280040 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22765_0,4kVTR-1_D-1 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 16:59 | 2021-06-24 19:42 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6954 | 0 | 385.2485 | 434.9438
2280065 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:14 | 2021-06-24 20:30 | 3.2692 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.661 | 0 | 0 | 0 | 154.3983 | 0 | 0 | 232.0594
2280095 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31052_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:18 | 2021-06-24 21:41 | 4.3786 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 206.5888 | 0 | 0 | 0 | 84.983 | 0 | 5.1396 | 296.7114
2280097 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1928_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:16 | 2021-06-25 01:13 | 7.9533 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 614.7794 | 0 | 0 | 0 | 197.8062 | 0 | 0 | 812.5856
2280099 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11570_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:27 | 2021-06-25 02:40 | 9.2139 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1411.2433 | 0 | 0 | 0 | 172.8194 | 0 | 0 | 1584.0627
2280102 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:20 | 2021-06-24 17:41 | 0.34583 | 0 | 6137 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1309.2539 | 0 | 0 | 0 | 287.477 | 0 | 0 | 1596.7309
2280102 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20288_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:20 | 2021-06-24 17:55 | 0.59194 | 0 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1349.7509 | 0 | 0 | 0 | 276.5641 | 0 | 0 | 1626.315
2280102 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22566_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:20 | 2021-06-24 18:29 | 1.1519 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 136.4109 | 0 | 0 | 0 | 73.3863 | 0 | 0 | 209.7972
2280120 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24283_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:44 | 2021-06-24 17:50 | 0.085556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.044159 | 0 | 0 | 0 | 0.49088 | 0 | 4.2075 | 4.7425
2280128 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2192_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:52 | 2021-06-24 18:01 | 0.14556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.057606 | 0 | 0 | 0.17861
2280141 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4156_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:01 | 2021-06-24 19:27 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35897
2280145 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3713_0,4kVTR-1_D-15 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:56 | 2021-06-24 20:15 | 2.3103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 32.9642 | 0 | 0 | 0 | 286.2104 | 0 | 12.7805 | 331.9551
2280146 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21128_0,4kVTR-1_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:55 | 2021-06-24 20:20 | 2.4089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 655.6744 | 0 | 1233.4314 | 1891.1303
2280147 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21128_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 17:55 | 2021-06-24 20:20 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.456 | 0 | 791.6571 | 913.1131
2280148 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:06 | 2021-06-24 19:42 | 1.5958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 4.6615 | 0 | 0 | 0 | 866.2591 | 0 | 0 | 870.9206
2280151 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22424_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:09 | 2021-06-25 00:32 | 6.3869 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 380.3845 | 0 | 0 | 0 | 45.4206 | 0 | 0 | 425.8051
2280152 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11265_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:09 | 2021-06-25 03:35 | 9.4356 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1263.0397 | 0 | 0 | 0 | 819.7995 | 0 | 0 | 2082.8392
2280154 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3454_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:10 | 2021-06-24 21:22 | 3.2078 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.2069 | 0 | 0 | 0 | 161.8131 | 0 | 0 | 240.02
2280163 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2370_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:17 | 2021-06-25 03:13 | 8.9344 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 484.5731 | 0 | 0 | 0 | 342.2236 | 0 | 0 | 826.7967
2280177 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21162_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:24 | 2021-06-24 21:25 | 3.0136 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 525.861 | 0 | 0 | 0 | 97.9769 | 0 | 0 | 623.8379
2280183 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 11:23 | 2021-06-24 21:17 | 9.8925 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3099.9303 | 0 | 0 | 0 | 202.494 | 0 | 0 | 3302.4243
2280187 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2323_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:27 | 2021-06-24 19:24 | 0.95028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6664
2280189 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3835_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:27 | 2021-06-25 00:30 | 6.0453 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 291.5759 | 0 | 0 | 0 | 183.9908 | 0 | 0 | 475.5667
2280191 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11655_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:28 | 2021-06-24 18:57 | 0.47806 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.8202 | 0 | 0 | 0 | 7.0861 | 0 | 0 | 69.9063
2280192 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 50_34,5kVH14 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:28 | 2021-06-25 01:56 | 7.4622 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3227.8174 | 0 | 0 | 0 | 441.8729 | 0 | 0 | 3669.6903
2280193 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 550_34,5kVH12 | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:29 | 2021-06-24 19:53 | 1.4042 | 0 | 17495 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 0 | 8 | 0 | 14871.7966 | 0 | 0 | 0 | 5366.5722 | 0 | 179.936 | 20418.3048
2280194 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 50_34,5kVH19 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:28 | 2021-06-24 19:51 | 1.3753 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 4 | 0 | 7431.6683 | 0 | 0 | 0 | 2169.7121 | 0 | 55.1327 | 9656.5131
2280196 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11967_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:30 | 2021-06-25 03:54 | 9.4042 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.0697 | 0 | 0 | 0 | 186.4282 | 0 | 0 | 329.4979
2280209 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21742_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:39 | 2021-06-24 21:13 | 2.5628 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 258.3309 | 0 | 0 | 0 | 52.976 | 0 | 0 | 311.307
2280210 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24053_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:40 | 2021-06-24 19:12 | 0.53194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7742
2280234 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 18:56 | 2021-06-24 22:27 | 3.5214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0275 | 0 | 0 | 0 | 30.946 | 0 | 0 | 42.9735
2280270 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 14:48 | 2021-06-24 20:50 | 6.0325 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 209.6553 | 0 | 0 | 0 | 351.5304 | 0 | 0 | 561.1857
2280294 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:20 | 2021-06-24 19:32 | 0.2075 | 4 | 635 | 1 | 12 | 1 | 121 | 0 | 0 | 5.7339 | 89.5502 | 0.00050026 | 1.1184 | 2.6037 | 35.4998 | 0 | 0 | 134.5065
2280340 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:51 | 2021-06-24 21:36 | 1.7511 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 140.9841 | 0 | 0 | 0 | 132.456 | 0 | 0 | 273.4402
2280346 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 524_0,4kVTR-1_DTR | Modüler Hücre Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:51 | 2021-06-24 20:42 | 0.84667 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 3 | 0 | 1125.9086 | 0 | 0 | 0 | 269.1813 | 0 | 73.2217 | 1468.3116
2280347 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:55 | 2021-06-24 19:57 | 0.038611 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 0 | 0 | 8.5427 | 0 | 0 | 12.7022
2280348 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29861_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:55 | 2021-06-24 20:55 | 1.0039 | 0 | 1344 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 797.2818 | 0 | 0.16907 | 0 | 318.3632 | 0 | 0 | 1115.814
2280364 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:28 | 2021-06-25 04:55 | 9.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5409 | 0 | 0 | 23.5409
2280365 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25452_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:01 | 2021-06-24 21:54 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0 | 3.4897
2280392 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21269_34,5kVH13 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:13 | 2021-06-24 20:47 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 40 | 0 | 0.65569 | 0 | 0 | 0 | 376.5369 | 0 | 429.6086 | 806.8012
2280392 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21269_34,5kVH13 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:13 | 2021-06-24 22:17 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 54.4959 | 0 | 46.2652 | 100.8837
2280399 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1209_34,5kVH07 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:07 | 2021-06-24 21:24 | 1.2897 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 2706.1452 | 0 | 0 | 1394.5805 | 984.0494 | 4957.1985 | 0 | 10041.9735
2280401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_34,5kVH02 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3319 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 343.3467 | 0 | 0 | 0 | 48.2047 | 0 | 0 | 391.5515
2280401 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-3 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3331 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.8728 | 0 | 0 | 0 | 88.2445 | 0 | 0 | 117.1173
2280401 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-4 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3342 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 203.8312 | 0 | 0 | 0 | 47.8628 | 0 | 17.144 | 268.838
2280401 | 4 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-5 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.335 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3117 | 0 | 0 | 0 | 5.5731 | 0 | 0 | 36.8848
2280401 | 5 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-6 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 14.397
2280401 | 6 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-14 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3369 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.7633 | 0 | 0 | 0 | 97.506 | 0 | 0 | 196.2693
2280401 | 7 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-12 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 3.5264
2280401 | 8 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-9 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9089 | 0 | 59.6027 | 138.5115
2280401 | 9 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-8 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3397 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6445 | 0 | 0 | 0 | 44.8041 | 0 | 0 | 51.4486
2280401 | 10 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-7 | AT / GT Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:35 | 1.3408 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.6316 | 0 | 0 | 0 | 59.6205 | 0 | 0 | 136.2521
2280401 | 11 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_34,5kVH05 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 21:16 | 1.0139 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 2 | 0 | 5120.6115 | 0 | 0 | 0 | 696.3086 | 0 | 78.191 | 5895.1111
2280401 | 12 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20588_34,5kVH03 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-24 23:14 | 2.9844 | 0 | 2566 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5013.0317 | 0 | 0.83564 | 0 | 1116.0005 | 0 | 0 | 6129.8678
2280401 | 13 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20286_34,5kVH02 | AT / GT Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:15 | 2021-06-25 00:13 | 3.9747 | 0 | 5304 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 13730.1984 | 0 | 0 | 325.4767 | 2501.6148 | 0 | 0 | 16557.2899
2280464 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28554_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:14 | 2021-06-24 23:58 | 3.7317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5382 | 0 | 0 | 0 | 36.2683 | 0 | 0 | 58.8065
2280544 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27009_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:56 | 2021-06-24 21:23 | 0.46278 | 0 | 14928 | 0 | 0 | 1 | 1915 | 0 | 2 | 0 | 4776.7796 | 0 | 0 | 120.9798 | 1548.243 | 0 | 1.9734 | 6447.9758
2280559 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:41 | 2021-06-24 22:24 | 2.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99009
2280560 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 19:50 | 2021-06-24 21:32 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215
2280576 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:54 | 2021-06-25 05:40 | 8.7731 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 303.3865 | 0 | 0 | 0 | 369.9186 | 0 | 0 | 673.3051
2280579 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20588_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:08 | 2021-06-24 22:33 | 1.4217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 7.4801
2280584 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3784_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:11 | 2021-06-25 00:49 | 3.6389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7601
2280586 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21269_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:12 | 2021-06-24 21:59 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 41 | 0 | 0.8515 | 0 | 0 | 0 | 504.0691 | 0 | 589.9782 | 1094.8988
2280602 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:19 | 2021-06-25 06:23 | 9.0636 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.1757 | 0 | 0 | 0 | 3.7241 | 0 | 0 | 219.8997
2280603 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25692_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:19 | 2021-06-24 22:51 | 1.5264 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.274 | 0 | 2.4037 | 0 | 44.0817 | 0 | 0 | 143.7594
2280611 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_0,4kVTR-1_D-9 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:23 | 2021-06-25 00:05 | 2.7031 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 561.8782 | 0 | 0 | 0 | 40.3882 | 0 | 0 | 602.2664
2280624 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28764_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:22 | 2021-06-25 02:16 | 4.9072 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 781.9472 | 0 | 0 | 0 | 213.0231 | 0 | 0 | 994.9702
2280626 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1024_0,4kVTR-1_D-14 | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:30 | 2021-06-24 23:38 | 2.1408 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 617.9581 | 0 | 0 | 0 | 128.8301 | 0 | 13.9311 | 760.7193
2280633 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | SDK Çıkışı | 18061_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:08 | 2021-06-25 01:24 | 5.2656 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 686.7507 | 0 | 0 | 0 | 253.8882 | 0 | 0 | 940.6389
2280634 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20401_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:36 | 2021-06-24 22:42 | 1.0942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7364
2280637 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:39 | 2021-06-25 00:24 | 2.7558 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 211.7871 | 0 | 0 | 0 | 160.2437 | 0 | 0 | 372.0308
2280644 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9257_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:45 | 2021-06-25 02:28 | 4.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0788
2280654 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:54 | 2021-06-24 22:38 | 0.7375 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 173.2808 | 0 | 0 | 0 | 22.2528 | 0 | 0 | 195.5336
2280657 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:55 | 2021-06-25 03:17 | 5.3736 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 712.5992 | 0 | 0 | 0 | 272.9024 | 0 | 0 | 985.5015
2280678 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:12 | 2021-06-25 02:18 | 4.1011 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 330.6504 | 0 | 0 | 0 | 65.6957 | 0 | 0 | 396.3461
2280694 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18284_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:22 | 2021-06-25 02:10 | 3.7969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573
2280697 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23360_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:28 | 2021-06-25 06:17 | 7.8175 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.5233 | 0 | 0 | 0 | 98.2563 | 0 | 0 | 172.7797
2280711 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24225_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:44 | 2021-06-24 23:44 | 1.0078 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.4155 | 0 | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 0 | 78.5285
2280712 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Direği | 1087_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:37 | 2021-06-25 00:08 | 1.5194 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 188.5687 | 0 | 0 | 0 | 40.5773 | 0 | 0 | 229.1459
2280726 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3359_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 22:58 | 2021-06-25 01:03 | 2.0911 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 208.0719 | 0 | 0 | 0 | 125.7875 | 0 | 0 | 333.8594
2280752 | 1 | İSTANBUL | FATİH | DM | 2370_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:18 | 2021-06-24 23:31 | 0.21778 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 150.8358 | 0 | 0 | 0 | 106.8005 | 0 | 0 | 257.6362
2280765 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31565_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:24 | 2021-06-25 02:16 | 2.8692 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7052 | 0 | 0 | 0 | 13.9243 | 0 | 0 | 85.6296
2280767 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1024_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:24 | 2021-06-24 23:59 | 0.57861 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 678.2612 | 0 | 0 | 0 | 148.3188 | 0 | 3.8197 | 830.3997
2280793 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3861_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:38 | 2021-06-25 00:18 | 0.66333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.8953 | 0 | 0 | 40.9402
2280819 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8677_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:54 | 2021-06-25 00:21 | 0.45778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0.29114 | 0 | 0 | 0 | 64.5757 | 0 | 252.6054 | 317.4722
2280821 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28554_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-24 23:09 | 2021-06-25 01:11 | 2.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159
2280826 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31169_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:01 | 2021-06-25 03:24 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3145 | 0 | 87.683 | 391.9974
2280828 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 407_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:03 | 2021-06-25 00:04 | 0.010556 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 48 | 0 | 3.2562 | 0 | 0 | 0 | 7.6535 | 0 | 9.3142 | 20.2239
2280830 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2070_10,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:04 | 2021-06-25 04:17 | 4.2306 | 0 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 9271.9935 | 0 | 0 | 0 | 2930.7281 | 0 | 55.3911 | 12258.1127
2280832 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22419_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:05 | 2021-06-25 09:32 | 9.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.905 | 0 | 0 | 167.905
2280833 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 406_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:07 | 2021-06-25 03:22 | 3.2578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 15.9565 | 0 | 0 | 0 | 2196.8857 | 0 | 3402.7069 | 5615.5491
2280834 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3168_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:07 | 2021-06-25 00:08 | 0.025556 | 0 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1 | 1 | 0 | 103.0792 | 0 | 0 | 0 | 26.9621 | 6.6771 | 0.42543 | 137.1438
2280843 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Ağaç Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:07 | 2021-06-25 01:09 | 1.0217 | 1 | 147 | 0 | 9 | 2 | 98 | 2 | 0 | 0.85346 | 184.6704 | 0 | 9.3462 | 30.6914 | 162.5023 | 2639.9856 | 0 | 3028.0493
2280844 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1444_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:08 | 2021-06-25 01:36 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9216
2280845 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28036_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:09 | 2021-06-25 01:24 | 1.2653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.8361 | 0 | 0 | 0 | 66.1173 | 0 | 0.72615 | 75.6795
2280848 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31189_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:13 | 2021-06-25 00:13 | 0.0055556 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0.78021 | 0 | 0 | 0.82095 | 1.8285 | 0 | 2.0693 | 5.499
2280856 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31834_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:18 | 2021-06-25 00:18 | 0.0086111 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 3 | 276 | 0 | 19 | 0 | 6.3591 | 0 | 0 | 7.4518 | 7.1943 | 0 | 3.8227 | 24.8279
2280859 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28211_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:20 | 2021-06-25 04:13 | 3.8819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1557 | 0 | 0 | 0 | 4.8385 | 0 | 0 | 22.9942
2280872 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-1 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 21:16 | 2021-06-25 00:30 | 3.2256 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 383.8671 | 0 | 0 | 0 | 72.1237 | 0 | 0 | 455.9907
2280884 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29498_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:30 | 2021-06-25 00:32 | 0.026389 | 0 | 4648 | 0 | 0 | 1 | 388 | 3 | 47 | 0 | 90.5557 | 0 | 0 | 8.0717 | 34.3147 | 34.0009 | 28.4955 | 195.4384
2280897 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31822_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:39 | 2021-06-25 00:39 | 0.0086111 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 7 | 297 | 3 | 2 | 0 | 6.6394 | 0 | 0 | 11.2695 | 6.014 | 2.343 | 0.069778 | 26.3356
2280899 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:44 | 2021-06-25 00:44 | 0.0027778 | 0 | 27984 | 0 | 1 | 5 | 4132 | 5 | 233 | 0 | 41.954 | 0 | 0.00054512 | 0.73886 | 17.6486 | 1.0553 | 9.3867 | 70.7841
2280900 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:44 | 2021-06-25 00:44 | 0.0038889 | 0 | 27984 | 0 | 1 | 5 | 4132 | 5 | 233 | 0 | 58.7357 | 0 | 0.00076316 | 1.0344 | 24.708 | 1.4774 | 13.1414 | 99.0977
2280912 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 719_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:48 | 2021-06-25 00:48 | 0.0080556 | 0 | 16063 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 10 | 0 | 67.5987 | 0 | 0 | 0 | 13.3187 | 0 | 0.26886 | 81.1862
2280933 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG/OG Transformatörü | 27270_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:28 | 2021-06-25 02:51 | 2.3811 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 0 | 0 | 1776.6915 | 0 | 0 | 463.189 | 155.4489 | 179.9765 | 0 | 2575.3059
2280935 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28500_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:55 | 2021-06-25 00:56 | 0.013611 | 0 | 12202 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 40 | 0 | 96.1998 | 0 | 0 | 0 | 36.8381 | 0 | 2.8595 | 135.8974
2280947 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3400_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:56 | 2021-06-25 01:37 | 0.69056 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 714.035 | 0 | 0 | 0 | 342.0854 | 0 | 0 | 1056.1204
2280948 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11072_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 00:59 | 2021-06-25 02:25 | 1.4269 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7605 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0 | 39.5717
2280949 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12773_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:00 | 2021-06-25 04:17 | 3.2883 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324.0789 | 0 | 0 | 0 | 124.7067 | 0 | 0 | 448.7855
2280950 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3466_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:00 | 2021-06-25 01:01 | 0.013333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 3.7091
2280953 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11568_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 01:03 | 2021-06-25 02:37 | 1.5686 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138.0234 | 0 | 0 | 0 | 27.0057 | 0 | 0 | 165.0291
2280954 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11567_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 01:03 | 2021-06-25 02:42 | 1.6489 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.4446 | 0 | 0 | 0 | 26.2326 | 0 | 0 | 158.6772
2280955 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28404_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:03 | 2021-06-25 01:04 | 0.0063889 | 0 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 16 | 0 | 12.1217 | 0 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 1.4049 | 18.2358
2280957 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8169_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:07 | 2021-06-25 01:07 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065926 | 0.10414 | 24.4286 | 0 | 24.5987
2280961 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8208_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:13 | 2021-06-25 01:13 | 0.0094444 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 84 | 0 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 9.9459 | 0 | 6.6432 | 19.2313
2280962 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22305_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:13 | 2021-06-25 09:38 | 8.415 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.4561 | 0 | 0 | 0 | 70.4471 | 0 | 0 | 200.9032
2280964 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18275_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:17 | 2021-06-25 01:18 | 0.012222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 8 | 0 | 0.023398 | 0 | 0 | 0 | 7.7347 | 0 | 0.12696 | 7.8851
2280968 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9550_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:23 | 2021-06-25 01:24 | 0.0086111 | 0 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 1 | 0 | 43.2238 | 0 | 0 | 0 | 9.6615 | 0 | 0.0046069 | 52.8899
2280970 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2004_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:29 | 2021-06-25 02:04 | 0.57972 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 306.0631 | 0 | 0 | 0 | 117.5358 | 0 | 0 | 423.5989
2280975 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3087_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 01:50 | 2021-06-25 03:21 | 1.5117 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1473.7263 | 0 | 0 | 0 | 634.6515 | 0 | 0 | 2108.3778
2280980 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28107_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 00:25 | 2021-06-25 03:49 | 3.4039 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 379.5253 | 0 | 0 | 0 | 167.6653 | 0 | 37.364 | 584.5546
2280982 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:03 | 2021-06-25 03:19 | 1.2722 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 157.4612 | 0 | 0 | 0 | 87.2973 | 0 | 0 | 244.7585
2280987 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20148_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-24 20:32 | 2021-06-25 02:35 | 6.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3927 | 0 | 0 | 0 | 0.45621 | 0 | 0 | 2.849
2280988 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26315_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 02:17 | 2021-06-25 03:10 | 0.88056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9981
2280989 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:22 | 2021-06-25 02:23 | 0.0097222 | 13 | 4941 | 3 | 219 | 22 | 838 | 14 | 0 | 0.27861 | 43.8799 | 0.010831 | 1.666 | 6.9132 | 9.5812 | 4.7665 | 0 | 67.0962
2280994 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1446_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 02:27 | 2021-06-25 04:45 | 2.3058 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 429.1186 | 0 | 0 | 0 | 385.2566 | 0 | 134.3862 | 948.7614
2280998 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27288_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:30 | 2021-06-25 02:31 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067704 | 0.99189 | 8.6664 | 0 | 9.6651
2281000 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22120_34,5kVH15 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:31 | 2021-06-25 03:10 | 0.64972 | 0 | 1931 | 0 | 2 | 1 | 275 | 1 | 0 | 0 | 701.3433 | 0 | 0.29762 | 0.41682 | 218.0763 | 532.6586 | 0 | 1452.7927
2281001 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21400_34,5kVH21 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:31 | 2021-06-25 03:12 | 0.68833 | 0 | 8239 | 0 | 2 | 0 | 509 | 0 | 5 | 0 | 3333.2406 | 0 | 0.60979 | 0 | 697.2218 | 0 | 60.1047 | 4091.1769
2281003 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9537_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 02:42 | 2021-06-25 04:20 | 1.6194 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.6654 | 0 | 0 | 0 | 59.4371 | 0 | 0 | 111.1025
2281004 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9577_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 02:43 | 2021-06-25 07:07 | 4.4067 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.7141
2281006 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:45 | 2021-06-25 03:11 | 0.43333 | 4 | 2830 | 2 | 61 | 14 | 392 | 13 | 0 | 0.75606 | 1293.0701 | 0.2639 | 25.566 | 236.7121 | 215.3975 | 203.9314 | 0 | 1975.6971
2281009 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 02:59 | 2021-06-25 05:13 | 2.2467 | 1 | 145 | 0 | 9 | 2 | 98 | 2 | 0 | 1.2056 | 338.3663 | 0 | 19.3293 | 64.9891 | 348.5279 | 5548.4356 | 0 | 6320.8538
2281017 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31834_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 03:10 | 2021-06-25 03:16 | 0.10389 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 3 | 276 | 0 | 19 | 0 | 63.5568 | 0 | 0 | 89.1435 | 84.3316 | 0 | 46.3297 | 283.3616
2281020 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31189_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 03:23 | 2021-06-25 07:09 | 3.7644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 28.3156 | 0 | 0 | 0 | 634.9491 | 0 | 273.7504 | 937.0151
2281023 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 03:35 | 2021-06-25 04:06 | 0.52472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0.3871 | 0 | 0 | 0 | 159.0917 | 0 | 0 | 159.4788
2281029 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2370_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 04:02 | 2021-06-25 05:41 | 1.6581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6648
2281030 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-2_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 04:16 | 2021-06-25 09:23 | 5.1058 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.9086 | 0 | 0 | 0 | 137.58 | 0 | 0 | 162.4886
2281032 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG/OG Transformatörü | 26155_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 04:30 | 2021-06-25 06:07 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.3295 | 9.9905 | 3880.0157 | 93.2691 | 4684.6049
2281032 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG/OG Transformatörü | 26573_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 04:30 | 2021-06-25 06:07 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2065 | 0 | 33.6773 | 36.8839
2281034 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH15 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 04:35 | 2021-06-25 04:36 | 0.005 | 1 | 12979 | 0 | 0 | 1 | 784 | 0 | 1 | 0.85673 | 41.1912 | 0 | 0 | 1.242 | 4.8137 | 0 | 0.024012 | 48.1277
2281045 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27096_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 04:52 | 2021-06-25 04:53 | 0.0083333 | 0 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 3 | 12 | 0 | 70.1504 | 0 | 0 | 0 | 16.6885 | 9.2088 | 3.0051 | 99.0528
2281046 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20242_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:13 | 2021-06-25 05:13 | 0.0086111 | 0 | 14925 | 0 | 0 | 1 | 1915 | 1 | 2 | 0 | 70.3474 | 0 | 0 | 0.74688 | 20.4038 | 0.33684 | 0.044571 | 91.8795
2281047 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21940_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:13 | 2021-06-25 08:54 | 3.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9346 | 0 | 0 | 0 | 19.6218 | 0 | 0 | 24.5564
2281049 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:16 | 2021-06-25 06:37 | 1.3628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 14 | 0 | 11.844 | 0 | 0 | 165.069 | 38.2342 | 695.5287 | 704.8775 | 1615.5534
2281050 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:16 | 2021-06-25 05:59 | 0.72167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1624 | 0.69749 | 1933.9803 | 0 | 1943.8403
2281051 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH02 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:16 | 2021-06-25 05:45 | 0.49833 | 15 | 2291 | 3 | 22 | 8 | 530 | 1 | 4 | 19.4821 | 1023.2127 | 3.2753 | 8.8388 | 119.127 | 420.1056 | 4.2519 | 2.6589 | 1600.9524
2281053 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22500_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:23 | 2021-06-25 05:24 | 0.015278 | 0 | 748 | 0 | 0 | 3 | 83 | 8 | 15 | 0 | 5.5748 | 0 | 0 | 23.2 | 6.7505 | 43.5323 | 9.4408 | 88.4985
2281059 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2004_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:41 | 2021-06-25 09:44 | 4.0461 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127.3578 | 0 | 0 | 0 | 193.0345 | 0 | 0 | 320.3923
2281060 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20484_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 05:54 | 2021-06-25 14:29 | 8.5872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5983 | 0 | 0 | 0 | 12.6049 | 0 | 0 | 49.2032
2281062 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11312_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:07 | 2021-06-25 06:08 | 0.010278 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 16.0151 | 0 | 0 | 0 | 4.2644 | 0 | 0 | 20.2795
2281063 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3319_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:11 | 2021-06-25 15:55 | 9.725 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 722.444 | 0 | 0 | 0 | 199.9734 | 0 | 0 | 922.4174
2281067 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 27954_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:18 | 2021-06-25 06:18 | 0.0022222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.00087769 | 0 | 0 | 1.6194 | 0.014842 | 12.1746 | 0.57767 | 14.3874
2281069 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:21 | 2021-06-25 06:21 | 0.011667 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0037639 | 0.79686 | 0 | 0.0016156 | 0 | 0.25771 | 0 | 0 | 1.0599
2281075 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23360_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:27 | 2021-06-25 15:51 | 9.3922 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.7032 | 0 | 0 | 0 | 311.0133 | 0 | 0 | 408.7165
2281077 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-2_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:35 | 2021-06-25 09:22 | 2.7825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.1204 | 0 | 0 | 0 | 91.7872 | 0 | 0 | 108.9076
2281078 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22987_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:41 | 2021-06-25 09:43 | 3.0361 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 554.0637 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 0 | 0 | 559.7527
2281080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:55 | 2021-06-25 06:56 | 0.015278 | 0 | 18952 | 0 | 1 | 1 | 2050 | 0 | 5 | 0 | 150.0977 | 0 | 0.0042778 | 1.0942 | 38.4502 | 0 | 2.9355 | 192.5819
2281088 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20302_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 06:44 | 2021-06-25 15:44 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.7726 | 0 | 2538.6717 | 3228.4443
2281096 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21653_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:30 | 2021-06-25 10:48 | 3.3042 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.2925 | 0 | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0 | 104.8105
2281097 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1826_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:34 | 2021-06-25 10:10 | 2.595 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 180.9636 | 0 | 0 | 0 | 78.5319 | 0 | 0 | 259.4955
2281099 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28423_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:39 | 2021-06-25 17:35 | 9.9297 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 754.5562 | 0 | 0 | 0 | 358.9823 | 0 | 0 | 1113.5385
2281101 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2725_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:43 | 2021-06-25 17:33 | 9.8394 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 525.851 | 0 | 0 | 0 | 118.3364 | 0 | 0 | 644.1874
2281102 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3514_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:43 | 2021-06-25 16:57 | 9.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7211 | 0 | 0 | 336.7211
2281103 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2104_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:45 | 2021-06-25 12:20 | 4.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5033 | 0 | 0 | 94.5033
2281105 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1623_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:46 | 2021-06-25 13:44 | 5.9692 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1078.52 | 0 | 0 | 0 | 117.0623 | 0 | 0 | 1195.5822
2281112 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28319_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 07:52 | 2021-06-25 09:02 | 1.1667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9.2798 | 0 | 0 | 0 | 24.1505 | 0 | 34.511 | 67.9412
2281119 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:11 | 2021-06-25 17:18 | 9.1144 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 249.7021 | 0 | 0 | 0 | 610.2633 | 0 | 172.8175 | 1032.7829
2281120 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11562_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:12 | 2021-06-25 14:44 | 6.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9692 | 0 | 0 | 326.9692
2281122 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:13 | 2021-06-25 16:27 | 8.2283 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 411.7179 | 0 | 0 | 0 | 96.5503 | 0 | 0 | 508.2682
2281125 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:24 | 2021-06-25 14:58 | 6.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9417 | 0 | 703.3788 | 955.3206
2281129 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31565_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:28 | 2021-06-25 13:50 | 5.3589 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.3376 | 0 | 0 | 0 | 59.115 | 0 | 0 | 160.4526
2281130 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20000_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:31 | 2021-06-25 08:44 | 0.21694 | 0 | 19701 | 0 | 1 | 4 | 2133 | 8 | 21 | 0 | 2359.0545 | 0 | 0.060744 | 367.8463 | 860.1037 | 789.5513 | 287.0918 | 4663.7084
2281134 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22775_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:33 | 2021-06-25 09:20 | 0.77028 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 92.0722 | 0 | 0 | 0 | 125.7435 | 0 | 443.7237 | 661.5395
2281142 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24239_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:41 | 2021-06-25 10:46 | 2.0856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971
2281146 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9004_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:44 | 2021-06-25 13:13 | 4.4869 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 292.2513 | 0 | 0 | 0 | 345.1127 | 0 | 0 | 637.364
2281177 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8146_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 08:55 | 2021-06-25 10:34 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 15 | 0 | 6.8283 | 0 | 0 | 0 | 36650.0619 | 0 | 320.7114 | 36977.6017
2281183 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27457_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 13:05 | 4.0711 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5467 | 132.9533
2281186 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23131_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:05 | 2021-06-25 15:38 | 6.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6605
2281187 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 27471_34,5kVH2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:07 | 2021-06-25 10:34 | 1.4564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.9888 | 0 | 0 | 0 | 5.8882 | 0 | 0 | 117.877
2281194 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28211_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:11 | 2021-06-25 13:53 | 4.6994 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3165 | 0 | 0 | 0 | 7.9267 | 0 | 0 | 30.2432
2281195 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:12 | 2021-06-25 16:20 | 7.1394 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 595.5473 | 0 | 0 | 0 | 41.0912 | 0 | 0 | 636.6385
2281196 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4219_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:13 | 2021-06-25 13:49 | 4.6061 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 595.6457 | 0 | 0 | 0 | 224.7947 | 0 | 0 | 820.4404
2281200 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18323_0,4kVTR-1_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:20 | 2021-06-25 15:38 | 6.2975 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 899.4325 | 0 | 0 | 0 | 691.7223 | 0 | 0 | 1591.1548
2281201 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24152_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:20 | 2021-06-25 14:48 | 5.4619 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 576.6337 | 0 | 0 | 0 | 45.5738 | 0 | 0 | 622.2075
2281203 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:24 | 2021-06-25 09:31 | 0.1125 | 0 | 6705 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 3 | 0 | 1535.5783 | 0 | 0 | 0 | 113.7504 | 0 | 3.2094 | 1652.5381
2281203 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20400_34,5kVH04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:24 | 2021-06-25 11:15 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.9629 | 0 | 1794.5996 | 0 | 2322.5626
2281220 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22138_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:25 | 2021-06-25 16:54 | 7.4783 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 712.2636 | 0 | 0 | 0 | 667.9741 | 0 | 0 | 1380.2377
2281224 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31415_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:30 | 2021-06-25 10:55 | 1.4314 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 12 | 0 | 982.4192 | 0 | 0 | 0 | 816.091 | 0 | 317.4863 | 2115.9966
2281224 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31415_34,5kVH2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:30 | 2021-06-25 11:04 | 1.5767 | 0 | 986 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 574.7286 | 0 | 0 | 40.5217 | 130.1461 | 0 | 0 | 745.3963
2281224 | 3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31328_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:30 | 2021-06-25 11:51 | 2.3586 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 2 | 0 | 2174.9679 | 0 | 0 | 0 | 1559.8119 | 2083.1253 | 1070.7072 | 6888.6124
2281225 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | DM | 31028_10,5kVH10 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:28 | 2021-06-25 11:35 | 2.1186 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 12 | 0 | 135.2674 | 0 | 0 | 0 | 732.8638 | 0 | 1268.5937 | 2136.7249
2281229 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4901_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:32 | 2021-06-25 13:19 | 3.7775 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 413.5811 | 0 | 0 | 0 | 77.4916 | 0 | 0 | 491.0727
2281232 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18002_0,4kVTR-1_D-15 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:34 | 2021-06-25 16:42 | 7.1333 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1108.1285 | 0 | 0 | 0 | 86.1683 | 0 | 0 | 1194.2968
2281244 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22305_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:39 | 2021-06-25 13:32 | 3.8825 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147.5156 | 0 | 0 | 0 | 79.445 | 0 | 0 | 226.9606
2281245 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8220_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:40 | 2021-06-25 09:58 | 0.30472 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5933 | 0 | 0 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 43.5422
2281252 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 12587_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:42 | 2021-06-25 10:22 | 0.66222 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.7261 | 0 | 0 | 0 | 59.5249 | 0 | 0 | 104.2509
2281254 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:42 | 2021-06-25 10:24 | 0.70028 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.35368 | 52.6529 | 0 | 0.22208 | 0 | 16.5064 | 0 | 0 | 69.735
2281258 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9320_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:43 | 2021-06-25 10:48 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.31608 | 0 | 0 | 0 | 82.3378 | 0 | 0 | 82.6538
2281263 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31618_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:45 | 2021-06-25 16:49 | 7.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2871 | 0 | 0 | 118.2871
2281265 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29351_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:46 | 2021-06-25 15:00 | 5.2325 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 950.2852 | 0 | 0 | 0 | 393.7122 | 0 | 0 | 1343.9974
2281268 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20854_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:48 | 2021-06-25 15:59 | 6.1869 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.366 | 0 | 0 | 0 | 221.6583 | 0 | 0 | 411.0243
2281272 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH07 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:48 | 2021-06-25 11:08 | 1.3331 | 0 | 4704 | 0 | 0 | 1 | 524 | 1 | 2 | 0 | 3722.6959 | 0 | 0 | 477.6098 | 1479.6531 | 626.8106 | 201.2509 | 6508.0204
2281272 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20611_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:48 | 2021-06-25 11:20 | 1.5319 | 0 | 6668 | 0 | 0 | 1 | 520 | 0 | 10 | 0 | 7506.8265 | 0 | 0 | 906.9252 | 2394.6556 | 0 | 710.2882 | 11518.6955
2281275 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9038_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:49 | 2021-06-25 11:01 | 1.1883 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415.2642 | 0 | 0 | 0 | 914.5997 | 0 | 0 | 1329.8638
2281276 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3270_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:44 | 2021-06-25 11:55 | 2.1783 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.1938 | 0 | 0 | 0 | 121.3279 | 0 | 0 | 166.5217
2281285 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:53 | 2021-06-25 12:47 | 2.9011 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 506.8705 | 0 | 0 | 0 | 122.3995 | 0 | 0 | 629.27
2281288 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:54 | 2021-06-25 17:26 | 7.5244 | 3 | 468 | 1 | 5 | 0 | 43 | 1 | 0 | 306.9999 | 2625.6442 | 2.6207 | 57.6296 | 0 | 753.4725 | 224.3016 | 0 | 3970.6685
2281293 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11900_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:56 | 2021-06-25 16:22 | 6.4308 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.9477 | 0 | 0 | 0 | 113.4008 | 0 | 0 | 160.3486
2281295 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9016_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:57 | 2021-06-25 17:18 | 7.3525 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298.1122 | 0 | 0 | 0 | 45.8775 | 0 | 0 | 343.9897
2281300 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21900_34,5kVH06 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 09:10 | 2021-06-25 10:25 | 1.265 | 0 | 4585 | 0 | 0 | 11 | 535 | 18 | 37 | 0 | 4040.953 | 0 | 0 | 740.3689 | 2401.7249 | 10511.4114 | 4031.658 | 21726.1163
2281301 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3833_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 09:58 | 2021-06-25 16:55 | 6.9425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.9084 | 0 | 0 | 0 | 81.3603 | 0 | 0 | 128.2686
2281308 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28862_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:03 | 2021-06-25 16:09 | 6.1017 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 813.5735 | 0 | 0 | 0 | 151.3308 | 0 | 0 | 964.9044
2281327 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23317_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:13 | 2021-06-25 18:36 | 8.3814 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.4945 | 0 | 38.2554 | 0 | 68.4393 | 0 | 0 | 206.1892
2281328 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20082_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:13 | 2021-06-25 10:52 | 0.64194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.9179 | 0 | 0 | 0 | 35.1481 | 0 | 0 | 60.066
2281333 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21939_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:16 | 2021-06-25 17:31 | 7.2606 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786.6542 | 0 | 0 | 0 | 278.6324 | 0 | 0 | 1065.2866
2281336 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25045_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:18 | 2021-06-25 16:59 | 6.6764 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 411.8647 | 0 | 0 | 0 | 32.5407 | 0 | 0 | 444.4054
2281341 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 111017_34,5kVH25 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:19 | 2021-06-25 10:45 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3907 | 7.5072 | 0 | 0 | 117.8979
2281345 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4325_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:21 | 2021-06-25 11:58 | 1.6136 | 0 | 80 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 113.0003 | 0 | 1.5168 | 465.3207 | 32.9424 | 1488.8906 | 0 | 2101.6708
2281349 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9326_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:22 | 2021-06-25 12:54 | 2.5294 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.5026 | 0 | 0 | 0 | 222.2619 | 0 | 0 | 250.7645
2281354 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28585_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:24 | 2021-06-25 16:37 | 6.2133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.3924 | 0 | 0 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | 48.8059
2281356 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25167_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:25 | 2021-06-25 18:46 | 8.3503 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274.2332 | 0 | 0 | 0 | 23.2626 | 0 | 0 | 297.4958
2281369 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28399_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:31 | 2021-06-25 10:39 | 0.12944 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 80.3655 | 0 | 0 | 0 | 66.5273 | 0 | 10.6944 | 157.5873
2281372 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8082_0,4kVTR-2_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 10:33 | 2021-06-25 11:08 | 0.58361 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.726 | 0 | 0 | 0 | 24.0822 | 0 | 0 | 75.8083
2281383 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2332_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:40 | 2021-06-25 20:21 | 9.68 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 135.6941 | 0 | 0 | 0 | 805.4673 | 0 | 0 | 941.1613
2281393 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8085_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:47 | 2021-06-25 14:06 | 3.3242 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5945
2281395 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28399_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:49 | 2021-06-25 16:07 | 5.3064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4867 | 0 | 0 | 0 | 32.5992 | 0 | 0 | 60.0859
2281404 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21031_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 10:54 | 2021-06-25 20:43 | 9.8092 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1227.5754 | 0 | 0 | 0 | 535.2058 | 0 | 0 | 1762.7812
2281410 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28528_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:03 | 2021-06-25 13:01 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.2143 | 680.2143
2281430 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22326_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 11:25 | 2021-06-25 18:15 | 6.8275 | 0 | 388 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2267.5721 | 0 | 22.314 | 0 | 238.8172 | 0 | 0 | 2528.7034
2281445 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11897_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:32 | 2021-06-25 12:02 | 0.50333 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 341.6253 | 0 | 0 | 0 | 89.6359 | 0 | 0 | 431.2612
2281448 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:34 | 2021-06-25 11:43 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9942 | 0 | 0 | 2.9942
2281451 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31551_0,4kVTR-1_D-10 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:38 | 2021-06-25 18:51 | 7.2225 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 955.0801 | 0 | 0 | 0 | 360.0815 | 0 | 0 | 1315.1616
2281455 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21439_0,4kVTR-2_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:40 | 2021-06-25 16:58 | 5.3019 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0604
2281458 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21128_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:41 | 2021-06-25 11:56 | 0.24028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0.21074 | 0 | 0 | 0 | 72.1884 | 0 | 133.1857 | 205.5849
2281463 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21628_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:44 | 2021-06-25 17:33 | 5.8175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3053
2281472 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 597_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 11:25 | 2021-06-25 18:24 | 6.9858 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 734.4683 | 0 | 0 | 0 | 486.3385 | 0 | 0 | 1220.8068
2281473 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21128_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 11:41 | 2021-06-25 12:03 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1436 | 0 | 147.1166 | 185.2602
2281483 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 11:59 | 2021-06-25 17:03 | 5.0642 | 2 | 35 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 25.185 | 431.4299 | 47.7219 | 0 | 81.179 | 138.2741 | 0 | 0 | 723.79
2281487 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-9 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:02 | 2021-06-25 12:53 | 0.85306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10.4293 | 0 | 0 | 0 | 133.9211 | 0 | 39.1337 | 183.4841
2281496 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27031_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:07 | 2021-06-25 18:02 | 5.9192 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.662
2281497 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9028_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 12:08 | 2021-06-25 13:17 | 1.1556 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 271.6474 | 0 | 0 | 0 | 314.8408 | 0 | 0.64532 | 587.1335
2281499 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18530_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 12:09 | 2021-06-25 12:29 | 0.33833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9739 | 0 | 0 | 0 | 4.0116 | 0 | 0 | 19.9856
2281509 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1816_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:19 | 2021-06-25 12:54 | 0.57667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.9311 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 0 | 0 | 78.7478
2281516 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 757_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:29 | 2021-06-25 15:04 | 2.5819 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3732 | 0 | 0 | 0 | 8.3487 | 0 | 0 | 39.7219
2281532 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21200_34,5kVH04 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:39 | 2021-06-25 13:25 | 0.76806 | 0 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 5 | 0 | 3657.339 | 0 | 0 | 0 | 2209.8905 | 0 | 71.2274 | 5938.4569
2281533 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20510_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:40 | 2021-06-25 13:34 | 0.89139 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 276.5964 | 0 | 0 | 0 | 39.43 | 0 | 0 | 316.0264
2281534 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22095_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:41 | 2021-06-25 21:42 | 9.0167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1597
2281537 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:45 | 2021-06-25 14:15 | 1.5006 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 197.1605 | 0 | 0 | 0 | 748.0927 | 0 | 0 | 945.2532
2281540 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2085_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:45 | 2021-06-25 18:09 | 5.3919 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5832
2281570 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 12:58 | 2021-06-25 22:38 | 9.6661 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 294.6794 | 0 | 0 | 0 | 330.8746 | 0 | 0 | 625.554
2281572 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9096_0,4kVTR-1_D-5 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:00 | 2021-06-25 14:12 | 1.2006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9427
2281580 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4649_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:05 | 2021-06-25 19:27 | 6.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6033
2281594 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31798_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:10 | 2021-06-25 14:15 | 1.0858 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.6251 | 0 | 0 | 0 | 2.5776 | 0 | 0 | 105.2028
2281595 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9028_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:11 | 2021-06-25 13:15 | 0.063611 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 10.814 | 0 | 0 | 0 | 31.4526 | 0 | 0.98802 | 43.2546
2281601 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | DM | 111028_34,5kVH06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:17 | 2021-06-25 14:06 | 0.80833 | 0 | 10456 | 0 | 0 | 1 | 1442 | 4 | 28 | 0 | 5129.654 | 0 | 0 | 62.468 | 2598.7418 | 964.3896 | 1307.9163 | 10063.1696
2281601 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 31854_34,5kVH05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:17 | 2021-06-25 14:28 | 1.1778 | 0 | 237 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 11 | 0 | 312.6764 | 0 | 0 | 600.3498 | 598.4929 | 0 | 237.5101 | 1749.0293
2281606 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28014_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:23 | 2021-06-25 14:09 | 0.76444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.21378 | 0 | 0 | 1371.4238 | 0 | 400.295 | 0 | 1771.9326
2281608 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31753_0,4kVTR-2_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:25 | 2021-06-25 14:32 | 1.1253 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 357.2112 | 0 | 0 | 0 | 128.4308 | 0 | 0 | 485.6419
2281610 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28274_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:25 | 2021-06-25 13:31 | 0.10861 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 0 | 0 | 17.4105
2281614 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24344_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:26 | 2021-06-25 14:54 | 1.4639 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 230.0036 | 0 | 0 | 0 | 23.5401 | 0 | 0 | 253.5438
2281635 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 31009_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 13:43 | 2021-06-25 14:07 | 0.39194 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 289.9814 | 0 | 0 | 0 | 106.0265 | 0 | 4.2536 | 400.2616
2281639 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21774_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:48 | 2021-06-25 14:34 | 0.75667 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 286.0651 | 0 | 0 | 0 | 50.7953 | 0 | 0 | 336.8604
2281650 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:44 | 2021-06-25 17:05 | 3.3581 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 372.4781 | 0 | 0 | 0 | 164.6602 | 0 | 0 | 537.1383
2281655 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23097_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:11 | 2021-06-25 14:43 | 0.52806 | 0 | 446 | 0 | 13 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 199.3861 | 0 | 5.7851 | 0 | 81.8908 | 0 | 0 | 287.062
2281658 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DM | 24150_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:11 | 2021-06-25 14:48 | 0.62333 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0.19873 | 0 | 50.433 | 0 | 0 | 111.0318
2281662 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25824_34,5kVH03 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:14 | 2021-06-25 14:55 | 0.68417 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.5857 | 0 | 56.8778 | 0 | 86.8523 | 1.4636 | 62.1696 | 0 | 208.9491
2281681 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4219_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:23 | 2021-06-25 15:49 | 1.4261 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.987 | 0 | 0 | 0 | 30.0442 | 0 | 0 | 183.0312
2281682 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 69_0,4kVTR-1_D-7 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:17 | 2021-06-25 15:09 | 0.8725 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.5902 | 0 | 0 | 0 | 45.6571 | 0 | 0 | 140.2473
2281685 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2145_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:22 | 2021-06-25 19:25 | 5.0461 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 669.6632 | 0 | 0 | 0 | 2380.9189 | 0 | 0 | 3050.5821
2281708 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21162_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 14:49 | 2021-06-25 15:56 | 1.1142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2881 | 0 | 0 | 0 | 4.4711 | 0 | 0 | 29.7592
2281715 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:54 | 2021-06-25 20:26 | 5.5386 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1235.7543 | 0 | 0 | 0 | 341.9652 | 0 | 0 | 1577.7195
2281716 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11164_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-25 14:54 | 2021-06-25 18:31 | 3.6181 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 418.2539 | 0 | 0 | 0 | 168.217 | 0 | 145.3011 | 731.772
2281722 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3778_34,5kVH01 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:34 | 2021-06-25 14:59 | 0.41306 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 1 | 2647 | 0 | 7 | 0 | 662.9708 | 0 | 0 | 78.6623 | 2534.8037 | 0 | 16.6122 | 3293.0491
2281723 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:59 | 2021-06-25 14:59 | 0.0011111 | 0 | 408 | 0 | 0 | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0.41849 | 0 | 0 | 0.48233 | 2.0565 | 0 | 0 | 2.9573
2281731 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | SDK Çıkışı | 1398_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:01 | 2021-06-25 16:34 | 1.5458 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3823 | 0 | 0 | 0 | 9.6237 | 0 | 0 | 18.006
2281736 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28750_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 13:07 | 2021-06-25 19:20 | 6.2231 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1216.4094 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0 | 0 | 1338.8694
2281749 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24002_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:20 | 2021-06-25 17:03 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 226.7427 | 0 | 740.8912 | 970.9729
2281750 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3268_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:20 | 2021-06-25 16:22 | 1.0261 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.4234 | 0 | 0 | 0 | 127.7735 | 0 | 0 | 150.1969
2281752 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8176_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:22 | 2021-06-25 18:24 | 3.0336 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.4627 | 0 | 0 | 0 | 35.4042 | 0 | 0 | 145.8668
2281756 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:23 | 2021-06-25 16:50 | 1.4447 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68.1667 | 0 | 0 | 0 | 253.7828 | 0 | 0 | 321.9494
2281761 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23160_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:30 | 2021-06-25 16:20 | 0.82806 | 3 | 638 | 0 | 12 | 38 | 139 | 26 | 5 | 8.8465 | 361.9178 | 0 | 22.8687 | 758.6902 | 319.674 | 6518.1099 | 56.8588 | 8046.966
2281776 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:41 | 2021-06-25 17:55 | 2.2319 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 346.017 | 0 | 0 | 0 | 39.0524 | 0 | 0 | 385.0694
2281779 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2464_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:43 | 2021-06-25 22:32 | 6.8211 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1713.5428 | 0 | 0 | 0 | 3008.0003 | 0 | 0 | 4721.543
2281783 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20137_34,5kVH03 | Termik Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:44 | 2021-06-25 17:07 | 1.3806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0.84738 | 0 | 0 | 0 | 254.2103 | 180.6148 | 419.1507 | 854.8232
2281790 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21844_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:47 | 2021-06-25 15:49 | 0.030833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0.075468 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 | 0.1994 | 7.2368
2281793 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:52 | 2021-06-25 17:18 | 1.4392 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 11.1772 | 0 | 0 | 0 | 142.3753 | 0 | 18.3604 | 171.913
2281798 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21128_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:55 | 2021-06-25 16:53 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0.87715 | 0 | 0 | 0 | 292.4653 | 0 | 537.7126 | 831.055
2281799 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21128_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:55 | 2021-06-25 17:03 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1442 | 0 | 450.7247 | 564.869
2281800 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11236_0,4kVTR-1_D-5 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:55 | 2021-06-25 17:01 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7743 | 0 | 0 | 97.7743
2281815 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3128_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:47 | 2021-06-25 20:12 | 4.4133 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 82.2395 | 0 | 0 | 0 | 255.7253 | 0 | 89.3679 | 427.3327
2281816 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21844_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:05 | 2021-06-26 00:41 | 8.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9286 | 0 | 49.0467 | 202.9753
2281817 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4351_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:19 | 2021-06-25 18:53 | 4.565 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 304.5554 | 0 | 0 | 0 | 783.0579 | 0 | 0 | 1087.6133
2281818 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11897_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:05 | 2021-06-25 22:45 | 6.6642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.575
2281821 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20065_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:01 | 2021-06-26 01:37 | 9.5956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7505
2281826 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20302_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:11 | 2021-06-25 21:59 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2192 | 0 | 984.4073 | 1405.6266
2281831 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 164_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:13 | 2021-06-25 17:33 | 1.3294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 13 | 0 | 2.6473 | 0 | 0 | 0 | 486.5504 | 0 | 325.4701 | 814.6678
2281844 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:27 | 2021-06-25 17:43 | 1.2583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 6.7715 | 0 | 0 | 0 | 920.1741 | 0 | 0 | 926.9455
2281847 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26108_34,5kVH07 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:34 | 2021-06-25 16:53 | 0.31861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5936 | 0 | 0 | 0 | 2.3271 | 0 | 0 | 9.9208
2281850 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:35 | 2021-06-25 17:14 | 0.65667 | 0 | 7089 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3224.0712 | 0 | 0 | 55.2856 | 429.4457 | 0 | 0 | 3708.8025
2281866 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28100_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:46 | 2021-06-25 20:01 | 3.2575 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 610.5922 | 0 | 0 | 0 | 71.3601 | 0 | 0 | 681.9523
2281869 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3268_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:46 | 2021-06-25 19:39 | 2.8761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55.3753 | 0 | 0 | 0 | 306.1326 | 0 | 0 | 361.5079
2281903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:09 | 2021-06-26 02:06 | 8.9431 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7906
2281914 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28410_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:13 | 2021-06-25 20:27 | 3.2367 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 274.1498 | 0 | 0 | 0 | 24.7375 | 0 | 0 | 298.8873
2281922 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25824_34,5kVH03 | Camper Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:44 | 2021-06-25 18:21 | 2.6306 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.3951 | 0 | 209.3197 | 0 | 309.1486 | 5.0871 | 138.1969 | 0 | 667.1474
2281924 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:12 | 2021-06-25 18:40 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49015
2281927 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:24 | 2021-06-25 21:07 | 3.7158 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 113.507 | 0 | 0 | 0 | 234.6562 | 0 | 22.8344 | 370.9975
2281928 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18043_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:27 | 2021-06-25 21:07 | 3.6711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.7746 | 0 | 0 | 0 | 8.7797 | 0 | 0 | 46.5543
2281939 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20519_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:35 | 2021-06-26 03:20 | 9.7467 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2157.9896 | 0 | 0 | 0 | 59.754 | 0 | 0 | 2217.7436
2281969 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1851_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:01 | 2021-06-26 00:03 | 6.0314 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 696.0153 | 0 | 0 | 0 | 289.8902 | 0 | 0 | 985.9055
2281976 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27031_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:07 | 2021-06-25 22:33 | 4.4364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5103
2281977 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11435_34,5kVH04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:08 | 2021-06-25 19:09 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1828 | 9.5233 | 63.4227 | 0 | 179.1288
2281987 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20289_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 17:30 | 2021-06-25 20:01 | 2.5197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6238 | 0 | 0 | 0 | 26.2869 | 0 | 0 | 63.9107
2281996 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22165_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:27 | 2021-06-26 00:14 | 9.7883 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236.1947 | 0 | 107.7246 | 0 | 127.9062 | 0 | 0 | 471.8255
2282005 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26100_34,5kVH03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:09 | 2021-06-25 20:06 | 1.9489 | 0 | 249 | 0 | 0 | 5 | 580 | 26 | 11 | 0 | 641.947 | 0 | 0 | 1237.6433 | 2456.9243 | 22834.037 | 1457.8622 | 28628.4138
2282005 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26100_34,5kVH01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:09 | 2021-06-25 20:38 | 2.4947 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 165.0404 | 0 | 0 | 835.511 | 1.1747 | 732.4319 | 261.0351 | 1995.1931
2282014 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31200_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:29 | 2021-06-26 01:06 | 6.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.125 | 72.125
2282015 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29580_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:33 | 2021-06-25 21:40 | 5.1111 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217.8462 | 0 | 0 | 0 | 79.0337 | 0 | 0 | 296.8799
2282035 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3025_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:41 | 2021-06-25 19:57 | 1.2681 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 15.5046 | 0 | 0 | 0 | 648.9698 | 0 | 0 | 664.4744
2282043 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23222_34,5kVH02 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:54 | 2021-06-25 19:52 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3739 | 0 | 49.3739
2282047 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21264_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:57 | 2021-06-26 04:21 | 9.3931 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 267.4522 | 0 | 0 | 0 | 90.5337 | 0 | 0 | 357.9859
2282063 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_D-9 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:08 | 2021-06-25 20:17 | 1.1522 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106.1847 | 0 | 0 | 0 | 2.9446 | 0 | 0 | 109.1293
2282064 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1720_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:12 | 2021-06-26 02:55 | 7.7225 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1072.3926 | 0 | 0 | 0 | 439.1956 | 0 | 0 | 1511.5882
2282065 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:12 | 2021-06-26 04:37 | 9.41 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 603.7421 | 0 | 0 | 0 | 304.7504 | 0 | 0 | 908.4925
2282072 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29325_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 14:30 | 2021-06-25 20:46 | 6.2739 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 427.2225 | 0 | 0 | 0 | 29.6315 | 0 | 0 | 456.8541
2282077 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22321_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:25 | 2021-06-25 22:39 | 3.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1371
2282079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH06 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:25 | 2021-06-25 21:26 | 2.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 82.0165 | 44.8337 | 875.9362 | 726.2706 | 1729.4099
2282085 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26535_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:33 | 2021-06-25 21:08 | 1.5806 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4724 | 0 | 1.0766 | 0 | 14.2874 | 0 | 0 | 35.8363
2282090 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-2 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 16:08 | 2021-06-25 21:33 | 5.4147 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 653.1072 | 0 | 0 | 0 | 508.3066 | 0 | 0 | 1161.4139
2282096 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 25897_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 19:36 | 2021-06-25 23:46 | 4.1592 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217.0168 | 0 | 10.9883 | 0 | 189.6558 | 0 | 0 | 417.6609
2282118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22106_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 18:18 | 2021-06-25 22:43 | 4.4133 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 755.4501 | 0 | 0 | 0 | 253.6145 | 0 | 0 | 1009.0645
2282123 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:12 | 2021-06-25 21:05 | 0.88778 | 0 | 295 | 0 | 1 | 9 | 71 | 8 | 1 | 0 | 158.7194 | 0 | 0.50099 | 165.4117 | 115.5933 | 590.3152 | 40.6506 | 1071.1912
2282129 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:23 | 2021-06-25 23:49 | 3.4397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4282
2282134 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29291_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:25 | 2021-06-25 21:37 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 1.673
2282138 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25800_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:30 | 2021-06-25 20:41 | 0.18472 | 0 | 1314 | 0 | 4 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 185.1433 | 0 | 1.6063 | 0 | 30.4795 | 19.0133 | 1.3019 | 237.5443
2282144 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:35 | 2021-06-25 22:35 | 2.0047 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 362.5364 | 0 | 0 | 0 | 71.2763 | 0 | 0 | 433.8127
2282155 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31856_0,4kVTR-2_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:43 | 2021-06-25 22:42 | 1.9758 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.334 | 0 | 0 | 0 | 168.316 | 0 | 0 | 402.6501
2282158 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25788_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:41 | 2021-06-25 22:25 | 1.7364 | 0 | 911 | 0 | 1 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1157.9311 | 0 | 0.91771 | 0 | 164.0833 | 160.9919 | 11.8134 | 1495.7374
2282165 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:48 | 2021-06-25 23:54 | 3.0956 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 370.7155 | 0 | 0 | 0 | 206.3337 | 0 | 0 | 577.0493
2282167 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 3603_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:40 | 2021-06-25 22:06 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276
2282172 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28525_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:54 | 2021-06-25 23:28 | 2.5608 | 0 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 4039.3225 | 0 | 0 | 0 | 831.12 | 0 | 0 | 4870.4425
2282183 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8221_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 20:56 | 2021-06-25 22:50 | 1.8933 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 212.6912 | 0 | 0 | 0 | 81.9899 | 0 | 0 | 294.681
2282196 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18209_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:06 | 2021-06-26 02:38 | 5.5344 | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 81495.5872 | 0 | 0 | 0 | 1367.0714 | 0 | 56.0037 | 82918.6622
2282201 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:07 | 2021-06-26 00:45 | 3.625 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 617.8014 | 0 | 0 | 0 | 42.0256 | 0 | 0 | 659.827
2282216 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8699_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:13 | 2021-06-26 00:24 | 3.1869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.289
2282226 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21280_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:03 | 2021-06-25 22:09 | 1.1008 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 2498.3127 | 0 | 0 | 0 | 258.9699 | 0 | 5.6374 | 2762.9199
2282246 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4231_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:17 | 2021-06-26 00:42 | 3.4119 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 687.7237 | 0 | 0 | 0 | 49.045 | 0 | 0 | 736.7687
2282287 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22188_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 21:39 | 2021-06-25 22:45 | 1.1042 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.482
2282297 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21628_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 15:57 | 2021-06-26 00:58 | 9.0283 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11139.7576 | 0 | 0 | 0 | 2685.0678 | 0 | 0 | 13824.8254
2282307 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27005_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:00 | 2021-06-26 09:19 | 11.3122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.154
2282318 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28907_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:08 | 2021-06-26 03:26 | 5.3028 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 594.4729 | 0 | 0 | 0 | 440.0353 | 0 | 0 | 1034.5082
2282340 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22999_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:30 | 2021-06-26 01:47 | 3.29 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1091.2988 | 0 | 0 | 0 | 492.9258 | 0 | 0 | 1584.2246
2282342 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 18043_0,4kVTR-1_D-15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:32 | 2021-06-26 01:21 | 2.81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8217 | 0 | 0 | 0 | 5.3472 | 0 | 0 | 35.1689
2282351 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18270_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:41 | 2021-06-26 00:24 | 1.7086 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.9877 | 0 | 0 | 0 | 40.4672 | 0 | 0 | 333.4549
2282364 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20302_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:56 | 2021-06-26 01:29 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.1394 | 459.1394
2282370 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:13 | 2021-06-26 00:07 | 1.8867 | 0 | 26894 | 0 | 0 | 1 | 2800 | 0 | 9 | 0 | 31679.5342 | 0 | 0 | 23.8379 | 6313.3575 | 0 | 245.0268 | 38261.7564
2282373 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 111010_34,5kVH20 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:00 | 2021-06-26 00:39 | 1.6394 | 0 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 33 | 0 | 5428.8342 | 0 | 0 | 0 | 2344.2374 | 0 | 1058.583 | 8831.6547
2282373 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31142_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:00 | 2021-06-26 01:08 | 2.1275 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 1399.1335 | 0 | 0 | 0 | 192.445 | 0 | 182.0486 | 1773.6272
2282382 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18573_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:11 | 2021-06-25 23:25 | 1.2328 | 0 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2002.664 | 0 | 0 | 0 | 317.0909 | 0 | 0 | 2319.7549
2282390 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27172_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 22:21 | 2021-06-26 06:10 | 7.8089 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1048.6836 | 0 | 0 | 0 | 234.4926 | 0 | 139.7461 | 1422.9224
2282400 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | SDK Çıkışı | 9348_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:09 | 2021-06-26 01:57 | 2.8036 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 335.2078 | 0 | 0 | 0 | 31.1067 | 0 | 0 | 366.3145
2282461 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11644_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:34 | 2021-06-26 06:42 | 7.14 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1306.2146 | 0 | 0 | 0 | 126.8929 | 0 | 0 | 1433.1075
2282476 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 8100_34,5kVH07 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:41 | 2021-06-26 00:04 | 0.38194 | 0 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 15 | 0 | 714.293 | 0 | 0 | 0 | 489.98 | 0 | 36.8049 | 1241.0779
2282490 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27233_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:52 | 2021-06-26 07:49 | 7.9589 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.9904 | 0 | 0 | 0 | 93.3043 | 0 | 0 | 133.2947
2282498 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2070_10,5kVH07 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 | 2021-06-26 02:59 | 2.9875 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 7286.2447 | 0 | 0 | 0 | 2378.4921 | 0 | 0 | 9664.7368
2282499 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1139_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 | 2021-06-26 01:28 | 1.4619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 205.2368 | 0 | 123.0687 | 329.7508
2282517 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22321_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:16 | 2021-06-26 09:21 | 9.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4925
2282526 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22624_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 00:32 | 2021-06-26 02:45 | 2.2186 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 488.2542 | 0 | 0 | 782.7357 | 132.5432 | 0 | 0 | 1403.533
2282528 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20498_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-26 05:34 | 4.9986 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5055
2282529 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31130_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-26 00:35 | 0.016667 | 0 | 7483 | 0 | 0 | 1 | 972 | 0 | 27 | 0 | 89.9868 | 0 | 0 | 0.31709 | 26.737 | 0 | 14.3027 | 131.3436
2282530 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-25 23:20 | 2021-06-26 05:15 | 5.9133 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 886.5841 | 0 | 0 | 0 | 186.8637 | 0 | 0 | 1073.4477
2282536 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3757_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:47 | 2021-06-26 00:47 | 0.0063889 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1 | 1 | 0 | 21.2275 | 0 | 0 | 0 | 5.2979 | 1.5593 | 0.10213 | 28.1867
2282542 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21789_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:47 | 2021-06-26 04:28 | 3.6756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5852 | 0 | 0 | 0 | 24.1604 | 0 | 0 | 43.7455
2282544 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29335_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:50 | 2021-06-26 00:51 | 0.0033333 | 0 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 11.2437 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 0 | 0.008181 | 12.9514
2282547 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:52 | 2021-06-26 03:21 | 2.4761 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 106.3591 | 0 | 0 | 1380.123 | 1396.1865 | 0 | 0 | 2882.6686
2282549 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:52 | 2021-06-26 01:34 | 0.70667 | 0 | 26308 | 0 | 0 | 11 | 3848 | 0 | 3 | 0 | 10327.308 | 0 | 0 | 987.1016 | 3340.6346 | 0 | 11.894 | 14666.9382
2282549 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:52 | 2021-06-26 01:58 | 1.0969 | 0 | 21647 | 0 | 0 | 1 | 3591 | 0 | 5 | 0 | 12684.9903 | 0 | 0 | 706.8256 | 4238.5659 | 0 | 46.3621 | 17676.7438
2282550 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3700_10,5kVH12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:53 | 2021-06-26 02:11 | 1.3008 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 625.6475 | 0 | 0 | 0 | 229.3087 | 0 | 18.6287 | 873.5849
2282550 | 2 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3453_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 00:53 | 2021-06-26 10:37 | 9.7403 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 246.2218 | 0 | 0 | 0 | 1466.9872 | 0 | 0 | 1713.209
2282555 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11287_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:03 | 2021-06-26 01:04 | 0.010833 | 0 | 4828 | 0 | 0 | 6 | 661 | 1 | 10 | 0 | 31.894 | 0 | 0 | 10.7158 | 12.8477 | 4.2914 | 0.73976 | 60.4887
2282562 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8788_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:05 | 2021-06-26 01:07 | 0.030556 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 84 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 31.9866 | 0 | 20.5622 | 61.1175
2282569 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:09 | 2021-06-26 01:10 | 0.0066667 | 0 | 4425 | 0 | 0 | 3 | 1466 | 5 | 161 | 0 | 14.1652 | 0 | 0 | 1.5114 | 17.4436 | 2.4924 | 14.7347 | 50.3474
2282592 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20892_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:17 | 2021-06-26 06:10 | 4.8822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0556
2282594 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25912_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 01:18 | 2021-06-26 02:48 | 1.5025 | 0 | 140 | 0 | 9 | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 227.2581 | 0 | 13.5986 | 38.5137 | 214.0854 | 3594.8145 | 0 | 4088.2702
2282596 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:19 | 2021-06-26 10:43 | 9.4039 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 857.5079 | 0 | 0 | 0 | 350.2227 | 0 | 0 | 1207.7306
2282601 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31077_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:27 | 2021-06-26 01:43 | 0.26778 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 184.7595 | 0 | 0 | 0 | 81.1815 | 0 | 0.51242 | 266.4534
2282607 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8719_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:27 | 2021-06-26 01:28 | 0.0072222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 84 | 0 | 0.027156 | 0 | 0 | 0 | 7.3618 | 0 | 4.8602 | 12.2491
2282615 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25085_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 01:34 | 2021-06-26 02:27 | 0.88778 | 2 | 35 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2.9156 | 70.2724 | 4.2559 | 0 | 3.8233 | 21.7542 | 0 | 0 | 103.0212
2282616 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 634_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:35 | 2021-06-26 03:02 | 1.4564 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 188.7975 | 0 | 0 | 0 | 21.8521 | 0 | 0 | 210.6497
2282623 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22523_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:36 | 2021-06-26 01:36 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013123 | 0.013123
2282630 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:45 | 2021-06-26 01:46 | 0.0125 | 0 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 1 | 155 | 0 | 61.856 | 0 | 0 | 0 | 38.1338 | 0.078346 | 37.3306 | 137.3988
2282632 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:47 | 2021-06-26 01:47 | 0.010833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 123 | 0 | 0.013193 | 0 | 0 | 0 | 11.1399 | 0 | 26.1158 | 37.2689
2282634 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:48 | 2021-06-26 01:50 | 0.0225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 111 | 0 | 0.21165 | 0 | 0 | 3.7983 | 42.5351 | 0 | 41.1456 | 87.6907
2282635 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH20 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:50 | 2021-06-26 01:51 | 0.012778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 650 | 1 | 91 | 0 | 0.18611 | 0 | 0 | 0.86506 | 20.9114 | 5.8543 | 27.04 | 54.8568
2282636 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22830_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:39 | 2021-06-26 03:52 | 2.2128 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9841
2282639 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9348_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:58 | 2021-06-26 04:53 | 2.9161 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.624 | 0 | 0 | 0 | 3.9202 | 0 | 0 | 38.5441
2282642 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 8400_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:00 | 2021-06-26 02:00 | 0.0075 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 111 | 0 | 0.069905 | 0 | 0 | 1.2611 | 14.1762 | 0 | 13.7943 | 29.3016
2282643 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21929_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:00 | 2021-06-26 05:30 | 3.4931 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 347.2835 | 0 | 0 | 0 | 119.0175 | 0 | 0 | 466.3011
2282648 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8767_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:07 | 2021-06-26 02:08 | 0.0052778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 523 | 1 | 103 | 0 | 0.0045305 | 0 | 0 | 1.1853 | 6.5142 | 1.3984 | 9.0147 | 18.117
2282651 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3054_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:10 | 2021-06-26 02:57 | 1.7839 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 1207.7007 | 0 | 0 | 0 | 713.5835 | 0 | 17.5321 | 1938.8163
2282652 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3617_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 01:14 | 2021-06-26 02:58 | 1.7267 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 245.6661 | 0 | 0 | 0 | 61.962 | 0 | 0 | 307.6281
2282656 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31854_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:11 | 2021-06-26 02:11 | 0.010556 | 0 | 10693 | 0 | 0 | 4 | 1488 | 4 | 39 | 0 | 63.3067 | 0 | 0 | 3.7112 | 24.8362 | 9.9073 | 10.7725 | 112.5339
2282662 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21915_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:17 | 2021-06-26 03:32 | 1.2578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4571
2282664 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4041_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:22 | 2021-06-26 04:12 | 1.8322 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 246.7479 | 0 | 0 | 0 | 85.5959 | 0 | 0 | 332.3439
2282665 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1141_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 02:26 | 2021-06-26 03:30 | 1.0608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2.7627 | 0 | 0 | 0 | 67.6208 | 0 | 11.7795 | 82.163
2282675 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9500_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:31 | 2021-06-26 02:32 | 0.0088889 | 0 | 18421 | 0 | 0 | 10 | 1988 | 1 | 6 | 0 | 95.5478 | 0 | 0 | 14.4501 | 24.5167 | 0.81115 | 0.63226 | 135.9579
2282683 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1061_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:33 | 2021-06-26 02:34 | 0.0038889 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 2 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.0034619 | 4.6878
2282692 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 27005_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:48 | 2021-06-26 03:11 | 0.38806 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 222.4276 | 0 | 0 | 0 | 8.6685 | 0 | 0.017129 | 231.1132
2282693 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20878_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:49 | 2021-06-26 02:49 | 0.0058333 | 0 | 748 | 0 | 0 | 3 | 83 | 8 | 15 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 8.9197 | 2.5769 | 16.3272 | 3.5557 | 33.6405
2282697 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:52 | 2021-06-26 02:53 | 0.015278 | 0 | 18945 | 0 | 1 | 1 | 2049 | 0 | 6 | 0 | 162.7012 | 0 | 0.0042778 | 1.0571 | 36.8823 | 0 | 2.3635 | 203.0084
2282698 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27000_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:52 | 2021-06-26 02:53 | 0.018333 | 0 | 18945 | 0 | 1 | 1 | 2049 | 0 | 6 | 0 | 195.2415 | 0 | 0.0051333 | 1.2685 | 44.2587 | 0 | 2.8362 | 243.6101
2282701 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20940_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 03:02 | 2021-06-26 03:02 | 0.0080556 | 0 | 10302 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 43.2388 | 0 | 0 | 0 | 7.8138 | 0 | 0 | 51.0526
2282707 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1445_34,5kVH4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 03:57 | 2021-06-26 05:28 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1217 | 0 | 0 | 0 | 356.1217
2282709 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 634_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 03:58 | 2021-06-26 12:09 | 8.1889 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1037.8056 | 0 | 0 | 0 | 205.5699 | 0 | 0 | 1243.3755
2282710 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23690_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 04:01 | 2021-06-26 05:16 | 1.2603 | 4 | 2830 | 2 | 61 | 14 | 392 | 13 | 0 | 1.9171 | 3690.3747 | 0.73555 | 73.3832 | 657.683 | 614.5793 | 543.8882 | 0 | 5582.5611
2282711 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2720_0,4kVTR-2_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 03:53 | 2021-06-26 08:44 | 4.8406 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 174.2033 | 0 | 0 | 0 | 965.2401 | 0 | 0 | 1139.4434
2282716 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 04:12 | 2021-06-26 04:12 | 0.0088889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1131 | 0 | 6 | 0 | 0.25155 | 0 | 0 | 0.34133 | 9.0914 | 0 | 0.16461 | 9.8489
2282722 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 04:28 | 2021-06-26 14:11 | 9.7161 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1964.1456 | 0 | 0 | 0 | 35.2342 | 0 | 0 | 1999.3798
2282723 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9049_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 04:30 | 2021-06-26 06:10 | 1.6658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9073 | 0 | 0 | 0 | 29.3225 | 0 | 0 | 39.2298
2282727 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 04:51 | 2021-06-26 07:41 | 2.8275 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 166.0417 | 0 | 0 | 0 | 80.9362 | 0 | 0 | 246.9779
2282739 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4595_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 02:29 | 2021-06-26 04:53 | 2.4033 | 0 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2601.4087 | 0 | 0 | 0 | 193.3803 | 0 | 0 | 2794.789
2282741 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 27525_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 05:19 | 2021-06-26 11:33 | 6.2372 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 1438.3061 | 0 | 0 | 0 | 849.3083 | 0 | 64.9885 | 2352.6028
2282743 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18573_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 05:40 | 2021-06-26 13:55 | 8.2469 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 831.1188 | 0 | 0 | 0 | 183.6278 | 0 | 0 | 1014.7466
2282756 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11631_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 06:59 | 2021-06-26 16:41 | 9.6953 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1558.411 | 0 | 0 | 0 | 593.0662 | 0 | 0 | 2151.4773
2282759 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20146_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:06 | 2021-06-26 10:07 | 3.0111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1846
2282767 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28807_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:11 | 2021-06-26 11:36 | 4.4172 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155.4007 | 0 | 6.7361 | 0 | 5.236 | 0 | 0 | 167.3728
2282773 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:40 | 2021-06-26 12:26 | 4.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 98.8723 | 100.4745
2282778 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 45_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:48 | 2021-06-26 09:27 | 1.6494 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.3159 | 0 | 0 | 0 | 36.729 | 0 | 0 | 116.0448
2282782 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23467_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:25 | 2021-06-26 11:49 | 4.4156 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228.2996 | 0 | 1.2512 | 0 | 100.321 | 0 | 0 | 329.8719
2282789 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:05 | 2021-06-26 15:43 | 7.6408 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 195.7837 | 0 | 0 | 0 | 547.8734 | 0 | 0 | 743.6571
2282791 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20519_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:05 | 2021-06-26 09:17 | 1.1925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7688
2282806 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25248_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:35 | 2021-06-26 10:17 | 2.6981 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 495.0466 | 0 | 0 | 0 | 16.4769 | 0 | 0 | 511.5235
2282822 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2101_34,5kVH13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:33 | 2021-06-26 08:34 | 0.016389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.070126 | 0 | 0 | 14.1522 | 7.0634 | 0 | 0 | 21.2857
2282825 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25040_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 08:40 | 2021-06-26 17:54 | 9.225 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 803.4246 | 0 | 0 | 0 | 41.1178 | 0 | 0 | 844.5424
2282829 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25414_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:45 | 2021-06-26 18:35 | 9.8417 | 0 | 488 | 0 | 19 | 1 | 161 | 2 | 1 | 0 | 3937.4583 | 0 | 309.3272 | 355.9033 | 2444.7763 | 8866.9928 | 27.5771 | 15942.0351
2282833 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8524_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:52 | 2021-06-26 12:38 | 3.7594 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.4735 | 0 | 0 | 0 | 8.5439 | 0 | 0 | 149.0174
2282840 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_0,4kVTR-1_D-2 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:02 | 2021-06-26 10:54 | 1.875 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.6544 | 0 | 0 | 0 | 17.3279 | 0 | 0 | 93.9823
2282847 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25197_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:11 | 2021-06-26 12:49 | 3.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41105 | 72.699 | 18064.5662 | 0 | 18137.6763
2282848 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2113_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:11 | 2021-06-26 18:38 | 9.4461 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 554.8848 | 0 | 0 | 0 | 1505.6871 | 0 | 0 | 2060.572
2282849 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-11 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 07:27 | 2021-06-26 09:36 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 0 | 2.3887
2282853 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28864_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:15 | 2021-06-26 13:35 | 4.3331 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 411.4709 | 0 | 0 | 0 | 304.1304 | 0 | 0 | 715.6013
2282862 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3657_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:30 | 2021-06-26 13:13 | 3.7294 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.2479 | 0 | 0 | 0 | 90.9188 | 0 | 0 | 222.1668
2282863 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23332_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:31 | 2021-06-26 16:55 | 7.3975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0726
2282865 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 20854_0,4kVTR-1_D-10 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:33 | 2021-06-26 15:57 | 6.4053 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 202.1667 | 0 | 0 | 0 | 185.3662 | 0 | 0 | 387.5329
2282869 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28716_0,4kVTR-2_D-11 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:35 | 2021-06-26 12:02 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8716 | 0 | 398.6698 | 463.5414
2282874 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2399_0,4kVTR-2_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:38 | 2021-06-26 18:34 | 8.9339 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 408.2263 | 0 | 0 | 0 | 490.0355 | 0 | 0 | 898.2618
2282875 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22321_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:39 | 2021-06-26 12:12 | 2.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1926
2282877 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28585_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:40 | 2021-06-26 13:16 | 3.5942 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 297.2385 | 0 | 0 | 0 | 30.9769 | 0 | 0 | 328.2154
2282881 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25797_0,4kVTR-1_D-4 | Araç Çarpması | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:41 | 2021-06-26 19:19 | 9.6356 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1346.1795 | 0 | 21.6222 | 0 | 102.3045 | 0 | 4.8803 | 1474.9865
2282883 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28014_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 08:06 | 2021-06-26 15:22 | 7.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8448 | 0 | 0 | 17.8448
2282890 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 45_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:41 | 2021-06-26 18:37 | 8.9403 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 521.7658 | 0 | 0 | 0 | 216.7415 | 0 | 0 | 738.5073
2282896 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24301_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:51 | 2021-06-26 12:12 | 2.3464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769
2282897 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 42104_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:52 | 2021-06-26 16:22 | 6.5025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3596
2282898 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3123_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 09:59 | 2021-06-26 10:47 | 0.80639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8045 | 0 | 0 | 0 | 8.5532 | 0 | 0 | 38.3576
2282902 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:59 | 2021-06-26 10:03 | 0.066111 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 67.4497 | 0 | 0 | 0 | 26.1646 | 0 | 0.11212 | 93.7264
2282903 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31410_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:01 | 2021-06-26 16:53 | 6.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7565 | 0 | 0 | 17.7565
2282908 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26436_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:08 | 2021-06-26 10:08 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082365 | 0.082365
2282916 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22750_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:12 | 2021-06-26 10:54 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | 0 | 1441.7885 | 0 | 1455.9276
2282918 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22315_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:16 | 2021-06-26 12:08 | 1.8714 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 | 37.3503
2282920 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29351_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 10:16 | 2021-06-26 17:36 | 7.3292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.6875 | 0 | 0 | 0 | 13.0312 | 0 | 0 | 171.7187
2282926 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:24 | 2021-06-26 20:15 | 9.8489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 39.9623 | 0 | 0 | 0 | 1147.6251 | 0 | 0 | 1187.5874
2282929 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 10:27 | 2021-06-26 15:02 | 4.5856 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 6317.7528 | 0 | 0 | 0 | 934.4083 | 0 | 143.9733 | 7396.1344
2282931 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 111012_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:29 | 2021-06-26 10:56 | 0.45611 | 0 | 19267 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 26 | 0 | 4675.6985 | 0 | 0 | 0 | 1836.6707 | 0 | 345.88 | 6858.2493
2282932 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | SDK Çıkışı | 3186_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:28 | 2021-06-26 20:12 | 9.7253 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 546.4802 | 0 | 0 | 0 | 55.0521 | 0 | 0 | 601.5323
2282945 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 111005_34,5kVH17 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:35 | 2021-06-26 10:47 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9969 | 0 | 31.9969
2282950 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22208_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:12 | 2021-06-26 10:52 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87107 | 0 | 0 | 0.87107
2282953 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH07 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:39 | 2021-06-26 11:36 | 0.95139 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.3473 | 0 | 0.81638 | 0 | 9.3604 | 0 | 0 | 71.524
2282955 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23317_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 10:39 | 2021-06-26 18:16 | 7.6131 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.0472 | 0 | 12.4268 | 0 | 12.1512 | 0 | 0 | 65.6252
2282956 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12394_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:31 | 2021-06-26 13:21 | 3.8283 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 277.6245 | 0 | 0 | 0 | 39.4692 | 0 | 0 | 317.0938
2282979 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3617_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:50 | 2021-06-26 12:52 | 2.0406 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136.0707 | 0 | 0 | 0 | 78.4592 | 0 | 0 | 214.5299
2282985 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8393_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:28 | 2021-06-26 19:47 | 9.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2445 | 0 | 0 | 152.2445
2282987 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:58 | 2021-06-26 15:14 | 4.2611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190.1169 | 0 | 0 | 0 | 117.9828 | 0 | 0 | 308.0997
2282997 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:07 | 2021-06-26 11:49 | 0.71222 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42974 | 17.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6109
2283005 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22324_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 09:26 | 2021-06-26 17:24 | 7.9589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1175
2283006 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25541_34,5kVH04 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 11:19 | 2021-06-26 19:07 | 7.8081 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 58.5481 | 537.4449 | 0 | 6.5185 | 32.3254 | 56.1432 | 409.7149 | 0 | 1100.6949
2283008 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27387_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:20 | 2021-06-26 11:29 | 0.1475 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 160.5247 | 0 | 0 | 0 | 59.4783 | 0 | 0.25436 | 220.2573
2283022 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 30505_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:32 | 2021-06-26 14:14 | 2.7006 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240.4359 | 0 | 2.2646 | 0 | 22.9777 | 0 | 0 | 265.6782
2283026 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11431_0,4kVTR-1_D-3 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:34 | 2021-06-26 15:10 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7971 | 0 | 0 | 0 | 217.1241 | 0 | 0 | 235.9212
2283028 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20253_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:00 | 2021-06-26 20:49 | 9.81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7031
2283042 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20484_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 11:44 | 2021-06-26 12:59 | 1.2461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867
2283076 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24030_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:07 | 2021-06-26 17:26 | 5.3222 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.0399 | 0 | 5.8313 | 0 | 30.5363 | 0 | 0 | 105.4075
2283083 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 634_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:11 | 2021-06-26 19:15 | 7.0667 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1133.5961 | 0 | 0 | 0 | 198.9064 | 0 | 0 | 1332.5024
2283092 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11124_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:08 | 2021-06-26 13:35 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.70666 | 0 | 0 | 0 | 4.8421 | 0 | 0 | 5.5487
2283098 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:22 | 2021-06-26 13:21 | 0.9775 | 0 | 143 | 0 | 9 | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 181.5956 | 0 | 9.9938 | 21.8525 | 151.7919 | 1192.7473 | 0 | 1557.981
2283109 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH06 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:30 | 2021-06-26 19:22 | 6.8597 | 2 | 1653 | 0 | 17 | 1 | 98 | 1 | 0 | 21.5319 | 9581.3384 | 0 | 88.4376 | 5.7482 | 1010.164 | 142.945 | 0 | 10850.1651
2283109 | 2 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25529_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:30 | 2021-06-26 19:26 | 6.9244 | 3 | 460 | 1 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 315.3307 | 2442.3596 | 2.4676 | 58.0678 | 0 | 576.2263 | 0 | 0 | 3394.452
2283112 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18589_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:31 | 2021-06-26 15:06 | 2.5786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6312 | 0 | 0 | 0 | 18.4778 | 0 | 0 | 48.1091
2283113 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9930_34,5kVH05 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 10:24 | 2021-06-26 19:53 | 9.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.8831 | 0 | 245.5897 | 0 | 2375.4728
2283118 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2303_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:43 | 2021-06-26 18:17 | 5.5589 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 948.5797 | 0 | 0 | 0 | 296.9285 | 0 | 0 | 1245.5082
2283123 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9828_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:49 | 2021-06-26 14:12 | 1.3764 | 2 | 108 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 111.3748 | 287.2681 | 0 | 0 | 5.8681 | 134.1232 | 60.3501 | 0 | 598.9843
2283129 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2113_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:53 | 2021-06-26 14:39 | 1.7617 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.5056 | 0 | 0 | 0 | 488.0205 | 0 | 0 | 568.5262
2283138 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3971_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:48 | 2021-06-26 13:40 | 0.87389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.1427 | 0 | 0 | 0 | 40.4354 | 0 | 0 | 69.5781
2283143 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20096_34,5kVH02 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:54 | 2021-06-26 13:42 | 0.79139 | 2 | 666 | 0 | 4 | 7 | 92 | 3 | 0 | 2.2485 | 1062.7305 | 0 | 3.2436 | 137.3242 | 178.8589 | 278.6434 | 0 | 1663.0491
2283143 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 42104_34,5kVH3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:54 | 2021-06-26 14:02 | 1.1372 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 351.3347 | 0 | 0 | 0 | 59.8758 | 0 | 0 | 411.2105
2283148 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 8744_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:08 | 2021-06-26 18:31 | 5.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7964 | 0 | 0 | 6.7964
2283166 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12394_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:25 | 2021-06-26 22:08 | 8.7269 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 685.0877 | 0 | 0 | 0 | 109.8766 | 0 | 0 | 794.9643
2283175 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25085_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:32 | 2021-06-26 16:54 | 3.375 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 263.7486 | 0 | 3.0077 | 0 | 67.2841 | 0 | 0 | 334.0404
2283176 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:32 | 2021-06-26 17:09 | 3.6172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8925 | 0 | 0 | 0 | 65.1679 | 0 | 0 | 80.0604
2283183 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21220_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 13:45 | 2021-06-26 13:59 | 0.24778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446
2283191 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8055_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 13:53 | 2021-06-26 14:24 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0.69608 | 0 | 0 | 0 | 144.7835 | 0 | 135.0582 | 280.5377
2283193 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3657_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:56 | 2021-06-26 16:18 | 2.3594 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5845 | 0 | 0 | 0 | 0.47202 | 0 | 0 | 15.0565
2283196 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 13:59 | 2021-06-26 21:40 | 7.68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2906
2283207 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:07 | 2021-06-26 23:39 | 9.5367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.4873 | 0 | 0 | 0 | 246.0153 | 0 | 0 | 302.5026
2283211 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11651_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:11 | 2021-06-26 16:05 | 1.8925 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419.5168 | 0 | 0 | 0 | 7.0372 | 0 | 0 | 426.554
2283214 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3247_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 12:11 | 2021-06-26 22:00 | 9.8144 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1698.5639 | 0 | 0 | 0 | 157.9671 | 0 | 0 | 1856.531
2283218 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1349_0,4kVTR-2_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:23 | 2021-06-26 18:04 | 3.6883 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 312.3736 | 0 | 0 | 0 | 12.3957 | 0 | 0 | 324.7693
2283221 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24135_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:25 | 2021-06-26 14:27 | 0.039167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1071 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 2.5545
2283225 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22760_34,5kVH5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 14:31 | 2021-06-26 15:40 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.2601 | 0 | 738.2601
2283231 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22895_0,4kVTR-1_D-19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:41 | 2021-06-26 20:35 | 5.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22
2283233 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20591_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:43 | 2021-06-26 15:34 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5192 | 202.5078 | 71.8314 | 345.6096 | 625.4681
2283242 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 26303_0,4kVTR-1_D-13 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:51 | 2021-06-26 17:37 | 2.7656 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 273.9611 | 0 | 0 | 0 | 235.5309 | 0 | 0 | 509.492
2283247 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24105_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:56 | 2021-06-26 23:13 | 8.2814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5244
2283250 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:00 | 2021-06-27 00:31 | 9.5225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8219
2283251 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:00 | 2021-06-26 18:25 | 3.4117 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 381.6576 | 0 | 0 | 0 | 25.9749 | 0 | 0 | 407.6325
2283254 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8884_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:00 | 2021-06-26 18:26 | 3.4303 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222.5849 | 0 | 0 | 0 | 232.6047 | 0 | 0 | 455.1897
2283258 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 27467_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:10 | 2021-06-26 17:43 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041
2283259 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 8663_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:14 | 2021-06-26 18:17 | 3.0489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0608 | 0 | 0 | 0 | 4.9462 | 0 | 0 | 23.0071
2283262 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:13 | 2021-06-26 20:25 | 5.1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6618
2283267 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9038_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:20 | 2021-06-26 18:20 | 2.9997 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 201.7029 | 0 | 0 | 0 | 209.8465 | 0 | 0 | 411.5494
2283275 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28339_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:32 | 2021-06-26 19:40 | 4.1347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7888 | 0 | 0 | 0 | 5.0827 | 0 | 0 | 8.8715
2283276 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3225_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:33 | 2021-06-26 21:37 | 6.0747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638
2283297 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9309_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:56 | 2021-06-26 18:07 | 2.1775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2585 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 33.1455
2283322 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 28255_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:23 | 2021-06-26 21:37 | 5.2339 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 569.4302 | 0 | 0 | 0 | 63.4275 | 0 | 0 | 632.8577
2283323 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11109_0,4kVTR-1_D-11 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:24 | 2021-06-26 20:43 | 4.3167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5321 | 0 | 0 | 0 | 42.3595 | 0 | 0 | 61.8915
2283324 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22180_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:25 | 2021-06-26 19:47 | 3.3583 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 194.1632 | 0 | 0 | 0 | 62.7379 | 0 | 0 | 256.9011
2283328 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1322_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:29 | 2021-06-26 22:12 | 5.7175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160.468 | 0 | 0 | 0 | 128.1684 | 0 | 0 | 288.6364
2283330 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27525_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:30 | 2021-06-27 01:43 | 9.2247 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 481.2195 | 0 | 0 | 0 | 340.2042 | 0 | 29.6275 | 851.0511
2283345 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3015_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:51 | 2021-06-26 17:46 | 1.9136 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180.3604 | 0 | 0 | 0 | 78.5193 | 0 | 0 | 258.8797
2283348 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_0,4kVTR-1_D-13 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:41 | 2021-06-26 18:31 | 1.835 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6646
2283349 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11631_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:42 | 2021-06-26 17:08 | 0.44417 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.2234 | 0 | 0 | 0 | 28.7279 | 0 | 0 | 103.9513
2283351 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3030_0,4kVTR-2_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:36 | 2021-06-26 22:54 | 7.2939 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 870.713 | 0 | 0 | 0 | 385.1461 | 0 | 0 | 1255.8591
2283366 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24238_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 16:55 | 2021-06-26 23:27 | 6.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222
2283381 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24472_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:09 | 2021-06-26 17:48 | 0.65556 | 1 | 75 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1.8852 | 74.3577 | 0 | 1.9823 | 1.6882 | 35.1821 | 0 | 0 | 115.0954
2283391 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:11 | 2021-06-26 20:35 | 3.3936 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 0 | 122.5459 | 0 | 0 | 0 | 1203.6954 | 0 | 605.8609 | 1932.1023
2283398 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21149_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:08 | 2021-06-26 23:09 | 9.0097 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3691.4552 | 0 | 0 | 0 | 1250.2758 | 0 | 0 | 4941.7309
2283404 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 813_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:24 | 2021-06-26 18:41 | 1.2778 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 586.814 | 0 | 0 | 0 | 510.2379 | 0 | 0 | 1097.0519
2283436 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31837_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:43 | 2021-06-26 18:56 | 1.2233 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0046 | 0 | 0 | 0 | 13.4228 | 0 | 0 | 38.4274
2283439 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21396_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:45 | 2021-06-26 18:42 | 0.95528 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 379.2314 | 0 | 0 | 0 | 273.2882 | 0 | 14.382 | 666.9016
2283449 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8152_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 17:53 | 2021-06-26 19:49 | 1.94 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.1522 | 0 | 0 | 0 | 124.9918 | 0 | 0 | 133.1441
2283462 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 15:41 | 2021-06-26 18:14 | 2.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 20.3542 | 0 | 0 | 20.543
2283464 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:05 | 2021-06-26 19:52 | 1.7903 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 166.0915 | 0 | 0 | 0 | 310.1043 | 0 | 0 | 476.1958
2283467 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2227_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:05 | 2021-06-27 03:36 | 9.5117 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 691.1128 | 0 | 0 | 0 | 865.3932 | 0 | 0 | 1556.506
2283494 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 24105_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:18 | 2021-06-26 19:06 | 0.80444 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.4894 | 0 | 0 | 0 | 12.5349 | 0 | 0 | 74.0243
2283509 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:34 | 2021-06-27 01:18 | 6.7333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 503.5956 | 0 | 0 | 0 | 313.1061 | 0 | 0 | 816.7017
2283513 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28402_0,4kVTR-1_D-4 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:39 | 2021-06-26 22:22 | 3.7133 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 438.0522 | 0 | 0 | 0 | 298.2848 | 0 | 0 | 736.337
2283523 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2399_0,4kVTR-2_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:48 | 2021-06-26 22:35 | 3.7858 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.9093 | 0 | 0 | 0 | 195.8281 | 0 | 0 | 368.7375
2283530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11564_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:52 | 2021-06-26 22:57 | 4.0792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6761
2283533 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2113_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:53 | 2021-06-26 20:54 | 2.0131 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.0022 | 0 | 0 | 0 | 313.879 | 0 | 0 | 436.8812
2283545 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25798_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:06 | 2021-06-27 01:32 | 6.43 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 215.2401 | 0 | 12.6116 | 0 | 64.4927 | 0 | 0 | 292.3443
2283553 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11952_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:19 | 2021-06-27 03:25 | 8.0997 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 936.4718 | 0 | 0 | 0 | 118.474 | 0 | 0 | 1054.9458
2283569 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 21366_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:39 | 2021-06-26 20:02 | 0.3975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.2914 | 0 | 0 | 30.3441 | 75.2833 | 90.8926 | 4.7977 | 204.6091
2283579 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28400_34,5kVH06 | İletken Kopuğu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:44 | 2021-06-26 21:39 | 1.9167 | 0 | 1983 | 0 | 8 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 3151.8021 | 0 | 24.7113 | 8.9939 | 663.3867 | 82.9577 | 0 | 3931.8517
2283586 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28163_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-26 18:12 | 2021-06-26 21:14 | 3.0453 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1189.1044 | 0 | 0 | 0 | 88.5908 | 0 | 0 | 1277.6952
2283589 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8752_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:58 | 2021-06-26 21:52 | 1.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 0 | 25.8676 | 0 | 0 | 0 | 493.4789 | 0 | 1331.7363 | 1851.0828
2283604 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3548_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:12 | 2021-06-26 21:48 | 1.5975 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.0789 | 0 | 0 | 0 | 84.1216 | 0 | 0 | 198.2005
2283611 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3186_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:20 | 2021-06-26 23:04 | 2.7319 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151.6705 | 0 | 0 | 0 | 12.4308 | 0 | 0 | 164.1013
2283613 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2212_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 14:55 | 2021-06-26 20:24 | 5.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 1169.8189 | 0 | 0 | 1171.0576
2283616 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24011_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:22 | 2021-06-26 21:02 | 0.67111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.861
2283622 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 18073_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:29 | 2021-06-26 22:08 | 2.6508 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9425 | 0 | 0 | 0 | 0.48515 | 0 | 0 | 23.4277
2283629 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 20134_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:35 | 2021-06-26 21:18 | 0.71778 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.4309 | 0 | 0 | 0 | 18.1497 | 0 | 0 | 67.5806
2283638 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27308_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:44 | 2021-06-27 01:05 | 4.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4886
2283657 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 20:54 | 2021-06-26 21:08 | 0.2375 | 0 | 2492 | 0 | 9 | 3 | 294 | 0 | 2 | 0 | 377.6725 | 0 | 1.3538 | 1.743 | 102.061 | 0 | 1.9492 | 484.7796
2283692 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:14 | 2021-06-26 21:19 | 0.088333 | 0 | 2374 | 0 | 8 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 132.3345 | 0 | 0.39908 | 0 | 34.3816 | 0 | 0.72021 | 167.8354
2283692 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24307_34,5kVH01 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:14 | 2021-06-26 22:02 | 0.80917 | 0 | 118 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.6038 | 0 | 0.88305 | 5.8888 | 24.3864 | 0 | 0 | 130.7621
2283715 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:35 | 2021-06-27 04:31 | 6.9289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8065 | 0 | 0 | 0 | 0.87087 | 0 | 0 | 25.6773
2283723 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:40 | 2021-06-27 04:35 | 6.9217 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 670.9794 | 0 | 0 | 0 | 69.8524 | 0 | 0 | 740.8318
2283734 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 699_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:49 | 2021-06-26 21:54 | 0.083889 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 129.3092 | 0 | 0 | 0 | 11.051 | 0 | 0 | 140.3602
2283737 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8058_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 19:52 | 2021-06-27 02:28 | 6.6025 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 609.5862 | 0 | 0 | 0 | 945.6658 | 0 | 0 | 1555.2521
2283739 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 29674_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:39 | 2021-06-26 21:47 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 1.0044
2283760 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21320_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 22:39 | 2021-06-27 00:17 | 1.6269 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 478.9841 | 0 | 0 | 0 | 66.1571 | 0 | 0 | 545.1412
2283761 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12394_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 22:31 | 2021-06-26 23:40 | 1.1564 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.3088 | 0 | 0 | 0 | 10.7665 | 0 | 0 | 105.0753
2283767 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 22:41 | 2021-06-27 00:13 | 1.5258 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 1760.8224 | 0 | 0 | 0 | 196.8196 | 0 | 31.0781 | 1988.72
2283773 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21607_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 22:57 | 2021-06-27 08:32 | 9.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 44.1248 | 0 | 407.4287 | 452.0083
2283781 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18601_0,4kVTR-1_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 23:10 | 2021-06-27 00:36 | 1.4317 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 18.4982 | 0 | 0 | 43.3059
2283782 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 21149_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 23:11 | 2021-06-27 00:12 | 1.01 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.2485 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 37.4135
2283791 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1831_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 23:27 | 2021-06-27 04:28 | 5.0236 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166.9082 | 0 | 0 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 171.7122
2283796 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 23:41 | 2021-06-27 02:01 | 2.3261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4675 | 0 | 0 | 0 | 58.7662 | 0 | 0 | 72.2336
2283804 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18602_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-26 23:59 | 2021-06-27 00:31 | 0.5225 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 132.3112 | 0 | 0 | 0 | 53.9527 | 0 | 5.7971 | 192.0609
2283805 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18796_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 | 2021-06-27 01:35 | 1.5842 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 1924.9052 | 0 | 0 | 0 | 557.2454 | 0 | 97.3943 | 2579.5449
2283808 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8744_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:04 | 2021-06-27 05:16 | 5.2061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2137
2283810 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18508_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:09 | 2021-06-27 00:45 | 0.60583 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 147.5275 | 0 | 0 | 0 | 17.8887 | 0 | 0 | 165.4161
2283823 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:29 | 2021-06-27 00:29 | 0.011111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0.031218 | 0 | 0 | 0 | 3.5993 | 0 | 3.3449 | 6.9755
2283823 | 2 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8387_10,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:29 | 2021-06-27 00:31 | 0.0375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 22 | 0 | 0.11346 | 0 | 0 | 0 | 9.6658 | 0 | 10.0167 | 19.796
2283826 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3048_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:39 | 2021-06-27 01:38 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4161 | 0 | 0 | 50.4161
2283830 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12311_34,5kVH5 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:47 | 2021-06-27 00:49 | 0.028333 | 0 | 8271 | 0 | 0 | 1 | 985 | 2 | 9 | 0 | 152.3827 | 0 | 0 | 0.46933 | 47.7929 | 71.3057 | 3.557 | 275.5076
2283844 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12310_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:54 | 2021-06-27 00:56 | 0.021667 | 0 | 8623 | 0 | 0 | 3 | 800 | 0 | 15 | 0 | 128.9758 | 0 | 0 | 4.231 | 26.4748 | 0 | 2.8187 | 162.5003
2283850 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH12 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 00:56 | 2021-06-27 00:57 | 0.023611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 42 | 16 | 33 | 0 | 0.30918 | 0 | 0 | 2.6495 | 6.5217 | 102.8192 | 19.1461 | 131.4456
2283853 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20404_34,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:09 | 2021-06-27 01:11 | 0.026944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 42 | 16 | 33 | 0 | 0.32969 | 0 | 0 | 2.8176 | 7.4134 | 116.4147 | 21.3558 | 148.3312
2283855 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22237_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:14 | 2021-06-27 01:15 | 0.011111 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 14.1862 | 0 | 0 | 1.731 | 1.5515 | 0.31176 | 0 | 17.7804
2283857 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24336_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:15 | 2021-06-27 03:47 | 2.5275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0767
2283859 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1165_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:25 | 2021-06-27 07:44 | 6.3125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6935
2283860 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22605_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 01:26 | 2021-06-27 04:08 | 2.7117 | 0 | 3820 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6649.9425 | 0 | 0 | 99.6821 | 847.3498 | 0 | 0 | 7596.9745
2283862 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:28 | 2021-06-27 05:42 | 4.2264 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 452.1755 | 0 | 0 | 0 | 102.6606 | 0 | 0 | 554.836
2283864 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20815_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:30 | 2021-06-27 01:35 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7057 | 14.544 | 160.4796 | 15.0516 | 224.781
2283867 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21132_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-26 21:55 | 2021-06-27 03:04 | 5.1544 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 763.1614 | 0 | 0 | 0 | 52.1947 | 0 | 0 | 815.3561
2283870 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:57 | 2021-06-27 01:57 | 0.0044444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 1 | 0 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 0 | 0.0010759 | 2.8498
2283878 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27154_34,5kVH16 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:04 | 2021-06-27 02:04 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 1.6841 | 2.0332 | 4.0371 | 11.1953
2283879 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27252_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:04 | 2021-06-27 02:04 | 0.0052778 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.6096 | 0 | 0 | 0 | 0.90525 | 0 | 0 | 4.5148
2283882 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2720_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:16 | 2021-06-27 02:41 | 0.43111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 16.298 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 96.738
2283888 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:42 | 2021-06-27 02:42 | 0.0097222 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 12.0225 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0.18422 | 13.2237
2283892 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22319_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:52 | 2021-06-27 02:52 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041088 | 0.6143 | 3.7653 | 0 | 4.3837
2283894 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2008_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 01:52 | 2021-06-27 04:15 | 2.3775 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71.2534 | 0 | 0 | 0 | 42.0207 | 0 | 0 | 113.2741
2283896 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:56 | 2021-06-27 11:30 | 8.5725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3688 | 0 | 0 | 0 | 11.6929 | 0 | 0 | 29.0617
2283897 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25920_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 03:02 | 2021-06-27 03:03 | 0.015833 | 16 | 2297 | 3 | 22 | 9 | 532 | 1 | 4 | 0.72226 | 34.4959 | 0.12072 | 0.31116 | 3.7493 | 13.4184 | 0.095379 | 0.054695 | 52.9677
2283900 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20405_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 03:05 | 2021-06-27 03:06 | 0.012222 | 0 | 8354 | 0 | 0 | 1 | 679 | 1 | 12 | 0 | 66.4665 | 0 | 0 | 5.3464 | 16.0588 | 0.91109 | 3.5084 | 92.2911
2283908 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 647_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 03:25 | 2021-06-27 03:25 | 0.0033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0.00068461 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0.041181 | 1.7782
2283912 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28329_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 03:48 | 2021-06-27 10:49 | 7.0219 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6478
2283913 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | Dağıtım Transformatörü | 18217_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 04:10 | 2021-06-27 05:55 | 1.7581 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1073.8193 | 0 | 0 | 0 | 330.5201 | 0 | 0 | 1404.3395
2283915 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18530_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 04:21 | 2021-06-27 05:00 | 0.64722 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 511.0603 | 0 | 0 | 0 | 97.3569 | 0 | 0 | 608.4171
2283919 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18328_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:33 | 2021-06-27 04:34 | 0.017778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0.017367 | 0 | 0 | 0.84085 | 17.8478 | 0 | 0.0072695 | 18.7133
2283921 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18301_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:33 | 2021-06-27 04:34 | 0.018056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 1 | 0 | 0.076574 | 0 | 0 | 0 | 11.3121 | 0 | 0.0042217 | 11.3929
2283925 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH24 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:34 | 2021-06-27 04:38 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1903 | 0.39368 | 0 | 0 | 15.584
2283926 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH25 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:34 | 2021-06-27 04:39 | 0.075278 | 0 | 9859 | 0 | 0 | 8 | 2260 | 0 | 1 | 0 | 436.4022 | 0 | 0 | 30.4709 | 244.7017 | 0 | 0.34301 | 711.9179
2283927 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH28 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:34 | 2021-06-27 04:39 | 0.076944 | 0 | 12659 | 0 | 0 | 6 | 3010 | 1 | 1 | 0 | 539.987 | 0 | 0 | 76.2147 | 298.1759 | 13.4563 | 0.79888 | 928.6328
2283928 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH27 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:34 | 2021-06-27 06:18 | 1.7286 | 0 | 9352 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 7990.134 | 0 | 0 | 3141.8262 | 2664.3242 | 557.4476 | 0 | 14353.7321
2283929 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH22 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:34 | 2021-06-27 04:38 | 0.055278 | 2 | 87330 | 0 | 1 | 43 | 11473 | 3 | 13 | 18.6865 | 2417.2539 | 0 | 0.025122 | 550.4158 | 1116.3425 | 134.2404 | 6.6598 | 4243.6241
2283935 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3350_34,5kVH04 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:38 | 2021-06-27 06:18 | 1.6525 | 0 | 4552 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4754.3855 | 0 | 0 | 103.8917 | 599.2587 | 0 | 0 | 5457.5359
2283938 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26454_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 04:52 | 2021-06-27 04:53 | 0.0175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0.14556 | 0 | 0 | 1.1236 | 2.8471 | 37.9451 | 1.2355 | 43.2968
2283940 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 813_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 05:19 | 2021-06-27 15:05 | 9.7731 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 231.9579 | 0 | 0 | 0 | 436.0313 | 0 | 0 | 667.9892
2283961 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24300_34,5kVH15 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 06:09 | 2021-06-27 07:53 | 1.7333 | 0 | 972 | 0 | 1 | 5 | 42 | 18 | 1 | 0 | 799.7501 | 0 | 0.16502 | 202.7691 | 179.3899 | 2191.9653 | 26.759 | 3400.7983
2283965 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24150_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 06:50 | 2021-06-27 06:53 | 0.063333 | 1 | 7270 | 0 | 26 | 5 | 883 | 1 | 6 | 0.094646 | 209.3982 | 0 | 0.83472 | 13.9337 | 62.0177 | 1.4234 | 1.0341 | 288.7364
2283965 | 2 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH08 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 06:50 | 2021-06-27 09:20 | 2.5122 | 0 | 9351 | 0 | 1 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 13417.2408 | 0 | 0.26943 | 230.2508 | 1352.511 | 0 | 0 | 15000.272
2283966 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3229_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 06:56 | 2021-06-27 16:43 | 9.78 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1742.7961 | 0 | 0 | 0 | 586.0986 | 0 | 0 | 2328.8947
2283971 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23300_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 07:31 | 2021-06-27 07:32 | 0.0072222 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.094863 | 0 | 0.00080294 | 0 | 0.05836 | 0 | 0 | 0.15403
2283973 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 23745_34,5kVH09 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 07:35 | 2021-06-27 08:03 | 0.47694 | 2 | 99 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1.724 | 50.494 | 0 | 4.0766 | 12.1616 | 28.7592 | 0 | 0 | 97.2154
2283978 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18011_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 07:53 | 2021-06-27 12:59 | 5.1033 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 589.0508 | 0 | 0 | 0 | 157.5961 | 0 | 0 | 746.6469
2283981 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18601_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:12 | 2021-06-27 14:12 | 6.0022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1265 | 0 | 0 | 0 | 258.7408 | 0 | 0 | 282.8673
2283983 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27368_34,5kVH05 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 09:27 | 1.1833 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1654.546 | 0 | 0 | 0 | 193.5708 | 0 | 0 | 1848.1167
2283984 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27160_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 11:42 | 3.4389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 6 | 0 | 2.2235 | 0 | 0 | 1252.856 | 611.9995 | 740.324 | 1352.0402 | 3959.4432
2283985 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22355_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 09:45 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1351 | 2601.0938 | 406.1999 | 3073.4288
2283985 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21097_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 09:54 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7718 | 0 | 108.6564 | 131.4282
2283985 | 3 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20905_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 10:35 | 2.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 13 | 0 | 0.52621 | 0 | 0 | 140.7017 | 909.0764 | 1509.3459 | 932.0365 | 3491.6867
2284004 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18568_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:25 | 2021-06-27 18:18 | 9.8786 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3342.6851 | 0 | 0 | 0 | 3457.2545 | 0 | 0 | 6799.9396
2284006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24245_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:29 | 2021-06-27 10:58 | 2.48 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 213.1793 | 0 | 2.0319 | 0 | 43.9493 | 0 | 0 | 259.1605
2284007 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26184_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:31 | 2021-06-27 12:32 | 4.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21276
2284013 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2329_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:45 | 2021-06-27 16:55 | 8.1611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 435.0576 | 0 | 0 | 0 | 175.5739 | 0 | 0 | 610.6315
2284016 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 02:27 | 2021-06-27 11:29 | 9.0356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7432
2284017 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23621_34,5kVH04 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:51 | 2021-06-27 09:24 | 0.54806 | 1 | 32 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0.22349 | 10.9062 | 5.8144 | 0.18623 | 314.9671 | 11.609 | 186.7817 | 0 | 530.4882
2284018 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21607_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:52 | 2021-06-27 18:25 | 9.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.69852 | 0 | 0 | 0 | 63.1352 | 0 | 300.2504 | 364.0841
2284019 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG/OG Transformatörü | 188_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:52 | 2021-06-27 16:42 | 7.8356 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 14 | 0 | 244.4724 | 0 | 0 | 0 | 27834.3243 | 0 | 780.8073 | 28859.604
2284019 | 2 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG/OG Transformatörü | 688_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:52 | 2021-06-27 16:42 | 7.8328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26.1851 | 0 | 0 | 0 | 1441.0799 | 0 | 0 | 1467.2649
2284019 | 3 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG/OG Transformatörü | 648_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:52 | 2021-06-27 16:42 | 7.8322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 23.6344 | 0 | 0 | 0 | 1693.9597 | 0 | 4.6155 | 1722.2096
2284020 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25087_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 12:16 | 3.3872 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 287.7118 | 0 | 0 | 0 | 117.2658 | 0 | 0 | 404.9776
2284021 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 187_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 08:55 | 0.033611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 4 | 0 | 0.018804 | 0 | 0 | 0 | 19.2334 | 0 | 0.36205 | 19.6143
2284023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:56 | 2021-06-27 17:14 | 8.2981 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218.9268 | 0 | 0 | 0 | 561.7145 | 0 | 0 | 780.6413
2284025 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8899_10,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 08:59 | 2021-06-27 17:34 | 8.5781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 9 | 0 | 27.8694 | 0 | 0 | 0 | 1579.7432 | 0 | 960.0249 | 2567.6375
2284034 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4750_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:03 | 2021-06-27 10:24 | 1.3478 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 5049.3619 | 0 | 0 | 1544.8751 | 1483.9581 | 0 | 0 | 8078.1952
2284036 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 09:04 | 2021-06-27 14:33 | 5.4881 | 3 | 142 | 0 | 5 | 1 | 65 | 2 | 0 | 75.7462 | 803.0642 | 0 | 51.5679 | 37.3188 | 754.2159 | 1375.6722 | 0 | 3097.5852
2284040 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 111041_34,5kVH3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 09:04 | 2021-06-27 13:23 | 4.3103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 32 | 28 | 35 | 0 | 78.611 | 0 | 0 | 3262.2112 | 849.0681 | 27602.833 | 3975.1342 | 35767.8575
2284041 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23136_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:05 | 2021-06-27 09:43 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19255
2284043 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22322_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:12 | 2021-06-27 11:28 | 2.265 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.337
2284044 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 09:14 | 2021-06-27 17:30 | 8.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.3622 | 0 | 1152.6357
2284046 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25280_34,5kVH11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 09:14 | 2021-06-27 17:28 | 8.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.8224 | 0 | 786.7772 | 0 | 1934.5996
2284047 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3060_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:18 | 2021-06-27 11:12 | 1.9019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816
2284054 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 42104_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:37 | 2021-06-27 18:54 | 9.2897 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6934
2284058 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21192_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:40 | 2021-06-27 17:10 | 7.5078 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1982.369 | 0 | 0 | 0 | 343.0036 | 0 | 2.2238 | 2327.5964
2284060 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28197_0,4kVTR-1_D-5 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:44 | 2021-06-27 12:22 | 2.6403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4791 | 0 | 0 | 0 | 39.6992 | 0 | 0 | 56.1783
2284061 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH04 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 08:16 | 2021-06-27 10:55 | 2.6525 | 1 | 4170 | 0 | 1 | 36 | 320 | 17 | 22 | 11.5261 | 6948.0222 | 0 | 3.1087 | 1842.8062 | 3383.0002 | 5560.2873 | 2307.0246 | 20055.7753
2284069 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20266_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:50 | 2021-06-27 19:33 | 9.7178 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.5277 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 351.1527
2284070 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8845_10,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 09:51 | 2021-06-27 19:44 | 9.8853 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 1328.5999 | 0 | 0 | 0 | 1828.463 | 0 | 1475.4714 | 4632.5343
2284074 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3333_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 09:57 | 2021-06-27 13:39 | 3.7042 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240.2274 | 0 | 0 | 0 | 151.0907 | 0 | 0 | 391.3181
2284078 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG/OG Transformatörü | 2045_10,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:01 | 2021-06-27 18:57 | 8.9264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 2 | 0 | 115.3295 | 0 | 0 | 0 | 3786.1502 | 0 | 51.796 | 3953.2757
2284079 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8907_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:01 | 2021-06-27 11:31 | 1.4922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 58.836 | 0 | 253.1429 | 314.6407
2284081 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 22355_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:02 | 2021-06-27 10:06 | 0.062222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5 | 22 | 0 | 0.016981 | 0 | 0 | 3.7781 | 28.5571 | 151.0166 | 46.7403 | 230.1091
2284086 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22156_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:05 | 2021-06-27 14:33 | 4.4644 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 60.5189 | 0 | 0 | 0 | 16.6929 | 754.7398 | 0 | 831.9517
2284087 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH19 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:06 | 2021-06-27 10:07 | 0.013889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0.059234 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0.052778 | 1.1712
2284088 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22322_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:11 | 2021-06-27 13:19 | 3.1311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8705
2284093 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 27177_34,5kVH06 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:13 | 2021-06-27 15:45 | 5.5289 | 0 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 4 | 0 | 22788.0624 | 0 | 0 | 0 | 4390.4933 | 0 | 166.7069 | 27345.2626
2284096 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29916_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:21 | 2021-06-27 14:27 | 4.1064 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.6081 | 0 | 0 | 0 | 108.2041 | 0 | 0 | 231.8121
2284097 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24120_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:21 | 2021-06-27 11:36 | 1.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39832
2284102 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:30 | 2021-06-27 20:11 | 9.6906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2937
2284105 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8415_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:33 | 2021-06-27 11:09 | 0.59194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 26 | 0 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 189.519 | 0 | 207.0002 | 399.7207
2284106 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21985_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:34 | 2021-06-27 13:05 | 2.5153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 27.8106 | 0 | 0 | 0 | 496.928 | 0 | 727.5841 | 1252.3227
2284107 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18601_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:33 | 2021-06-27 14:43 | 4.1675 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 382.192 | 0 | 0 | 0 | 210.356 | 0 | 0 | 592.548
2284110 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 12394_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:39 | 2021-06-27 19:47 | 9.1361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5181
2284126 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 12590_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:56 | 2021-06-27 14:07 | 3.1894 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 162.7138 | 0 | 0 | 0 | 777.3986 | 0 | 0 | 940.1124
2284129 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22523_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 10:57 | 2021-06-27 17:35 | 6.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7402 | 15.7402
2284137 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3331_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:05 | 2021-06-27 13:33 | 2.4728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2551 | 0 | 0 | 0 | 10.5934 | 0 | 0 | 45.8485
2284143 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:07 | 2021-06-27 20:37 | 9.5039 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 813.5695 | 0 | 0 | 0 | 52.8713 | 0 | 0 | 866.4408
2284146 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8415_0,4kVTR-2_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:08 | 2021-06-27 11:09 | 0.0094444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 23 | 0 | 0.010175 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 1.7672 | 3.8992
2284147 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8415_0,4kVTR-3_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:09 | 2021-06-27 11:09 | 0.0044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64207 | 0 | 1.1009 | 1.743
2284154 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20292_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:19 | 2021-06-27 19:20 | 8.0239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4817 | 0 | 0 | 0 | 2.2666 | 0 | 0 | 12.7483
2284158 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20382_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:26 | 2021-06-27 11:27 | 0.020833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 24 | 0 | 0.077601 | 0 | 0 | 0 | 4.8973 | 0.74767 | 11.3664 | 17.089
2284163 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4074_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:29 | 2021-06-27 12:51 | 1.3597 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.933 | 0 | 0 | 0 | 26.4064 | 0 | 0 | 102.3393
2284164 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 11:30 | 2021-06-27 17:36 | 6.1078 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1 | 109 | 2 | 14 | 0 | 5530.8767 | 0 | 0 | 293.5626 | 1138.2674 | 1486.5044 | 1968.2303 | 10417.4414
2284166 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 11:30 | 2021-06-27 17:36 | 6.0969 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 108.093 | 0 | 0 | 0 | 1275.3815 | 0 | 91.7742 | 1475.2488
2284168 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3053_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:32 | 2021-06-27 15:22 | 3.8281 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 172.2823 | 0 | 0 | 0 | 87.1341 | 0 | 0 | 259.4164
2284172 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3133_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:35 | 2021-06-27 16:29 | 4.8994 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.5994 | 0 | 0 | 0 | 6.6828 | 0 | 0 | 57.2823
2284175 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8025_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 10:23 | 2021-06-27 17:25 | 7.0283 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 931.2725 | 0 | 0 | 0 | 446.0963 | 0 | 0 | 1377.3688
2284176 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9048_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:28 | 2021-06-27 15:00 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9932 | 0 | 0 | 3.9932
2284181 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:43 | 2021-06-27 21:36 | 9.8867 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 429.2615 | 0 | 0 | 0 | 40.4249 | 0 | 0 | 469.6864
2284183 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 11:44 | 2021-06-27 12:33 | 0.81722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 28 | 0 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 256.0551 | 0 | 246.659 | 504.968
2284185 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20377_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 11:46 | 2021-06-27 15:47 | 4.0158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 54 | 0 | 4.1147 | 0 | 0 | 444.1166 | 1910.1434 | 531.5162 | 4871.3284 | 7761.2193
2284187 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24030_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:48 | 2021-06-27 14:04 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55064 | 0 | 0 | 0.55064
2284200 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:57 | 2021-06-27 12:35 | 0.63694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 4.1848 | 0 | 0 | 0 | 236.4767 | 0 | 255.8815 | 496.5429
2284204 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18325_0,4kVTR-2_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:06 | 2021-06-27 13:42 | 1.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 52.4546 | 0 | 0 | 54.0521
2284208 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21140_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:09 | 2021-06-27 15:06 | 2.9431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9673
2284214 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8082_10,5kVH01 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:13 | 2021-06-27 12:42 | 0.47639 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 599.8669 | 0 | 0 | 0 | 123.8458 | 0 | 3.0105 | 726.7231
2284220 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20959_34,5kVH02 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:22 | 2021-06-27 13:01 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0921 | 227.4338 | 0 | 208.0038 | 475.5296
2284225 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20667_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:22 | 2021-06-27 14:57 | 2.5939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2935
2284226 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:27 | 2021-06-27 19:19 | 6.8722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6695 | 0 | 0 | 0 | 0.027489 | 0 | 0 | 9.697
2284234 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18629_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:36 | 2021-06-27 14:04 | 1.4681 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.3532 | 0 | 0 | 0 | 29.2539 | 0 | 0 | 172.607
2284245 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24111_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:48 | 2021-06-27 13:16 | 0.46694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.6563 | 0 | 0 | 0 | 42.3953 | 0 | 0 | 47.0516
2284251 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22386_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 12:54 | 2021-06-27 12:54 | 0.010833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0.20298 | 3.5418 | 0.24808 | 4.0068
2284262 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2399_0,4kVTR-2_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 11:17 | 2021-06-27 17:16 | 5.9914 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 276.7453 | 0 | 0 | 0 | 316.3404 | 0 | 0 | 593.0856
2284264 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:12 | 2021-06-27 14:35 | 1.3869 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 923.0844 | 0 | 0 | 0 | 502.7671 | 0 | 0 | 1425.8515
2284271 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:16 | 2021-06-27 13:56 | 0.66472 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 92.0758 | 0 | 0 | 0 | 37.9578 | 0 | 0 | 130.0336
2284285 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 22546_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:28 | 2021-06-27 22:21 | 8.8847 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 416.6406 | 0 | 0 | 0 | 344.7769 | 0 | 0 | 761.4176
2284291 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2215_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:35 | 2021-06-27 17:52 | 4.2819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.8686 | 0 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 93.3235
2284292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11533_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:35 | 2021-06-27 22:54 | 9.3128 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2218.6631 | 0 | 0 | 0 | 277.4363 | 0 | 0 | 2496.0994
2284300 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18029_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:42 | 2021-06-27 19:49 | 6.1133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5538
2284303 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24120_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:46 | 2021-06-27 22:13 | 8.4547 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4368
2284306 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-2_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:48 | 2021-06-27 15:41 | 1.8786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 699.6057 | 0 | 760.1127 | 1472.1636
2284307 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22765_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:49 | 2021-06-27 22:00 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6361 | 0 | 399.9913 | 517.6274
2284322 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18530_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:06 | 2021-06-27 22:16 | 8.1719 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1155.6647 | 0 | 0 | 0 | 497.6525 | 0 | 0 | 1653.3173
2284326 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25187_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:10 | 2021-06-27 20:44 | 6.5617 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162.5551 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 171.4352
2284329 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28255_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:58 | 2021-06-27 19:28 | 5.4981 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 267.5372 | 0 | 0 | 0 | 12.0589 | 0 | 30.3114 | 309.9075
2284347 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21163_0,4kVTR-1_DTR | Gerilim Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:45 | 2021-06-27 16:32 | 1.7872 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 715.7813 | 0 | 0 | 0 | 70.2502 | 0 | 0 | 786.0314
2284353 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4015_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:51 | 2021-06-27 18:11 | 3.3297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5751
2284355 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21592_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:55 | 2021-06-27 18:51 | 3.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5731 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 32.8131
2284365 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 813_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:05 | 2021-06-27 18:20 | 3.2464 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.9145 | 0 | 0 | 0 | 206.5765 | 0 | 0 | 293.491
2284367 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29924_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 14:40 | 2021-06-27 23:08 | 8.4717 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6443
2284369 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:19 | 2021-06-27 22:38 | 7.3117 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 476.0637 | 0 | 0 | 0 | 221.7861 | 0 | 0 | 697.8498
2284373 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-2_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:24 | 2021-06-27 16:53 | 1.4797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9853
2284378 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | SDK Çıkışı | 8663_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:49 | 2021-06-27 16:47 | 0.96861 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5579 | 0 | 0 | 0 | 20.8848 | 0 | 0 | 72.4427
2284383 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27018_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:36 | 2021-06-27 21:14 | 5.6328 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3034
2284393 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 27344_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:45 | 2021-06-27 15:52 | 0.12 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 9.0732 | 0 | 0 | 17.846
2284396 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 28525_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:48 | 2021-06-27 18:15 | 2.4522 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3670.8676 | 0 | 0 | 0 | 841.4158 | 0 | 0 | 4512.2834
2284405 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:58 | 2021-06-27 21:36 | 5.6281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0552
2284413 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20380_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 15:48 | 2021-06-27 16:59 | 1.1856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 54 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 132.1498 | 565.4209 | 154.9273 | 1417.0221 | 2270.7388
2284415 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1277_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:04 | 2021-06-27 17:09 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0 | 41.4532 | 0 | 0 | 41.7533
2284431 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:25 | 2021-06-27 19:23 | 2.9694 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 380.663 | 0 | 0 | 0 | 108.3357 | 0 | 0 | 488.9987
2284432 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21320_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:22 | 2021-06-27 21:11 | 4.8211 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383.6405 | 0 | 0 | 0 | 4.1865 | 0 | 0 | 387.8269
2284439 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2730_0,4kVTR-1_D-15 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:29 | 2021-06-27 23:52 | 7.3853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0992 | 0 | 0 | 0 | 50.2124 | 0 | 0 | 66.3117
2284446 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:05 | 2021-06-27 21:19 | 5.2356 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 437.4347 | 0 | 0 | 0 | 213.8692 | 0 | 0 | 651.3039
2284448 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2369_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 13:44 | 2021-06-27 21:06 | 7.3719 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3930.5758 | 0 | 0 | 0 | 671.0696 | 0 | 0 | 4601.6454
2284452 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:42 | 2021-06-27 21:50 | 5.1394 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 241.2015 | 0 | 0 | 0 | 183.0337 | 0 | 0 | 424.2352
2284454 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11354_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 16:42 | 2021-06-27 18:00 | 1.3036 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.0261 | 0 | 0 | 0 | 41.6935 | 0 | 0 | 85.7196
2284470 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31733_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:44 | 2021-06-27 20:27 | 1.7133 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 143.8389 | 0 | 0 | 0 | 74.3904 | 0 | 0 | 218.2293
2284491 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18029_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:10 | 2021-06-27 20:04 | 2.8961 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1786.1831 | 0 | 0 | 0 | 534.9377 | 0 | 0 | 2321.1208
2284498 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 27175_0,4kVTR-1_D-1 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:17 | 2021-06-27 19:27 | 2.165 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3486 | 0 | 0 | 0 | 5.2487 | 0 | 0 | 46.5973
2284505 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3225_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:23 | 2021-06-28 00:19 | 6.9361 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 842.1171 | 0 | 0 | 0 | 425.7491 | 0 | 0 | 1267.8661
2284506 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:24 | 2021-06-27 22:23 | 4.9917 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 604.9671 | 0 | 0 | 0 | 395.7066 | 0 | 0 | 1000.6737
2284508 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28354_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:03 | 2021-06-27 21:56 | 4.8767 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 395.4196 | 0 | 0 | 0 | 461.5191 | 0 | 0 | 856.9386
2284516 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25028_0,4kVTR-1_D-2 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:26 | 2021-06-27 22:02 | 4.5953 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 241.8802 | 0 | 0.65229 | 0 | 168.0378 | 0 | 0 | 410.5702
2284518 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11971_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:26 | 2021-06-27 19:08 | 1.6994 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.2654 | 0 | 0 | 0 | 100.904 | 0 | 0 | 148.1694
2284530 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:49 | 2021-06-27 21:32 | 3.7247 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 407.2877 | 0 | 0 | 0 | 126.7134 | 0 | 0 | 534.0011
2284547 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3034_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 17:12 | 2021-06-28 00:32 | 7.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.341 | 0 | 0 | 74.341
2284551 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18568_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:19 | 2021-06-27 19:09 | 0.83528 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 298.1941 | 0 | 0 | 0 | 340.0383 | 0 | 0 | 638.2324
2284561 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:40 | 2021-06-27 20:05 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9946 | 190.0284 | 0 | 213.023
2284561 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:40 | 2021-06-27 19:55 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6235 | 361.5852 | 177.8762 | 663.085
2284562 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21867_34,5kVH12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:41 | 2021-06-27 18:43 | 0.031944 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 227 | 3 | 60 | 0 | 0.61663 | 0 | 0.016202 | 0 | 28.0552 | 13.2474 | 21.1897 | 63.1251
2284563 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20224_34,5kVH06 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:40 | 2021-06-27 19:50 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3041 | 24.4785 | 236.7465 | 156.5329 | 461.0619
2284570 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 42104_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:54 | 2021-06-27 22:05 | 3.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7183
2284574 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2045_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:06 | 2021-06-27 19:50 | 1.7408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 22.9788 | 0 | 0 | 0 | 699.6892 | 0 | 7.2818 | 729.9498
2284584 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 19:05 | 2021-06-28 02:47 | 7.7006 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3606
2284586 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18568_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 18:39 | 2021-06-27 20:58 | 2.3247 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 833.9188 | 0 | 0 | 0 | 937.735 | 0 | 0 | 1771.6538
2284596 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9724_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 19:21 | 2021-06-27 21:02 | 1.6764 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6384 | 0 | 0 | 0 | 1.5777 | 0 | 0 | 31.216
2284600 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 19:28 | 2021-06-28 05:13 | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7053 | 0 | 515.5979 | 705.3032
2284610 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 20266_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 19:46 | 2021-06-27 20:47 | 1.0183 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.6868 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0 | 0 | 39.2353
2284628 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18042_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:08 | 2021-06-27 20:50 | 0.70111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7545 | 0 | 0 | 0 | 8.6819 | 0 | 0 | 20.4364
2284630 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22450_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:10 | 2021-06-27 23:47 | 3.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74407
2284636 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:15 | 2021-06-27 22:03 | 1.7969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8881 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 11.2601
2284642 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:23 | 2021-06-27 20:53 | 0.49972 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.2268 | 0 | 0 | 0 | 4.0591 | 0 | 0 | 85.286
2284644 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 20789_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:27 | 2021-06-27 21:38 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34833
2284645 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 711_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:27 | 2021-06-27 23:57 | 3.495 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5861 | 0 | 0 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 25.3109
2284652 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2158_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:35 | 2021-06-27 23:07 | 2.5292 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214.2149 | 0 | 0 | 0 | 5.3818 | 0 | 0 | 219.5966
2284654 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 803_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:39 | 2021-06-27 22:53 | 2.2358 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3364 | 0 | 0 | 0 | 0.57237 | 0 | 0 | 25.9088
2284658 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:45 | 2021-06-27 21:09 | 0.39972 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.962 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | 0 | 0 | 38.1877
2284670 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28617_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:57 | 2021-06-28 01:50 | 4.8781 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 425.1981 | 0 | 0 | 0 | 282.3244 | 0 | 0 | 707.5226
2284671 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:59 | 2021-06-27 21:16 | 0.27611 | 0 | 2494 | 0 | 9 | 3 | 294 | 0 | 2 | 0 | 450.0618 | 0 | 1.5031 | 1.8833 | 112.3531 | 0 | 1.3393 | 567.1406
2284672 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 803_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:02 | 2021-06-27 23:09 | 2.1175 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 142.9146 | 0 | 0 | 0 | 141.6609 | 0 | 0 | 284.5755
2284676 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1235_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-27 20:34 | 2021-06-27 22:15 | 1.6847 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 276.6704 | 0 | 0 | 0 | 141.4474 | 0 | 0 | 418.1178
2284681 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:16 | 2021-06-27 21:37 | 0.35472 | 0 | 2494 | 0 | 9 | 3 | 294 | 0 | 2 | 0 | 579.7433 | 0 | 1.9275 | 2.4186 | 143.9017 | 0 | 1.7217 | 729.7128
2284684 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:17 | 2021-06-28 06:15 | 8.9658 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 884.4071 | 0 | 0 | 0 | 294.0642 | 0 | 0 | 1178.4713
2284695 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24100_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:38 | 2021-06-27 21:59 | 0.36083 | 0 | 2494 | 0 | 9 | 3 | 294 | 0 | 2 | 0 | 589.731 | 0 | 1.9607 | 2.4603 | 146.3808 | 0 | 1.7514 | 742.2842
2284707 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:56 | 2021-06-28 06:02 | 8.1039 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 558.6045 | 0 | 0 | 0 | 292.4309 | 0 | 0 | 851.0354
2284714 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 22:00 | 2021-06-27 22:21 | 0.35111 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 269.403 | 0 | 0 | 0 | 73.4558 | 0 | 0 | 342.8587
2284731 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8845_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 22:17 | 2021-06-27 23:49 | 1.5375 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 223.2873 | 0 | 0 | 0 | 183.2177 | 0 | 142.6799 | 549.1848
2284732 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22546_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 22:22 | 2021-06-28 00:47 | 2.4233 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 111.3684 | 0 | 0 | 0 | 82.9117 | 0 | 0 | 194.2801
2284734 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18214_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 22:24 | 2021-06-28 01:41 | 3.2856 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 581.6858 | 0 | 0 | 0 | 95.4793 | 0 | 0 | 677.1651
2284742 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11935_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 22:39 | 2021-06-28 02:08 | 3.4869 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 467.2086 | 0 | 0 | 0 | 161.064 | 0 | 0 | 628.2726
2284747 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 21607_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:29 | 2021-06-28 07:20 | 9.8464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20.8204 | 0 | 0 | 0 | 464.4377 | 0 | 314.6012 | 799.8593
2284758 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:04 | 2021-06-28 08:58 | 9.8958 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 161.3668 | 0 | 0 | 0 | 64.3609 | 0 | 0 | 225.7278
2284759 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2730_0,4kVTR-1_D-15 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 21:47 | 2021-06-28 00:33 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3673 | 0 | 0 | 96.3673
2284766 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26483_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-27 23:41 | 0.51722 | 18 | 3099 | 4 | 44 | 12 | 742 | 7 | 3 | 38.08 | 1702.0013 | 10.0261 | 25.0257 | 147.5613 | 596.8341 | 725.7261 | 1.0995 | 3246.3543
2284771 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11598_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:21 | 2021-06-28 05:48 | 6.4503 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1053.0387 | 0 | 0 | 0 | 161.111 | 0 | 0 | 1214.1496
2284774 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | SDK Çıkışı | 18043_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:25 | 2021-06-28 05:28 | 6.0436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6062 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0 | 0 | 20.2422
2284776 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:28 | 2021-06-28 02:58 | 3.4933 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 202.5033 | 0 | 0 | 0 | 65.3922 | 0 | 0 | 267.8956
2284787 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25004_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:51 | 2021-06-28 00:37 | 0.765 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 302.8711 | 0 | 0 | 0 | 102.5463 | 0 | 0 | 405.4173
2284788 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31171_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-27 23:55 | 2021-06-28 02:43 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7959 | 0 | 86.8312 | 156.6271
2284790 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31169_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-27 23:57 | 2021-06-27 23:57 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21044 | 0 | 0.0359 | 0.24634
2284792 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3684_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 | 2021-06-28 00:02 | 0.021389 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.6255 | 0 | 0 | 1.3669 | 2.647 | 0 | 0 | 49.6394
2284793 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8669_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:01 | 2021-06-28 03:39 | 3.6306 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 21 | 0 | 488.8395 | 0 | 0 | 0 | 495.1104 | 0 | 508.7334 | 1492.6834
2284794 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2101_10,5kVH36 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:01 | 2021-06-28 03:39 | 3.6303 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 5703.776 | 0 | 0 | 0 | 2126.6446 | 0 | 0 | 7830.4206
2284795 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:02 | 2021-06-28 00:03 | 0.010833 | 0 | 408 | 0 | 0 | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 2.5496 | 10.8257 | 0 | 0 | 16.8714
2284798 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3778_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:03 | 2021-06-28 00:03 | 0.010278 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 1 | 2647 | 0 | 7 | 0 | 14.9945 | 0 | 0 | 1.9573 | 32.413 | 0 | 0.21799 | 49.5828
2284808 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:07 | 2021-06-28 00:08 | 0.013056 | 0 | 15944 | 0 | 0 | 1 | 1526 | 0 | 22 | 0 | 305.6453 | 0 | 0 | 0.15692 | 22.7642 | 0 | 1.4856 | 330.052
2284813 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11603_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:15 | 2021-06-28 00:15 | 0.0030556 | 0 | 4978 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 1 | 0 | 9.8368 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 0.00066687 | 12.9814
2284816 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11692_34,5kVH03 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:16 | 2021-06-28 03:47 | 3.5131 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4228.5111 | 0 | 0 | 0 | 614.7409 | 0 | 0 | 4843.252
2284817 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11697_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:17 | 2021-06-28 03:43 | 3.4394 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 2538.2196 | 0 | 0 | 0 | 622.1519 | 0 | 30.3909 | 3190.7625
2284818 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2250_10,5kVH19 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:16 | 2021-06-28 00:27 | 0.19167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 3 | 0 | 2.2995 | 0 | 0 | 0 | 77.5732 | 0 | 1.3795 | 81.2522
2284819 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 12393_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:17 | 2021-06-28 03:52 | 3.5858 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2091.856 | 0 | 0 | 0 | 604.8147 | 0 | 0 | 2696.6707
2284822 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21844_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:20 | 2021-06-28 00:21 | 0.018333 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1 | 109 | 2 | 14 | 0 | 16.3674 | 0 | 0 | 0.32609 | 2.2877 | 3.9529 | 4.3162 | 27.2502
2284826 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18327_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:24 | 2021-06-28 00:25 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 3.0133
2284831 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28320_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:27 | 2021-06-28 00:28 | 0.019167 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 26.0104 | 0 | 0 | 72.8896 | 5.3291 | 0 | 0 | 104.2291
2284837 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8526_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 00:30 | 2021-06-28 02:03 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3845 | 0 | 63.8108 | 151.1953
2284839 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20140_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:29 | 2021-06-28 00:31 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.0027602 | 0 | 0 | 30.2328 | 0.21416 | 96.5786 | 1.869 | 128.8974
2284842 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3007_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:32 | 2021-06-28 00:33 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 3.0136
2284855 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28302_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:38 | 2021-06-28 02:13 | 1.5836 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 223.2404 | 0 | 0 | 0 | 108.2417 | 0 | 0 | 331.482
2284856 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28110_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:38 | 2021-06-28 00:38 | 0.0052778 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0.60688 | 0 | 0 | 3.2247
2284861 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12720_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:45 | 2021-06-28 00:45 | 0.0063889 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 1 | 985 | 2 | 9 | 0 | 34.3278 | 0 | 0 | 0.09847 | 10.5905 | 11.9754 | 0.72054 | 57.7128
2284863 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12720_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:52 | 2021-06-28 00:52 | 0.0036111 | 0 | 8622 | 0 | 0 | 3 | 799 | 0 | 15 | 0 | 21.4483 | 0 | 0 | 0.69724 | 4.3231 | 0 | 0.4371 | 26.9057
2284870 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 00:56 | 2021-06-28 03:45 | 2.8164 | 1 | 322 | 0 | 4 | 1 | 52 | 5 | 0 | 21.5833 | 877.8957 | 0 | 4.7979 | 715.5215 | 359.5853 | 1655.2935 | 0 | 3634.6772
2284876 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20645_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:11 | 2021-06-28 05:20 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 3.4163
2284877 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3340_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:15 | 2021-06-28 01:16 | 0.0063889 | 0 | 9367 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 33.6408 | 0 | 0 | 0 | 9.1066 | 0 | 0 | 42.7473
2284890 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11669_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:16 | 2021-06-28 01:16 | 0.0027778 | 0 | 6643 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 8 | 0 | 11.442 | 0 | 0 | 0 | 3.7308 | 0 | 0.14681 | 15.3196
2284893 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:17 | 2021-06-28 02:28 | 1.1806 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 577.4127 | 0 | 0 | 0 | 185.4154 | 0 | 0 | 762.8281
2284894 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8020_10,5kVH13 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:17 | 2021-06-28 01:18 | 0.018333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0.044918 | 0 | 0 | 0 | 5.8411 | 0 | 3.2576 | 9.1437
2284896 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2040_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:20 | 2021-06-28 01:20 | 0.011667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0089518 | 0 | 0 | 0 | 0.47116 | 0 | 0 | 0.48011
2284903 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 31210_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:31 | 2021-06-28 01:33 | 0.021667 | 1 | 456 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 4.69 | 6.354 | 0 | 0 | 8.814 | 2.3226 | 0 | 0 | 22.1807
2284906 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8082_10,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:38 | 2021-06-28 01:39 | 0.0055556 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 1 | 0 | 10.6474 | 0 | 0 | 0 | 1.7199 | 0 | 0.001709 | 12.369
2284916 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31606_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:38 | 2021-06-28 10:48 | 9.1686 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 666.3871 | 0 | 0 | 0 | 477.3998 | 0 | 0 | 1143.7869
2284927 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9245_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 01:59 | 2021-06-28 02:02 | 0.0425 | 1 | 9054 | 0 | 4 | 1 | 598 | 3 | 1 | 2.5154 | 348.6401 | 0 | 0.053537 | 0.30758 | 65.1617 | 0.22402 | 0.27947 | 417.1818
2284931 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25107_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 02:05 | 2021-06-28 03:13 | 1.1431 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175.2033 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 178.6432
2284935 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18259_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 02:05 | 2021-06-28 02:19 | 0.22611 | 0 | 15944 | 0 | 0 | 1 | 1526 | 0 | 22 | 0 | 5021.9065 | 0 | 0 | 2.6171 | 389.3486 | 0 | 25.7413 | 5439.6135
2284957 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 03:02 | 2021-06-28 03:04 | 0.021944 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17.4516 | 0 | 0 | 0 | 4.0813 | 0 | 0 | 21.533
2284960 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 22900_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 03:13 | 2021-06-28 03:13 | 0.0061111 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 5.9965
2284961 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21091_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 03:14 | 2021-06-28 03:16 | 0.036944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 42 | 16 | 33 | 0 | 0.39827 | 0 | 0 | 3.8046 | 9.8917 | 134.9726 | 17.8179 | 166.8852
2284964 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31726_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 03:28 | 2021-06-28 05:46 | 2.2939 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494.5999 | 0 | 0 | 0 | 171.1074 | 0 | 0 | 665.7073
2284966 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20323_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 03:48 | 2021-06-28 03:53 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972 | 36.4184 | 7.6493 | 44.4173
2284967 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 26368_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:00 | 2021-06-28 04:04 | 0.061944 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722
2284968 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH24 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:07 | 2021-06-28 04:11 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1597 | 0.35482 | 0 | 0 | 14.5145
2284969 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH28 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:07 | 2021-06-28 04:11 | 0.069444 | 0 | 12653 | 0 | 0 | 6 | 3009 | 1 | 1 | 0 | 484.1169 | 0 | 0 | 66.5922 | 264.9942 | 9.74 | 0.44014 | 825.8834
2284970 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH27 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:07 | 2021-06-28 04:12 | 0.069444 | 0 | 30732 | 0 | 0 | 22 | 4487 | 1 | 1 | 0 | 1136.1463 | 0 | 0 | 158.8534 | 442.7632 | 19.1783 | 0.19316 | 1757.1345
2284971 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 111002_34,5kVH22 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:07 | 2021-06-28 04:11 | 0.062778 | 0 | 17676 | 0 | 1 | 21 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 578.5936 | 0 | 0.024513 | 442.2569 | 291.0864 | 0 | 0 | 1311.9614
2284978 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24153_34,5kVH04 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 04:23 | 2021-06-28 04:55 | 0.53444 | 0 | 3157 | 0 | 4 | 3 | 238 | 0 | 1 | 0 | 974.685 | 0 | 0.94006 | 29.4972 | 161.0589 | 0 | 2.5661 | 1168.7471
2284980 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8709_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 04:23 | 2021-06-28 05:13 | 0.83472 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 557.2791 | 0 | 0 | 0 | 138.4959 | 0 | 0 | 695.775
2284983 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25996_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:23 | 2021-06-28 04:23 | 0.01 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.082246 | 0 | 0 | 0.38665 | 1.4704 | 16.1219 | 0.44079 | 18.502
2284984 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8663_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 04:27 | 2021-06-28 05:10 | 0.72472 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 525.9959 | 0 | 0 | 0 | 195.4237 | 0 | 9.6359 | 731.0554
2284989 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3209_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 03:38 | 2021-06-28 09:15 | 5.6222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.8761 | 0 | 0 | 0 | 851.4701 | 0 | 0 | 935.3462
2285006 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24371_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 04:25 | 2021-06-28 04:53 | 0.47861 | 0 | 3378 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1027.0339 | 0 | 0.061343 | 0 | 117.1324 | 0 | 0 | 1144.2276
2285009 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 05:13 | 2021-06-28 14:51 | 9.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 395.0741 | 0 | 1615.4492 | 2016.2179
2285011 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Aşırı Akım Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 05:20 | 2021-06-28 07:10 | 1.8256 | 5 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46.3006 | 132.3578 | 0 | 0.24709 | 59.6398 | 26.6539 | 0 | 0 | 265.1991
2285013 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 05:44 | 2021-06-28 10:48 | 5.07 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 20.0922 | 0 | 0 | 24.3789
2285027 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25849_34,5kVH02 | Toprak Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 05:49 | 2021-06-28 06:44 | 0.91861 | 22 | 1890 | 4 | 57 | 27 | 456 | 19 | 1 | 85.6795 | 1180.4394 | 16.1345 | 48.7346 | 358.468 | 587.0398 | 1731.668 | 0.53794 | 4008.7018
2285028 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 22794_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 06:17 | 2021-06-28 12:22 | 6.0756 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 593.765 | 0 | 0 | 0 | 222.5667 | 0 | 0 | 816.3318
2285030 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21290_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 06:19 | 2021-06-28 09:24 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9739 | 278.1465 | 6102.8407 | 1825.5186 | 8303.4797
2285032 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3422_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 06:23 | 2021-06-28 11:17 | 4.9047 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 646.2898 | 0 | 0 | 0 | 478.9536 | 0 | 0 | 1125.2434
2285045 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:15 | 2021-06-28 11:05 | 3.835 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.4211 | 0 | 0 | 0 | 21.5264 | 0 | 0 | 153.9475
2285046 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 06:22 | 2021-06-28 15:31 | 9.145 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 690.2343 | 0 | 0 | 0 | 351.9947 | 0 | 0 | 1042.2289
2285047 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11354_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:25 | 2021-06-28 16:32 | 9.1086 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 304.0882 | 0 | 0 | 0 | 373.3387 | 0 | 0 | 677.4268
2285051 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22846_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:36 | 2021-06-28 10:15 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.7253 | 726.7253
2285052 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23100_34,5kVH13 | İletken Dolaşması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:36 | 2021-06-28 08:50 | 1.2347 | 0 | 388 | 0 | 4 | 3 | 107 | 1 | 2 | 0 | 298.4931 | 0 | 8.1698 | 447.1273 | 248.4204 | 117.1504 | 27.1477 | 1146.5086
2285055 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:40 | 2021-06-28 09:02 | 1.3697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9497
2285060 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 26148_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 07:54 | 2021-06-28 09:58 | 2.0656 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 213.8864 | 0 | 0 | 0 | 29.324 | 0 | 0 | 243.2104
2285061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | SDK Çıkışı | 28617_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:01 | 2021-06-28 17:13 | 9.1953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0 | 0 | 221.3916 | 0 | 0 | 241.5748
2285064 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1128_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:07 | 2021-06-28 16:18 | 8.1903 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 192.0698 | 0 | 0 | 0 | 400.5348 | 0 | 0 | 592.6046
2285066 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18616_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:10 | 2021-06-28 14:31 | 6.3528 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 596.861 | 0 | 0 | 0 | 355.5135 | 0 | 0 | 952.3745
2285070 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21915_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:15 | 2021-06-28 14:07 | 5.8717 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1879.5998 | 0 | 0 | 0 | 557.5707 | 0 | 0 | 2437.1705
2285072 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9077_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:15 | 2021-06-28 13:31 | 5.2617 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 153.1541 | 0 | 0 | 0 | 315.3192 | 0 | 0 | 468.4733
2285077 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9639_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:21 | 2021-06-28 14:51 | 6.5028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.219
2285079 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21975_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:23 | 2021-06-28 17:58 | 9.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8742 | 0 | 156.3325 | 394.2066
2285089 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9152_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:34 | 2021-06-28 16:21 | 7.7839 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1583.0863 | 0 | 0 | 0 | 433.6829 | 0 | 0 | 2016.7692
2285090 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21780_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:36 | 2021-06-28 09:01 | 0.4175 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 194.7778 | 0 | 0 | 0 | 78.1436 | 0 | 0 | 272.9214
2285094 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-2_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:37 | 2021-06-28 10:04 | 1.4536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 4.4813 | 0 | 0 | 8.0456
2285098 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH07 | SCADA Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:55 | 2021-06-28 10:30 | 1.5839 | 0 | 520 | 0 | 0 | 8 | 213 | 18 | 62 | 0 | 458.5989 | 0 | 0 | 401.6113 | 3596.0473 | 9869.7168 | 8822.5728 | 23148.5471
2285099 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 08:56 | 2021-06-28 15:54 | 6.9725 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1130.9761 | 0 | 0 | 0 | 455.1824 | 0 | 0 | 1586.1586
2285101 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8887_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:16 | 2021-06-28 17:15 | 8.9847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 63.5614 | 0 | 0 | 0 | 4002.634 | 0 | 6616.3961 | 10682.5915
2285102 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24153_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 15:25 | 6.4219 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1048.2343 | 0 | 0 | 0 | 10.9351 | 0 | 0 | 1059.1694
2285103 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25809_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 11:13 | 2.2206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5306 | 0 | 0 | 0 | 34.2114 | 0 | 0 | 55.742
2285104 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24416_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:01 | 2021-06-28 10:52 | 1.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47557
2285106 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24238_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:02 | 2021-06-28 16:50 | 7.8047 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 293.0152 | 0 | 0 | 427.8696 | 939.7119 | 964.196 | 0 | 2624.7927
2285110 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3688_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:05 | 2021-06-28 10:39 | 1.5606 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 180.0734 | 0 | 0 | 0 | 36.2082 | 0 | 0 | 216.2816
2285111 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28067_0,4kVTR-1_D-16 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:02 | 2021-06-28 14:23 | 5.3431 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 531.5418 | 0 | 0 | 0 | 49.4096 | 0 | 0 | 580.9514
2285115 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3004_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:12 | 2021-06-28 16:31 | 7.315 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3204
2285117 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20931_0,4kVTR-1_D-2 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:13 | 2021-06-28 15:21 | 6.1283 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2194.1496 | 0 | 0 | 0 | 215.3313 | 0 | 0 | 2409.481
2285118 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24015_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:13 | 2021-06-28 15:50 | 6.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4665 | 0 | 0 | 7.4665
2285121 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20647_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 16:34 | 7.3953 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 980.9419 | 0 | 0 | 0 | 370.6169 | 0 | 0 | 1351.5588
2285124 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27059_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:15 | 2021-06-28 11:01 | 1.7617 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 491.7107 | 0 | 0 | 0 | 34.6788 | 0 | 0 | 526.3895
2285125 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | DM | 27494_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:15 | 2021-06-28 12:25 | 3.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41516
2285131 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:23 | 2021-06-28 18:03 | 8.6603 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1264.5234 | 0 | 0 | 0 | 141.8922 | 0 | 0 | 1406.4156
2285132 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3530_0,4kVTR-2_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:24 | 2021-06-28 09:45 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83693 | 0 | 0 | 0.83693
2285135 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28875_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:27 | 2021-06-28 17:49 | 8.3692 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 798.0394 | 0 | 0 | 0 | 420.6536 | 0 | 0 | 1218.6929
2285137 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28787_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:32 | 2021-06-28 19:05 | 9.5422 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1644.9266 | 0 | 0 | 0 | 523.1456 | 0 | 0 | 2168.0722
2285150 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24444_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:39 | 2021-06-28 13:10 | 3.5106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.6025 | 0 | 0 | 0 | 176.8711 | 0 | 0 | 226.4736
2285155 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28874_0,4kVTR-1_D-13 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:49 | 2021-06-28 13:35 | 3.7772 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.2476 | 0 | 0 | 0 | 18.1392 | 0 | 0 | 141.3868
2285157 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31443_0,4kVTR-1_D-19 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:49 | 2021-06-28 17:22 | 7.5439 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 781.3314 | 0 | 0 | 0 | 347.1907 | 0 | 0 | 1128.5222
2285160 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20942_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:50 | 2021-06-28 10:10 | 0.3325 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42.5803 | 0 | 0 | 0 | 2.7518 | 0 | 48.8383 | 94.1704
2285163 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3309_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:51 | 2021-06-28 11:15 | 1.4008 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 178.5373 | 0 | 0 | 0 | 36.4023 | 0 | 0 | 214.9397
2285165 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 21597_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:52 | 2021-06-28 09:58 | 0.088889 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 8 | 0 | 31.444 | 0 | 0 | 0 | 60.3775 | 0 | 19.4341 | 111.2556
2285168 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 1024_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:53 | 2021-06-28 11:21 | 1.4653 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 1572.4832 | 0 | 0 | 0 | 620.6145 | 0 | 9.9149 | 2203.0126
2285169 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28879_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:54 | 2021-06-28 13:31 | 3.6222 | 1 | 208 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 4.2789 | 524.5438 | 0 | 0.53031 | 453.9269 | 176.1067 | 49.0737 | 0 | 1208.4603
2285177 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 552_0,4kVTR-2_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:01 | 2021-06-28 11:34 | 1.5547 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 173.6487 | 0 | 0 | 0 | 40.6998 | 0 | 0 | 214.3484
2285178 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1375_0,4kVTR-4_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:01 | 2021-06-28 16:33 | 6.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4653 | 0 | 0 | 237.4653
2285179 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 742_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:01 | 2021-06-28 13:54 | 3.8792 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 345.4096 | 0 | 0 | 0 | 143.4816 | 0 | 0 | 488.8913
2285183 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9595_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:06 | 2021-06-28 17:07 | 7.0211 | 0 | 498 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2978.5327 | 0 | 4.4623 | 0 | 398.643 | 0 | 0 | 3381.6381
2285184 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18562_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:07 | 2021-06-28 10:30 | 0.39028 | 0 | 9406 | 0 | 0 | 1 | 861 | 0 | 16 | 0 | 2083.6312 | 0 | 0 | 6.123 | 674.6549 | 0 | 135.7561 | 2900.1651
2285184 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18562_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:07 | 2021-06-28 11:11 | 1.0775 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 4 | 0 | 1358.2018 | 0 | 0 | 0 | 870.2148 | 0 | 84.4312 | 2312.8478
2285184 | 3 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18235_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:07 | 2021-06-28 11:20 | 1.2217 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 207.605 | 0 | 0 | 0 | 61.377 | 0 | 0 | 268.982
2285187 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18029_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:08 | 2021-06-28 10:20 | 0.19194 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2149 | 0 | 0 | 0 | 3.2955 | 0 | 0 | 19.5104
2285189 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29371_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:10 | 2021-06-28 14:27 | 4.2842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2715
2285191 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9578_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:05 | 2021-06-28 14:55 | 4.8289 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244.9735 | 0 | 0 | 0 | 25.0413 | 0 | 0 | 270.0147
2285194 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9076_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:11 | 2021-06-28 18:51 | 8.6606 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1438.6889 | 0 | 0 | 0 | 530.4063 | 0 | 0 | 1969.0951
2285198 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG/OG Transformatörü | 20484_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:14 | 2021-06-28 19:52 | 9.6319 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 4946.5295 | 0 | 0 | 0 | 1607.0556 | 0 | 1291.2649 | 7844.85
2285203 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31397_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:16 | 2021-06-28 19:49 | 9.5528 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 6182.7605 | 0 | 0 | 0 | 4368.4803 | 0 | 109.5238 | 10660.7646
2285204 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22190_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:21 | 2021-06-28 16:53 | 7.5397 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1769.1462 | 0 | 0 | 0 | 150.4664 | 0 | 0 | 1919.6125
2285214 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25029_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:23 | 2021-06-28 14:05 | 3.6989 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.7063 | 0 | 0.60253 | 0 | 7.5052 | 0 | 0 | 65.814
2285220 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28507_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:12 | 2021-06-28 17:08 | 8.9222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9663
2285223 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9071_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:25 | 2021-06-28 11:34 | 1.1481 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1452.4885 | 0 | 0 | 0 | 432.0623 | 0 | 0 | 1884.5507
2285229 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9180_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:27 | 2021-06-28 13:34 | 3.1217 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 2391.812 | 0 | 0 | 0 | 2762.9604 | 0 | 264.1629 | 5418.9353
2285238 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25816_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:30 | 2021-06-28 11:43 | 1.2286 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 994.3234 | 0 | 0 | 0 | 59.2473 | 17.6673 | 0 | 1071.238
2285241 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28380_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:30 | 2021-06-28 18:21 | 7.8442 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 941.6961 | 0 | 0 | 0 | 128.7133 | 0 | 0 | 1070.4094
2285251 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 677_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:15 | 2021-06-28 12:56 | 2.6828 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 253.0114 | 0 | 0 | 0 | 71.5688 | 0 | 0 | 324.5802
2285255 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:35 | 2021-06-28 11:05 | 0.50167 | 5 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16.44 | 44.4066 | 0 | 0.14727 | 21.8912 | 10.4983 | 0 | 0 | 93.3833
2285262 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9380_34,5kVH01 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:38 | 2021-06-28 16:42 | 6.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.8414 | 0 | 0 | 1947.8414
2285264 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH01 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:39 | 2021-06-28 11:49 | 1.1619 | 0 | 144 | 0 | 9 | 1 | 97 | 2 | 1 | 0 | 203.6759 | 0 | 11.8012 | 34.0917 | 208.8573 | 2143.0499 | 177.0302 | 2778.5062
2285272 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:41 | 2021-06-28 11:28 | 0.78333 | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1066.9327 | 0 | 0 | 0 | 331.1988 | 0 | 0 | 1398.1315
2285273 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29700_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:42 | 2021-06-28 11:31 | 0.82389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6261 | 0 | 0 | 0 | 6.5085 | 0 | 0 | 26.1346
2285284 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18025_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:44 | 2021-06-28 11:02 | 0.2925 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.4606 | 0 | 0 | 0 | 18.3223 | 0 | 0 | 76.7829
2285305 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31816_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:37 | 2021-06-28 14:56 | 4.3228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9731 | 0 | 0 | 0 | 5.4427 | 0 | 0 | 26.4158
2285306 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27253_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:52 | 2021-06-28 13:27 | 2.58 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 446.193 | 0 | 0 | 0 | 65.8782 | 0 | 0 | 512.0713
2285324 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3824_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:57 | 2021-06-28 11:52 | 0.91861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9922 | 0 | 0 | 0 | 13.6446 | 0 | 0 | 18.6368
2285348 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21689_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:06 | 2021-06-28 15:45 | 4.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0.68225 | 0 | 0 | 0 | 1162.3675 | 0 | 2416.2394 | 3579.2891
2285353 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28341_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:07 | 2021-06-28 14:45 | 3.6342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1615 | 0 | 0 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 10.1621
2285357 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8891_0,4kVTR-2_D-2 | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:33 | 2021-06-28 11:12 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0.18396 | 0 | 0 | 0 | 49.018 | 0 | 219.1593 | 268.3613
2285372 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31894_34,5kVH05 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:13 | 2021-06-28 11:48 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2472 | 0 | 89.3527 | 193.6
2285374 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22424_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:13 | 2021-06-28 11:39 | 0.43778 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.9292 | 0 | 0 | 0 | 33.0047 | 0 | 0 | 95.9339
2285379 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18560_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 09:46 | 2021-06-28 16:42 | 6.9361 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 771.2829 | 0 | 0 | 0 | 202.0836 | 0 | 0 | 973.3665
2285380 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9484_0,4kVTR-1_D-14 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:13 | 2021-06-28 19:10 | 7.9436 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1802.7327 | 0 | 0 | 0 | 459.8664 | 0 | 0 | 2262.5991
2285383 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12530_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:15 | 2021-06-28 13:30 | 2.2578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6665 | 0 | 0 | 0 | 11.2076 | 0 | 0 | 40.8741
2285388 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 8627_0,4kVTR-1_D-18 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:17 | 2021-06-28 14:58 | 3.69 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 549.5398 | 0 | 0 | 0 | 243.3896 | 0 | 0 | 792.9294
2285392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20605_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:19 | 2021-06-28 13:00 | 1.6764 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 583.3725 | 0 | 0 | 0 | 125.868 | 0 | 0 | 709.2406
2285397 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31004_34,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:18 | 2021-06-28 11:53 | 0.58806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0.044061 | 0 | 0 | 1129.9751 | 146.4052 | 0 | 44.1317 | 1320.556
2285398 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:20 | 2021-06-28 18:17 | 6.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 72.174 | 0 | 0 | 73.7912
2285400 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9071_0,4kVTR-1_D-1 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 10:25 | 2021-06-28 20:07 | 9.6997 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 565.7982 | 0 | 0 | 0 | 148.8526 | 0 | 77.3736 | 792.0244
2285413 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25323_0,4kVTR-1_DTR | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 09:13 | 2021-06-28 12:20 | 3.1089 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 309.8195 | 0 | 0 | 0 | 17.4324 | 0 | 0 | 327.2519
2285416 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21338_0,4kVTR-1_D-4 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 11:27 | 2021-06-28 18:51 | 7.4006 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 668.9158 | 0 | 0 | 0 | 313.4624 | 0 | 0 | 982.3781
2285417 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22765_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:27 | 2021-06-28 11:54 | 0.45694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9492 | 0 | 96.9985 | 108.9476
2285427 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29254_0,4kVTR-1_D-11 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:32 | 2021-06-28 12:53 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41499 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 0 | 0 | 3.0171
2285435 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8672_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:32 | 2021-06-28 15:09 | 3.6119 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 412.1114 | 0 | 0 | 0 | 179.2418 | 0 | 0 | 591.3532
2285444 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22424_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:40 | 2021-06-28 12:01 | 0.3475 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0052 | 0 | 0 | 0 | 26.2055 | 0 | 0 | 76.2107
2285464 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3234_0,4kVTR-2_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:30 | 2021-06-28 20:27 | 8.9472 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3196.5205 | 0 | 0 | 0 | 250.4977 | 0 | 0 | 3447.0182
2285467 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31182_34,5kVH1 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:51 | 2021-06-28 11:51 | 0.005 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 16 | 0 | 7.4849 | 0 | 0 | 0.20001 | 4.8323 | 1.242 | 5.5102 | 19.2694
2285474 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 21453_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:51 | 2021-06-28 23:56 | 12.0778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9279
2285478 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:53 | 2021-06-28 14:23 | 2.5044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5465
2285480 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20377_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:51 | 2021-06-28 18:09 | 7.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.3973 | 0 | 10650.7127 | 10978.11
2285510 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12536_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 12:07 | 2021-06-28 13:35 | 1.4636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.813
2285513 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8798_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 12:08 | 2021-06-28 13:35 | 1.4447 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7173
2285520 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23125_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 12:11 | 2021-06-28 15:48 | 3.6144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.9123 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 71.1189
2285521 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:09 | 2021-06-28 12:15 | 0.092222 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10.5402 | 0 | 0 | 18.9861 | 3.8205 | 2.6564 | 0 | 36.0032
2285525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31494_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:13 | 2021-06-28 12:14 | 0.0175 | 0 | 269 | 0 | 0 | 2 | 155 | 2 | 18 | 0 | 2.5932 | 0 | 0 | 1.1431 | 15.0483 | 16.974 | 12.9265 | 48.6852
2285526 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20376_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 10:22 | 2021-06-28 12:17 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2752 | 0 | 941.6634 | 1165.9386
2285531 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-6 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:14 | 2021-06-28 19:02 | 6.7936 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1175.3295 | 0 | 0 | 0 | 310.4843 | 0 | 0 | 1485.8137
2285541 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4035_0,4kVTR-1_DTR | Kademe Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:18 | 2021-06-28 15:58 | 3.6642 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1013.8196 | 0 | 0 | 0 | 2791.5316 | 0 | 0 | 3805.3511
2285553 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 9452_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:27 | 2021-06-28 15:09 | 2.7019 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.0577 | 0 | 0 | 0 | 224.5083 | 0 | 0 | 321.566
2285586 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18527_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:29 | 2021-06-28 13:57 | 2.4583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.3156 | 0 | 0 | 0 | 92.852 | 0 | 0 | 169.1676
2285587 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22311_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:43 | 2021-06-28 15:15 | 2.5328 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 580.7869 | 0 | 0 | 0 | 168.85 | 0 | 0 | 749.6368
2285602 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31396_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 12:52 | 2021-06-28 15:49 | 2.9572 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 1760.7592 | 0 | 0 | 0 | 993.8044 | 0 | 119.4536 | 2874.0172
2285611 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25028_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:57 | 2021-06-28 19:46 | 6.8153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8704
2285623 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18017_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:59 | 2021-06-28 14:08 | 1.1544 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 179.7197 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 191.5957
2285627 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4633_0,4kVTR-1_D-7 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:02 | 2021-06-28 17:02 | 3.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642
2285650 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2145_10,5kVH08 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:36 | 1.4317 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 286.1145 | 0 | 2.4873 | 0 | 4875.8708 | 0 | 0 | 5164.4726
2285656 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1928_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:02 | 2021-06-28 15:40 | 3.63 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 260.794 | 0 | 0 | 0 | 95.7881 | 0 | 0 | 356.5821
2285666 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2323_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:01 | 2021-06-28 14:59 | 1.9714 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1119.2908 | 0 | 0 | 0 | 166.2414 | 0 | 0 | 1285.5323
2285666 | 2 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2323_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:01 | 2021-06-28 17:08 | 4.1203 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 618.7347 | 0 | 0 | 0 | 95.7194 | 0 | 0 | 714.454
2285686 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21391_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 13:27 | 2021-06-28 13:42 | 0.24639 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.886 | 0 | 0 | 0 | 18.237 | 0 | 0 | 74.123
2285689 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:27 | 2021-06-28 20:58 | 7.5144 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 903.5459 | 0 | 0 | 0 | 146.2596 | 0 | 0 | 1049.8055
2285691 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20820_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:31 | 2021-06-28 13:45 | 0.23778 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31.2231 | 0 | 0 | 0 | 30.5603 | 0 | 0 | 61.7834
2285696 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28808_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:34 | 2021-06-28 18:05 | 4.5186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6366
2285702 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21477_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:37 | 2021-06-28 15:34 | 1.9433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.7457 | 1080.7853
2285704 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-3_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:38 | 2021-06-28 14:44 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.8066 | 0 | 0 | 1156.8066
2285706 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3132_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:17 | 2021-06-28 15:20 | 2.0569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945
2285720 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1235_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:29 | 2021-06-28 17:53 | 4.3947 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.6471 | 0 | 0 | 0 | 98.4359 | 0 | 0 | 185.083
2285726 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 29094_0,4kVTR-1_D-8 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 16:53 | 3.0447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1637
2285732 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2318_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:54 | 2021-06-28 16:18 | 2.3956 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 213.7039 | 0 | 0 | 0 | 227.1476 | 0 | 0 | 440.8515
2285735 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25268_0,4kVTR-1_D-6 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:55 | 2021-06-28 16:16 | 2.3456 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.975
2285747 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 28228_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:03 | 2021-06-28 14:44 | 0.6925 | 0 | 144 | 0 | 1 | 9 | 38 | 8 | 1 | 0 | 74.9681 | 0 | 0.61081 | 240.6541 | 82.5339 | 1039.5949 | 81.1413 | 1519.5032
2285748 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18321_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:03 | 2021-06-28 14:56 | 0.87722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.3633 | 0 | 0 | 0 | 29.3143 | 0 | 0 | 42.6776
2285754 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11636_0,4kVTR-1_D-5 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:06 | 2021-06-28 15:49 | 1.7208 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 253.5636 | 0 | 0 | 0 | 47.7044 | 0 | 0 | 301.268
2285756 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 27016_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 08:15 | 2021-06-28 17:12 | 8.9561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2476
2285763 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3420_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:11 | 2021-06-28 21:05 | 6.8972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099
2285769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31011_0,4kVTR-1_D-12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:15 | 2021-06-28 16:31 | 2.2603 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.8227 | 0 | 0 | 0 | 45.1752 | 0 | 0 | 242.998
2285787 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28878_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:26 | 2021-06-28 17:39 | 3.2153 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 404.4543 | 0 | 0.57707 | 0 | 94.2878 | 0 | 0 | 499.3192
2285794 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2295_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:30 | 2021-06-28 20:33 | 6.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2403 | 0 | 0 | 50.2403
2285797 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18004_0,4kVTR-1_D-11 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 14:32 | 2021-06-28 15:31 | 0.98306 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.7932 | 0 | 0 | 0 | 18.4931 | 0 | 0 | 70.2863
2285799 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12620_34,5kVH02 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:32 | 2021-06-28 14:38 | 0.094167 | 0 | 3166 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 234.992 | 0 | 0 | 29.4966 | 44.1191 | 0 | 0 | 308.6076
2285814 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2115_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:44 | 2021-06-28 21:05 | 6.3572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 18.2818 | 0 | 0 | 0 | 5622.0869 | 0 | 0 | 5640.3687
2285815 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_10,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:32 | 2021-06-28 16:53 | 2.3569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 35 | 0 | 11.1731 | 0 | 0 | 0 | 1602.9829 | 0 | 2987.5699 | 4601.726
2285822 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2001_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:48 | 2021-06-28 21:07 | 6.3186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 73.6629 | 0 | 0 | 0 | 3304.7087 | 0 | 0 | 3378.3716
2285823 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18040_0,4kVTR-1_D-10 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:48 | 2021-06-28 16:22 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3997
2285824 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27058_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-28 14:49 | 2021-06-28 16:42 | 1.8892 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 896.02 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0 | 899.6269
2285826 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 20768_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:48 | 2021-06-28 15:42 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.461 | 869.8915 | 7.2608 | 958.6133
2285826 | 2 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 21121_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:48 | 2021-06-28 22:52 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7355 | 9904.2654 | 2971.8886 | 12980.8895
2285832 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:52 | 2021-06-28 21:17 | 6.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 219.23 | 0 | 1267.085 | 1490.7939
2285834 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21742_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:52 | 2021-06-28 20:46 | 5.8981 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 574.909 | 0 | 0 | 0 | 136.0427 | 0 | 0 | 710.9516
2285843 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:57 | 2021-06-29 00:38 | 9.6828 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1322.9111 | 0 | 0 | 0 | 879.8506 | 0 | 0 | 2202.7616
2285848 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28414_0,4kVTR-1_D-11 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:30 | 2021-06-28 17:35 | 3.0914 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 695.8314 | 0 | 0 | 0 | 32.4373 | 0 | 0 | 728.2687
2285849 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21691_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:59 | 2021-06-28 15:28 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6611 | 0 | 133.0562 | 201.7173
2285851 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2371_0,4kVTR-3_D-9 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:48 | 2021-06-28 19:49 | 8.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.169 | 0 | 0 | 369.169
2285852 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28368_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:00 | 2021-06-28 16:27 | 1.4431 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 355.191 | 0 | 0 | 0 | 17.8822 | 0 | 0 | 373.0732
2285853 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9051_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:01 | 2021-06-28 18:19 | 3.3056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2527
2285854 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Dağıtım Transformatörü | 3229_0,4kVTR-1_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:03 | 2021-06-28 16:27 | 1.4058 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1354.5867 | 0 | 0 | 0 | 563.3434 | 0 | 0 | 1917.9301
2285865 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20370_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:10 | 2021-06-28 16:38 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 38.024 | 0 | 1172.3184 | 1212.2371
2285873 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3274_34,5kVH01 | OG Sigorta Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:11 | 2021-06-28 16:55 | 1.7256 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 312.8355 | 0 | 0 | 0 | 882.1981 | 0 | 0 | 1195.0336
2285874 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4073_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:54 | 2021-06-28 21:19 | 6.4203 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142.9194 | 0 | 0 | 0 | 286.1394 | 0 | 0 | 429.0588
2285876 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:16 | 2021-06-29 01:10 | 9.9053 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 469.2634 | 0 | 0 | 0 | 350.6417 | 0 | 0 | 819.9051
2285886 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21097_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:22 | 2021-06-28 19:36 | 4.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1599 | 0 | 0 | 3.1599
2285901 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4065_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:31 | 2021-06-28 18:08 | 2.6122 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 217.8896 | 0 | 0 | 0 | 111.6553 | 0 | 0 | 329.5448
2285916 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11746_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:39 | 2021-06-28 22:53 | 7.2267 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 813.523 | 0 | 0 | 0 | 357.1515 | 0 | 0 | 1170.6745
2285922 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 9359_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:46 | 2021-06-28 17:59 | 2.2103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0278 | 0 | 0 | 0 | 21.3554 | 0 | 0 | 38.3832
2285926 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 813_0,4kVTR-1_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:48 | 2021-06-28 17:41 | 1.8853 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 835.7403 | 0 | 0 | 0 | 828.4277 | 0 | 0 | 1664.168
2285934 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8039_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:55 | 2021-06-29 01:12 | 9.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1348 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 0 | 5.1214
2285945 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-10 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:59 | 2021-06-28 18:06 | 2.1133 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.5395 | 0 | 0 | 0 | 14.0655 | 0 | 0 | 42.605
2285958 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11608_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:05 | 2021-06-28 17:16 | 1.1775 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 1 | 0 | 3474.1033 | 0 | 0 | 0 | 1708.5415 | 0 | 3.9582 | 5186.6031
2285965 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:08 | 2021-06-29 01:43 | 9.5767 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3245.0031 | 0 | 0 | 0 | 420.5025 | 0 | 0 | 3665.5056
2285967 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28280_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 14:24 | 2021-06-28 18:52 | 4.4708 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 988.0351 | 0 | 0 | 0 | 22.9639 | 0 | 0 | 1010.999
2285973 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:09 | 2021-06-28 17:03 | 0.9075 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 70.2188 | 0 | 0 | 0 | 91.0614 | 0 | 30.6152 | 191.8955
2285999 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 13:08 | 2021-06-28 22:23 | 9.2544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 106.118 | 0 | 0 | 0 | 1230.1879 | 0 | 0 | 1336.3059
2286007 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11282_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:54 | 2021-06-28 17:00 | 1.0922 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1648.1443 | 0 | 0 | 0 | 621.2826 | 0 | 0 | 2269.4269
2286016 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11282_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 12:35 | 2021-06-28 16:27 | 3.8717 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 889.6498 | 0 | 0 | 0 | 373.1123 | 0 | 0 | 1262.7621
2286022 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 22613_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:22 | 2021-06-28 22:22 | 6.0028 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 939.8474 | 0 | 0 | 0 | 53.7861 | 0 | 0 | 993.6335
2286051 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29214_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:31 | 2021-06-29 00:02 | 7.5231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9553
2286058 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:26 | 2021-06-29 01:02 | 8.5919 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 371.5024 | 0 | 0 | 0 | 34.2324 | 0 | 108.8843 | 514.6191
2286066 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:36 | 2021-06-28 20:39 | 4.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6038 | 0 | 0 | 7.6038
2286070 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:39 | 2021-06-28 22:35 | 5.9403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 29 | 0 | 12.5174 | 0 | 0 | 0 | 1825.1336 | 0 | 4524.1283 | 6361.7793
2286071 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23448_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:39 | 2021-06-28 16:54 | 0.25944 | 0 | 46 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4818 | 0 | 3.3531 | 0.53713 | 4.9375 | 0 | 0 | 19.3096
2286082 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11354_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:44 | 2021-06-28 20:12 | 3.4631 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116.0753 | 0 | 0 | 0 | 145.8864 | 0 | 0 | 261.9617
2286088 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:46 | 2021-06-28 18:19 | 1.5536 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 4 | 0 | 147.0872 | 0 | 0 | 0 | 1235.1595 | 0 | 43.6042 | 1425.8508
2286092 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8524_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:47 | 2021-06-28 22:38 | 5.8458 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270.4307 | 0 | 0 | 0 | 25.1968 | 0 | 0 | 295.6274
2286093 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3540_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:29 | 2021-06-28 21:13 | 4.7361 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1862.1475 | 0 | 0 | 0 | 675.6154 | 0 | 0 | 2537.7629
2286095 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:56 | 2021-06-28 21:27 | 5.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.6074 | 0 | 0 | 0 | 183.8258 | 0 | 0 | 191.4332
2286097 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20963_0,4kVTR-1_D-5 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:52 | 2021-06-28 19:27 | 2.5908 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 627.5978 | 0 | 0 | 0 | 257.6608 | 0 | 0 | 885.2586
2286105 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 681_0,4kVTR-1_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:53 | 2021-06-28 18:52 | 1.9839 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1088.2175 | 0 | 0 | 0 | 693.0977 | 0 | 30.2662 | 1811.5814
2286107 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_D-2 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:54 | 2021-06-28 17:47 | 0.88889 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 106.0507 | 0 | 0 | 0 | 85.5351 | 0 | 0 | 191.5858
2286110 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-3_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:55 | 2021-06-28 18:58 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.924 | 0 | 0 | 1304.924
2286114 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 8801_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:57 | 2021-06-28 18:25 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94503 | 0 | 0 | 0.94503
2286120 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31052_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:01 | 2021-06-28 18:47 | 1.7592 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 82.9801 | 0 | 0 | 0 | 46.4751 | 0 | 2.3079 | 131.7632
2286121 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28525_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:38 | 2021-06-29 00:41 | 8.0503 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1468.7034 | 0 | 0 | 0 | 308.8713 | 0 | 0 | 1777.5747
2286141 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 188_0,4kVTR-5_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:08 | 2021-06-28 19:04 | 1.9256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0.95825 | 0 | 0 | 0 | 1314.8441 | 0 | 2.2087 | 1318.011
2286155 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | SDK Çıkışı | 20693_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:15 | 2021-06-28 19:11 | 1.9264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4433 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 44.6793
2286157 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11531_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:32 | 2021-06-29 00:30 | 8.9717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9604
2286165 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:21 | 2021-06-28 20:52 | 3.5119 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 811.9976 | 0 | 0 | 0 | 212.6183 | 0 | 0 | 1024.6159
2286166 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18216_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:53 | 2021-06-28 19:05 | 3.2003 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261.1975 | 0 | 0 | 0 | 69.1325 | 0 | 0 | 330.33
2286178 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18292_0,4kVTR-1_D-12 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:25 | 2021-06-28 22:12 | 4.7897 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 877.7203 | 0 | 0 | 0 | 258.5772 | 0 | 0 | 1136.2975
2286217 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4323_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:49 | 2021-06-29 00:24 | 6.5783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7209
2286226 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21295_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:57 | 2021-06-28 19:57 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7874 | 0 | 963.8863 | 984.6736
2286260 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 16:31 | 2021-06-28 19:55 | 3.4014 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 21.969 | 0 | 0 | 0 | 584.9506 | 0 | 1449.5671 | 2056.4867
2286266 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18613_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:58 | 2021-06-29 02:48 | 8.8369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17.2913 | 0 | 0 | 0 | 1337.7525 | 0 | 539.6939 | 1894.7377
2286270 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25208_0,4kVTR-1_D-6 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:17 | 2021-06-28 19:16 | 0.98833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.2678 | 0 | 0 | 0 | 27.9916 | 0 | 0 | 145.2594
2286273 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | SDK Çıkışı | 3808_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:20 | 2021-06-29 03:29 | 9.1578 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 399.3969 | 0 | 0 | 0 | 905.3969 | 0 | 0 | 1304.7939
2286275 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1037_0,4kVTR-2_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:21 | 2021-06-28 20:49 | 2.4656 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 277.7547 | 0 | 0 | 0 | 207.2727 | 0 | 0 | 485.0275
2286292 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:32 | 2021-06-28 21:30 | 2.9717 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.9977 | 0 | 0 | 0 | 5.4239 | 0 | 0 | 56.4217
2286307 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Dağıtım Transformatörü | 29346_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:10 | 2021-06-28 19:47 | 1.61 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 313.9787 | 0 | 1.9895 | 0 | 38.6972 | 0 | 0 | 354.6654
2286311 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:52 | 2021-06-28 20:48 | 1.9342 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1105.9156 | 0 | 0 | 0 | 683.1664 | 0 | 1.5131 | 1790.5951
2286324 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 21581_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:58 | 2021-06-28 20:35 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4317 | 12.4317
2286334 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29292_0,4kVTR-1_D-6 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:18 | 2021-06-28 21:48 | 4.4981 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 799.4953 | 0 | 0 | 0 | 184.9061 | 0 | 97.1806 | 1081.582
2286342 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28787_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:07 | 2021-06-28 21:51 | 2.7292 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 493.5516 | 0 | 0 | 0 | 141.3676 | 0 | 0 | 634.9192
2286354 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20654_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:26 | 2021-06-28 20:18 | 1.8694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.5263 | 0 | 0 | 0 | 36.1885 | 0 | 0 | 135.7148
2286374 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25225_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:31 | 2021-06-28 20:26 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06942
2286383 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:38 | 2021-06-29 01:47 | 6.1556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 20.7247
2286400 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:43 | 2021-06-29 00:24 | 4.68 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 616.3503 | 0 | 0 | 0 | 113.2405 | 0 | 0 | 729.5907
2286401 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20610_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:45 | 2021-06-28 21:52 | 2.1233 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 215.7866 | 0 | 0 | 0 | 81.5167 | 0 | 0 | 297.3033
2286405 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:48 | 2021-06-28 20:26 | 0.635 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.4775 | 0 | 0 | 0 | 10.6801 | 0 | 0 | 148.1575
2286407 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31397_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 19:43 | 2021-06-28 22:15 | 2.5375 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 1842.2125 | 0 | 0 | 0 | 943.7881 | 0 | 11.0058 | 2797.0065
2286434 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9052_34,5kVH04 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:03 | 2021-06-28 20:47 | 2.7361 | 0 | 512 | 0 | 2 | 7 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1548.3136 | 0 | 3.6015 | 481.8444 | 759.3129 | 862.8938 | 0 | 3655.9662
2286444 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 28600_34,5kVH09 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:17 | 2021-06-28 21:04 | 0.77611 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 2 | 0 | 2307.2738 | 0 | 0 | 10.0736 | 891.0026 | 0 | 9.2594 | 3217.6093
2286446 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18796_0,4kVTR-1_D-15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:18 | 2021-06-29 02:18 | 5.9942 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.8733 | 0 | 0 | 0 | 6.4656 | 0 | 0 | 38.3389
2286447 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1118_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:18 | 2021-06-28 21:50 | 1.5267 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9929
2286449 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8397_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:21 | 2021-06-28 22:16 | 1.9258 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 1142.0663 | 0 | 0 | 0 | 566.6909 | 0 | 348.0057 | 2056.7629
2286467 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21791_0,4kVTR-1_D-9 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:07 | 2021-06-28 22:44 | 2.6122 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 214.7153 | 0 | 0 | 0 | 43.9011 | 0 | 168.4841 | 427.1005
2286478 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28092_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 18:37 | 2021-06-29 00:27 | 5.8314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5519
2286485 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3603_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:33 | 2021-06-28 21:46 | 1.2086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44424 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 5.3182
2286505 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2295_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:52 | 2021-06-29 01:35 | 4.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6171 | 0 | 0 | 66.6171
2286506 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | 3978_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:55 | 2021-06-28 22:00 | 1.0764 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 358.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.3248 | 0 | 0 | 360.7909
2286511 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28073_0,4kVTR-2_D-10 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:02 | 2021-06-28 23:52 | 2.8269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.6056 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | 0 | 0 | 56.5539
2286514 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21453_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:00 | 2021-06-29 02:31 | 1.5086 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2978
2286527 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8073_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:22 | 2021-06-29 03:02 | 5.6719 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 692.852 | 0 | 0 | 0 | 199.7167 | 0 | 0 | 892.5687
2286530 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11236_0,4kVTR-1_D-5 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 17:23 | 2021-06-28 22:22 | 4.9836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 488.5306 | 0 | 111.65 | 606.9191
2286536 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11654_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:32 | 2021-06-28 22:56 | 1.4053 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.7551 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 157.9384
2286547 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:53 | 2021-06-28 22:12 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 50.1698 | 48.2 | 151.9434 | 252.6639
2286548 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 111025_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:52 | 2021-06-28 23:57 | 2.0933 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 4 | 634 | 0 | 7 | 0 | 5038.1401 | 0 | 0 | 1389.0997 | 2432.5234 | 0 | 159.9184 | 9019.6816
2286548 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11727_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:52 | 2021-06-29 01:02 | 3.165 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 5 | 138 | 2 | 6 | 0 | 3065.9269 | 0 | 0 | 1425.0744 | 1105.9892 | 1385.4049 | 117.4167 | 7099.8121
2286551 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 24229_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:58 | 2021-06-28 22:16 | 0.29778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8496 | 0 | 0 | 13.8736 | 0.20189 | 0 | 0 | 20.9251
2286552 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8397_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 21:32 | 2021-06-28 21:58 | 0.43278 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 3 | 0 | 43.003 | 0 | 0 | 0 | 64.066 | 1022.008 | 1.8025 | 1130.8795
2286573 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25870_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:16 | 2021-06-28 23:19 | 1.0481 | 5 | 817 | 1 | 13 | 13 | 141 | 11 | 0 | 17.7964 | 802.4691 | 23.0788 | 16.8027 | 933.9935 | 246.3505 | 912.744 | 0 | 2953.235
2286579 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25021_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:23 | 2021-06-28 22:36 | 0.21667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2236 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 12.0981
2286601 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:51 | 2021-06-29 03:06 | 4.2531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44.1759 | 0 | 0 | 0 | 443.2517 | 0 | 0 | 487.4276
2286602 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:52 | 2021-06-29 08:11 | 9.3233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.468 | 0 | 0 | 0 | 258.1754 | 0 | 0 | 283.6435
2286603 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 20093_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 20:29 | 2021-06-29 00:20 | 3.8442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 34.9321 | 0 | 0 | 67.8001 | 423.7784 | 4459.5606 | 987.0823 | 5973.1534
2286611 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11677_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:55 | 2021-06-29 05:34 | 6.6447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9581
2286614 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 22:47 | 2021-06-29 00:36 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8347 | 0 | 125.3719 | 160.2066
2286628 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 11992_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:14 | 2021-06-29 03:51 | 4.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1509 | 0 | 0 | 68.1509
2286659 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8216_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:53 | 2021-06-29 01:23 | 1.4972 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.4065 | 0 | 0 | 0 | 19.5076 | 0 | 0 | 107.9141
2286666 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11284_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 | 0.058333 | 0 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 5 | 0 | 172.5263 | 0 | 0 | 0 | 71.7541 | 0 | 3.2853 | 247.5657
2286667 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11980_34,5kVH03 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:58 | 2021-06-29 | 0.0325 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 1 | 881 | 0 | 5 | 0 | 113.9094 | 0 | 0 | 0.29721 | 45.7125 | 0 | 0.99627 | 160.9154
2286668 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH21 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 00:01 | 0.062778 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 3 | 0 | 286.9809 | 0 | 0 | 2.2699 | 45.3339 | 0 | 2.7225 | 337.3072
2286668 | 2 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 01:32 | 1.5808 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1984.6109 | 0 | 0 | 0 | 494.1592 | 0 | 0 | 2478.7701
2286668 | 3 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 01:32 | 1.5808 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 600.7454 | 0 | 0 | 129.6817 | 529.4639 | 0 | 85.7825 | 1345.6735
2286668 | 4 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11580_34,5kVH10 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 01:32 | 1.5842 | 0 | 879 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.3927 | 0 | 0 | 353.8863 | 38.47 | 0 | 0 | 1036.749
2286669 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 22190_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:34 | 2021-06-29 09:09 | 9.5872 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.3232 | 0 | 0 | 0 | 94.4165 | 0 | 0 | 203.7397
2286670 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:57 | 2021-06-29 09:32 | 9.5781 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1084.204 | 0 | 0 | 0 | 732.6788 | 0 | 0 | 1816.8828
2286673 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 12130_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 00:01 | 2021-06-29 01:03 | 1.0369 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 360.7326 | 0 | 0 | 0 | 241.6952 | 0 | 0 | 602.4278
2286674 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 00:01 | 2021-06-29 01:14 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 8.9763 | 0 | 0 | 9.9941
2286695 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11234_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 00:01 | 2021-06-29 00:55 | 0.90139 | 0 | 9106 | 0 | 0 | 1 | 1380 | 0 | 10 | 0 | 5242.5954 | 0 | 0 | 7.9452 | 2312.6457 | 0 | 76.8038 | 7639.9902
2286711 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28110_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:12 | 2021-06-29 02:00 | 1.7975 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 851.6382 | 0 | 0 | 0 | 210.43 | 0 | 0 | 1062.0683
2286713 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22220_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:53 | 2021-06-29 01:24 | 1.5167 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1506.7415 | 0 | 0 | 0 | 115.903 | 0 | 0 | 1622.6445
2286714 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31851_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:15 | 2021-06-29 01:03 | 0.79389 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 313.4323 | 0 | 0 | 0 | 97.1561 | 0 | 0 | 410.5884
2286717 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8714_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:20 | 2021-06-29 01:41 | 1.3583 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 540.7332 | 0 | 0 | 0 | 456.263 | 0 | 55.6894 | 1052.6856
2286720 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8655_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:24 | 2021-06-29 00:51 | 0.45056 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 86.2046 | 0 | 0 | 0 | 72.9237 | 0 | 3.3112 | 162.4395
2286723 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 00:30 | 2021-06-29 00:51 | 0.34611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119
2286733 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11264_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 00:40 | 2021-06-29 03:19 | 2.6569 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 314.6048 | 0 | 0 | 0 | 189.6558 | 0 | 0 | 504.2606
2286735 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11603_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:46 | 2021-06-29 02:49 | 2.0542 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 880.4746 | 0 | 0 | 0 | 150.0217 | 0 | 0 | 1030.4964
2286737 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20940_34,5kVH06 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 00:52 | 2021-06-29 03:24 | 2.5406 | 0 | 7115 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 11203.698 | 0 | 0 | 98.1919 | 1167.5389 | 0 | 0 | 12469.4288
2286744 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3429_34,5kVH01 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 01:02 | 2021-06-29 03:56 | 2.9019 | 0 | 358 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 516.2783 | 0 | 0 | 519.9268 | 152.1547 | 0 | 0 | 1188.3599
2286747 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9327_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 01:06 | 2021-06-29 03:35 | 2.4803 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 773.8015 | 0 | 0 | 0 | 380.8221 | 0 | 0 | 1154.6236
2286749 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 11695_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 01:08 | 2021-06-29 02:54 | 1.7639 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 2022.7576 | 0 | 0 | 0 | 747.0609 | 0 | 0 | 2769.8185
2286753 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:14 | 2021-06-29 02:56 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 12.2965 | 0 | 0 | 13.426
2286754 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22031_0,4kVTR-1_D-5 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:15 | 2021-06-29 09:50 | 8.5789 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328.2167 | 0 | 0 | 0 | 224.4944 | 0 | 0 | 552.7111
2286755 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8444_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:16 | 2021-06-29 03:30 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 157.3655 | 174.2624
2286759 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 25182_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 01:24 | 2021-06-29 03:41 | 2.2872 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342.4567 | 0 | 0 | 0 | 2.0316 | 0 | 0 | 344.4883
2286763 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 111028_34,5kVH21 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:30 | 2021-06-29 01:31 | 0.0175 | 0 | 5919 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 3 | 0 | 71.8945 | 0 | 0 | 0.60213 | 12.238 | 0 | 0.71532 | 85.45
2286772 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 27160_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 01:58 | 2021-06-29 02:01 | 0.044167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0.029111 | 0 | 0 | 16.0908 | 8.0141 | 9.5082 | 19.7689 | 53.4111
2286778 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 02:09 | 2021-06-29 10:56 | 8.7878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8063
2286779 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20250_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 02:17 | 2021-06-29 02:18 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81904 | 2.5929 | 0.74302 | 5.4039 | 9.5589
2286781 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:33 | 2021-06-29 06:27 | 6.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7032
2286783 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 10_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 02:28 | 2021-06-29 02:29 | 0.013056 | 0 | 22556 | 0 | 0 | 1 | 2246 | 0 | 8 | 0 | 156.7704 | 0 | 0 | 0.15042 | 33.6648 | 0 | 1.6615 | 192.2471
2286785 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20161_34,5kVH05 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 02:27 | 2021-06-29 07:45 | 5.2989 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9000.3503 | 0 | 0 | 0 | 1358.9718 | 0 | 0 | 10359.3221
2286788 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22030_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 23:10 | 2021-06-29 04:32 | 5.3711 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214.6809 | 0 | 0 | 0 | 82.1816 | 0 | 0 | 296.8625
2286790 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29028_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 02:53 | 2021-06-29 05:03 | 2.1653 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.1009 | 0 | 0 | 0 | 7.7084 | 0 | 0 | 307.8093
2286791 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 29028_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 02:53 | 2021-06-29 04:48 | 1.9133 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.8957 | 0 | 0 | 0 | 0.93893 | 0 | 0 | 177.8347
2286793 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3400_34,5kVH07 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 03:02 | 2021-06-29 03:03 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4853 | 0 | 0 | 0 | 17.4853
2286797 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31481_34,5kVH1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 03:26 | 2021-06-29 06:23 | 2.945 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 864.3874 | 0 | 0 | 0 | 108.4374 | 0 | 0 | 972.8248
2286798 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_34,5kVH09 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 03:27 | 2021-06-29 04:21 | 0.89222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 495 | 0 | 69 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 140.3644 | 627.7679 | 0 | 432.4848 | 1201.8744
2286803 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20083_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 03:15 | 2021-06-29 09:07 | 5.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98736 | 0 | 0 | 0 | 16.248 | 0 | 0 | 17.2353
2286807 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8672_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 04:00 | 2021-06-29 04:48 | 0.79194 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 502.9098 | 0 | 0 | 0 | 237.2924 | 0 | 0 | 740.2023
2286808 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8229_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 04:03 | 2021-06-29 05:08 | 1.0856 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 1225.189 | 0 | 0 | 0 | 172.2808 | 0 | 8.3516 | 1405.8214
2286809 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31529_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 04:08 | 2021-06-29 04:11 | 0.043889 | 0 | 10051 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 2 | 0 | 196.2342 | 0 | 0 | 0 | 48.2835 | 0 | 1.949 | 246.4667
2286811 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3700_10,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 04:18 | 2021-06-29 06:03 | 1.7611 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 35 | 0 | 230.0111 | 0 | 0 | 0 | 1681.21 | 0 | 348.1786 | 2259.3997
2286818 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 27268_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 04:38 | 2021-06-29 04:38 | 0.0047222 | 0 | 1480 | 0 | 13 | 1 | 190 | 1 | 0 | 0 | 5.5887 | 0 | 0.07569 | 0.0030076 | 1.1749 | 3.8563 | 0 | 10.6987
2286819 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8444_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 04:49 | 2021-06-29 13:49 | 9.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.812 | 0 | 757.9673 | 991.7792
2286821 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 05:20 | 2021-06-29 14:52 | 9.5411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 102.4064 | 0 | 0 | 0 | 1499.1328 | 0 | 0 | 1601.5393
2286822 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8887_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 05:20 | 2021-06-29 15:03 | 9.7083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1808
2286824 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-4 | Kuş Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 05:43 | 2021-06-29 07:17 | 1.565 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 164.0941 | 0 | 0 | 0 | 75.4584 | 0 | 0 | 239.5525
2286825 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 06:05 | 2021-06-29 09:15 | 3.1728 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122.2265 | 0 | 0 | 0 | 672.1209 | 0 | 0 | 794.3474
2286828 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25824_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 06:23 | 2021-06-29 06:57 | 0.56528 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.69809 | 0 | 25.5742 | 0 | 40.5403 | 0.63342 | 32.8577 | 0 | 100.3037
2286831 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH06 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 06:31 | 2021-06-29 06:37 | 0.105 | 9 | 379 | 0 | 8 | 3 | 108 | 2 | 1 | 2.3959 | 26.3476 | 0 | 0.21235 | 2.9201 | 14.6713 | 9.4881 | 0.85893 | 56.8944
2286837 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4464_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:02 | 2021-06-29 16:55 | 9.8783 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.0075 | 0 | 0 | 0 | 996.2719 | 0 | 0 | 1097.2794
2286839 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_0,4kVTR-1_D-7 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:07 | 2021-06-29 11:03 | 3.9314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 0 | 0 | 8.7033 | 0 | 0 | 14.0865
2286840 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28176_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:09 | 2021-06-29 13:10 | 6.0117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.879 | 0 | 0 | 0 | 15.4861 | 0 | 0 | 43.3651
2286844 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4478_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:18 | 2021-06-29 17:06 | 9.7942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.2397 | 0 | 0 | 0 | 372.2857 | 0 | 0 | 427.5254
2286845 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:25 | 2021-06-29 09:43 | 2.3047 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 172.5703 | 0 | 0 | 0 | 211.7007 | 0 | 67.9065 | 452.1775
2286853 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:54 | 2021-06-29 17:45 | 9.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.8691 | 0 | 0 | 0 | 1190.4554 | 0 | 0 | 1193.3245
2286856 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29024_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:05 | 2021-06-29 12:28 | 4.3828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
2286861 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28252_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:12 | 2021-06-29 09:59 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4888 | 241.4888
2286866 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21102_0,4kVTR-1_D-8 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:23 | 2021-06-29 13:20 | 4.9519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7283
2286868 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9164_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:27 | 2021-06-29 18:13 | 9.77 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 833.9233 | 0 | 0 | 0 | 296.0953 | 0 | 0 | 1130.0186
2286876 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:08 | 2021-06-29 09:41 | 1.545 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 360.7769 | 0 | 0 | 0 | 534.3714 | 0 | 0 | 895.1483
2286888 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-22 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:41 | 2021-06-29 18:57 | 9.2722 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1448.7044 | 0 | 0 | 0 | 659.4114 | 0 | 0 | 2108.1159
2286889 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:58 | 2021-06-29 14:54 | 5.9308 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214.8166 | 0 | 0 | 0 | 24.8156 | 0 | 0 | 239.6322
2286890 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23738_0,4kVTR-1_DTR | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 09:10 | 0.16556 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 0 | 0.13359 | 0 | 3.5956 | 0 | 0 | 7.4637
2286891 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | DM | 3467_34,5kVH2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:07 | 2021-06-29 18:47 | 9.675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.8738 | 0 | 0 | 0 | 1488.5419 | 0 | 0 | 1587.4157
2286892 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20941_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:08 | 2021-06-29 17:28 | 8.3378 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2068.6659 | 0 | 0 | 0 | 310.5348 | 0 | 0 | 2379.2007
2286893 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8791_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:09 | 2021-06-29 17:55 | 8.7739 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 12 | 0 | 4423.3412 | 0 | 0 | 0 | 5019.381 | 0 | 922.9859 | 10365.7081
2286894 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24351_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 08:31 | 2021-06-29 17:51 | 9.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1268
2286896 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22802_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:17 | 2021-06-29 11:08 | 1.8467 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268.8374 | 0 | 0 | 0 | 18.0381 | 0 | 0 | 286.8755
2286898 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3808_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:17 | 2021-06-29 13:10 | 3.8767 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 189.5769 | 0 | 0 | 0 | 1142.2325 | 0 | 0 | 1331.8094
2286900 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9312_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:22 | 2021-06-29 16:58 | 7.5972 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 807.288 | 0 | 0 | 0 | 170.8521 | 0 | 0 | 978.1401
2286904 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20252_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:24 | 2021-06-29 15:48 | 6.3972 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 914.3208 | 0 | 0 | 0 | 53.3397 | 0 | 0 | 967.6606
2286905 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18560_0,4kVTR-1_D-7 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:25 | 2021-06-29 16:58 | 7.5514 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 839.3747 | 0 | 0 | 0 | 677.9545 | 0 | 0 | 1517.3292
2286910 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31545_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:36 | 2021-06-29 17:42 | 8.1078 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.4892 | 0 | 0 | 0 | 238.5828 | 0 | 0 | 339.0719
2286911 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31833_0,4kVTR-1_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:37 | 2021-06-29 13:50 | 4.2175 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 251.8763 | 0 | 0 | 0 | 103.5118 | 0 | 75.7449 | 431.133
2286913 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11117_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:41 | 2021-06-29 12:03 | 2.3669 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 299.5702 | 0 | 0 | 0 | 256.8313 | 0 | 0 | 556.4015
2286922 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4016_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:42 | 2021-06-29 15:43 | 6.0231 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346.9611 | 0 | 0 | 0 | 130.7533 | 0 | 0 | 477.7143
2286926 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:42 | 2021-06-29 19:31 | 9.8211 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 582.3525 | 0 | 0 | 0 | 150.3344 | 0 | 0 | 732.687
2286931 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:42 | 2021-06-29 11:39 | 1.9506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 30 | 0 | 4.6499 | 0 | 0 | 0 | 774.8821 | 0 | 2071.5407 | 2851.0727
2286932 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18255_0,4kVTR-1_D-8 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:43 | 2021-06-29 19:37 | 9.8978 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 785.6277 | 0 | 0 | 0 | 446.5658 | 0 | 0 | 1232.1936
2286936 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4433_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 15:46 | 5.9397 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582.3492 | 0 | 0 | 0 | 78.7346 | 0 | 0 | 661.0838
2286937 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:41 | 2021-06-29 10:00 | 0.31222 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 24.3804 | 0 | 0 | 0 | 32.6318 | 0 | 10.5791 | 67.5913
2286941 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 20820_34,5kVH03 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:50 | 2021-06-29 17:36 | 7.7667 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 7331.3834 | 0 | 0 | 0 | 2954.1759 | 0 | 0 | 10285.5593
2286942 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29372_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:54 | 2021-06-29 14:58 | 5.0694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2313
2286944 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28347_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:55 | 2021-06-29 17:21 | 7.4297 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5312.1391 | 0 | 0 | 0 | 1509.9462 | 0 | 0 | 6822.0854
2286946 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3182_0,4kVTR-1_D-17 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:58 | 2021-06-29 16:38 | 6.6661 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 896.7874 | 0 | 0 | 0 | 1065.8916 | 0 | 315.2627 | 2277.9418
2286947 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4500_0,4kVTR-3_D-9 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 09:58 | 2021-06-29 15:59 | 6.0147 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 450.099 | 0 | 0 | 0 | 74.6486 | 0 | 0 | 524.7476
2286951 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29431_0,4kVTR-1_D-11 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:01 | 2021-06-29 17:58 | 7.9486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 301.1887 | 0 | 0 | 0 | 34.3353 | 0 | 0 | 335.5241
2286952 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 548_0,4kVTR-2_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:01 | 2021-06-29 13:39 | 3.6311 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 572.1913 | 0 | 0 | 0 | 66.7072 | 0 | 0 | 638.8985
2286965 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:04 | 2021-06-29 17:15 | 7.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5579 | 0 | 0 | 36.5579
2286973 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:40 | 2021-06-29 17:01 | 7.3417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 292.8299 | 0 | 0 | 0 | 190.8787 | 0 | 0 | 483.7086
2286976 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:04 | 2021-06-29 10:41 | 0.61417 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 49.6232 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 0 | 20.8567 | 137.299
2286983 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 07:31 | 2021-06-29 11:07 | 3.5992 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.3627 | 0 | 0 | 0 | 23.1317 | 0 | 0 | 133.4944
2286986 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24004_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:08 | 2021-06-29 10:46 | 0.63917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6165
2286988 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 06:50 | 2021-06-29 11:25 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 1140.4349 | 0 | 25.4577 | 1167.5818
2286995 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29277_0,4kVTR-1_D-10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:57 | 2021-06-29 18:01 | 8.0608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7832 | 0 | 0 | 0 | 7.1472 | 0 | 0 | 18.9304
2286997 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23093_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:06 | 2021-06-29 11:44 | 1.6378 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.0843 | 0 | 0 | 0 | 52.1333 | 0 | 0 | 171.2176
2287001 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3540_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:04 | 2021-06-29 13:57 | 3.8797 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 412.5189 | 0 | 0 | 0 | 33.2814 | 0 | 0 | 445.8002
2287006 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Direği | 3627_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:08 | 2021-06-29 12:03 | 1.9089 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8119
2287010 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | 11435_34,5kVH2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:04 | 2021-06-29 14:17 | 4.2144 | 0 | 839 | 0 | 0 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2802.3123 | 0 | 0 | 444.4312 | 677.4748 | 364.1802 | 0 | 4288.3985
2287015 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8224_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:24 | 2021-06-29 10:45 | 0.34667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.978 | 0 | 0 | 0 | 10.0572 | 0 | 0 | 71.0352
2287019 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22014_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:27 | 2021-06-29 11:03 | 0.59167 | 0 | 1893 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 577.0967 | 0 | 0 | 185.3296 | 504.0124 | 0 | 0 | 1266.4387
2287026 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22190_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:04 | 2021-06-29 11:37 | 1.5469 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.601 | 0 | 0 | 0 | 19.8301 | 0 | 0 | 39.431
2287028 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20775_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:42 | 2021-06-29 18:23 | 8.6875 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1249.4138 | 0 | 0 | 0 | 527.5263 | 0 | 0 | 1776.94
2287029 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9474_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:31 | 2021-06-29 13:44 | 3.2239 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 415.8041 | 0 | 4.8881 | 0 | 108.1548 | 0 | 0 | 528.847
2287031 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9843_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:31 | 2021-06-29 17:31 | 6.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9065 | 0 | 0 | 0 | 52.8759 | 0 | 0 | 54.7824
2287039 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH02 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:36 | 2021-06-29 11:52 | 1.2686 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 4.1458 | 77.1185 | 851.8862 | 10.1603 | 984.4818
2287054 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25029_0,4kVTR-1_D-5 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:44 | 2021-06-29 16:18 | 5.5594 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.9733 | 0 | 0 | 0 | 37.214 | 0 | 0 | 252.1873
2287055 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23452_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:19 | 2021-06-29 12:16 | 1.9508 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400.0747 | 0 | 5.7042 | 0 | 45.7776 | 0 | 0 | 451.5565
2287057 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28290_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:47 | 2021-06-29 13:44 | 2.9444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.6895 | 0 | 0 | 0 | 17.3088 | 0 | 0 | 101.9983
2287058 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 22032_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:48 | 2021-06-29 10:49 | 0.018333 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9398 | 0 | 0 | 0 | 0.94488 | 0 | 0 | 5.8847
2287059 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:48 | 2021-06-29 13:57 | 3.1542 | 1 | 322 | 0 | 4 | 1 | 51 | 5 | 0 | 32.942 | 1123.9291 | 0 | 8.0857 | 358.4556 | 479.9695 | 4111.2786 | 0 | 6114.6604
2287061 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SDK Çıkışı | 21940_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:50 | 2021-06-29 14:44 | 3.9006 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0215
2287067 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4020_0,4kVTR-1_D-10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:41 | 2021-06-29 15:52 | 5.1906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.1818 | 0 | 0 | 0 | 166.4458 | 0 | 0 | 212.6276
2287070 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23173_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:57 | 2021-06-29 12:51 | 1.9011 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.9887 | 0 | 0.76035 | 0 | 36.9054 | 0 | 0 | 87.6544
2287078 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28223_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:04 | 2021-06-29 19:40 | 8.5919 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 854.9761 | 0 | 0 | 0 | 295.6786 | 0 | 0 | 1150.6547
2287079 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21158_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:05 | 2021-06-29 17:35 | 6.5031 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2174.3714 | 0 | 0 | 0 | 522.6726 | 0 | 0 | 2697.044
2287080 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27136_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:05 | 2021-06-29 11:34 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6744 | 0 | 108.1636 | 119.838
2287088 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8075_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 11:08 | 2021-06-29 11:36 | 0.46111 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8665 | 0 | 0 | 0 | 8.2933 | 0 | 0 | 42.1597
2287092 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21338_0,4kVTR-1_D-12 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 11:05 | 2021-06-29 18:43 | 7.6314 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 378.0535 | 0 | 0 | 0 | 87.9016 | 0 | 0 | 465.9551
2287093 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24150_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:51 | 2021-06-29 11:37 | 0.76639 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.8323 | 0 | 0.22798 | 0 | 64.4609 | 0 | 0 | 137.5212
2287095 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21623_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 17:40 | 6.4367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2077
2287096 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23447_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 18:36 | 7.3678 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 428.094 | 0 | 2.9053 | 0 | 297.4419 | 0 | 0 | 728.4412
2287098 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 28446_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 13:01 | 1.7789 | 0 | 744 | 0 | 0 | 2 | 84 | 3 | 5 | 0 | 1018.9713 | 0 | 0 | 22.1797 | 733.895 | 267.525 | 520.137 | 2562.7081
2287099 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21260_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 11:35 | 0.35056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 8.679
2287111 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 22558_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:18 | 2021-06-29 12:24 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.015 | 110.015
2287120 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | SDK Çıkışı | 4389_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:24 | 2021-06-29 14:27 | 3.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43918
2287127 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-11 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:23 | 2021-06-29 14:39 | 3.2736 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 427.5905 | 0 | 0 | 0 | 183.9653 | 0 | 0 | 611.5558
2287129 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 509_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:28 | 2021-06-29 18:29 | 7.0153 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 599.2762 | 0 | 0 | 0 | 193.0789 | 0 | 0 | 792.3551
2287138 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3218_0,4kVTR-1_D-2 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:31 | 2021-06-29 12:26 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13
2287144 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8721_0,4kVTR-4_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:36 | 2021-06-29 13:19 | 1.7194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 21 | 0 | 0.96984 | 0 | 0 | 0 | 1142.9567 | 0 | 774.2781 | 1918.2046
2287146 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2173_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 09:33 | 2021-06-29 18:54 | 9.3481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1423 | 0 | 0 | 0 | 507.5375 | 0 | 0 | 529.6799
2287158 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | SDK Çıkışı | 29281_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:33 | 2021-06-29 14:28 | 2.9194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8721
2287161 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31547_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:45 | 2021-06-29 12:15 | 0.49333 | 0 | 899 | 0 | 0 | 2 | 137 | 1 | 10 | 0 | 226.1208 | 0 | 0 | 490.839 | 303.3321 | 417.2642 | 210.3504 | 1647.9065
2287161 | 2 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 31663_34,5kVH01 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:45 | 2021-06-29 12:54 | 1.1506 | 0 | 447 | 0 | 0 | 3 | 165 | 1 | 12 | 0 | 330.2674 | 0 | 0 | 401.5925 | 462.634 | 98.2418 | 652.9417 | 1945.6774
2287177 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28517_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:54 | 2021-06-29 12:40 | 0.76528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
2287192 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21311_0,4kVTR-1_D-1 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:40 | 2021-06-29 13:09 | 1.4775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.59108 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 | 0 | 92.4581 | 97.1298
2287202 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22695_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:59 | 2021-06-29 13:00 | 1.0119 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 557.5607 | 0 | 0 | 0 | 467.9937 | 0 | 0 | 1025.5544
2287202 | 2 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21781_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:59 | 2021-06-29 13:09 | 1.1586 | 0 | 4809 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 2 | 0 | 2799.2214 | 0 | 0 | 113.1475 | 736.9479 | 0 | 192.6559 | 3841.9727
2287207 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25183_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:06 | 2021-06-29 13:42 | 1.5953 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.9685 | 0 | 0 | 0 | 5.6661 | 0 | 0 | 72.6345
2287208 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3238_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:04 | 2021-06-29 16:05 | 4.0222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0685
2287211 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 29924_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:07 | 2021-06-29 19:57 | 7.8367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4162
2287215 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 577_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:57 | 2021-06-29 13:13 | 2.2717 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8381 | 0 | 0 | 318.6381
2287253 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18209_0,4kVTR-1_D-3 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 12:11 | 2021-06-29 12:47 | 0.59472 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.9561 | 0 | 0 | 0 | 20.7037 | 0 | 0 | 95.6597
2287261 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2850_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:06 | 2021-06-29 13:09 | 1.0514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 5.435
2287264 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1037_0,4kVTR-1_D-9 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:17 | 2021-06-29 14:53 | 2.5994 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 32.6082 | 0 | 0 | 0 | 520.1242 | 0 | 790.4881 | 1343.2205
2287270 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28042_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 12:32 | 2021-06-29 13:09 | 0.62167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 132.7071 | 0 | 0 | 0 | 143.8155 | 0 | 0 | 276.5226
2287273 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24131_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 10:34 | 2021-06-29 13:18 | 2.7381 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.6098 | 0 | 19.4259 | 0 | 146.4547 | 0 | 0 | 212.4904
2287286 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25249_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 11:59 | 2021-06-29 13:49 | 1.8256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6328
2287287 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24401_34,5kVH10 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 12:39 | 2021-06-29 15:41 | 3.0389 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 923.29 | 0 | 0 | 0 | 147.8993 | 0 | 0 | 1071.1894
2287326 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3808_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:40 | 2021-06-29 13:57 | 1.2872 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 4 | 0 | 131.0897 | 0 | 0 | 0 | 1241.3413 | 0 | 40.9067 | 1413.3377
2287357 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Dağıtım Transformatörü | 24401_34,5kVH09 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:49 | 2021-06-29 15:35 | 2.7756 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 686.1704 | 0 | 0 | 0 | 127.504 | 0 | 0 | 813.6744
2287359 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | SDK Çıkışı | 27384_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:52 | 2021-06-29 22:16 | 9.3947 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 237.4488 | 0 | 0 | 0 | 782.4896 | 0 | 0 | 1019.9384
2287376 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:56 | 2021-06-29 15:51 | 2.92 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.4798 | 0 | 0 | 0 | 52.0468 | 0 | 0 | 146.5266
2287380 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18622_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 12:32 | 2021-06-29 18:24 | 5.8625 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 231.2135 | 0 | 0 | 0 | 456.5655 | 0 | 218.604 | 906.383
2287460 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4325_34,5kVH02 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 13:16 | 2021-06-29 17:08 | 3.8656 | 0 | 80 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 278.9374 | 0 | 3.6336 | 1170.8749 | 80.1667 | 3563.0084 | 0 | 5096.6211
2287474 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1140_34,5kVH02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:20 | 2021-06-29 14:57 | 1.6167 | 0 | 7731 | 0 | 0 | 2 | 1863 | 0 | 4 | 0 | 7879.3563 | 0 | 0 | 571.4802 | 6781.9442 | 0 | 24.4381 | 15257.2188
2287484 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3250_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:23 | 2021-06-29 14:39 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4838 | 0 | 0 | 72.4838
2287485 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2464_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 10:40 | 2021-06-29 13:24 | 2.7306 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236.8824 | 0 | 0 | 0 | 546.1334 | 0 | 0 | 783.0157
2287497 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18022_0,4kVTR-2_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 13:29 | 2021-06-29 13:59 | 0.50278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2606 | 0 | 0 | 0 | 20.0466 | 0 | 0 | 39.3073
2287506 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21887_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:15 | 2021-06-29 23:10 | 9.9225 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1707.5126 | 0 | 0 | 0 | 415.1625 | 0 | 2450.8685 | 4573.5436
2287514 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29403_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 13:34 | 2021-06-29 18:01 | 4.4481 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 579.95 | 0 | 0 | 0 | 79.7121 | 0 | 0 | 659.6621
2287544 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29346_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahısların Müdahalesi | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:57 | 2021-06-29 21:07 | 7.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3679
2287546 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18019_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:57 | 2021-06-29 15:55 | 1.9611 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 319.327 | 0 | 0 | 0 | 103.2515 | 0 | 0 | 422.5785
2287556 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22054_0,4kVTR-1_D-4 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 13:45 | 2021-06-29 18:55 | 5.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747
2287573 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:12 | 2021-06-29 15:02 | 0.83778 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 246.2528 | 0 | 0 | 0 | 331.7266 | 0 | 0 | 577.9794
2287579 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 20306_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 14:15 | 2021-06-29 15:28 | 1.2225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.9053 | 0 | 0 | 0 | 23.7622 | 0 | 0 | 110.6676
2287587 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 718_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:17 | 2021-06-29 14:56 | 0.64722 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 157.4336 | 0 | 0 | 0 | 61.0624 | 0 | 0 | 218.496
2287592 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3071_0,4kVTR-2_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:22 | 2021-06-29 17:47 | 3.415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 11.5363 | 0 | 0 | 14.6894
2287596 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8708_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 14:25 | 2021-06-29 14:57 | 0.53889 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1331 | 0 | 0 | 0 | 8.0174 | 0 | 0 | 47.1505
2287603 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31909_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:27 | 2021-06-29 22:07 | 7.6625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.358 | 0 | 0 | 0 | 20.6158 | 0 | 0 | 42.9738
2287608 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25786_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:31 | 2021-06-29 23:31 | 8.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1898
2287609 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-14 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:32 | 2021-06-29 17:51 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 1.4309
2287621 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:43 | 2021-06-29 21:36 | 6.8894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.6277 | 0 | 0 | 0 | 266.0565 | 0 | 0 | 372.6841
2287629 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11615_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:47 | 2021-06-29 17:18 | 2.5217 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 336.2132 | 0 | 0 | 0 | 210.4654 | 0 | 0 | 546.6786
2287630 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25012_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:47 | 2021-06-29 22:01 | 7.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9761
2287638 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21141_0,4kVTR-1_D-8 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 14:51 | 2021-06-29 18:00 | 3.1506 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159.2394 | 0 | 0 | 0 | 18.8491 | 0 | 0 | 178.0885
2287641 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2111_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:52 | 2021-06-29 16:07 | 1.2422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14.4358 | 0 | 0 | 0 | 215.6739 | 0 | 0 | 230.1097
2287658 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9111_0,4kVTR-1_D-4 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:05 | 2021-06-29 17:50 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0886 | 0 | 0 | 34.0886
2287659 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:06 | 2021-06-29 17:10 | 2.0603 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 600.8673 | 0 | 0 | 0 | 786.4245 | 0 | 0 | 1387.2918
2287662 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 11579_34,5kVH12 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:06 | 2021-06-29 16:21 | 1.245 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1053.5113 | 0 | 0 | 58.5698 | 94.5285 | 0 | 0 | 1206.6096
2287670 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | OG Fideri | 12130_34,5kVH02 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:08 | 2021-06-29 16:05 | 0.94528 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 320.6529 | 0 | 0 | 0 | 415.8553 | 0 | 0 | 736.5082
2287680 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2464_0,4kVTR-1_D-4 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 14:35 | 2021-06-29 17:11 | 2.5981 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 229.1687 | 0 | 0 | 0 | 507.6699 | 0 | 0 | 736.8387
2287682 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:15 | 2021-06-29 16:42 | 1.4514 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.9162 | 0 | 0 | 0 | 69.973 | 0 | 0 | 175.8892
2287685 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Dağıtım Transformatörü | 8400_10,5kVH10 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:18 | 2021-06-29 15:26 | 0.13694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 64 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 133.9071 | 0 | 339.0038 | 474.7539
2287688 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2850_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:21 | 2021-06-29 19:26 | 4.08 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 182.2927 | 0 | 0 | 0 | 145.5745 | 0 | 0 | 327.8673
2287693 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:25 | 2021-06-29 18:30 | 3.0875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 | 0 | 0 | 0 | 3.0355 | 0 | 0 | 7.5614
2287710 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:36 | 2021-06-30 01:22 | 9.7681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4179
2287717 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28251_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:44 | 2021-06-29 18:08 | 2.4139 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 4 | 0 | 1732.1035 | 0 | 0 | 0 | 1561.1913 | 0 | 107.2256 | 3400.5204
2287718 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3682_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:07 | 2021-06-29 17:23 | 2.2678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7847 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 16.6688
2287720 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 20072_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:46 | 2021-06-29 17:53 | 2.1208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 14.1522 | 0 | 0 | 0 | 452.4076 | 0 | 983.2839 | 1449.8437
2287744 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 681_0,4kVTR-1_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:29 | 2021-06-29 17:31 | 2.0264 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 1089.6437 | 0 | 0 | 0 | 799.0022 | 0 | 370.7309 | 2259.3768
2287751 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | SDK Çıkışı | 23435_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:57 | 2021-06-29 17:52 | 1.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 0 | 1.0889
2287752 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25789_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:57 | 2021-06-29 20:28 | 4.5119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9869
2287765 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:04 | 2021-06-29 17:55 | 1.8583 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 1740.3514 | 0 | 0 | 0 | 439.9403 | 0 | 29.9281 | 2210.2198
2287765 | 2 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:04 | 2021-06-30 00:58 | 8.9033 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 612.6888 | 0 | 0 | 0 | 127.3737 | 0 | 0 | 740.0625
2287769 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 813_0,4kVTR-1_DTR | Termik Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:08 | 2021-06-29 17:23 | 1.2522 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 560.9429 | 0 | 0 | 0 | 555.2454 | 0 | 0 | 1116.1883
2287778 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24000_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:11 | 2021-06-29 21:36 | 5.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1307 | 0 | 201.6134 | 204.7441
2287781 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28261_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:13 | 2021-06-29 21:29 | 5.2636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.265
2287795 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:19 | 2021-06-29 19:01 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300.7333 | 12.5685 | 6305.684 | 7.5973 | 7626.583
2287796 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9712_34,5kVH09 | Paralel Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:19 | 2021-06-29 16:50 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0386 | 38.5325 | 3711.6822 | 0 | 3888.2533
2287806 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 8887_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:04 | 2021-06-29 18:52 | 3.7944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 38.9893 | 0 | 0 | 0 | 1558.4476 | 0 | 2075.6565 | 3673.0934
2287808 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1083_0,4kVTR-1_D-2 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 16:20 | 2021-06-29 18:13 | 1.88 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.0234 | 0 | 0 | 0 | 93.2915 | 0 | 0 | 342.315
2287815 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28787_0,4kVTR-1_D-3 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:27 | 2021-06-29 17:34 | 1.1108 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 193.9126 | 0 | 0 | 0 | 60.5065 | 0 | 0 | 254.4191
2287840 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3672_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:40 | 2021-06-29 23:41 | 7.0172 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.6434 | 0 | 0 | 0 | 39.8925 | 0 | 0 | 128.5359
2287852 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Direği | 31535_0,4kVTR-1_D-20 | Direk Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:55 | 2021-06-29 17:57 | 1.0328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.781 | 0 | 0 | 0 | 0.07436 | 0 | 0 | 8.8553
2287855 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2103_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:58 | 2021-06-29 18:12 | 1.2278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4.4262 | 0 | 0 | 0 | 127.797 | 0 | 1.3947 | 133.6179
2287858 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:00 | 2021-06-29 19:54 | 2.9081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65836 | 0 | 0 | 0 | 4.2883 | 0 | 0 | 4.9466
2287867 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2212_0,4kVTR-1_D-14 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:04 | 2021-06-29 18:34 | 1.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 369.4454 | 0 | 0 | 369.5595
2287871 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | OG Fideri | 31903_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:06 | 2021-06-29 18:43 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 14 | 0 | 0.11037 | 0 | 0 | 11.5551 | 312.932 | 374.8148 | 1312.664 | 2012.0762
2287876 | 1 | İSTANBUL | FATİH | Dağıtım Transformatörü | 2850_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:51 | 2021-06-29 19:05 | 2.2444 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 917.4788 | 0 | 0 | 0 | 352.3838 | 0 | 0 | 1269.8626
2287897 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:20 | 2021-06-29 18:56 | 1.6067 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.9629 | 0 | 0 | 0 | 60.0152 | 0 | 0 | 246.9781
2287903 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21622_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:11 | 2021-06-29 19:55 | 2.7378 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9814 | 0 | 0 | 0 | 8.9828 | 0 | 0 | 30.9642
2287904 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2160_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:24 | 2021-06-29 20:27 | 3.0436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.2418 | 0 | 0 | 0 | 237.4274 | 0 | 0 | 271.6693
2287911 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11609_0,4kVTR-1_D-8 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:27 | 2021-06-29 17:47 | 0.32889 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.9393 | 0 | 0 | 0 | 13.2159 | 0 | 0 | 39.1552
2287924 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH03 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:32 | 2021-06-29 19:19 | 1.7933 | 0 | 307 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 345.6572 | 0 | 2.0653 | 0 | 97.1156 | 96.9778 | 0 | 541.8158
2287939 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11242_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:36 | 2021-06-29 19:12 | 1.5969 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.6003 | 0 | 0 | 0 | 45.8771 | 0 | 0 | 113.4774
2287941 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11286_0,4kVTR-1_D-5 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:37 | 2021-06-29 18:55 | 1.3033 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101.8299 | 0 | 0 | 0 | 59.7339 | 0 | 0 | 161.5637
2287945 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25635_34,5kVH03 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:32 | 2021-06-29 19:19 | 1.7869 | 3 | 361 | 2 | 11 | 11 | 82 | 11 | 1 | 2.9782 | 477.2528 | 53.2326 | 41.3136 | 378.6299 | 213.0263 | 1493.1446 | 1.9467 | 2661.5248
2287950 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 24300_0,4kVTR-1_DTR | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:41 | 2021-06-29 18:39 | 0.96889 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0358 | 0 | 1.9633 | 0 | 6.5042 | 0 | 0 | 34.5032
2287968 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21189_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:53 | 2021-06-29 18:30 | 0.62611 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 236.4349 | 0 | 0 | 0 | 203.6106 | 0 | 0 | 440.0454
2287972 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20646_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:54 | 2021-06-30 00:56 | 7.0361 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1770.8845 | 0 | 0 | 0 | 275.0033 | 0 | 0 | 2045.8879
2287975 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25090_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:57 | 2021-06-29 23:00 | 5.0436 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444.2252 | 0 | 0 | 0 | 30.6652 | 0 | 0 | 474.8904
2287976 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4358_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:29 | 2021-06-29 20:07 | 3.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103
2287979 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28223_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:35 | 2021-06-29 20:37 | 3.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6066
2287995 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 24404_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 16:51 | 2021-06-29 18:35 | 1.735 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154.3108 | 0 | 0 | 0 | 28.5234 | 0 | 0 | 182.8343
2287996 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20145_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:09 | 2021-06-29 19:59 | 1.8294 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 1054.7248 | 0 | 0 | 0 | 691.2539 | 0 | 1.5886 | 1747.5673
2288002 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 183_0,4kVTR-1_D-7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:15 | 2021-06-29 21:55 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8932 | 0 | 209.3026 | 299.1959
2288024 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21290_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:34 | 2021-06-29 19:45 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.846 | 96.6927 | 2422.0257 | 905.8473 | 3460.4116
2288026 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4464_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:35 | 2021-06-29 18:55 | 0.3275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 20.4217 | 0 | 0 | 21.6698
2288031 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28016_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:17 | 2021-06-29 19:22 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66414 | 0 | 0 | 1671.933 | 0 | 1672.5971
2288032 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1362_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 18:41 | 2021-06-29 19:28 | 0.77917 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.6539 | 0 | 0 | 0 | 28.7674 | 0 | 0 | 80.4213
2288033 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22400_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:42 | 2021-06-29 19:48 | 1.0944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2536
2288036 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | OG Fideri | 18100_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:42 | 2021-06-29 19:17 | 0.59167 | 0 | 627 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 251.4657 | 0 | 0 | 25.1649 | 306.6321 | 0 | 0 | 583.2627
2288038 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 681_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:46 | 2021-06-29 20:02 | 1.2697 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 56.9705 | 0 | 0 | 0 | 72.9003 | 0 | 176.342 | 306.2129
2288039 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:46 | 2021-06-30 | 5.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 898.6388 | 0 | 5.9483 | 906.5131
2288052 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21280_0,4kVTR-1_D-4 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:41 | 2021-06-29 20:00 | 2.3036 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2686.635 | 0 | 0 | 0 | 23.1297 | 0 | 0 | 2709.7647
2288063 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:08 | 2021-06-30 01:05 | 5.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.1018 | 0 | 0 | 0 | 357.9852 | 0 | 0 | 360.0869
2288065 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4464_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 18:50 | 2021-06-30 01:28 | 6.6414 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 146.7068 | 0 | 0 | 0 | 483.7028 | 0 | 0 | 630.4097
2288072 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Dağıtım Transformatörü | 22310_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:06 | 2021-06-29 21:46 | 2.6619 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 298.7297 | 0 | 2.7885 | 0 | 119.6917 | 0 | 0 | 421.2099
2288079 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11960_0,4kVTR-1_D-22 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:27 | 2021-06-29 23:31 | 4.0736 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 721.3714 | 0 | 0 | 0 | 263.3896 | 0 | 0 | 984.761
2288088 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22336_0,4kVTR-1_D-10 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:38 | 2021-06-30 01:33 | 5.9219 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1350.4068 | 0 | 0 | 0 | 376.7927 | 0 | 0 | 1727.1995
2288117 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2850_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:53 | 2021-06-29 23:34 | 3.6864 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 328.6435 | 0 | 0 | 0 | 40.2562 | 0 | 0 | 368.8997
2288118 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 512_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:55 | 2021-06-29 21:17 | 1.3742 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.544 | 0 | 0 | 0 | 40.6401 | 0 | 0 | 88.1841
2288119 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18009_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:55 | 2021-06-30 02:38 | 6.7231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.6813 | 0 | 0 | 0 | 5.9533 | 0 | 0 | 48.6346
2288124 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28218_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:56 | 2021-06-29 23:22 | 3.4317 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1239.0515 | 0 | 0 | 0 | 231.2121 | 0 | 0 | 1470.2636
2288133 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20099_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:57 | 2021-06-29 21:09 | 1.1958 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 2.1812 | 0 | 0 | 4.4945
2288168 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4460_34,5kVH11 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:07 | 2021-06-29 20:59 | 0.87278 | 0 | 7829 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 3 | 0 | 3916.3445 | 0 | 0 | 0 | 960.3075 | 0 | 15.5876 | 4892.2396
2288181 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31529_0,4kVTR-1_D-5 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:16 | 2021-06-29 21:48 | 1.5253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5551
2288189 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | SDK Çıkışı | 18513_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:20 | 2021-06-30 03:57 | 7.61 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 806.3671 | 0 | 0 | 0 | 300.8634 | 0 | 0 | 1107.2304
2288212 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18609_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:44 | 2021-06-30 00:17 | 3.5428 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6239
2288225 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18017_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:54 | 2021-06-30 06:51 | 9.9542 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1461.2186 | 0 | 0 | 0 | 66.7956 | 0 | 0 | 1528.0141
2288231 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23467_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:58 | 2021-06-29 23:00 | 2.0361 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.9733 | 0 | 0.50086 | 0 | 46.5266 | 0 | 0 | 167.0008
2288253 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 20:47 | 2021-06-30 01:27 | 4.6642 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 584.5375 | 0 | 0 | 0 | 152.2562 | 0 | 0 | 736.7937
2288261 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 17:45 | 2021-06-30 03:13 | 9.4753 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657.8664 | 0 | 0 | 0 | 66.5534 | 0 | 0 | 724.4197
2288274 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21146_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 15:32 | 2021-06-29 23:00 | 7.4625 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 779.1671 | 0 | 0 | 0 | 109.1985 | 0 | 3.0338 | 891.3994
2288285 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 21:45 | 2021-06-30 03:40 | 5.9217 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.3451 | 0 | 0 | 0 | 478.5703 | 0 | 0 | 550.9154
2288322 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 22:56 | 2021-06-29 23:22 | 0.43833 | 5 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17.5623 | 36.8649 | 0 | 0.07711 | 25.0822 | 9.4198 | 0 | 0 | 89.0064
2288338 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1926_0,4kVTR-1_D-9 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-29 23:33 | 2021-06-30 00:08 | 0.58889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.6171 | 0 | 0 | 0 | 12.2707 | 0 | 0 | 48.8878
2288342 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 31592_34,5kVH02 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 23:43 | 2021-06-30 00:10 | 0.45167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 104.4181 | 0 | 14.956 | 122.0885
2288346 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11340_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-29 19:18 | 2021-06-30 00:16 | 4.9656 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 507.5491 | 0 | 0 | 0 | 345.0763 | 0 | 153.2665 | 1005.8918
2288351 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | OG Fideri | 3713_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0.0072222 | 0 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 7 | 0 | 30.6155 | 0 | 0 | 0 | 13.4145 | 0 | 0.050663 | 44.0806
2288355 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8865_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:04 | 2021-06-30 01:21 | 1.2833 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 320.6878 | 0 | 0 | 0 | 90.7716 | 0 | 0 | 411.4594
2288357 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | OG Fideri | 11813_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:06 | 2021-06-30 02:21 | 2.2503 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1932.0282 | 0 | 0 | 0 | 655.816 | 0 | 0 | 2587.8442
2288358 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11518_0,4kVTR-1_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:07 | 2021-06-30 02:06 | 1.9925 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1911.4638 | 0 | 0 | 0 | 698.6707 | 0 | 1.1767 | 2611.3112
2288363 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 11518_0,4kVTR-2_DTR | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:11 | 2021-06-30 02:04 | 1.8867 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 920.4929 | 0 | 0 | 0 | 379.7883 | 0 | 0 | 1300.2813
2288364 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 29028_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 00:13 | 2021-06-30 00:15 | 0.034167 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3887 | 0 | 0 | 0 | 0.14799 | 0 | 0 | 10.5367
2288367 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20942_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:16 | 2021-06-30 03:53 | 3.6142 | 0 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 8911.8811 | 0 | 0 | 0 | 1395.1679 | 0 | 246.9271 | 10553.9761
2288372 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28546_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:19 | 2021-06-30 01:29 | 1.1667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.4481 | 0 | 0 | 0 | 0.4196 | 0 | 0 | 86.8677
2288374 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31085_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:22 | 2021-06-30 02:54 | 2.5331 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 2039.9784 | 0 | 0 | 0 | 434.1278 | 0 | 29.2558 | 2503.3621
2288375 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 4652_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 00:22 | 2021-06-30 00:23 | 0.0069444 | 0 | 543 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.0571 | 0 | 0 | 2.9787 | 2.3413 | 0 | 0 | 9.3771
2288377 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11978_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 00:17 | 2021-06-30 02:48 | 2.5236 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6234 | 0 | 0 | 0 | 10.9205 | 0 | 0 | 78.5439
2288378 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27232_0,4kVTR-1_D-9 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 00:28 | 2021-06-30 01:11 | 0.72417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6712
2288381 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | OG Fideri | 3810_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 00:32 | 2021-06-30 00:32 | 0.0066667 | 0 | 9363 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 37.7306 | 0 | 0 | 0 | 10.0798 | 0 | 0 | 47.8104
2288392 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 22673_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:35 | 2021-06-30 04:57 | 4.36 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4894.9192 | 0 | 0 | 96.2688 | 508.2554 | 0 | 0 | 5499.4434
2288396 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | DM | 3413_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:45 | 2021-06-30 03:50 | 3.0889 | 0 | 535 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1244.4793 | 0 | 0 | 383.64 | 1264.2309 | 0 | 0 | 2892.3502
2288403 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | Dağıtım Transformatörü | 4088_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:54 | 2021-06-30 03:08 | 2.2203 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 904.7887 | 0 | 0 | 0 | 566.0437 | 0 | 90.7739 | 1561.6063
2288404 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | Dağıtım Transformatörü | 9331_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 00:56 | 2021-06-30 03:49 | 2.8856 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 2 | 0 | 4208.2585 | 0 | 0 | 0 | 1760.4326 | 0 | 1.6307 | 5970.3218
2288409 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8711_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 01:01 | 2021-06-30 01:26 | 0.42389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0.47208 | 0 | 0 | 1.559
2288410 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:02 | 2021-06-30 02:27 | 1.4158 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.0223 | 0 | 0 | 0 | 13.5235 | 0 | 0 | 96.5459
2288411 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 18235_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:05 | 2021-06-30 01:05 | 0.013333 | 0 | 9022 | 0 | 0 | 1 | 835 | 0 | 16 | 0 | 67.4889 | 0 | 0 | 0.16415 | 15.4676 | 0 | 1.5305 | 84.6511
2288417 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 164_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:10 | 2021-06-30 01:45 | 0.58444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 13 | 0 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 117.3983 | 0 | 42.0585 | 160.5532
2288419 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | OG Fideri | 11750_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:11 | 2021-06-30 01:13 | 0.040278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 0 | 3 | 0 | 0.032504 | 0 | 0 | 0.10988 | 35.6849 | 0 | 2.7906 | 38.6178
2288421 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31072_0,4kVTR-1_D-12 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:13 | 2021-06-30 02:10 | 0.94806 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.3386 | 0 | 0 | 0 | 12.136 | 0 | 0 | 96.4746
2288424 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29922_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:17 | 2021-06-30 04:31 | 3.2267 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 588.8403 | 0 | 0 | 0 | 67.0281 | 0 | 0 | 655.8685
2288428 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | OG Fideri | 18230_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:21 | 2021-06-30 01:22 | 0.014444 | 0 | 15939 | 0 | 0 | 1 | 1526 | 0 | 23 | 0 | 328.1457 | 0 | 0 | 0.18779 | 25.4096 | 0 | 2.5893 | 356.3324
2288433 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25034_0,4kVTR-1_D-3 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:32 | 2021-06-30 03:22 | 1.8303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087
2288436 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 28303_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:38 | 2021-06-30 03:47 | 2.1569 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225.4334 | 0 | 0 | 0 | 31.6815 | 0 | 0 | 257.1148
2288446 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 596_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 01:57 | 2021-06-30 04:37 | 2.6689 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2517.9776 | 0 | 0 | 0 | 860.1698 | 0 | 0 | 3378.1473
2288449 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28060_0,4kVTR-1_D-13 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:07 | 2021-06-30 07:14 | 5.1217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.1804 | 0 | 0 | 0 | 8.0957 | 0 | 311.3973 | 351.6734
2288450 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH05 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:09 | 2021-06-30 02:10 | 0.022222 | 0 | 28785 | 0 | 0 | 4 | 6769 | 0 | 18 | 0 | 342.2556 | 0 | 0 | 12.8552 | 151.8894 | 0 | 1.8215 | 508.8217
2288451 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH11 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:09 | 2021-06-30 02:10 | 0.019444 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 12 | 2170 | 1 | 47 | 0 | 85.6864 | 0 | 0 | 59.183 | 65.8509 | 1.5632 | 13.7354 | 226.0189
2288452 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH06 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:14 | 2021-06-30 02:15 | 0.013056 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 16.9689 | 0 | 0 | 10.4966 | 8.7731 | 0 | 0 | 36.2386
2288454 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dağıtım Transformatörü | 813_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:07 | 2021-06-30 02:31 | 0.39167 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 153.8883 | 0 | 0 | 0 | 96.79 | 0 | 0 | 250.6783
2288455 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1709_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:23 | 2021-06-30 02:23 | 0.0061111 | 0 | 5562 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 3 | 0 | 17.2272 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 0 | 0.52724 | 23.9428
2288459 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20072_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:32 | 2021-06-30 03:20 | 0.80972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 4.2884 | 0 | 0 | 0 | 86.1696 | 0 | 252.7504 | 343.2084
2288462 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1818_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:43 | 2021-06-30 02:43 | 0.0069444 | 0 | 9325 | 0 | 0 | 2 | 2270 | 0 | 5 | 0 | 35.6551 | 0 | 0 | 1.3972 | 18.3108 | 0 | 0.018381 | 55.3815
2288470 | 1 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH01 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 02:55 | 2021-06-30 02:57 | 0.032222 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 10 | 7084 | 0 | 8 | 0 | 763.2945 | 0 | 0 | 54.1625 | 257.6503 | 0 | 1.9881 | 1077.0954
2288474 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 03:20 | 2021-06-30 03:20 | 0.0047222 | 13 | 4939 | 3 | 219 | 22 | 837 | 14 | 0 | 0.12719 | 20.8614 | 0.0049711 | 0.78035 | 3.2956 | 4.5941 | 2.2412 | 0 | 31.9048
2288477 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21528_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 03:21 | 2021-06-30 10:27 | 7.1019 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.3203 | 0 | 0 | 0 | 41.4637 | 0 | 0 | 84.784
2288478 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 31577_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 03:33 | 2021-06-30 05:30 | 1.9569 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1545.9875 | 0 | 0 | 0 | 292.2735 | 0 | 0 | 1838.261
2288480 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 03:41 | 2021-06-30 03:42 | 0.010833 | 9 | 4584 | 1 | 90 | 8 | 835 | 14 | 5 | 0.1649 | 34.2405 | 0.0053395 | 0.73076 | 1.2958 | 12.0277 | 17.5935 | 0.71552 | 66.774
2288484 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 22413_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 03:56 | 2021-06-30 03:56 | 0.0047222 | 0 | 1519 | 0 | 13 | 1 | 191 | 1 | 0 | 0 | 5.7195 | 0 | 0.076826 | 0.0029859 | 1.1719 | 3.8316 | 0 | 10.8028
2288489 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | DM | 26534_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 04:05 | 2021-06-30 05:05 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 4.343
2288490 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 26000_34,5kVH08 | İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 04:08 | 2021-06-30 05:13 | 1.0831 | 5 | 38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29.3947 | 75.6531 | 0 | 0.14878 | 55.6457 | 20.7292 | 0 | 0 | 181.5715
2288491 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8520_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 04:09 | 2021-06-30 04:44 | 0.57972 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 121.9972 | 0 | 0 | 0 | 40.311 | 0 | 1.444 | 163.7522
2288492 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 04:10 | 2021-06-30 13:40 | 9.5033 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 140.7313 | 0 | 0 | 0 | 1131.7227 | 0 | 286.8106 | 1559.2646
2288493 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Dağıtım Transformatörü | 8611_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 04:12 | 2021-06-30 05:18 | 1.1008 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 314.2207 | 0 | 0 | 0 | 11.7906 | 0 | 0 | 326.0113
2288495 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 8556_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 04:25 | 2021-06-30 04:29 | 0.054167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 59 | 0 | 0.066986 | 0 | 0 | 0 | 32.0602 | 0 | 23.498 | 55.6252
2288498 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | OG Fideri | 8300_34,5kVH09 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 04:26 | 2021-06-30 04:28 | 0.033611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0.0047024 | 0 | 0 | 5.2877 | 3.654 | 0 | 1.6197 | 10.5662
2288499 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 681_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 04:30 | 2021-06-30 04:47 | 0.28889 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 128.2957 | 0 | 0 | 0 | 62.7212 | 0 | 38.3802 | 229.3971
2288507 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 21290_34,5kVH03 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 05:41 | 2021-06-30 05:42 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 2.0425 | 3.9429 | 6.9944
2288508 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27433_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 05:42 | 2021-06-30 05:43 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28956 | 0.086385 | 14.5992 | 4.6164 | 19.5916
2288510 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | OG Fideri | 9220_34,5kVH12 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 06:08 | 2021-06-30 07:29 | 1.3414 | 2 | 307 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 307.819 | 397.4006 | 0 | 0 | 375.2805 | 385.1322 | 0 | 0 | 1465.6324
2288511 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 9379_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 06:09 | 2021-06-30 10:03 | 3.8942 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3181.1809 | 0 | 0 | 0 | 393.0764 | 0 | 0 | 3574.2573
2288512 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3268_0,4kVTR-1_D-8 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 06:26 | 2021-06-30 13:31 | 7.0806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.1195 | 0 | 0 | 0 | 265.4727 | 0 | 0 | 297.5922
2288516 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22314_0,4kVTR-1_D-8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 06:55 | 2021-06-30 13:22 | 6.4458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0707
2288517 | 1 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | AG Fideri | 11435_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 06:56 | 2021-06-30 08:08 | 1.2083 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 713.2392 | 0 | 0 | 0 | 154.7396 | 0 | 0 | 867.9788
2288519 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | SDK Çıkışı | 1165_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:13 | 2021-06-30 10:43 | 3.4939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.015
2288521 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25840_34,5kVH03 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:15 | 2021-06-30 07:22 | 0.12611 | 16 | 2827 | 5 | 32 | 23 | 223 | 13 | 2 | 7.0469 | 222.7334 | 0.85779 | 2.829 | 219.3243 | 37.9798 | 178.2173 | 3.5224 | 672.5109
2288525 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 542_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:32 | 2021-06-30 09:42 | 2.1617 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119.8003 | 0 | 0 | 0 | 32.0285 | 0 | 0 | 151.8288
2288526 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2103_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:33 | 2021-06-30 09:56 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9912 | 0 | 0 | 44.9912
2288527 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8045_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:33 | 2021-06-30 14:46 | 7.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 293.5358 | 0 | 290.5819 | 586.1002
2288528 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | SDK Çıkışı | 23004_0,4kVTR-1_D-2 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:40 | 2021-06-30 10:48 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147
2288530 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2420_0,4kVTR-1_D-13 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:48 | 2021-06-30 12:13 | 4.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 1161.9222 | 0 | 26.2761 | 1189.8229
2288531 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2806_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:52 | 2021-06-30 16:39 | 8.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3654 | 0 | 0 | 66.3654
2288536 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:06 | 2021-06-30 09:11 | 1.0822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105
2288536 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23110_34,5kVH08 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:06 | 2021-06-30 08:48 | 0.70556 | 13 | 4940 | 3 | 219 | 22 | 837 | 14 | 0 | 19.7467 | 3225.4349 | 0.83444 | 130.0242 | 649.9964 | 837.2616 | 519.8519 | 0 | 5383.1502
2288536 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23570_34,5kVH02 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:06 | 2021-06-30 09:21 | 1.2475 | 6 | 380 | 0 | 8 | 2 | 108 | 2 | 1 | 23.8581 | 355.9403 | 0 | 4.6146 | 24.0839 | 217.8985 | 176.1573 | 16.4541 | 819.0067
2288538 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18017_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:07 | 2021-06-30 14:37 | 6.4936 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 981.6717 | 0 | 0 | 0 | 103.6095 | 0 | 0 | 1085.2813
2288541 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3023_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:13 | 2021-06-30 09:04 | 0.85222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.27421 | 0 | 0 | 0 | 32.2394 | 0 | 0 | 32.5136
2288551 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20646_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:27 | 2021-06-30 09:58 | 1.5097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 5.9165
2288552 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23238_0,4kVTR-1_D-1 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:27 | 2021-06-30 11:08 | 2.6772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7238
2288553 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:28 | 2021-06-30 08:31 | 0.046389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26391 | 0 | 0 | 0 | 0.55723 | 0 | 0 | 0 | 0.82114
2288559 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Dağıtım Transformatörü | 3729_34,5kVH08 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:38 | 2021-06-30 14:02 | 5.4036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.8132
2288561 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1829_0,4kVTR-2_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:34 | 2021-06-30 16:02 | 7.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7861
2288565 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23226_34,5kVH06 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:43 | 2021-06-30 09:11 | 0.45611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 8.5853
2288576 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 588_0,4kVTR-1_D-5 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:49 | 2021-06-30 10:01 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5127 | 178.5127
2288580 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20653_0,4kVTR-1_D-6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 08:55 | 2021-06-30 15:10 | 6.2528 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 767.8515 | 0 | 0 | 0 | 371.5231 | 0 | 0 | 1139.3746
2288586 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | OG Fideri | 29208_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:59 | 2021-06-30 09:25 | 0.42917 | 0 | 1873 | 0 | 6 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 554.4488 | 0 | 3.172 | 258.9313 | 121.6501 | 65.4196 | 0 | 1003.6217
2288587 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9309_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:59 | 2021-06-30 13:09 | 4.1608 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.4592 | 0 | 0 | 0 | 41.0117 | 0 | 0 | 214.4709
2288591 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23070_34,5kVH08 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:04 | 2021-06-30 14:05 | 5.0233 | 0 | 599 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1977.2407 | 0 | 7.6018 | 0 | 1268.7722 | 0 | 0 | 3253.6147
2288591 | 2 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH01 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:04 | 2021-06-30 14:06 | 5.0406 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 656.7253 | 0 | 44.9322 | 0 | 202.0279 | 0 | 0 | 903.6854
2288591 | 3 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH02 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:04 | 2021-06-30 14:06 | 5.0442 | 0 | 64 | 0 | 11 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 411.872 | 0 | 24.0939 | 112.9893 | 292.8677 | 0 | 0 | 841.8228
2288591 | 4 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23390_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:04 | 2021-06-30 14:06 | 5.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2657 | 0 | 0 | 0 | 251.2657
2288593 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25039_0,4kVTR-1_D-2 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:11 | 2021-06-30 18:19 | 9.1417 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1330.1921 | 0 | 0 | 0 | 148.6738 | 0 | 0 | 1478.8659
2288597 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 28284_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:14 | 2021-06-30 19:08 | 9.8925 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 848.9311 | 0 | 0 | 0 | 77.6243 | 0 | 0 | 926.5554
2288598 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20498_0,4kVTR-1_D-13 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:15 | 2021-06-30 16:42 | 7.4539 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2413.8392 | 0 | 0 | 0 | 131.7963 | 0 | 0 | 2545.6354
2288622 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31834_0,4kVTR-1_D-3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:30 | 2021-06-30 16:32 | 7.0256 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 758.231 | 0 | 0 | 0 | 81.759 | 0 | 0 | 839.9899
2288625 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4453_0,4kVTR-1_DTR | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:29 | 2021-06-30 16:33 | 7.0639 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2990.6647 | 0 | 0 | 0 | 250.5166 | 0 | 0 | 3241.1813
2288634 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH6 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:39 | 2021-06-30 19:06 | 9.4533 | 2 | 36 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 45.8025 | 829.0303 | 81.7228 | 0 | 144.539 | 260.9344 | 0 | 0 | 1362.029
2288635 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25515_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:40 | 2021-06-30 19:19 | 9.6444 | 0 | 145 | 0 | 7 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1724.7231 | 0 | 85.3584 | 275.2378 | 1724.3895 | 0 | 1493.422 | 5303.1307
2288636 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23071_0,4kVTR-1_D-3 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:41 | 2021-06-30 12:34 | 2.8892 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 217.5058 | 0 | 3.1483 | 0 | 186.5548 | 0 | 0 | 407.2089
2288638 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:42 | 2021-06-30 18:05 | 8.3911 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.0692 | 0 | 0 | 0 | 543.7144 | 0 | 0 | 645.7836
2288639 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | AG Fideri | 9571_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:42 | 2021-06-30 18:09 | 8.4436 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 857.4928 | 0 | 0 | 0 | 186.8492 | 0 | 0 | 1044.342
2288641 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | AG Fideri | 406_0,4kVTR-1_D-18 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:45 | 2021-06-30 10:30 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.2302 | 0 | 0 | 0 | 55.4929 | 0 | 153.8904 | 212.6135
2288643 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 20214_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:46 | 2021-06-30 11:01 | 1.2389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6.026 | 0 | 0 | 487.682 | 455.7665 | 3330.8759 | 339.2239 | 4619.5742
2288645 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21118_0,4kVTR-1_D-3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:49 | 2021-06-30 17:49 | 8.0047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.0454 | 0 | 0 | 0 | 363.5205 | 0 | 0 | 538.5658
2288646 | 1 | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | OG Fideri | 9905_34,5kVH01 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:51 | 2021-06-30 12:06 | 3.2533 | 1 | 323 | 0 | 4 | 1 | 52 | 5 | 0 | 30.0761 | 1112.4794 | 0 | 8.1064 | 341.5667 | 491.9496 | 4375.4708 | 0 | 6359.6491
2288647 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20499_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:37 | 2021-06-30 17:04 | 7.4544 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 533.8238 | 0 | 0 | 0 | 2.8838 | 0 | 0 | 536.7076
2288650 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 29431_0,4kVTR-1_D-12 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:53 | 2021-06-30 18:01 | 8.1317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7139 | 0 | 0 | 0 | 40.8122 | 0 | 0 | 61.5261
2288653 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4901_0,4kVTR-1_D-8 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 09:44 | 2021-06-30 14:09 | 4.4139 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 269.1139 | 0 | 0 | 0 | 39.6243 | 0 | 0 | 308.7382
2288662 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 27200_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:01 | 2021-06-30 10:10 | 0.14111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47174 | 0 | 0 | 0.47174
2288674 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1947_34,5kVH3 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 10:11 | 2021-06-30 11:38 | 1.4578 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.4442 | 0 | 0 | 0 | 52.2884 | 0 | 0 | 154.7326
2288681 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 5075_0,4kVTR-1_D-8 | Yatırım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 10:14 | 2021-06-30 16:41 | 6.4417 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140.4785 | 0 | 0 | 0 | 34.7187 | 0 | 0 | 1175.1972
2288684 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | OG Fideri | 111027_34,5kVH41 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:16 | 2021-06-30 10:19 | 0.051111 | 0 | 18504 | 0 | 0 | 3 | 1860 | 3 | 32 | 0 | 701.8586 | 0 | 0 | 5.0226 | 226.1838 | 103.4898 | 95.7689 | 1132.3236
2288684 | 2 | İSTANBUL | ESENYURT | OG Fideri | 27250_34,5kVH2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:16 | 2021-06-30 10:34 | 0.30583 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 3 | 277 | 3 | 7 | 0 | 788.2367 | 0 | 0 | 53.1155 | 264.8274 | 447.2737 | 112.0105 | 1665.4638
2288685 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28181_0,4kVTR-1_D-7 | Alpek Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:16 | 2021-06-30 11:19 | 1.0422 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 123.2148 | 0 | 0 | 0 | 78.2315 | 0 | 0 | 201.4462
2288686 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18531_0,4kVTR-2_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:17 | 2021-06-30 13:48 | 3.5181 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 398.934 | 0 | 0 | 0 | 185.0039 | 0 | 0 | 583.9379
2288698 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-2 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:24 | 2021-06-30 17:01 | 6.6164 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 852.8954 | 0 | 0 | 0 | 467.7921 | 0 | 0 | 1320.6875
2288700 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25150_0,4kVTR-1_D-1 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 10:25 | 2021-06-30 18:04 | 7.6544 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 283.9476 | 0 | 0 | 0 | 30.6682 | 0 | 0 | 314.6158
2288707 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 8764_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:38 | 2021-06-30 13:19 | 3.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3571 | 0 | 0 | 51.3571
2288710 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1619_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:32 | 2021-06-30 18:03 | 7.5175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.664 | 0 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 72.2305
2288712 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | Dağıtım Transformatörü | 18614_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 10:34 | 2021-06-30 15:41 | 5.1214 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 952.9906 | 0 | 0 | 0 | 316.9842 | 0 | 0 | 1269.9748
2288719 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:37 | 2021-06-30 10:46 | 0.15139 | 0 | 656 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 69.2113 | 0 | 0 | 17.9806 | 133.3932 | 0 | 0 | 220.5851
2288771 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1907_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:05 | 2021-06-30 18:00 | 7.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 34.5703 | 0 | 0 | 37.3684
2288774 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH25 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:34 | 2021-06-30 10:41 | 0.11722 | 0 | 21647 | 0 | 0 | 1 | 3587 | 0 | 5 | 0 | 1344.0316 | 0 | 0 | 80.9612 | 739.5235 | 0 | 9.5792 | 2174.0954
2288774 | 2 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:34 | 2021-06-30 10:40 | 0.096667 | 0 | 24955 | 0 | 0 | 9 | 3497 | 0 | 3 | 0 | 1309.1515 | 0 | 0 | 203.0646 | 660.2541 | 0 | 5.2489 | 2177.719
2288774 | 3 | İSTANBUL | FATİH | OG Fideri | 2090_34,5kVH01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:34 | 2021-06-30 10:40 | 0.091667 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 14.9515 | 0 | 0 | 0 | 21.6742 | 0 | 0.16801 | 36.7936
2288774 | 4 | İSTANBUL | BEYOĞLU | OG Fideri | 3800_34,5kVH25 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:34 | 2021-06-30 11:00 | 0.42944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6747
2288825 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1037_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:57 | 2021-06-30 18:08 | 8.1822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 6 | 0 | 103.6593 | 0 | 0 | 0 | 1699.1626 | 0 | 2402.9492 | 4205.7711
2288829 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29390_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:44 | 2021-06-30 11:27 | 0.70778 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1501.889 | 0 | 0 | 1243.0819 | 7.2484 | 0 | 0 | 2752.2193
2288829 | 2 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29390_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:44 | 2021-06-30 12:01 | 1.2789 | 0 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 1 | 0 | 3737.2545 | 0 | 0 | 0 | 1924.8004 | 0 | 57.4895 | 5719.5444
2288829 | 3 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 29922_34,5kVH02 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:44 | 2021-06-30 11:16 | 0.52667 | 0 | 6347 | 0 | 0 | 1 | 929 | 1 | 17 | 0 | 1854.0189 | 0 | 0 | 182.2663 | 1073.8439 | 35.4413 | 258.8939 | 3404.4644
2288829 | 4 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | OG Fideri | 29661_34,5kVH14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:44 | 2021-06-30 12:43 | 1.9822 | 0 | 12611 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 11 | 0 | 12986.0755 | 0 | 0 | 0 | 7426.1742 | 0 | 432.0783 | 20844.3281
2288832 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3628_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:43 | 2021-06-30 17:43 | 7.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0152 | 0 | 0 | 301.0152
2288834 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22511_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:49 | 2021-06-30 19:38 | 8.8189 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.8501 | 0 | 0 | 0 | 22.6256 | 0 | 0 | 120.4758
2288862 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1128_0,4kVTR-1_D-14 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 09:28 | 2021-06-30 12:16 | 2.7975 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 300.7455 | 0 | 0 | 0 | 370.0882 | 0 | 0 | 670.8337
2288874 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21929_0,4kVTR-1_D-13 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 11:09 | 2021-06-30 11:35 | 0.42889 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.865 | 0 | 0 | 0 | 13.5217 | 0 | 0 | 76.3867
2288876 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9780_34,5kVH03 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:10 | 2021-06-30 12:37 | 1.4464 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 677.0005 | 0 | 0 | 3745.3355 | 154.6315 | 0 | 0 | 4576.9676
2288877 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | OG Fideri | 9810_34,5kVH12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:10 | 2021-06-30 11:39 | 0.48583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.83474 | 0 | 0 | 607.8592 | 568.6934 | 0 | 0 | 1177.3873
2288894 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25134_0,4kVTR-1_D-8 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 10:56 | 2021-06-30 12:21 | 1.4158 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9744
2288910 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11236_0,4kVTR-1_D-5 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:01 | 2021-06-30 17:34 | 6.5511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 17.6712 | 0 | 0 | 0 | 668.6673 | 0 | 152.8736 | 839.2122
2288918 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28907_0,4kVTR-1_DTR | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:23 | 2021-06-30 15:50 | 4.4564 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 0 | 1690.1938 | 0 | 0 | 0 | 2659.9392 | 0 | 889.9371 | 5240.0701
2288921 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3861_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:25 | 2021-06-30 14:06 | 2.6894 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161.0462 | 0 | 0 | 0 | 18.8081 | 0 | 0 | 179.8544
2288942 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3165_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:12 | 2021-06-30 15:53 | 4.6786 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.1088 | 0 | 0 | 0 | 237.8217 | 0 | 0 | 309.9304
2288963 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:04 | 2021-06-30 16:45 | 5.6786 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1072.0512 | 0 | 0 | 0 | 442.7802 | 0 | 0 | 1514.8315
2288966 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2322_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:45 | 2021-06-30 17:37 | 5.8644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.6465 | 0 | 0 | 0 | 112.562 | 0 | 0 | 156.2085
2288968 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11622_0,4kVTR-1_D-1 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 11:46 | 2021-06-30 12:42 | 0.93778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8412 | 0 | 0 | 0 | 16.0362 | 0 | 0 | 45.8774
2288978 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25868_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:51 | 2021-06-30 21:27 | 9.5919 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.6996 | 0 | 0 | 0 | 603.6457 | 0 | 0 | 736.3453
2288986 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18564_0,4kVTR-1_D-3 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:32 | 2021-06-30 21:24 | 9.8589 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.0275 | 0 | 0 | 0 | 369.8123 | 0 | 0 | 499.8398
2288987 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:57 | 2021-06-30 13:51 | 1.8978 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 553.0622 | 0 | 0 | 0 | 734.5845 | 0 | 0 | 1287.6467
2289013 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2190_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:10 | 2021-06-30 21:36 | 9.4328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 21.7505 | 0 | 0 | 0 | 1557.6179 | 0 | 0 | 1579.3683
2289020 | 1 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | AG Fideri | 3661_0,4kVTR-1_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:13 | 2021-06-30 15:43 | 3.5028 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 268.8435 | 0 | 0 | 0 | 109.1533 | 0 | 0 | 377.9968
2289023 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11485_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 07:27 | 2021-06-30 15:09 | 7.6947 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1262.8596 | 0 | 0 | 0 | 530.0781 | 0 | 0 | 1792.9377
2289028 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | Dağıtım Transformatörü | 23071_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:16 | 2021-06-30 12:29 | 0.20806 | 0 | 263 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 43.3921 | 0 | 0.34065 | 0 | 28.6778 | 0 | 3.2783 | 75.6888
2289029 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28426_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:17 | 2021-06-30 20:16 | 7.9906 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1186.2427 | 0 | 0 | 0 | 366.9588 | 0 | 379.6772 | 1932.8787
2289030 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1949_34,5kVH04 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 12:17 | 2021-06-30 12:58 | 0.68583 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.7231 | 0 | 0 | 0 | 35.8543 | 0 | 0 | 129.5774
2289034 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | Dağıtım Transformatörü | 21078_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:18 | 2021-06-30 12:39 | 0.35278 | 0 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 381.1622 | 0 | 0 | 0 | 60.9885 | 0 | 89.9847 | 532.1354
2289040 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11114_0,4kVTR-1_D-9 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:16 | 2021-06-30 12:59 | 0.71056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21.2701 | 0 | 0 | 0 | 39.1613 | 0 | 5.3603 | 65.7918
2289044 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1949_34,5kVH03 | Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 12:22 | 2021-06-30 13:50 | 1.4711 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.1909 | 0 | 0 | 0 | 6.2305 | 0 | 0 | 114.4215
2289046 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25083_0,4kVTR-1_D-4 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:23 | 2021-06-30 14:11 | 1.8044 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 237.3061 | 0 | 0 | 0 | 154.3049 | 0 | 0 | 391.6109
2289061 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28900_34,5kVH10 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:29 | 2021-06-30 12:30 | 0.0094444 | 0 | 23540 | 0 | 1 | 2 | 2706 | 0 | 76 | 0 | 118.5099 | 0 | 0.0015622 | 0.78183 | 58.0185 | 0 | 20.3594 | 197.6712
2289063 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28707_34,5kVH02 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:29 | 2021-06-30 12:30 | 0.0047222 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 30 | 0 | 3.2328 | 0 | 0 | 0 | 4.8521 | 0 | 2.0834 | 10.1683
2289066 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 31028_0,4kVTR-2_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:30 | 2021-06-30 19:39 | 7.155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0163 | 0 | 0 | 0 | 522.7474 | 0 | 0 | 529.7637
2289067 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9086_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:21 | 2021-06-30 18:31 | 6.1728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 45.8532 | 0 | 0 | 0 | 344.2297 | 0 | 69.954 | 460.0369
2289074 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3106_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:34 | 2021-06-30 19:05 | 6.5239 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.3124 | 0 | 0 | 0 | 10.9379 | 0 | 0 | 79.2504
2289075 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:13 | 2021-06-30 12:47 | 1.5647 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 974.9019 | 0 | 0 | 0 | 373.045 | 0 | 0 | 1347.9469
2289075 | 2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11656_0,4kVTR-1_D-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 11:13 | 2021-06-30 16:32 | 5.3122 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 476.9752 | 0 | 0 | 0 | 237.9887 | 0 | 0 | 714.9639
2289077 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21076_0,4kVTR-1_D-4 | Şube Sökümü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:35 | 2021-06-30 13:20 | 0.74361 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.7251 | 0 | 0 | 0 | 17.4642 | 0 | 0 | 80.1892
2289087 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29947_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:00 | 2021-06-30 14:50 | 2.8361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0034 | 0 | 0 | 0 | 6.0345 | 0 | 0 | 28.0379
2289088 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11529_0,4kVTR-1_D-7 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 12:43 | 2021-06-30 14:15 | 1.5353 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.7013 | 0 | 0 | 0 | 71.7966 | 0 | 0 | 104.4979
2289090 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 9477_0,4kVTR-2_D-14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:43 | 2021-06-30 18:30 | 5.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5646 | 0 | 338.9713 | 396.5359
2289103 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2122_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 08:41 | 2021-06-30 13:06 | 4.4231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 1 | 0 | 27.0596 | 0 | 0 | 0 | 5038.2374 | 0 | 4.5144 | 5069.8115
2289110 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25267_0,4kVTR-1_D-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:40 | 2021-06-30 14:40 | 1.9989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6581
2289112 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29922_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:51 | 2021-06-30 14:13 | 1.3628 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 259.3519 | 0 | 0 | 0 | 52.0928 | 0 | 0 | 311.4448
2289115 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 22945_0,4kVTR-1_D-1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:01 | 2021-06-30 14:21 | 2.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846
2289121 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2243_0,4kVTR-2_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:05 | 2021-06-30 21:17 | 9.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 700.4931 | 0 | 0 | 703.4707
2289145 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18541_0,4kVTR-1_D-13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:04 | 2021-06-30 16:52 | 3.7989 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 279.7828 | 0 | 0 | 0 | 97.7181 | 0 | 0 | 377.5009
2289150 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21894_0,4kVTR-1_D-12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:06 | 2021-06-30 20:54 | 7.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5827 | 0 | 0 | 77.5827
2289160 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1833_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:05 | 2021-06-30 20:20 | 7.2475 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1398.7388 | 0 | 0 | 0 | 126.9349 | 0 | 0 | 1525.6737
2289172 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2046_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:19 | 2021-06-30 20:49 | 7.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.5283 | 0 | 0 | 1245.5283
2289182 | 1 | İSTANBUL | ESENLER | AG Fideri | 18232_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:25 | 2021-06-30 18:56 | 5.5233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.4247 | 0 | 0 | 0 | 19.8597 | 0 | 0 | 74.2844
2289193 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28159_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:33 | 2021-06-30 14:59 | 1.4414 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.4664 | 0 | 0 | 0 | 17.6371 | 0 | 0 | 110.1035
2289195 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22388_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:35 | 2021-06-30 14:00 | 0.42472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 46.176 | 0 | 49.4531 | 96.6713
2289205 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 29347_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:44 | 2021-06-30 19:28 | 5.7417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 93.1399 | 0 | 0 | 0 | 719.338 | 0 | 173.2835 | 985.7614
2289215 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4440_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:52 | 2021-06-30 23:19 | 9.4497 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9958
2289220 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-12 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:57 | 2021-06-30 15:09 | 1.2044 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.2959 | 0 | 0 | 0 | 56.8261 | 0 | 0 | 123.122
2289226 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | SDK Çıkışı | 28752_0,4kVTR-1_D-6 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:59 | 2021-06-30 18:46 | 4.7861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.1325 | 0 | 0 | 0 | 1.3348 | 0 | 0 | 67.4673
2289241 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:06 | 2021-06-30 21:03 | 6.9539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9498
2289242 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | OG Fideri | 23023_34,5kVH04 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:08 | 2021-06-30 14:39 | 0.51917 | 0 | 439 | 0 | 16 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 192.9817 | 0 | 5.4393 | 0 | 71.5608 | 591.0748 | 0 | 861.0567
2289250 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3793_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:14 | 2021-06-30 19:11 | 4.9453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2338
2289266 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 20238_0,4kVTR-1_DTR | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-06-30 14:25 | 2021-06-30 16:47 | 2.3614 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 39.7168 | 0 | 0 | 0 | 451.3949 | 0 | 7.0275 | 498.1393
2289281 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1619_0,4kVTR-1_D-4 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:32 | 2021-06-30 18:05 | 3.5542 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 295.059 | 0 | 0 | 0 | 231.2755 | 0 | 0 | 526.3345
2289285 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | OG Fideri | 21499_34,5kVH08 | Manevra İçin Kesinti | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:35 | 2021-06-30 14:36 | 0.014444 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 125 | 2 | 22 | 0 | 0.55063 | 0 | 0 | 6.7828 | 10.9036 | 29.0863 | 17.9435 | 65.2668
2289293 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2464_0,4kVTR-1_D-2 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:25 | 2021-06-30 16:58 | 3.5519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.0971 | 0 | 0 | 0 | 338.7371 | 0 | 0 | 371.8342
2289314 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_D-9 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:42 | 2021-06-30 16:52 | 2.1747 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109.6726 | 0 | 0 | 0 | 175.0267 | 0 | 0 | 284.6993
2289324 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH26 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:49 | 2021-06-30 16:57 | 2.1281 | 0 | 230 | 0 | 0 | 6 | 46 | 8 | 3 | 0 | 509.1859 | 0 | 0 | 95.2887 | 323.0526 | 1892.7643 | 179.8108 | 3000.1024
2289328 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:32 | 2021-06-30 15:38 | 1.1039 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 8.1217 | 0 | 0 | 56.9117
2289343 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20871_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:05 | 2021-06-30 16:55 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5411 | 0 | 1273.7979 | 1665.339
2289346 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2389_0,4kVTR-1_D-4 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:30 | 2021-06-30 18:22 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0611 | 0 | 0 | 14.0611
2289349 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28365_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:07 | 2021-06-30 23:25 | 8.3025 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1066.996 | 0 | 0 | 0 | 372.8717 | 0 | 0 | 1439.8677
2289357 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 406_0,4kVTR-2_DTR | Aşırı Yük | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:00 | 2021-06-30 15:43 | 0.72361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 378.343 | 0 | 651.8629 | 1030.4308
2289359 | 1 | İSTANBUL | SARIYER | AG Fideri | 4401_0,4kVTR-1_D-2 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 13:44 | 2021-06-30 17:25 | 3.6892 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260.7558 | 0 | 0 | 0 | 31.3031 | 0 | 0 | 292.059
2289380 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 15:33 | 0.25833 | 0 | 31923 | 0 | 0 | 14 | 7828 | 1 | 63 | 0 | 5109.4117 | 0 | 0 | 2025.2538 | 4175.6963 | 75.6977 | 522.9939 | 11909.0535
2289380 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH08 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 15:52 | 0.56778 | 0 | 44685 | 0 | 0 | 7 | 8757 | 0 | 17 | 0 | 15917.299 | 0 | 0 | 564.4811 | 9493.3184 | 0 | 140.3041 | 26115.4025
2289390 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 1017_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 15:50 | 0.52861 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 555.3927 | 0 | 0 | 0 | 116.4788 | 0 | 0 | 671.8715
2289404 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 15:27 | 0.15139 | 0 | 20988 | 0 | 0 | 6 | 5004 | 0 | 75 | 0 | 2029.1485 | 0 | 0 | 214.1097 | 1711.1057 | 0 | 113.1725 | 4067.5364
2289404 | 2 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH22 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 15:47 | 0.4825 | 0 | 28061 | 0 | 0 | 7 | 4910 | 1 | 38 | 0 | 8710.2734 | 0 | 0 | 1227.503 | 4704.2067 | 162.8979 | 574.5111 | 15379.392
2289404 | 3 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | TM Fideri | 111031_34,5kVH14 | TEİAŞ Kesintisi | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:18 | 2021-06-30 16:16 | 0.97722 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 5 | 668 | 0 | 4 | 0 | 973.974 | 0 | 0 | 3975.8535 | 1062.635 | 0 | 4.233 | 6016.6955
2289437 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | AG Fideri | 3306_0,4kVTR-2_D-6 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:20 | 2021-06-30 16:29 | 1.1456 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 128.2781 | 0 | 15.8323 | 153.7404
2289444 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | OG Fideri | 1350_34,5kVH05 | TEİAŞ Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:19 | 2021-06-30 15:43 | 0.39333 | 0 | 24669 | 0 | 0 | 2 | 5661 | 0 | 16 | 0 | 5810.7467 | 0 | 0 | 259.8339 | 3993.5697 | 0 | 148.0821 | 10212.2324
2289452 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1807_0,4kVTR-1_DTR | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:24 | 2021-06-30 15:47 | 0.39472 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 133.4186 | 0 | 0 | 0 | 177.1396 | 0 | 0 | 310.5583
2289469 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | OG Fideri | 1753_10,5kVH03 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:19 | 2021-06-30 15:37 | 0.28833 | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 370.2926 | 0 | 0 | 0 | 255.5296 | 0 | 0 | 625.8222
2289494 | 1 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | AG Fideri | 526_0,4kVTR-1_D-7 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:41 | 2021-06-30 17:03 | 1.3731 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 126.5618 | 0 | 0 | 0 | 67.8745 | 0 | 0 | 194.4363
2289502 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | Dağıtım Transformatörü | 28251_34,5kVH03 | Termik Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:50 | 2021-06-30 17:18 | 1.4636 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 4 | 0 | 1022.1081 | 0 | 0 | 0 | 958.5088 | 0 | 74.4311 | 2055.048
2289515 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 21306_0,4kVTR-1_DTR | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:56 | 2021-06-30 19:20 | 3.4061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 26.5745 | 0 | 0 | 0 | 387.6539 | 0 | 2342.3368 | 2756.5652
2289530 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25024_0,4kVTR-1_D-3 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:36 | 2021-06-30 17:28 | 1.8619 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.6346 | 0 | 0 | 0 | 81.8673 | 0 | 0 | 165.5019
2289532 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | SDK Çıkışı | 11485_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Yanması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:41 | 2021-06-30 20:38 | 4.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6709 | 0 | 0 | 186.6709
2289542 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_DTR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:35 | 2021-06-30 17:14 | 4.6517 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4868.4856 | 0 | 0 | 0 | 1057.6376 | 0 | 0 | 5926.1231
2289543 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23173_0,4kVTR-1_D-2 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:19 | 2021-06-30 17:22 | 1.0461 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8243 | 0 | 0 | 0 | 4.9487 | 0 | 0 | 13.7729
2289550 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28361_0,4kVTR-1_D-7 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:21 | 2021-06-30 20:37 | 4.2692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3521
2289552 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 26191_0,4kVTR-1_D-1 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 15:58 | 2021-06-30 21:27 | 5.4808 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.9184 | 0 | 0 | 0 | 0.65079 | 0 | 0 | 77.5692
2289558 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11042_0,4kVTR-1_D-7 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:21 | 2021-06-30 18:57 | 2.5953 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 474.2959 | 0 | 0 | 0 | 116.7106 | 0 | 0 | 591.0065
2289586 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21261_0,4kVTR-1_D-6 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:43 | 2021-06-30 22:15 | 5.5264 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 285.8184 | 0 | 0 | 0 | 267.1682 | 0 | 0 | 552.9866
2289591 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25069_0,4kVTR-1_D-5 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:45 | 2021-06-30 21:42 | 4.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3452 | 0 | 0 | 24.3452
2289602 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | OG Fideri | 28026_15,8kVH26 | Araç Çarpması | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:25 | 2021-06-30 23:14 | 6.8172 | 0 | 236 | 0 | 0 | 6 | 48 | 7 | 3 | 0 | 1609.997 | 0 | 0 | 241.4914 | 800.0697 | 4307.0399 | 343.7899 | 7302.3878
2289609 | 1 | İSTANBUL | ÇATALCA | AG Fideri | 23467_0,4kVTR-1_D-3 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 12:28 | 2021-06-30 19:47 | 7.3197 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 405.7681 | 0 | 2.1839 | 0 | 172.9032 | 0 | 0 | 580.8551
2289611 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | AG Fideri | 8650_0,4kVTR-2_D-5 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:03 | 2021-06-30 19:01 | 1.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 37 | 0 | 0.00012312 | 0 | 0 | 0 | 711.49 | 0 | 2726.0014 | 3437.4915
2289615 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11047_0,4kVTR-1_D-14 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:08 | 2021-06-30 19:17 | 2.1581 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 421.8471 | 0 | 0 | 0 | 147.6834 | 0 | 0 | 569.5305
2289620 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21626_0,4kVTR-1_D-5 | Klemens / Oksit Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:10 | 2021-06-30 18:10 | 1.0064 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 208.6246 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | 0 | 0 | 218.6237
2289628 | 1 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AG Fideri | 28786_0,4kVTR-1_D-4 | Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:16 | 2021-06-30 18:29 | 1.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59301
2289638 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 20521_0,4kVTR-1_D-9 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:24 | 2021-06-30 22:44 | 5.3411 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.429 | 0 | 0 | 0 | 32.4089 | 0 | 0 | 108.8379
2289639 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21333_0,4kVTR-1_D-10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:24 | 2021-06-30 21:44 | 4.3411 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1006
2289644 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | DM | 18553_34,5kVH01 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:26 | 2021-06-30 19:46 | 2.3397 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 733.6893 | 0 | 0 | 0 | 654.5035 | 0 | 0 | 1388.1928
2289648 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 21031_0,4kVTR-1_D-1 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:28 | 2021-06-30 19:43 | 2.2422 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.1335 | 0 | 0 | 0 | 70.309 | 0 | 0 | 267.4426
2289649 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1163_0,4kVTR-1_D-6 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:29 | 2021-06-30 19:47 | 2.2967 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.2881 | 0 | 0 | 0 | 279.9348 | 0 | 0 | 376.2229
2289653 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11628_0,4kVTR-1_D-12 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:17 | 2021-06-30 18:38 | 1.3503 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 166.0328 | 0 | 0 | 0 | 36.0301 | 0 | 0 | 202.0628
2289669 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 24204_0,4kVTR-1_D-3 | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 14:40 | 2021-06-30 17:57 | 3.2781 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 509.9535 | 0 | 0 | 0 | 67.672 | 0 | 0 | 577.6256
2289671 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3115_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:11 | 2021-06-30 19:19 | 2.1389 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 585.5103 | 0 | 0 | 0 | 639.705 | 0 | 0 | 1225.2153
2289673 | 1 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | AG Fideri | 3489_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:40 | 2021-06-30 22:10 | 4.4969 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.1476 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | 0 | 0 | 108.2466
2289681 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 27120_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:44 | 2021-06-30 19:08 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8098 | 0 | 820.4503 | 834.2602
2289702 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AG Fideri | 22024_0,4kVTR-1_D-1 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:00 | 2021-06-30 21:36 | 3.5983 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284.9634 | 0 | 0 | 0 | 14.667 | 0 | 0 | 299.6304
2289703 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | Dağıtım Transformatörü | 20322_0,4kVTR-1_DTR | Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 16:26 | 2021-06-30 18:23 | 1.9478 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1645.2195 | 0 | 0 | 0 | 411.1987 | 0 | 0 | 2056.4182
2289707 | 1 | İSTANBUL | BEYOĞLU | SDK Çıkışı | 3478_0,4kVTR-1_D-9 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:07 | 2021-06-30 18:55 | 0.80556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.1933 | 0 | 0 | 0 | 46.4719 | 0 | 0 | 56.6651
2289714 | 1 | İSTANBUL | ESENYURT | AG Fideri | 21189_0,4kVTR-1_DTR | Sigorta Atması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:08 | 2021-06-30 18:40 | 0.54278 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 203.9211 | 0 | 0 | 0 | 170.2407 | 0 | 0 | 374.1617
2289718 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2102_0,4kVTR-1_D-14 | Güç Aşımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:14 | 2021-06-30 23:56 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2344 | 0 | 0 | 166.2344
2289730 | 1 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | AG Fideri | 1091_0,4kVTR-1_D-11 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 17:36 | 2021-06-30 20:33 | 2.9475 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221.8027 | 0 | 0 | 0 | 0.72571 | 0 | 0 | 222.5284
2289731 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Dağıtım Transformatörü | 24520_0,4kVTR-1_DTR | Geçici Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:29 | 2021-06-30 19:40 | 1.1836 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.772 | 0 | 0 | 0 | 0.95133 | 0 | 0 | 21.7233
2289733 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | AG Fideri | 25458_0,4kVTR-1_D-4 | Kablo Vuruğu | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:31 | 2021-06-30 20:43 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437
2289737 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH04 | Kuş Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:35 | 2021-06-30 18:50 | 0.25389 | 4 | 634 | 1 | 12 | 1 | 121 | 0 | 0 | 6.8694 | 108.3519 | 0.00066518 | 1.4817 | 3.401 | 45.4195 | 0 | 0 | 165.5241
2289740 | 1 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | AG Fideri | 22054_0,4kVTR-1_D-4 | İletken Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:38 | 2021-06-30 20:27 | 1.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76135
2289742 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28525_0,4kVTR-1_D-12 | Şube Bağlantısı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:38 | 2021-06-30 23:31 | 4.8753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3916
2289747 | 1 | İSTANBUL | KAĞITHANE | AG Fideri | 9086_0,4kVTR-1_D-12 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:40 | 2021-06-30 21:51 | 3.1797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27.9606 | 0 | 0 | 0 | 122.8046 | 0 | 21.1266 | 171.8918
2289765 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21261_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:52 | 2021-06-30 20:04 | 1.2081 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.1534 | 0 | 0 | 0 | 23.9428 | 0 | 0 | 157.0962
2289768 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25555_34,5kVH04 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:54 | 2021-06-30 19:51 | 0.95917 | 4 | 634 | 1 | 12 | 1 | 121 | 0 | 0 | 26.7113 | 415.222 | 0.0023544 | 5.242 | 11.9625 | 164.1642 | 0 | 0 | 623.3044
2289772 | 1 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | AG Fideri | 28085_0,4kVTR-1_D-9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 18:48 | 2021-06-30 21:44 | 2.9319 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 693.2085 | 0 | 0 | 0 | 113.1567 | 0 | 0 | 806.3652
2289846 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21261_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 20:09 | 2021-06-30 21:10 | 1.0183 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.9036 | 0 | 0 | 0 | 19.7824 | 0 | 0 | 135.686
2289872 | 1 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | AG Fideri | 1694_0,4kVTR-2_D-8 | 3. Şahıs Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 20:36 | 2021-06-30 23:14 | 2.6386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2378 | 0 | 0 | 0 | 27.7793 | 0 | 0 | 35.0171
2289918 | 1 | İSTANBUL | AVCILAR | AG Fideri | 21261_0,4kVTR-1_D-11 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 21:11 | 2021-06-30 22:03 | 0.86278 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.2153 | 0 | 0 | 0 | 16.4608 | 0 | 0 | 117.6761
2289920 | 1 | İSTANBUL | FATİH | AG Fideri | 2029_0,4kVTR-1_D-5 | Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 21:14 | 2021-06-30 21:29 | 0.2525 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5927 | 0 | 0 | 0 | 0.68645 | 0 | 0 | 19.2791
2289928 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 18576_0,4kVTR-1_D-12 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 21:24 | 2021-06-30 22:28 | 1.0625 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4841 | 0 | 0 | 0 | 46.6374 | 0 | 0 | 70.1216
2289942 | 1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | AG Fideri | 11485_0,4kVTR-1_D-10 | Arıza Kaynaklı Şebeke Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 21:43 | 2021-06-30 22:07 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3725 | 0 | 0 | 15.3725
2289950 | 1 | İSTANBUL | BAĞCILAR | AG Fideri | 31812_0,4kVTR-1_D-18 | Kaide Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 21:49 | 2021-06-30 23:48 | 1.9811 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 127.8162 | 0 | 0 | 0 | 24.6243 | 0 | 0 | 152.4406
2289988 | 1 | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | AG Fideri | 28022_0,4kVTR-1_D-6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-30 22:43 | 2021-06-30 23:25 | 0.69722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52385 | 0 | 0 | 0 | 1.9187 | 0 | 0 | 2.4426
2290486 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_10,5kVH05 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-11 11:42 | 2021-06-11 13:11 | 1.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 7.1231 | 0 | 0 | 0 | 49.8002 | 0 | 516.7546 | 573.6779
2290488 | 1 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 8891_10,5kVH05 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 11:57 | 2021-06-28 13:05 | 1.1333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5.5458 | 0 | 0 | 0 | 38.885 | 0 | 406.8308 | 451.2616
2290572 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24400_34,5kVH02 | Aşırı Yük Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-15 14:44 | 2021-06-15 15:19 | 0.58333 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 202.2055 | 0 | 0 | 0 | 108.0701 | 0 | 0 | 310.2756
2290577 | 1 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | OG Fideri | 24400_34,5kVH02 | Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-19 11:42 | 2021-06-19 12:28 | 0.76667 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 263.6844 | 0 | 0 | 0 | 113.9986 | 0 | 0 | 377.6829
2290599 | 1 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Dağıtım Transformatörü | 164_34,5kVH03 | Termik Açma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-28 15:54 | 2021-06-28 17:38 | 1.7333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 13 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 768.2039 | 0 | 442.0339 | 1213.7291
2294439 | 1 | İSTANBUL | SİLİVRİ | OG Fideri | 25912_34,5kVH02 | Geçici Açma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-06-03 06:53 | 2021-06-03 06:54 | 0.016667 | 1 | 97 | 1 | 10 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0.0072238 | 1.7759 | 0.14813 | 0.21504 | 0.083968 | 0.92291 | 0.57171 | 0 | 3.7249